## Ocak 2014
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL - İLÇE (3A-3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) | YER DETAYI |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10A)=(9D)X(8)
4 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_1 | arıza ekibine bildirildi ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:36 | 2014-01-01 17:29 | 5.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.0667 | 0 | 0
6 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314 sultanahmet akbıyık cd._14 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:25 | 2014-01-01 16:55 | 6.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
9 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_2 | EKİBE VERİLDİ arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:37 | 2014-01-01 14:13 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
10 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2122 tomruk sk._10 | t m den 3 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:54 | 2014-01-01 11:55 | 3.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0
13 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - SELİM USTA ÇIKIŞI | Geçiçi açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 07:57 | 2014-01-01 12:06 | 4.15 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 5353.5 | 0 | 0
17 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA araptepe | Geçiçi açma beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:01 | 2014-01-01 12:05 | 4.0667 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 11366.3333 | 0 | 0
20 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:00 | 2014-01-01 14:07 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
21 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 02:24 | 2014-01-01 12:13 | 9.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
22 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _1 | ekıb calısma yapıyor enerji verildi 50 mt kablo atıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 00:26 | 2014-01-01 16:28 | 16.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 641.3333 | 0 | 0
24 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:54 | 2014-01-01 15:28 | 3.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 156.9333 | 0 | 0
29 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2819_1 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ ) 176854 NOLU İŞ EMRİ İLE İLGİLİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:15 | 2014-01-01 20:01 | 9.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0
30 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8415_1 | Tamir Edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 01:37 | 2014-01-01 19:24 | 17.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 853.6 | 0 | 0
32 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_5 | yeraltı kablo arızası 29194 tm den 5 nolu depar çekik.havai hat çıkışı direkten ayrık tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 06:59 | 2014-01-01 19:00 | 12.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1117.55 | 0 | 0
34 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1902_9 | 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI EKİPLER ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:32 | 2014-01-01 17:00 | 8.4667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 541.8667 | 0 | 0
35 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9409 K.hane cad. Uğur sk. | ekibe bildirildi.*9409 tm denklanşe oldu.enerji verildi.12:30 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:47 | 2014-01-01 12:41 | 0.9 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 530.1 | 0 | 0
37 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2362 sultanahmet ticaret hane sk._12 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 3 FAZ ) 176904 NOLU İŞ EMRİ İLE İLGİLİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 01:21 | 2014-01-01 11:36 | 10.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0
40 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28754_8 | 28754 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 02:50 | 2014-01-01 12:15 | 9.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 875.75 | 0 | 0
43 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8891_6 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 03:19 | 2014-01-01 12:17 | 8.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
45 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31557 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİ ÇALIŞIYOR.DİREĞE POTANS ÇATAKILDI. C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:56 | 2014-01-01 12:55 | 1.9833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 124.95 | 0 | 0
46 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8109_6 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 07:04 | 2014-01-01 12:18 | 5.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
47 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31443 TM_5 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. 31443 TM EN ALIR. TRAFODAN DEPAR ÇEKİLDİ. HAVAİHAT ÇIKIŞ UÇLARI AYRILDI. ÖLÇÜ YAPILIP KABLO EKİBİNE VERİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:10 | 2014-01-02 04:36 | 17.4333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1098.3 | 0 | 0
48 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11010_5 | ARIZA EKİPLERE BİLDİRİLMİŞTİR 2 FAZ ŞUBE ARIZASI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:52 | 2014-01-01 22:01 | 10.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
52 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-1 Yenibosna-1 (31028 İM) | 31903 TM DEN DOĞU SANAYİ ÇIKIŞI KESİLDİ. NÖB. MONTÖÜLÜK EKİBİ AYIRICI TAKTIRIYOR. AYIRICI TAKILDI. 31903 TM YE C. VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:46 | 2014-01-01 12:26 | 3.6667 | 11 | 17064 | 0 | 0 | 40.3333 | 62568 | 0 | 0
53 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8452_4 | kablo arızası. kablo ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 06:52 | 2014-01-01 16:09 | 9.2833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 445.6 | 0 | 0
54 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28026 İTM GAZİKENT-2 | GECE ARAÇ OG DİREĞİNE VURMUŞ...DİREK DEVRİLMİŞ.HAT İZOLE EDİLENE KADAR ENERJİ KESİLDİ.HATTA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 02:18 | 2014-01-01 07:09 | 4.85 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 126.1 | 4850 | 0 | 0
55 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11492_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ENREJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 00:50 | 2014-01-01 23:17 | 22.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 0 | 0
56 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4297_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDİLECEKTİR.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 00:31 | 2014-01-01 13:38 | 13.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 0 | 0
57 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31801_7 | EKİBE VERİLDİ.oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:10 | 2014-01-01 19:30 | 9.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
63 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _5 | ŞUBE 3 FAZ KOPUK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 04:47 | 2014-01-01 15:09 | 10.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.5667 | 0 | 0
64 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:13 | 2014-01-01 13:53 | 5.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
68 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3302 gayrettepe vefa bey sk ilçe emniyet binası_7 | ŞUBE 2 FAZ KOPUK enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:18 | 2014-01-01 16:28 | 6.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.1667 | 0 | 0
69 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:47 | 2014-01-01 13:54 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
70 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 09:40 | 2014-01-01 13:55 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
71 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3398/A_3 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:03 | 2014-01-01 12:41 | 4.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 185.3333 | 0 | 0
72 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 059 Şirinevler Akgün Cad._2 | 4*10 şube kablo arızalı.Kablo uçları izole edili.Arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 09:57 | 2014-01-01 12:26 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
76 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_1 | Yeni yıla geçmiş oldugumuzdan ve sistemdeki arızadan dolayı 176880 nolu iş emri ile eşleştirildi. Yer Altı Şube arızalı 18004 tm den depar çekili.N.Mönitörlük ekibi müdahale ediyor. 2 adet 3x120 ilaçlı buat 4 adet 4x16 ısıtmalı buat 2 metre 4x10 kablo 4 metre 4x16 kablo kullanıldı.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 03:05 | 2014-01-01 15:02 | 11.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0
77 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:31 | 2014-01-01 20:18 | 9.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.4833 | 0 | 0
78 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11932_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:47 | 2014-01-01 13:56 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
79 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_2 | YERALTI KABLO ARIZASI .28268 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİK tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 02:27 | 2014-01-01 23:41 | 21.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1974.7 | 0 | 0
80 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8671_12 | Tamir edildi.Enerji Verildi.Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:06 | 2014-01-01 19:19 | 7.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8667 | 0 | 0
81 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23611 Akören Silivri Yolu (M.Yıldırım)_1 | ekibe bildirildi 30MT 1X16 ŞUBE KABLOSU DEĞİŞTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:12 | 2014-01-01 14:35 | 2.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
82 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2214 çarşamba sağlık ocağı_1 | EKİBE VERİLDİ KOFRADA KAİDE DEGİŞECEK MONTAJ EKİBİNE İŞ EMRİ YAZILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:07 | 2014-01-01 12:35 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
86 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21452_1 | EKIPLER GONDERILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:16 | 2014-01-01 15:39 | 3.3833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 148.8667 | 0 | 0
87 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:00 | 2014-01-01 19:59 | 7.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.8833 | 0 | 0
88 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3154 b.oğlu istiklal cd sahne sk müzikhol altı_2 | KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 04:47 | 2014-01-01 12:41 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
90 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI.ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 09:20 | 2014-01-01 13:45 | 4.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
92 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_16 | YERALTI KABLO ARIZASI.DEPAR ÇEKİK EKİP ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 00:14 | 2014-01-01 13:11 | 12.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1204.35 | 0 | 0
93 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25724 İSKİ Karşısı Alipaşa SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:32 | 2014-01-01 12:48 | 4.2667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 806.4 | 0 | 0
95 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | SİNPAŞ>PTT | İZALATÖR PATLAMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:26 | 2014-01-01 12:48 | 4.3667 | 5 | 3974 | 0 | 0 | 21.8333 | 17353.1333 | 0 | 0
96 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:31 | 2014-01-01 12:40 | 4.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
97 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12204_4 | EKIPLER KAONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR ATLAMALI ENERJILI KABLO EKIBINE VERILDI.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:03 | 2014-01-02 11:48 | 23.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0
98 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 189 Keresteciler sitesi Yüksel Sk._8 | 189TM den sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:00 | 2014-01-01 16:24 | 5.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 0
99 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_1 | arıza gıderıldı ıkı kılemes takıldı.anerjı normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:24 | 2014-01-01 13:40 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
100 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3325_6 | havaihat servisine bildirildi. tamir edildi. enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:22 | 2014-01-01 13:34 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
101 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_1 | EKIBE VERİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:27 | 2014-01-01 19:01 | 6.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0
102 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28318_4 | yeraltı kablo arızası tamir edildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 00:06 | 2014-01-01 13:17 | 13.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1226.05 | 0 | 0
103 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25323 ALTINORAK TATİL SİTESİ GİRİŞ SEMİZKUMLAR | KABLO BAŞLIĞI PATLAMIŞ.YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:59 | 2014-01-01 13:18 | 1.3167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 248.85 | 0 | 0
104 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3130; şişli samanyolu sk belediye binası altı _3 | KABLO EKİBİ ÇALIŞMA YAPIYOR enerji verilldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:09 | 2014-01-01 22:06 | 11.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.65 | 0 | 0
106 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25133 UZUN KÖPRÜ ( 33 Kemerli Köprü )_3 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:18 | 2014-01-01 12:50 | 2.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 | 0 | 0
107 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_12 | YERALTI KABLO ARIZASI.28252 TM DEN 12 NOLU DEPAR.1 FAZ YOK...EKİPLERE BİLDİRİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 07:59 | 2014-01-01 17:34 | 9.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 891.25 | 0 | 0
108 | 2 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2309 | 2309 T M DE 10 KV ÇUBUK BARA KOPMUŞ.MOTAJ EKİBİNE İŞ VERİLDİ.montaj ekibi çalışıyor.tamir edilerek depara c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:23 | 2014-01-01 14:13 | 1.83 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1107.15 | 0 | 0
108 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2309 | 2309 T M DE 10 KV ÇUBUK BARA KOPMUŞ.MOTAJ EKİBİNE İŞ VERİLDİ.montaj ekibi çalışıyor.tamir edilerek depara c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:23 | 2014-01-01 13:02 | 0.66 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1197.9 | 0 | 0
109 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 09:16 | 2014-01-01 12:50 | 3.5667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 674.1 | 0 | 0
110 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_2 | yerden yeraltı kablo arızası.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:31 | 2014-01-01 18:18 | 5.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0
112 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_3 | yer altı şube arızalı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:11 | 2014-01-01 12:48 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
114 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KİPTAŞ-2>ABELİA | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:27 | 2014-01-01 08:52 | 0.41 | 2 | 3026 | 0 | 0 | 0.82 | 1240.66 | 0 | 0
118 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_7 | 28193 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:00 | 2014-01-01 13:05 | 5.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 472.75 | 0 | 0
119 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:37 | 2014-01-01 17:50 | 5.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0
121 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_4 | YERALTI KABLOSU ARIZAIYDI.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:30 | 2014-01-01 12:51 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
123 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_5 | havai hat ekibine verildi. dırekte patlama tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:20 | 2014-01-01 13:25 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
124 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI.ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:39 | 2014-01-01 14:38 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
125 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | EKIP GONDERILDİ.ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:34 | 2014-01-01 13:17 | 0.71667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
126 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_1 | yeraltı doğru şube arızası var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 09:35 | 2014-01-02 18:51 | 33.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 266.1333 | 0 | 0
128 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:28 | 2014-01-01 14:41 | 2.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
129 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_8 | elektrik yok.Yer Altı Şube arızalı.N.Mönitörlük ekibi müdahale ediyor. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:23 | 2014-01-01 18:09 | 9.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 957.1333 | 0 | 0
130 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31884_5 | EKİBE VERİLDİ.oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:39 | 2014-01-01 13:17 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
135 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 09:33 | 2014-01-01 15:45 | 6.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
140 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 10:37 | 2014-01-01 15:06 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
143 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_4 | Y.Ş.ARIZASI depar enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:04 | 2014-01-02 15:16 | 28.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0
147 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28046_9 | YERALTI KABLO ARIZASI HAVAİ HAT ÇIKIŞI DİREKTEN AYRILDI 28046 TM DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:26 | 2014-01-01 23:40 | 11.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1044.7 | 0 | 0
151 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11660_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:57 | 2014-01-01 17:52 | 4.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0
152 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:04 | 2014-01-01 15:45 | 4.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
155 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18295_5 | hava ı hat ekıbıne verıldı.faz yok tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 11:41 | 2014-01-01 14:57 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
161 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_14 | ekip yönlendirildi. tamir edildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 12:22 | 2014-01-01 17:06 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
164 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_9 | hava ı hat ekıbıne verıldı faz yok tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:07 | 2014-01-01 17:25 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
166 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _3 | ölçü ister. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 09:06 | 2014-01-02 18:38 | 33.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134.1333 | 0 | 0
167 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11864_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:15 | 2014-01-01 13:58 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
168 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:09 | 2014-01-01 20:34 | 7.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
170 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI. KABLO ARIZALI EKİPLER ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:21 | 2014-01-01 18:29 | 5.1333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0
171 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25802 TR22-3. Cad. 13.sok. Koru mevkii G.YAKA_3 | klemens vuruldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:11 | 2014-01-01 14:57 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
173 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ORDU EVİ DM DEN FLOKSER ÇIKIŞI | KAPLAN TESKTİL DE 1 ADET KESİCİ TAKILDI.TOPKAPI TEKSTİL ARIZALI OLAN HÜCRE YANINDAKİ BOŞ HÜCREYE AKTARILDI.İŞ BİTİMİ HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:22 | 2014-01-01 17:00 | 3.6333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 479.6 | 0 | 0
176 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4370 gardenya evleri_1 | Aboneye geçici enerji verildi. Yarın buat yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:27 | 2014-01-01 16:24 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
180 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:17 | 2014-01-01 14:55 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
184 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24488-S.paşa Güneşkent arkası Fen Lisesi_1 | Kofrada bir faz sigorta atıktı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:40 | 2014-01-01 14:40 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
185 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:41 | 2014-01-01 14:49 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
189 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3473; piyalepaşa fatma girik parkı no:2 karşısı_1 | Hava i hat ekibine bildirildi. kofrede kabloları yanık tamir ettirecekler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:45 | 2014-01-01 15:11 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
191 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3042; hasköy şabanderesi sk no:18 yanı_1 | Hava i hat ekibine bildirildi.kolonları yanık tamir ettirecekler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:15 | 2014-01-01 15:10 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
192 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:52 | 2014-01-01 20:19 | 6.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
193 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31300 TM_8 | EKİBE VERİLECEK.kayıt alındı kontrol edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:55 | 2014-01-01 18:49 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
194 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24121 Celaliye Basınkent 3 Sit. | Trafo Kesicisi arızalı değiştirildi.Merkez içi temizlik ve bakım çalışması yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:54 | 2014-01-01 15:39 | 1.75 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 376.25 | 0 | 0
195 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_1 | EKIBE VERİLDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:50 | 2014-01-01 18:54 | 5.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
197 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21990_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI. KABLO ARIZALI EKİPLER ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:55 | 2014-01-01 18:33 | 4.6333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 0 | 0
200 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:52 | 2014-01-01 17:53 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
203 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:57 | 2014-01-01 20:02 | 6.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.5833 | 0 | 0
204 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | NÖB. MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.31854 TM DEN 31587 TM ÇIKIŞI AÇMIŞTI BESLENDİ. ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:58 | 2014-01-01 15:05 | 1.1167 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 6.7 | 19325.0333 | 0 | 0
206 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 674 Güngören ünlü sokak iskenderpaşa sok._7 | Arıza giderildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:01 | 2014-01-01 19:47 | 5.7667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 444.0333 | 0 | 0
207 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8226_1 | Nöb.Mont.Ekibi Yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:07 | 2014-01-01 16:11 | 2.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
210 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24079 M.Sinan Ekinoba _1 | Direkten bir faz oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:12 | 2014-01-01 15:10 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
211 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28825_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:13 | 2014-01-02 00:01 | 9.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
212 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:55 | 2014-01-01 20:35 | 6.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
213 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:15 | 2014-01-01 20:47 | 6.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0 | 0
215 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28777 BOLLUCA KALDIRIM BAŞI MEVKİİ_1 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:17 | 2014-01-01 18:07 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
216 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:16 | 2014-01-01 20:20 | 6.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
223 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_4 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:25 | 2014-01-01 16:25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
225 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29220_3 | Bölgede alpek kopuk ekip depar çekti arıza tamiratı gerçekleştiriliyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:20 | 2014-01-01 15:32 | 1.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
229 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:27 | 2014-01-01 17:30 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
230 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31009 TM_4 | Abone nerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:32 | 2014-01-01 16:45 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
232 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8753_10 | Nöb.Mont.Ekibi Yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:27 | 2014-01-01 16:01 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
235 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:37 | 2014-01-01 20:36 | 5.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
236 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:35 | 2014-01-01 20:38 | 6.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
238 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:38 | 2014-01-02 00:01 | 9.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.0667 | 0 | 0
240 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:34 | 2014-01-01 17:54 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
243 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28354_2 | depar çekik h.hat çıkışı baglanıyor ekipler çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:50 | 2014-01-01 17:41 | 2.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 265.05 | 0 | 0
244 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_2 | bölge hat sonu olduğu için genel bir düşüklük var. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:48 | 2014-01-01 15:03 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
245 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr | TAMİR EDİLDİ (O.G. SİGORTA ATIKTI YAPILDI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:45 | 2014-01-01 16:21 | 1.6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0
246 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28005_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:47 | 2014-01-02 11:23 | 20.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 0
248 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4412_2 | arıza gıderıldı enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 13:44 | 2014-01-01 18:58 | 5.2333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 162.2333 | 0 | 0
251 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20484_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:52 | 2014-01-01 19:16 | 4.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
252 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:02 | 2014-01-01 17:58 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
254 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:09 | 2014-01-01 18:00 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
258 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_1 | oksit arızası ekiplere verildi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:17 | 2014-01-01 21:47 | 6.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
259 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:18 | 2014-01-01 18:09 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
263 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:24 | 2014-01-01 20:36 | 5.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
265 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_3 | Havai hat ekiplerine verildi.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:05 | 2014-01-01 17:48 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
266 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8901_14 | Tehlike önlendi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:12 | 2014-01-01 18:10 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
267 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:26 | 2014-01-01 20:22 | 4.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
268 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4472_2 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:20 | 2014-01-01 16:37 | 1.2833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0
269 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_1 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:31 | 2014-01-01 21:08 | 5.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 0 | 0
270 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21998_1 | EKIBE VERİLDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:31 | 2014-01-01 18:50 | 3.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0
272 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:45 | 2014-01-01 20:50 | 5.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
274 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_2 | ekibe verildi ADRES YETERSİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:43 | 2014-01-01 18:05 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
275 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21477_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:47 | 2014-01-02 02:16 | 10.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.8667 | 0 | 0
276 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:47 | 2014-01-01 18:56 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
278 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_3 | ekibe verildi ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:43 | 2014-01-01 18:06 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
281 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:54 | 2014-01-01 18:09 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
282 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_11 | faz yok-havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:54 | 2014-01-01 18:43 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
283 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 674 Güngören ünlü sokak iskenderpaşa sok._1 | BÜLTEN BAĞLANTISI YAPILDI ,ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:43 | 2014-01-01 16:22 | 0.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
286 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_7 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:06 | 2014-01-01 16:44 | 0.63333 | 26 | 93 | 0 | 0 | 16.4667 | 58.9 | 0 | 0
287 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:16 | 2014-01-01 19:19 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
288 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28215_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:12 | 2014-01-02 00:08 | 7.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.4667 | 0 | 0
291 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4082_1 | ARIZA KAYDA ALINDI EKIPLERE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 14:47 | 2014-01-01 20:34 | 5.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0
292 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20857_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ KABLO ARIZALI ÖLÇÜLDÜ EKİPLER ÇALIŞIYORARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:21 | 2014-01-02 02:12 | 9.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0
298 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_10 | ARIZA KENDİNDEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:33 | 2014-01-01 19:54 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
300 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:35 | 2014-01-01 17:30 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
302 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1343_3 | ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYU YARALAMIŞLAR.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:38 | 2014-01-01 18:23 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
304 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_1 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:10 | 2014-01-01 19:23 | 3.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 0 | 0
305 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi ABONE EVDE OLMADIĞINDAN MÜDAHALE EDİLEMEDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:35 | 2014-01-01 19:52 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
306 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20114_1 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:24 | 2014-01-01 19:02 | 2.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
308 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21922_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verilid | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:26 | 2014-01-01 23:11 | 6.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0 | 0
311 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:40 | 2014-01-01 18:25 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
313 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8275_9 | Kofrası yanmış,Elektrikçiye yaptırcak.Fişler çekildi.Tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:35 | 2014-01-01 17:44 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
318 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28085_1 | alpek yanık 085 tm den depar çekildi ekipler çalışıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:48 | 2014-01-01 19:28 | 2.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 249.55 | 0 | 0
319 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 22056 | tr 22056 trafonun bulunduğu dreğe 58 pa 298 plakalı araç vurmuş trafoda ve drekte bir zarar görülmedi 1faz o.g sigortası atıkyı yenilendi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:54 | 2014-01-01 18:43 | 1.8167 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 752.1 | 0 | 0
321 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_1 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:49 | 2014-01-01 19:24 | 2.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
322 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_5 | ARIZA gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:49 | 2014-01-01 20:35 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
324 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31879_3 | abone enerjili oksıt arızası gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:02 | 2014-01-01 18:19 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
325 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_6 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak iş yeri kapalı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:58 | 2014-01-02 00:25 | 7.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
328 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18216_3 | direkte arıza-havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:04 | 2014-01-01 18:14 | 1.1667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
330 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11222_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:14 | 2014-01-01 20:23 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
333 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11744_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:20 | 2014-01-01 18:52 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
337 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20990_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:27 | 2014-01-01 18:15 | 0.8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
339 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:01 | 2014-01-01 23:12 | 6.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
341 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_1 | ekiplere verildi enerji mevcuut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:24 | 2014-01-02 00:20 | 6.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 | 0 | 0
343 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21081_1 | kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:25 | 2014-01-01 21:05 | 3.6667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 161.3333 | 0 | 0
345 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_12 | havaihat ekibine verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:34 | 2014-01-01 18:21 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
348 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_3 | ekibe verildi ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:31 | 2014-01-01 20:06 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
349 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28194 | 28194 tm denklaşe edilidi ekip bölgede arızayı gideriyor kısa süre içinde enerji verilecek bilginize bölgeye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:34 | 2014-01-01 18:10 | 0.6 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 558.6 | 0 | 0
350 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:32 | 2014-01-01 23:13 | 5.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0
351 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20678_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:25 | 2014-01-02 02:15 | 8.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
352 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:47 | 2014-01-01 21:43 | 3.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
353 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:42 | 2014-01-01 20:30 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
357 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:56 | 2014-01-01 20:24 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
361 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2464_3 | tmden sigorta arızası enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 18:06 | 2014-01-01 19:29 | 1.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
362 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12100_1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:32 | 2014-01-03 15:38 | 47.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 329.7 | 0 | 0
363 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_2 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 18:02 | 2014-01-01 18:52 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
364 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18259_3 | ekip yönlendirildi. T.U. kablosu ve depar kablos bırlestıgınden dolayı enerjı kesıldı.ekıp calısıyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 18:13 | 2014-01-01 21:29 | 3.2667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 320.1333 | 0 | 0
365 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24326 Türkoba Köygirişi (DİREK)_2 | alpekte 1 faz kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 18:14 | 2014-01-01 20:38 | 2.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
366 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_3 | ekip yönlendirildi. sigortalar kaldırıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 18:15 | 2014-01-01 20:21 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
367 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 18:06 | 2014-01-01 19:21 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
369 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_11 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:22 | 2014-01-01 22:10 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
375 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25037 YALI KENT Semizkumlar SİLİVRİ_2 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 18:38 | 2014-01-01 20:22 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
378 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2021 akbıyık degirmen sk._5 | TMDEN SİGORTA ARIZASI ENERJİ VERİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 18:46 | 2014-01-01 20:05 | 1.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
379 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 18:51 | 2014-01-01 23:15 | 4.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
382 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak adres yanlış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 18:49 | 2014-01-02 00:24 | 5.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
383 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28297_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 18:49 | 2014-01-02 00:23 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
384 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_4 | 2 FAZ KABLO ARIZASI Direkten yeraltı Atlamalı Çalışıyor Yarın SAbah Ölçülüp Yapılacak.31607 Tm'den Besleniyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 19:11 | 2014-01-01 22:02 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
385 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2343_6 | A.G KABLO ARIZASI(1FAZ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 16:57 | 2014-01-02 10:27 | 17.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
386 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_1 | arıza gorulmedı enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 08:00 | 2014-01-01 19:42 | 11.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
388 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-065 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 19:30 | 2014-01-01 20:27 | 0.95 | 1 | 768 | 0 | 0 | 0.95 | 729.6 | 0 | 0
389 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_4 | Havai hat ekiplerine verıldı.**Tamir edildi.(Hakan KAYA) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 19:32 | 2014-01-01 21:00 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
390 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8401_10 | 2 faz sigorta erimesi,Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 19:27 | 2014-01-01 20:49 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
392 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | 1 faz sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 19:18 | 2014-01-01 20:17 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
393 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 19:42 | 2014-01-01 23:16 | 3.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0
395 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)21632 RİNG ÇIK. | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ OZANLAR CADDESİNDEN ATİLLA İLHAN CAD. GİRİŞİNDE OG DİREĞİNE ARAÇ VURMUŞ KAÇMIŞ EKİPLER ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-01 19:59 | 2014-01-01 23:03 | 3.0667 | 1 | 5420 | 0 | 0 | 3.0667 | 16621.3333 | 0 | 0
396 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | ALCA - OTOBAN | akyol kökten ahmediye bahşeyiş cıkışı açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 19:55 | 2014-01-01 20:46 | 0.85 | 18 | 78 | 0 | 0 | 15.3 | 66.3 | 0 | 0
397 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-836-044 | 550 İndirici merkez üzerindeki Merkezler karanlıkta,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 20:11 | 2014-01-01 21:55 | 1.7333 | 2 | 3070 | 0 | 0 | 3.4667 | 5321.3333 | 0 | 0
398 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 15:02 | 2014-01-02 11:31 | 20.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.8667 | 0 | 0
399 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_3 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 20:23 | 2014-01-02 00:28 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
402 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_12 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 20:42 | 2014-01-01 21:16 | 0.56667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
404 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 20:31 | 2014-01-01 23:16 | 2.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
405 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_4 | Ekibe bildirildi.*9011 tm dp-4 iki faz sigorta erimesi,değiştirilip enerjilendi.(ilhan sönmez) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 20:48 | 2014-01-01 21:23 | 0.58333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
413 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2464 aksaray cerrahpaşa cd. ziraat bankası _3 | enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:09 | 2014-01-01 21:24 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
415 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | DAVUTPAŞA ŞALT-KÜÇÜKKÖY II FİDERİ | teiaştan kaynaklı kısa süreli açma dolayısıyle enerjı gidip gelmektedir. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:21 | 2014-01-01 21:39 | 0.3 | 7 | 20713 | 0 | 0 | 2.1 | 6213.9 | 0 | 0
416 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_4 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:23 | 2014-01-02 00:31 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
417 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş 3366 (10 KV) | ekibe verildi ekipler manevrada arıza tespit edilip enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:17 | 2014-01-02 01:35 | 4.3 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 5946.9 | 0 | 0
419 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:18 | 2014-01-01 22:19 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
422 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_1 | alpek yanığı vardır ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:29 | 2014-01-01 23:22 | 1.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0
425 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_2 | ALPEK KABLOLAR YANMIŞTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:42 | 2014-01-02 01:00 | 3.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
426 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | BG-524-197 | 524 te trafo hücresi.arıza giderildi. enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:44 | 2014-01-02 04:54 | 7.1667 | 0 | 6903 | 0 | 0 | 0 | 49471.5 | 0 | 0
428 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8401_10 | 1 Faz Patlatıyor Doğru Şube Arızası t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:44 | 2014-01-02 13:52 | 16.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.5333 | 0 | 0
429 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ MERCEDES-2 | ekiplere verildi..enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:47 | 2014-01-01 23:08 | 1.35 | 8 | 6976 | 0 | 0 | 10.8 | 9417.6 | 0 | 0
430 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:50 | 2014-01-02 11:32 | 13.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 0
434 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:42 | 2014-01-01 23:21 | 1.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
436 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20845_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 17:13 | 2014-01-02 02:14 | 9.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.1333 | 0 | 0
438 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - 9052 Fideri | 9052 den 9053 e doğrukesici açtı .yapılan kontroldekumsu hattında tel kopuğu görüldü 10.45 de9053vekurtkemeri hattına enerji verildi .9434 tm yefare girmişve 2 adet o.g. sigorta attırmıştı tümarızalar giderilerek enerji verildi11.30 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 22:11 | 2014-01-01 23:13 | 1.03 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 15.45 | 1936.4 | 0 | 0
441 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_11 | havai hat ekibine yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 22:34 | 2014-01-02 00:02 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
442 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-1 Yenibosna-1 (31028 İM) | havai hat ekibine verilecek. kontrol edilecek.arıza tesbit edildi kablo arızası 31804 TM haric diğer trafolar enerjili kablo arızalı ölçü aracı bekleniyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 22:37 | 2014-01-02 00:30 | 1.8833 | 11 | 17064 | 0 | 0 | 20.7167 | 32137.2 | 0 | 0
443 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3325_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 22:33 | 2014-01-01 23:54 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
450 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28417_2 | ekibe verildi alpek yanığı tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 23:02 | 2014-01-02 00:41 | 1.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 153.45 | 0 | 0
451 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3783 | ekibe verildi arıza tespit edilip enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 23:05 | 2014-01-02 00:19 | 1.2333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 472.3667 | 0 | 0
453 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 23:12 | 2014-01-02 00:13 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
454 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21933_1 | EKİPLERE VERİLDİ enerjı veırldii. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 23:16 | 2014-01-02 11:22 | 12.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0
455 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_6 | 3*120+70 Kablo arızalı.yeri belli.kazı yapıldı.malzeme gonderıldı arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 23:22 | 2014-01-02 09:40 | 10.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 793.1 | 0 | 0
457 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 22:52 | 2014-01-02 02:54 | 4.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
459 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 22:20 | 2014-01-02 02:52 | 4.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
460 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_4 | Ekibe bildirildi.**9011 tm dp-4 iki faz sigorta erimesi,değiştirilip enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 23:32 | 2014-01-02 00:34 | 1.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60.9667 | 0 | 0
461 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | EKİPLERE VERİLDİ 00.00 İTİBARI İLE 4 FAB ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 23:31 | 2014-01-02 00:03 | 0.53333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
462 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1901_1 | ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 23:50 | 2014-01-02 12:17 | 12.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0
464 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 9270 D.M. - Terkos I E.N.H. | ekibe bildirildi.9270 tmden enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 22:11 | 2014-01-02 01:28 | 3.2833 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29.55 | 3.2833 | 0 | 0
465 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 00:40 | 2014-01-02 11:16 | 10.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0
466 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3143_15 | ekibe verildi NO 68 ÖNÜNDE KABLO PATLAMA YAPMIŞ TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ Kablo servisi müdahale ediyor. Kablo ekibi çalışma yapıyor. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 01:02 | 2014-01-02 14:01 | 12.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 519.3333 | 0 | 0
468 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_4 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 00:43 | 2014-01-02 01:51 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
469 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_5 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 01:17 | 2014-01-02 01:59 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
471 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_11 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 01:13 | 2014-01-02 02:18 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
472 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8746_2 | enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 01:23 | 2014-01-02 01:48 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
473 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_5 | a.g sigorta atığı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 01:28 | 2014-01-02 02:16 | 0.8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
474 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GIDERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 01:54 | 2014-01-02 14:02 | 12.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.9333 | 0 | 0
476 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_4 | Ekibe bildirildi.**9011 tm dp-4 iki faz sigorta arttırıyor,kablo arızası,Ölçüsü yapıldı.Ekip çalışıyor.**arıza giderildi.2 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı.(SAMİ USTA) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 02:24 | 2014-01-02 13:39 | 11.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 663.75 | 0 | 0
477 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18300 - 18320 FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 01:20 | 2014-01-02 03:16 | 1.9333 | 0 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 9531.3333 | 0 | 0
478 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25666 DEĞİRMENKÖY YOLU Gümüşyaka SİLİVRİ_6 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 02:32 | 2014-01-02 03:43 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
479 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8891_7 | Tamir Edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 03:04 | 2014-01-02 15:16 | 12.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
480 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_5 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 03:09 | 2014-01-02 04:02 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
481 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18300 - 18320 FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 18320 TM ringden enerji verildiginde fazlar ters geldiginden dolayi, renk degisimi yapılacak. fazlar degistirildi, enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 03:28 | 2014-01-02 04:03 | 0.58333 | 0 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 2875.8333 | 0 | 0
482 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_4 | Y.K.ARIZASI 28076 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. H.HAT ÇIKIŞI AYRILDI. 3 FAZ TEMİZ YOK. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 03:51 | 2014-01-02 18:53 | 15.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1398.1 | 0 | 0
483 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3025 beyoğlu ağa camii_1 | ekibe bildirildi ŞUBE KABLOSU 2 FAZ KOPUK Kablo servisi müdahale ediyor. Kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 03:33 | 2014-01-02 12:41 | 9.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.9333 | 0 | 0
484 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_4 | Ekibe bildirildi.*9073 tm dp-4 iki faz birleşmiş kablo arızası servisine bildirildi.kablo direkten ayrıldı*9073 tm dp 4 çekik.Ölçüsü yapıldı.Ekip çalışıyor. 15 mt 3x120 kablo,1 adet 850 lık Y buat,1 adet 3x120 Y buat , 1 adet 3x120 duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 04:57 | 2014-01-02 19:49 | 14.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 877.1333 | 0 | 0
487 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 05:07 | 2014-01-02 11:18 | 6.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
488 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28390_3 | ekiplere verildi. ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 05:56 | 2014-01-02 08:06 | 2.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 0 | 0
490 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 197 Güngören Abdi ipekçi Cad. Çetintürk Cd. köşesi | 197 tm giriş hücresi patlak.Arıza giderildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 06:29 | 2014-01-02 09:02 | 2.55 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1955.85 | 0 | 0
491 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 596 Güngören Soğanlı Cad. Can Sk._2 | Hat çıkışı kablolar yanmış.Arıza giderildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 06:41 | 2014-01-02 11:00 | 4.3167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 332.3833 | 0 | 0
493 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_8 | 28246 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTALA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 06:57 | 2014-01-02 11:33 | 4.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
494 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073 TRAFO 1_6 | 28074 TM'DEN 6 NOLU DEPAR 3 ADET SİGORTA ERİMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:01 | 2014-01-02 09:10 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
497 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | ekiplere verildi. gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:21 | 2014-01-03 13:50 | 30.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 243.8667 | 0 | 0
499 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Yenibosna Merkez (31843) | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. 31804 TM İLE 31840 TM ARASI 35 KV KABLO ARIZALI.TRAFO KARANLIK. ÖLÇÜ EKİBİ VE NÖB. MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ. 31804 TM ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:28 | 2014-01-02 10:56 | 3.4667 | 2 | 5726 | 0 | 0 | 6.9333 | 19850.1333 | 0 | 0
500 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:43 | 2014-01-02 11:45 | 4.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0 | 0
501 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _17 | EKİBE VERİLDİ.sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:06 | 2014-01-02 11:45 | 4.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
502 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_1 | EKİBE VERİLDİ.şube 3 faz kopuk. kablo servisi ekip koydu.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:25 | 2014-01-02 15:04 | 7.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
503 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8415_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:47 | 2014-01-02 13:17 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
504 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:52 | 2014-01-02 19:19 | 11.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.15 | 0 | 0
505 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8452_4 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:53 | 2014-01-02 10:23 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
506 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_4 | ekibe verildi. h hat 18254 tm tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:49 | 2014-01-02 22:42 | 14.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0
507 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3808 Osmanbey şair nigar sk _8 | EKİBE VERİLİDİ.enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:47 | 2014-01-02 09:37 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
508 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11634_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:59 | 2014-01-02 18:56 | 10.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0
511 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1362 | TRAFO MERKEZİNİN YENİLENME ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-02 08:02 | 2014-01-02 19:23 | 11.35 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 7320.75 | 0 | 0
512 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21467_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:07 | 2014-01-02 09:33 | 1.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
513 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı erpot antrepo da enrji yokmuş arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:09 | 2014-01-02 09:31 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
514 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21474_1 | KABLO SERVISIMIZ KONTROL EDIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:13 | 2014-01-02 09:34 | 1.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
517 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:00 | 2014-01-02 11:42 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
518 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1327 | TRAFO YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR .ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-02 08:29 | 2014-01-02 15:02 | 6.55 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4224.75 | 0 | 0
519 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580-11591 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.şantiyeler hattı açtı ekib müdahale ediyor.bahçetepe şantiyesi ayırıcısı ayrıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:34 | 2014-01-02 09:43 | 1.15 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 795.8 | 0 | 0
520 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-2 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._2 | sıgorta atık degıstırıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:29 | 2014-01-02 09:49 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
521 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24428 Tepekent_2 | Yeraltı kablo arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:33 | 2014-01-02 16:52 | 8.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.5833 | 0 | 0
526 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4042_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ KOFRA DEĞİŞECEK ENERİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:24 | 2014-01-02 09:26 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
527 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:40 | 2014-01-02 13:53 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
528 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Etiler Şalt- TRF A | ekibe bildirildi.*teiaşdan kaynaklı etiler şaltta trafo açtı.kontrol ediliyor*etiler şaltta trafo A devre dışı kaldı.enerji verildi*09:15 | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:41 | 2014-01-02 09:34 | 0.88333 | 0 | 16512 | 0 | 0 | 0 | 14585.6 | 0 | 0
529 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Zincirlikuyu 2 (35 KV) | og arıza Eşleştirmelerden dolayı kesinti süresi uzamıştır.güncel tağdiye durumuna göre düzeltme yapılmıştır kesinti başlama tarihi:02.01.2014/08:30 kesinti bitiş tarihi :02.01.2014/10:35 | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 22:54 | 2014-01-02 00:59 | 2.08 | 4 | 6134 | 0 | 0 | 8.32 | 12758.72 | 0 | 0
530 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Etiler Şalt- 4500 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:43 | 2014-01-02 09:26 | 0.71667 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 2459.6 | 0 | 0
531 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_2 | AYDINLATMA EKİBİNE VERİLDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:46 | 2014-01-02 11:19 | 2.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
535 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28095_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:52 | 2014-01-02 10:02 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
538 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:59 | 2014-01-02 21:08 | 12.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
540 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1022_11 | ariza tespiti için ekiplere bilgi verildi.ŞUBE ARZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:08 | 2014-01-02 11:56 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
542 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | ekiplere bildirildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:22 | 2014-01-02 14:53 | 5.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0667 | 0 | 0
543 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22014_5 | 1 ADET 3x120 BUAT KULLANILDI.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:10 | 2014-01-02 18:51 | 9.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.4167 | 0 | 0
547 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21642_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:52 | 2014-01-02 15:17 | 6.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
548 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8665 | 8665 Tm Enerji verildi.Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-02 09:12 | 2014-01-02 19:20 | 10.1333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 4874.1333 | 0 | 0
549 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_1 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:59 | 2014-01-02 19:01 | 10.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0
550 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:02 | 2014-01-02 15:18 | 6.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
552 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4020/1 | 4020 DM hücre çalısması nedenıyle enejı kesıntısı yapılmıstır.çalısma bitti enerji verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-02 09:23 | 2014-01-02 15:57 | 6.5667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 2239.2333 | 0 | 0
554 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_13 | n.mönitörlük ekibine verildi. voltajlarda arıza oldugundankofradan ölçülecek klemens degiştirilerek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:12 | 2014-01-02 14:33 | 5.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0
557 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31552 TM_5 | EKİBE VERİLDİ.TRAFODAN 1 FAZ SİGORTA ATIK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:25 | 2014-01-02 11:07 | 1.7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0
559 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:31 | 2014-01-02 11:43 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
560 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18228_1 | havai hat ekibine verildi. mevcur adreste pazar oldugundan geçici olarak atlama yapıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:16 | 2014-01-02 13:15 | 3.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
562 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-2 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:34 | 2014-01-02 14:27 | 4.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0667 | 0 | 0
565 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Arnavutköy 2 (35 KV) | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:43 | 2014-01-02 12:10 | 2.45 | 2 | 7837 | 0 | 0 | 4.9 | 19200.65 | 0 | 0
566 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_5 | N.Mönitörlük ekibine verildi. kullanılan malzeme:2metre 4x10 kablo2 adet 16lık ısıtmalı buıat kullanılmıstır binada kimse bulunmadıgından kapı açtırılamadı abone haber verdikten sonra direkten baglanılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:23 | 2014-01-02 21:13 | 11.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
567 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 3323 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ 4903(3323) TM DE O.G SİGORTA ATMASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:34 | 2014-01-02 11:03 | 1.4833 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 462.8 | 0 | 0
569 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073 TRAFO 1_4 | Y.K.ARIZASI 28073 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. H.HAT ÇIKIŞI AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 06:47 | 2014-01-02 15:24 | 8.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 801.35 | 0 | 0
570 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_6 | *9038 tm dp 6 çekik.havai hat ekibi aktarma yapıyor*ekip:hanifi demir**dp6 enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:46 | 2014-01-02 12:30 | 2.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 161.2667 | 0 | 0
571 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | ekiplere bildirildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:47 | 2014-01-02 14:52 | 5.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
572 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21476_1 | sigorta atığı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:46 | 2014-01-02 10:43 | 0.95 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
573 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Zincirlikuyu 2 (35 KV) | z.kuyu 2 kesicisinde sorun var teiaş ekipleri ilgileniyor.tamir edip enerji verdiler. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:43 | 2014-01-02 10:53 | 1.1667 | 4 | 10728 | 0 | 0 | 4.6667 | 12516 | 0 | 0
574 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18556_7 | Mevcut adreste yatırım çalışması bulunmaktadır. N.Mönitörlük ekibine verildi. çalışma bitti enerji verildi.şube tipi değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-02 09:36 | 2014-01-02 15:11 | 5.5833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 547.1667 | 0 | 0
575 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31412 TM_2 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. 31412 TMDEN D.Ş. ALIR İŞ YERİ OLDUĞU İÇİN ATLAMA VERİLMEDİ. ÖLÇÜLÜP ARIZASI GİDERİLECEK.ABONENİN İSTEĞİ ÜZERİNE KABLO ARIZASI 03.01.2014 TARİHİNE SABAH YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:56 | 2014-01-02 17:14 | 7.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
581 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 09:59 | 2014-01-02 11:56 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
583 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMA YAPTI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:05 | 2014-01-02 15:11 | 5.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0
585 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_4 | ekiplere bildirildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:08 | 2014-01-02 14:47 | 4.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
586 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_3 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:03 | 2014-01-02 11:49 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
589 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:07 | 2014-01-02 20:28 | 10.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0
591 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31066 TM_4 | SİGORTA ATIK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:18 | 2014-01-02 13:26 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
592 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:23 | 2014-01-02 11:22 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
593 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8152_4 | 4x16 ısı büzüşmeli buat kullanıldı.Tamir edildi.Enerji Verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:20 | 2014-01-02 16:40 | 6.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
595 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_11 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 08:04 | 2014-01-02 11:39 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
596 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:16 | 2014-01-02 11:40 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
597 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_5 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:26 | 2014-01-02 12:59 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
598 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _5 | ekiplere bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:31 | 2014-01-02 14:53 | 4.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
599 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_5 | OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:32 | 2014-01-02 12:12 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
600 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_3 | ekibe bildirildi.*( 9504 tm dp 3 ) haşmet sok no:28 ceryan gidip geliyor.kablo açılıp bakılacak.şube buatı acıldı.herhangi bir arızaya rastlanmadı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:07 | 2014-01-02 15:26 | 5.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
602 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | yer altı kablo arızası.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:23 | 2014-01-02 13:14 | 2.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0
605 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:31 | 2014-01-02 11:51 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
606 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1275 | TROFA YENİLEME ÇALIŞMASI.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-02 10:36 | 2014-01-02 20:20 | 9.7333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 6278 | 0 | 0
609 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:34 | 2014-01-02 20:26 | 9.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.9333 | 0 | 0
610 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._3 | t m den 2 faz sigorta erimesi c verildi .2025 tm d:2 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:40 | 2014-01-02 11:51 | 1.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
611 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3187_1 | montaj enerji kesti.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:32 | 2014-01-02 11:17 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
615 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11577_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:47 | 2014-01-02 22:40 | 11.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.1833 | 0 | 0
617 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9326 San.mah. Diken sk.Bulut İş Merkezi _6 | 9326tm dp6 çekik. şube bağlantısı yapılıyor.**enerji verildi.(SEBAHATTİN YILDIRIM) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:48 | 2014-01-02 12:01 | 1.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 71.7833 | 0 | 0
618 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:48 | 2014-01-02 11:46 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
619 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:51 | 2014-01-02 12:25 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
626 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9024 K.Hane Hasdal Levsu Yapı Koop._1 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:45 | 2014-01-02 12:15 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
627 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekiplere bildirildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:58 | 2014-01-02 14:52 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
628 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_1 | EKİBE VERİLDİ.OKSİT C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:00 | 2014-01-02 18:51 | 7.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0
629 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25291 S.S. AİLE YAPI KOOP. Sülüklü Mevkii | MESNET VE BAŞLIKLAR YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:02 | 2014-01-02 13:50 | 2.8 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 0 | 0
631 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20234_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:02 | 2014-01-02 20:28 | 9.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 0 | 0
634 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4249_14 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:12 | 2014-01-02 11:57 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
635 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:10 | 2014-01-02 22:05 | 10.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.3333 | 0 | 0
636 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:17 | 2014-01-02 18:57 | 7.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.6667 | 0 | 0
638 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 173-Güngören Kemal kaya i.ö.o yanı._3 | trafodan 2 faz atık.Sigorta kaldırıldı.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:11 | 2014-01-02 12:22 | 1.1833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 91.1167 | 0 | 0
642 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_3 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:22 | 2014-01-02 12:56 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
644 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _13 | doğru şube 1 faz kopuk.kablo sevisi arızaya müdahale ediyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 07:43 | 2014-01-03 04:48 | 21.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 147.5833 | 0 | 0
645 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:32 | 2014-01-02 21:45 | 10.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.5167 | 0 | 0
647 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:28 | 2014-01-02 13:33 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
648 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11887_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:34 | 2014-01-03 17:53 | 30.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 212.2167 | 0 | 0
651 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_2 | ekiplere bildirildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:42 | 2014-01-02 14:50 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
654 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_6 | 1 ADET KLEMENS KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:17 | 2014-01-02 14:21 | 3.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
656 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11479_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:49 | 2014-01-02 22:17 | 10.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.2667 | 0 | 0
657 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:45 | 2014-01-02 18:57 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
660 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _2 | ekiplere bildirildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 11:54 | 2014-01-02 14:50 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
670 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:09 | 2014-01-02 21:44 | 9.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0
675 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29006_7 | EKİPLER 2258 SOKAKDA ÇALIŞMA YAPIYOR EN KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:07 | 2014-01-02 12:39 | 0.53333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
676 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:19 | 2014-01-02 19:12 | 6.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
677 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28180_3 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:13 | 2014-01-02 23:00 | 10.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.2667 | 0 | 0
680 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_2 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:17 | 2014-01-02 15:04 | 2.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0
681 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9152 San.mah. Şahinler sk._5 | ekibe bildirildi.**9152tm dp5 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:18 | 2014-01-02 13:08 | 0.83333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.1667 | 0 | 0
686 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11359_8 | arıza ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:27 | 2014-01-02 13:36 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
687 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18299_11 | y.a.ş arızalı.yeri belli. tamir edildi. 1 ad 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:30 | 2014-01-02 22:41 | 10.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0
688 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2018 korucu sk._1 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 2 FAZ )tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:30 | 2014-01-02 17:17 | 4.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0
690 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_15 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:47 | 2014-01-02 16:04 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
692 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24308 Celaliya Balsu Karşısı_2 | alpekte nötr oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:35 | 2014-01-02 17:55 | 5.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
695 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:49 | 2014-01-02 14:48 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
696 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._3 | t m den 2 faz sigorta erimesi c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:48 | 2014-01-02 13:12 | 0.41 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
698 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11194_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:50 | 2014-01-02 15:47 | 2.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0
699 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9326 San.mah. Diken sk.Bulut İş Merkezi _6 | ekibe bildirildi.**9326tm dp6 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:48 | 2014-01-02 13:40 | 0.86667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
701 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11076_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:52 | 2014-01-02 16:57 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
702 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_4 | tamir edildi. 3 faz mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:08 | 2014-01-02 23:33 | 10.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
704 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_3 | ekibe bıldırıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:47 | 2014-01-02 14:16 | 1.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
707 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21798_1 | EKIBE VERILDİ.ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:51 | 2014-01-02 15:26 | 2.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
710 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4352 vişne 2 mah_1 | 1,5 metre 3*16 yer alti kablosu 2 kutu ilaç 2 adet bant kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:51 | 2014-01-02 13:54 | 1.05 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
711 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21999_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:07 | 2014-01-02 15:27 | 2.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
713 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8302_3 | 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:16 | 2014-01-02 14:58 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
714 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12286_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:17 | 2014-01-02 21:11 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
716 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21979_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:21 | 2014-01-02 14:33 | 1.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
717 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekıplere verıldı enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:25 | 2014-01-02 16:04 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
719 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11697_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:34 | 2014-01-02 22:17 | 8.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.0167 | 0 | 0
720 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_2 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ.DİREK DEPLASE EDİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 12:58 | 2014-01-02 13:53 | 0.91667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
721 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:12 | 2014-01-02 23:50 | 10.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.0667 | 0 | 0
724 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2776 edirnekapı avcı bey mah.saklambaç sk._5 | 2 faz birleşik kablo arızası T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:42 | 2014-01-03 16:59 | 27.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 0 | 0
726 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:43 | 2014-01-02 14:28 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
727 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4403_1 | ARIZA yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:47 | 2014-01-02 14:42 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
729 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31552 TM_2 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.KABLO ARIZASI YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:50 | 2014-01-02 20:10 | 6.3333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0
730 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21484_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:42 | 2014-01-02 15:16 | 1.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0 | 0
731 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | KAVAKLI 25833_3 | YERALTI ARIZASI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-02 13:58 | 2014-01-02 15:08 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
734 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21933_1 | HAVAI HAT EKIBIMIZ BOLGEDE.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:00 | 2014-01-02 15:25 | 1.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
735 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_3 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:10 | 2014-01-02 22:55 | 8.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
736 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31804_5 | TRAFODAN 1 FAZ SİGORTA ATIK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:09 | 2014-01-02 14:34 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
737 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8602_6 | Oksit Arızası Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:12 | 2014-01-02 17:17 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
743 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 2 FİDERİ | arıza ekıbı BILDIRILDI ORTA GERİLİM DİREGİNDE YAMULMA OLDUGUNDA ÇALIŞMA YAPILIYOR arıza gıderıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-02 14:18 | 2014-01-02 15:17 | 0.98333 | 5 | 26558 | 0 | 0 | 4.9167 | 26115.3667 | 0 | 0
744 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21697_1 | EKIBE VERİLDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:19 | 2014-01-02 18:21 | 4.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
749 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31066 TM_2 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. 31066 TM DEN ALIR. ÖLÇÜ YAPILACAK.ABONENİN BULUNDUĞU BİNANIN KOFRASI ARAÇ TRAFİNE ÇOK UZAK MESAFEDE OLDUĞUNDAN DOLAYI ÖLÇÜ ARACININ KABLOLLARI YETİŞMEDİ. ÖLÇÜ ARABASININ KABLOLARINA EK KABLO TEMİN EDİLECEK .ANCAK BİNANIN KAPISI 17 00 DAN İTABAREN AÇILAMADIĞINDAN 03.01.2014 TARİHİNDE ÖLÇÜ YAPILIP TAMİRATI YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:36 | 2014-01-02 19:00 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
750 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_9 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:35 | 2014-01-02 16:05 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
752 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_1 | EKBIE VERİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:25 | 2014-01-02 17:18 | 2.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0
755 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS merkez (31024) | NÖB. MONTÖRLÜĞÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.SAAT 15 00 İTABİRİ İLE FİDERDE ARIZA TESPİT EDİLDİ ANCAK BAĞÇELİEVLER GİSTE TABLOCU OLMADIĞINDAN DOLAYI ENERJİ ALINANMAMAKTADIR...31821 İLE 31329 ARASI 34.5 KV KABLOYA İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN VURMUŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:45 | 2014-01-02 16:58 | 2.2167 | 1 | 6361 | 0 | 0 | 2.2167 | 14100.2167 | 0 | 0
756 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_1 | havaihat ekibine verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:34 | 2014-01-02 16:27 | 1.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.3333 | 0 | 0
757 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_3 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:48 | 2014-01-02 22:27 | 7.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0
758 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_11 | nöb.mont.ekibine verildi. bir adet sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:44 | 2014-01-02 16:38 | 1.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 0 | 0
759 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak.ÇTAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:50 | 2014-01-02 22:56 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
763 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV KÖYLER | delıklıkaya bölegesınde bulunan armına santıyesıne dogru dogru hat ayrıldı enerjı verıldı bölgeye | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:54 | 2014-01-02 17:21 | 2.45 | 36 | 366 | 0 | 0 | 88.2 | 896.7 | 0 | 0
766 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329 kocamustafapaşa marmara cd._5 | AG KABLO ARIZASI 2FAZ BİRLEŞİK.abonelerde c mevcut karanlıkta yerimiz yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 15:12 | 2014-01-02 20:20 | 5.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
767 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 15:09 | 2014-01-02 17:36 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
768 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 15:28 | 2014-01-02 18:43 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
769 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_2 | abone arızasını gidermiş.direkten bağlandı normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 15:17 | 2014-01-02 19:09 | 3.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
770 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20908_1 | EKIBE VERİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 15:31 | 2014-01-02 17:30 | 1.9833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 87.2667 | 0 | 0
772 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1343_3 | ARIZA EKİPLERE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 15:46 | 2014-01-02 17:51 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
775 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1901_1 | ŞUBE KABLOSU 2 FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 15:46 | 2014-01-02 21:03 | 5.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.2667 | 0 | 0
784 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_7 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:09 | 2014-01-02 17:53 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
786 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_3 | havai hat ekibi yonlendırıldı.. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:15 | 2014-01-02 17:39 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
788 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_1 | oksit arızası ekiplere verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 14:44 | 2014-01-02 19:45 | 5.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
790 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:24 | 2014-01-02 18:41 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
793 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4025_10 | ARIZA gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:32 | 2014-01-02 19:36 | 3.0667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 95.0667 | 0 | 0
794 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1713 TR 1_3 | ŞUBE KABLOSUNA VURMUŞLAR.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:41 | 2014-01-02 18:38 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
795 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20890_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ İNŞAAT DAN DÜŞEN PARÇALAR ALPEK İ KOPARMIŞ EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:40 | 2014-01-02 21:33 | 4.8833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 263.7 | 0 | 0
798 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_1 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:46 | 2014-01-02 22:22 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
799 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28177_1 | ALPEK YANIK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:39 | 2014-01-02 20:32 | 3.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 361.15 | 0 | 0
801 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | ekiplere verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:03 | 2014-01-02 17:22 | 1.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
802 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_1 | kablo arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 15:39 | 2014-01-02 23:13 | 7.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0
804 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS merkez (31024) | İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN 34.5 KABLOYU PATLATMIŞ EKİP YÖNLENDİRİLDİ.31821 TM İLE 31329 TM ARASI 34.5 KV KABLOYA İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN VURMUŞ RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:53 | 2014-01-02 17:51 | 0.96667 | 1 | 6361 | 0 | 0 | 0.96667 | 6148.9667 | 0 | 0
805 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_4 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:56 | 2014-01-03 01:36 | 8.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
807 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21326_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:54 | 2014-01-02 22:47 | 5.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.0667 | 0 | 0
811 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_11 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 16:52 | 2014-01-02 18:54 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
812 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28032_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:02 | 2014-01-02 22:38 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
814 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 173-Güngören Kemal kaya i.ö.o yanı._8 | 173TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:04 | 2014-01-02 18:16 | 1.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
822 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28180_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak alpek yanığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:23 | 2014-01-02 22:59 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
823 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3274 b.taş levent sümbül sk camii sk_1 | kablo servisi çalışmaya devam ediyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-01 21:22 | 2014-01-02 23:33 | 26.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1047.3333 | 0 | 0
824 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21761_1 | ekiplere verildi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:08 | 2014-01-02 17:57 | 0.81667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
827 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8522_3 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:22 | 2014-01-03 02:04 | 8.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
828 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 699 B.evler cumhuriyet mah. mesut sok._4 | 4*10 şube 3 faz arızalı. arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:45 | 2014-01-03 00:10 | 6.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
829 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_3 | EKİBE VERİLDİ. enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:36 | 2014-01-02 21:29 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
830 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28417_8 | 833 NOLU YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİRATI İÇİN BÖLGEDE DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:30 | 2014-01-02 18:53 | 1.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 128.65 | 0 | 0
831 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_4 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak.tamir esdildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:39 | 2014-01-02 22:38 | 4.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
833 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_8 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:40 | 2014-01-02 18:53 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
834 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_2 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ .c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:41 | 2014-01-02 20:06 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
837 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3009 ferikoy ergenekon cad. tatlıcılar iş hanı _1 | kofre değişimi yapılıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:38 | 2014-01-02 18:27 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
838 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2021 akbıyık degirmen sk._4 | tmden 1 faz sigorta erimesi c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:51 | 2014-01-02 18:45 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
840 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:52 | 2014-01-02 20:45 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
843 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 18:04 | 2014-01-02 22:40 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
847 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3031; tünel deva cıkmazı mali müşavirler_4 | EKİBE VERİLDİ AG KABLO 3 FAZ TOPRAK ARIZA KABLO SERVİSİ İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 18:01 | 2014-01-02 23:02 | 5.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200.6667 | 0 | 0
849 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 173-Güngören Kemal kaya i.ö.o yanı._6 | depara enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 18:15 | 2014-01-02 20:51 | 2.6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0
853 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22014_1 | ..mevcut bölgede yeraltı kablo arızası bulunmaktadır kazı çalışması için BÜYÜKŞEHİR belediye ekiplerinden izin alınamamıştır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 10:49 | 2014-01-02 18:38 | 7.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
854 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI 21500 | o.g hat açtı ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 17:57 | 2014-01-02 20:06 | 2.15 | 38 | 10028 | 0 | 0 | 81.7 | 21560.2 | 0 | 0
856 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edilkdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 18:19 | 2014-01-02 20:43 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
859 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 764 güngö.güneşt.mah bağlar cad. canik sokak_3 | bülten bağlantısı yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 18:41 | 2014-01-02 19:42 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
860 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_1 | öğleden beri on daireli binanın dört dairesinde elektrik yokmuş ALPEK YANIK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 18:35 | 2014-01-02 20:32 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
861 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_11 | 28076 tm sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 18:47 | 2014-01-02 21:20 | 2.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 237.15 | 0 | 0
867 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _1 | ŞUBE 3 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ARIZAYA 03 01 2014 SABAH 08 00 DAN SONRA ARIZAYA MÜDAHALE EDECEK. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 18:42 | 2014-01-03 15:13 | 20.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 143.6167 | 0 | 0
869 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11532_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 18:55 | 2014-01-02 22:38 | 3.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0
870 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 yakuplu kök | o.g hat açmıştır ekipler ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 19:01 | 2014-01-02 20:24 | 1.3833 | 2 | 5232 | 0 | 0 | 2.7667 | 7237.6 | 0 | 0
871 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28509_2 | 509 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 19:18 | 2014-01-02 20:05 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
872 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29220_1 | ALPEK YANIK 29220 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ 40 METRE 3X70+95 ALPEK İSTER EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 19:21 | 2014-01-02 22:21 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0
873 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | Ekibe bildirildi.9154 TM dp11 1faz sigorta erimesi.İLHAN SÖNMEZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 19:00 | 2014-01-02 20:46 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
875 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 19:26 | 2014-01-02 20:24 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
876 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2819 kızılelma cd._1 | YA SUBE ARIZASI 1FAZ GECICI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 19:36 | 2014-01-02 21:21 | 1.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
878 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31880_1 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜLDÜ KABLO ARIZASI YAPILIYOR.31880 TM DEN MÜRŞİT SOKAK HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI ..arıza giderildi hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 19:35 | 2014-01-03 05:39 | 10.0667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 0
881 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3784 beyoğlu kasımpaşa pişmaniye sk | EKİBE VERİLDİ TRAFO KESİCİSİ AÇIKTI KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 19:49 | 2014-01-02 20:35 | 0.76667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 293.6333 | 0 | 0
888 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20573_1 | arıza ekibine bildirildi ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 20:09 | 2014-01-02 21:28 | 1.3167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
890 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_2 | genel düşüklük yapabilecek bir şey yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 20:19 | 2014-01-02 20:33 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
891 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20678_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 20:33 | 2014-01-03 01:01 | 4.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0
892 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3784 beyoğlu kasımpaşa pişmaniye sk _1 | EKİBE VERİLDİ ŞUBE 3 FAZ KOPUK 03 01 2014 SABAH 08.00 DEN SONRA KABLO SERVİSİ ARIZAYA MÜDAHALE EDECEK.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 20:27 | 2014-01-03 13:26 | 16.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118.8833 | 0 | 0
893 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11130_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 20:38 | 2014-01-02 21:04 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
894 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 20:43 | 2014-01-02 22:18 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
895 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 20:45 | 2014-01-03 01:56 | 5.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.7333 | 0 | 0
901 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | oksit arızası ekiplere verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 20:08 | 2014-01-02 23:44 | 3.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
904 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 21:21 | 2014-01-03 01:02 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
905 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 21:27 | 2014-01-03 00:28 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
906 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 173-Güngören Kemal kaya i.ö.o yanı._3 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı .arıza giderildi.enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 21:23 | 2014-01-03 03:41 | 6.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 485.1 | 0 | 0
907 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 21:22 | 2014-01-02 23:02 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
908 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_1 | oksit arızası ekiplere verildi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 21:24 | 2014-01-02 23:03 | 1.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
910 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 21:40 | 2014-01-03 02:19 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
912 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_12 | nötr hattı kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 21:38 | 2014-01-03 00:14 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
917 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 21:59 | 2014-01-03 15:30 | 17.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.1333 | 0 | 0
921 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2008 TR 1 murat molla cd. hastane karsısı_3 | YA şube arızası nöt( kofreden fişler çekildi kofre No:84'de 88 ve 86 kolon abonesi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 22:23 | 2014-01-03 13:13 | 14.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.1667 | 0 | 0
924 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21594 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ŞANTİYE PANOSU YANMIŞ 21083 TM TRAFO BAŞI DÜŞTÜ BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 22:24 | 2014-01-02 23:14 | 0.83333 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 451.6667 | 0 | 0
926 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 22:34 | 2014-01-02 23:28 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
928 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 22:37 | 2014-01-03 01:04 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
929 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 22:47 | 2014-01-03 01:37 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
931 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 151 Güngören Atatürk Cad. Serdar Sk._3 | direkten 1 faz kopuk. faz kopuk yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 21:59 | 2014-01-03 10:40 | 12.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.4667 | 0 | 0
933 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_2 | oksit arızası ekiplere verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 22:56 | 2014-01-02 23:44 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
938 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3352_7 | Ekibe Bildirildi. arıza giderildi aboneye enerji verildi yeşil mavi sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 23:28 | 2014-01-03 01:34 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
939 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | ARRIZA EKIBINE BIDLIRILDI ARIZA EKIBINE BILDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 23:38 | 2014-01-03 04:21 | 4.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
940 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29291_3 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 23:46 | 2014-01-03 02:54 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
942 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28968_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 23:39 | 2014-01-03 15:14 | 15.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
943 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_6 | hava-i hat ekibine verildi. gevsek klemens degistirildi. voltajlar normal degerde.. sabah tekrar kontrol edilecek.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 23:47 | 2014-01-03 02:20 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
944 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24424 Tepekent_6 | Kofrasında 1 faz 63Amp.sigorta atmış,değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 23:44 | 2014-01-03 01:14 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
946 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 3323 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 | 2014-01-03 02:08 | 2.1333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 665.6 | 0 | 0
947 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | DŞTR1-050 | manevra çalışması yapıldı.karanlıkta abone yok.enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 00:08 | 2014-01-03 00:50 | 0.7 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 5369 | 0 | 0
948 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-02 23:49 | 2014-01-03 00:46 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
950 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 00:22 | 2014-01-03 02:52 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
951 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8280_13 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-03 00:35 | 2014-01-03 01:23 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
952 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18033_2 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 00:35 | 2014-01-03 02:20 | 1.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 0
953 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3836_5 | hava i hat ekibine bildiridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 00:55 | 2014-01-03 02:01 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
954 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21463_2 | A.g sigorta arızası. ekiplerimiz ilgilenmektedir.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 01:19 | 2014-01-03 02:50 | 1.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0
956 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_2 | EKİPLERE VERİLDİ İZOLE İDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 01:49 | 2014-01-03 02:47 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
957 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Arnavutköy 1 (35 KV) | etiler arnavutköy kablosu manevra yapılıyor abonelere enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 02:09 | 2014-01-03 02:43 | 0.56667 | 2 | 2305 | 0 | 0 | 1.1333 | 1306.1667 | 0 | 0
958 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 02:09 | 2014-01-03 02:45 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
959 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8211_2 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 02:15 | 2014-01-03 02:33 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
962 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_5 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 02:18 | 2014-01-03 03:11 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
963 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2707 | 21010 ITM den 2707 deparı normale konularak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 02:28 | 2014-01-03 03:15 | 0.8 | 1 | 4235 | 0 | 0 | 0.8 | 3388 | 0 | 0
965 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Harbiye 3924 (10 KV) | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 02:57 | 2014-01-03 03:23 | 0.43333 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 497.9 | 0 | 0
966 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4418 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 03:38 | 2014-01-03 05:20 | 1.7 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 530.4 | 0 | 0
967 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 04:25 | 2014-01-03 04:59 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
968 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 05:03 | 2014-01-03 05:18 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
969 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_3 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 05:22 | 2014-01-03 12:54 | 7.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.2667 | 0 | 0
971 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4418_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 06:14 | 2014-01-03 12:59 | 6.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
974 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9477 Oto Sanayi Barbaros cad. No:32 yanı_1 | ekibe bildirildi.*9477 tm trf 1 dp 1 çekik.abonenin kofrası yanmış.kendisi yaptıracak.**tamir edildi.enerji verildi.kofra içinde kaide yanıktı abone tamir ettirdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 07:02 | 2014-01-03 11:45 | 4.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
976 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._16 | havai hat ekibine bildirildi.*( 9501 tm dp 16 ) direğe çıkan kablo arızalı.3 faz kopuk.ana kablo arızası.servisine bildirildi.*ekip:hanifi demir*9501 tm dp 16 çekik.direkten ayrıldı**9501tm dp9 çekik kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi.2 adet 120lik ilaçlı buat,1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.(ALİ GÖK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 07:05 | 2014-01-03 21:44 | 14.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 864.35 | 0 | 0
977 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_1 | YERALTI KABLO ARIZASI..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 06:11 | 2014-01-03 17:05 | 10.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 479.6 | 0 | 0
978 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 07:26 | 2014-01-03 15:17 | 7.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
979 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | EKİPLERE VERİLDİ OKSİT ARZASI.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 07:20 | 2014-01-03 15:52 | 8.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
980 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | EKİPLERE VERILDİ HAVAİHAT ARZASI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 07:29 | 2014-01-03 12:39 | 5.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
981 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1384_7 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 07:29 | 2014-01-03 16:23 | 8.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 569.6 | 0 | 0
983 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_2 | yer altı kablo arızası. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 07:32 | 2014-01-03 19:57 | 12.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.6667 | 0 | 0
985 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3364 mecidiyeköy metro girişi_11 | Zincirli kuyu ekibine bildirildi.e.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 07:55 | 2014-01-03 09:27 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
986 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 07:57 | 2014-01-03 09:54 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
987 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25386 SİLİVRİ BELEDİYE KONUTLARI-4 Silivri SİLİVRİ | KESICI ACMIS EKIPLER ARIZAYI GIDERDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:13 | 2014-01-03 08:40 | 0.45 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
991 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_1 | ANA SALTER DUSMUS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:18 | 2014-01-03 09:06 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
992 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ | KESICI ACMIS ARIZA GIDEILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:13 | 2014-01-03 08:42 | 0.48333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 0
997 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_3 | havaa ı hat ekıbıne verıldı.faz yok tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:17 | 2014-01-03 16:57 | 8.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
998 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 644 Merter Keresteciler Sitesi Taflan Sk._2 | 644-2 den atık sigorta kaldırıldı.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:19 | 2014-01-03 09:58 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
999 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 S.PAŞA SAN. 24450 DM - SANAYİ İÇİ 1 | Ayırıcı bıçağı gevşekti sıkıldı.Onarıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:10 | 2014-01-03 09:32 | 1.3667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 0
1000 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3480; karakoy perşembe pazarı arap camii bahçe_13 | ekibe bildirildi.kofre içinde kaide yanık geçici enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:04 | 2014-01-03 11:55 | 3.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
1001 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31066 TM_1 | Kablo arızası 31552 TM'den yeraltı kapama ölcüdü yeri belli kablo ekibi calısıyor...C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:31 | 2014-01-03 15:43 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
1002 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11845_2 | İLGLİ EKİBE VERILDI BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:18 | 2014-01-03 11:58 | 3.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
1003 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1320 | trafo yenileme çalışması bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-03 08:35 | 2014-01-03 15:15 | 6.6667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0
1005 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18003_1 | havai hat ekibine verildi. depar kablo arızalı 18003 TM den depar çekildi enerji kesildi.ekip müdahale ediyor. tamir edildi. 5m 120lik kablo ve 2 ad. ilaclı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:34 | 2014-01-03 19:35 | 11.0167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1079.6333 | 0 | 0
1006 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3031; tünel deva cıkmazı mali müşavirler_4 | şube üç faz kopuk. kablo servisi tamir edecek.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:34 | 2014-01-03 15:08 | 6.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.9667 | 0 | 0
1007 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8204 | 8204 TM Sac köskten beton köşke dönüştürüldü.Enerji verildi.Karanlıkta Abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-03 08:38 | 2014-01-03 19:07 | 10.4833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5042.4833 | 0 | 0
1009 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21254_1 | KONTROL EDILIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:46 | 2014-01-03 09:22 | 0.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
1011 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3087 b.taş barboros bul. yıldız t.ünv bah._1 | ekibe bildirildi.e. verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:20 | 2014-01-03 10:22 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
1012 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8661 FİDERİ | 8020 itm ile 8661 tm arası 10kv kablo arızası depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:08 | 2014-01-03 09:11 | 0.05 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0
1013 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21489_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:04 | 2014-01-03 12:39 | 3.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 0
1014 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18553_1 | havai hat ekibine verildi. mevcut adresin borcundan dolayı elektrigi kesildigi için ve borcu ödendigi için enerji verilecek ekip müdahale ediyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:06 | 2014-01-03 11:36 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
1016 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:10 | 2014-01-03 15:31 | 6.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
1017 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11137_9 | KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZASI. KOFRADAN ATLAMALI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:14 | 2014-01-04 12:21 | 27.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 189.8167 | 0 | 0
1021 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:18 | 2014-01-03 13:26 | 4.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
1023 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:20 | 2014-01-03 17:01 | 7.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.7833 | 0 | 0
1024 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekıbıne bıldırldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:17 | 2014-01-03 10:02 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
1025 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2192 draman fethiye cd. no:50 | t m deklanşe enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:23 | 2014-01-03 09:59 | 0.6 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0
1027 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11265_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:28 | 2014-01-03 13:47 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
1030 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:34 | 2014-01-03 21:14 | 11.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
1031 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31884_3 | 31162 Tm den beslenıyor sıstemde bu tm yenı oldugu ıcın kayıtlı degıl onun için 31884 tm olarak gırıldı Kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:17 | 2014-01-03 14:30 | 6.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0
1033 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18266 _6 | hava ı hat ekıbıne verıldı y.a.ş. arızalı.1 ad.120lik ilaçlı buat kullanıldı. tamir edildi.enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:32 | 2014-01-03 22:41 | 13.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 0
1036 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8732_5 | Sube arızası direkten ayrıldı Tamir Edildi.Enerji verilcek-Havai Hat Ekibi Yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:39 | 2014-01-03 15:48 | 6.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
1037 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22014_1 | 4m 3x120+70 kablo 4 adet 3x120 buat 1 adet 4x16 büzüşmeli buat 30 m 4x16mm kablo kullanıldı arıza giderildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 08:26 | 2014-01-03 20:21 | 11.9167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 488.5833 | 0 | 0
1041 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 8889_4 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:39 | 2014-01-03 13:03 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
1044 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21613_1 | YERALTI KABLO ARIZASI enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:50 | 2014-01-03 17:36 | 7.7667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 341.7333 | 0 | 0
1046 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_3 | revizyon çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:48 | 2014-01-03 14:43 | 4.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 457.25 | 0 | 0
1048 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_3 | bina | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:53 | 2014-01-03 12:26 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
1050 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18014_1 | N.Mönitörlük ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:55 | 2014-01-03 11:04 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
1052 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28302_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:50 | 2014-01-03 15:33 | 5.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
1054 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | EKIBE VERILDİ.enerjı vıerldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:10 | 2014-01-03 14:48 | 4.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0
1055 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:00 | 2014-01-03 21:14 | 11.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.6333 | 0 | 0
1056 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21698_1 | EKIPLERIMIZ BOLGEDE CALISMAKTADIR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:16 | 2014-01-03 13:02 | 2.7667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 121.7333 | 0 | 0
1060 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_4 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:23 | 2014-01-03 12:11 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
1061 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329 kocamustafapaşa marmara cd._5 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ BİRLEŞİK ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:25 | 2014-01-03 13:14 | 2.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0
1062 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_10 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:19 | 2014-01-03 16:15 | 5.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
1063 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_2 | kablo servisi şube arızası için enerji kesti.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:25 | 2014-01-03 12:40 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
1066 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20090_1 | EKİBE VERİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:27 | 2014-01-03 22:00 | 11.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 0
1068 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2809 kadırga cinci meydanı temizlik işleri_10 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 1 FAZ ) , tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:34 | 2014-01-04 11:49 | 25.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126.25 | 0 | 0
1069 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı pano tamamen yanmış. kontrolünü talep ediyor.geçici enerji talep ediyor.geçici enerji verildi tutank tutuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:31 | 2014-01-03 11:22 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
1071 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:35 | 2014-01-03 17:02 | 6.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0
1073 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24256 M.Sinan Kolej_1 | Abonenin 1 faz yeraltı arızası vardı. Atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:39 | 2014-01-03 13:18 | 2.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
1074 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21689_1 | KONTROL EDILIYOR.ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:40 | 2014-01-03 11:55 | 1.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
1075 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20939_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:37 | 2014-01-03 11:56 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
1076 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24256 M.Sinan Kolej_2 | Abonenin şube kablosu yanıktı değiştirildi. (10 mt 3x16 alpek) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:34 | 2014-01-03 15:03 | 4.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0
1077 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:44 | 2014-01-03 18:55 | 8.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 0 | 0
1079 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _1 | 4*10 kablo 3 faz arızası giderildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:44 | 2014-01-03 13:52 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
1081 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21167_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablosu arızalı 2fazdan besli yarın sabah ölçülecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:37 | 2014-01-04 00:02 | 13.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0
1086 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_3 | şube üç faz kopuk.kablo servisi ekip koydu.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:42 | 2014-01-03 15:07 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
1087 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-1 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._1 | 516 tm'den atık sigorta kaldırıldı.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:33 | 2014-01-03 12:19 | 1.7667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 136.0333 | 0 | 0
1088 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_1 | EKIBE VERİLDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:55 | 2014-01-03 18:06 | 7.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.65 | 0 | 0
1089 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | GÖLET DM - GÖLET ENH. | beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:45 | 2014-01-03 11:32 | 0.78333 | 32 | 92 | 0 | 0 | 25.0667 | 72.0667 | 0 | 0
1090 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:55 | 2014-01-03 11:54 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
1091 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21452_1 | EKIBE VERILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:04 | 2014-01-03 13:32 | 2.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
1092 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_2 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI elektrikçi bakmış markete elektrik voltajları çok düşük geliyormuş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:03 | 2014-01-03 22:52 | 11.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.5333 | 0 | 0
1094 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:09 | 2014-01-03 12:29 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
1095 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21517_1 | EKIPLER GONDERILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:08 | 2014-01-03 13:28 | 2.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1096 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:07 | 2014-01-03 14:01 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
1097 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:15 | 2014-01-03 18:58 | 7.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.0167 | 0 | 0
1101 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23410 Mertel TM._1 | ekibe bildirildi (yer altı kablo arızalı ekipler ilgileniyor)yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:10 | 2014-01-03 21:05 | 9.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
1102 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KOFRA YANMIŞ. DEĞİŞİMİ YAPILDIKDAN SONRA ENERJİ VERİLCEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:20 | 2014-01-03 12:08 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
1103 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | MURATBEY DM - MAY ÇIKIŞI | beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:09 | 2014-01-03 11:38 | 0.48333 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.3833 | 3.3833 | 0 | 0
1105 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 TR 2_17 | T M DEN SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:22 | 2014-01-03 13:11 | 1.83 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0
1106 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_10 | ekibe bildirildi.şube 1 faz kopuk. kablo servisi ekip koydu.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 10:15 | 2014-01-03 13:16 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
1108 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK DM - ÇANAKÇA RMU | beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:22 | 2014-01-03 12:03 | 0.68333 | 17 | 212 | 0 | 0 | 11.6167 | 144.8667 | 0 | 0
1109 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:faruk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:25 | 2014-01-03 13:48 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
1112 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_4 | havai hat ekibine verildi. kablo kaldırıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:08 | 2014-01-03 19:52 | 8.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
1116 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 çemberlitaş tavuk pazarı maviköşe büfe _3 | t.m. den (1faz) sigorta erimesi..C.VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:35 | 2014-01-03 13:02 | 1.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
1117 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21319_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı voltaj düşşüklügü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:19 | 2014-01-04 00:02 | 12.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.7333 | 0 | 0
1119 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_1 | YERALTI KABLO ARIZASI enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:44 | 2014-01-03 21:48 | 10.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0
1120 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8672_2 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:42 | 2014-01-03 12:08 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
1121 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 18040_11 | havai hat ekibi direk aktarması yapıyor. 5 mtre 3x16 alpek kablo çekildi.hat aktarıldı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:41 | 2014-01-03 12:35 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
1123 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20291_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı kepçe direği devirmiş tehlike arz ediyormuş ekıp çalışiyor..arıza giderildi 1adet 10luk direk 100mt. 70lik alpek çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:43 | 2014-01-03 20:27 | 8.7333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 0 | 0
1126 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _4 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*d.y.şube kablo arızası.servisine bildirildi.*direkten ayrıldı**arıza giderildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:49 | 2014-01-03 17:50 | 6.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
1127 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_4 | ekiplere bildirildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:51 | 2014-01-03 14:31 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
1128 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı anadolu lisesi fi faz yok ekıpler çalışiyorlar arıza gıderıldı enerji vrildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:21 | 2014-01-03 14:05 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
1129 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_1 | ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:52 | 2014-01-03 14:21 | 2.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
1131 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:51 | 2014-01-03 13:32 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
1136 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:46 | 2014-01-03 13:24 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
1137 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 11:36 | 2014-01-04 00:05 | 12.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.8667 | 0 | 0
1139 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_2 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 12:23 | 2014-01-03 22:32 | 10.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
1142 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_3 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 12:33 | 2014-01-03 13:25 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
1145 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25167 BASIN KENT 4 Semizkumlar SİLİVRİ_3 | ABONEYE GECICI ENERJI VERILDI ÖLÇÜ ARACI GELDIGINDE ÖLÇÜM YAPILARAK ARIZAYA MUDAHALE EDILECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 12:46 | 2014-01-03 14:50 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
1151 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_6 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:00 | 2014-01-03 13:47 | 0.78333 | 26 | 93 | 0 | 0 | 20.3667 | 72.85 | 0 | 0
1153 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_3 | ekiplere bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:08 | 2014-01-03 15:10 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
1154 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21485_1 | EKIBE VERILDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:10 | 2014-01-03 18:16 | 5.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
1155 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11115_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:07 | 2014-01-03 16:52 | 3.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
1159 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | ekiplere bildirildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:23 | 2014-01-03 18:42 | 5.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
1160 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28715_3 | Bölgede alpek kablo yanık ekip trafodan depar çekti arıza tamiratı gerçekleştiriliyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:26 | 2014-01-03 17:02 | 3.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | 0
1161 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | ekiplere bildirildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:29 | 2014-01-03 18:38 | 5.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
1162 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_1 | KONTROL EDILIYOR.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:30 | 2014-01-03 14:46 | 1.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 0 | 0
1163 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:02 | 2014-01-04 00:02 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
1164 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_3 | KLEMENSLER YENILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:34 | 2014-01-03 14:26 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
1168 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 808 Kocasinan merkez mah.alp sok_3 | 808TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:07 | 2014-01-03 16:40 | 3.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 273.35 | 0 | 0
1171 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_4 | Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:53 | 2014-01-03 15:55 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
1172 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20289_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı boğazköy merkez cami inş elektrk yok arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:54 | 2014-01-03 14:46 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
1177 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 304 Bahçelievler Kemal Sunal Cad._6 | 4*10 şube 3 faz arızalı,ölçü yapıldı ,kazı çalışması yapılıyor.malzema gonderıldı arıza gıderıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:20 | 2014-01-04 00:37 | 8.2833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 6353.3167 | 0 | 0
1178 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9598 M.Köy Kuyu Sk. Sitelerin yanı_3 | *9598 tm dp 3 çekik.kablo ekibi çalışıyor*şube bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:06 | 2014-01-03 14:41 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
1180 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Kasımpaşa 3850 (35 KV) | og kabloya vurmuşlar kablo tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 13:56 | 2014-01-03 18:23 | 4.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0
1181 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekıplere verıldı ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:12 | 2014-01-03 18:40 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
1185 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:14 | 2014-01-03 15:36 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
1186 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1343_3 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINA YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 09:57 | 2014-01-03 17:59 | 8.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.2667 | 0 | 0
1187 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4026_8 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:07 | 2014-01-03 23:03 | 8.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0
1189 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı binada fazın biri düşük geliyor kontrol edilmesi isteniyor arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:11 | 2014-01-04 00:46 | 10.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.6667 | 0 | 0
1192 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28360_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:23 | 2014-01-03 22:55 | 8.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.2667 | 0 | 0
1195 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 045 Güngören Eski Londra Asf. Heybeli Cad. köşesi_5 | 045 TM den 2 adet dikey yük ayırıcısı yanık,yük ayırıcısı değişimi yapıldı,enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:27 | 2014-01-03 15:59 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
1198 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:34 | 2014-01-03 14:53 | 0.31667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0
1200 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:33 | 2014-01-03 19:24 | 4.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
1203 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21816 keyfo D.M | EKIBE VERİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:36 | 2014-01-03 16:58 | 2.3667 | 12 | 12644 | 0 | 0 | 28.4 | 29924.1333 | 0 | 0
1205 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı binada komple voltajların düşük olduğunu incelenmesini istemektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:39 | 2014-01-04 00:11 | 9.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0
1208 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31123 TM_3 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.alpek değişti c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:54 | 2014-01-03 17:38 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
1209 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4079_9 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:06 | 2014-01-03 17:24 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
1210 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329 kocamustafapaşa marmara cd._13 | yatırım ekibi çalışıyor.calışma bitti enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:09 | 2014-01-03 16:30 | 1.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
1211 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:04 | 2014-01-03 18:37 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
1212 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_1 | EKIBE VERİLDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:08 | 2014-01-03 19:08 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
1217 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_2 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:08 | 2014-01-03 17:38 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
1218 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_3 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:23 | 2014-01-03 20:51 | 5.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
1220 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:19 | 2014-01-03 18:17 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
1227 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_9 | YERALTI KABLO ARIZASI YERİ BELLİ DEPAR ÇEKİLDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:34 | 2014-01-03 19:05 | 3.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 327.05 | 0 | 0
1231 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21621_1 | EKIBE VERİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:29 | 2014-01-03 22:01 | 6.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
1233 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11887_3 | BELEDİYE YER ALTI KABLOSUNA VURMUŞ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR 11887 TM DEN 1 DEPAR ÇEKİLDİ 2 KABLO ÜST ÜSTE BAĞLI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:39 | 2014-01-03 16:31 | 0.86667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
1234 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_6 | Voltaj Düşük-Havai Hat Ekibi Yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:43 | 2014-01-03 16:14 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
1236 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4050_7 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:41 | 2014-01-03 16:55 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
1237 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2150 tr1 eminönü ist.tic.odası_3 | Y A SUBE ARIZASI 1 FAZ TM DEN DEPAR CEKİLİ . Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:48 | 2014-01-03 19:39 | 3.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
1238 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2999 vatan cd. emniyet müd. binası_3 | bakım onarım calışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:54 | 2014-01-03 16:25 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
1241 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:05 | 2014-01-04 01:20 | 9.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
1243 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:19 | 2014-01-03 17:26 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
1247 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | 28026 itm den Kayabaşı Hattı Kesildi ekip bölgede çalışıyor kısa süre sonra enerji verilecek | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:14 | 2014-01-03 16:41 | 0.45 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 18.9 | 900 | 0 | 0
1248 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3880; ortakoy yalı cıkmazı camii arkası sahil_12 | ekibe verildi ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo ekibi müdahale etti.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:21 | 2014-01-03 22:49 | 6.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 0 | 0
1249 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29006_3 | Bölgede barada arıza mevcut montaj ekibi çalışıyor çalışma tamamlandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 15:56 | 2014-01-03 16:54 | 0.96667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
1250 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_1 | arıza kiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:31 | 2014-01-03 19:23 | 2.8667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0
1253 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22014_3 | 2 adet 3x120 ilaçlı buat 2 m 3x120+70 kablo kullanıldı arıza giderildi enerji verildi 3 faz normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:36 | 2014-01-03 20:06 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
1254 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_4 | DİREKTEN YER ALTI ALIYOR ATLAMALI ENERJİLİ ARIZALI UÇ DİREKTEN AYRILDI PAZAR OLDUĞU İÇİN UÇLAR AYRILMADI YARIN UÇLAR AYRILIP YAPILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:43 | 2014-01-04 12:24 | 19.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 137.7833 | 0 | 0
1256 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _11 | ekibe verildi şube 2 faz kopuk kablo ekibi müdahale ediyorTAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:33 | 2014-01-04 18:10 | 25.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 179.3167 | 0 | 0
1258 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:41 | 2014-01-03 19:26 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
1260 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:42 | 2014-01-03 17:37 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
1261 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2330 karagümrük fevzipaşa cd. vefa stadı yanı_10 | bakım onarım çalışması enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:53 | 2014-01-03 18:59 | 2.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
1262 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2318 ayvansaray damataşı sk._11 | c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:53 | 2014-01-03 21:41 | 4.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
1266 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11968_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:02 | 2014-01-03 20:40 | 3.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
1271 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21487_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:18 | 2014-01-03 18:10 | 1.8667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
1272 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9054 Kemerburgaz Dispanser Caddesi_4 | Belediye müt kaldırı çalışması yaparken şb.koparmış servisine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:56 | 2014-01-03 21:30 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
1273 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 9270 D.M. - Terkos I E.N.H. | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:51 | 2014-01-03 18:18 | 1.45 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.05 | 1.45 | 0 | 0
1274 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12204_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:14 | 2014-01-03 18:47 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
1277 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2777 kumkapı balık hali_1 | a.g kablo arızası ( 3 faz) ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:27 | 2014-01-05 04:27 | 35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0
1280 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_3 | voltaj düşük.havai hat ekibi yönlendirildi. voltaj degerlerı normal olculdu.enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:32 | 2014-01-03 21:00 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
1281 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_11 | umumi 1 faz yok ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:16 | 2014-01-03 19:16 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
1282 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 Kemerburgaz Lisesi Kaşısı_8 | Ekibe bildirildi.**yapılan kontrolde kofreye 3 faz gelmedigi görüldü.servisine bildirildi.ekip çalışıyor.yapılan çalışmada ölçü istediği anlaşılmıştır.servisine bildirildi.sabah ölçü gelecek.ölçü yapıldı ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:46 | 2014-01-04 20:09 | 26.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 158.3 | 0 | 0
1284 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 16:47 | 2014-01-03 21:49 | 5.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
1285 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8732_5 | Tamir edildi.Enerji verildi.Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:48 | 2014-01-03 19:34 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
1287 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _16 | ekibe verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:46 | 2014-01-03 21:06 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
1289 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20090_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:19 | 2014-01-03 21:50 | 4.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | 0 | 0
1292 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22095_2 | 1 adet 3x120 buat kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:58 | 2014-01-03 20:11 | 2.2167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 90.8833 | 0 | 0
1294 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:53 | 2014-01-03 19:15 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
1296 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29006_2 | MONTAJ EKİBİ BÖLGEDE ÇALIŞIYOR DEPAR ÇEKİLDİ KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:59 | 2014-01-03 18:26 | 0.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 0 | 0
1297 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21212_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza gıderıldı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:54 | 2014-01-04 00:10 | 6.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
1298 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20660_1 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:07 | 2014-01-03 20:32 | 3.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
1299 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21197_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. BOOLGESEL OLARAK VOLTAJLAR AYNI DEGERDE BAKIM CALISMASI YAPILACAKTIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:59 | 2014-01-04 01:24 | 7.4167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 400.5 | 0 | 0
1302 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 18:09 | 2014-01-03 22:40 | 4.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0 | 0
1307 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:37 | 2014-01-03 21:57 | 4.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
1310 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3632_8 | kofre patlamış ekip bakıyor dahili tesisat arızası var yaptıracaklar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 18:14 | 2014-01-03 19:25 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
1311 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2092 güher çile sk._2 | Y.A ŞUBA ARIZASI(1FAZ)atlama c verildi karanlıkta yerimiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 18:25 | 2014-01-03 21:31 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
1314 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20692_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:53 | 2014-01-03 21:51 | 3.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
1315 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21948_1 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir..KABLO ARZA VARDIR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 17:59 | 2014-01-04 01:21 | 7.3667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 324.1333 | 0 | 0
1317 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20136_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 18:08 | 2014-01-03 20:34 | 2.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
1319 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_12 | elk.yok-havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 18:26 | 2014-01-03 20:26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
1320 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20332_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 18:29 | 2014-01-03 19:45 | 1.2667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
1323 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 808 Kocasinan merkez mah.alp sok_8 | 4*10 şube 1 faz arızalı,atlama enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 18:41 | 2014-01-03 20:05 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
1328 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29220_2 | 29220 TM DEPAR ÇEKİLECEK BÖLGEDE ALPEK KABLOLAR YANDI YENİ KABLO ÇEKİLECEK EKİP YÖNLENDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:20 | 2014-01-03 22:28 | 3.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 291.4 | 0 | 0
1329 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31815 NOLU TM_3 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...trafodan sigorta atıktı değişti.c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:15 | 2014-01-03 21:27 | 2.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
1330 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_10 | ekibe verildi DİREKTEN YERALTI ŞUBE 3 FAZ KOPUK kablo ekibi müdahale edecek DİREKTEN KABLO AYRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 18:51 | 2014-01-04 13:37 | 18.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131.3667 | 0 | 0
1332 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18031_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 18031 TM fabrika icinde.. merkeze girilemedi sabah ekibi bakacak.. sigorta arızası giderildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:18 | 2014-01-04 09:58 | 14.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
1333 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25868 VERGİ DAİRESİ Silivri SİLİVRİ_2 | A.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:28 | 2014-01-03 20:01 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
1334 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_2 | 28031 TM SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:27 | 2014-01-03 22:20 | 2.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 268.15 | 0 | 0
1339 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21289_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:37 | 2014-01-03 23:02 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
1341 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:56 | 2014-01-03 22:35 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
1342 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21027_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:30 | 2014-01-03 21:20 | 1.8333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
1345 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29227_13 | YERALTI KABLO ARIZASI 29227 TM DEN 13 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:56 | 2014-01-03 23:55 | 3.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 370.45 | 0 | 0
1346 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25177 BELEDİYE SU KUYUSU Beyciler SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:57 | 2014-01-03 21:53 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
1349 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2226 vatan cd.özel vatan hast.içi_7 | Y.A ŞUBE ARIZASI (1 FAZ)atlama c verildi karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 20:02 | 2014-01-03 21:32 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
1352 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 20:15 | 2014-01-03 21:33 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
1354 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 20:09 | 2014-01-03 21:20 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
1357 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_4 | EKİBE VERİLDİ ADRES YETERSİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 20:24 | 2014-01-03 22:00 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
1358 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 20:29 | 2014-01-03 22:06 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
1359 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18632_9 | nöb.mont.ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 20:33 | 2014-01-04 01:01 | 4.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 437.7333 | 0 | 0
1360 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:41 | 2014-01-03 22:01 | 2.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1363 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-2 Merter Keresteciler Sitesi Kayalar Sk._6 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 20:26 | 2014-01-04 18:30 | 22.0667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1699.1333 | 0 | 0
1366 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 21:05 | 2014-01-03 23:04 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
1367 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._9 | 976 nolu işle ilgili çeliktepe eyalet sokaktaki arıza yapılırken yıldırım beyazıd cad no 10 nun şubesi koparıldı. abonelerin cihazları yanmış abonelere gerekli bilgi verildi. aboneler arızaları fatura ettirip ilgili servise bırakıcak. 9501tm dp9 kablo arızası giderildi.aboneye ceryan verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 19:40 | 2014-01-03 21:31 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
1370 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 124 B.evler Çeşme Sk. Kocasinan Lisesi köşesi_5 | HAVAİ HATTAN OKSİT TAMİRİ ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 14:07 | 2014-01-03 23:28 | 9.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
1371 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20750_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 20:57 | 2014-01-04 00:20 | 3.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
1375 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31398_2 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. EN KISA SÜREDE KONTROL EDİLECEK.notr kopuktu yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-03 21:32 | 2014-01-03 22:34 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
1376 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3073/A okmeydanı kadınlar çeşmesi sk ilk okl.bah._3 | ekiplere bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 21:11 | 2014-01-03 23:45 | 2.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
1377 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18622_11 | nöb.mont.ekibine verildi. aydınlatma kablosunun depar kablosunu yaktıgı goruldu.ekıp mudahele edıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 21:34 | 2014-01-03 22:36 | 1.0333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 150.8667 | 0 | 0
1380 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18542_9 | ekip yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 21:46 | 2014-01-04 04:08 | 6.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
1384 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _6 | kablo deplase ister arıza calısması bitti.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 21:55 | 2014-01-04 14:10 | 16.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
1386 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_2 | arıza kayda alındı ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 21:48 | 2014-01-03 23:05 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
1388 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 22:08 | 2014-01-04 05:10 | 7.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.2667 | 0 | 0
1389 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 22:06 | 2014-01-04 01:30 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
1391 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 22:13 | 2014-01-04 01:31 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
1392 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11728_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 22:16 | 2014-01-04 15:14 | 16.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118.7667 | 0 | 0
1394 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 22:16 | 2014-01-04 03:11 | 4.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
1397 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9018 San. Mah. Dostluk Sokak_16 | Gece h.hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacaktır.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 22:18 | 2014-01-04 10:19 | 12.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0
1401 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25118 FATİH MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_2 | KABLO KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 22:40 | 2014-01-03 23:15 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
1402 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_8 | havai hat ekibine verildi. problem pipoda. arac park edildiqi icin bakilamadi. sabah ekibi bakacak. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 22:41 | 2014-01-04 10:05 | 11.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
1403 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2027 hisar dibi fatih polis ekipler amirligi yanı_1 | HAVAİİ ŞUBE GÜNDÜZ TAKİBİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 22:49 | 2014-01-04 09:27 | 10.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.1667 | 0 | 0
1404 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | oksit arızası enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 22:31 | 2014-01-04 03:11 | 4.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
1406 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20254_1 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızalı ekip çalışıyor.ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 23:15 | 2014-01-04 01:01 | 1.7667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0
1407 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28368_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 23:22 | 2014-01-04 14:16 | 14.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 0
1411 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20944_1 | arıza ekiplerine bildirildi ARIZA GIDDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 23:27 | 2014-01-04 06:17 | 6.8333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
1412 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-03 23:40 | 2014-01-04 09:10 | 9.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
1413 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _1 | ekiplere bildirildi AG KABLO 2 FAZ TOPRAK KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPACAK ABONELER ATLAMA ENERJİLİ NO:10-11-14 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 | 2014-01-04 09:42 | 9.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0
1415 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI.ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 00:33 | 2014-01-04 01:58 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
1416 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 00:44 | 2014-01-04 11:38 | 10.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 0 | 0
1423 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | YENİBOSNAŞALT_TR_3 | YENİBOSNA ŞALTTA MANEVRA YAPILIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 02:26 | 2014-01-04 02:52 | 0.43333 | 27 | 39372 | 0 | 0 | 11.7 | 17061.2 | 0 | 0
1429 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8536_14 | 8282 TM DEN SİGORTA ERİMESİ.T EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 05:14 | 2014-01-04 07:39 | 2.4167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 352.8333 | 0 | 0
1430 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 06:12 | 2014-01-04 12:35 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
1433 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | EKİPLERE VERİLDİ OKSİT ARZASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 07:25 | 2014-01-04 07:44 | 0.31667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
1435 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20938_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI KABLO ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 07:28 | 2014-01-04 15:01 | 7.55 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 407.7 | 0 | 0
1438 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8630 | 8630 TM sac köşkten beton köşke dönüştürülüyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-04 08:00 | 2014-01-04 19:05 | 11.0833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5331.0833 | 0 | 0
1440 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31613_6 | 2Faz Arızalı 31613 tm den beslenıyor 6 depardan sıgortalar cekık kofradan cekılmemıs ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.hatta enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:04 | 2014-01-04 23:31 | 15.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 0 | 0
1442 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2194 | yatırım programı çalışmasından dolayı bölgede elektrik kesilmiştir.Çalışma bitirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-04 08:01 | 2014-01-04 17:33 | 9.5333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 5767.6667 | 0 | 0
1444 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:17 | 2014-01-04 12:04 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
1446 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21189_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:20 | 2014-01-04 10:31 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
1447 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 644 Merter Keresteciler Sitesi Taflan Sk._1 | 3*120+70 1 faz arızalı,arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:18 | 2014-01-05 21:03 | 36.75 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2829.75 | 0 | 0
1448 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21984_1 | A.G kablo arızası. ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:28 | 2014-01-04 13:25 | 4.95 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 0
1449 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21816 keyfo D.M den 20308 doğuş çıkışı | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:31 | 2014-01-04 10:40 | 2.15 | 1 | 3052 | 0 | 0 | 2.15 | 6561.8 | 0 | 0
1450 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:29 | 2014-01-04 09:43 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
1451 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20573_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:39 | 2014-01-04 18:49 | 10.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.3333 | 0 | 0
1452 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_1 | D.Y.Ş.ARIZASI D. AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR ARIZA MERMERİN ALTINDA KALDI ABONE MERMERİNİ KIRDIP HABER VERDİKTEN SONRA ARIZAYA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:40 | 2014-01-04 18:35 | 9.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0
1454 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_5 | 10 mt 3x16 şube çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:53 | 2014-01-04 11:33 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
1455 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3880; ortakoy yalı cıkmazı camii arkası sahil_1 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi.arıza tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:32 | 2014-01-04 10:34 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
1456 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29220_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:00 | 2014-01-04 09:32 | 0.53333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
1457 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_1 | arıza ekibine bildirildi ABONE YANLIŞ ADRES VERMİŞ G-644 SOK NO:1 ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:57 | 2014-01-04 14:28 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
1459 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11193_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:03 | 2014-01-04 22:19 | 13.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0
1460 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8031_9 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 08:56 | 2014-01-04 14:52 | 5.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
1461 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2099 TR 1 çeşnici sk. | t m ye kedi girdiğinden 2250 it m den 2099 tm deparı açmış.tm de temizlik yapılarak depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:08 | 2014-01-04 10:29 | 1.35 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 816.75 | 0 | 0
1462 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | AKYOL - ALCA | ekibe bildirildi. geçici açma. beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:07 | 2014-01-04 09:38 | 0.51667 | 35 | 155 | 0 | 0 | 18.0833 | 80.0833 | 0 | 0
1463 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - POLİPEN ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:15 | 2014-01-04 10:10 | 0.91667 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 2562.0833 | 0 | 0
1464 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8282_4 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:19 | 2014-01-04 14:15 | 4.9333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 0
1466 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_9 | 28420 tm'den 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:17 | 2014-01-04 10:19 | 1.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 0
1468 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:25 | 2014-01-04 19:57 | 10.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.7333 | 0 | 0
1470 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_3 | havai hatta verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:24 | 2014-01-04 12:24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
1471 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20179_1 | KABLO ARIZASI VARDIR.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:24 | 2014-01-04 22:32 | 13.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 0 | 0
1472 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28528_12 | 28528 TM'DE 12 DEPAR DEMİRCİLER SOKAK NO:28 VE GALİP ESMER CAD. NO:1 KABLOLARI ARIZALI. İKİSİDE AYNI DEPAR ÜZERİNDE tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:27 | 2014-01-05 16:38 | 31.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2900.05 | 0 | 0
1473 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29219_10 | Y.K.ARIZASI 29219 TM'DEN 10 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. H.HAT ÇIKIŞI AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:35 | 2014-01-04 16:02 | 6.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 599.85 | 0 | 0
1475 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28092_1 | 15 metre 3x16 şube çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:39 | 2014-01-04 22:34 | 12.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.3333 | 0 | 0
1476 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_1 | belediye kabloya vurmuş kablo ekibi müdahale ediyor.arıza tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:23 | 2014-01-04 10:36 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
1478 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26205 KİPTAŞ-2 Silivri SİLİVRİ_2 | A.G. SIGORTA DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:47 | 2014-01-04 10:38 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
1480 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:50 | 2014-01-04 13:14 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
1482 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31598_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:55 | 2014-01-04 14:06 | 4.1833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 263.55 | 0 | 0
1484 | 2 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2090 35/10 Tr3 | 2090 itm de 10 kv trafo 1 başlık patlaması tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:57 | 2014-01-04 12:06 | 2.15 | 0 | 9075 | 0 | 0 | 0 | 19511.25 | 0 | 0
1484 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2090 35/10 Tr1 | 2090 itm de 10 kv trafo 1 başlık patlaması tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:57 | 2014-01-04 11:46 | 1.816 | 2 | 9075 | 0 | 0 | 3.632 | 16480.2 | 0 | 0
1486 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | G.O.P BELEDİYESİ GÜNEŞ YOL YAPI ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA VURMUŞ. D.Y.Ş.ARIZASI D. AYRILDI. YERİ BELLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:57 | 2014-01-04 18:33 | 8.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
1487 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24256 M.Sinan Kolej_1 | 3 faz yeraltı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 09:50 | 2014-01-04 14:07 | 4.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4167 | 0 | 0
1489 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 553 Bahçelievler Sıraevler Sk._2 | Direkten oksitle tamir edildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:05 | 2014-01-04 12:35 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
1490 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4229_9 | arıza kayıt altına alındı.iş sırasına göre ekipler mudahale edecek.YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:00 | 2014-01-04 11:50 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
1496 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21802 total liman D.M | KONTROL EDILIYOR. ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:19 | 2014-01-04 13:25 | 3.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 3.1 | 0 | 0
1497 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22087_1 | hatta yanık tespit edildi.arıza giderilip tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:20 | 2014-01-04 12:53 | 2.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
1498 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18572_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:22 | 2014-01-04 12:27 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
1500 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22307_1 | hatta nötr arızası olup tamir edilerek arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:29 | 2014-01-04 12:49 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
1503 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11731_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:34 | 2014-01-04 19:58 | 9.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0
1507 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Yenibosna Hürriyet (31114) | kademe ayarı ve genel bakım yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:44 | 2014-01-04 11:23 | 0.65 | 0 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 2893.8 | 0 | 0
1508 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_3 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:46 | 2014-01-04 12:03 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
1509 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21145_1 | EKIBE VERILDİ.BOLGEDE KONTROL YAPILMAKTADIR.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:49 | 2014-01-04 16:37 | 5.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 0
1510 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 2 ÇIKIŞI | Yatırım programı çalışmaları yapıldı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-04 10:45 | 2014-01-04 12:30 | 1.75 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 3386.25 | 0 | 0
1512 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8801_13 | tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 10:53 | 2014-01-05 01:45 | 14.8667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 713.6 | 0 | 0
1514 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11741_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:01 | 2014-01-04 20:01 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
1515 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:07 | 2014-01-04 15:52 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
1516 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_7 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE BAĞLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:08 | 2014-01-04 12:32 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
1517 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_7 | 28395 TM'DEN 1 ADET SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:13 | 2014-01-04 13:16 | 2.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
1518 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1884_6 | şube arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:13 | 2014-01-04 13:08 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
1519 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:15 | 2014-01-04 20:39 | 9.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0
1520 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25050 CAMİİ YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | OKSİT YAPMIŞ KLEMESN VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:17 | 2014-01-04 14:00 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
1521 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:00 | 2014-01-04 15:20 | 4.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
1523 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | ARIZA YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:16 | 2014-01-04 12:58 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
1524 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18508_1 | Mevcut adreste yatırım çalışması oldugundan enerji kesilmiştir.Çalışma bittiginde tekrar enerji verilecektir. şebeke çalışması bitirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-04 11:24 | 2014-01-04 18:04 | 6.6667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 653.3333 | 0 | 0
1527 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_1 | ekibe bildirildi. Direkten tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:21 | 2014-01-04 14:11 | 2.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 167.1667 | 0 | 0
1528 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_4 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:33 | 2014-01-04 12:00 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
1531 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21991_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:39 | 2014-01-04 13:51 | 2.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0
1532 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28058-gop işl._5 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:35 | 2014-01-04 12:44 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
1533 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 524 Bahçelievler Elvan Sk._4 | 4*16 kablo 2 faz arızalı,arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:31 | 2014-01-04 15:27 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
1535 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:42 | 2014-01-04 14:03 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
1538 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28058 | 28058 TM DENKLAŞE İDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:35 | 2014-01-04 13:37 | 2.0333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1893.0333 | 0 | 0
1539 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11625_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:53 | 2014-01-04 13:23 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
1543 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21635_1 | arıza ekibine bildirildi ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:57 | 2014-01-04 14:03 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
1544 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_2 | ekıplere verıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 11:59 | 2014-01-04 14:56 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
1547 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_13 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:01 | 2014-01-04 20:51 | 8.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
1548 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21150_1 | EKIBE VERİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:06 | 2014-01-04 20:00 | 7.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
1549 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21160_1 | EKIBE VERİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:07 | 2014-01-04 20:01 | 7.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
1550 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_3 | kablo servısı tarafından sube baglantısı yapılıyor. çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:01 | 2014-01-04 12:23 | 0.36667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
1552 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_5 | SİGORTA ATMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:00 | 2014-01-04 14:55 | 2.9167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 | 0 | 0
1553 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ | KESİCİ ACMİŞ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:05 | 2014-01-04 13:28 | 1.3833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 261.45 | 0 | 0
1554 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28223_2 | 26 Metre 3x16 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:13 | 2014-01-04 23:29 | 11.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.1333 | 0 | 0
1557 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9637 San.mah. S.Selim cad. _8 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:09 | 2014-01-04 13:55 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
1558 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_1 | voltaj ölçümü 3420 merkez enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:15 | 2014-01-04 12:56 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
1560 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24306 Mimaroba Siba2_2 | Yeraltı arızası vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:18 | 2014-01-04 15:22 | 3.0667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
1563 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:21 | 2014-01-04 15:45 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
1564 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24377 Celaliye Otoban Üstü Eski Mezbaha_2 | alpekte kopuk vardı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:22 | 2014-01-04 14:49 | 2.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
1565 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4213_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.ABONENİN SAYACI BORÇTAN DOLAYI KESİK.BİNADA ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:32 | 2014-01-04 13:18 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
1566 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | ekıplere verıldı.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:36 | 2014-01-04 15:18 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
1567 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18216_1 | Mevcut adreste ekip çalıştıgından kısa süreligine enerji kesilmiştir.müdahale ediliyor. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:35 | 2014-01-04 13:21 | 0.76667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 75.1333 | 0 | 0
1568 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22046_1 | kabloda oksitlenme meydana geldi.arıza giderilip tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:34 | 2014-01-04 13:34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
1573 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21244_11 | A.G sigorta atığı.ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:41 | 2014-01-04 15:15 | 2.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0
1579 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29341 HACIMAŞLIKÖY SU MOTORU_3 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:50 | 2014-01-04 14:13 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
1580 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:52 | 2014-01-04 16:42 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
1585 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23208 Çakıl Alt Mah._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:58 | 2014-01-04 15:08 | 2.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
1586 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 12:55 | 2014-01-04 13:26 | 0.51667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
1587 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11428_4 | arıza ekiplere bildirildi.ana kablo arızalı kablo ekibi calısıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:14 | 2014-01-04 16:54 | 3.6667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 234.6667 | 0 | 0
1588 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28362 | 28362 TM DENKLAŞE EDİLDİ. BARAYA KABLO BAĞLANTISI YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:14 | 2014-01-04 14:44 | 1.5 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1396.5 | 0 | 0
1591 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_6 | direkte kablo kopmuş binada faz yok ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:25 | 2014-01-04 14:55 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
1592 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20145_2 | EKIBE VERİLDİ.yerden yeraltı.enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:23 | 2014-01-04 22:54 | 9.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 418.7333 | 0 | 0
1594 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_7 | Binada komple elektrik yok. ekibe verildi. Direkten Yer Altı kablo Arızalı müdahale ediliyor. tamir edildi.direkten bağlandı.enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:31 | 2014-01-04 19:52 | 6.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0
1596 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 2 ÇIKIŞI | Yatırım programı çalışmaları yapıldı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-04 13:30 | 2014-01-04 16:03 | 2.55 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 4934.25 | 0 | 0
1599 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3438 Ortakoy balmumcu itri sk _6 | ekibe bıldırıldı. mavi faz toprak arıza 3438 .tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:37 | 2014-01-05 00:06 | 10.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 419.3333 | 0 | 0
1600 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31412 TM_1 | ARIZA BULUNUP GIDERILDI 2INCI ARIZA MEYDANA GELDI EKIP ONU DUZELTIYOR .KABLO ARIZASI YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:39 | 2014-01-04 18:16 | 4.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0
1601 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31851_2 | abonenın telıkopmus arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:47 | 2014-01-04 14:37 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
1602 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28797_4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI. 28797 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÜZERİNDE 2 KABLO VAR . KABLO BARADAN AYRILDI. ARIZANIN TAMİRATI YAPILDI.FAKAT YER ALTI KABLO FARKLI BİR NOKTADAN TEKRAR ARIZA ÇIKARDI. TAMİRATI SAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:40 | 2014-01-06 17:32 | 51.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 622.4 | 0 | 0
1603 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | EKIBE VERİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:39 | 2014-01-04 20:07 | 6.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
1607 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _17 | ekibe bildirildi. dogru sube 3 faz kopuk kablo servisi mudahale ediyor.. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:41 | 2014-01-04 22:35 | 8.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0
1609 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:54 | 2014-01-04 17:06 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
1611 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2042 | Karanlık kalan 2042 fiderine enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:57 | 2014-01-04 14:46 | 0.81667 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 2470.4167 | 0 | 0
1613 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | EKIBE VERILDİ.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:59 | 2014-01-04 15:32 | 1.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
1616 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21477_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:58 | 2014-01-05 00:59 | 11.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.1333 | 0 | 0
1617 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2441 aksaray inkilap cd.belediye yeni çukur çarşı_9 | y.a şube arızası belediye kabloyu koparmış gerekli birime bilgi verildi,tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:58 | 2014-01-04 18:04 | 4.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
1618 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1100_3 | ARIZA EKİPLERE BİLDİRİLDi 1 FAZ SIGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:07 | 2014-01-04 15:06 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
1619 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2226 vatan cd.özel vatan hast.içi_7 | A.G kablo arızası ekip çalışıyor, tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:26 | 2014-01-04 17:26 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
1622 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18239_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 13:57 | 2014-01-04 18:57 | 5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
1623 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31803_2 | havai hat ekibine verilecek.FAZIN BİRİ KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:12 | 2014-01-04 17:04 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
1624 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2369 fatih darülşafaka lisesi_11 | şube sökümü yapılacak mütehait firmaya bilgi verildi,söküm yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:14 | 2014-01-04 17:29 | 3.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
1625 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_11 | abonenin daha öncedende ihbarı var işletme mühendisimiz fikret katipoğlu na bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:04 | 2014-01-04 14:59 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
1629 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:20 | 2014-01-04 17:59 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
1631 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21301_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:21 | 2014-01-04 19:57 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
1634 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ | HAT BAŞINDAN O.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:29 | 2014-01-04 17:39 | 3.1667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 0
1636 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20292 DEN 20293 FİDERİ | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:29 | 2014-01-04 15:30 | 1.0167 | 0 | 8672 | 0 | 0 | 0 | 8816.5333 | 0 | 0
1640 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 660 Ş.evler mahmutbey köyyolu sakarya sok içi_8 | sigorta atıktı.enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:38 | 2014-01-04 16:58 | 2.3333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 179.6667 | 0 | 0
1641 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:40 | 2014-01-04 15:51 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
1642 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9616 Sütlüce Dereiçi_8 | h.hat ekiplerine bildirildi.**9616tm dp8 direğe çıkan ana kablo arızalı. atlama ceryan verildi. mahalleye belediye başkanı gelicekmiş. belediye başkanı gidince arızaya müdahale edilecek. karanlıkta abone yok.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:19 | 2014-01-04 17:34 | 3.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 191.75 | 0 | 0
1645 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20573_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:41 | 2014-01-05 00:13 | 9.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0
1646 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2420 tahtakale sabunhane sk._14 | kofra içersinde NH Kaide yanık,enerji geçirmiyor, tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:40 | 2014-01-04 22:25 | 7.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0
1649 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:46 | 2014-01-04 17:04 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0
1652 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_2 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...oksit giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:54 | 2014-01-04 20:04 | 5.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
1656 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20150_1 | ekıbe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:49 | 2014-01-04 18:20 | 3.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.65 | 0 | 0
1657 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekıbe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:43 | 2014-01-04 15:31 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
1658 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:48 | 2014-01-04 17:36 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
1663 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2322 aksaray keçibey sk. murat fab._8 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:02 | 2014-01-04 19:46 | 4.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0
1664 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25148 BAĞLAR YOLU (ŞÜKRÜ ABİNİN KABİN )_3 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:02 | 2014-01-04 16:38 | 1.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
1668 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3076 Şişli nişantaşı akkavak sk no:2 karşısı_14 | ekibe verildi.sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 14:59 | 2014-01-04 16:03 | 1.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
1669 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_13 | ARIZA giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:12 | 2014-01-04 17:59 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
1671 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._10 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:11 | 2014-01-04 16:41 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
1672 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11641_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:20 | 2014-01-05 11:21 | 20.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 140.1167 | 0 | 0
1673 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18236_11 | havai hat ekibi yönlendirildi. bir adet sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:16 | 2014-01-04 20:00 | 4.7333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 463.8667 | 0 | 0
1674 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:21 | 2014-01-04 18:40 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
1677 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | ekıbe verıldı enerji mevcur sayac sonrası arıza aboneye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:30 | 2014-01-04 16:39 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
1679 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_13 | ARIZA yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:30 | 2014-01-04 18:00 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
1680 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:32 | 2014-01-04 16:36 | 1.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
1681 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:31 | 2014-01-04 17:05 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
1682 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31091 TM_1 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...alpek değişti c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:36 | 2014-01-04 20:03 | 4.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
1685 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9675 Doğa Gayrimenkul Selenyum Göktürk _1 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:43 | 2014-01-04 17:03 | 1.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
1686 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:31 | 2014-01-04 15:56 | 0.41667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
1688 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:41 | 2014-01-04 22:19 | 6.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0
1691 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi enerji mevcut tehlikelş bir durum yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:45 | 2014-01-04 17:23 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
1692 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_5 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:50 | 2014-01-04 17:30 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
1696 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_10 | faz yok. ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:04 | 2014-01-04 17:26 | 1.3667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
1697 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20767_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:56 | 2014-01-05 00:13 | 8.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.2667 | 0 | 0
1698 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20125_1 | enrjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:11 | 2014-01-04 16:22 | 0.18333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
1699 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_1 | enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:08 | 2014-01-04 16:24 | 0.26667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
1701 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20110_1 | enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 15:36 | 2014-01-04 16:24 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
1704 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_4 | ŞUBE SAĞLAM ŞUBE ÇEKİLMEDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:12 | 2014-01-05 13:43 | 21.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 172.1333 | 0 | 0
1705 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28206_9 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:17 | 2014-01-04 23:37 | 7.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
1706 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_4 | 9128tm dp4 çekik şube bağlantısı yapılıyor.**enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:17 | 2014-01-04 16:55 | 0.63333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37.3667 | 0 | 0
1710 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_1 | arıza ekiperine bildirildi.arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:12 | 2014-01-05 00:15 | 8.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
1712 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:29 | 2014-01-04 17:06 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
1714 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F- 5 24387 TM SELİMPAŞA ÇIKIŞI | Yatırım programı çalışmaları yapıldı.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:39 | 2014-01-04 17:42 | 1.05 | 1 | 1506 | 0 | 0 | 1.05 | 1581.3 | 0 | 0
1716 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24028 Güzelce Oliağa Sit. (DİREK)_2 | Nötr oksitliydi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:41 | 2014-01-04 18:52 | 2.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0
1717 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20140_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:30 | 2014-01-04 18:20 | 1.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
1719 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_3 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:38 | 2014-01-04 23:39 | 7.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0
1721 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21145_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:38 | 2014-01-04 18:19 | 1.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0
1724 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2092 güher çile sk._2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:28 | 2014-01-04 20:33 | 4.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
1725 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:03 | 2014-01-04 21:33 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
1727 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_7 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:05 | 2014-01-04 23:41 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
1730 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20175_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:06 | 2014-01-04 20:20 | 3.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0
1731 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2150 TR 1_3 | 1 Faz Y.A Şube Arızası ( mahal kapalı olduğundan müdahale edilemedi) ABONENIN İSTEGİ ÜZERİNE AKŞAM 18:00 SONRA TAMİR EDİLECEK tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:18 | 2014-01-04 23:41 | 7.38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
1732 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20544_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:06 | 2014-01-04 22:18 | 5.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
1734 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:12 | 2014-01-04 20:39 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
1735 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:06 | 2014-01-04 17:28 | 0.36667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
1736 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Terkos I E.N.H. | ekibe bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:54 | 2014-01-04 17:47 | 0.88333 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.95 | 0.88333 | 0 | 0
1737 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4485_2 | ARIZA giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:15 | 2014-01-04 18:13 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
1739 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_12 | işletme başmühendisimiz fikret katipoğluna konu ile ilgili bilgi verildi. gündüz müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:15 | 2014-01-04 17:58 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
1740 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18004_11 | depar kablosu ile t.u. kablosu arızası. ekip müdahale ediyor. tamir edildi.enerji mevcut 1ad 16lık ve 1 ad 120lik ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:16 | 2014-01-04 17:46 | 0.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
1741 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21178_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:12 | 2014-01-04 20:09 | 2.95 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 0
1743 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:25 | 2014-01-04 19:11 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
1746 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21457_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 16:45 | 2014-01-04 21:22 | 4.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0 | 0
1747 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25396 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_5 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:31 | 2014-01-04 21:20 | 3.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
1748 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25616 K. ALİ KAYGUSUZER Karayolları karşısı_3 | TRAFODAN A.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:35 | 2014-01-04 18:16 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
1749 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:23 | 2014-01-04 20:18 | 2.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
1750 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi.kablo ekip çalışıo.enerji verilldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:32 | 2014-01-04 21:40 | 4.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
1752 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28008_4 | İstanbul Cad No:83-85 Yeraltı şube arızası için 28008 tm den depar çekildi ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:41 | 2014-01-04 19:11 | 1.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 0
1755 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18563_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:48 | 2014-01-04 19:14 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
1756 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_5 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:39 | 2014-01-04 19:05 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
1757 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_9 | 28420 tm sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:43 | 2014-01-04 18:57 | 1.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0
1758 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21076_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:46 | 2014-01-05 02:47 | 9.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.1333 | 0 | 0
1759 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18246_6 | merkezden bir adet sigorta atığı olduğu ve tamir edildiği belirtildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:49 | 2014-01-04 18:53 | 1.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0 | 0
1760 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_6 | ekiplere verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:56 | 2014-01-04 21:14 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
1762 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | EKİBE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 18:04 | 2014-01-04 22:49 | 4.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
1765 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_10 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:57 | 2014-01-04 23:42 | 5.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
1767 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 18:03 | 2014-01-04 22:41 | 4.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
1770 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11275_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 17:40 | 2014-01-04 18:27 | 0.78333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
1771 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_5 | DİREKTEN İZOLE EDİLDİ ABONE PANOSUNU YAPTIRIP HABER VERİCEK. PANOSUNU YAPTIRMIŞ DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 18:13 | 2014-01-05 13:47 | 19.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.5333 | 0 | 0
1775 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 18:24 | 2014-01-04 22:51 | 4.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
1779 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2194 süleymaniye cd .esnaf hast. arkası _1 | 2194 trafo merkezi kapalı sisteme dönüştürüldü. Dönüştürüldükten sonra A.G taploda paralel olan 1 ve 2 nolu kablolar patlama yaptı. Deparlar çekildi . 2194 Tm ye enerji verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 18:24 | 2014-01-04 21:33 | 3.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
1781 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21496_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.KABLO ARIZALI ÖLÇÜLECEK.ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 18:37 | 2014-01-05 00:51 | 6.2333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 336.6 | 0 | 0
1783 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_5 | ekiplere verildi.tamir edildi everji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 18:41 | 2014-01-04 21:46 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
1785 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21867_1 | AQRIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 18:54 | 2014-01-04 20:13 | 1.3167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
1788 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_5 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 19:00 | 2014-01-04 21:56 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
1791 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2117 ayanupri sk._11 | monofaze yeraltı şube arızasıtamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 18:16 | 2014-01-06 08:46 | 38.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0
1794 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_1 | 28420 tm sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 19:05 | 2014-01-04 21:48 | 2.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 252.65 | 0 | 0
1796 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18246_4 | nöb.mont.ekibine verildi. depar kablosu 1 faz arızalı. atlama yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 19:08 | 2014-01-05 00:41 | 5.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 543.9 | 0 | 0
1798 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20450_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 19:28 | 2014-01-04 22:32 | 3.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
1801 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_6 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 19:37 | 2014-01-04 20:28 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
1802 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 19:38 | 2014-01-04 22:08 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
1803 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_2 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 19:34 | 2014-01-05 01:15 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
1804 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 19:48 | 2014-01-05 16:05 | 20.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162.2667 | 0 | 0
1807 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3142 Fulya bayırı _16 | zincirlikuyu ekibine verildi.tm den enerji kesildi tekrar geri verildi kablo servisi müdahale etmesi gerekiyor kablo servisine bildirildi.yarın sabah müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 19:56 | 2014-01-04 21:18 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
1808 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20175_1 | a.g kablo arızası.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 19:45 | 2014-01-04 23:06 | 3.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 0 | 0
1810 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1843_12 | ekiplere bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:07 | 2014-01-04 20:35 | 0.46667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
1813 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18236_11 | nöb.mont ekibine verildi. depar kablosu 3 faz arızalı. 3x120 lık 4 metre kablo 3x120 lık ısıtmalı ek mufu 2 adet tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:10 | 2014-01-05 05:28 | 9.3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 911.4 | 0 | 0
1814 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1022_11 | ekiplere bildirildi.sube kablosu 2 faz arızalı.atlamalı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:13 | 2014-01-04 22:02 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
1815 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31400_4 | AKIM TRAFOSU YANMIŞ DİREKLENDİ. ABONE ENERJİLİ. MÜHÜR TUTANAKLA BİRLİKDE FEN SERVİSİNE TESLİM EDİLDİ. TESİSAT NO:7419618 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:08 | 2014-01-04 21:43 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
1818 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21145_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:07 | 2014-01-04 20:36 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
1820 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18563_5 | nöb.mont.ekibi yönlendirildi. doğru şube arızalı. kofradan atlama yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:29 | 2014-01-05 10:32 | 14.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0
1822 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:21 | 2014-01-05 16:08 | 19.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158.2667 | 0 | 0
1824 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11856_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:39 | 2014-01-05 10:06 | 13.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94.15 | 0 | 0
1825 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_8 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:01 | 2014-01-05 11:12 | 15.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0
1826 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20175_12 | yer altı kablo arızası.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:39 | 2014-01-04 21:45 | 1.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
1828 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21930_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:49 | 2014-01-04 22:08 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
1830 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2303 tr1 mevlanakapı cd._8 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ TM DEN PATLATIYOR, TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:47 | 2014-01-05 20:38 | 23.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 0
1834 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 20:55 | 2014-01-04 21:38 | 0.71667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
1838 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 21:15 | 2014-01-04 22:00 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
1839 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_12 | 1 FAZ YERALTI KABLO ARIZASI ..HAVAİ HAT KABLO ÇIKIŞI 2 FAZ ÜZERİNDEN GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 21:11 | 2014-01-05 03:01 | 5.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 542.5 | 0 | 0
1843 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_9 | 1 FAZ YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ ENERJİLİ.GÜNDÜZ ÖLÇÜ YAPILIP TAMİRATI SAĞLANACAK.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 21:11 | 2014-01-05 23:35 | 26.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2455.2 | 0 | 0
1845 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_6 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 21:28 | 2014-01-05 03:51 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
1846 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_8 | h.hat ekiplerine bildirildi.**Tamir edildi.(Bekir TİTİZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 21:33 | 2014-01-04 23:11 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
1848 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 31000 İM (31815) DEPARI | MONTÖRLÜK EKİPLERİ İLGİLENİYOR.31000 İTM DEN 31556 DEPARI AÇIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 21:54 | 2014-01-04 22:40 | 0.76667 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 1090.2 | 0 | 0
1850 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_1 | ekibe verildi.kendi arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 22:09 | 2014-01-04 22:55 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
1851 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 22:25 | 2014-01-05 02:50 | 4.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
1852 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_2 | Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 22:27 | 2014-01-05 10:48 | 12.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0
1853 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_10 | hava ı hat ekbı yönlendirildi.elektrık yok.dırekten ter altı sube3 faz arızalı .dırekten ayrı.olcu ıster 1 adet ısıtmalı buat kullanıldı.dırekten baglandı.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 22:36 | 2014-01-05 02:24 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
1854 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21475_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 22:27 | 2014-01-04 22:54 | 0.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
1856 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8506_10 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 22:54 | 2014-01-05 00:51 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
1857 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 22:47 | 2014-01-05 11:21 | 12.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.9667 | 0 | 0
1858 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11519_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 23:03 | 2014-01-05 13:18 | 14.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0
1860 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8604_2 | tamirb edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 23:05 | 2014-01-05 00:35 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
1861 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9047 M.Köy Dereboyu Cad. Marmara Sitesi_4 | Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 23:04 | 2014-01-05 10:40 | 11.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
1863 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | TM İÇERİSİNDE TU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TRAFO KISA SÜRELİ DENKLAŞE YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 23:13 | 2014-01-04 23:43 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
1864 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI BOLGENIN MANEVRASI YAPILDI ENERJISIZ YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 23:35 | 2014-01-05 01:50 | 2.25 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 9 | 4500 | 0 | 0
1864 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI BOLGENIN MANEVRASI YAPILDI ENERJISIZ YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 23:35 | 2014-01-05 02:20 | 2.75 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0
1864 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI BOLGENIN MANEVRASI YAPILDI ENERJISIZ YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 23:35 | 2014-01-05 02:50 | 3.25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 0
1864 | 4 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI BOLGENIN MANEVRASI YAPILDI ENERJISIZ YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 23:35 | 2014-01-05 02:54 | 3.33 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 0
1864 | 5 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI BOLGENIN MANEVRASI YAPILDI ENERJISIZ YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 23:35 | 2014-01-05 03:35 | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
1865 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21269_15 | Alpek arızası.havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 23:34 | 2014-01-05 01:05 | 1.516 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66.704 | 0 | 0
1866 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI.GEÇİCİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-04 23:01 | 2014-01-06 08:07 | 33.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 264.9333 | 0 | 0
1867 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20300_2 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 00:09 | 2014-01-05 01:56 | 1.7833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 78.4667 | 0 | 0
1871 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_9 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 00:54 | 2014-01-05 03:49 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
1873 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | YENİBOSNAŞALT_TR_1 | YENİBOSNA ŞALT MANEVRA ÇALIŞMASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-01-05 01:03 | 2014-01-05 01:33 | 0.5 | 18 | 56778 | 0 | 0 | 9 | 28389 | 0 | 0
1874 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | ARIZA EKIBINE BIDLIRILDI. ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 00:31 | 2014-01-05 03:32 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
1876 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 550-597-082 | 8100-550 arası 35 kv kablo arızalı depar ringinden beslenerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 01:12 | 2014-01-05 03:58 | 2.7667 | 0 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 12732.2 | 0 | 0
1877 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-7 İkitelli-2 (31000 IDM) | bakılacak.31000 akalev ile 31556 tm arasında kablo arızalı. izole edildi.Ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 01:25 | 2014-01-05 02:57 | 1.5333 | 3 | 13359 | 0 | 0 | 4.6 | 20483.8 | 0 | 0
1879 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18300 - 18320 FİDERİ | nobetcı monıtorlugu ekıbıne verıldı elektr18300tm ve 18320 tm de manevra yapıldıgı ıcın enerjı kesılmıstır.manevra bıtmıs olup enerjı verılmıstır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 01:53 | 2014-01-05 02:18 | 0.41667 | 0 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 2054.1667 | 0 | 0
1880 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2351 | 2090 itmde 10 kv tr 1 tr2 tr3 mustakil çalışması için manevra yapılıyormanevra bitti enerjisiz yerimiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 02:11 | 2014-01-05 02:38 | 0.45 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0
1881 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8528_2 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 02:34 | 2014-01-05 02:49 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1883 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_6 | Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 03:06 | 2014-01-05 10:51 | 7.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
1887 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_9 | YERALTI KABLO ARIZASI 28365 TM'DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 37 VE 39 SOKAK DEVELASYON ÇIKIŞLARI. EKİPLER ÇALIŞIYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 03:23 | 2014-01-05 16:30 | 13.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1219.85 | 0 | 0
1888 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2441 | 2100 itmde 2441 deparı normale konuyor depar normale kondu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 03:36 | 2014-01-05 04:02 | 0.43333 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 786.5 | 0 | 0
1889 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18622 | N.Mönitörlük ekıbıne verildı.elektrık yok 18622 Tm İle 18297 Tm Arası izole edildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 03:53 | 2014-01-05 08:48 | 4.9167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 4847.8333 | 0 | 0
1890 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22014_4 | turgut reis no\4 şubesi arızalı izole edildi no\5 hariç diğer binalara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 04:09 | 2014-01-05 12:33 | 8.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
1891 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-546-842 | gecici arıza geldi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 03:57 | 2014-01-05 06:32 | 2.5833 | 0 | 3835 | 0 | 0 | 0 | 9907.0833 | 0 | 0
1892 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4040 (TR1) - 4120/1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 04:12 | 2014-01-05 04:57 | 0.75 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0
1894 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24400 TM - 24400 BATIKÖY 2 ÇIKIŞI | Geçici açma.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 04:57 | 2014-01-05 05:43 | 0.76667 | 0 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 4615.3333 | 0 | 0
1895 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - KARAYOLLARI ÇIKIŞI | Geçici açma.Hat kontrol edildi, beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 04:58 | 2014-01-05 06:55 | 1.95 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 5450.25 | 0 | 0
1896 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - DENİZGÖREN ÇIKIŞI | Geçici açma.Hat gezildi, kontrol edildi.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 04:59 | 2014-01-05 06:22 | 1.383 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 5352.21 | 0 | 0
1897 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24129 K.gaz Kayhan Berk Sit._3 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 05:21 | 2014-01-05 07:28 | 2.11 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 3629.2 | 0 | 0
1899 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20940 DERE D.M | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI. bolgenın manevrası yapılarak enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 05:41 | 2014-01-05 07:39 | 1.9667 | 0 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 22384.6 | 0 | 0
1900 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21100_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ HAT AÇMİŞTI YAKUPLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 05:42 | 2014-01-05 06:37 | 0.91667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
1902 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_5 | 28391 tm'den 5 nolu depar 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 05:45 | 2014-01-05 10:45 | 5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0
1903 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_2 | Termik açıktı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 06:18 | 2014-01-05 06:44 | 0.43333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
1904 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - DENİZGÖREN ÇIKIŞI | Geçici açma.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 06:28 | 2014-01-05 07:26 | 0.96667 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 3741 | 0 | 0
1905 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8614_13 | tehlikeli durum önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 07:03 | 2014-01-05 07:37 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
1906 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2160 tr1 süleymaniye kirazlı mescit sk. İ.Ü. _9 | tm deklanşe enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 07:14 | 2014-01-05 08:48 | 1.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
1908 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21286_1 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir.. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 07:28 | 2014-01-05 13:48 | 6.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 278.6667 | 0 | 0
1909 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_12 | elektrik yok. Direkten Yer altı arızalı ekip müdahale ediyor. tamir edildi. 1 metre 4x10 kablo, 2 adet yeniden doldurulabilir buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 07:20 | 2014-01-05 15:25 | 8.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0
1912 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT YENİPAŞA DAN 20332 ÇIKIŞI | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI.-20332-20595 TM LER ENERJİSİZ 20332 NESİMİ SOK. HAVAİ HAT ÇIKIŞI KABLO BAŞI PATLAK EKİPLER ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ BÖLGEYE ENRJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 07:42 | 2014-01-05 12:44 | 5.0333 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 5456.1333 | 0 | 0
1913 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT 20840 DM 20497 BANU EVLER FİDER ÇIKIŞI | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ 11276 TM ENERJİSİZ KABLO BAŞLIKLARI BAKIMI YAPILIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 07:41 | 2014-01-05 09:51 | 2.1667 | 0 | 4878 | 0 | 0 | 0 | 10569 | 0 | 0
1914 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - SUBAŞI | BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 07:49 | 2014-01-05 08:32 | 0.71667 | 5 | 35 | 0 | 0 | 3.5833 | 25.0833 | 0 | 0
1915 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1897_1 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİ BILGILENDİRİLDİ.EKİP CALISIYOR arıza bıttı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:02 | 2014-01-05 19:36 | 11.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.5333 | 0 | 0
1917 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_3 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı ölçü yapıldı çalışma devam ediyor.malzeme gönderildi.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:04 | 2014-01-05 16:58 | 8.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 685.3 | 0 | 0
1918 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 07:40 | 2014-01-05 09:50 | 2.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
1919 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU | Bakım-Onarım Çalışması yapıldı. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:17 | 2014-01-05 11:46 | 3.4833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 748.9167 | 0 | 0
1920 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28231_22 | Y.D.Ş.ARIZASI 28231 TM'DEN 22 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:19 | 2014-01-06 10:16 | 25.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 0
1921 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1457 | TRAFO YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-05 08:26 | 2014-01-05 18:31 | 10.0833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 6503.75 | 0 | 0
1922 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3364 mecidiyeköy metro girişi_11 | zincirli kuyu ekibine bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:04 | 2014-01-05 09:07 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
1923 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21477_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:24 | 2014-01-05 10:02 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
1928 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK arıza giderildi eneji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:38 | 2014-01-05 09:46 | 1.1333 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 5.6667 | 5495.5333 | 0 | 0
1930 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24129 KAYHAN BERK ÇIKIŞI | Direkten iniş 1 faz başlık patlaktı. Onarıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:30 | 2014-01-05 11:14 | 2.7333 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 4701.3333 | 0 | 0
1931 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:46 | 2014-01-05 13:55 | 5.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
1932 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3186; etiler nispetiye cad. prof.sit. bahçesi_2 | Ekibe verildi D.Ş. 2 faz kopuk rapor yazıldı Kablo servisi müdahale ediyor Ekip çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:54 | 2014-01-05 15:42 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
1933 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | ARIZA GİDERİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:42 | 2014-01-05 09:23 | 0.68333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
1934 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3944; okmeydanı a.ticaret mes. lis.bahçesi_13 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:46 | 2014-01-05 10:45 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
1935 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20504_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:19 | 2014-01-05 10:32 | 2.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
1937 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1022_11 | ŞUBE KABLOSU 2 FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BITTI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 09:21 | 2014-01-05 14:46 | 5.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
1941 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28070_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 09:21 | 2014-01-05 16:42 | 7.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
1942 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 09:27 | 2014-01-05 11:57 | 2.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 0 | 0
1943 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31556 TM_3 | havai hat ekibine verildi kontrol ediliyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 09:21 | 2014-01-05 10:23 | 1.0333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
1944 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_12 | Y.K.ARIZASI 28850 TM'DEN 12 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. H.HAT ÇIKIŞI AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 09:24 | 2014-01-05 19:21 | 9.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 925.35 | 0 | 0
1945 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2337 vatan cd. sülüklü sk._1 | bakım onarım calışması bildirimli trafo değişimi yapılarak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-05 09:36 | 2014-01-05 11:54 | 2.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
1946 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._6 | Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 09:43 | 2014-01-05 10:27 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
1949 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 09:24 | 2014-01-05 16:43 | 7.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.5333 | 0 | 0
1951 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 07:35 | 2014-01-05 12:03 | 4.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0
1952 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2239 TR 1_1 | İSKİ CALIŞMASINDA VURULMUŞ T U KABLOSU YARALI EKIB VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 09:59 | 2014-01-05 10:33 | 0.56667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
1955 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25006 KADIKÖY MERKEZ Kadıköy SİLİVRİ_4 | A.G. SİGORTA ATMIŞ DEGİSTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:07 | 2014-01-05 11:14 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
1956 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:06 | 2014-01-05 12:23 | 2.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0
1957 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1579 | TRAFO DEĞİSİM ÇALIŞMASI VARDEĞİŞİM TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-05 10:10 | 2014-01-05 17:05 | 6.9167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4461.25 | 0 | 0
1958 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:28 | 2014-01-05 12:24 | 3.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
1959 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12323-12324 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILIYOR.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:03 | 2014-01-05 11:04 | 1.0167 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 1407.0667 | 0 | 0
1960 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22075_1 | KABLO ARZASI VAR EKİPLER ÇALIŞIYOR.enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 08:52 | 2014-01-05 10:03 | 1.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
1961 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2335 tahtakale yeni valide han_4 | YAŞUBE ARIZASI(1FAZ)TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:15 | 2014-01-05 20:42 | 10.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
1962 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:18 | 2014-01-05 11:55 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
1963 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_12 | 28 metre 3x16 şube ister ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:15 | 2014-01-05 22:57 | 12.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 0
1964 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk. | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:08 | 2014-01-05 11:08 | 1 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0
1966 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_4 | Kablo ekibi çalışıyor Kablo ekibi saksı sk No:9 da çalışıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:16 | 2014-01-05 15:18 | 5.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0
1967 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 1_4 | ANA KABLO 3 FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:27 | 2014-01-05 16:55 | 6.4667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 413.8667 | 0 | 0
1968 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_4 | Kablo ekibi pürtelaş Nö: 63 te çalışıyortamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:13 | 2014-01-05 14:13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
1971 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1016 TR 1 | (TM 1749 TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. TRAFO YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-05 10:33 | 2014-01-05 12:53 | 2.3333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 0 | 0
1972 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-GÜRMAR | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:32 | 2014-01-05 11:09 | 0.61667 | 7 | 15817 | 0 | 0 | 4.3167 | 9753.8167 | 0 | 0
1973 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9616 Sütlüce Dereiçi_8 | Havai hat ekiplerine bildirildi.kablo arızası tesbıt edılmış olup çalışma devam etmektedir.kablo tamair edildi. enerji verildi.1 ad 120lik buat kullanıldı.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:19 | 2014-01-05 17:58 | 7.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 451.35 | 0 | 0
1974 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31525 TM_1 | abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:34 | 2014-01-05 11:50 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
1975 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4503 | 4503 - 4504 arası kablo arızası mevcut yarın ölçü istenecek. Bölgede enerji mevcut... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 09:54 | 2014-01-05 10:48 | 0.9 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 306.9 | 0 | 0
1978 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29227_10 | Y.K.ARIZASI 29227 TM 10 NOLU DEPAR ENERJİ VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:39 | 2014-01-05 19:35 | 8.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 830.8 | 0 | 0
1979 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25912 KADIKÖY (Ortaköy-Elbasan çıkışı)KADIKÖY_2 | A.G. SİGORTA ATMIŞ DEGİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:25 | 2014-01-05 11:12 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
1981 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:34 | 2014-01-05 10:58 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
1984 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20253_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:37 | 2014-01-05 11:04 | 0.45 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
1985 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2078 piyerloti cd. dağhan sk._4 | YA ŞUBE ARIZASI(2FAZ) . Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:55 | 2014-01-05 17:00 | 6.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 0 | 0
1987 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş TR2 ( 10 kV ) | zincirlikuyu ekibine verildi, tr1 acıktı kapatıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:53 | 2014-01-05 11:16 | 0.38333 | 2 | 4215 | 0 | 0 | 0.76667 | 1615.75 | 0 | 0
1988 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BOĞAZİÇİ DM - SERBEST BÖLGE | beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:42 | 2014-01-05 11:11 | 0.48333 | 9 | 24 | 0 | 0 | 4.35 | 11.6 | 0 | 0
1989 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_1 | 28391 TM'DEN 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. DEPAR 5 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:00 | 2014-01-05 14:01 | 3.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 280.55 | 0 | 0
1990 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20250_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:45 | 2014-01-05 11:41 | 0.93333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
1991 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29401_1 | ENRJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:58 | 2014-01-05 11:57 | 0.98333 | 3 | 93 | 0 | 0 | 2.95 | 91.45 | 0 | 0
1992 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | 28026 İTM'DEN KAYABAŞI HATTI AÇTI. SEBEBİ JUMPER KOPUĞU. JUMPER KOPUĞU TAMİR EDİLDİ. 28026 İTM'DEN KAYABAŞINA HATTINA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:02 | 2014-01-05 11:16 | 0.23 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 9.66 | 460 | 0 | 0
1994 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3142 Fulya bayırı _1 | oguzhan sk 11 de sube arızası var ekipler mudehale ediyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:10 | 2014-01-05 17:59 | 6.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 272.6667 | 0 | 0
1995 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3296 | zincirlikuyu ekibine verildi, trafo kesicisi acıktı kapatıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:09 | 2014-01-05 11:57 | 0.8 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 306.4 | 0 | 0
1996 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22303_2 | Elektrik direği ağacın üzerine devrilmiş. Belediye ekipleri tarafından ağaç kaldırıldı. Ekiplerimiz tarafından enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:10 | 2014-01-05 14:25 | 3.25 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0
1997 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18550_1 | havai hat ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:14 | 2014-01-05 12:31 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
1998 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları _3 | Havai Hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:17 | 2014-01-05 13:04 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
1999 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:21 | 2014-01-05 16:41 | 5.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
2001 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23186 Çanakça Köyü Benzinlik yanı_1 | ekibe bildirildi.şuba kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:33 | 2014-01-05 12:59 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
2002 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_3 | EKİBE VERİLDİ ARIZA KENDİNDEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:37 | 2014-01-05 12:28 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
2003 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:39 | 2014-01-05 16:45 | 5.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
2004 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:43 | 2014-01-05 19:35 | 7.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
2006 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:46 | 2014-01-05 13:14 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
2008 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 294 Güngören Koray Sk. Soğuk hava deposu Karşısı | 294 TM Enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:34 | 2014-01-05 12:04 | 0.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0
2009 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:52 | 2014-01-05 17:22 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
2010 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_2 | EKİBE VERİLDİ VERİLEN ADRESE BİR DİREKE ARASI 3.70 ALPEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:45 | 2014-01-05 15:21 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
2012 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8506_10 | Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:54 | 2014-01-05 12:52 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
2013 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:57 | 2014-01-05 17:24 | 5.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 0
2015 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:07 | 2014-01-05 13:38 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
2016 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 079 Merter mete Sk. Simitaş blokları | ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:58 | 2014-01-05 13:01 | 1.05 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 805.35 | 0 | 0
2017 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4086_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 10:52 | 2014-01-05 12:41 | 1.8167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.3167 | 0 | 0
2019 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:18 | 2014-01-05 16:41 | 4.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
2020 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25041 KINALI SU POMPASI Y.Çanta SİLİVRİ_3 | HATTA ÇALIŞMA YAPILMIŞTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:08 | 2014-01-05 13:15 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
2022 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31832_1 | abone nerjili oksıt arızası gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:23 | 2014-01-05 13:29 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
2023 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24200 CELALİYE DM ÇIKIŞI | Geçici açma. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:24 | 2014-01-05 13:05 | 0.68333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1909.9167 | 0 | 0
2024 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Ortaköy DM 3474 (35 KV) | Zincirlikuyu ekibine verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:20 | 2014-01-05 13:40 | 1.3333 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 614.6667 | 0 | 0
2025 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - 24189 ÇIKIŞI | Geçici açma. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:27 | 2014-01-05 13:07 | 0.66667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
2026 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:11 | 2014-01-05 15:55 | 3.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
2027 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_3 | Kablo ekibi çalışıyor, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:21 | 2014-01-05 15:04 | 2.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 108.6667 | 0 | 0
2029 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU-2 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 11:57 | 2014-01-05 14:19 | 2.3667 | 40 | 1744 | 0 | 0 | 94.6667 | 4127.4667 | 0 | 0
2030 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23086 Aydınlar Köyü_1 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:38 | 2014-01-05 16:09 | 3.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0
2032 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 429 Haznedar Heybetli Cad. Türk Telekom Yanı_5 | 3*120+70 kablo pansuman yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:33 | 2014-01-06 14:57 | 26.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0
2035 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:35 | 2014-01-05 16:43 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
2036 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28107_13 | EYÜP BELEDİYES ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA VURMUŞ Y.K.ARIZASI 28107 TM'DEN DEPAR ÇEKİLDİ. YERİ BELLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:42 | 2014-01-05 18:36 | 5.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 548.7 | 0 | 0
2039 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:44 | 2014-01-05 13:53 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
2040 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 550 Bahçelievler İSKİ içi | 550 TM Enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:27 | 2014-01-05 14:00 | 1.55 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1188.85 | 0 | 0
2041 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4309_1 | klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:49 | 2014-01-05 16:25 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
2044 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18509_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 12:42 | 2014-01-05 13:55 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
2046 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20095_1 | kablo arızası vardır ekipler çalışmaktadır.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:13 | 2014-01-05 17:53 | 4.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2050 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:23 | 2014-01-05 15:16 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
2051 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:23 | 2014-01-05 21:37 | 8.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.6333 | 0 | 0
2053 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:32 | 2014-01-05 14:52 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
2054 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20178_1 | ekiplere verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:19 | 2014-01-05 21:25 | 8.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 0
2055 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1826_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:42 | 2014-01-05 22:21 | 8.65 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 553.6 | 0 | 0
2056 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_3 | 28450 TM'DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. KABLONUN SONU PANSUMAN YAPILIP KÖRLENECEK. YERİ BELLİ M CAD İLE 2114 LÖŞESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:43 | 2014-01-05 17:15 | 3.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 328.6 | 0 | 0
2061 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 550 Bahçelievler İSKİ içi | 550 TM Enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:57 | 2014-01-05 14:04 | 0.11667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 89.4833 | 0 | 0
2062 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31055 TM_5 | OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:49 | 2014-01-05 16:23 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
2063 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:49 | 2014-01-05 14:35 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
2064 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18019_5 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:57 | 2014-01-05 17:14 | 3.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 321.7667 | 0 | 0
2067 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 550 Bahçelievler İSKİ içi | 550 TM ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:01 | 2014-01-05 14:10 | 0.15 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 115.05 | 0 | 0
2071 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_2 | ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA ZARA VERMİŞLER. PANSUMAN İSTER. DEPAR ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:57 | 2014-01-05 16:35 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
2072 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2381 | BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI . enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-05 14:09 | 2014-01-05 15:29 | 1.3333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 806.6667 | 0 | 0
2073 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20301_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:08 | 2014-01-05 15:40 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
2074 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11614_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:12 | 2014-01-05 17:56 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
2077 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:17 | 2014-01-05 21:39 | 7.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
2079 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11519_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:19 | 2014-01-05 22:31 | 8.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0
2080 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20532_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:20 | 2014-01-06 00:12 | 9.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.9333 | 0 | 0
2082 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._1 | Ekibe verildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:14 | 2014-01-05 15:14 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2083 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_10 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 13:47 | 2014-01-05 23:01 | 9.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.8667 | 0 | 0
2085 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_1 | oksit arızası ekiplere verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:19 | 2014-01-05 19:54 | 5.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0
2086 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20175_1 | oksit arızası ekiplere verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:15 | 2014-01-05 21:27 | 7.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
2088 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20150_1 | oksit arızası ekiplere verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:24 | 2014-01-05 22:52 | 8.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0
2089 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8749_3 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:28 | 2014-01-06 00:06 | 9.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
2092 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2239 tr1 mercan tacirhane sk. otopark altı_16 | A.G Kablo Arızası (İĞDAŞ kazı çalışmasında kablolara zarar vermiş)tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:29 | 2014-01-05 19:52 | 5.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0
2095 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9409 K.hane cad. Uğur sk._5 | 9409tm dp5 çekik havai hat ekipleri hat aktarımı yapıyor.**enerji verildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:37 | 2014-01-05 15:45 | 1.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 0 | 0
2098 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_2 | Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:24 | 2014-01-05 17:21 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
2099 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3919; piripaşa dereiçi sk, zümrüt sk köşe_9 | Yrealtı Kablosundan duman çıkıyor kablo servisi arızaya müdahale ediyor. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:21 | 2014-01-05 16:55 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
2104 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8753 FİDERİ | 8761-8275 Arası Renk Alınıyor ve kablo 8761 trm baglanıyor Ekipler Çalışıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:54 | 2014-01-05 15:37 | 0.71667 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 1224.0667 | 0 | 0
2105 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054 ortakoy tasbasamak sk no:17 karşı_1 | Ekibe bildirildi. sigorta erimesi aboneller enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:43 | 2014-01-05 15:42 | 0.98333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
2106 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ŞEHİR-1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:15 | 2014-01-05 15:24 | 1.15 | 13 | 732 | 0 | 0 | 14.95 | 841.8 | 0 | 0
2107 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25261 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Silivri SİLİVRİ_2 | A.G. SIGORTA ATMIS DEGISTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:03 | 2014-01-05 15:32 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
2112 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | ekibe bilgi verildi. bakıldı 3 adet klemens kulanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:32 | 2014-01-05 20:57 | 6.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
2113 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY MERCEDES-2 | ekibe bilgi verildi.enerji verildi hat normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:33 | 2014-01-05 16:47 | 2.2333 | 37 | 4148 | 0 | 0 | 82.6333 | 9263.8667 | 0 | 0
2114 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21110_1 | oksit arızası ekiplere verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:48 | 2014-01-05 21:25 | 6.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 0 | 0
2116 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BOĞAZKÖY-2 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:17 | 2014-01-05 15:32 | 1.25 | 60 | 488 | 0 | 0 | 75 | 610 | 0 | 0
2118 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20336_1 | ekiplerimiz çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:05 | 2014-01-05 16:10 | 1.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
2119 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 21867 MERCEDES D.M. | HADIMKÖY EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI NEDENİ İLE GÜVENLİK AMAÇLI MERSEDES 2 HADIMKÖY ŞALTDAN ENERJİSİZ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:18 | 2014-01-05 16:46 | 1.4667 | 0 | 5420 | 0 | 0 | 0 | 7949.3333 | 0 | 0
2120 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4487 eylül sitesi yeni basın yayın sitesi_1 | nh sigorta takıldı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:20 | 2014-01-05 16:22 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
2121 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY İNKILAP TAN YEŞİLBAYIR ÇIKIŞI | şalt da bakım çalışması yapılıyo denildi. çalışma yapıldı enerjili hat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:20 | 2014-01-05 16:44 | 1.4 | 10 | 244 | 0 | 0 | 14 | 341.6 | 0 | 0
2122 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:23 | 2014-01-05 17:57 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
2123 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_5 | h.hat ekiplerine bildirildi.**tehlike önlendi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:26 | 2014-01-05 16:17 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
2125 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2130 samatya cad. yokuş çeşme sk._1 | muhafaza buatı ister. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:29 | 2014-01-05 17:03 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
2126 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY MERCEDES-1 | bakım çalışması nedeniyle.bakım çalışması bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:18 | 2014-01-05 16:41 | 1.3833 | 85 | 1952 | 0 | 0 | 117.5833 | 2700.2667 | 0 | 0
2131 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28067_3 | 28067 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:21 | 2014-01-05 22:59 | 7.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 709.9 | 0 | 0
2132 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20566_1 | KABLO ARZASI VAR EKİPLER ÇALIŞIYOR enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 14:49 | 2014-01-06 08:31 | 17.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 159.3 | 0 | 0
2136 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20190_1 | kablo ekiplerine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:02 | 2014-01-05 19:57 | 3.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
2137 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20856_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:03 | 2014-01-05 17:07 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
2138 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:13 | 2014-01-05 17:44 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
2141 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_5 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:22 | 2014-01-05 17:46 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
2142 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_3 | YERALTI KABLO ARIZASI 2İNCİ ARIZAYI ÇIKARDI EKİP YÖNLENDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:05 | 2014-01-05 19:50 | 3.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 348.75 | 0 | 0
2143 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:25 | 2014-01-05 23:01 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
2144 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24379-Tepecik Lutüf İnş._2 | onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-05 16:25 | 2014-01-05 17:29 | 1.0667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
2145 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:27 | 2014-01-05 21:45 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
2147 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_12 | h.hat ekiplerine bildirildi.9207tmden depar 12 çekildi. arıza tamiri yapılıyor. dp12 enerjili arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:35 | 2014-01-05 18:06 | 1.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 89.4833 | 0 | 0
2149 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_8 | yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz sabah mesaisinde müdehale edecektir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:24 | 2014-01-05 23:57 | 7.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.95 | 0 | 0
2150 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3142 Fulya bayırı | Kablo servisi çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:47 | 2014-01-05 17:12 | 0.41667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 159.5833 | 0 | 0
2151 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_9 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:05 | 2014-01-05 23:03 | 7.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.7333 | 0 | 0
2152 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_5 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:54 | 2014-01-05 22:53 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
2153 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22014_1 | 11 metre 4x10 lık kablo ve 1 adet 4x16 lık buat ,1 adet 120 lık buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:53 | 2014-01-05 17:26 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
2154 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21412_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:52 | 2014-01-05 21:25 | 4.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
2156 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 15:07 | 2014-01-05 23:03 | 7.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.4667 | 0 | 0
2160 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20178_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:28 | 2014-01-05 21:23 | 4.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
2161 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi.oksit.ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:33 | 2014-01-05 21:29 | 4.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
2164 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi. voltaj düşüklüğü.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:46 | 2014-01-05 19:18 | 2.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
2165 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20145_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:46 | 2014-01-05 19:05 | 2.3167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 101.9333 | 0 | 0
2166 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20475_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:05 | 2014-01-05 20:18 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
2172 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21140_1 | ekibe verildi. oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:17 | 2014-01-05 21:23 | 4.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
2174 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_6 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:24 | 2014-01-05 18:32 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
2176 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 154/35 HADIMKÖY ŞALT ÇATALCA 2 | SAYAÇ SONRASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:21 | 2014-01-05 18:16 | 0.91667 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.6667 | 3.6667 | 0 | 0
2177 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25107 DÖRTLER SİTESİ PARKKÖY Silivri SİLİVRİ _3 | KOFRA SİGORTASI GEVŞEMİŞ. SIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:29 | 2014-01-05 18:02 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
2178 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_5 | ekibe verildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:23 | 2014-01-05 18:04 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
2181 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:14 | 2014-01-06 00:14 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
2182 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4215_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:33 | 2014-01-05 21:04 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
2184 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20294_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:28 | 2014-01-06 00:15 | 6.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.2667 | 0 | 0
2187 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_5 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:41 | 2014-01-05 20:58 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
2190 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | ekibe verildi. oksit.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:11 | 2014-01-06 01:15 | 8.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0
2191 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2318_9 | y a şube arızası 3 faz ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:45 | 2014-01-06 00:29 | 6.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
2194 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28907_3 | BÖLGEDE ALPEK KOPUK EKİP DEPAR ÇEKTİ ARIZA TAMİRATINI GERÇEKLEŞTİRİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:56 | 2014-01-05 20:10 | 3.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0
2195 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18246_5 | 1 faz kablo arızası var. ölcü ekibine verildi. aboneler calismaya izin vermedi. atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:58 | 2014-01-05 18:43 | 0.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
2199 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20180_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:33 | 2014-01-05 21:32 | 3.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 0 | 0
2200 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21750_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:47 | 2014-01-05 19:54 | 2.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0
2202 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28839_1 | 839 tm den 1 adet sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:13 | 2014-01-05 18:56 | 0.71667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0
2204 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:18 | 2014-01-05 21:47 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
2207 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31556 TM_5 | OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 17:40 | 2014-01-05 20:44 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
2209 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21336_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:18 | 2014-01-05 19:02 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
2211 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28143_1 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:19 | 2014-01-05 23:10 | 4.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
2212 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_6 | bınaya enerjı gelıp gıdıyormus | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:08 | 2014-01-05 20:11 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
2213 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._1 | ekibe bildirildi.yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:29 | 2014-01-05 19:18 | 0.81667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
2215 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25757 GİRİŞ Alipaşa SİLİVRİ | 25757 R-TRAFOYA KADEME AYARI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:35 | 2014-01-05 20:44 | 2.15 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 406.35 | 0 | 0
2216 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_5 | 26 SOKAK BAŞINDA KABLO ZEDELENMİŞ 28359 TM DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:17 | 2014-01-05 21:42 | 3.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 317.75 | 0 | 0
2218 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._4 | ekibe bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:50 | 2014-01-05 22:41 | 3.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
2220 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_5 | Alpek yanığı havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:55 | 2014-01-05 21:22 | 2.46 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 108.24 | 0 | 0
2221 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23087 BİNKILIÇ MEZARLIK (MARMARA MH.)_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:58 | 2014-01-05 22:11 | 3.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
2222 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_4 | hava-i hat ekibine verildi. 18256 TM karsisindaki direkten 1 faz tel kopugu. yol tek yön oldugu icin gece bakilacak. kofradan atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 19:01 | 2014-01-05 20:19 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
2224 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _5 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:56 | 2014-01-05 21:44 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
2226 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31804_7 | OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 19:23 | 2014-01-05 21:57 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
2228 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20140_1 | ekibe verildi. tek faz . enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:16 | 2014-01-05 23:11 | 4.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
2229 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_2 | EKİPLERE VERİLDİ OKSİT ARZASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 18:41 | 2014-01-06 03:23 | 8.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0
2234 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20632_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 19:41 | 2014-01-06 00:17 | 4.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
2235 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25129 SHELL KARŞISI Silivri SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 19:44 | 2014-01-05 21:25 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
2238 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28393_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 19:42 | 2014-01-06 10:49 | 15.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.9333 | 0 | 0
2239 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20570_1 | ekibe bilgi verildi. enerji verildi hat normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 19:54 | 2014-01-05 20:54 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2242 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25351 SANATÇILAR KOOP. Akören SİLİVRİ_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 20:02 | 2014-01-05 22:37 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
2243 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11173_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 20:07 | 2014-01-05 21:43 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
2246 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20517_5 | Alpek yanığı.havai hat ekiplerimiz çalışmaltadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 20:16 | 2014-01-05 21:46 | 1.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2249 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630-11653 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 20:37 | 2014-01-05 22:04 | 1.45 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 2592.6 | 0 | 0
2251 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | EKIBE VERILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 20:38 | 2014-01-05 21:33 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
2252 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11611_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 20:52 | 2014-01-06 11:37 | 14.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103.25 | 0 | 0
2253 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_13 | havai hat ekiplerine bildirildi.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 20:58 | 2014-01-05 21:26 | 0.46667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
2255 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 20:59 | 2014-01-06 09:59 | 13 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
2256 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20150_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 20:55 | 2014-01-05 23:02 | 2.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0
2257 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_8 | ekibe verildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 21:03 | 2014-01-05 21:33 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2260 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 21:11 | 2014-01-06 00:40 | 3.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 323.95 | 0 | 0
2265 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11189_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 21:42 | 2014-01-05 22:34 | 0.86667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2267 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21920_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 21:50 | 2014-01-06 00:17 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
2268 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 21:21 | 2014-01-06 02:50 | 5.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
2269 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_2 | kofradan fişler çekilerek aboneye bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 21:49 | 2014-01-05 22:23 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
2270 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 21:43 | 2014-01-06 11:42 | 13.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.8667 | 0 | 0
2271 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_2 | 28076 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 21:54 | 2014-01-05 23:07 | 1.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 113.15 | 0 | 0
2273 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 22:01 | 2014-01-06 11:38 | 13.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.3167 | 0 | 0
2276 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11656_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 22:17 | 2014-01-06 09:58 | 11.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.7833 | 0 | 0
2277 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21466_1 | arıza ekiplerine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 22:17 | 2014-01-05 23:40 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
2280 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1875 | 1875 TM TR2 DENGLAŞE OLMUŞTU ARIZA GİDERİLDİ ENERŞİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 22:26 | 2014-01-05 23:46 | 1.3333 | 0 | 7095 | 0 | 0 | 0 | 9460 | 0 | 0
2281 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 22:36 | 2014-01-06 10:19 | 11.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.0167 | 0 | 0
2283 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2844 yedikule genç ağa sk._10 | abonenin kofrası patlamış. kofa içinde kablo izole edildi. kofranın değişimi gerekli.kofra değiştirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 22:54 | 2014-01-07 08:44 | 33.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 169.1667 | 0 | 0
2285 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _3 | havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 22:59 | 2014-01-06 00:29 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
2286 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20750_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 23:03 | 2014-01-05 23:43 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
2287 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 22:18 | 2014-01-06 11:50 | 13.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.2667 | 0 | 0
2288 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 23:06 | 2014-01-05 23:34 | 0.46667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
2289 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 22:48 | 2014-01-06 12:41 | 13.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
2290 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 22:48 | 2014-01-06 13:37 | 14.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.5333 | 0 | 0
2293 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21043_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 23:14 | 2014-01-06 01:03 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
2294 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | klemens arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 22:42 | 2014-01-06 00:16 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
2297 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1875_10 | KABLO PATLIYOR KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ EKİP ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 23:54 | 2014-01-06 13:08 | 13.2333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 846.9333 | 0 | 0
2300 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 | 2014-01-06 15:20 | 15.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122.6667 | 0 | 0
2302 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8798_6 | Kısa devre olmuş.tehlike önlendi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 00:06 | 2014-01-06 11:03 | 10.95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 525.6 | 0 | 0
2303 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3674_6 | ekiplere bildirildi ag kablo yaralı kablo servisi çalışma yapacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 00:11 | 2014-01-06 13:15 | 13.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 522.6667 | 0 | 0
2307 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_2 | EKİPLERE VERİLDİ KABLO ARZASI YARINA KALDI ŞUBESİ DEGİŞECEK abone şubesini hazırladıktan sonra haber verecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 23:52 | 2014-01-06 08:44 | 8.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
2309 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | EKİPLERE VERİLDİ ARZAGİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 23:48 | 2014-01-06 03:21 | 3.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.95 | 0 | 0
2310 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 00:48 | 2014-01-06 10:55 | 10.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.9333 | 0 | 0
2312 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 01:01 | 2014-01-06 10:52 | 9.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0
2313 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_7 | ekibe bildirildi.*( 9317 tm dp 7 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 01:03 | 2014-01-06 02:17 | 1.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 72.7667 | 0 | 0
2315 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28058-gop işl._12 | 58 merkez denklaseydi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 01:31 | 2014-01-06 02:10 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
2318 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20688_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızalı ölçülecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 02:07 | 2014-01-06 09:55 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
2322 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR DİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 05:05 | 2014-01-06 10:09 | 5.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 0 | 0
2323 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3025 beyoğlu ağa camii_11 | ekıbe bıldırıldı.ag 3 faz toprak rapor yazıldı kablo servisi mudahele ediyor.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 05:02 | 2014-01-06 22:19 | 17.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 691.3333 | 0 | 0
2325 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_9 | ekıbe bıldırıldı.kontak yanık montaj ekibine bilgi verildi, kontak değişti enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 05:14 | 2014-01-06 10:13 | 4.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 199.3333 | 0 | 0
2330 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3939 (35 KV) | ekibe verildi, 3939- 3357 arası kablo arızalı, ringinden besleniyor, ekipler mudehale ediyor.... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 06:18 | 2014-01-06 09:28 | 3.1667 | 0 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 14554 | 0 | 0
2331 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11620_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 06:57 | 2014-01-06 09:56 | 2.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0
2332 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4149_3 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 06:53 | 2014-01-06 09:19 | 2.4333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 75.4333 | 0 | 0
2335 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 07:15 | 2014-01-06 10:17 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
2336 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18246_10 | ekibe verildi yer altı depar kablosu 1 faz arızalı. tamir edildi.1ad 240lık ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 07:09 | 2014-01-06 12:12 | 5.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 494.9 | 0 | 0
2337 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25391 AKÇURA ÖKTEM 18 Evler Karşısı YOLÇATI_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 07:26 | 2014-01-06 09:12 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
2339 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8204_3 | sayac takıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 07:50 | 2014-01-06 07:53 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
2340 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 648-2 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._5 | 3*120+70 2 faz arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 07:47 | 2014-01-06 16:26 | 8.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 666.05 | 0 | 0
2342 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Ortaköy DM 3935 (35 KV) | Ekibe verildi, 3932-3935 arası kablo arızalı, ringinden besli | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 06:29 | 2014-01-06 11:04 | 4.5833 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 6338.75 | 0 | 0
2343 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2234 | yatırım program çalışmasından dolayı enerji kesildi.Çalışma bitti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-06 08:00 | 2014-01-06 17:27 | 9.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 5717.25 | 0 | 0
2345 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400D.M-29585T.M ÇANGALÇEŞME | ekibe verildi ernerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 07:51 | 2014-01-06 08:38 | 0.78333 | 3 | 10233 | 0 | 0 | 2.35 | 8015.85 | 0 | 0
2349 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31598_7 | Havai Hat ekibine Verildi Kontrol Ediliyor. kablo ekibi yönlendirildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:23 | 2014-01-06 11:16 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
2350 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8207 | 8207 TM Saç Köşk Beton Köşke DönüşüyoR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-06 08:11 | 2014-01-06 19:31 | 11.3333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5451.3333 | 0 | 0
2351 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802 D.M-28446 | ekibe verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:02 | 2014-01-06 09:45 | 1.7167 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 32.6167 | 17594.1167 | 0 | 0
2353 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:19 | 2014-01-06 15:08 | 6.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.5333 | 0 | 0
2354 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20094_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-05 16:42 | 2014-01-05 22:12 | 5.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
2356 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23205 Yalıköy Dikran Masis | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:30 | 2014-01-06 11:00 | 2.5 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
2358 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:29 | 2014-01-06 10:33 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
2359 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1875_10 | ANA KABLO ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:33 | 2014-01-06 12:38 | 4.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 261.3333 | 0 | 0
2360 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31041 TM_5 | Havai Hat ekibine Verildi Kontrol Ediliyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:37 | 2014-01-06 10:01 | 1.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
2363 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_4 | 28282tm'den 1 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:47 | 2014-01-06 13:34 | 4.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 444.85 | 0 | 0
2364 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18508_3 | tesis çalışması.havai hatlar yer altına alınmakta. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-06 08:42 | 2014-01-06 12:09 | 3.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 0
2365 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_1 | nöb.mont. ekibi yönlendirildi. doğru şube arızalı. ölçüldü. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. 3 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 ilaclı buat 2 metre 4x16 kablo 3 adet 4x16 isitmali buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:46 | 2014-01-06 18:58 | 10.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 0
2367 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:53 | 2014-01-06 09:27 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
2368 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:05 | 2014-01-06 14:57 | 5.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
2370 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2239 tr2 mercan tacirhane sk. otopark altı_16 | Y A SUBE ARIZASI 1FAZ . tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 08:54 | 2014-01-06 22:54 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2374 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. 4 adet klemens kullanıldı.voltaj değerleri normal.enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:12 | 2014-01-06 11:53 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
2378 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2156 laleli şair fitnat sokak_10 | 2154 TM DEN SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:15 | 2014-01-06 10:18 | 1.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
2379 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._11 | Ekibe bildirildi.2 faz kopuk kablo arızalı,kablo servisine bildirildi. 7 Mt 4x16 kablo,1 adet 4x16 buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:19 | 2014-01-06 14:10 | 4.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0
2380 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM TR3 | 28600 İTM 'DE TRAFO 3 SİLAHTAR 4 ÜZERİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:02 | 2014-01-06 09:45 | 0.71667 | 0 | 15827 | 0 | 0 | 0 | 11342.6833 | 0 | 0
2384 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4381_1 | 10metre 4.16 yer altı kablo atıldı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:29 | 2014-01-06 18:32 | 9.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0
2387 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | EEKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:40 | 2014-01-06 12:36 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
2388 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_9 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:19 | 2014-01-06 22:41 | 13.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.9333 | 0 | 0
2389 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3047 beşiktaş akaretler deniz müzesi köşe_8 | ZİNCİRLİ KUYU EKİBİNE BİLDİRİLDİ. sigorta erimesi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:16 | 2014-01-06 11:39 | 2.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0
2394 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20688_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ KABLO ARIZA MEVCUT ÖLÇÜLCEK ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILIYOR ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:49 | 2014-01-06 19:52 | 10.05 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 542.7 | 0 | 0
2396 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - POLİPEN ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:38 | 2014-01-06 10:40 | 1.0333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 222.1667 | 0 | 0
2397 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 11784 | enerji mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-06 09:52 | 2014-01-06 16:22 | 6.5 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4192.5 | 0 | 0
2398 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_5 | Y.D.Ş.ARIZASI 28822 TM'DEN 5 NOLU DEPAR . KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 09:40 | 2014-01-06 14:12 | 4.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
2404 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11713_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:05 | 2014-01-06 14:45 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
2406 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - 24189 ÇIKIŞI | Yatırım programı çalışması kapsamında manevra yaplıdı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-06 09:51 | 2014-01-06 10:28 | 0.61667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 397.75 | 0 | 0
2407 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4486_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:05 | 2014-01-06 12:00 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
2409 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29220_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:12 | 2014-01-06 13:40 | 3.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
2414 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_7 | TAMİR EDİŞLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:20 | 2014-01-06 11:49 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
2416 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | yatırım programı çalışması kapsamında manevra yapıldı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-06 10:21 | 2014-01-06 11:03 | 0.7 | 0 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 2558.5 | 0 | 0
2417 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4149_3 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:16 | 2014-01-06 14:36 | 4.3333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 134.3333 | 0 | 0
2418 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:06 | 2014-01-06 14:35 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
2420 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:27 | 2014-01-06 14:02 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
2424 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:34 | 2014-01-06 19:14 | 8.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
2426 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24176-K.Gaz Gişeler Yanı Kıyı Koop. | Merkez içi kesici düşürülerek enerji kesildi ters olan fazlar düzeltildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:21 | 2014-01-06 14:06 | 3.75 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 806.25 | 0 | 0
2428 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20762_1 | ALU TEK ALUMINYUM FLOKSER CIKIS KESICISINDEN KAPATILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:07 | 2014-01-06 12:43 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
2432 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | HAVA İ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:38 | 2014-01-06 12:00 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
2433 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_5 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:42 | 2014-01-07 10:20 | 23.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2197.9 | 0 | 0
2435 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21048_1 | oksit arızası ekiplere verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:18 | 2014-01-06 15:36 | 5.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0
2437 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21765_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:25 | 2014-01-06 12:40 | 2.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
2439 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21491_1 | oksit arızası ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:33 | 2014-01-06 15:37 | 5.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
2440 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2156_9 | AG KABLO ARIZASI(1FAZ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:36 | 2014-01-06 17:40 | 7.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0
2441 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28036_9 | Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:42 | 2014-01-06 15:22 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
2442 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_5 | 28399 TM'DEN 5 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:36 | 2014-01-06 12:40 | 2.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
2445 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:50 | 2014-01-06 13:48 | 2.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0
2447 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8849_5 | Kofra değiştirildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:42 | 2014-01-06 12:57 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2450 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA araptepe | geçici açam beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:55 | 2014-01-06 11:46 | 0.85 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 2375.75 | 0 | 0
2452 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - 24189 ÇIKIŞI | hat kontrol edildi fazlar ters düzelti beslendi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:02 | 2014-01-06 12:27 | 1.4167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 913.75 | 0 | 0
2453 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_8 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:00 | 2014-01-06 22:56 | 11.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.4667 | 0 | 0
2454 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12627-12640 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 12640 TM DEN MUAVELESİ AÇIKTI KAPATILDI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:06 | 2014-01-06 14:11 | 3.0833 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 6401 | 0 | 0
2456 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | Yatırım programı çalışması yapılıdı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-06 11:09 | 2014-01-06 15:09 | 4 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 0
2458 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21143_1 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:14 | 2014-01-06 23:06 | 11.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.9333 | 0 | 0
2460 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:20 | 2014-01-06 15:39 | 4.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
2461 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4154_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:17 | 2014-01-06 13:43 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
2462 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | ekiplere verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 10:58 | 2014-01-06 15:45 | 4.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
2463 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:23 | 2014-01-06 11:35 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
2464 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21738_1 | kablo ekiplerimiz ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:02 | 2014-01-06 13:42 | 2.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
2465 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21750_1 | kablo ekiplerine bildirildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:06 | 2014-01-06 14:52 | 3.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0
2468 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3142 Fulya bayırı _8 | Kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:28 | 2014-01-06 14:33 | 3.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 123.3333 | 0 | 0
2469 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:32 | 2014-01-06 13:44 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
2470 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_11 | Belediye yatırım ekibi çalışma yapıyor.kablo yeraltına alınıyor.çalışma tamamlandı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:19 | 2014-01-06 13:01 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 0 | 0
2471 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21148_1 | ekiplere verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:33 | 2014-01-06 15:39 | 4.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
2474 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18513_5 | faz yok-havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi.2ad.klemens kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:54 | 2014-01-06 13:02 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
2475 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:46 | 2014-01-06 15:06 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
2477 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11130_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:51 | 2014-01-06 13:45 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
2479 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4486_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:42 | 2014-01-06 13:44 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
2480 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_5 | havai hat ekibine verildi. 2 ad klemens kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:48 | 2014-01-06 12:39 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
2485 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3047 beşiktaş akaretler deniz müzesi köşe_8 | Ekibe verildi Şube 3 faz kopuk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:53 | 2014-01-06 15:07 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
2487 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28346 | HABİBLER ŞALT İÇERİSİNDE TRAFOLAR ARASI AKTARIM YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 12:10 | 2014-01-06 12:29 | 0.31667 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 5306.7 | 0 | 0
2488 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21143_1 | arıza ekipleirne bildirlidi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 12:13 | 2014-01-06 18:37 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
2491 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_5 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 12:18 | 2014-01-06 13:09 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
2494 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_4 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 12:20 | 2014-01-06 13:27 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
2495 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan demirçekme çıkışı | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 12:18 | 2014-01-06 13:19 | 1.0167 | 20 | 436 | 0 | 0 | 20.3333 | 443.2667 | 0 | 0
2496 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 12:22 | 2014-01-06 18:54 | 6.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
2502 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_7 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 12:23 | 2014-01-06 23:26 | 11.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0
2504 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1716_4 | ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 12:51 | 2014-01-06 15:02 | 2.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 139.7333 | 0 | 0
2506 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._1 | Havai hat ekipleri çalışma yapıyor.çalışma tamalandı.ceryan verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 12:56 | 2014-01-06 14:29 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
2509 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9265 K.burgaz Yukarı Ağaçlı Camii_2 | AG depara enerji verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:21 | 2014-01-06 13:16 | 1.9167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 113.0833 | 0 | 0
2511 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_3 | abonenin şubesine enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 11:11 | 2014-01-06 13:18 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
2512 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:08 | 2014-01-06 22:19 | 9.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 | 0 | 0
2516 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9055 Kemerburgaz İstanbul Caddesi_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:15 | 2014-01-06 18:38 | 5.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 317.6167 | 0 | 0
2520 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:12 | 2014-01-06 14:56 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
2523 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21648_1 | oksit arızası ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:08 | 2014-01-06 22:19 | 9.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.65 | 0 | 0
2524 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | oksit arızası ekiplere verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:36 | 2014-01-06 20:07 | 6.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.65 | 0 | 0
2525 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._5 | Havai hat ekiplerine bildirildi.**Arıza giderildi.(Bekir TİTİZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:39 | 2014-01-06 18:35 | 4.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
2527 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | HAVALİMANI_1_FİDER_4 | ORTA GERİLİMDE DEPAR AÇTI EKİPLER ARIZA TESPİTİ İÇİN ÇALIŞIYOR.sebep yeni bosna salt beşyol 4 fideri test ister....fider yükü beşyol 3 den beslendi.... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:42 | 2014-01-06 14:17 | 0.58333 | 13 | 10333 | 0 | 0 | 7.5833 | 6027.5833 | 0 | 0
2528 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11265_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:57 | 2014-01-06 16:39 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
2529 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 23587 Bağşeyiş Kiler Market | o.g. sigorta atıktı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:04 | 2014-01-06 15:45 | 1.6833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 195.2667 | 0 | 0
2531 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | HAVALİMANI_1_FİDER_4 | ORTA GERİLİMDE HVLM 1 FİDERİ AÇTI . DEPAR HVLM 2 ÜZERİNDEN RİNGİNDEN BESLENDİ. HVLMN 1 KABLOSU TEST EDİLECEK . KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:08 | 2014-01-06 14:45 | 0.61667 | 13 | 10333 | 0 | 0 | 8.0167 | 6372.0167 | 0 | 0
2532 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_1 | ekiplere verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:38 | 2014-01-06 17:48 | 4.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0
2533 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_4 | Kablo ekibi çalışma yapıyor.9663tm de depar 4 çekik.**Çalışma yapılarak depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:08 | 2014-01-06 14:53 | 0.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
2536 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4083_10 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. gecici enerji verildi. çalışma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:58 | 2014-01-06 22:27 | 8.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.9333 | 0 | 0
2537 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_3 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.enerji mevcut tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:21 | 2014-01-06 18:55 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
2538 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:29 | 2014-01-06 16:41 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
2540 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_3 | TESİS ÇALIŞMASI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:36 | 2014-01-06 14:48 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
2541 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11441_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:37 | 2014-01-06 22:21 | 7.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.1333 | 0 | 0
2542 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:38 | 2014-01-07 17:35 | 26.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 188.65 | 0 | 0
2549 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_6 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:26 | 2014-01-06 19:37 | 5.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
2550 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:52 | 2014-01-06 19:15 | 4.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
2551 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_11 | ekibe verildi enerji mevcut belirtilen adresde direk arızası vardır direk ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:53 | 2014-01-06 17:32 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
2555 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_17 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:05 | 2014-01-06 23:01 | 7.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.4667 | 0 | 0
2557 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25088 BASIN KONUT 4 Y.Çanta SİLİVRİ_8 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:08 | 2014-01-06 17:36 | 2.4667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.8667 | 0 | 0
2558 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20569_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:58 | 2014-01-06 15:19 | 0.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
2562 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_1 | oksit arızası ekiplere verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:12 | 2014-01-06 18:42 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
2564 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-10 KAYALAR PLAST. 24230 DM- BOTAŞ ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:01 | 2014-01-06 15:58 | 0.95 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 408.5 | 0 | 0
2566 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4471_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.SİGORTA ATIKTI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:47 | 2014-01-06 20:34 | 5.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0
2567 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4149_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:03 | 2014-01-06 17:49 | 2.7667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 85.7667 | 0 | 0
2570 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:16 | 2014-01-06 23:28 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
2572 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2255 sirkeci ebusuud cd._14 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ binalar kapalı açtıralamadığından dolayı ölçü yapılamadı arıza tamiri 07.01.2014 tarihine kaldı TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:15 | 2014-01-07 10:29 | 19.23 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1153.8 | 0 | 0
2573 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu_9 | Ekibe bildirildi.*9116 tm dp-9 yeraltında patlama olmuş,kablo arızası servisine bildirildi. **Şube körlenerek arıza giderildi.(1 adet 4x16 buat kullanıldı)(yeraltından Ali tepe ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:15 | 2014-01-06 19:49 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
2574 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28244_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:20 | 2014-01-06 22:53 | 7.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
2575 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8030 gop telekom içi_1 | kofranın üst kapağında enerji varmış.ekiplerin gelip kontrol etmesini istemektedir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:22 | 2014-01-06 20:12 | 4.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
2576 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | 15metre 1,16 alpek çekildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:16 | 2014-01-06 17:59 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
2580 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:28 | 2014-01-06 17:26 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
2582 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:14 | 2014-01-06 20:06 | 4.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | 0 | 0
2584 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2128 TR 1_6 | İGDAŞ Borularına enerji geçiyordu,2128 TM SOL TB D6 çekildi.iptal kablo olabilir şikayet gelirse değerlendirilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:33 | 2014-01-06 22:27 | 6.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
2586 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20793_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:34 | 2014-01-06 23:07 | 7.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
2588 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldii | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:30 | 2014-01-06 18:37 | 3.1167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 137.1333 | 0 | 0
2590 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20644_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 13:04 | 2014-01-06 17:48 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
2591 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24379-Tepecik Lutüf İnş._1 | 250A 2 faz sigorta atıktı.Değiştirildi.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:36 | 2014-01-06 17:50 | 2.2333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
2592 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11104_1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:38 | 2014-01-06 17:40 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
2593 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:40 | 2014-01-06 17:56 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
2595 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_5 | 28399 TM 5 NOLU DEPAR ÇEKİK YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI SAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:37 | 2014-01-07 12:30 | 20.8833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 250.6 | 0 | 0
2596 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_1 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:40 | 2014-01-06 23:28 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
2598 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28223_7 | 20mt 3x16 alpek ister ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:45 | 2014-01-07 01:50 | 10.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
2599 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:18 | 2014-01-07 22:15 | 31.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 223.65 | 0 | 0
2601 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18020_5 | sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:51 | 2014-01-06 16:07 | 0.26667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
2603 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3331/A abbasaga yıldız cad. park bahçesi_8 | z.kuyu ekibine bildirildi.A.G.kablo 1 faz kopuk. kablo servisi mudahele ediyor.Geçici enerji verildi sabah devam edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:51 | 2014-01-07 01:33 | 9.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0
2604 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18216_4 | nöbetci montörlügü ekibi 715 ve 717 sokaktaki tesis calismasinin güvenligi nedeni ile kesinti yapiyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 15:59 | 2014-01-06 17:31 | 1.5333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 150.2667 | 0 | 0
2605 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_15 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:01 | 2014-01-06 22:54 | 6.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
2606 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20970_1 | arıza ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 14:59 | 2014-01-06 18:39 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
2607 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:06 | 2014-01-06 16:26 | 0.33333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2609 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_10 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:04 | 2014-01-06 18:35 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
2611 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3197_1 | kofre patlamış kablo servisi müdehale ediyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:11 | 2014-01-06 17:48 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
2612 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:09 | 2014-01-06 19:15 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
2613 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11750_5 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:12 | 2014-01-06 20:01 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
2614 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31525 TM_5 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek...srıxs gidrildi abone normal.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:28 | 2014-01-06 17:54 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
2619 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31918_5 | havai, hat ekibine verildi kontrol edilecek...VOLTAJ KONTROL EDİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:20 | 2014-01-06 17:26 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
2621 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24444 Tepecik Kamyon Garajı Yanı RMU_1 | sigorta atık.Değiştirildi.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:20 | 2014-01-06 17:10 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
2623 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21342_1 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. 3 faz kopuk olduğu için atlama yapılamadı . 07.01.2014 tarih saat 17:00 civarı enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:23 | 2014-01-07 16:53 | 24.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0
2624 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_5 | H.hat ekibine bildirildi.*Şube toplanıp tehlike önlendi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:25 | 2014-01-06 18:31 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
2629 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9572 Mecidiye Köy Halim Meriç İnşaat_4 | Ekibe bildirildi.**Yeraltında patlama olmuş,şubenin körlenmesi gerekiyor,servisine bildirildi. Şube körlenerek arıza giderildi.(1 adet 4x16 buat kullanıldı)(Ali tepe) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:30 | 2014-01-06 20:35 | 4.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
2632 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-12 BATIKÖY 1 | Orta gerilim kablolar devreye alındı.Hat manevra yapılarak normal tadiyeden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:41 | 2014-01-06 17:15 | 0.56667 | 13 | 15278 | 0 | 0 | 7.3667 | 8657.5333 | 0 | 0
2633 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1053_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİARIZA GIDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:48 | 2014-01-06 18:03 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
2636 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31463_5 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek...abone kontrol edildi elk var. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:50 | 2014-01-06 19:05 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
2637 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3691_1 | z.kuyu ekibine bildirildi.t.u. kablosu patlamış rapor yazıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:51 | 2014-01-06 17:52 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
2638 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28517_1 | sultangazi kaldırım müteahiti atlı inşaat bölgede çalışma yaparken YERALTI KABLOYA HEM ŞUBE KABLOSUNA HEMDE AYDINLATMA KABLOSUNA VURMUŞ DEPAR ÇEKİLDİ YERALTI EKİBİ ARIZA TAMİRATI İÇİN YÖNLENDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:29 | 2014-01-06 20:42 | 4.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 392.15 | 0 | 0
2641 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21599_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:57 | 2014-01-06 21:12 | 4.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
2644 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_3 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:55 | 2014-01-06 22:57 | 6.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0
2650 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:28 | 2014-01-06 18:01 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
2652 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3935_1 | ekibe bildirildi.3935 tm enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:05 | 2014-01-06 18:16 | 1.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
2653 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28715_1 | Havai hat kablo su yandı 50 metre 70 lik alpek ister ekip yönlendirildi arıza tamiratı yapılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:08 | 2014-01-06 20:34 | 3.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 319.3 | 0 | 0
2654 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_1 | ekıbe verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:09 | 2014-01-07 13:09 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
2655 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9543 K.hane Cendereyolu Lastik fab._1 | Ekibe bildirildi.*9543 tm dp1 çekik,cendere cd.no:34 şubesinin körlenmesi gerekiyor,mithatpaşa cd.35 ve 33 aynı kabldan enerji alıyor. Kablo servisine bildirildi.**Arıza giderilerek depara enerji verildi.(1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı)(Ali TEPE) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:59 | 2014-01-06 21:33 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
2656 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21496_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:06 | 2014-01-06 20:09 | 3.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 0
2661 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18285_10 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:18 | 2014-01-06 17:56 | 0.63333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 | 0 | 0
2663 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:18 | 2014-01-06 20:31 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
2665 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:26 | 2014-01-06 23:31 | 6.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
2666 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_12 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:18 | 2014-01-06 23:32 | 6.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
2670 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:32 | 2014-01-06 20:32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
2672 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | KABLO EKIPLERI GONDERILDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:38 | 2014-01-06 20:13 | 2.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
2675 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_4 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:31 | 2014-01-06 20:30 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
2676 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_1 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI MÜTEAHİTİ KABLOYA VURMUŞ DEPAR ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:38 | 2014-01-06 20:23 | 2.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 255.75 | 0 | 0
2679 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_4 | ekibe verildi enerji mevcut tehlike arz etmiyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:46 | 2014-01-06 18:39 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
2683 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_6 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:39 | 2014-01-06 23:18 | 5.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
2688 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2027 hisar dibi fatih polis ekipler amirligi yanı_5 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:55 | 2014-01-06 18:47 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
2691 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_1 | havaı hat ekıplerı kontrol edıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:11 | 2014-01-06 21:43 | 3.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
2692 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_12 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:14 | 2014-01-06 23:03 | 4.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
2693 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28317_5 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:05 | 2014-01-06 23:34 | 5.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
2694 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28367_2 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:03 | 2014-01-06 22:48 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
2695 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:20 | 2014-01-06 20:31 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
2697 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_13 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:59 | 2014-01-06 20:51 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
2698 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_5 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:17 | 2014-01-06 19:29 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
2700 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_9 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:29 | 2014-01-06 22:50 | 4.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
2701 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:33 | 2014-01-06 23:06 | 4.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
2702 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:17 | 2014-01-06 23:06 | 4.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
2703 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ_7 | 1 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:37 | 2014-01-06 19:13 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
2704 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:38 | 2014-01-06 20:18 | 1.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
2709 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 29222 | 29222 TM DENKLAŞE EDİLDİ MONTAJ EKİBİMİZ TRAFODA ÇALIŞIYOR KISA SÜREDE SONRA ENERJİ VERİLECEKTİR BİLGİNİZE bölgeye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:44 | 2014-01-06 19:21 | 0.61667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 574.1167 | 0 | 0
2710 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2027 hisar dibi fatih polis ekipler amirligi yanı_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 18:53 | 2014-01-06 19:17 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2713 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_4 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 19:04 | 2014-01-07 11:40 | 16.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0
2714 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_6 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 19:13 | 2014-01-06 19:57 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
2722 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 16:01 | 2014-01-06 19:44 | 3.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0
2727 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2027 hisar dibi fatih polis ekipler amirligi yanı_3 | 1 Faz A.G Kablo Arızası.hava i hatta atlama c verildi.karanlıkta yerimiz yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 19:46 | 2014-01-06 23:14 | 3.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
2729 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_6 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza giderildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 19:34 | 2014-01-06 20:42 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
2730 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._5 | H.hat ekibine bildirildi.**Voltajlar normal görüldü. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 19:43 | 2014-01-06 21:17 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
2732 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_11 | Ekiplere verildi gün icerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 19:59 | 2014-01-06 23:04 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
2735 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20845_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:01 | 2014-01-06 23:04 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
2736 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_3 | hava-i hat ekibine verildi.arıza kendinde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:10 | 2014-01-07 01:20 | 5.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
2739 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:23 | 2014-01-06 20:36 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
2742 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21478_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:29 | 2014-01-06 22:09 | 1.6667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
2743 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4094_11 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. ARIZA MONTAJ SERVİSİNDE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:16 | 2014-01-06 21:25 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
2748 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25232 18 EVLER Yolçatı SİLİVRİ_6 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:37 | 2014-01-06 22:22 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
2749 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:34 | 2014-01-06 22:28 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
2752 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11428_4 | SUBE KABLOSU 3 FAZ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 19:17 | 2014-01-06 23:43 | 4.4333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 283.7333 | 0 | 0
2753 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_2 | şebeke çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:52 | 2014-01-06 21:57 | 1.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
2754 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_13 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:50 | 2014-01-06 21:54 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
2755 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12177_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:54 | 2014-01-06 21:33 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
2757 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekibine bildirilidi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:49 | 2014-01-06 21:52 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
2760 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11479_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA TESPİTİ YAPILIYOR DEPAR CEKILI .ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:52 | 2014-01-06 21:59 | 1.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.4667 | 0 | 0
2761 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2234 fındıkzade sırrıpaşa sk. no:7/A yanı_9 | şebeke çalışması vardı motorlar ters dönmüş düzeltildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 20:55 | 2014-01-06 22:53 | 1.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
2765 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_11 | hava-i hat ekibine verildi.arıza kendinde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 21:14 | 2014-01-07 01:22 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
2768 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4149_3 | İŞLETME BAŞMÜHENDİSİ FİKRET KATİPOĞLU'NA KONUYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 21:29 | 2014-01-06 21:48 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
2772 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_4 | EKIPLERE VERILDI. alpek yanık. 30 mt 3x70+1x16+95 mm2 alpek kullanıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 21:41 | 2014-01-07 10:34 | 12.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1198.15 | 0 | 0
2773 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4149_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. sabah detaylı bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 21:39 | 2014-01-06 23:00 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
2774 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228-C_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 21:45 | 2014-01-06 22:58 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
2775 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_4 | binada fazın biri yok | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-06 21:36 | 2014-01-06 23:05 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
2779 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21253_9 | oksit arızası ekiplere verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 17:40 | 2014-01-06 19:50 | 2.16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0
2781 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 22:16 | 2014-01-07 10:44 | 12.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.2667 | 0 | 0
2783 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3299 h.ahmet kurtoglu yokusu mabel yanı_17 | ekip bakıyor A.G.Kablo 1 faz kopuk sabah kablo ekibi müdahale edecek Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 22:09 | 2014-01-07 21:17 | 23.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 925.3333 | 0 | 0
2784 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21450_1 | Alpek yanığı.havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir. takriben 01:30 da enerji verilecektir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 22:38 | 2014-01-07 01:29 | 2.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0
2784 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21450_1 | Alpek yanığı.havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir. takriben 01:30 da enerji verilecektir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 22:38 | 2014-01-07 01:45 | 3.116 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.74 | 0 | 0
2786 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_9 | 28395 TM DEN 9 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 22:16 | 2014-01-07 01:48 | 3.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
2789 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11988_3 | EKİP BAKTI KAZI SIRASINDA YERALTI AYDINLATMA KABLOSUNA ZARAR VERMİŞLER KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 23:17 | 2014-01-07 14:26 | 15.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 0 | 0
2790 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31838_6 | TRAFODAN 1 FAZ SİGORTA ATIK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 23:32 | 2014-01-07 00:34 | 1.0333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
2792 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11280_3 | EKİP BAKTI AYDINLATMA PANOSUNDAN ŞALTERİ İNDİRDİ BELEDYEYE AİT BİR YER KENDİLERİNE HABER VERİELECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 23:29 | 2014-01-07 01:17 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
2794 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 23:21 | 2014-01-07 01:25 | 2.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
2795 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 23:52 | 2014-01-07 10:23 | 10.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.6167 | 0 | 0
2796 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22172_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-06 23:40 | 2014-01-07 01:26 | 1.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
2797 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2134 tr1 çapa kız muallim koleji_1 | kofra yeri bulunamadı abone gündüz kofra yerini öğrenip tekrar haber verecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 00:10 | 2014-01-07 01:15 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
2799 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18500 - 18571 FİDERİ | ekip calışıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 00:38 | 2014-01-07 03:04 | 2.4333 | 0 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 11996.3333 | 0 | 0
2800 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_7 | ekiplere bildirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 00:06 | 2014-01-07 12:02 | 11.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.7333 | 0 | 0
2801 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 00:55 | 2014-01-07 09:44 | 8.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.5333 | 0 | 0
2802 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4200-4581 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. 4257 ile 4041 arası izole edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 00:38 | 2014-01-07 01:23 | 0.75 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0
2804 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 01:04 | 2014-01-07 12:03 | 10.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.9333 | 0 | 0
2807 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3418 (35 KV) | manevra yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 01:26 | 2014-01-07 02:03 | 0.61667 | 3 | 769 | 0 | 0 | 1.85 | 474.2167 | 0 | 0
2808 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11980_3 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 01:30 | 2014-01-07 01:51 | 0.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2809 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 205 Güngören Doğanbey Cad. | Arıza giderildi.Motorlar normale döndü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 01:22 | 2014-01-07 03:11 | 1.8167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1393.3833 | 0 | 0
2810 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_8 | ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 01:43 | 2014-01-07 02:34 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
2813 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_4 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 03:01 | 2014-01-07 14:58 | 11.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0
2815 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_8 | Şube 3 faz kopuk.Kablo servisi sabah mudahele edecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 03:50 | 2014-01-07 15:58 | 12.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.9333 | 0 | 0
2816 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31028 TM_5 | ekibe verilecek 31028 merkezden 3 faz izole kablo arızası D.Ş. ölçüsü yapıldı kablo ekipleri çalışıyor.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ C VERLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 04:48 | 2014-01-07 16:05 | 11.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0
2817 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _4 | Ekibe bildirildi.AG kablo 1 faz kopuk.Kablo servisi sabah mudahele edecek. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 04:52 | 2014-01-07 14:26 | 9.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 382.6667 | 0 | 0
2818 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_11 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arıza ölçülecek ölçüm yapıldı arıza yerı tespıt edilemediginden 2 fazdan beslendi yarın tekrar ölçülecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 05:34 | 2014-01-07 20:44 | 15.16 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 818.64 | 0 | 0
2819 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31529 TM_9 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecek 31529 merkeze 1 faz havai hat çıkışı arıza çıkış ayrılmadı.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYORARIZASI GİDERİLDİ. C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 05:44 | 2014-01-08 02:28 | 20.7333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1306.2 | 0 | 0
2820 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_7 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 06:10 | 2014-01-07 10:37 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
2822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_1 | ekibe verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 01:57 | 2014-01-07 13:10 | 11.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.95 | 0 | 0
2825 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | KESTANELİK - ÖRCÜNLÜ | ekibe bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 07:04 | 2014-01-07 07:35 | 0.51667 | 19 | 274 | 0 | 0 | 9.8167 | 141.5667 | 0 | 0
2827 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2699 | 2395 tm ye fare girmiş.temizlenerek depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 07:15 | 2014-01-07 08:00 | 0.75 | 1 | 2420 | 0 | 0 | 0.75 | 1815 | 0 | 0
2829 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21761_1 | EKİBE VERİLDİ. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 05:26 | 2014-01-07 09:28 | 4.0333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 177.4667 | 0 | 0
2830 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_11 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 07:15 | 2014-01-07 14:30 | 7.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
2832 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK - ÖRCÜNLÜ | ekıbe bıldırıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 07:26 | 2014-01-07 07:41 | 0.25 | 19 | 274 | 0 | 0 | 4.75 | 68.5 | 0 | 0
2833 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24379-Tepecik Lutüf İnş._1 | Yeraltı arızası vardı.Onarıldı.Beslendi.Kontrol edildi.Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 07:45 | 2014-01-07 22:54 | 15.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 318.15 | 0 | 0
2834 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21563_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 07:45 | 2014-01-08 00:07 | 16.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.9333 | 0 | 0
2837 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8216 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-07 08:08 | 2014-01-07 18:47 | 10.65 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5122.65 | 0 | 0
2838 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11657_4 | KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ. İŞ SRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:06 | 2014-01-08 19:59 | 35.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 251.1833 | 0 | 0
2839 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | Hat başı Og sigorta atık değişti Hat gezildi beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:06 | 2014-01-07 09:46 | 1.6667 | 0 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 6091.6667 | 0 | 0
2840 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2316 TR 1 | YATIRIM PROGRAMI ÇALIŞMALARI BİTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-07 08:12 | 2014-01-07 18:02 | 9.8333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 5949.1667 | 0 | 0
2843 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12100-12102 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.12100 TM DEN AÇMA VARDI. KAPATILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:12 | 2014-01-07 09:40 | 1.4667 | 2 | 4154 | 0 | 0 | 2.9333 | 6092.5333 | 0 | 0
2844 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:16 | 2014-01-07 09:31 | 1.25 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 236.25 | 0 | 0
2845 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2156 laleli şair fitnat sokak_10 | 2154tm den sigorta erimesi verildı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:20 | 2014-01-07 09:14 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2846 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31020 TM_6 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecek c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:20 | 2014-01-07 09:04 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
2848 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1159 | TRAFO YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALISMA BITTI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-07 08:27 | 2014-01-07 17:45 | 9.3 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 5998.5 | 0 | 0
2850 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18017_2 | havai hat ekibine verildi. depar kablosu arızalı.ölçüldü. kablo ekibi calisiyor... tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:28 | 2014-01-07 18:11 | 9.7167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 952.2333 | 0 | 0
2851 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | ÖRCÜNLÜ - NAKKAŞ | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:29 | 2014-01-07 10:40 | 2.1833 | 8 | 83 | 0 | 0 | 17.4667 | 181.2167 | 0 | 0
2852 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24306 Mimaroba Siba2_3 | Yeraltı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:37 | 2014-01-07 15:53 | 7.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | 0
2855 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:38 | 2014-01-07 13:03 | 4.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0
2857 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:43 | 2014-01-07 13:07 | 4.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
2862 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_6 | tamır edıdlı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:54 | 2014-01-07 12:06 | 3.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0
2864 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:56 | 2014-01-07 09:47 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
2865 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 2_6 | 3 FAZ KOBLO ARIZASI BİTİRİLDİ, KABLODA 2. BİR ARIZA DAHA ÇIKTI, 1 FAZ KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:59 | 2014-01-07 19:38 | 10.66 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 639.6 | 0 | 0
2868 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_5 | ekibe verildi. enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:09 | 2014-01-07 12:05 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
2869 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:11 | 2014-01-07 09:45 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
2870 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3441_11 | zincirlikuyu ekibine verildi. Şube kablosunda yara var karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:11 | 2014-01-07 10:06 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
2871 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:17 | 2014-01-07 10:38 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
2873 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_3 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:09 | 2014-01-07 11:33 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
2876 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2363_10 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:23 | 2014-01-07 13:34 | 4.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0
2877 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:11 | 2014-01-07 12:05 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
2879 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:23 | 2014-01-07 10:42 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
2880 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:36 | 2014-01-07 11:49 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
2882 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21933_1 | kablo ekiplerine bildirildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 08:48 | 2014-01-07 21:19 | 12.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.65 | 0 | 0
2884 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_27 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:31 | 2014-01-07 19:42 | 10.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.7333 | 0 | 0
2886 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28393_3 | alpek yanık depar cekık ekıpler calısıyor tamır edıdlı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:42 | 2014-01-07 13:38 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
2887 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3676 b.oglu çatma mescit flash tv yanı_7 | ekiplere bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:46 | 2014-01-07 10:09 | 0.38333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
2889 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21423_13 | yer altı şube kablo arızası. Atlama yapılarak enerji verildi. Karanlıkta abonemiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:13 | 2014-01-07 12:41 | 3.48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0
2890 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21456_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:30 | 2014-01-07 15:58 | 6.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
2893 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:50 | 2014-01-07 13:02 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
2894 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ | KESİCİ ACMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:52 | 2014-01-07 10:53 | 1.0167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 192.15 | 0 | 0
2895 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21262_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:45 | 2014-01-07 14:10 | 4.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0
2896 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_3 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:42 | 2014-01-07 14:35 | 4.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0667 | 0 | 0
2897 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3331/A abbasaga yıldız cad. park bahçesi_8 | Kablo ekibi çalışıyortamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:57 | 2014-01-07 11:50 | 1.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.3333 | 0 | 0
2898 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28022_3 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:02 | 2014-01-08 14:04 | 28.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 224.2667 | 0 | 0
2899 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12100-12102 | 12100 TM DEN AÇMA VARDI. KESİCİ KAPATILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:01 | 2014-01-07 10:46 | 0.75 | 2 | 4154 | 0 | 0 | 1.5 | 3115.5 | 0 | 0
2900 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - SELİM USTA ÇIKIŞI | Hat gezldi geiçi açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:03 | 2014-01-07 11:09 | 1.1 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 0 | 0
2901 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TEPECİK ÇIKIŞI | geçiciaçama beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:03 | 2014-01-07 10:36 | 0.55 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 354.75 | 0 | 0
2903 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_4 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:08 | 2014-01-07 12:07 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
2904 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9484 M.köy Kaptan sk._6 | Havai hat ekipleri çalışma yapıyor,hat aktarıyor.9484 tm de depar 6 çekik.çalışma tamamlandı,enerji verildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:14 | 2014-01-07 11:23 | 1.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67.85 | 0 | 0
2906 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 294 Güngören Koray Sk. Soğuk hava deposu Karşısı | 294 TM de bakım çalışması yapılıyor.izelatör değişimi yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:14 | 2014-01-07 10:52 | 0.63333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 485.7667 | 0 | 0
2909 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4083_10 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:18 | 2014-01-07 11:49 | 1.5167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 0 | 0
2910 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:17 | 2014-01-07 17:57 | 7.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0
2911 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18553_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:20 | 2014-01-07 11:45 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
2912 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20692_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:11 | 2014-01-07 11:43 | 1.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
2914 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:27 | 2014-01-07 11:29 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
2917 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1087_1 | ÇALIŞMA ESNASINDA ŞUBE KABLOSUNA HASAR VERİLMİŞ . KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:38 | 2014-01-07 12:16 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
2918 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _15 | şube 1 faz kopuk kablo servisine bildirildi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:37 | 2014-01-07 18:46 | 8.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.05 | 0 | 0
2919 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28509_8 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:39 | 2014-01-08 17:38 | 30.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 247.8667 | 0 | 0
2921 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | arıza ekibine bildirildi.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:41 | 2014-01-08 00:45 | 14.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.5333 | 0 | 0
2922 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9369 Sütlüce Bademlik Fuadiye sk. Başı_4 | Yeraltı yatırım çalışması ekibi çalışma yapıyor.9369 tme depar 4 çekik.**Çalışma bitirilerek depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:40 | 2014-01-07 17:53 | 7.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 425.7833 | 0 | 0
2925 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24366 M.Sinan Aktif Tekstil | Ekip tarafından hat gezildi anornal durum yok hat beslendi normal.Geçici açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:04 | 2014-01-07 11:34 | 1.5 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 0 | 0
2926 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2029 hacı arif efendi sk._17 | Y.A.ŞUBE ARIZASI (turksat panosu şube kablosunda patlama oldugundan 2029 t.m.den depar 17 çekildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:55 | 2014-01-07 15:55 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2929 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1908 | ORTA GERİLİMDE DEPAR AÇTI EKİPLER ARIZA TESPİTİ İÇİN YÖNLENDİRİLDİ. AÇMA SEBEBİ GÖRÜLEMEDİ KONTROL EDİLİP DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:01 | 2014-01-07 12:24 | 1.3833 | 2 | 7205 | 0 | 0 | 2.7667 | 9966.9167 | 0 | 0
2930 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_7 | ekıblere bıldırldı sigorta erimesi adres yanlış doğru adres nişantaşı ıhlamur yolu sokak no:10/a şube 2 faz kopuk kablo servisi müdahale edecek tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:53 | 2014-01-07 18:28 | 7.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 303.3333 | 0 | 0
2931 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28509_3 | aarıza kendınde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:03 | 2014-01-07 15:00 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
2932 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:07 | 2014-01-07 16:41 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
2933 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY HACI AYVAZ DM DEN DOĞAN MATBAA ÇIKIŞI | EKİBE BİLGİ VERİLDİ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:54 | 2014-01-07 11:29 | 0.58333 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 76.4167 | 0 | 0
2934 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 020 Bahçelievler Coca-Cola Fab. yanı_3 | 3*120+70 Kablo 3 faz arızası bitti.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:05 | 2014-01-08 00:53 | 13.8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1062.6 | 0 | 0
2937 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:22 | 2014-01-07 15:04 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
2940 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_4 | enerji mevcut kendısı yaptırmış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:10 | 2014-01-07 14:51 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
2943 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_5 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:24 | 2014-01-07 14:52 | 3.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
2945 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28053_3 | ekibe verildi. izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:43 | 2014-01-07 14:19 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
2947 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28509_4 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:43 | 2014-01-07 13:22 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
2950 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3655; ferikoy avukat cad. cocuk parkı içi_1 | ekiplere bildirildi. şube 1 faz kopuk. Atlama enerjili. kablo servisi 3 ten sonra mudahale edicek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:40 | 2014-01-07 13:27 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
2951 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18526_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. alpek yanığı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:52 | 2014-01-07 13:29 | 1.6167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 158.4333 | 0 | 0
2952 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1230_9 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:55 | 2014-01-07 13:45 | 1.8333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0
2959 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21748_1 | oksit arızası ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:25 | 2014-01-07 18:38 | 7.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.95 | 0 | 0
2960 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31556 TM_2 | abone nerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 11:52 | 2014-01-07 13:25 | 1.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
2961 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_17 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.YERALTI KABLO ARIZASI 391 TM DEN 17 NOLU DEPAR ÇEKİK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 09:32 | 2014-01-08 00:40 | 15.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1407.4 | 0 | 0
2962 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20857_1 | arıza ekibine bildiirldi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:12 | 2014-01-07 14:59 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
2963 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31052 TM_2 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:08 | 2014-01-07 14:49 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
2964 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28362_11 | 362 tm den depar cekık beledıyenın yatırım calısmasından dolayı ekıpler calısıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:12 | 2014-01-07 17:50 | 5.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 523.9 | 0 | 0
2965 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8218_3 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:15 | 2014-01-07 16:02 | 3.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 181.6 | 0 | 0
2966 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28118_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:17 | 2014-01-07 17:44 | 5.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
2969 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3935_9 | tm de sebeke calısması yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:25 | 2014-01-07 13:29 | 1.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
2970 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | oksit arızası ekiplere verildi ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:01 | 2014-01-07 18:10 | 6.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 0 | 0
2972 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21955_1 | oksit arızası ekiplere verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:07 | 2014-01-07 20:03 | 7.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
2973 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_2 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:26 | 2014-01-07 14:49 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
2974 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28528_3 | montaj calısması enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:23 | 2014-01-07 13:55 | 1.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0
2977 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_2 | KABLO ARIZASI DEVAM EDIYOR EKIPLER ÇALIŞIYOR. ENERJİ VERİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:09 | 2014-01-07 21:13 | 9.08 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 399.52 | 0 | 0
2978 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21148_1 | oksit arızası ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:11 | 2014-01-07 18:38 | 6.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.05 | 0 | 0
2980 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_4 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:20 | 2014-01-07 14:35 | 2.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 209.25 | 0 | 0
2981 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_5 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:33 | 2014-01-07 15:02 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
2982 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24185-Tepecik Cevizlik Park içi RMU_2 | şuba kablosunda oksit arızası onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:12 | 2014-01-07 14:32 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
2984 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | TRT FİDERİ | ekibe verildi. beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:40 | 2014-01-07 13:19 | 0.65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0
2985 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:37 | 2014-01-07 13:05 | 0.46667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
2986 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22311_1 | tr22311 direkte oksit vardı klemenslendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:51 | 2014-01-07 15:51 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
2988 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_9 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:44 | 2014-01-07 13:51 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
2989 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31577 TM_3 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.OKSİT YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:59 | 2014-01-07 15:28 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
2990 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:55 | 2014-01-07 19:10 | 6.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2995 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 13:20 | 2014-01-07 19:46 | 6.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.0333 | 0 | 0
2997 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4203_5 | akşam bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:28 | 2014-01-07 13:36 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
2998 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11325_1 | arıza ekipleirne bildirldi. arıza giderildi enerji veridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 13:23 | 2014-01-07 14:56 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
3000 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20183_2 | yer altı kablo arızası .kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:43 | 2014-01-07 16:28 | 3.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
3002 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21143_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza gıderıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 12:20 | 2014-01-07 23:25 | 11.0833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 0
3004 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21519_1 | kablo ekipleri ilgilenmektedir enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 13:18 | 2014-01-07 20:03 | 6.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0
3007 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20511_1 | EKIPLERIMIZ BOLGEDE CALISMAKTADIR.enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 13:32 | 2014-01-07 17:16 | 3.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 | 0 | 0
3009 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._1 | ekibe bildirildi.KENDİ ARIZASI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 13:51 | 2014-01-07 15:11 | 1.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
3012 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8768_5 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:03 | 2014-01-07 17:32 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
3013 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:08 | 2014-01-07 23:48 | 9.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.3333 | 0 | 0
3014 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12131_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:00 | 2014-01-07 18:59 | 4.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0
3017 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | dilekçe olarak alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:20 | 2014-01-07 14:27 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
3019 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24272 Güzelce T.oba Yolu 8 Evler_1 | nört kopuktu onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:10 | 2014-01-07 18:45 | 4.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
3024 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_3 | havai hat ekiplerine bildirildi şube 3 faz kopuk tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:31 | 2014-01-07 17:38 | 3.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
3025 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | YENİBOSNAŞALT_TR_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BİLGİ VERİLDİ.TEİAŞ KISA SURELİ BIR ACMA YAPTI | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:40 | 2014-01-07 15:20 | 0.66667 | 18 | 56778 | 0 | 0 | 12 | 37852 | 0 | 0
3030 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_4 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİKLEMENS VURULDU ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:59 | 2014-01-07 15:55 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
3031 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28035_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:47 | 2014-01-07 21:10 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
3032 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_4 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:42 | 2014-01-07 17:03 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
3033 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28201_8 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:40 | 2014-01-07 20:17 | 5.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 522.35 | 0 | 0
3034 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 14:43 | 2014-01-07 19:25 | 4.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
3035 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_2 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:06 | 2014-01-07 19:21 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
3036 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.ABONENİN KOFRADAN KAİDESİ YANIKTI TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:13 | 2014-01-07 16:56 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
3037 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25397 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_4 | ALPEK İZOLE EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:16 | 2014-01-07 16:04 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
3038 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18599_12 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:11 | 2014-01-07 18:35 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
3040 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2116 TR 1 nişanca cd._3 | c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:15 | 2014-01-08 16:37 | 25.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126.8333 | 0 | 0
3041 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28657_2 | ekiplere verildi. en kısa zamanda müdahale edilecek.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:17 | 2014-01-07 17:44 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
3042 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4486_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:13 | 2014-01-07 17:50 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
3043 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11520_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:23 | 2014-01-07 18:05 | 2.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
3044 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31838_2 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...c verildi 31838 tm den sigorta atıktı yeni sigorta takıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:27 | 2014-01-07 16:38 | 1.1833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 0 | 0
3045 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11651_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:28 | 2014-01-07 19:05 | 3.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 0 | 0
3046 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9188 San.amh. Gümüşhane cad. Mezarlık_6 | Ekibe bildirildi.**9188 tm dp-6 çekik,belediye çalışma sırasında no:12 şubesini kofradan çektirmiş,ayrıca no:17 önündeki aydınlatma direğinin dibindeki 4x10 kabloyuda sıyırmış. Kablo arızası servisine bildirildi.*Arıza giderilerek depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:22 | 2014-01-07 18:53 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
3048 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12142_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:31 | 2014-01-07 19:03 | 3.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0
3052 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21189_1 | arıza ekibine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:40 | 2014-01-07 23:35 | 7.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
3053 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1235_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BİLGİ VERİLDİ.kofrası alcı ıle sıvalı kırdırıp haber verecekler.SUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI KABLO EKIBI YONLENDIRILDI.EKIP CALISIYOR.ARIZA BITTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:43 | 2014-01-07 20:04 | 4.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
3057 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8887_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:47 | 2014-01-07 16:33 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
3058 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_1 | ekıbe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:55 | 2014-01-07 18:38 | 2.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
3060 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29401_3 | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:47 | 2014-01-07 16:14 | 0.45 | 3 | 93 | 0 | 0 | 1.35 | 41.85 | 0 | 0
3062 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2452_9 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:54 | 2014-01-07 17:13 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
3063 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:01 | 2014-01-07 20:15 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
3065 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | havaihat ekibine verildi. sigorta erimesi depar11 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 15:42 | 2014-01-07 17:46 | 2.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0
3069 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_1 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:07 | 2014-01-07 19:10 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
3070 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:08 | 2014-01-07 19:08 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
3071 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_1 | ekıbe verildi.ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:20 | 2014-01-07 21:17 | 4.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0
3073 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:22 | 2014-01-07 17:35 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
3075 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22014_3 | 2 adet 3x120 lık buat kullanılarak kablo arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 10:28 | 2014-01-07 16:48 | 6.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
3076 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9088 Sütlüce Karaağaç Cad.Askerlik Şubesi_2 | 9088 tm dp-2 çekik,yatırım çalışması nedeniyle enerji kesildi.**Çalışma bitirildi depara enerji verildi.(Bekir TİTİZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:25 | 2014-01-07 17:21 | 0.93333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
3077 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3935 | 3935 tam izole enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:28 | 2014-01-07 17:59 | 1.5167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 580.8833 | 0 | 0
3081 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21060_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:37 | 2014-01-07 17:46 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
3083 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:50 | 2014-01-07 21:06 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
3085 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8386_1 | şube kablosu kopmustu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:07 | 2014-01-07 17:09 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
3088 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_1 | KABLO ARIZASI.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 16:58 | 2014-01-07 22:31 | 5.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 244.2 | 0 | 0
3089 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11621_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:01 | 2014-01-07 19:47 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
3093 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23128 Subaşı Köyiçi_1 | ekipte.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:13 | 2014-01-07 18:36 | 1.3833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
3094 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21119_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:15 | 2014-01-08 00:34 | 7.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.5333 | 0 | 0
3095 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28367_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:16 | 2014-01-07 21:12 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
3096 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20845_1 | arıza ekiplerine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:12 | 2014-01-07 19:51 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
3099 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31138 TM_1 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...KABLO ARIZALI ÖLÇÜLDÜ KABLO ARIZASI YAPILIYOR.. C VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:23 | 2014-01-07 21:01 | 3.6333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 228.9 | 0 | 0
3100 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20932_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:28 | 2014-01-08 00:46 | 7.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
3102 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20900_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:37 | 2014-01-07 23:43 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
3104 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:38 | 2014-01-07 21:13 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
3105 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_10 | Ekibe bildirildi.*9074 TM DP- 10 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi.(Bekir TİTİZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:28 | 2014-01-07 18:17 | 0.81667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
3106 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073 TRAFO 1_3 | 28073 TM DEN 1150 SK VE 1152 SK KÖŞESİNE ÇIKAN HAVAİ HAT ÇIKIŞ KABLOSU ARIZALI DEPAR ÇEKİLDİ..tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:34 | 2014-01-07 23:13 | 5.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 525.45 | 0 | 0
3107 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:42 | 2014-01-07 19:06 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
3109 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20268_2 | EKIPLERIMIZ TRAFO MERKEZINDE KONTROL EDIYOR. ,ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:46 | 2014-01-08 00:41 | 6.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 304.3333 | 0 | 0
3110 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25737 ERCAN TEZELLER Alibey mah. Camii yanı_5 | NÖTR KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:51 | 2014-01-07 19:09 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
3113 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28339_4 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI ARIZANIN TAMİRATI SAĞLANDI FAKAT FARKLI BİR NOKTADA YENİ BİR ARIZA ÇIKTI BUNDAN DOLAYI ARIZANIN SÜRESİ UZUN SÜRMÜŞTÜR İKİNCİ ARIZANINDA TAMİRATI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:55 | 2014-01-10 15:34 | 69.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 835.8 | 0 | 0
3115 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8410_4 | sayac degistirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:24 | 2014-01-07 20:16 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
3116 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20687_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:59 | 2014-01-07 22:43 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
3118 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8613_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:06 | 2014-01-07 21:14 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
3119 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28779 B.KÖY ATATÜRK MAH.DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:05 | 2014-01-07 19:06 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
3120 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 17:41 | 2014-01-07 21:19 | 3.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0
3122 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31838_1 | FEVZİ ÇAKMAK ASLI SOKAKTA ÖLÇÜ YAPILDIĞI İÇİN GEÇİCİ ELEKTRİK KESİLDİ.C VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:16 | 2014-01-07 21:01 | 2.75 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
3125 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31003 TM_4 | ABONE 2.BÖLGE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ EMRİYLE KESİLMİŞTİR.ABONE BORCUNU TAKSİTLENDİRDİ TEKRAR C VERİLECEK... ŞUBE BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:41 | 2014-01-07 22:58 | 4.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
3126 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18209_9 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:30 | 2014-01-07 22:34 | 4.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
3128 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28201_8 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:37 | 2014-01-07 20:07 | 1.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 0
3130 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_3 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:45 | 2014-01-07 19:12 | 0.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
3131 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8386_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:42 | 2014-01-07 19:00 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
3132 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20526_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:34 | 2014-01-08 00:38 | 6.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
3140 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_3 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 19:06 | 2014-01-07 19:44 | 0.63333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
3141 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3824_12 | ekibe verildi şube arızası kablo ekibi çalışıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 18:48 | 2014-01-07 20:49 | 2.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
3142 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31810_3 | Kablo Arızası Giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 19:13 | 2014-01-08 10:00 | 14.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 0 | 0
3146 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28519 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 19:29 | 2014-01-07 20:31 | 1.0333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 962.0333 | 0 | 0
3147 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24411 Tepekent | Merkez içi trafo ve trafo koruma hücresi yanıktı.Değişti, beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 19:30 | 2014-01-08 16:35 | 21.0833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 4532.9167 | 0 | 0
3153 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11665_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 19:42 | 2014-01-08 10:39 | 14.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.65 | 0 | 0
3157 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_1 | arıza ekiplerine bilidrildi.KABLO ARIZALI ÖLÇÜLEÇEK arıza yeri bulunamadıgından dolayı iki fazdan beslandi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 20:10 | 2014-01-07 23:02 | 2.8667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0
3158 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | gecici acma. Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 20:19 | 2014-01-07 21:32 | 1.2167 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 46.2333 | 30389.9 | 0 | 0
3159 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22014_1 | kablo arızalı olduğundan dolayı.kablo üzerinde çalışma yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 20:18 | 2014-01-07 20:59 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
3160 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 20:16 | 2014-01-07 22:52 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
3161 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22323_13 | Abonenin 1 fazı arızalı olduğu için şube değişimi yapılacağı için arıza yoğunluğundan 08.01.2014 tarihinde arıza giderilmiş. Sistemde 07.01.2014 tarihinde gelen arıza kaydı kapatılmamış. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 20:21 | 2014-01-07 21:31 | 1.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
3162 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_6 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 20:24 | 2014-01-07 23:10 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
3166 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 19:53 | 2014-01-07 22:09 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
3167 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_10 | 2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 20:33 | 2014-01-07 21:09 | 0.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
3168 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9043 Çağlayan Limon Sokak_1 | h.hat ekibine bildirildi.*tehlike önlendi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 20:43 | 2014-01-07 22:22 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
3170 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_1 | arıza ekiplerine bildirildi ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 20:37 | 2014-01-08 00:48 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
3173 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._9 | c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 20:54 | 2014-01-08 16:37 | 19.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0
3175 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21955_1 | EKIPLER GONDERILDİ.enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 20:55 | 2014-01-07 22:06 | 1.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 0 | 0
3176 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:05 | 2014-01-07 22:11 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
3180 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20187_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı alpek yanık ekıp çalışiyor ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:09 | 2014-01-08 00:57 | 3.8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 0 | 0
3182 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | Hat kontrol edildi.Kademeli olarak enerji verildi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:06 | 2014-01-07 22:35 | 1.4833 | 0 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 5421.5833 | 0 | 0
3183 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:21 | 2014-01-08 01:50 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
3185 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20539_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı abonemizin sayacı yanmış değişimini talep ediyor.abone karanlıkta acil bakılmasına geçici olarak nerji verilmesi tutanagı tutuldu geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:24 | 2014-01-08 01:41 | 4.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
3186 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31840_5 | EKİBE VERİLECEKtamir edildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:29 | 2014-01-08 14:53 | 17.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0
3187 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_13 | ekibe verildi bir faz sigorta erimesi bir adet 400 amper sigorta takıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:17 | 2014-01-07 22:27 | 1.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
3192 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_5 | H.hat ekibine bildirildi*tehlike önlendi.direk revizyon ister.servsine bildirildi.*ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:40 | 2014-01-07 22:35 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
3193 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _7 | EKİBE BİLDİRİLDİ. siğorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:37 | 2014-01-07 22:44 | 1.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
3194 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_8 | ekibe verilditamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:43 | 2014-01-07 22:11 | 0.46667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
3196 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:51 | 2014-01-08 01:10 | 3.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
3197 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21635_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:51 | 2014-01-08 00:35 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
3199 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_5 | Ekiplere bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-07 22:00 | 2014-01-08 01:13 | 3.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 299.15 | 0 | 0
3200 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20326 çırayçelik çık | O.G CAMPER KOPUĞU EKİPLERİMİZ ÇALIŞMAKTADIR. TAKRİBEN 23:30 DA ENERJİ VERİLECEKTİR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 21:57 | 2014-01-07 23:32 | 1.583 | 9 | 150 | 0 | 0 | 14.247 | 237.45 | 0 | 0
3203 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21652_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı elektrik direğinin kabloları yanıyor izole edildi arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 22:09 | 2014-01-07 23:05 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
3204 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1707_3 | arıza tespiti için ekiplere bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 22:14 | 2014-01-07 22:59 | 0.75 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
3205 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_2 | EKIBE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 22:14 | 2014-01-08 01:12 | 2.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
3209 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 22:36 | 2014-01-08 14:51 | 16.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
3210 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_6 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 22:37 | 2014-01-07 22:55 | 0.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
3211 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2033 TR 2_5 | cevdet paşa cad. no:81 kofra patlamış şube kablosu yanmış. t.m. depar çekildi.ŞUBE KÖRLENEREK DEPARA C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 22:42 | 2014-01-08 01:47 | 3.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0
3212 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20326 çırayçelik çık | O.G Hat açtı.Ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 22:43 | 2014-01-08 01:18 | 2.583 | 9 | 150 | 0 | 0 | 23.247 | 387.45 | 0 | 0
3213 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_3 | ekiplere bildirildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 22:49 | 2014-01-08 11:57 | 13.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 0 | 0
3214 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 22:29 | 2014-01-08 12:25 | 13.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
3217 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9519 Okmeydanı Oktay sk._1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.pipadan tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 23:16 | 2014-01-08 13:12 | 13.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
3218 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 21400 DM - 22448 GÜRPINAR 2 FD. | 21400 den gürpınar 2 fideri açmış enerji verildi. 22120 de 22126 çıkışı açık hat kontrol edilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 23:19 | 2014-01-07 23:55 | 0.6 | 0 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 0
3221 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 23:54 | 2014-01-08 01:59 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
3222 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20932_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 23:48 | 2014-01-08 01:11 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
3223 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _1 | Ekibe bildirildi.Şube 3 faz kopuk kablo ekibi sabah müdahale edecek tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 00:11 | 2014-01-08 13:27 | 13.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.8667 | 0 | 0
3224 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 550-597-082 | o.g manevra çalışması bitti.Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 22:35 | 2014-01-08 00:53 | 2.3 | 0 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 10584.6 | 0 | 0
3227 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | EKİPLERE VERİLDİ HAVAİHAT ARZASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 00:33 | 2014-01-08 01:14 | 0.68333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
3232 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_2 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 23:21 | 2014-01-08 02:29 | 3.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 137.8667 | 0 | 0
3233 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18571_1 | trafodaki çalışma oldugundan enerji kesilmiştir.ekip müdahale ediyor. 1 adet 35 Kv Dahili başık kullanıldı .enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 00:23 | 2014-01-08 03:49 | 3.4333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 336.4667 | 0 | 0
3234 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20271_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-07 22:57 | 2014-01-08 01:09 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
3238 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 01:07 | 2014-01-08 02:29 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
3240 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 01:29 | 2014-01-08 02:07 | 0.63333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
3242 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_4 | YERALTI KABLO ARIZASI DEPAR ÇEKİK ÇIKIŞ AYRIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 01:22 | 2014-01-08 15:13 | 13.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1288.05 | 0 | 0
3243 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-I FİDERİ | atışalan 1 fideri izole ediliyor.n.mönitörlük ekibi müdahale ediyor. ATIŞALAN ŞALT ile 18300 İTM arası ATIŞALAN I FİDERİ izole edildi.18300 İTM içinden Kublaj kapatılartak GİYKOOP FİDERİ üzerinden beslendi.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 01:38 | 2014-01-08 02:32 | 0.9 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 13311 | 0 | 0
3244 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21519_13 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 01:48 | 2014-01-08 16:36 | 14.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 651.2 | 0 | 0
3245 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25122 AMAÇ YAPI KOOPERATİFİ Silivri SİLİVRİ_3 | A.G. SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 01:56 | 2014-01-08 03:17 | 1.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0
3250 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2169 | 2091 ile 2281tm arası gündüz çalışma yapılacağından izole edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 02:04 | 2014-01-08 02:31 | 0.45 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0
3251 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9469 4. Levent Otobüs Garajı yanı | ekibe bildirildi.*levent gisden 9469 satış kesicisi açmış.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 02:48 | 2014-01-08 04:03 | 1.25 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 736.25 | 0 | 0
3254 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_1 | n.monitörlük ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 03:40 | 2014-01-08 04:12 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
3255 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_1 | n.monitörlük ekibine verildi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 03:40 | 2014-01-08 04:44 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
3258 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21366 Yunisan DM Bara 1 + Bara 2 | EKİPLERE VERİLDİ B.DUZU ŞALTTA 2 TRAFO SERVİSİ HARİCİ OLDU . 21450-21400-21641-20600-22548-20500-21200-21000-21325-20316 fiderleri , dağıtım merkezleri etkilenmektedir. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 04:30 | 2014-01-08 05:14 | 0.73333 | 14 | 7412 | 0 | 0 | 10.2667 | 5435.4667 | 0 | 0
3259 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20930_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 04:32 | 2014-01-08 12:00 | 7.4667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 0
3261 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 2 FİDERİ | arıza ekıbıne bıldırıldı ambarlı şalttan kaynaklı arıza bölgeye enerjilenmiş | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 04:28 | 2014-01-08 06:45 | 2.2833 | 5 | 26558 | 0 | 0 | 11.4167 | 60640.7667 | 0 | 0
3262 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_1 | oksit arızası.ekip arızayı aldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:03 | 2014-01-08 08:01 | 2.966 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.694 | 0 | 0
3263 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22001 DM BARA 2 TR 22014 DM | cekmece 1 ve cekmece 2 fideri beylikdüzü şalttan arıza dolayısıyla açık 22001 de manevra yapıldı.tepecik şalttan iski 2 fideri üzerinden çekmece 1 ve 2 fiderleri beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 04:35 | 2014-01-08 05:54 | 1.3167 | 2 | 22184 | 0 | 0 | 2.6333 | 29208.9333 | 0 | 0
3264 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | oksit arızası ekiplere verildiENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:04 | 2014-01-08 16:46 | 11.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 0
3265 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 KAVAKLI 21195 KÖY | Teiaş açması. takriben 05:30 da enerji verilecektir. enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:09 | 2014-01-08 05:32 | 0.383 | 1 | 1744 | 0 | 0 | 0.383 | 667.952 | 0 | 0
3266 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3512; 4.levent f.n.çamlıbel sk park içi_1 | Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:10 | 2014-01-08 06:10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
3269 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28366_2 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:02 | 2014-01-08 06:20 | 1.3 | 19 | 93 | 0 | 0 | 24.7 | 120.9 | 0 | 0
3271 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21156_2 | sigorta arızası.ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:33 | 2014-01-08 06:35 | 1.033 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.297 | 0 | 0
3274 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11355-12455 | EKİBE VEİLDİ BAKILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:37 | 2014-01-08 09:10 | 3.55 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 4913.2 | 0 | 0
3276 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20326 çırayçelik çık | Teiaş çalışması. takriben 06:30 da enerji verilecektir.enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:41 | 2014-01-08 06:20 | 0.649 | 9 | 150 | 0 | 0 | 5.841 | 97.35 | 0 | 0
3278 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18295_10 | n.monitörlük ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:41 | 2014-01-08 15:08 | 9.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
3279 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18299_1 | n.monitörlük ekibine verildi. Depar Kablosu 3 faz arızalı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:49 | 2014-01-08 15:23 | 9.5667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 937.5333 | 0 | 0
3283 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11491_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 06:09 | 2014-01-08 13:59 | 7.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0
3284 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 29347 | habibler şalttan 29026 deparı açıktı .sebep :geçici açma.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:44 | 2014-01-08 06:38 | 0.9 | 0 | 13034 | 0 | 0 | 0 | 11730.6 | 0 | 0
3285 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28243 TM CEBECİ KÖYÜ | 28243 tm den cebeci hattı açık.sebep : sisten dolayı hat tutmuyor.gündüz hat kontrol edilip enerji verilecek.28243 tm den cebeci köyüne doğru enerji kesik.kesici ve ayırıcı açık tel kopuk ekipler çalısıyor , tel çekildi enerji mevcut ERLER BETONUN TRAFOSUNUN KABLO BAŞLI PATLAK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:05 | 2014-01-08 06:00 | 0.92 | 18 | 100 | 0 | 0 | 16.56 | 92 | 0 | 0
3286 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 KAVAKLI 21195 KÖY | Teiaş çalışması .takriben 08:30 da enerji verilecektir. enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 06:03 | 2014-01-08 08:24 | 2.35 | 1 | 1744 | 0 | 0 | 2.35 | 4098.4 | 0 | 0
3296 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11589_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 06:50 | 2014-01-08 09:59 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
3297 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28158_3 | BÖLGEDE ALPEK YANIK EKİPLER BÇLGEDE ÇALIŞIYOR ÇALIŞMA TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 06:53 | 2014-01-08 10:16 | 3.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 314.65 | 0 | 0
3299 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21269 haramidere D.M | arıza ekıbıne bıldırıldı yakuplu şebekeden kaynaklı harami dere 21269 tm girişlr acık oldugu tespit edıldi tlf görüşüldü beslendi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 06:37 | 2014-01-08 07:25 | 0.8 | 4 | 6976 | 0 | 0 | 3.2 | 5580.8 | 0 | 0
3303 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - 9317 Fideri | ekibe bildirildi.yapılan kontrolde 9212 tm nın 9317 kısmına kedinin girmiş oldugu görüldü,deparın tamamında 9317 tm ile 9190 tm arası mavı faz kablo arızası tesbıt edıldı.arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerjı verıldı karanlıkta abonemız bulunmamaktadır.saat 08:50 de çalışma sonlandırıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 07:35 | 2014-01-08 09:11 | 1.6 | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0 | 8537.6 | 0 | 0
3305 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28112_2 | 28112 tm sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 07:45 | 2014-01-08 14:51 | 7.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 660.3 | 0 | 0
3306 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20293_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 07:42 | 2014-01-08 14:51 | 7.15 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 386.1 | 0 | 0
3307 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1142 TR 1 _9 | arıza ekiplere bildirildi 2 FAZ ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 07:48 | 2014-01-08 10:06 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 0
3308 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_1 | TR22315 DİREKTE OKSİT VARDI KLEMENS VURULDU NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 07:52 | 2014-01-08 10:32 | 2.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
3310 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | ekiplere verildi enkısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 07:49 | 2014-01-08 15:04 | 7.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
3312 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_6 | havai hat ekibi yönlendirildi sigorta atığı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 07:56 | 2014-01-08 13:11 | 5.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
3313 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3808 Osmanbey şair nigar sk _8 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 07:19 | 2014-01-08 08:54 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
3314 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-SAĞMALCILAR-III | Enerji verildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:09 | 2014-01-08 09:43 | 1.5667 | 0 | 8113 | 0 | 0 | 0 | 12710.3667 | 0 | 0
3316 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8219 | 8219 TM Saç Köşk Beton Köşke Dönüştürülüyor.Ekipler Çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-08 08:11 | 2014-01-08 20:04 | 11.8833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5715.8833 | 0 | 0
3317 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 11004 | TRAFO YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR.CALISMA BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-08 08:19 | 2014-01-08 19:42 | 11.3833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 7342.25 | 0 | 0
3318 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_2 | yerden yer altı şube arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:11 | 2014-01-09 12:26 | 28.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0
3320 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21906 baydemirler D.M | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:15 | 2014-01-08 10:43 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
3323 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20688_1 | arıza ekipleirne bildirldei arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:20 | 2014-01-08 09:21 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
3324 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:25 | 2014-01-08 10:53 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
3325 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_1 | arıza ekibine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:23 | 2014-01-08 09:22 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
3326 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_8 | Tamir Edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:33 | 2014-01-08 13:23 | 4.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
3327 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25571 KURFALLI TM. Kurfallı SİLİVRİ_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:35 | 2014-01-08 09:24 | 0.81667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
3329 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11587_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:28 | 2014-01-08 10:37 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
3330 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 020 Bahçelievler Coca-Cola Fab. yanı_5 | Dün gece bina kapalı olduğundan kofradan fişleri takılamamıştı . Kofradan fişler takıldı . Enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:29 | 2014-01-08 09:55 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
3331 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20326 çırayçelik çık | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:15 | 2014-01-08 09:21 | 1.1 | 9 | 150 | 0 | 0 | 9.9 | 165 | 0 | 0
3332 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11041_4 | KAPAMADAN KABLO ARIZASI VAR.ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLMİŞ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:36 | 2014-01-08 16:36 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
3333 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_1 | ekiplere bildirildi. AG kablo 1 faz kopuk. Kablo servisi müdahale edicek.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:23 | 2014-01-08 18:50 | 10.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0
3334 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20080_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:18 | 2014-01-08 11:14 | 2.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
3335 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _15 | ekiplere bildirildi A.G. Kablo 2 faz kopuk kablo ekibi çalışacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:36 | 2014-01-08 15:43 | 7.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 284.6667 | 0 | 0
3336 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3299 h.ahmet kurtoglu yokusu mabel yanı_1 | ekiplere bildirildi.kablo servisi çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:38 | 2014-01-08 16:22 | 7.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.1333 | 0 | 0
3337 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_1 | arıza ekibine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:12 | 2014-01-08 09:19 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
3341 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | arıza ekibine bildirilidi kablo arızası arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:54 | 2014-01-08 10:29 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
3342 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21980 alkop D.M | o.g hat açtı ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:27 | 2014-01-08 10:44 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
3350 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2035 türk ocağı cd. cumhuriyet gazetesi yanı_5 | TM DEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:08 | 2014-01-08 10:40 | 1.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
3352 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_4 | ekibi verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:06 | 2014-01-08 12:41 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
3355 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GIS | Ekiplere verildi ilgileniliyor. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:12 | 2014-01-08 10:09 | 0.95 | 36 | 17319 | 0 | 0 | 34.2 | 16453.05 | 0 | 0
3356 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18500 - 18592 FİDERİ | teiaş çalışması. bağcılar gisten teiaş kaynaklı geçici açma oldu. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:13 | 2014-01-08 10:35 | 1.3667 | 1 | 6903 | 0 | 0 | 1.3667 | 9434.1 | 0 | 0
3357 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24004 Tepecik Halıfleks Fab.Yanı RMU | Bakım_onarım çalışmaları yapıldı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-08 09:12 | 2014-01-08 14:04 | 4.8667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1046.3333 | 0 | 0
3358 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11505 | SULTANMURAT ŞALTTAN AÇMA VAR. TEAŞ KAYNAKLI ENERJİ VERİLİD | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:13 | 2014-01-08 10:02 | 0.81667 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.0833 | 4.0833 | 0 | 0
3359 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI 21500 | ambarlı şalt sıfırladı ekiplerimiz ilgilenmektedir enerji verildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:12 | 2014-01-08 10:20 | 1.1333 | 38 | 10028 | 0 | 0 | 43.0667 | 11365.0667 | 0 | 0
3360 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8221_2 | Şube Bağlantısı yapıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:32 | 2014-01-08 09:33 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
3363 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | AVCILAR AMBARLI TORUNLAR FİDERİ | arıza ekibine bildirildi. ambarlı şalttan açmıştır. arıza giderildi bölgeye enerji verilmiştir. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 08:39 | 2014-01-08 10:10 | 1.5167 | 2 | 1744 | 0 | 0 | 3.0333 | 2645.0667 | 0 | 0
3364 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8212_5 | Nötr kopuğu tamir edildi.Enerji veirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:52 | 2014-01-08 10:07 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3369 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8229_7 | Ayırıcı değiştirildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:00 | 2014-01-08 13:55 | 3.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
3370 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_3 | EKİBE VERİLDİ BAKILACAK.11114 TMDEN KESİCİ AÇMIŞ ENERJİLENDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:55 | 2014-01-08 11:03 | 1.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
3372 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8207_7 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:53 | 2014-01-08 11:52 | 1.9833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0
3374 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 ZilanDMden 21950mert çelik çıkışı | o.g camper kopuğu . ekiplerimiz ilgilenmektedir enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:36 | 2014-01-08 13:49 | 4.2167 | 19 | 2180 | 0 | 0 | 80.1167 | 9192.3333 | 0 | 0
3375 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_4 | 3*70+35 ALPEK YANIK. EKİPLER DEĞİŞTİRİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:09 | 2014-01-08 13:25 | 3.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
3377 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4356 yaprak mah_1 | Abonenin Nötr hattı düzeltildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:15 | 2014-01-08 11:14 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
3379 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20541_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:11 | 2014-01-08 10:29 | 1.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
3380 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_3 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:20 | 2014-01-08 14:52 | 4.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
3382 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28244_6 | YERALTI KABLO ARIZASI KABLO BARADAN AYRILDI EKİP YÖNLENDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:22 | 2014-01-08 17:02 | 6.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
3383 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:23 | 2014-01-08 14:52 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
3385 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8740_16 | 1 adet sigorta erimesi tamır edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:25 | 2014-01-08 15:56 | 5.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0667 | 0 | 0
3387 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20326 çırayçelik çık | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:09 | 2014-01-08 11:34 | 1.4167 | 9 | 150 | 0 | 0 | 12.75 | 212.5 | 0 | 0
3388 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:26 | 2014-01-08 12:40 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
3389 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21269 haramidere D.M | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:00 | 2014-01-08 11:10 | 1.1667 | 4 | 6976 | 0 | 0 | 4.6667 | 8138.6667 | 0 | 0
3390 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11355-h.hat çıkışı | OG HAVAİ HAT İLETKENLERİNDE KOPUK MEVCUT. EKİPLER ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:27 | 2014-01-08 11:22 | 0.92 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.44 | 6.44 | 0 | 0
3391 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18500 - 18592 FİDERİ | manevra yapılıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:07 | 2014-01-08 15:56 | 6.8167 | 1 | 6903 | 0 | 0 | 6.8167 | 47055.45 | 0 | 0
3393 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirildi. enerji verildi arıza giderildi. haramidere dm den beslendi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:03 | 2014-01-08 11:22 | 1.3167 | 9 | 2710 | 0 | 0 | 11.85 | 3568.1667 | 0 | 0
3395 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20851_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:08 | 2014-01-08 11:52 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
3396 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:36 | 2014-01-08 13:12 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
3398 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | Belediye ekipleri çalışma yaparken 18294 TM ile 18290 TM arasındaki OG kabloya vurmuşlar. Nöbetçi Montörlüğü ekipleri müdahale ediyor. tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:33 | 2014-01-08 13:00 | 2.45 | 2 | 9862 | 0 | 0 | 4.9 | 24161.9 | 0 | 0
3399 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_1 | arıza ekiplerine bildirildi. abonenin adresi körlendi izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:28 | 2014-01-08 11:44 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
3400 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_3 | BİNA SAHİBİ ÇALIŞMA YAPARKEN KENDİ KABLOSUNA VURMUŞ YERALTI ŞUBE ARIZASI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:46 | 2014-01-08 17:09 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
3402 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_8 | faz yok ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:49 | 2014-01-08 13:14 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
3404 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_9 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. 28031 tm den 9 nolu depar 1 faz sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:52 | 2014-01-08 16:59 | 6.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
3405 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11668_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:55 | 2014-01-08 20:11 | 9.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.8667 | 0 | 0
3406 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_1 | arıza giderildi...aboneye enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:49 | 2014-01-08 12:02 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
3407 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9558 MESA _1 | Ekibe bildirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:52 | 2014-01-08 13:38 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
3408 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2261 haseki hastane içi_10 | bakım onarım calışması . ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 09:51 | 2014-01-08 11:46 | 1.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
3410 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3688 Şişli harbiye dolapdere cd no:145 karşısı_1 | ekiplere bildirildi.ag 1 faz kopuk kablo servisi çalışma yapacak Tamir edidi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:02 | 2014-01-08 21:26 | 10.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0
3412 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11946_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:00 | 2014-01-08 12:50 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
3413 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_13 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:13 | 2014-01-08 13:55 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
3415 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3142 Fulya bayırı _1 | ekiplere bildirildi.nötr arızası kablo ekibi çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:08 | 2014-01-08 16:39 | 5.5167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 220.6667 | 0 | 0
3417 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28244_6 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ MEVCUTTU .ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:15 | 2014-01-08 17:03 | 5.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 539.4 | 0 | 0
3420 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk_8 | ekiplere bildirildi karanlıkta abone yok yara buatı ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:15 | 2014-01-08 12:10 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
3425 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24284 Türkoba Eski Minübüs durağı altı_2 | oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:18 | 2014-01-08 13:55 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
3426 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20054_11 | yer altı şube kablo arızası mevcuttur. ölçüldü.Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:01 | 2014-01-08 17:40 | 6.66 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 359.64 | 0 | 0
3428 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk_1 | ekiplere bildirildi sıgorta arızası enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:28 | 2014-01-08 12:20 | 0.86667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
3431 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:39 | 2014-01-08 13:13 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
3432 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_2 | ekıplere bıldırıldı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:37 | 2014-01-08 13:19 | 1.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
3433 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza ekibine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:41 | 2014-01-08 13:06 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
3437 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3013 taksim sıraselviler cad. alman hastanesi yanı_12 | ekiplere bildirildi A.G. kablo 1 faz kopuk. Kablo ekibi çalışacak tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:51 | 2014-01-08 16:54 | 5.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0
3443 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20292_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:34 | 2014-01-08 15:19 | 3.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
3445 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:01 | 2014-01-08 13:12 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
3446 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4486_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ 4486 tm 3 nol u deparda revizyon var 30 dakikaya enerji verilecek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:04 | 2014-01-08 12:22 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
3447 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:00 | 2014-01-08 13:57 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
3448 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28509_3 | YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİRATI İÇİN BÖLGEDE DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR .TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:50 | 2014-01-08 17:39 | 5.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 540.95 | 0 | 0
3450 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_1 | arıza ekibine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:15 | 2014-01-08 12:42 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
3452 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | arıza ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:45 | 2014-01-08 23:05 | 11.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0
3453 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_1 | tr22311 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ TARAFINDAN HAVAİ HAT KABLOLARI YER ALTINA ALINDI ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:13 | 2014-01-08 15:11 | 2.9667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 121.6333 | 0 | 0
3455 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_1 | arıza ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:09 | 2014-01-08 20:43 | 8.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.5333 | 0 | 0
3456 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | arıza ekibine bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:34 | 2014-01-08 14:53 | 3.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
3458 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_3 | YERALTI KABLO ARIZASI DEPAR ÇEKİK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:47 | 2014-01-08 16:16 | 4.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 416.95 | 0 | 0
3460 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:28 | 2014-01-08 14:54 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
3461 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | arıza ekiplerine bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:34 | 2014-01-08 14:51 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
3462 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:34 | 2014-01-08 16:59 | 4.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
3463 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 KAVAKLI 21195 KÖY | o.g hat açtı. ekiplerimiz çalışmaktadır. takriben 14:00 da enerji verilecektir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 11:47 | 2014-01-08 13:47 | 2 | 1 | 1744 | 0 | 0 | 2 | 3488 | 0 | 0
3464 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_3 | 28391 tm sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:31 | 2014-01-08 14:05 | 1.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0 | 0
3465 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk _12 | ekiplere bildirildi kofrada 2 ad. 100 a nh kaide yanmış 3 faz mevcut teknik servis bakmış tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:18 | 2014-01-08 14:16 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
3466 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_3 | ekiplere bildirildi Şubeyi belediye çalışanları kopartmış kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:32 | 2014-01-08 16:39 | 4.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
3469 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 542 Kocasinan Merkez Mah. Kadife Sk._4 | kofradan sıgorta atık tı enerjılendı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:24 | 2014-01-08 13:27 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
3472 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:49 | 2014-01-08 13:12 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
3473 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-SAĞMALCILAR-III | Sağmalcılar şalttan sağmalcılar 3 fideri açtı.8229 arızadan dolayı 8229 hariç 28200 e enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:40 | 2014-01-08 13:22 | 0.7 | 0 | 8113 | 0 | 0 | 0 | 5679.1 | 0 | 0
3481 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:19 | 2014-01-08 14:04 | 0.75 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 141.75 | 0 | 0
3482 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8207 | 8207 tm denklanşe,Enerji verildi.karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:11 | 2014-01-08 13:48 | 0.61667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 296.6167 | 0 | 0
3483 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18568_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:14 | 2014-01-08 18:03 | 4.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
3484 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ÇEKMECE-1 | LİDER KAĞIT ÖLÇÜ OG SİGORTASI ATIKMIŞ EMNİYET İCİN ENERJİ KESİLDİ FEN SERVİSİNDEN LEVENTİN BİLGİSİNE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:17 | 2014-01-08 13:55 | 0.63333 | 27 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 0.63333 | 0 | 0
3485 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21055_1 | kablo ekiplerine verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 10:18 | 2014-01-08 15:18 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
3486 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | AVCILAR BEYLİKDÜZÜ 21070 TÜYAP-KULE | o.g hat açtı.ekiplerimiz kontrol etmektedir. takriben 14:30 da enerji verilecektir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:47 | 2014-01-08 14:35 | 1.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0
3487 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 12:57 | 2014-01-08 13:49 | 0.86667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
3489 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:30 | 2014-01-08 17:17 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
3490 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:28 | 2014-01-08 23:50 | 10.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.9333 | 0 | 0
3491 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21990_1 | arıza ekipleirne bildirldi arızanın olduğu yerde iski çalışma yapıyor o yüzden çalışamıyoruz yolu kesmek gerekiyor ozamanda trafik tıkanıyor. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:28 | 2014-01-09 08:22 | 18.9 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 0
3495 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8219 | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-08 13:27 | 2014-01-08 21:37 | 8.1667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 3928.1667 | 0 | 0
3497 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18020_11 | tesis çalışması. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:40 | 2014-01-08 13:57 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
3499 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:48 | 2014-01-08 15:05 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
3504 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20326 çırayçelik çık | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:46 | 2014-01-08 15:15 | 1.4833 | 9 | 150 | 0 | 0 | 13.35 | 222.5 | 0 | 0
3505 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20072_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 05:47 | 2014-01-08 16:10 | 10.3833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 456.8667 | 0 | 0
3508 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11097_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:01 | 2014-01-08 21:31 | 7.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
3509 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28530_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:57 | 2014-01-08 18:44 | 4.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 444.85 | 0 | 0
3510 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:03 | 2014-01-09 10:46 | 20.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 145.0167 | 0 | 0
3511 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 12500 | 12500 İLE 12499 TM ARASI KABLO ARIZALI.RİNGİ YOK BESLENEMİYOR.KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILIP TESPİTTEN SONRA ARIZA GİDERİLİP ENERJİ ALINACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:54 | 2014-01-08 18:54 | 5 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 0
3513 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11971-11372 | ORTA GERİLİM HATLARINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ SADECE 11185 TM KARANLIKTA. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:53 | 2014-01-08 17:18 | 3.4167 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 11821.6667 | 0 | 0
3515 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_15 | İstanbul büyükşehir belediyesi müteahiti atlı inşaat şubenin kablosuna vurmuş YERALTI ŞUBE ARIZASI.tamir edidli. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:10 | 2014-01-08 18:32 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
3517 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_1 | arıza ekibine bildirildiarıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:09 | 2014-01-08 16:42 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
3518 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_3 | kısa surelı bir enerji kesiminden dolayı abonenın enerjisi gitmis suan 3 faz mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:11 | 2014-01-08 16:46 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
3519 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8229_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:09 | 2014-01-08 17:48 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
3520 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_17 | YERALTI KABLO ARIZASI MEVCUTTUR DEPAR ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:15 | 2014-01-09 00:14 | 9.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 928.45 | 0 | 0
3521 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._1 | Havai hat ekipleri çalışma yapıyor,hat aktarıyor.9633 tm de dp 1 çekik.**Çalışma bitirilerek depara enerji verildi.(Bekir TİTİZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:18 | 2014-01-08 17:45 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
3522 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_9 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK 28031 tm den 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:26 | 2014-01-08 17:02 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
3526 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekibine bildiridi.voltaj düşüklü normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:55 | 2014-01-09 00:35 | 10.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0 | 0
3529 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630-11627 | ORTA GERİLİMDE ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ SADECE 11686 TM KARANLIKTA ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:28 | 2014-01-08 16:30 | 2.0333 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 2814.1333 | 0 | 0
3530 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20632_1 | arıza ekiplierne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:22 | 2014-01-08 23:51 | 9.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.8667 | 0 | 0
3532 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ lamba birimine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:34 | 2014-01-08 17:02 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
3535 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18020_11 | tesis çalışması devam ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:45 | 2014-01-08 14:58 | 0.21667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
3538 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | abone kablosunu değiştirmiş bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:44 | 2014-01-08 17:27 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
3539 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2309_5 | YA ŞUBE ARIZASI 2 FAZ ŞUBEDE PATLAMA OLDUĞUNDAN TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:49 | 2014-01-08 18:26 | 3.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
3540 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:49 | 2014-01-08 16:38 | 1.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0
3541 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22115_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:34 | 2014-01-08 16:26 | 1.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
3543 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_3 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:43 | 2014-01-09 01:21 | 10.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
3545 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28109_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:52 | 2014-01-08 16:16 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
3550 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_4 | H.hat ekibine bildirildi**tehlike önlenerek arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:54 | 2014-01-08 17:04 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
3552 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2839 TR 1_2 | c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 15:02 | 2014-01-08 16:48 | 1.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
3555 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24028 Güzelce Oliağa Sit. (DİREK)_2 | şube kablosunda nötr oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:57 | 2014-01-08 15:52 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
3556 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31222 TM_5 | havai hat ekibine verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 15:05 | 2014-01-08 16:00 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
3558 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | oksit arızası ekiplere verildi kontrol eıdldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:38 | 2014-01-08 16:20 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
3562 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 15:13 | 2014-01-08 20:18 | 5.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
3566 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 15:29 | 2014-01-08 17:00 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
3567 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 15:23 | 2014-01-08 20:18 | 4.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
3569 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18019_11 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 15:32 | 2014-01-08 19:35 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
3576 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28028_7 | arıza sorumlu ekibe bildirildi.TAMİR EİDLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 15:29 | 2014-01-08 17:59 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
3578 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20292_1 | arıza ekiplwerine bildirildi.KABLO ARIZALI EKİP ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 13:11 | 2014-01-08 20:03 | 6.8667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0
3581 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18625_13 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 15:46 | 2014-01-08 19:22 | 3.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 0
3588 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_4 | H.hat ekibine bildirildi.**D.Y.A şube çalışma sırasında kabloyu koparmışlar,kablo arızası servisine bildirildi.(Bekir TİTİZ) Arıza giderilerek enerji verildi.(1 adet 35 lik düz buat kullanıldı)(Kemal usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:08 | 2014-01-08 19:53 | 3.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
3589 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11346_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:13 | 2014-01-09 01:12 | 8.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.8833 | 0 | 0
3592 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8799_4 | sube baglandı. nihat usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:29 | 2014-01-08 16:33 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
3593 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_15 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:16 | 2014-01-08 18:31 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
3595 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_1 | EKIBE VERİLDİ.ENRJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:19 | 2014-01-08 17:47 | 1.4833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 65.2667 | 0 | 0
3596 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3212_5 | havaihat ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:18 | 2014-01-08 17:33 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
3600 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31137 TM_5 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:22 | 2014-01-08 17:09 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
3601 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21453_1 | EKIPLER ILGILENMEKTEDIR.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 15:34 | 2014-01-08 20:00 | 4.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
3602 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9708 Göktürk Çeşme Başı_2 | notur kopmus abonenın cıhazları yanmıs konuyla alakalı aboneye yazı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:26 | 2014-01-08 18:51 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
3604 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9188 San.amh. Gümüşhane cad. Mezarlık_2 | Ekibe bildirildi.**Çalışma sırasında kabloyu koparmışlar,servisine bildirildi. **arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:08 | 2014-01-08 21:04 | 4.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
3606 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18020 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 18020 TM yatirim calismasi nedeniyle depar cekildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 15:56 | 2014-01-08 16:44 | 0.8 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 788.8 | 0 | 0
3609 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_10 | KABLO ARIZASI MEVCUT DEPAR ÇEKİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:25 | 2014-01-08 18:59 | 2.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0
3610 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3108; haskoy keçecipiri mektep sk muhtarlık_2 | yatırım firması çalışıyor.. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:24 | 2014-01-08 18:10 | 1.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
3611 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._10 | Ekibe bildirildi.*9505 tm dp-10 çekik,Belediye ekipleri çalışma sırasında kabloyu yaralamışlar,servine bildirildi. *Arıza giderilerek depara enerji verildi.( kemal usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:31 | 2014-01-08 18:09 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
3612 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | sorumlu ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:38 | 2014-01-08 22:03 | 5.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
3613 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_3 | KAPAMADAN YERALTI ŞUBESİNE ZARAR VERİLMİŞ.KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:37 | 2014-01-08 22:05 | 5.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
3617 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4092_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:42 | 2014-01-08 17:38 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
3621 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_6 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 16:22 | 2014-01-08 18:08 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
3623 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | 18300 iTM'den Giykoop fideri acti. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:00 | 2014-01-08 17:47 | 0.78333 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 6951.3 | 0 | 0
3626 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:04 | 2014-01-09 01:11 | 8.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.8167 | 0 | 0
3627 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21204_1 | arıza ekiplerine bildiildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:07 | 2014-01-09 00:38 | 7.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.1333 | 0 | 0
3629 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11185 | YARIMBURGAZ MAH 11185 TRAFODA ARIZA VAR EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:09 | 2014-01-08 20:07 | 2.9667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1765.1667 | 0 | 0
3631 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21798_1 | EKIBE VERILDİ.enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:13 | 2014-01-08 19:12 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
3634 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:17 | 2014-01-08 23:48 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
3636 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28358_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:25 | 2014-01-08 19:59 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
3638 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - BASINKENT ÇIKIŞI | Geçici açma. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:23 | 2014-01-08 18:54 | 1.5167 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 3913 | 0 | 0
3639 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11990_2 | KAPAMADAN NÖTÜR SORUNU VAR.KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:22 | 2014-01-09 17:04 | 23.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 0
3640 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TEPECİK ÇIKIŞI | Geçici açma vardı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:25 | 2014-01-08 18:49 | 1.4 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0
3641 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23113 İzzettin köyiçi_1 | .a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:41 | 2014-01-08 18:59 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
3642 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - UN FAB. ÇIKIŞI | Hat geçici olarak kesildi, hat başı iki adet OG sigorta değiştirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 14:51 | 2014-01-08 18:36 | 3.75 | 2 | 24 | 0 | 0 | 7.5 | 90 | 0 | 0
3643 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_7 | arıza yapıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:43 | 2014-01-08 19:09 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
3646 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28035_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:44 | 2014-01-09 01:57 | 8.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.7333 | 0 | 0
3647 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9174 Gültepe T.paşa cad. Nurdoğan sk._5 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza giderildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:47 | 2014-01-08 19:53 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
3648 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:47 | 2014-01-08 19:00 | 1.2167 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 10796.7 | 0 | 0
3654 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28347_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:58 | 2014-01-10 13:49 | 43.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 350.8 | 0 | 0
3658 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21952_1 | EKIBE VERILDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 17:55 | 2014-01-08 20:00 | 2.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
3660 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_2 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:09 | 2014-01-08 22:38 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
3661 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31456 TM_5 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek..elk verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:12 | 2014-01-08 18:49 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
3662 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20915_1 | arıza ekiplerine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:16 | 2014-01-08 21:21 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
3663 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:20 | 2014-01-08 18:31 | 0.18333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
3665 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_4 | arıza sorumlu ekibe bildirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:22 | 2014-01-08 23:03 | 4.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
3666 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11655_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:23 | 2014-01-09 09:28 | 15.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.5833 | 0 | 0
3668 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_12 | H.hat ekibine bildirildi.**9004 tm dp-12 kofraya 1 faz gelmiyor,no:56 ve 58 karanlık,kablo arızası servisine bildirildi.*atlama ceryan verildi.*yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:06 | 2014-01-08 23:07 | 5.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
3670 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_5 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:25 | 2014-01-08 18:52 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
3674 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11686 | 11686 TRAFODA 3/FAZ KABLO ARIZASI VAR.UÇ MERKEZ OLDUĞU İÇİN RİNGİ YOK BESLENEMİYOR.ÖLÇÜ YAPILIYOR.ARIZA E-5 YOL ORTASINDA ÇIKTI.ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:44 | 2014-01-09 08:16 | 13.5333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 8052.3333 | 0 | 0
3675 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_4 | arıza sorumlu ekibe bildirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:42 | 2014-01-08 23:03 | 4.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
3677 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18232 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. trafo kesicisi aciyor. trafoya test yapılacak. montaj ekibi calisiyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:53 | 2014-01-08 21:04 | 2.1833 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2152.7667 | 0 | 0
3678 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8665_6 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:48 | 2014-01-08 19:04 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
3681 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:59 | 2014-01-08 20:01 | 1.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
3682 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20237_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:03 | 2014-01-09 00:38 | 5.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
3683 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3108; haskoy keçecipiri mektep sk muhtarlık_2 | h.hat ekibine bildirildi.alpek yanık tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:54 | 2014-01-08 20:20 | 1.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
3684 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24332 Tepecik Rüzgarlıtepe (DİREK) | Direk tipi trafoda ayırıcı arızalıydı onarıldı beslendi. Enerji mevcut. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:02 | 2014-01-08 19:32 | 0.5 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0
3685 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK 28031 tm den 1 faz sigorta arızası. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:03 | 2014-01-08 23:02 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
3689 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_7 | İSMETPAŞA MAH.58 SK NO1 28251 TM DEN 7 NOLU DEPAR .NO 3 28251 TM DEN 16 NOLU DEPAR 1FAZ ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:09 | 2014-01-09 15:15 | 20.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0
3690 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_8 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:12 | 2014-01-08 21:04 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
3691 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:21 | 2014-01-08 21:31 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
3692 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:12 | 2014-01-09 01:48 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
3693 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3415 (10 KV) | ekibe bildirildi.O.G. KABLO ARIZASI ÇIKTI. TM YE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:09 | 2014-01-08 21:42 | 2.55 | 3 | 386 | 0 | 0 | 7.65 | 984.3 | 0 | 0
3696 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18500 - 18592 FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 18500 iTM'den 18592 deparı şebeke calismasi icin acildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:18 | 2014-01-08 21:00 | 1.7 | 1 | 6903 | 0 | 0 | 1.7 | 11735.1 | 0 | 0
3698 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_12 | 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:41 | 2014-01-08 21:55 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
3700 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20233_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:09 | 2014-01-09 00:34 | 5.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
3701 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20858_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:05 | 2014-01-09 00:36 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
3703 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 1 haliç cd._5 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:49 | 2014-01-08 20:26 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
3704 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31562_7 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek...ABONE YE ELK VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:54 | 2014-01-08 20:57 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
3706 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_1 | A.G. kablo 1 faz kopuk .kablo servisi ekip koydu.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:51 | 2014-01-08 20:21 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
3707 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28509_5 | ekibe verildi.1 faz sigorta atık enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 20:05 | 2014-01-08 21:56 | 1.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 172.05 | 0 | 0
3709 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Abonenin kofrası patlamış,şube direkden ayrıldı,kofrasını yaptırdıkdan sonra haber vericek şubesi bağlanıcak. **(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:11 | 2014-01-08 20:36 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
3711 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25054 PAPATYA MAH. Gümüşyaka SİLİVRİ_1 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 20:17 | 2014-01-08 21:31 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
3712 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 20:17 | 2014-01-08 21:23 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
3714 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | sorumlu ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 20:11 | 2014-01-08 22:03 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
3716 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...31559 t.m. den 1 sigorta atıktı verildi NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 20:23 | 2014-01-08 21:32 | 1.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 72.45 | 0 | 0
3718 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3398_1 | A.G.Kablo 3 faz kopuk.Bazı binalar kapalı oldugundan tespit yapılamadı sabahtan mudahele edilecek. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 19:55 | 2014-01-09 15:43 | 19.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0
3721 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 20:44 | 2014-01-09 14:58 | 18.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.8667 | 0 | 0
3725 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11636_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 20:52 | 2014-01-09 09:53 | 13.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.1167 | 0 | 0
3726 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18020_9 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 20:50 | 2014-01-08 21:36 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
3729 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:03 | 2014-01-08 21:44 | 0.68333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0
3733 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._1 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.-ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:08 | 2014-01-08 23:08 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
3734 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31599_1 | EKİBE VERİLECEK...OKSİT YAPILDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:08 | 2014-01-09 09:13 | 12.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0
3735 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 20:57 | 2014-01-08 23:01 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
3736 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ASKERİYE FİDERİ | ekibe bildirildi.teller ağaçlara değiyodu yangın çıktı arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:10 | 2014-01-08 23:57 | 2.7833 | 13 | 223 | 0 | 0 | 36.1833 | 620.6833 | 0 | 0
3738 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18235_3 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:12 | 2014-01-08 22:51 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
3740 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_7 | hava-i hat ekibine verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:19 | 2014-01-09 02:24 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
3743 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_3 | hava-i hat ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:26 | 2014-01-09 01:10 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
3744 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_5 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.**Tamir edildi.(Hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:28 | 2014-01-09 17:12 | 19.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0
3745 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18210_8 | hava-i hat ekibine verildi. DİREĞE ÇIKAN DEPAR KABLOSU 2 FAZ ARIZALI ÖLÇÜLECEK 3 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 ısıtmalı buat 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı.direkten baglandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:31 | 2014-01-09 08:07 | 10.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1038.8 | 0 | 0
3746 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29347_8 | ismet paşa ordu cd no 337 karşısı inşaat yeraltı doğru şube arızası yeri belli 29347 tm den 5 nolu depar çekik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:28 | 2014-01-09 14:19 | 16.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1567.05 | 0 | 0
3748 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28509_5 | ekibe verildi bir faz sigorta erimesi vardı tamir edildi enerji veridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:24 | 2014-01-08 21:51 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
3751 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:43 | 2014-01-08 22:36 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
3752 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31450 TM_10 | ekip kontrol etti bir faz kablo arızası tespit edildi sabah ölçüsü yapılıp arızası giderilecek.ölçü yapılıyor.kablo arızası bitti enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:43 | 2014-01-09 22:00 | 24.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0 | 0
3753 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_4 | A.G.Kablo 1 faz toprak arıza Sabah kablo servisi müdahale edecek. sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:47 | 2014-01-09 10:27 | 12.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 506.6667 | 0 | 0
3755 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_4 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:49 | 2014-01-09 00:34 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
3756 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:57 | 2014-01-09 08:30 | 10.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.85 | 0 | 0
3757 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21542_1 | EKIPLER BOLGEYE GONDERILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 20:49 | 2014-01-08 22:35 | 1.7667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 77.7333 | 0 | 0
3758 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_4 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:48 | 2014-01-08 22:25 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
3760 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:53 | 2014-01-08 23:27 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
3761 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ toprak arızası yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:39 | 2014-01-08 22:40 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
3764 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21326_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 22:11 | 2014-01-08 22:59 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
3765 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 22:11 | 2014-01-09 01:48 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
3766 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28839_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 22:13 | 2014-01-09 02:01 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
3767 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 22:13 | 2014-01-09 10:56 | 12.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.0167 | 0 | 0
3768 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20234_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 22:15 | 2014-01-09 00:36 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
3770 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11865_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 22:25 | 2014-01-09 09:59 | 11.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.9667 | 0 | 0
3772 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.tehlike önlendi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 22:26 | 2014-01-09 10:26 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
3773 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_7 | hava-i hat ekibine verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 22:28 | 2014-01-09 03:18 | 4.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
3776 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 22:33 | 2014-01-09 09:55 | 11.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.5667 | 0 | 0
3777 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20507_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı yol çalışması sırasında kabloyu koparmışlar binada enerji yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 22:31 | 2014-01-09 00:47 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
3779 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 22:49 | 2014-01-09 01:52 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
3780 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 22:19 | 2014-01-09 01:03 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
3783 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23094 Kalfa Köy_1 | ekibe bildirildi.kablo arızası yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-08 23:13 | 2014-01-09 00:16 | 1.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
3787 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1142 TR 1 _6 | TM DEN SİGORTA ATIKDI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 23:37 | 2014-01-09 00:57 | 1.3333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0 | 0
3788 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4164_10 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 23:30 | 2014-01-09 09:56 | 10.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
3789 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 23:08 | 2014-01-09 01:06 | 1.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
3790 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28158_1 | yeraltı kablo arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 20:10 | 2014-01-09 01:15 | 5.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 472.75 | 0 | 0
3791 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28158_1 | tm denklanse kablo baradan ayrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 18:45 | 2014-01-09 00:32 | 5.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 537.85 | 0 | 0
3792 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_12 | 28076 TM DEN SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 00:03 | 2014-01-09 01:29 | 1.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0 | 0
3793 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA_2 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 00:13 | 2014-01-09 01:37 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
3794 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9653 Fideri | ekibe bildirildi.*9653 deparından ihbar alındı.yapılan kontrolde arıza görülmedi.deparın tamamına enerji verildi.01:45 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 00:22 | 2014-01-09 02:03 | 1.6833 | 6 | 4134 | 0 | 0 | 10.1 | 6958.9 | 0 | 0
3795 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9053 Göktürk Yolu Burgaz Mevkii_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 00:33 | 2014-01-09 02:19 | 1.7667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 104.2333 | 0 | 0
3800 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8819_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 01:21 | 2014-01-09 01:36 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3802 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31415 TM_3 | EKİBE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-08 21:35 | 2014-01-09 01:44 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
3803 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8223_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 01:31 | 2014-01-09 02:06 | 0.58333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
3805 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_2 | kablo arızası için ag depar çekildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 00:46 | 2014-01-09 01:54 | 1.1333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87.2667 | 0 | 0
3806 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 114 Baheçelievler Şeker SK. Hazım ERsu İÖO bahçesi_5 | 4*10 kablo 3 faz arızalı,arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 00:57 | 2014-01-09 21:15 | 20.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0
3810 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M.- Fider 14 (Kemer) | iki direk arası tel kopuğu tespit edildi .Arızalı kısım ayrıldı.Enerji verildi.Gündüz tel çekilecek.Tel kopğu giderilid.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 01:44 | 2014-01-09 04:45 | 3.02 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 21.14 | 4735.36 | 0 | 0
3811 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | ekibe bildirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 01:23 | 2014-01-09 02:57 | 1.5667 | 11 | 940 | 0 | 0 | 17.2333 | 1472.6667 | 0 | 0
3812 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9623 Cendere yolu ANS Film Stüdyo Yanı_3 | Ekibe bildirildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 01:16 | 2014-01-09 03:26 | 2.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 127.8333 | 0 | 0
3814 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28070_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 05:40 | 2014-01-09 15:10 | 9.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
3815 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12130_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 06:45 | 2014-01-09 11:48 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
3818 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_12 | ekibe bildirildi.*( 9663 tm dp 12 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 07:00 | 2014-01-09 07:59 | 0.98333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58.0167 | 0 | 0
3819 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400 ( TR2) -4115 | Topser 4115 fideri arızalı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 06:47 | 2014-01-09 08:01 | 1.2333 | 2 | 2810 | 0 | 0 | 2.4667 | 3465.6667 | 0 | 0
3820 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_11 | Ekibe bildirildi. A.G. kablo 3 faz kopuk kablo ekibi çalışak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 06:55 | 2014-01-09 15:18 | 8.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 335.3333 | 0 | 0
3822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı araç kabloyu kopardı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 07:38 | 2014-01-09 12:01 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
3824 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11428_11 | ANA KABLO ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 07:39 | 2014-01-09 14:31 | 6.8667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 439.4667 | 0 | 0
3826 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25989 HÜSEYİN YAĞCIOĞLU(Gölet mevkii)SAYALAR_2 | TRAFODAN A.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 07:48 | 2014-01-09 09:01 | 1.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167 | 0 | 0
3830 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2420 tahtakale sabunhane sk._14 | montaja iş emri yazıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:08 | 2014-01-09 08:59 | 0.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
3831 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_7 | Ekibe verildi D.Ş. 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacak.tamir edildi enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:02 | 2014-01-09 17:25 | 9.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 375.3333 | 0 | 0
3832 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11163_6 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:18 | 2014-01-09 12:01 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
3833 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _1 | Ekibe verildi ana kablo 2 faz kopuk kablo servisi çalışma yapacakENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:09 | 2014-01-09 18:21 | 10.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0
3834 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4400-4274 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ başlık patlak ara merkezden 4277 depar açtı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 07:59 | 2014-01-09 09:01 | 1.0333 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0
3835 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8230 | 8230 TM Saç Köşk Beton Köşke Dönüştürülüyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-09 08:23 | 2014-01-09 21:42 | 13.3167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 6405.3167 | 0 | 0
3837 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:27 | 2014-01-09 11:51 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
3838 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20092_1 | arıza ekiplerne bildirldi kablo arızalı ölçülecek ÖLÇÜLDÜ ARIZA GIDERILDI ENRJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:18 | 2014-01-09 23:28 | 15.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 0 | 0
3839 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8222 | 8222 TM Saç Köşk Beton Köşke Dönüştürülüyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-09 08:23 | 2014-01-09 20:56 | 12.55 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 6036.55 | 0 | 0
3840 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_5 | arıza ekipleirne bildirldi kablosu arızalı tekrar ölçülecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:22 | 2014-01-09 14:39 | 6.2833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 339.3 | 0 | 0
3841 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:29 | 2014-01-09 10:08 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
3842 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18020_1 | tesis çalışması. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-09 08:28 | 2014-01-09 18:02 | 9.5667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 937.5333 | 0 | 0
3846 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31004 TM_2 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.31004 TM DEN SİGORTA ATIKTI TAKILDI.C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:39 | 2014-01-09 09:47 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
3849 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:44 | 2014-01-09 10:48 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
3850 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 DM - 22126 ÇIKIŞI | 22120 den 22126 çıkış açtı . hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:50 | 2014-01-09 09:43 | 0.88333 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1236.6667 | 0 | 0
3853 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_10 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ GENEL VOLTAJ DÜŞÜKLÜĞÜ VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:39 | 2014-01-09 10:05 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
3856 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:43 | 2014-01-09 16:01 | 7.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
3863 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_9 | BELEDİYE MÜTAAHİTİ KALDIRIM ÇALIŞMA SIRASINDA 120 LİK KABLOYU BUATTTAN ÇEKMİŞ 251 TM DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:59 | 2014-01-09 14:25 | 5.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 505.3 | 0 | 0
3865 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9043 Çağlayan Limon Sokak_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:50 | 2014-01-09 10:23 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
3869 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2699 beyazıt ordu cd. akbank altı_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:19 | 2014-01-09 13:17 | 3.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0
3870 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_1 | ekiplerimiz çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:16 | 2014-01-09 11:42 | 2.4333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 107.0667 | 0 | 0
3871 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_5 | YERALTI KABLO ARIZASI DEPAR ÇEKİLDİ 28391 TM 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:12 | 2014-01-09 19:01 | 9.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 912.95 | 0 | 0
3872 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1812 | TRAFO YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR.CALISMA BITTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-09 09:21 | 2014-01-09 18:20 | 8.9833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 5794.25 | 0 | 0
3873 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | MASLAK ŞALT - 4540 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ MASLAK ŞALTTAN 4540 TM YE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:09 | 2014-01-09 11:19 | 2.1667 | 0 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 8112 | 0 | 0
3874 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR 22003 DM İSKİ 2 TR 22005 DM | 22300 den 22315 çıkış açtı.hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:48 | 2014-01-09 09:50 | 1.0333 | 2 | 2112 | 0 | 0 | 2.0667 | 2182.4 | 0 | 0
3875 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_1 | 339 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ ÖLÇÜ EKİPLERİ .ÇALIŞMA YAPIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:20 | 2014-01-09 10:29 | 1.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | 0 | 0
3876 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11170_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:26 | 2014-01-09 14:50 | 5.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
3878 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:28 | 2014-01-09 11:42 | 2.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.4333 | 0 | 0
3880 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 757 Güngören orhon cad.azak sokak_3 | 757 TM den sigorta basıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 08:46 | 2014-01-09 12:56 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
3881 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - OKLALI | beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:26 | 2014-01-09 09:49 | 0.38333 | 6 | 96 | 0 | 0 | 2.3 | 36.8 | 0 | 0
3882 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:33 | 2014-01-09 11:28 | 1.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
3884 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_6 | Klemens Arızası giderildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:34 | 2014-01-09 11:25 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
3885 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | TRT FİDERİ | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-09 09:24 | 2014-01-09 16:21 | 6.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0
3887 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18216_13 | tesis çalışması. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-09 09:44 | 2014-01-09 15:29 | 5.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 563.5 | 0 | 0
3889 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_1 | 3x120 lık havai hattı yeraltına dönüş yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:46 | 2014-01-09 12:51 | 3.0833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 126.4167 | 0 | 0
3890 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4182_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:50 | 2014-01-09 13:33 | 3.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
3891 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_4 | 4*10 1 faz arızalı .arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:48 | 2014-01-09 17:48 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
3892 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11621_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:53 | 2014-01-09 22:39 | 12.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.3667 | 0 | 0
3893 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | HAT DÜZENLEMESİ YAPILDI. ÇALIŞMA BİTTİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:59 | 2014-01-09 10:42 | 0.71667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 | 0 | 0
3896 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28854_10 | YERALTI KABLO ARIZASI DEPAR ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:52 | 2014-01-09 12:37 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3898 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:05 | 2014-01-09 17:19 | 7.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
3902 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 11371 | ARIZA GİDERİLSİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:01 | 2014-01-09 11:44 | 1.7167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1021.4167 | 0 | 0
3903 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28070_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:38 | 2014-01-09 15:10 | 5.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0
3904 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20273_1 | ekiplerimiz ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:42 | 2014-01-09 11:41 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
3905 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_2 | 3318 Nolu Yeraltı şube arızasının tamiratı için depar çekildi ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:14 | 2014-01-09 12:25 | 2.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 203.05 | 0 | 0
3906 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1142 TR 1 _9 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:19 | 2014-01-09 13:13 | 2.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0
3907 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28046_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:20 | 2014-01-09 11:09 | 0.81667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 75.95 | 0 | 0
3908 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21747_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:09 | 2014-01-09 12:14 | 2.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0
3911 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9171 Göksu Konut Yapı Koop._9 | Ekibe bildirildi.1 faz patlatıyor,1 faz kopuk kablo servisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:49 | 2014-01-09 20:36 | 10.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 0 | 0
3912 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9027 Çağlayan Yayla Sokak Kütüphane Yanı_5 | Ekibe bildirildi.Fatih inşaat firması dogalgaz çalışması yaparken kabloya vurmuş.9027 tm Dp 5 çekik kablo servisine bildirildi. 2mt 3x120 kablo ,2 adet 3 x 120 duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:06 | 2014-01-09 14:49 | 4.7167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 278.2833 | 0 | 0
3913 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:15 | 2014-01-09 11:54 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
3915 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 09:58 | 2014-01-09 11:56 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
3916 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._11 | Binada komple elektrik yokmuş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:23 | 2014-01-09 10:55 | 0.53333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
3917 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 154/35 kV HADIMKÖY ŞALT - ÇATALCA 1 | hadımköy hattında atlamalar kopuk ekipler çalışıyor arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:12 | 2014-01-09 17:13 | 7.0167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42.1 | 42.1 | 0 | 0
3918 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_7 | hava-i hat ekibine yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:36 | 2014-01-09 15:54 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
3919 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31833_6 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:36 | 2014-01-09 15:29 | 4.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0
3921 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_3 | hava i hat ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:36 | 2014-01-09 12:27 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
3923 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4077_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:39 | 2014-01-09 11:10 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
3924 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2134 TR 1 | bakım onarım calışması yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:41 | 2014-01-09 11:23 | 0.7 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0
3925 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>G.YAKA SAHİL | 21 TRAFO 0,4 MW. KINALI DM DEN G.ÜMÜŞYAKA SAHİL HATTI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:41 | 2014-01-09 11:24 | 0.71667 | 3 | 726 | 0 | 0 | 2.15 | 520.3 | 0 | 0
3927 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11636_5 | 11636 TM DEPAR 6 3 FAZ KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:47 | 2014-01-10 00:39 | 13.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0
3930 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:48 | 2014-01-09 11:20 | 0.53333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
3931 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:05 | 2014-01-09 11:06 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
3933 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_4 | ekibe vrildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:37 | 2014-01-09 12:23 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
3936 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24208-M.Sinan Gültur Sanayi_1 | termik düşüktü beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:59 | 2014-01-09 11:41 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
3938 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_8 | şube bağlantısı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:04 | 2014-01-09 11:26 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
3939 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:05 | 2014-01-09 13:21 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
3940 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_1 | arıza ekipleirne bildirldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:07 | 2014-01-09 13:43 | 2.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 0
3941 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20336_2 | ekiplere verildi 20336 tm den alıyor mesafe uzun fazlar arası 220-216 wolt | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:09 | 2014-01-09 13:46 | 2.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0
3943 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_8 | 2 Faz Birleşik Doğru Şube Kablo Arızası-Ölçüldü-tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:19 | 2014-01-09 18:37 | 7.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
3944 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18532_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. alpek yanığı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:23 | 2014-01-09 13:55 | 2.5333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 248.2667 | 0 | 0
3945 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:21 | 2014-01-09 22:41 | 11.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0
3946 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_3 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:20 | 2014-01-09 13:19 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
3949 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3987 | bildirimli çalışma, trafo merkezinde çalışma yapılıyor .TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-09 11:39 | 2014-01-09 19:10 | 7.5167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2878.8833 | 0 | 0
3951 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | ARIZA EKİPLİERNE BİLDİRLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:20 | 2014-01-09 22:54 | 11.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.5333 | 0 | 0
3952 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:19 | 2014-01-09 22:55 | 11.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0
3955 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:53 | 2014-01-09 22:41 | 10.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
3957 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_2 | KAPAMADAN 2 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:00 | 2014-01-09 16:41 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
3959 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20371_1 | ekiplere verildi kademe ayarı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:31 | 2014-01-09 13:46 | 2.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
3961 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18507_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:15 | 2014-01-09 16:26 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
3962 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:14 | 2014-01-09 13:48 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
3964 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9052 Kemerburgaz Lisesi Kaşısı_7 | Ekibe bildirildi.Kablo arızasından dolayı enerji kesildi.Ekipler şuan çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:11 | 2014-01-09 14:48 | 2.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 154.3833 | 0 | 0
3966 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_12 | havai hat ekibine bildirildi.SİGORTA ERİMESİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:12 | 2014-01-09 14:07 | 1.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0
3967 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28854_5 | yer altı kablo arızası dogru şube 854 tm den 5 nolu depar 1 faz arızalı depar enerjili ekiplere verildi tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:24 | 2014-01-09 22:08 | 9.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.8667 | 0 | 0
3968 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | arıza ekipleirmne bildirldi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:23 | 2014-01-09 18:36 | 6.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.7333 | 0 | 0
3969 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_1 | ekiplerimiz çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:27 | 2014-01-09 13:43 | 1.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
3971 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_8 | 50 metre 1x16 şube ister ekiplere verildi gün içinde bakılacak 50 metre 1x16 alpek kablo çekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:34 | 2014-01-09 17:23 | 4.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
3973 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_1 | 11880 TM DEPAR 6 KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ FATİH CAD VE HAVAİ HAT ÇIKIŞI ÜST ÜSTE BAĞLI (ÇATAL ÇEŞME 1229.SK KARADUT SOKAK)ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:18 | 2014-01-09 17:04 | 4.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
3974 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20692_1 | ekiplerimiz çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:36 | 2014-01-09 13:42 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
3976 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3047 beşiktaş akaretler deniz müzesi köşe_8 | ekıplere bıldırıldı ana kabloyu çalışma esnasında koparmışlar deniz müzesi arkası eski 3253 tmnin önünde yeri belli kablo servisi çalışma yapacak tamir edildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:34 | 2014-01-09 17:43 | 5.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0
3977 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekibe verildi. enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:46 | 2014-01-09 14:36 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
3979 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi. enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:50 | 2014-01-09 14:37 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
3980 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | atışalan şalttan giy-koop fideri topraktan açtı. belediye ekipleri çalışırken OG kablosuna vurulduğu belirtildi. atışalan şalt atışalan 1 fiderinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:26 | 2014-01-09 14:50 | 2.4 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 21297.6 | 0 | 0
3981 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11597_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:49 | 2014-01-09 22:42 | 9.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.1833 | 0 | 0
3982 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11624_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:52 | 2014-01-09 22:43 | 9.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.95 | 0 | 0
3984 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11645_3 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 12:57 | 2014-01-09 13:40 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
3985 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3492_11 | ŞUBE 3 FAZ KOPUK kablo servisi çalışma yapacakTAMİR EDİLDİ. ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:00 | 2014-01-09 18:26 | 5.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 217.3333 | 0 | 0
3988 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_3 | ekibe verildi. enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:19 | 2014-01-09 14:35 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
3991 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22087_1 | KAZI ÇALIŞMASI YAPILIRKEN 2 ADET YERALTI ŞUBE KABLOSU YARALANDI. ÇALIŞMA YAPAN EKİP BİLİNMİYOR. 2 ADET 3*120 İLAÇLI BUAT 2 ADET 3*120 FERMUARLI BUAT KULLANILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:22 | 2014-01-09 16:30 | 3.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
3992 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1142 TR 2_3 | arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:27 | 2014-01-09 17:00 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
3993 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:23 | 2014-01-09 14:34 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
3995 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20599_1 | abonenin bağlantısı kontrol edildi 1 adet klemens kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:09 | 2014-01-09 15:25 | 2.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
3998 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:19 | 2014-01-09 22:43 | 9.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0
4003 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29252 TM HARAÇÇI GÖRGÜLÜ KOLTUK YANI_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:44 | 2014-01-09 19:22 | 5.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
4004 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:46 | 2014-01-09 15:11 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
4005 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_4 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:37 | 2014-01-09 14:37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
4006 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4247_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:42 | 2014-01-09 17:04 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
4007 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28288_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:06 | 2014-01-09 22:43 | 8.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0 | 0
4011 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | DAVUTPAŞA ŞALT-KÜÇÜKKÖY II FİDERİ | davutpaşa şalttan küçükköy 2 fideri topraktan açtı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:10 | 2014-01-09 16:08 | 1.9667 | 7 | 20713 | 0 | 0 | 13.7667 | 40735.5667 | 0 | 0
4012 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21542_1 | ekipler çalışmaktadır enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:12 | 2014-01-09 17:15 | 3.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 0
4013 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20572_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:17 | 2014-01-09 20:43 | 6.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
4019 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8787_17 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:42 | 2014-01-09 20:56 | 6.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
4020 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_1 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızası vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:28 | 2014-01-09 17:21 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
4021 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2329_5 | YA ŞUBE ARIZASI ANTRİ FAZ YOK.ilgili birimin haberi var. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:29 | 2014-01-10 08:27 | 17.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
4022 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:30 | 2014-01-09 17:01 | 2.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0
4024 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_10 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:36 | 2014-01-09 16:38 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
4025 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | oksit ekiplerine verildi ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:43 | 2014-01-09 19:36 | 4.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | 0 | 0
4026 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:42 | 2014-01-09 15:37 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
4027 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21513_1 | oksit ekiplerine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:47 | 2014-01-09 21:04 | 6.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.55 | 0 | 0
4029 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | oksit ekiplerine verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:50 | 2014-01-09 18:12 | 3.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
4030 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21423_1 | kablo arızası tespit edilmiştir.ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 13:33 | 2014-01-09 19:35 | 6.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0
4033 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24364 Celaliye Çiçek Villaları_2 | A.g. panodan bir adet sigorta atıktı.Değişti, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:01 | 2014-01-09 17:04 | 2.05 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
4034 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza gideridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 14:54 | 2014-01-09 17:50 | 2.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
4036 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_5 | Havai hat ekiplerine bildirildi.**Tamir edildi.(Hanifi DEMİR) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:04 | 2014-01-09 17:15 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
4037 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 1_6 | AG KABLO ARIZASI (1 FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:08 | 2014-01-09 21:59 | 6.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0
4039 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11745_6 | ANA KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO SERVİSİ CALISIYOR.ARIZA GIDERILEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:11 | 2014-01-09 20:52 | 5.6833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 363.7333 | 0 | 0
4041 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_7 | trafodan kablosu baglandı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:19 | 2014-01-09 18:38 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
4044 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:15 | 2014-01-09 16:58 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
4046 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:14 | 2014-01-09 22:07 | 6.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
4048 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:21 | 2014-01-10 09:47 | 18.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.0333 | 0 | 0
4050 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3325_1 | Hava i hat ekibine bildirildi.şube 3 faz kopuk.kablo servisi ekip koydu.TAMİR EDİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:06 | 2014-01-09 19:04 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
4051 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_2 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENREJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:24 | 2014-01-09 16:43 | 1.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
4052 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20403_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:24 | 2014-01-09 18:50 | 3.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
4053 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_4 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:30 | 2014-01-09 22:43 | 7.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.7333 | 0 | 0
4058 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18571_4 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 adet 3x120 ilacli buat. 1 metre 3x120 kablo kullanildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:32 | 2014-01-09 19:53 | 4.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
4061 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | ekıbe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:38 | 2014-01-09 21:05 | 5.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.05 | 0 | 0
4062 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23111 Yalıköy Köyiçi_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:24 | 2014-01-09 17:12 | 6.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0
4067 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:43 | 2014-01-09 22:10 | 6.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
4069 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:56 | 2014-01-09 18:45 | 2.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
4072 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:56 | 2014-01-09 17:16 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
4073 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 15:47 | 2014-01-09 22:44 | 6.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
4076 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:01 | 2014-01-09 17:17 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
4078 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:07 | 2014-01-09 22:06 | 5.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.8833 | 0 | 0
4079 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_5 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:05 | 2014-01-09 20:09 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
4083 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18209_2 | hava-i hat ekibine verildi. 18209 TM'den 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:14 | 2014-01-09 17:59 | 1.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 0
4084 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9111 Oto Sanayi Emektar Sokak_9 | Ekibe bildirildi.**(9111 tm eski 12 ile 16 depar yeni 15 ile 20 nolu paralel bağlı deparlar), iski mutahiti (Binaş A.Ş)çalışma sırasında kabloyu yaralamış,servisine bildirildi. **Arıza giderilerek depara enerji verilmiştir(1 adet 120 lik ısıtmalı buat kullanıldı)(Faik usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:15 | 2014-01-09 21:12 | 4.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 292.05 | 0 | 0
4085 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_1 | ..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 11:31 | 2014-01-09 16:40 | 5.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0
4088 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2249_8 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:20 | 2014-01-09 16:59 | 0.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
4089 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23540 Karacaköy KÖK_2 | .arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:19 | 2014-01-09 16:40 | 6.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0
4090 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:16 | 2014-01-09 22:39 | 6.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.6833 | 0 | 0
4091 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK 28014 tm denklenşe oldu enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:27 | 2014-01-09 18:17 | 1.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0 | 0
4092 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28420_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:27 | 2014-01-10 01:37 | 9.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
4093 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11686_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:20 | 2014-01-10 10:00 | 17.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123.6667 | 0 | 0
4095 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3076 Şişli nişantaşı akkavak sk no:2 karşısı_3 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:16 | 2014-01-09 17:45 | 1.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
4096 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _1 | ekib arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:18 | 2014-01-09 16:50 | 6.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
4098 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11479_10 | ANA KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GIDERILEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:40 | 2014-01-09 19:00 | 2.3333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 149.3333 | 0 | 0
4099 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8672_4 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:38 | 2014-01-10 01:15 | 8.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.4667 | 0 | 0
4100 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23260 Kestanelik Kök_2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:18 | 2014-01-09 16:59 | 6.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0
4104 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3364 mecidiyeköy metro girişi_11 | z. kuyu ekibine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:47 | 2014-01-09 17:45 | 0.96667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
4105 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_1 | .arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 10:50 | 2014-01-09 17:08 | 6.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
4106 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2249 yedikule zemberek sok no:1 karşısı_8 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:51 | 2014-01-09 18:19 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
4109 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İSTOÇ DM 12150 - 12151 | nöb montorluk müdahele ediyor 18:00 civarı enerji verilecektir.hat ringinden beslendi.( istoç 1 kısım üzerinden beslendi.) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:53 | 2014-01-09 17:51 | 0.96667 | 0 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 2183.7 | 0 | 0
4110 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_3 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:57 | 2014-01-10 02:02 | 9.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0
4112 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4036_4 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:58 | 2014-01-09 17:13 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4113 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 16:58 | 2014-01-09 19:20 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
4117 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_3 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:15 | 2014-01-09 20:02 | 2.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0
4118 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_9 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:16 | 2014-01-09 22:45 | 5.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
4119 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KARLIOVA - BİTLİSLER | ekipte kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:18 | 2014-01-09 18:24 | 1.1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.1 | 17.6 | 0 | 0
4122 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23229 Karacaköy Giriş_7 | ekibe bildirildi 3arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:19 | 2014-01-09 18:56 | 1.6167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
4123 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | ekıbe verildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:27 | 2014-01-09 19:22 | 1.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
4124 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11280_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:24 | 2014-01-10 10:14 | 16.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.8333 | 0 | 0
4130 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_10 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:36 | 2014-01-09 20:35 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
4131 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23505 Oklalı yeni okul_2 | .arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:32 | 2014-01-09 18:35 | 1.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
4132 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:34 | 2014-01-09 21:37 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
4135 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | arıza ekibine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:32 | 2014-01-09 19:58 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
4136 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21189_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:21 | 2014-01-09 20:00 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
4140 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | Ekibe bildirildi.*9154 tm dp-11 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:38 | 2014-01-09 18:38 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
4141 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24308 Celaliya Balsu Karşısı_2 | Direkte bir faz oksit vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:57 | 2014-01-09 21:31 | 3.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0 | 0
4145 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 18:04 | 2014-01-09 18:23 | 0.31667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 2.2167 | 520.9167 | 0 | 0
4149 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_4 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 18:14 | 2014-01-09 20:06 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
4151 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:56 | 2014-01-09 21:38 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
4152 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 23112 Nakkaş köyiçi | ekipte.23465 nakkaş yassıören yolu trafo yanık değişecek.değiştirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 17:45 | 2014-01-10 01:22 | 7.6167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 883.5333 | 0 | 0
4155 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 18:21 | 2014-01-09 21:37 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
4156 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25122 AMAÇ YAPI KOOPERATİFİ Silivri SİLİVRİ_7 | DAM DİREĞİNDEN OKSİY YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 18:34 | 2014-01-09 19:22 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
4157 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1173_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLDİRİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 18:38 | 2014-01-09 20:54 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
4158 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GIS | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.TEİAŞDA KAYNAKLANAN ACMA.BAHÇELİEVLER İNDİRİCİ ENERJİLİ.BAĞCILAR İNDİRİCİ ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 18:39 | 2014-01-09 20:19 | 1.6667 | 36 | 17319 | 0 | 0 | 60 | 28865 | 0 | 0
4159 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - BAĞCILAR-II FİDERİ | bagcilar GİS'ten Teias kaynakli sistem acmasi. Davutpasa I ve II Sefaköy Esenler Bagcilar I ve II göngören fiderleri karanliktaydi. beslendi... karanlikta yer yok. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 18:39 | 2014-01-09 20:25 | 1.7667 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 19161.2667 | 0 | 0
4160 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | AVCILAR AMBARLI TORUNLAR FİDERİ | arıza ekibine bildiridli. arıza giderildi enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 18:37 | 2014-01-09 19:16 | 0.65 | 2 | 1744 | 0 | 0 | 1.3 | 1133.6 | 0 | 0
4161 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT | TEİAŞTAN KAYNAKLI ORTA GERİLİM HATLARINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.BAKIYORLAR.SULTANMURAT ŞALT.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 18:41 | 2014-01-09 20:50 | 2.15 | 0 | 146704 | 0 | 0 | 0 | 315413.6 | 0 | 0
4163 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI 21500 | AMBARLI ŞALT SERVİSİ HARİCİ OLMUŞTUR.ŞALT TARAFINDAN BUTUN FİDERLER BESLENDİ ENERJI NORMALE ALINDI. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 18:37 | 2014-01-09 19:13 | 0.6 | 38 | 10028 | 0 | 0 | 22.8 | 6016.8 | 0 | 0
4164 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe Şalt- TRF II | yıldıztepede Trafo B TEİAŞ kaynaklı açma oldu,Teiaş ekipleri bakıyor.**Teiaş ekipleri enerji verdiler. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 18:45 | 2014-01-09 19:11 | 0.43333 | 33 | 48881 | 0 | 0 | 14.3 | 21181.7667 | 0 | 0
4167 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21025_1 | EKIPLER GONDERILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 19:08 | 2014-01-09 19:37 | 0.48333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
4170 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_1 | arıza ekibine bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 19:11 | 2014-01-09 20:00 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
4175 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 18700-696-18564 | manevra yapılıyor. enerji mevcut. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 19:31 | 2014-01-09 19:57 | 0.43333 | 0 | 6903 | 0 | 0 | 0 | 2991.3 | 0 | 0
4179 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1692 TR 2_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLDİRİLDİ.SİGORTA ATIK DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 19:52 | 2014-01-09 20:51 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
4180 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 18:08 | 2014-01-09 21:34 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
4181 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:15 | 2014-01-09 21:51 | 1.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
4182 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:12 | 2014-01-09 21:21 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
4183 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_5 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:21 | 2014-01-09 20:43 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
4184 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - DAVUTPAŞA-I FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:18 | 2014-01-09 22:23 | 2.0833 | 1 | 27609 | 0 | 0 | 2.0833 | 57518.75 | 0 | 0
4186 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28072 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK 28700 İTM tr3 üzerindeki 28072 deparı aşırı akımdan tr3 ü açtırdı. 28700 e enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:34 | 2014-01-09 21:54 | 1.35 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 6284.25 | 0 | 0
4187 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9171 Göksu Konut Yapı Koop._9 | 3911 nolu işle ilgilidir arıza devam etmektedir,9171 tm dp-9 Doğru şube bir faz kopuk,kablo arızası ,ekip çalışıyor..*tamir edildi.*enerji verildi.2 adet 3*120 lik ilaçlı buat - 1 adet 850 lik buat - göksu D blok 1 faz gitmiyor.atlama ceryan verildi.yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:42 | 2014-01-10 01:36 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
4188 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_3 | tehlike onlendi sayac yanmıs tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:39 | 2014-01-09 21:46 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
4189 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 19:25 | 2014-01-09 21:49 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
4190 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:41 | 2014-01-09 22:01 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
4191 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_2 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:45 | 2014-01-09 21:17 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
4192 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekibine bildirildi.ARIZA EKIBINE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:15 | 2014-01-09 22:22 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
4193 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:08 | 2014-01-09 22:24 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
4195 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2078 piyerloti cd. dağhan sk._11 | y a şube arızası ( nötr kopuk ) dağhan sok nö:12 Tamir Edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:56 | 2014-01-10 12:11 | 15.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 0 | 0
4196 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11980-11983 | ORTA GERİLİM HATLARINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.BÖLGENİN BİR KISMINA ENERJİ VERİLDİ DİĞER TARAFLARINADA BAKILIYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:55 | 2014-01-09 21:58 | 1.05 | 2 | 8998 | 0 | 0 | 2.1 | 9447.9 | 0 | 0
4201 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1053 | KESİCİ DEKLANSE OLDUGUNDAN TRAFO ACTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 21:37 | 2014-01-09 22:09 | 0.53333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
4202 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 21:22 | 2014-01-10 09:48 | 12.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.0333 | 0 | 0
4203 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_3 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 21:30 | 2014-01-10 02:02 | 4.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
4204 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9369 Sütlüce Bademlik Fuadiye sk. Başı_1 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 20:51 | 2014-01-09 22:48 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
4205 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11971-11372 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 21:38 | 2014-01-10 00:26 | 2.8 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 9688 | 0 | 0
4208 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 21:47 | 2014-01-10 01:48 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
4209 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 21:47 | 2014-01-10 00:25 | 2.6333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 115.8667 | 0 | 0
4212 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 21:57 | 2014-01-10 09:33 | 11.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
4215 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8818_3 | enerji kesilmesine gerek duyulmadı tehlıke onlendi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 22:17 | 2014-01-09 22:20 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
4216 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21254_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 22:11 | 2014-01-09 22:55 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
4217 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18623_13 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 22:14 | 2014-01-09 22:47 | 0.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
4218 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20343_2 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 22:17 | 2014-01-09 23:26 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
4223 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23317 Seyit Ali--Bülent Kılıçaslan_2 | iş emri sırasına göre bakılacak dam direği kırık,bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 22:23 | 2014-01-10 08:28 | 10.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0
4226 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21075_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 22:27 | 2014-01-09 22:55 | 0.46667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
4231 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 22:48 | 2014-01-10 06:00 | 7.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
4232 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23118 Örcünlü köyü_1 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 23:02 | 2014-01-10 00:19 | 1.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
4235 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._1 | ekibe bildirildi. YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 23:16 | 2014-01-10 09:53 | 10.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
4239 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 22:50 | 2014-01-10 01:35 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
4244 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_4 | ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 23:44 | 2014-01-10 02:00 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
4251 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı monötür ekıbı kademe ayarı yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 01:04 | 2014-01-10 01:30 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
4252 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9171 Göksu Konut Yapı Koop._9 | ekibe bildirildi.*( 9171 tm dp 9 ) 1 faz yok.atlama ceryan verildi.yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 01:40 | 2014-01-10 01:43 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
4254 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8275_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 02:37 | 2014-01-10 03:07 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4257 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31512 TM_1 | 31512 TM DEN KABLOA RIZALI ÖLÇÜLÜP TAMİRATI YAPILACAK...elektrik verildi....SAAT:13 TE ELEKTRİK VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 05:36 | 2014-01-10 18:10 | 12.5667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 791.7 | 0 | 0
4262 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_2 | Kaide yanık ekiple bölgede kaide değiştiriyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 06:18 | 2014-01-10 09:46 | 3.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 0 | 0
4264 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2367 | 2035tm 2218 tm arası 10 kv kablo arızası karanlıkta yerimiz yok c verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 06:24 | 2014-01-10 07:39 | 1.25 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 4537.5 | 0 | 0
4265 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | EKİBE VERİLDİ. TEİAŞ TARAFINDAN BESLENDİ. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 06:38 | 2014-01-10 07:20 | 0.7 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 7.7 | 10664.5 | 0 | 0
4266 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-7 ÇATALCA 1 | TEPECİK İ.M'DEN TRAFO SIFIRLADIĞINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ (FİDER:7-8) .BESLENDİ. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 06:40 | 2014-01-10 07:18 | 0.63333 | 288 | 34718 | 0 | 0 | 182.4 | 21988.0667 | 0 | 0
4267 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-1 AKÇANSA | TEİAŞ kaynaklı açma Trafo A ve Trafo B servis dışı ( Tüm fiderler boşaltılıp kademeli olarak beslendi. ) | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 06:39 | 2014-01-10 07:29 | 0.83333 | 16 | 5921 | 0 | 0 | 13.3333 | 4934.1667 | 0 | 0
4269 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT | İKİTELLİ ŞALTTAN AÇMA MEYDANA GELDİ .TEİAŞ ENERJİ VERDİ. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 04:16 | 2014-01-10 07:16 | 3 | 0 | 206908 | 0 | 0 | 0 | 620724 | 0 | 0
4270 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349 TR 1_12 | TRAFODAN SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 06:56 | 2014-01-10 09:53 | 2.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0
4272 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22937_1 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:02 | 2014-01-10 15:45 | 8.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.45 | 0 | 0
4273 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | KESTANELİK - ÖRCÜNLÜ | EKİBE BİLDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:08 | 2014-01-10 07:52 | 0.73333 | 19 | 274 | 0 | 0 | 13.9333 | 200.9333 | 0 | 0
4274 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_5 | havai hat ekbine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 06:50 | 2014-01-10 09:09 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
4276 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11620_3 | 11620 TM YER ALTI ÇIKIŞI DÖNÜŞ YAPIYOR DEPARI ÇEKİLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYORARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:03 | 2014-01-10 22:27 | 15.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0
4277 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3364 mecidiyeköy metro girişi_11 | Sigorta erimesi. Sigorta basıldı.Tamir edildi. 3364/11 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:02 | 2014-01-10 07:39 | 0.61667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
4278 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11639 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:25 | 2014-01-10 08:37 | 1.2 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0
4279 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 187 Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Gül Sk._5 | 187 TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 06:57 | 2014-01-10 09:13 | 2.2667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 174.5333 | 0 | 0
4281 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_6 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:39 | 2014-01-10 10:16 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
4282 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1416 | ITM 1400 DEN 1416 DEPARI AÇTI.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ.SEBEP: ITM 1400-1416 ARASI 35 KV KABLO ARIZALI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:40 | 2014-01-10 09:43 | 2.05 | 5 | 650 | 0 | 0 | 10.25 | 1332.5 | 0 | 0
4283 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | AKYOL - AKYOL ÇIKIŞI | EKİBE BİLDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:42 | 2014-01-10 08:08 | 0.43333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0
4284 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21654_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:42 | 2014-01-10 10:16 | 2.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
4285 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ | HAT BAŞINDAN 1 ADET O.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:44 | 2014-01-10 08:34 | 0.83333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0
4286 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 12130 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:48 | 2014-01-10 09:11 | 1.3833 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 823.0833 | 0 | 0
4287 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23019 İnceğiz yolu kavşak_2 | EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:49 | 2014-01-10 09:16 | 1.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
4289 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:55 | 2014-01-10 09:03 | 1.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
4290 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31833_1 | 31833 TM HAVAİ HAT GİRİŞİ UCLAR AYRILDI ÖLCÜ YAPILACAK .arıza giderildi hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:59 | 2014-01-10 18:31 | 10.5333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 0
4297 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:09 | 2014-01-10 09:56 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
4298 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _12 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:08 | 2014-01-10 08:57 | 0.81667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
4299 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:12 | 2014-01-10 09:26 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
4301 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_1 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:16 | 2014-01-10 10:17 | 2.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
4302 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:18 | 2014-01-10 09:31 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
4305 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692 TR 1_2 | ŞUBE KABLO ARIZASI 3 FAZ ARIZALI KABLO SERVİSİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ BÖLGEDE ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:30 | 2014-01-10 23:11 | 14.6833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 939.7333 | 0 | 0
4306 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2112 Türk ocağı cd._1 | AG KALO ARIZASI 1FAZ (DOGRU SUBE ARIZASI ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:31 | 2014-01-12 17:01 | 56.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 0 | 0
4307 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_1 | 8761 içinden kablo ayrıldı.enerji verildi.Karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:36 | 2014-01-10 09:14 | 0.63333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
4310 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi | ekibe bildirildi.**9039tm denklanşe edildi ekip çalışıyor.**9039tm enerji verildi. 9039tm dp1 merkez çıkışında faz parçası yanmış kablo servisine bildirildi.**9039tm dp1 çekik kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi.1 metre 3x120+70 lik faz parçası kullanıldı.(KEMAL USTA) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:29 | 2014-01-10 14:07 | 5.6333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 3318.0333 | 0 | 0
4311 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20844_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:44 | 2014-01-10 10:51 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
4316 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20326_1 | kablo ekiplerine verildi ilgilenilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:46 | 2014-01-10 10:54 | 2.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
4319 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI | HAT BAŞINDAN O.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 08:57 | 2014-01-10 10:22 | 1.4167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 267.75 | 0 | 0
4321 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:05 | 2014-01-10 10:31 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
4322 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4065_11 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:07 | 2014-01-10 11:48 | 2.6833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 83.1833 | 0 | 0
4323 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | Ekibe bildirildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:09 | 2014-01-10 09:45 | 0.6 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 9 | 1128 | 0 | 0
4325 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3292 b.taş ıhlamurdere cd caykur binası_10 | Ekibe verildi Aboneye atlama verildi kablo ekibi çalışacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:08 | 2014-01-10 10:17 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
4328 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:22 | 2014-01-10 10:29 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
4329 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8275 | 8275 TM Saç Köşk Beton Köşke Dönüştürülüyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:20 | 2014-01-10 19:51 | 10.5167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5058.5167 | 0 | 0
4330 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28252_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:23 | 2014-01-10 11:52 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
4331 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25287 MARMARA UYUM KENT Y.Çanta SİLİVRİ_2 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:30 | 2014-01-10 11:37 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
4332 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11936_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:31 | 2014-01-10 12:58 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
4334 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | ESENYURT BAHÇEŞEHİR MESA-NUROL FİDERİ | PROĞRAMLI ÇALIŞMA NEDENİ İLE ENERJİ KESİK.TM DE KESİCİ HÜCRESİ YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-10 09:26 | 2014-01-10 16:15 | 6.8167 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 0 | 0
4337 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28347_2 | 3456 Nolu Yeraltı Şube arızasının tamiratı için depar çekildi ekipler çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:37 | 2014-01-10 13:49 | 4.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 0
4339 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_13 | TRAFODAN TEK FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:41 | 2014-01-10 11:27 | 1.7667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.0667 | 0 | 0
4340 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8740_6 | 2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:35 | 2014-01-10 11:24 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
4341 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_8 | direk aktarması yapılıyor direk aktarıldı.enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:41 | 2014-01-10 13:26 | 3.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 0
4345 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_27 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:37 | 2014-01-10 15:45 | 6.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
4347 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8779_7 | 1 faz sigorta erimesi,tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:55 | 2014-01-10 11:41 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
4349 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:45 | 2014-01-10 15:38 | 5.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.95 | 0 | 0
4351 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8222 | 8222 ve 8230 nolu trmlerin renk muanesinin yapılması.İşlem yapıldı.Enerji verildi.Karanlıkta Abone yok(53265, 53288, 53471, 53515, 53586, 53617 no.lu başvurular 4351 no.lu iş emri ile sehven eşleştirilmiş olup bu başvurulara dair şikayetler 10.01.2014 tarih 00:45 itibariyle giderilmiştir. Bu sebepten ötürü arıza onarım süresi 12 saat 10 dakika daha uzun sürmüş gibi gözükmektedir. Arıza süresinden 12 saat 10 dakika eksiltilmesi gerekmektedir.) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-09 22:21 | 2014-01-10 10:40 | 12.3167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5924.3167 | 0 | 0
4352 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8643_3 | Kaide Yanık-Montaj Ekibi Yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:53 | 2014-01-10 15:47 | 5.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
4354 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:02 | 2014-01-10 11:25 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
4355 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11349_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:05 | 2014-01-10 13:00 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
4362 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_1 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:10 | 2014-01-10 15:44 | 5.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0
4364 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI 21500 | ekiplerimiz çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:12 | 2014-01-10 10:42 | 0.5 | 38 | 10028 | 0 | 0 | 19 | 5014 | 0 | 0
4365 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21027_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.KABLO ARIZALI EKİP ÇALIŞIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:09 | 2014-01-10 10:49 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
4367 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_1 | hava i hat ekibi mahmut ağa yokuşu 3 numarada alpek değiştiriyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:20 | 2014-01-10 10:37 | 0.28333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
4368 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:24 | 2014-01-10 11:28 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
4372 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_5 | ekiplere verildi enkısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:26 | 2014-01-10 15:38 | 5.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
4374 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_3 | 28031 Tm Sigorta Erimesi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:24 | 2014-01-10 12:08 | 1.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 0
4376 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:28 | 2014-01-10 11:16 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
4377 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18209_2 | havai hat ekibine yönlendirildi. merkezden 2 adet sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:15 | 2014-01-10 13:13 | 2.9667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 290.7333 | 0 | 0
4380 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Kasımpaşa 3850 (35 KV) | Ekibe verildi 3450 3521 arası kablo arızalı deparın karşılığı olmadığında 2 Tm enerjisiz kaldı ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:35 | 2014-01-10 17:26 | 6.85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0
4382 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. alpek yanığı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:36 | 2014-01-10 13:25 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
4386 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:38 | 2014-01-10 11:53 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
4388 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 25000(SİLİVRİ)>BEL.KONUTLARI | 8 TRAFO 0,1 MW. KİPTAŞ 2 DEN KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:46 | 2014-01-10 11:28 | 0.7 | 1 | 1513 | 0 | 0 | 0.7 | 1059.1 | 0 | 0
4389 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11737_4 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:48 | 2014-01-10 11:14 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
4393 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2360 tr2 fatih aslanhane sk._6 | 4037 iş emri numaralı arıza ile ilgili.a.g kablo arızası 1 faz TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:54 | 2014-01-10 23:05 | 12.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.9167 | 0 | 0
4395 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21302_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.AERIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:57 | 2014-01-10 15:44 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
4397 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:58 | 2014-01-10 13:36 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
4399 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24042 K.oba Işık Sit. RMU_3 | box panodan 1 faz ag sigortığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:59 | 2014-01-10 11:58 | 0.98333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
4401 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_1 | ekip yönlendirildi. bina yıkılacağından dolayı şubesi kesik. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:01 | 2014-01-10 13:37 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
4402 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21136_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. DİREKTEN YER ALTI ŞUBE 2 FAZ YOK. KABLO ARIZASI VARDIR. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:03 | 2014-01-10 22:08 | 11.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
4404 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_4 | ekiplere verildi enkısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:04 | 2014-01-10 15:39 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
4406 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:13 | 2014-01-10 13:21 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
4407 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3364 mecidiyeköy metro girişi_11 | Ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:17 | 2014-01-10 11:54 | 0.61667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
4410 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:56 | 2014-01-10 15:45 | 4.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.35 | 0 | 0
4416 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:28 | 2014-01-10 13:06 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
4417 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20707_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:26 | 2014-01-10 14:18 | 2.8667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0
4418 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:30 | 2014-01-10 14:19 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
4419 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_2 | BORÇTAN KESME YAPILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:28 | 2014-01-10 11:44 | 0.26667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
4420 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4284_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ antigron kablosunu elektrikçi değiştirip bizi arayacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:31 | 2014-01-10 15:36 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
4422 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18211_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:41 | 2014-01-10 21:50 | 10.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
4423 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4300 | Enerji verildi.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 10:45 | 2014-01-10 12:08 | 1.3833 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 471.7167 | 0 | 0
4424 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:44 | 2014-01-10 14:21 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
4425 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_3 | belediye müteahiti hasaş inşaat çalişma yaparken kabloya vurmuş tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:42 | 2014-01-10 16:01 | 4.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 401.45 | 0 | 0
4426 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:41 | 2014-01-10 13:59 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
4427 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_13 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:46 | 2014-01-10 22:17 | 10.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0
4428 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:56 | 2014-01-10 16:36 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
4429 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_1 | 9014tm dp1 çekik belediyenin (mobese kamrelarının) şubesi bağlanıyor.**enerji verildi.(KEMAL KABLO) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:57 | 2014-01-10 12:56 | 0.98333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58.0167 | 0 | 0
4432 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21274_10 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:54 | 2014-01-10 15:47 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
4434 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18630_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 12:08 | 2014-01-10 17:40 | 5.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
4435 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20232_1 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 11:47 | 2014-01-10 12:37 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
4437 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 12:25 | 2014-01-10 13:50 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
4439 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_2 | havai hat ekibine verildi. alpek damarları yanık tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 12:31 | 2014-01-10 13:24 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
4440 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3192; piripaşa mah berizgan sk _1 | Ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 12:31 | 2014-01-10 13:36 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
4443 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20487_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 12:32 | 2014-01-10 15:47 | 3.25 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0 | 0
4446 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28302_1 | 15 metre 1*16 sube ister tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 12:26 | 2014-01-11 13:58 | 25.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 204.2667 | 0 | 0
4447 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11671_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 12:37 | 2014-01-10 16:37 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
4454 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9017 San. Mah. Halil Rahman Caddesi_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 12:39 | 2014-01-10 14:26 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
4456 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BEYKOP-1 | ekiplerimiz çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 12:40 | 2014-01-10 13:10 | 0.5 | 12 | 12644 | 0 | 0 | 6 | 6322 | 0 | 0
4458 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_2 | KAPAMADAN 2FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KABLOCULAR BAKACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 12:57 | 2014-01-10 21:24 | 8.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 0
4460 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _8 | Ekibe verildi AG kablo 3 faz kopuk kablo servisi mudahele ediyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:00 | 2014-01-10 22:45 | 9.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
4463 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_7 | h.hat ekiplerine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(Hanifi DEMİR) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:18 | 2014-01-10 17:46 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
4465 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28108_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:35 | 2014-01-10 18:09 | 4.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 0 | 0
4466 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8672_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:34 | 2014-01-10 22:39 | 9.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | 0
4468 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_2 | 28339 Tm Ekipler depar çekti bölgede çalışıyor kısa süre sonra enerji verilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:47 | 2014-01-10 15:36 | 1.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 0 | 0
4470 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18531_7 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 14:03 | 2014-01-10 17:44 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
4471 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 013 Şirinevler Mahmutbey Yolu 1. Sk._6 | 4*10 şube 1 faz arızalı,ekip verildi,ölçüm yapıldı.arıza noktası uzerınde arac park ettıgı ıcın arızaya mudahale edılemıyor aboneye atlama enerjı verıldı karanlıkta abone yok calısma sabah devam edılecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 14:05 | 2014-01-10 18:34 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
4472 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29281_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:50 | 2014-01-10 21:04 | 7.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
4473 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11644_2 | KABLO ARIZASI VAR KABLO EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 09:50 | 2014-01-10 20:04 | 10.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0
4474 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3004 ferikoy iski_3 | kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:54 | 2014-01-10 15:48 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
4475 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_2 | 22165 de 1 ag dsigorta atık değişti beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 07:44 | 2014-01-10 14:10 | 6.4333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 263.7667 | 0 | 0
4476 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_6 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:57 | 2014-01-10 16:10 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
4478 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3231_6 | ekibe verildi.ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:55 | 2014-01-10 15:33 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
4479 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20821_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:59 | 2014-01-10 21:28 | 7.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 0 | 0
4480 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29291_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:59 | 2014-01-10 17:47 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
4481 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28112_2 | yeraltı doğru şube arızası TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 14:21 | 2014-01-11 04:47 | 14.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.4667 | 0 | 0
4482 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28116_5 | 28116 tm den sigorta erimesi verlidi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 14:11 | 2014-01-10 16:27 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
4483 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _5 | h.hat ekiplerine bildirildi.**Yapılan kontrolde direk tehlikeli görüldü,8 lik Atipi direk ister.Servisine bildirildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 14:01 | 2014-01-10 16:26 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
4484 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _2 | dilekçe olarak alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 14:09 | 2014-01-10 14:26 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
4487 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_12 | ekibe verildi.3 faz ag kablo arızalı kablo servisi iş sırasına göre müdahale edecek. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:50 | 2014-01-11 00:03 | 10.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 408.6667 | 0 | 0
4488 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31004 TM_5 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek...yer altı ölçü yapıldı kablo ekibi çalışıyor...elk verildi normal 10:25 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 14:16 | 2014-01-10 22:26 | 8.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
4491 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3364 mecidiyeköy metro girişi_11 | ekiplere bildirildi.enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:28 | 2014-01-10 17:00 | 1.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
4492 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- TRF II Fideri | ekibe bildirildi.**cendere 2 arızadan dolayı açmış. ekip bakıyor.*Yapılan kontrolde 9621 deparından arıza geldiği görüldü,9621 deparı hariç diğer deparlara enerji verildi.*Ekip arızayı arıyor. **Yapılan kontrol neticesinde 9621 deparında evyap şantiye içinde (Eroğlu yapı) trafolarından bir tanesi arızalı görüldü,arızalı kısım ayrılarak 9621 deparına saat 17:15 itibariyle tamamına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:29 | 2014-01-10 17:34 | 2.0833 | 1 | 4817 | 0 | 0 | 2.0833 | 10035.4167 | 0 | 0
4494 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21955_1 | oksit arızası ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:12 | 2014-01-10 19:55 | 6.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
4495 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 13:37 | 2014-01-10 22:15 | 8.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
4496 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:39 | 2014-01-10 17:44 | 2.0833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0 | 0
4498 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18209_2 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 18209 TM'den 2 faz sigorta erimesi.. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:29 | 2014-01-10 17:08 | 1.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 0
4500 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31041 TM_1 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.hat enerjili arıza gıderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:40 | 2014-01-10 18:00 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
4502 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_3 | 28014 tm önünde belediye harfiyat alıyor .çalişma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:36 | 2014-01-10 16:10 | 0.56667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0
4503 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:42 | 2014-01-10 20:00 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
4504 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18299_2 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. kablo ekibi calisiyor. 1 adet 3x120 fermuarli buat kullanildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:31 | 2014-01-10 18:16 | 2.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 0 | 0
4506 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:35 | 2014-01-10 23:00 | 7.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0
4508 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 çemberlitaş tavuk pazarı maviköşe büfe _3 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:31 | 2014-01-10 18:10 | 2.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
4509 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_10 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:36 | 2014-01-10 17:40 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
4510 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2839 TR 1_2 | yatırım çalışmasından dolayı bölgede elektrik kesilmiştir çalışma bitti c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:43 | 2014-01-10 17:55 | 2.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
4513 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22120_1 | TR22120 HAVAİ HAT KABLOSU KOPMUŞTU KLEMENS BURULDU NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:49 | 2014-01-10 18:28 | 2.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
4514 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_1 | TR22311 MEVCUT OLAN HAVAİ HAT KABLOLARIN YERALTINA ALINMA ÇALIŞMASI YAPILDI ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:40 | 2014-01-10 17:21 | 1.6833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69.0167 | 0 | 0
4515 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4279_14 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ BORÇDAN KESİK ÖDEMİŞ AÇILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:41 | 2014-01-10 16:48 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
4516 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:37 | 2014-01-10 18:46 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
4517 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21032_1 | ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:29 | 2014-01-10 16:31 | 1.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
4518 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18031_7 | esenler fevzi cakmak mah. 1118 sok. yapilan kablo arızası calismasi icin güvenlik sebebiyle enerji kesildi. enerrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:47 | 2014-01-10 16:38 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
4519 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:49 | 2014-01-10 16:34 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
4522 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21698_1 | ekiplere verildi enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:31 | 2014-01-10 19:30 | 3.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 0 | 0
4524 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28500 İTM 28297 | 28297tm ile 28248 tm arası kablo arızalı depar ringinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:32 | 2014-01-10 17:25 | 1.8833 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 3506.7667 | 0 | 0
4526 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_6 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:01 | 2014-01-10 17:19 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
4534 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_4 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:09 | 2014-01-10 22:50 | 6.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4667 | 0 | 0
4535 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2156 | 2101 İTM DE 2156 KABLO BAŞLIĞI PATLAMIŞ.2156 FİDERİ HARİÇ DİĞER FİDERLER BESLENDi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:01 | 2014-01-10 17:31 | 1.5 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0
4537 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_7 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 15:57 | 2014-01-10 20:22 | 4.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
4538 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18210_9 | hava-i hat ekibine verildi. 3 faz depar kablosu arızali. ölcü ekibine verildi. 5 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 ısıtmalı buat 2 adet izolebant kullanıldı.Direkten baglandı enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:21 | 2014-01-11 02:01 | 9.6667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 947.3333 | 0 | 0
4539 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11291_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:12 | 2014-01-10 20:38 | 4.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
4542 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21518_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:28 | 2014-01-10 19:52 | 3.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 0
4543 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11618_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:16 | 2014-01-10 20:39 | 4.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
4545 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_1 | arıza ekibine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:23 | 2014-01-10 17:46 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
4547 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:36 | 2014-01-10 18:45 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
4549 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_14 | panodan sigorta atıktı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:50 | 2014-01-10 17:29 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
4557 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11287_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:47 | 2014-01-10 18:38 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
4558 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8280_4 | borcundan dolayı enerjisi kesildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:51 | 2014-01-10 17:03 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
4559 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20805_7 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekipleri tarafından atlama yapılarak enerji verildi. Sistemden kapatılmamış. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:35 | 2014-01-10 17:04 | 0.49 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 62.23 | 0 | 0
4560 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(H.hattan İlker) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:50 | 2014-01-10 18:07 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
4561 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:53 | 2014-01-10 18:28 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
4562 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21648_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:44 | 2014-01-10 22:53 | 6.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 0 | 0
4563 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11325_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:47 | 2014-01-10 18:00 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
4564 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_2 | abonenın sayacı yanık oldugundan ölçüsüz enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:58 | 2014-01-10 22:53 | 5.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
4565 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:02 | 2014-01-10 18:34 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
4568 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8735_11 | borcundan dolayı enerjisi kesildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:05 | 2014-01-10 17:19 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
4569 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18509_5 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:05 | 2014-01-10 18:22 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
4570 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_6 | H.hat ekibine bildirildi.**Direkden tamir edildi.( h.hattan ilker) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:04 | 2014-01-10 18:06 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
4571 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23451 Danamandra Eki Cami_1 | ekibe verildi ŞUBE KABLOSU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:14 | 2014-01-10 18:56 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
4572 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18209_8 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 2 faz sigorta erimesi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:05 | 2014-01-10 19:00 | 1.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 187.8333 | 0 | 0
4573 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2322 | depar ringi yükü kaldırmadığından 2322tm lerde geçici kısıtlama yapılıyor 2100 2156 arası arızalı olduğundan DEPAR NORMALE KONDU. ENERJİSİZ MERKEZLERE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:11 | 2014-01-10 22:04 | 4.88 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2952.4 | 0 | 0
4575 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_3 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:54 | 2014-01-10 23:14 | 6.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
4577 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_8 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:02 | 2014-01-10 17:51 | 0.82 | 26 | 93 | 0 | 0 | 21.32 | 76.26 | 0 | 0
4578 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28039_12 | 30 mt 1x16+25 şube çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:05 | 2014-01-10 21:05 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
4579 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8741_10 | borcundan dolayı enerjisi kesildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:24 | 2014-01-10 17:35 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
4580 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_3 | Ekibe bildirildi.*Arıza tamir edildi (H.hattan ilker) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:12 | 2014-01-10 20:13 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
4581 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4321_2 | alpek sarkmış gerdirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:21 | 2014-01-10 20:07 | 2.7667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 96.8333 | 0 | 0
4583 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28402_7 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:25 | 2014-01-10 22:59 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
4586 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_12 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:33 | 2014-01-10 20:06 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
4587 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8279_8 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:35 | 2014-01-10 18:04 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
4589 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28709_5 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:38 | 2014-01-11 01:29 | 7.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
4590 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_5 | abonenın sayacı yanık oldugundan aboneye olcusuz enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:40 | 2014-01-10 22:59 | 5.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
4591 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | ekipler bildirildi.A.G. kablo bir faz kopuk. kablo servisi ekip koydu. Atlamalı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:44 | 2014-01-10 23:55 | 6.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 247.3333 | 0 | 0
4593 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28072_1 | 28072 tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:48 | 2014-01-10 19:49 | 2.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 187.55 | 0 | 0
4594 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8741_10 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:41 | 2014-01-10 18:15 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
4595 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_2 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:51 | 2014-01-11 01:13 | 7.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
4597 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:57 | 2014-01-10 19:06 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
4598 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:11 | 2014-01-10 19:46 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
4599 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25874 Garden arkası İlk.Ögr.Okulu SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:53 | 2014-01-10 19:11 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
4600 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8226_4 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:04 | 2014-01-10 18:58 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
4601 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21478_1 | ekıp gonderıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:11 | 2014-01-10 19:59 | 1.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
4603 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020-4300 | arza giderildi. o.g 25A sigorta kulanıldı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:08 | 2014-01-10 20:00 | 1.8667 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 10821.0667 | 0 | 0
4604 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:01 | 2014-01-10 22:23 | 4.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
4605 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 17:58 | 2014-01-10 23:19 | 5.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
4608 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:13 | 2014-01-10 22:58 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
4609 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31031 TM_1 | ekiplere verildi bakılacak.hat enerjili.arıza gıderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:12 | 2014-01-10 21:05 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
4610 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31440 TM_1 | ekiplere verildi bakılacak.abonenın iki giriş kablosu oldugundan üç faz mevcut. arızalı kabloya bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:14 | 2014-01-10 18:34 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4612 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8714_2 | saat degistirldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:28 | 2014-01-10 20:17 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
4616 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_3 | 3 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:21 | 2014-01-10 19:08 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
4618 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8741_10 | borcundan dolayı enerji kesildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:47 | 2014-01-10 19:01 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
4619 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12177_3 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:38 | 2014-01-10 19:09 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
4623 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._5 | Ekibe bildirildi.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:29 | 2014-01-10 21:49 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
4624 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_1 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:59 | 2014-01-10 20:20 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
4625 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8741_10 | 6121106 nolu ahmet özdemire tesisatın borcundan dolayı ait tesisatın elektrigi kesildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:59 | 2014-01-10 19:14 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4627 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18209_8 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:56 | 2014-01-10 21:16 | 2.3333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 228.6667 | 0 | 0
4628 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_6 | 31837 tm denD.Ş depar 2ile depar 3 arızalı ölçüsü yapıldı.KABLO EKBİ ÇALIŞIYOR. C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 19:07 | 2014-01-11 17:29 | 22.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 0
4632 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9108 K.Burgaz yolu Rensan yanı_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 18:56 | 2014-01-10 21:50 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
4634 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31031 TM_1 | ekiplere verildi bakılacak.kablo arızası yapıldı hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 19:18 | 2014-01-10 21:03 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
4635 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_5 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 19:16 | 2014-01-10 22:56 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
4638 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21478_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 19:26 | 2014-01-10 22:51 | 3.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
4640 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM 28402 | 28600 itm den 28402 deparı açtı.sebep.geçici açma.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 19:29 | 2014-01-10 20:15 | 0.76667 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 1427.5333 | 0 | 0
4642 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_12 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 19:37 | 2014-01-10 23:03 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
4644 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hanifii demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 19:37 | 2014-01-10 20:19 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
4647 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 19:46 | 2014-01-10 21:18 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
4648 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18031_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 5 metre 120 lik kablo 2 adet 120 lik ısıtmalı buat kullanıldı enerji verildi. karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 19:59 | 2014-01-11 04:00 | 8.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0
4650 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_2 | ekıbe veırldi.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 20:08 | 2014-01-10 23:57 | 3.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0
4652 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18534_12 | hava-i hat ekibine verildi.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 20:22 | 2014-01-10 22:29 | 2.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 207.4333 | 0 | 0
4654 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28112_12 | yeraltı kablo arızası.28112 tm den 12 nolu depar çekik ekıpler calısıyor . kablo arızası tamir edildi. depara enerji verildi. GÜNEŞ SOKAK NO: 9-11-17-19 NOLU BİNALARIN KAPILARI KAPALI OLDUĞUNDAN KOFRALARI BASILAMADI. SABAH VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 20:09 | 2014-01-11 04:44 | 8.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 798.25 | 0 | 0
4655 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | KABLO ARZASI VAR. ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 20:27 | 2014-01-11 07:53 | 11.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0
4657 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_7 | arıza montaj servisinde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 19:27 | 2014-01-10 20:41 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
4658 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4436_3 | EKİPLER GİTTİ .GÜNDÜZ MONTAJ SERVİSİ TEKRAR TRAFODAN KONTROL EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 19:49 | 2014-01-10 21:04 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
4659 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_3 | sorumlu ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 20:32 | 2014-01-10 21:43 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
4662 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21477_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI BOLGESEL OLARAK VOLTAJ DEGERLERI AYNI BAKIM CALISMASI YAPILACAKTIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 20:16 | 2014-01-10 22:12 | 1.9333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0
4664 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9477 Oto Sanayi Barbaros cad. No:32 yanı_5 | Ekibe bildirildi.**9477 tm dp-5 çekik,bir faz patlatıyor,kablo arızası gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 20:32 | 2014-01-11 07:44 | 11.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
4665 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20657_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 20:42 | 2014-01-10 22:44 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
4667 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI ÜNİVERSİTE-2 | EKIPLERIMIZ MUDEHALE EDIYOR.23,00 da enerjı verılecektır.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 20:44 | 2014-01-10 22:56 | 2.2 | 23 | 24852 | 0 | 0 | 50.6 | 54674.4 | 0 | 0
4668 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_2 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 20:50 | 2014-01-10 23:09 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
4673 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28223_12 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 21:09 | 2014-01-11 13:26 | 16.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.2667 | 0 | 0
4676 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18209_2 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. depar kablosu 2 faz arızalı. tamir edidi 2 mt 3*120+70 2 adet 3*120+70 ısıtmalı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 16:01 | 2014-01-11 16:54 | 24.8833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2438.5667 | 0 | 0
4677 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28242_3 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 21:17 | 2014-01-11 15:37 | 18.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
4678 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25186 PTT SANTRAL BİNASI Silivri SİLİVRİ_7 | YERALTI ARIZASI MERKEZDEN ATLAMA YAPILDI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 21:23 | 2014-01-10 22:33 | 1.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
4679 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_8 | EKİPLER BAKTI.SABAH KABLO SERVİSİ BAKACAK ABONENİN 2 FAZI YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 21:28 | 2014-01-10 22:47 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
4684 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9271 Göktürk köyü Mezarlık altı nalbur_1 | 9271 dp4 sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 21:52 | 2014-01-10 23:24 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
4686 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3854_5 | ekibe verildi. Ana kablo 1 faz kopuk 3854 depar 5 Sabah kablo ekipleri müdahale edecek geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 21:41 | 2014-01-11 20:09 | 22.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 898.6667 | 0 | 0
4687 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.arıza giderildi.enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 21:59 | 2014-01-10 22:49 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
4688 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3676 b.oglu çatma mescit flash tv yanı_10 | ekibe verildi. sube 1 faz ve nötür kopuk sabah ekip verilcek tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 21:47 | 2014-01-11 11:27 | 13.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.6667 | 0 | 0
4691 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28060_1 | abonenin kaydesi yanık kayde deiştirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 22:31 | 2014-01-11 10:11 | 11.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
4694 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11620_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 22:42 | 2014-01-11 11:58 | 13.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0
4698 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2175 laleli fethibey cd.otopark içi_11 | T M DEN SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 22:55 | 2014-01-11 00:05 | 1.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
4700 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20689_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 22:52 | 2014-01-10 23:40 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
4702 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_5 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 23:26 | 2014-01-11 14:02 | 14.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
4706 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28724_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 23:38 | 2014-01-11 14:01 | 14.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.0667 | 0 | 0
4708 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe Gis Kurtuluş 2 (35 KV) | 3760 tm de patlama olmuş ekip bakıyor. Ringinden enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 00:01 | 2014-01-11 01:24 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
4710 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410 Zincirlikuyu D.M. - 9145 Fideri | ekibe bildirildi.*beyoğluna ait zincirlikuyu indiricide açma oldu beyoğlu ekipleri bakıyor*beyoğlu nöbetçi montörlüğü müdahale edere enerji verildi.01:40 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 00:14 | 2014-01-11 02:02 | 1.8 | 1 | 1334 | 0 | 0 | 1.8 | 2401.2 | 0 | 0
4713 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | MASLAK ŞALT - 4400/1-2 (P) | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. maslak şalt topser 1 ve topser 2 arızalıkuplaj kapatılıp zekeriyaköy şalt üzerinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 00:52 | 2014-01-11 02:14 | 1.3667 | 0 | 13416 | 0 | 0 | 0 | 18335.2 | 0 | 0
4715 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28449 | küçükköy şalt trafolar arası yük aktarımı yapıyor | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 00:57 | 2014-01-11 01:43 | 0.76667 | 1 | 11173 | 0 | 0 | 0.76667 | 8565.9667 | 0 | 0
4716 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8672_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 01:27 | 2014-01-11 02:11 | 0.73333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
4717 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25238 SANAYİ SİTESİ 1 Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 01:29 | 2014-01-11 02:56 | 1.45 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 274.05 | 0 | 0
4720 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_10 | AYDINLATMA EKİBİNE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 01:32 | 2014-01-11 03:10 | 1.6333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
4724 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 18030_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 02:06 | 2014-01-11 03:35 | 1.4833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0
4725 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._16 | *ekibe bildirildi.*( 9501 tm dp 16 ) 2 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 01:33 | 2014-01-11 02:35 | 1.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60.9667 | 0 | 0
4726 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._2 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 02:16 | 2014-01-11 10:16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
4727 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._16 | 1 faz patlatıyor. 9501tm dp16 çekik 1 faz patlatıyor kablo direkten ayrıldı. kablo servisine bildirildi. Arıza giderilerek şube direkden bağlandı.(1 adet 120lik fermuarlı buat kullanıldı)(cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 02:32 | 2014-01-11 18:32 | 16 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0
4729 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu TR1 ( 10 kV ) | ekip bakıyor 3496 deparı hariç enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 00:14 | 2014-01-11 02:52 | 2.6333 | 5 | 5750 | 0 | 0 | 13.1667 | 15141.6667 | 0 | 0
4731 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 02:44 | 2014-01-11 03:43 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
4732 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3496 (10 KV) | ekip bakıyor. Ringinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 02:49 | 2014-01-11 03:56 | 1.1167 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.1167 | 428.8 | 0 | 0
4733 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2399 TR 1_20 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 3 FAZ ), TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 02:51 | 2014-01-11 12:39 | 9.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
4735 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18246_6 | N.Monitörlük ekibine verildi.18246 tm den 1 adet sigorta arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 04:09 | 2014-01-11 06:43 | 2.5667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 251.5333 | 0 | 0
4736 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - BAĞCILAR-II FİDERİ | manevra yapılıyor.n.monitörlük ekibi müdahale ediyor. BAĞCILAR GİSTEN BAĞCILAR II FİDERİ Tadiyesi 18604 Tm içinden 18545 Tm tarafı açılarak tadiye taşındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 04:31 | 2014-01-11 05:05 | 0.56667 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 6146.0667 | 0 | 0
4737 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | 28431 TM DEN 1 NOLU DEPARDA 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 04:43 | 2014-01-11 09:11 | 4.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
4738 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_2 | 05 AV 528 PLAKALI ARAÇ DİREĞE ÇARPMIŞ. DİREK TEHLİKELİ 1 ADET 10'LUK DİREK İSTER.28850 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİK DİREK DEPLASESİ YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-11 05:30 | 2014-01-11 19:25 | 13.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1294.25 | 0 | 0
4739 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_3 | alpek yanığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 05:54 | 2014-01-11 09:02 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
4740 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3364 mecidiyeköy metro girişi_1 | Ekibe bildirildi. Yeşil mavi sigorta erimesi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 05:35 | 2014-01-11 07:20 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
4741 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_14 | Mavi sigorta erimesi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 06:19 | 2014-01-11 07:03 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
4742 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 06:49 | 2014-01-11 07:51 | 1.0333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 625.1667 | 0 | 0
4744 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | 28431 TM DEN 1 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 07:09 | 2014-01-11 09:10 | 2.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
4745 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | 28431 TM DEN 1 NOLU DEPAR 1 FAZ ATIKTI ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 07:13 | 2014-01-11 09:09 | 1.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
4747 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 23:18 | 2014-01-11 09:49 | 10.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0333 | 0 | 0
4750 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21404_1 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜMÜZ 2 ADET OG SİGORTA ATIĞI TESPIT EDILDI HAT KESILIP SİGORTA ATIĞI ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 07:25 | 2014-01-11 09:26 | 2.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
4751 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18246_6 | N.Monitörlük ekibine verildi. depar kablosu 1 faz arızalı. tamir edildi.1 ad. 240lık ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 07:32 | 2014-01-11 14:27 | 6.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 677.8333 | 0 | 0
4752 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3143_18 | Ekibe bildirildi. SİGORTA ERİMESİ ABONELER ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 07:24 | 2014-01-11 09:26 | 2.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.3333 | 0 | 0
4755 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20155_11 | Bölgede kablo çalınmıştır.kablo servisimiz ilgilenmektedir.enerji verildi. 19:46 Civarı enerji verilmiş. enerji verildikten sonra gelen arıza kaydı birleştirildiği için 10 dk süre uzamıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-11 07:50 | 2014-01-11 19:40 | 11.83 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 520.52 | 0 | 0
4756 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 07:57 | 2014-01-11 13:10 | 5.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0
4757 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3221 etiler ahular sk, ergin sk köşe_4 | ekibe bildirildi sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 07:56 | 2014-01-11 10:14 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
4758 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28255_7 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 07:56 | 2014-01-11 13:24 | 5.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
4760 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 08:00 | 2014-01-11 10:26 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
4762 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 08:15 | 2014-01-11 15:06 | 6.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
4763 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8672_1 | bildirimli kesinti iptal oldugu için depar kesildi. depera tekrar enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 08:20 | 2014-01-11 09:09 | 0.81667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
4766 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9271 Göktürk köyü Mezarlık altı nalbur_4 | Ekibe bildirildi.Yeraltı kablo arızası servisine bildrildi.ölcu bekleniyor.ölçü yapıldı ekip çalışıyor.3mt 3x120+70 lik kablo +2 mt 4x16 lık kablo + 2 adet 120 lik buat +2 adet 4x16 lık buat +3mt kilit taş +1mt asfalt kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 00:09 | 2014-01-11 19:08 | 18.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1120.0167 | 0 | 0
4768 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2078 piyerloti cd. dağhan sk._11 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 08:39 | 2014-01-11 15:39 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
4770 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _8 | Ekibe bildirildi. abonelerin kofralarından renkler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 08:37 | 2014-01-11 11:33 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
4772 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11627_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 08:46 | 2014-01-11 10:46 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
4774 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8272_1 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 08:37 | 2014-01-11 17:55 | 9.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
4775 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2156 laleli şair fitnat sokak_10 | 2154 TM D 10 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 08:51 | 2014-01-11 09:30 | 0.66 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
4778 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28335_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 08:58 | 2014-01-11 13:25 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
4779 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:04 | 2014-01-11 12:19 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
4780 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8740_16 | doğru sube kablo arızası doğru sube 2 faz patlatıyor depar çekili.aboneyle iletisim kurulamadı kofra yeri kapalı oldugundan ölçü yapılamadı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:00 | 2014-01-11 19:44 | 10.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
4781 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18020_1 | tesis çalışması. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-11 08:58 | 2014-01-11 14:39 | 5.6833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 556.9667 | 0 | 0
4783 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 - ŞİŞE CAM FİDERİ | Bildirimli kesintiden manevra yapıldı Manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-11 08:57 | 2014-01-11 09:37 | 0.66667 | 95 | 1220 | 0 | 0 | 63.3333 | 813.3333 | 0 | 0
4787 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9225 Kemer Country | ekibe bildirildi.**9124tm denklanşe olmuş enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:11 | 2014-01-11 10:15 | 1.0667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 628.2667 | 0 | 0
4789 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:21 | 2014-01-11 11:10 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
4790 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi _4 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:18 | 2014-01-12 14:32 | 29.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1754 | 0 | 0
4792 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24450-S.paşa Ortaköy Yolu TOKİ DM_1 | kofraya kadar enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:22 | 2014-01-11 10:39 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
4794 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11635_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:28 | 2014-01-11 10:15 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
4796 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_1 | 399 tm den 2 adet sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:20 | 2014-01-11 10:35 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
4797 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:03 | 2014-01-12 00:14 | 15.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.4667 | 0 | 0
4798 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8761_9 | kablo arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:32 | 2014-01-11 18:19 | 8.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 421.6 | 0 | 0
4799 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:27 | 2014-01-11 14:51 | 5.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
4801 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18262_1 | tesis çalışması çalışma tamamlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-11 09:32 | 2014-01-11 15:21 | 5.8167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 570.0333 | 0 | 0
4802 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...11230 TM İLE 11968 TM ARASI KABLO ARIZALI.FİDERE ENERJİ ALINDI KARANLIKTA TM YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:24 | 2014-01-11 11:17 | 1.8833 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 79.1 | 7265.9 | 0 | 0
4804 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20509_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.EKİPLER ÇALIŞMA YAPIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:31 | 2014-01-11 12:39 | 3.1333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 0
4805 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:37 | 2014-01-11 11:07 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
4806 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23450 İzzettin Karlıova | hatta programlı kesinti var. enerji verildi.karanlıkta yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-11 09:20 | 2014-01-11 17:00 | 7.6667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 889.3333 | 0 | 0
4808 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:41 | 2014-01-11 13:09 | 3.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
4809 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_7 | ekiplere verildi. en kısa zamanda müdahale edilecek. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:44 | 2014-01-11 12:22 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
4811 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11372 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:42 | 2014-01-11 10:30 | 0.8 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0
4813 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - VİLPA ÇIKIŞI | geçici açma.Hat ve merkez kontrolu yapıldı.Beslendi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:50 | 2014-01-11 11:29 | 1.65 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1773.75 | 0 | 0
4814 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18545 | 18545 TM'de arızalı hücre değişimi. hüçre degişti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-11 09:50 | 2014-01-11 19:45 | 9.9167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 9777.8333 | 0 | 0
4815 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | geçici açma.Hat ve merkez kontrolu yapıldı.Beslendi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:54 | 2014-01-11 11:27 | 1.5667 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 0
4820 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _7 | Kablo Servisi Çalışıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:54 | 2014-01-11 14:47 | 4.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
4822 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8221_7 | sube sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:12 | 2014-01-11 10:56 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
4825 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24161 TM - HUKUKÇULAR DM ÇIKIŞI | geçici açma.Beslendi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:00 | 2014-01-11 10:21 | 0.35 | 0 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 1956.5 | 0 | 0
4827 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4390 - 4389 | şebeke çalışması bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:29 | 2014-01-11 13:39 | 4.1667 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 20.8333 | 4283.3333 | 0 | 0
4831 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-2 TEPECİK | geçici açma.Beslendi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:12 | 2014-01-11 10:43 | 0.51667 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 19.6333 | 12905.3 | 0 | 0
4832 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_1 | ekıbe verıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 08:56 | 2014-01-11 13:50 | 4.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 0
4833 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:11 | 2014-01-11 17:47 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
4837 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9546 eyrantepe Çelebi Mehmet sk._11 | h.hat ekiplerine bildirildi.**9546tm dp11 çekik bina yıkılıyor. kablolar tehlikeli aktarma yapılıyor.**enerji verildi.tehlike önlendi. BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:11 | 2014-01-11 13:20 | 3.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 185.85 | 0 | 0
4838 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8799_5 | şube baglantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:30 | 2014-01-11 10:56 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
4839 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:21 | 2014-01-11 11:08 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
4840 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._5 | ekiplere verildi. en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:06 | 2014-01-11 12:28 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
4841 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8826_8 | şube sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:37 | 2014-01-11 10:57 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
4842 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28455 B.KÖY SANAYİ BÖLGESİ BİNA TİPİ_2 | ekiplere verildi. en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 09:53 | 2014-01-11 12:30 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
4844 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_7 | ekiplere verildi. en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:30 | 2014-01-11 14:04 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
4847 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3497 | Trafo değişiyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-11 10:35 | 2014-01-11 12:22 | 1.7833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 683.0167 | 0 | 0
4848 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8826_8 | sube sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:43 | 2014-01-11 10:56 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
4849 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29458_2 | tanir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:35 | 2014-01-11 13:56 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
4851 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİH 1 DE MEYDAN DM | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:36 | 2014-01-11 14:46 | 4.1667 | 7 | 10840 | 0 | 0 | 29.1667 | 45166.6667 | 0 | 0
4852 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2018 korucu sk._8 | bakım onarım çalışması. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:43 | 2014-01-11 11:10 | 0.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
4853 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - UN FAB. ÇIKIŞI | geçici açma.Beslendi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:40 | 2014-01-11 11:22 | 0.7 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1.4 | 16.8 | 0 | 0
4854 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_2 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:47 | 2014-01-11 14:08 | 3.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.65 | 0 | 0
4855 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _10 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:43 | 2014-01-11 11:38 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
4858 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21478_1 | enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:36 | 2014-01-11 11:05 | 0.48333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
4859 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20115_1 | KABLO ARIZASI.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:21 | 2014-01-11 16:24 | 6.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.45 | 0 | 0
4870 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - ESENLER-II FİDERİ | sağmalcılar şalt-esenler 2 fideri aşırı akımdan açtı. esenler 2 fider, enerjilendi 18025 tm beslendi davutpaşa şalttan küçükköy 2 fideri enerjilendi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 11:10 | 2014-01-11 13:12 | 2.0333 | 6 | 2958 | 0 | 0 | 12.2 | 6014.6 | 0 | 0
4871 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 11:08 | 2014-01-11 18:23 | 7.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
4874 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk_3 | AG kablo 1 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek.Abonelere atlama enerji verildi yarın devam edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 10:51 | 2014-01-11 21:51 | 11.01 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 0
4882 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21518_1 | OKSİT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 11:35 | 2014-01-11 13:52 | 2.2833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.4667 | 0 | 0
4884 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28971 TERKOZ PARSELLER MEVKİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 11:29 | 2014-01-11 15:30 | 4.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
4891 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18209_1 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-10 21:22 | 2014-01-11 12:24 | 15.0333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1473.2667 | 0 | 0
4893 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_4 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 11:43 | 2014-01-11 14:01 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
4894 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA_4 | MERKEZ DEMONTAJ ÇALIŞMASI YAPILDI. ÇALIŞMA BİTTİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 11:55 | 2014-01-11 14:26 | 2.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.8167 | 0 | 0
4897 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21450_1 | EKIBE VERİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 11:47 | 2014-01-11 22:06 | 10.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.85 | 0 | 0
4898 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9174 Gültepe T.paşa cad. Nurdoğan sk._11 | ekibe bildirildi.**9174tm denklanşe ekip çalışıyor.**enerji verildi.9174tm dp11 kaide yanıktı, kaide değiştirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 11:48 | 2014-01-11 13:36 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
4901 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:02 | 2014-01-11 13:19 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
4903 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31022 TM | EKİP 31022 TM DE ŞABEKE ÇALIŞMASI YAPIYOR..ÇALIŞMA BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-11 12:07 | 2014-01-11 14:02 | 1.9167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0
4904 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_8 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:12 | 2014-01-11 20:27 | 8.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
4907 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1843_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:20 | 2014-01-11 19:33 | 7.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.7333 | 0 | 0
4908 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3428 Okmeydanı eser sok._6 | Hava i hat ekibine bildirildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 11:28 | 2014-01-11 13:32 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
4909 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11661_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:24 | 2014-01-11 13:20 | 0.93333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
4910 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3056; n.taşı hacımansur sk no:65 yanı _4 | Yeraltı kablosundan duman çıkıyor kablo servisi arızaya müdahale ediyor. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:09 | 2014-01-11 16:55 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
4914 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21478_1 | EKIPLER GONDERILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:29 | 2014-01-11 13:15 | 0.76667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
4918 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_1 | ekibe bildirildi.oksit tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:37 | 2014-01-11 15:18 | 2.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
4919 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24254 M.sinan Seilm Usta_1 | yeraltı arızası var.Buat yapılacak.ekipler çalışıyor.onarıldı.Beslendi.Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:40 | 2014-01-11 13:17 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
4920 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:46 | 2014-01-11 13:53 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
4924 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_11 | havai hat ekibene verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:56 | 2014-01-11 13:55 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
4925 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21456_1 | ekıbe verildi.enerji verildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:58 | 2014-01-11 22:53 | 9.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0
4927 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 12:58 | 2014-01-11 14:32 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
4929 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3364 mecidiyeköy metro girişi_11 | Kabko servisi çalışıyor.enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 13:08 | 2014-01-11 20:11 | 7.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
4930 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 13:07 | 2014-01-11 18:18 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
4932 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11286_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 13:14 | 2014-01-11 13:50 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
4933 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18324_5 | nöb.mont.ekibi yönlendirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 13:17 | 2014-01-11 17:21 | 4.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 398.5333 | 0 | 0
4936 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23451 Danamandra Eki Cami_1 | ekibe bildirildi.oksit tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 13:24 | 2014-01-11 15:35 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
4937 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12147_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 13:17 | 2014-01-11 14:23 | 1.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
4939 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_2 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-11 13:24 | 2014-01-11 14:30 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
4942 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400D.M-29585T.M ÇANGALÇEŞME | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-11 13:32 | 2014-01-11 20:01 | 6.4833 | 3 | 10233 | 0 | 0 | 19.45 | 66343.95 | 0 | 0
4944 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_4 | arıza giderildi enerji verildi 2adet klemens kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 13:33 | 2014-01-11 14:51 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
4946 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3367 (35 KV) | orta gerilim fider açtı arıza tespiti yapılıyor - kasımpaşa gis ten 3328 fideri enerjili -tozkoparan indiriciden trafo 3 ve 4 enerjilendi -kasımpaşa gis tr1 ve hasköy2 ; 3784 - 3486 - 3306 enerjilendi karaköy 3519 üzerinden enerjili. 3367 fideri tozkoparan2 üzerinden enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 13:20 | 2014-01-11 17:22 | 4.0333 | 5 | 8431 | 0 | 0 | 20.1667 | 34005.0333 | 0 | 0
4950 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21089_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 13:59 | 2014-01-11 16:14 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
4958 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_4 | ekip yönlendirildi. 4adet klemens vuruldu voltaj normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:06 | 2014-01-11 17:06 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
4959 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11620_2 | 2FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ.NECATİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:11 | 2014-01-11 15:54 | 1.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
4960 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31010 TM_2 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR...31010 TM DEN SİGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:17 | 2014-01-11 14:56 | 0.65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
4962 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:21 | 2014-01-11 20:22 | 6.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
4963 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22311_1 | tr22311 belediye çalışma yaparken 4*16 yeraltı kablosunu koparmış 1 metre 4*16 kablo 2 adet 4*16 buat kullanıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:23 | 2014-01-11 17:20 | 2.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
4964 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_3 | hava i hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:12 | 2014-01-11 16:01 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
4965 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21021_1 | ekıbe verildi.enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:23 | 2014-01-11 15:32 | 1.15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
4967 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_1 | ekibe bilgi verildı. 25 MT 1X16 ALPEK KOBLO DEĞİŞTİRİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:27 | 2014-01-11 16:40 | 2.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
4968 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | ekıbe verildi.enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:30 | 2014-01-11 15:26 | 0.93333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
4969 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24126 Türkoba Mezarlık Altı Çayırlar (DİREK)_1 | faz notr klemes atıldı.Kablo baglandı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:32 | 2014-01-11 15:39 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
4970 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21253_1 | ekıbe verildi.enerji verldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:38 | 2014-01-11 23:03 | 8.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.75 | 0 | 0
4971 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21660_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:35 | 2014-01-11 17:28 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
4972 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekıbe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:40 | 2014-01-11 22:32 | 7.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
4973 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekıbe verildi.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:37 | 2014-01-12 08:45 | 18.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0
4977 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekıbe verıldi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:39 | 2014-01-11 21:40 | 7.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.15 | 0 | 0
4978 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25054 PAPATYA MAH. Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:47 | 2014-01-11 16:18 | 1.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
4980 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8871_6 | kablosu baglandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 08:56 | 2014-01-11 16:16 | 7.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
4981 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_9 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:13 | 2014-01-11 15:41 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
4982 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11287_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:48 | 2014-01-11 18:18 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
4984 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:46 | 2014-01-11 18:54 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
4985 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._5 | h.hat ekiplerine bildirildi.**Tamir edildi.(İlker usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:30 | 2014-01-11 17:23 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
4991 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekıbe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 14:14 | 2014-01-11 16:16 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
4992 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_1 | ekip yönlendirildi..tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:11 | 2014-01-12 03:49 | 12.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0
4993 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2839 tr1 kocamustafapaşa duhaniye sk._2 | yatırım programı çalışması BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:11 | 2014-01-11 16:55 | 1.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
4996 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:19 | 2014-01-11 17:46 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
4997 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:22 | 2014-01-12 14:10 | 22.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0
4998 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9458 San.mah. Taşçı sk. Cami yanı_4 | 9458tm dp-4 çekik şube bağlantısı yapılıyor**Çalışma bitirilerek depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:18 | 2014-01-11 16:25 | 1.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65.8833 | 0 | 0
4999 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28424_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:33 | 2014-01-11 21:07 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
5000 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:31 | 2014-01-11 18:19 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
5002 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza ekibine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:28 | 2014-01-11 19:36 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
5003 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11620_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:29 | 2014-01-12 10:53 | 19.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0
5006 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2460 _3 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 3 FAZ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:39 | 2014-01-11 22:07 | 6.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 0
5008 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:41 | 2014-01-11 16:14 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
5009 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24004 Tepecik Halıfleks Fab.Yanı RMU | Röle ekibi tarafından röle ayarı yapıldı. Enerji verildi, normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:44 | 2014-01-11 16:30 | 0.76667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 164.8333 | 0 | 0
5010 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:45 | 2014-01-11 20:19 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
5011 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:25 | 2014-01-11 20:17 | 4.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
5012 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:48 | 2014-01-11 22:07 | 6.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2667 | 0 | 0
5014 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24145 M.Sinan Akkent Sit._3 | Kablo arızası vardı, onarıldı, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:55 | 2014-01-11 18:23 | 2.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
5015 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28317_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:55 | 2014-01-11 21:19 | 5.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
5019 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20851_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. KABLO ARIZASI MEVCUT ÖLÇÜLECEKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:41 | 2014-01-11 23:38 | 7.95 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 429.3 | 0 | 0
5020 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21045_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:21 | 2014-01-11 16:24 | 1.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
5021 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_5 | sıgorta atık sıgorta degıstırıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:59 | 2014-01-11 17:27 | 1.4667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0
5023 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._5 | Ekibe bildirildi.**9006 tm dp-5 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:00 | 2014-01-11 17:48 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
5025 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11606_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG.SADECE N:54ÜN YERALTI KABLOSUNA ZARAR VERİLMİŞ KABLOCULARA VERİLDİ BAKILIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:03 | 2014-01-11 17:47 | 1.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
5026 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:06 | 2014-01-11 18:21 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
5027 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:05 | 2014-01-11 22:35 | 6.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
5028 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21045_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:09 | 2014-01-11 21:25 | 5.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 231.7333 | 0 | 0
5029 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ABONE EVDE YOK MUDAHALE EDİLEMİYOR ABONEYE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:05 | 2014-01-11 16:30 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
5030 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_4 | ARIZA EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:16 | 2014-01-11 17:25 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
5033 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_3 | havai hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:22 | 2014-01-11 17:28 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
5034 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9054 Kemerburgaz Dispanser Caddesi_2 | ekip çalışıyor.3 mt 4x16 kablo + 2 adet 4x16 lık buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:26 | 2014-01-11 17:38 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
5037 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza gideirldi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 15:30 | 2014-01-11 16:55 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
5038 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:36 | 2014-01-11 20:22 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
5041 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 TEPECİK 24328 TM - KÖY İÇİ ÇIKIŞI | Geçici açma vardı. Beslendi, normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:47 | 2014-01-11 17:33 | 0.76667 | 4 | 1939 | 0 | 0 | 3.0667 | 1486.5667 | 0 | 0
5043 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20332_1 | arıza ekiplerine bildirildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:44 | 2014-01-12 00:16 | 7.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.2667 | 0 | 0
5044 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:23 | 2014-01-11 20:07 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
5046 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2149 yedikule ışkırlar sok muhtarlık yanı_1 | Y.A. ŞUBE ARIZASI (1 FAZ ) ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:10 | 2014-01-11 19:47 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
5047 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:14 | 2014-01-11 17:52 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
5051 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_8 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.direkten klemens arızası yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:16 | 2014-01-11 18:38 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
5052 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18210_8 | nöb mont.ekibine verildi 18210 depar cekili kablo arızalı tamir edildi 1 ad 3*120 ilaçlı buvat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:18 | 2014-01-11 19:48 | 2.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
5054 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28281_11 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:21 | 2014-01-11 21:18 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
5055 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_2 | ekiplere verildi. A.G. KABLO 2 faz kopuk. atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:09 | 2014-01-11 21:21 | 4.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
5056 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18062_3 | havai hat ekibine verildi 18062 tm enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:16 | 2014-01-11 19:51 | 2.5833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 253.1667 | 0 | 0
5057 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3832 (35 KV) | depar açtı çıkışlar enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:04 | 2014-01-11 19:25 | 2.35 | 3 | 3833 | 0 | 0 | 7.05 | 9007.55 | 0 | 0
5058 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:12 | 2014-01-11 20:37 | 3.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
5059 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_8 | İSKİ YERALTI ŞUBE KABLOSUNA ZARAR VERMİŞ.ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 16:14 | 2014-01-12 00:42 | 8.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0
5061 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2101 35/10 Tr4 | EKİBE BİLDİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:33 | 2014-01-11 18:06 | 0.55 | 1 | 10285 | 0 | 0 | 0.55 | 5656.75 | 0 | 0
5063 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8094_2 | 8094 merkezden ag şalterı düsüktü enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:38 | 2014-01-11 18:46 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
5066 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:42 | 2014-01-11 21:21 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
5068 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_4 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:42 | 2014-01-11 23:15 | 5.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
5070 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20175_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:23 | 2014-01-11 18:18 | 0.91667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
5073 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_3 | ARIZA EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:44 | 2014-01-11 18:11 | 0.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
5074 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11424_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:54 | 2014-01-12 00:42 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
5075 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_7 | havai hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 17:54 | 2014-01-11 20:10 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
5079 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 18:07 | 2014-01-11 20:07 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
5086 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRİLDİ. KABLO ARIZASI VARDIR ÖLÇÜLECEK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 18:53 | 2014-01-12 00:13 | 5.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
5087 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_10 | DİREK DEVRİLMİŞ.1ADET 10 LUK DİREK İSTER.HAT İZOLE.karanlıkta 3 abone var.direk dikimi yapılıyor DİREK DİKİLDİ. AKTARILDI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 18:34 | 2014-01-12 02:01 | 7.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
5090 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21110_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:00 | 2014-01-11 22:31 | 3.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.65 | 0 | 0
5092 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._16 | Ekibe bildirildi.**9501 tm dp-16 yeraltında 3 faz kopuk direğe enerji çıkmıyor,ölçü ister kablo arızası servisine bildirildi. Ölçü yapılıp arıza yeri belirlendi ekip çalışıyor.3 mt 3x120 kablo, 2 adet 3x120 duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:03 | 2014-01-12 01:27 | 6.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 377.6 | 0 | 0
5095 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11096_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:17 | 2014-01-11 21:24 | 2.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0
5096 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_1 | Arıza kayıt altına alındı ekiplerin iş sırası ve yoğunluğa göre mudahele edilecektir.arıza yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:15 | 2014-01-11 20:28 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
5097 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4011_1 | Arıza kayıt altına alındı ekiplerin iş sırası ve yoğunluğa göre mudahele edilecektir.4011 tm den faz arızası var gündüz ölçü yapılıp arıza giderilecek.aboneye bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:15 | 2014-01-11 20:35 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
5098 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_2 | EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.EKİP KONTROL ETTİ FAKAT HATTIN SONU OLDUGU İÇİN VOLTAJ DÜŞÜKLÜĞÜNÜN NORMAL OLDUGUNU ABONEYE DE BU ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:17 | 2014-01-11 21:45 | 2.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
5099 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLİDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:14 | 2014-01-11 19:43 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
5100 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3878_1 | Şube 3 faz kopuk.Kablo servisi sabah mudahele edecek. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 18:43 | 2014-01-12 13:49 | 19.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 0 | 0
5103 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:00 | 2014-01-12 00:18 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
5104 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22055_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:26 | 2014-01-11 20:30 | 1.0667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
5105 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21452_1 | ekibe vrildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:25 | 2014-01-11 21:45 | 2.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
5106 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:39 | 2014-01-12 00:32 | 4.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0667 | 0 | 0
5107 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_9 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:32 | 2014-01-11 23:18 | 3.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
5108 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3041 kasımpaşa bülent demir cad.no:27 yanı_1 | Ekibe bildirildi.şube 3 faz kopuk. işyeri kapalı sabah ekip koyacaklar. aboneye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:21 | 2014-01-12 14:01 | 18.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130.6667 | 0 | 0
5110 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:44 | 2014-01-12 00:31 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
5113 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22180_1 | tr22180 9014411,9014412,9014416,9014417 nolu aboneliklerin sayaçları yanmış izole edildi abonelere yeni sayaç takması bilgisi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:47 | 2014-01-11 20:45 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
5114 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2169 kumkapı çiftegelinler cd.no:6_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:47 | 2014-01-12 13:23 | 17.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0
5115 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11582_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:47 | 2014-01-12 00:39 | 4.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
5116 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:49 | 2014-01-12 00:38 | 4.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 0 | 0
5119 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20539_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:53 | 2014-01-11 20:54 | 1.0167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0
5121 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_5 | H.hat ekibine bildirildi.**9164 tm dp-5 çekik,ekip çalışıyor.**Arıza giderilip depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 19:54 | 2014-01-11 20:56 | 1.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60.9667 | 0 | 0
5123 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:02 | 2014-01-11 21:06 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
5125 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:10 | 2014-01-11 21:06 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
5126 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21478_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:15 | 2014-01-11 21:42 | 1.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
5132 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21456_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:17 | 2014-01-11 22:35 | 2.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
5133 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:01 | 2014-01-12 00:33 | 4.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
5134 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9477 Oto Sanayi Barbaros cad. No:32 yanı_5 | Abonenin borcu nedeniyle enerjisi kesilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:27 | 2014-01-11 20:50 | 0.38333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
5135 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:40 | 2014-01-11 23:03 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
5140 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:44 | 2014-01-11 23:19 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
5141 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:32 | 2014-01-11 22:08 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
5142 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9477 Oto Sanayi Barbaros cad. No:32 yanı_5 | 9477 TM B panosu dp5 çekik** DİKKAT!!! Arkan caddesi no:8 ve 14 den ihbar alındığı takdirde abonenin borcundan dolayı ceyranın kesik olduğunun bidirilmesi gereklidir. Bu numaraların dışında arayanlara kablo arızası olduğu bilgisinin verilmesi gereklidir. (Borcdan kesik abone numaraları:535795 ve 2000886) Abonelerden abone noları alınıp kontrol edilmeside gerekiyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:35 | 2014-01-13 08:04 | 35.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2093.5167 | 0 | 0
5144 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:54 | 2014-01-12 00:20 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
5145 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_2 | 11 mt 3x16 ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:57 | 2014-01-12 11:05 | 14.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.0667 | 0 | 0
5147 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18296_10 | h hat ekibe verildi.alpek kablolar yanık ekip calışıyor 18296 tm depar cekili.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 21:03 | 2014-01-11 21:43 | 0.66667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
5148 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 21:07 | 2014-01-12 11:05 | 13.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.7333 | 0 | 0
5151 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_16 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 21:22 | 2014-01-12 01:02 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
5152 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20014_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 20:59 | 2014-01-11 21:39 | 0.66667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
5154 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza ekiplerine bildiirldi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 21:20 | 2014-01-12 00:34 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
5155 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9708 Göktürk Çeşme Başı_1 | ekibe bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 21:42 | 2014-01-11 23:01 | 1.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
5157 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21309_1 | arıza ekipleirne bildirldi ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 21:41 | 2014-01-11 23:23 | 1.7 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 0
5159 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20115_1 | ekibe verildi.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 21:53 | 2014-01-12 08:58 | 11.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0
5160 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_5 | Kablo servisi çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 21:43 | 2014-01-12 16:45 | 19.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.2333 | 0 | 0
5161 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_5 | ABONEYE GİDEN YER ALTI KABLOSU ARIZALI ÖLÇÜLMESİ GEREKİYOR.kablo arızası yüzeyde olup abone tarafından kablo arızası giderildi. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 21:56 | 2014-01-12 15:31 | 17.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 158.25 | 0 | 0
5163 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | aboneye yangından dolayı ölcusuz enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 22:04 | 2014-01-11 22:18 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
5164 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2156_10 | T M DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 22:06 | 2014-01-11 22:38 | 0.53 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
5165 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_1 | havai hat ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 21:59 | 2014-01-12 00:32 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
5166 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20153_1 | ekibe verildi.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 22:08 | 2014-01-12 09:06 | 10.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.85 | 0 | 0
5168 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11520_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 22:08 | 2014-01-12 01:30 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
5170 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20155_1 | ekibe verildi.ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 22:12 | 2014-01-12 09:11 | 10.9833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 483.2667 | 0 | 0
5171 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 22:31 | 2014-01-12 08:37 | 10.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0
5173 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 22:40 | 2014-01-12 00:35 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
5174 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_13 | ANA KABLO ARIZALI . EKIP CALISIYOR.ARIZA GIDERILDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 22:53 | 2014-01-12 12:32 | 13.65 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0
5177 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2262 şehremini vani dergahı sk._12 | A G KABLO ARIZASI ( 3 FAZ ) enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 23:05 | 2014-01-12 18:00 | 18.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 0 | 0
5179 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28731_12 | H.HAT KABLO ÇIKIŞINDAN KABLO KOPUK. 28731 TM'DEN 12 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 23:42 | 2014-01-12 02:37 | 2.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 271.25 | 0 | 0
5180 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1453 | TRAFO YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR.CALISMA BİTTİI ENERJİ VERILDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 23:46 | 2014-01-12 08:37 | 8.85 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 5708.25 | 0 | 0
5181 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_1 | EKİPLERE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-11 23:36 | 2014-01-12 03:53 | 4.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0
5184 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 00:26 | 2014-01-12 03:45 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
5185 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ KESİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 00:36 | 2014-01-12 01:21 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
5187 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 01:03 | 2014-01-12 02:48 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
5188 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 01:19 | 2014-01-12 02:48 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
5189 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk_1 | Kablo servisi arızaya müdahale ediyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 01:24 | 2014-01-12 15:38 | 14.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 569.3333 | 0 | 0
5190 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22001 DM BARA I SERVİS TR. | Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 01:28 | 2014-01-12 02:32 | 1.0667 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 437.3333 | 0 | 0
5191 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8713 FİDERİ | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 01:57 | 2014-01-12 02:18 | 0.35 | 0 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 1793.4 | 0 | 0
5193 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8672_5 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 02:10 | 2014-01-12 02:40 | 0.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
5194 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3497 (10 KV) | MANEVRA YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 02:15 | 2014-01-12 02:46 | 0.51667 | 5 | 771 | 0 | 0 | 2.5833 | 398.35 | 0 | 0
5195 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYKENT I TR 22880 AVOLON ÇIKIŞI | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 02:31 | 2014-01-12 03:01 | 0.5 | 54 | 12707 | 0 | 0 | 27 | 6353.5 | 0 | 0
5197 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11507-11811 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 02:40 | 2014-01-12 04:00 | 1.3333 | 1 | 2077 | 0 | 0 | 1.3333 | 2769.3333 | 0 | 0
5200 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-12 Sanayi-2 (H.HAT) | 31903tm den kesici acti enerji verildi. Osmanpaşa cd. no:60 satiş abonesının hat başında OG sigortaları atık sabah hat kontrol edılıp arıza giderilecek tek abone karanlıkta. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 02:37 | 2014-01-12 04:33 | 1.9333 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 4918.4 | 0 | 0
5201 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - BAĞCILAR-II FİDERİ | n.monitörlük ekibi müdahale ediliyor.manevra yapılıyor. Bağcılar Gis Bağcılar II Fideri 18525 TM İçinde tadiyesi normale alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 03:42 | 2014-01-12 04:07 | 0.41667 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 4519.1667 | 0 | 0
5202 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-I FİDERİ | N.Monitörlük ekibi müdahale ediyor.Manevra yapılıyor. Manevra yapıldı.18262 Tm hücresi patlak 18622 Tm Hücresi arızalı.18297 Tm Karanlıkta. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 04:25 | 2014-01-12 06:15 | 1.8333 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 27115 | 0 | 0
5203 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21162_2 | HAVAİHAT EKİPLERİNE VERİLDİ KONTROL ALTINA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 04:24 | 2014-01-12 05:46 | 1.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
5205 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20145_1 | EKİPLERE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 05:23 | 2014-01-12 09:08 | 3.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
5206 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | EKİPLERE VERİLDİ.enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 05:29 | 2014-01-12 14:16 | 8.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 0
5208 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18297 | 18297 TM icerisinde Orta gerilim hücresi arizali. montaj ekibi calisiyor. tamir edildi. karanlikta yerimiz yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 06:00 | 2014-01-12 12:45 | 6.75 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 6655.5 | 0 | 0
5210 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21137_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 06:42 | 2014-01-12 08:17 | 1.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
5212 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8761_9 | 2 faz sigorta patlatıyor kablo arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 07:21 | 2014-01-12 17:35 | 10.2333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 491.2 | 0 | 0
5214 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_5 | 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 07:25 | 2014-01-12 16:01 | 8.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 550.4 | 0 | 0
5215 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_1 | EKİPLERE VERİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 07:40 | 2014-01-12 14:17 | 6.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 0 | 0
5216 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - İNCEĞİZ ENH. | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 07:43 | 2014-01-12 08:10 | 0.45 | 15 | 60 | 0 | 0 | 6.75 | 27 | 0 | 0
5223 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR 22003 DM İSKİ 2 TR 22005 DM | EKİBE VERİLDİ.BEYLİKDÜZÜ ŞALT ENERJİ KESTİ 4 SAAT SÜRECEK.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 08:19 | 2014-01-12 10:46 | 2.45 | 55 | 12707 | 0 | 0 | 134.75 | 31132.15 | 0 | 0
5225 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_16 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 08:25 | 2014-01-12 12:03 | 3.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
5226 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23435 İzzettin Gökay Çakmak | programlı kesinti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-12 08:29 | 2014-01-12 18:14 | 9.75 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0
5227 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21742_9 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 08:18 | 2014-01-12 11:34 | 3.26 | 12 | 11128 | 0 | 0 | 39.12 | 36277.28 | 0 | 0
5230 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_11 | ekiplere bildirildi beyaz faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 08:49 | 2014-01-12 11:06 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
5234 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9053 Göktürk Yolu Burgaz Mevkii_1 | Kablo tamir edildi .Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 08:55 | 2014-01-12 18:06 | 9.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 541.8167 | 0 | 0
5235 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24250 Güzelce Güzeloba Pembe Konaklar | Geçicici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:03 | 2014-01-12 09:52 | 0.81667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 175.5833 | 0 | 0
5236 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TÜRKOBA ÇIKIŞI | geçici açma.Beslendi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:04 | 2014-01-12 10:25 | 1.35 | 2 | 515 | 0 | 0 | 2.7 | 695.25 | 0 | 0
5237 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21450_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:06 | 2014-01-12 14:13 | 5.1167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 225.1333 | 0 | 0
5239 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24240 DM - 24302 YEŞİL YAMAÇ ÇIKIŞI | geçici açma.Beslendi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:07 | 2014-01-12 09:50 | 0.71667 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 1386.75 | 0 | 0
5241 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25192 ALİ GİRAY (Değirmen Durağı ) Silivri SİLİVRİ_3 | YERALTI ARIZASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:18 | 2014-01-12 17:18 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
5243 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020 - ESKİ KİLYOS ENH | kablo başlığı değiştirildi/onarıldı arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:20 | 2014-01-12 12:58 | 3.6333 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 21062.4333 | 0 | 0
5244 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18255_11 | hava-i hat ekibine verildi. hat aktarimi yapılıyor. tamir edildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:35 | 2014-01-12 11:37 | 2.0333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 199.2667 | 0 | 0
5245 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20443_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:34 | 2014-01-12 10:06 | 0.53333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
5246 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM - 22102 C.TOPEL ÇIKIŞI | tr22005 ten 22014 çıkışı açmıştı tepecik şalt iski2 üzerine alındı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:12 | 2014-01-12 10:27 | 1.25 | 0 | 9315 | 0 | 0 | 0 | 11643.75 | 0 | 0
5251 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25874 Garden arkası İlköğretim okulu_6 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:54 | 2014-01-12 11:31 | 1.6167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 | 0 | 0
5253 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2115 uzun çarşı cd._8 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:49 | 2014-01-12 11:32 | 1.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
5255 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM>ALİPAŞA KÖY İÇİ(SANAYİ) | BESA DAN ALİPAŞA ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:55 | 2014-01-12 11:02 | 1.1167 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 844.2 | 0 | 0
5256 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24004 Tepecik Halıfleks Fab.Yanı RMU_1 | arıza onarıldı.Beslendi.Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:00 | 2014-01-12 10:56 | 0.93333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
5258 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR 22003 DM İSKİ 2 TR 22005 DM | ekib everildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 08:19 | 2014-01-12 10:56 | 2.6167 | 55 | 12707 | 0 | 0 | 143.9167 | 33249.9833 | 0 | 0
5259 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25279 CEMAL KURT Su kuyusu mevkii Kavaklı SİLİVRİ | 1 TAKIM K1 İZALATÖR DEĞİŞTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:15 | 2014-01-12 13:02 | 2.7833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 526.05 | 0 | 0
5261 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3239_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:14 | 2014-01-12 11:10 | 0.93333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
5262 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | geçici açma.Beslendi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:16 | 2014-01-12 11:04 | 0.8 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 30.4 | 19982.4 | 0 | 0
5264 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TÜRKOBA ÇIKIŞI | Kablo kopuktu.Onarıldı.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:25 | 2014-01-12 11:49 | 1.4 | 2 | 515 | 0 | 0 | 2.8 | 721 | 0 | 0
5265 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18507_1 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:27 | 2014-01-12 11:49 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
5266 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21478_1 | ekibe verildii.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:01 | 2014-01-12 15:50 | 5.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 0 | 0
5267 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ | HAT BAŞINDAN O.G. SİGORTA ATMIŞ. DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:29 | 2014-01-12 14:20 | 3.85 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 727.65 | 0 | 0
5268 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11633_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:29 | 2014-01-12 12:25 | 1.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
5270 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 21400 DM - 22448 GÜRPINAR 2 FD. | 21400 den 22448 çıkışı açmıştı beslendi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 08:31 | 2014-01-12 11:28 | 2.95 | 0 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 6711.25 | 0 | 0
5271 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_1 | kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:53 | 2014-01-12 15:59 | 6.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0
5273 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_10 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:34 | 2014-01-12 12:49 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
5274 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24207-Tepecik Havan Konut Koop._1 | Geçici açma.Beslendi.Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:16 | 2014-01-12 11:18 | 1.0333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
5276 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20870_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:41 | 2014-01-12 21:04 | 10.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
5278 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22322 DM | tr22001 den eskice çıkışı havai hatta civata kopmuştu düzeltildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:43 | 2014-01-12 12:36 | 1.8833 | 10 | 320 | 0 | 0 | 18.8333 | 602.6667 | 0 | 0
5280 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ ŞALT BEYKENT I | Teiaş çalışma yapmaktadır. Beykent -2 , Hasbahçe , Mercedes 1-2, Baydemirler , Beykop 2 etkilenmektedir. 5280 nolu iş emri ile Teiaş 12:40 civarı enerji kesmiş 13:20 civarı enerji verilmiştir. sabah gelen arızalar 5223-5258 nolu iş emirleri ile aynı arıza kaydı . sistemden birleştirilmediği için süre uzamıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 08:18 | 2014-01-12 08:57 | 0.66 | 55 | 12707 | 0 | 0 | 36.3 | 8386.62 | 0 | 0
5281 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2113 Fatih akdeniz cd._1 | YATIRIM PROGRAMI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-12 10:43 | 2014-01-12 16:27 | 5.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
5282 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:48 | 2014-01-12 12:09 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
5283 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1256_1 | ARIZA TESPİTİ ICIN EKIP YONLENDIRILDİ.TRAFO DENKLASE OLDU ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:53 | 2014-01-12 12:10 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
5284 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 ÜSTÜN BRODE 24235 TM - AKTİF TEKSTİL ÇIKIŞI | Og başlık patlak.Ekipler çalışıyor.onarıldı.beslendi.normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:50 | 2014-01-12 13:09 | 2.3167 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 996.1667 | 0 | 0
5286 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA araptepe | Geçici açma.beslendi:normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:43 | 2014-01-12 11:30 | 0.78333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 2189.4167 | 0 | 0
5289 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_8 | hava-i hat ekibine verildi. direkten binanin enerjisi kesildi. tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:55 | 2014-01-12 11:50 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
5292 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3239_11 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:38 | 2014-01-12 11:11 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
5294 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1256_1 | ARIZA TESPİTİ ICIN EKIP YONLENDIRILDİ.AG KABLOSUNA VURULMUS 1 VE 2. DEPARLAR PARALEL DEPARLAR CEKILI KABLO SERVISI CALISIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:03 | 2014-01-12 13:54 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
5298 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21477_1 | EKİPLER ÇALIŞMA YAPIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:05 | 2014-01-12 13:12 | 2.1167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0
5299 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _1 | Sigorta atığı Beslendi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:05 | 2014-01-12 12:35 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
5301 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24322 K.gaz Penguen Otel_1 | Geçici açma.Beslendi.Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:14 | 2014-01-12 11:51 | 0.61667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
5302 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3655; ferikoy avukat cad. cocuk parkı içi_3 | ekibe bildirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:15 | 2014-01-12 11:46 | 0.51667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
5305 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | 1 faz og sigorta atıktı.Değiştirildi.Beslendi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:18 | 2014-01-12 12:20 | 1.0333 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 5109.8333 | 0 | 0
5306 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BOĞAZKÖY-2 | HATTA ENERJİ VERİLDİ GEÇİCİ AÇMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:23 | 2014-01-12 14:26 | 4.05 | 60 | 488 | 0 | 0 | 243 | 1976.4 | 0 | 0
5308 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _3 | arıza sorumlu ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:23 | 2014-01-12 12:54 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
5311 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY MERCEDES-1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:28 | 2014-01-12 12:18 | 0.83333 | 85 | 1952 | 0 | 0 | 70.8333 | 1626.6667 | 0 | 0
5312 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:31 | 2014-01-12 12:15 | 0.73333 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 14.6667 | 1613.3333 | 0 | 0
5313 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29332_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:37 | 2014-01-12 12:58 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
5314 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3221 etiler ahular sk, ergin sk köşe_4 | Ekibe bildirildi. sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:34 | 2014-01-12 13:40 | 2.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
5316 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:27 | 2014-01-12 11:59 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
5317 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21480_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:40 | 2014-01-12 17:19 | 5.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
5320 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | ekibe bildirildi.hattan arıza geliyor kontrol ediliyor binkılıç okul trafosu yanık ,yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:50 | 2014-01-12 14:33 | 2.7167 | 34 | 394 | 0 | 0 | 92.3667 | 1070.3667 | 0 | 0
5321 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:58 | 2014-01-12 13:25 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
5322 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:09 | 2014-01-12 14:13 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
5323 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8646 | 8646 TRM SAC KÖŞTEN BETON KÖŞKE DÖNÜŞÜMÜ.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 09:41 | 2014-01-12 21:04 | 11.3833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5475.3833 | 0 | 0
5325 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:13 | 2014-01-12 12:39 | 0.42 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 8.4 | 924 | 0 | 0
5327 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_3 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:16 | 2014-01-12 14:48 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
5328 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:17 | 2014-01-12 13:35 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
5331 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3476 b.oğlu piyalepaşa kadınlar çeşmesi sk_4 | ekibe bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:13 | 2014-01-12 13:06 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
5333 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9379 M.köy Gülbağ cad. Son otobüs durağı_5 | H.HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.**arıza giderildi.BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:52 | 2014-01-12 13:45 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
5334 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_9 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:18 | 2014-01-12 13:04 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
5335 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_4 | ekibe bildirildi.**9216tm dp4 akran sok no6 ile 8 arası iki faz kopuk kablo servisine bildirildi.*9216 tm dp 4 çekik.ölçü yapılıyor.18:00 2 mt 3x120 kablo,1 adet 3x120 y buat ve 3x120 duz buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:21 | 2014-01-12 23:20 | 10.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 648.0167 | 0 | 0
5338 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK DM>B.ÇAVUŞLU | 102 TRAFO 5 MW. TPOA NIN KENDİLERİNE AİT HATLARINDAN ARIZA GELİYOR. AYRILDI. ÇELTİK MERKEZDEN HAT BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:32 | 2014-01-12 13:08 | 0.6 | 81 | 921 | 0 | 0 | 48.6 | 552.6 | 0 | 0
5339 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:38 | 2014-01-12 14:13 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
5340 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_1 | enerji verildi hat normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:38 | 2014-01-12 17:48 | 5.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
5342 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:16 | 2014-01-12 12:54 | 0.63333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
5343 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_12 | 11355 TM 12.DEPAR ETKİLENEN YERLER ABDULLAH PAŞA İSTANBUL VİNÇ DAĞ SOKAK TOSUN PAŞA CAD HAVAİ HAT UÇLARI AYRILDI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:40 | 2014-01-12 17:50 | 5.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
5345 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:35 | 2014-01-12 14:23 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
5346 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18622 | programli sebeke calismasi.ekip calışıyor. enrji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-12 12:41 | 2014-01-12 18:50 | 6.15 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 6063.9 | 0 | 0
5347 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2239 TR 1_16 | iğdaş kazısında kabloya vurmuş muhafaza buatı ister.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:44 | 2014-01-12 15:57 | 3.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0
5350 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3236 şişli oktay cebeci cad. _1 | ekibe bildirildi dahili tesisat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:46 | 2014-01-12 16:04 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
5351 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | 22300 den 22315 çıkışı açmıştı beslendi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:41 | 2014-01-12 13:38 | 0.95 | 2 | 2112 | 0 | 0 | 1.9 | 2006.4 | 0 | 0
5352 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31827_1 | havai hat ekiplerine verildi....OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:58 | 2014-01-12 14:45 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
5354 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21481_1 | ekipler çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:42 | 2014-01-12 14:08 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
5356 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31091 TM_1 | havai hat ekiplerne verildi kontrol edilecekk31091 tm den 2 faz arılalı aboneye ulasılamadı yarın bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:01 | 2014-01-12 15:51 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
5357 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_3 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:00 | 2014-01-12 13:44 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
5358 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_9 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:04 | 2014-01-12 15:10 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
5360 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_1 | havai hat ekiplerine verildi kontrol edilecek...kablo arızası giderildi c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:06 | 2014-01-12 14:36 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
5361 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11653_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:09 | 2014-01-12 22:14 | 9.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.5833 | 0 | 0
5367 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_8 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:18 | 2014-01-12 19:46 | 6.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
5368 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29026_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:19 | 2014-01-12 15:10 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
5371 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400-4200 | Arıza kayda alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. Arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:48 | 2014-01-12 13:53 | 3.0833 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 7696 | 0 | 0
5372 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11632_12 | 11632 TRAFODAN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILIP ARIZA GİDERİLECEK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:26 | 2014-01-12 20:28 | 7.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0
5374 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_4 | 9155tm dp4 çekik şube bağlantısı yapılıyor.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:36 | 2014-01-12 14:18 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
5375 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4148(1) - 4093 | Arıza kayda alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. Arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:49 | 2014-01-12 13:54 | 3.0833 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.4167 | 15.4167 | 0 | 0
5380 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:44 | 2014-01-12 22:15 | 8.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.6167 | 0 | 0
5382 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_1 | arıza tespiti yapıldı.Onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:44 | 2014-01-12 15:42 | 1.9667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
5385 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4581_2 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:54 | 2014-01-12 14:31 | 0.61667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.1167 | 0 | 0
5387 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:02 | 2014-01-12 22:20 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
5389 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._1 | h.hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 13:57 | 2014-01-12 16:33 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
5390 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_3 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:01 | 2014-01-12 20:04 | 6.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
5392 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21456_1 | enerji verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:19 | 2014-01-12 15:50 | 3.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 154.7333 | 0 | 0
5394 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28506_12 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:13 | 2014-01-12 16:20 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
5397 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_11 | hava-i hat ekibine verildi.04501498 nolu sayac takıldı tutanak tutuldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:20 | 2014-01-12 23:16 | 8.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
5398 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22106_1 | 3x35 alpekte klemens değiştirildi.arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:22 | 2014-01-12 17:16 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
5399 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9047 M.Köy Dereboyu Cad. Marmara Sitesi_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:10 | 2014-01-12 16:33 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
5400 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:28 | 2014-01-12 16:18 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
5401 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22046_1 | abonenın sayaç nötr vermiyor.şubesi direkten ayrıldı.abone şayaçın değiştirdikten sonra direkten bağlantısı yapılacak.aboneye bilği verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:32 | 2014-01-12 18:18 | 3.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0 | 0
5402 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:32 | 2014-01-12 23:03 | 8.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.6167 | 0 | 0
5404 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:37 | 2014-01-12 17:02 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
5405 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8014 DAVUTPAŞA CAD ÇIRPICI YOLU_2 | Tamir Edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:39 | 2014-01-12 23:09 | 8.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
5406 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11355-h.hat çıkışı | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:35 | 2014-01-12 15:02 | 0.45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0
5408 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20420_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:52 | 2014-01-12 15:49 | 4.95 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 0
5412 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4001-1_1 | Arıza kayda alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:44 | 2014-01-12 17:42 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
5413 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_3 | 2114 TM de çalışma yapılıyor. yatırım programlı çalışmalar bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:49 | 2014-01-12 15:32 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
5414 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_2 | Yeraltı arızası vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:49 | 2014-01-12 22:42 | 7.8833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 165.55 | 0 | 0
5415 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _1 | kablo servisimiz çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:50 | 2014-01-12 17:32 | 2.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
5417 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28100_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.(merdiven ister ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:59 | 2014-01-13 15:02 | 24.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 192.4 | 0 | 0
5418 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | ekibe bildirildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:58 | 2014-01-12 19:34 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
5419 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4001_1 | Arıza kayda alındı. ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:59 | 2014-01-12 17:41 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
5420 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | EKİBE BİLDİRİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:51 | 2014-01-12 18:48 | 3.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
5421 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21194_1 | ekibe verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 12:39 | 2014-01-12 20:12 | 7.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 332.2 | 0 | 0
5423 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2440_2 | 2440 TM de yatırım çalışması yapılmaktadır.çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 15:05 | 2014-01-12 15:48 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
5425 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31542_1 | ekiplere verildi bakılacak.31542 tmden havai hat cıkısı arızalı ölçü yapılacak.ölçüldü yeri belli kablo ekipleri calışıyor.arıza giderildi hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 15:14 | 2014-01-12 20:31 | 5.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 332.85 | 0 | 0
5426 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:27 | 2014-01-12 15:48 | 4.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.15 | 0 | 0
5428 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL | binkılıç okul trafosu yanık,yeni trafo bekleniyor değişecek trafo değişti enerji verildi.karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 14:45 | 2014-01-12 22:36 | 7.85 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 910.6 | 0 | 0
5429 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18296_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 15:15 | 2014-01-12 17:44 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
5431 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİTAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 15:22 | 2014-01-12 18:50 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
5433 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 15:23 | 2014-01-12 16:46 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
5434 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 11:36 | 2014-01-12 15:46 | 4.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
5439 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11291_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 15:40 | 2014-01-12 18:22 | 2.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
5440 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21519_1 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 15:40 | 2014-01-12 18:45 | 3.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 135.6667 | 0 | 0
5441 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_1 | ekibe verildi. arıza giderilidi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 15:22 | 2014-01-12 22:47 | 7.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.75 | 0 | 0
5442 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_11 | zincirlikuyu ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 15:42 | 2014-01-12 17:10 | 1.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
5445 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11635_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 15:48 | 2014-01-12 20:43 | 4.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0
5447 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20332_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 15:56 | 2014-01-12 21:05 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
5448 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 15:52 | 2014-01-13 00:53 | 9.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.1167 | 0 | 0
5450 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_2 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:03 | 2014-01-12 16:44 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
5451 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2169 kumkapı çiftegelinler cd.no:6_1 | A.G KABLOLARDA PATLAMA OLDUĞUNDAN T.M.GEÇİCİ SURE.TEHLİKE NEDENİ İLE DEKLANŞE EDİLDİ .TAMİR EKİBİ GÖNDERİLDİ çalışma bitirlerk enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:04 | 2014-01-12 18:21 | 2.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0
5452 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİ R EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:03 | 2014-01-12 21:59 | 5.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
5454 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_8 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:04 | 2014-01-12 18:46 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
5456 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_2 | h hat ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:05 | 2014-01-12 17:45 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
5458 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | sigota atıgı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:11 | 2014-01-12 17:17 | 1.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 0
5459 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31529 TM_1 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.notr kopuktu yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:11 | 2014-01-12 21:15 | 5.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
5461 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_7 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:20 | 2014-01-12 17:03 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
5463 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI TUTANAK TUTULDU GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:16 | 2014-01-12 20:18 | 4.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0 | 0
5467 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_1 | ekibe bildirildi ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:34 | 2014-01-12 23:54 | 7.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
5470 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_4 | h hat ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:23 | 2014-01-12 18:46 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
5473 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8740_16 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:39 | 2014-01-12 22:44 | 6.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
5476 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:43 | 2014-01-12 22:16 | 5.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
5477 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_7 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:42 | 2014-01-12 21:13 | 4.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0 | 0
5479 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_4 | GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ.ŞUAN EVDE OTURAN YOK.DAHA SONRA ÖLÇÜ YAPILARAK ARIZA GİDERİLECEK.ABONEYE BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 10:50 | 2014-01-12 16:58 | 6.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
5480 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_11 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:45 | 2014-01-12 17:24 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
5481 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2113 Fatih akdeniz cd._12 | EKİPLER.ÇALIŞMAYI BİTİRDİ FAKAT.FAZ.SIRASI.YANLIŞ OLDUĞUNDAN.TEKRAR C KESTİ EN KISA SÜREDE C VERİLECEK FAZ SIRASI DÜZELTİLEREK.T.M.YE C.VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:38 | 2014-01-12 17:10 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
5482 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:48 | 2014-01-12 19:36 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
5483 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21404_1 | EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ .arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:48 | 2014-01-12 17:50 | 1.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
5484 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:50 | 2014-01-12 17:29 | 0.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
5487 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11663_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:37 | 2014-01-13 09:15 | 16.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116.4333 | 0 | 0
5489 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV KÖYLER | geçici açma hatta enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:53 | 2014-01-12 17:22 | 0.48333 | 36 | 366 | 0 | 0 | 17.4 | 176.9 | 0 | 0
5490 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_12 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:00 | 2014-01-12 22:20 | 5.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
5491 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31552 TM_1 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:55 | 2014-01-12 18:04 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
5492 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_4 | Kablo servisi arızaya müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:59 | 2014-01-13 15:16 | 22.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 891.3333 | 0 | 0
5493 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2149 yedikule ışkırlar sok muhtarlık yanı_11 | kablo ekipkeri çalışma için enerji kesti ENERJİ VERİLD. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:05 | 2014-01-12 18:19 | 1.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
5496 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_2 | hava i hat ekibine bildirildi ANA KABLO 3 FAZ KOPUK enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:47 | 2014-01-12 23:35 | 6.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0
5497 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8229_2 | tehlikeli durum önlendi kofradan fişler cekildi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:22 | 2014-01-12 17:24 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
5498 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2107 mercan yokuşu (ptt santral yanı) | montaj ekipleri çalışma için enerji kesti çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:05 | 2014-01-12 17:25 | 0.33333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0
5499 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21262_1 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:31 | 2014-01-12 21:50 | 5.3167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 233.9333 | 0 | 0
5500 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_1 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:43 | 2014-01-12 22:49 | 6.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0
5501 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_11 | zincirli kuyu ekibene bildirildi A.G. kablo 2 faz toprak arıza tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:11 | 2014-01-12 23:24 | 6.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 248.6667 | 0 | 0
5503 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_2 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:05 | 2014-01-12 20:05 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
5504 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21301_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:17 | 2014-01-12 22:45 | 5.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
5507 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28143_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:10 | 2014-01-12 19:35 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
5509 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24266 M.Sinan Garaj Yanı_4 | Direkte bir faz yanıktı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:21 | 2014-01-12 18:58 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
5510 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25156 GÜZEL ANADOLU SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:29 | 2014-01-12 19:25 | 1.9333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 | 0 | 0
5513 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_15 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:34 | 2014-01-12 17:58 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
5517 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ALPEK YANMIŞ ELEKTİRİK DİREGİDE PATLAMALAR MEYDANA GELİYOR EKIP ÇALIŞİYOR ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:40 | 2014-01-12 19:38 | 1.9667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
5518 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3333 Tophane bogazkesen cad. ptt altı_14 | Ekibe verildi Şube 1 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:41 | 2014-01-12 18:27 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
5520 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_1 | ekibe bildirildi 1 ader a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:45 | 2014-01-12 18:42 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
5521 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20176_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:27 | 2014-01-12 22:46 | 5.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 0 | 0
5523 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21634_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:28 | 2014-01-12 21:04 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
5527 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4376_3 | bu deparda olan yük fazlalığından dolayı yük bölümü yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 16:25 | 2014-01-12 18:19 | 1.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
5529 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8761_9 | 3 Faz Temiz Kopuk Şube Arızası-Tamir Edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:10 | 2014-01-13 03:24 | 9.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 0 | 0
5531 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:08 | 2014-01-13 00:57 | 6.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.7167 | 0 | 0
5532 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31049 TM_1 | ekiplere verildi bakılacak.bina girişinde nötr hattı kopuk ekip tm den enerji kesti tamir ediyor.arıza giderildi enerji verild. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:10 | 2014-01-12 19:05 | 0.91667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
5535 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2367 | 2112 T.M. DE AYIRICI DEĞİŞİMİ YAPMAK İÇİN ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:10 | 2014-01-12 19:42 | 1.5333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 927.6667 | 0 | 0
5536 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_2 | ekibe verildi h hat tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:55 | 2014-01-12 19:38 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
5538 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | DİLEKÇESİ ALINDI SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:15 | 2014-01-12 18:33 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
5539 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_6 | h hat ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 17:57 | 2014-01-12 20:44 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
5540 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_7 | h hat ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:02 | 2014-01-12 21:01 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
5541 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _15 | Ekibe verildi.D.P 15 DE ÇIKIŞ KONTAKLARI YANMIŞ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:25 | 2014-01-12 20:36 | 2.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.3333 | 0 | 0
5542 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:21 | 2014-01-12 21:56 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
5544 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:27 | 2014-01-12 19:08 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
5545 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:22 | 2014-01-12 20:39 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
5547 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8229_3 | enerji verilmeye musait olmadıgından enerji verilemedi abone elektrıkcisine baktırıp enerji ondan sonra verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:34 | 2014-01-12 19:03 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
5550 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_2 | arıza kayda alındı ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:45 | 2014-01-12 21:18 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
5551 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22115_1 | kofrada siğortanın kaydesının ayağı yanıktı.değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:45 | 2014-01-12 20:04 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
5556 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-12 19:03 | 2014-01-12 21:56 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
5559 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 18:56 | 2014-01-12 21:50 | 2.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0
5561 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_7 | h hat ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 19:09 | 2014-01-12 22:53 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
5564 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29310_9 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 19:17 | 2014-01-13 03:05 | 7.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 725.4 | 0 | 0
5569 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 19:17 | 2014-01-12 23:24 | 4.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
5570 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan TR4 ( 10 kV ) | ekiplerimiz manevra yapıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 19:21 | 2014-01-12 19:44 | 0.38333 | 3 | 2684 | 0 | 0 | 1.15 | 1028.8667 | 0 | 0
5571 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3168; beşiktaş uzunca ova sk ile cedidiye köşe_2 | zincirlikuyu ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 19:19 | 2014-01-12 20:39 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
5572 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8886_5 | Nötr kopuk,Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 19:35 | 2014-01-13 00:49 | 5.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
5577 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 19:20 | 2014-01-12 20:01 | 0.68333 | 28 | 1308 | 0 | 0 | 19.1333 | 893.8 | 0 | 0
5579 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20990_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI TAMİR EİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 20:10 | 2014-01-12 22:45 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
5580 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24394 Tepecik Akcansa DM _1 | Merkezden bir adet sigorta atıktı, değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 20:10 | 2014-01-12 21:07 | 0.95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
5583 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3257_5 | Kablo servisi arızaya müdahale ediyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 20:30 | 2014-01-13 11:09 | 14.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.55 | 0 | 0
5584 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Hanfi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 20:31 | 2014-01-12 22:35 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
5585 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20890_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı 3*70 alpek yanmış ekıp çalışiyor ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 20:34 | 2014-01-12 22:09 | 1.5833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0
5586 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12110_3 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.1FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 20:16 | 2014-01-12 21:28 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
5587 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 20:42 | 2014-01-13 00:58 | 4.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
5590 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2227 fatih akşemseddin cd.hüsrevpaşa sk.no:58_7 | Y A SUBE ARIZASI DÖKÜM KOFRE İCERİSİ YANMIŞ İZOLE EDİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 20:49 | 2014-01-13 12:47 | 15.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0
5596 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3562 (10 KV) | Ekibe verildi.og kablo 1 faz temiz kopuk | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 21:14 | 2014-01-12 23:10 | 1.9333 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 4442.8 | 0 | 0
5597 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8454_11 | arızalı sayac yenisiyle degistirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 21:23 | 2014-01-12 22:36 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
5598 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_12 | havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi. Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 21:32 | 2014-01-12 22:32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
5604 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 21:54 | 2014-01-13 11:09 | 13.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.75 | 0 | 0
5605 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2156_10 | tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 21:53 | 2014-01-12 22:22 | 0.48 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
5607 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 210 Ş.Evler Kerim Çavuş Cad. 18. Sk köşesi_4 | 4*10 kablo 1 faz arızalı atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 21:57 | 2014-01-13 08:17 | 10.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0
5608 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | EKİBE VERİLDİ. 2 ADET 400 AMP SİGORTA TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 21:54 | 2014-01-12 22:45 | 0.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 0
5609 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_10 | havai hat ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 21:59 | 2014-01-13 00:47 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
5610 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_11 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 22:10 | 2014-01-13 15:02 | 16.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.9333 | 0 | 0
5614 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21518_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 22:11 | 2014-01-12 23:25 | 1.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.2667 | 0 | 0
5616 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 22:35 | 2014-01-12 22:48 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
5620 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_4 | Gece havai hat ekipleri olmadıgından yarın gündüz bakılacak.**Arıza tamir edildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 22:36 | 2014-01-13 11:11 | 12.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0
5621 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 22:50 | 2014-01-13 14:57 | 16.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.9333 | 0 | 0
5622 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24400 TM - 24400 BATIKÖY 2 ÇIKIŞI | Geçici açma kademeli, olarak elektrik alındı.Beslendi, normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 22:52 | 2014-01-12 23:48 | 0.93333 | 0 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 5618.6667 | 0 | 0
5624 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | Geçici açma kademeli olarak, elektrik alındı.Normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 22:53 | 2014-01-12 23:59 | 1.1 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 41.8 | 27475.8 | 0 | 0
5625 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2029 hacı arif efendi sk._9 | AG KABLO ARIZASI 1FAZ ,TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 23:14 | 2014-01-13 10:21 | 11.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0
5628 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28242_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 23:11 | 2014-01-13 14:59 | 15.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 0
5629 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24240 DM - 24302 YEŞİL YAMAÇ ÇIKIŞI | Trafo patlama ihbarı üzerine .Merkezler tek-tek kontrol edildi.Beslendi, normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 22:55 | 2014-01-13 00:19 | 1.4 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 2709 | 0 | 0
5630 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12114_2 | 12458 TM DEN NH ÇEKİLEREK KABLO İZOLE EDİLDİ.ARIZA KENDİLERİNE AİT YAPIP HABER VEECEKLER.ŞANTİYEYE AİT KABLO KENDİLERİ YAPIP HABER VERECEKLER. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 23:31 | 2014-01-13 17:16 | 17.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0
5631 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28367_2 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 23:32 | 2014-01-13 01:58 | 2.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 226.3 | 0 | 0
5632 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - VİLPA ÇIKIŞI | camper kopuğu onarıldı.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 23:34 | 2014-01-13 01:59 | 2.4167 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 2597.9167 | 0 | 0
5633 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1455 | manevra yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 23:36 | 2014-01-13 00:15 | 0.65 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 2096.25 | 0 | 0
5634 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 23:33 | 2014-01-13 22:48 | 23.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
5635 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 23:54 | 2014-01-13 10:16 | 10.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.5667 | 0 | 0
5638 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4562_3 | ekıb gonderıldı.sube dırekten klamens oksıt arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 22:48 | 2014-01-13 01:22 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
5641 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24240 DM - 24302 YEŞİL YAMAÇ ÇIKIŞI | Geçici açma hat kontrol edildi, normal.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 00:14 | 2014-01-13 01:30 | 1.2667 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 2451 | 0 | 0
5646 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24206-Celaliye Gülkaynak Sitesi_2 | Termik açıktı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 00:41 | 2014-01-13 01:18 | 0.61667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
5648 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31022 TM_1 | 31217 TM DE 2 SIGORTA ATIKDI ENERJİ VERİLDİ SİSTEMDE KAYITLI OLMADIGI İÇİN 31020 OLARAK GİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 23:57 | 2014-01-13 01:44 | 1.7833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 112.35 | 0 | 0
5649 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31577 TM_2 | - HAVAİ HAT EKİBİ KONTROL EDİLECEK.c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-12 23:30 | 2014-01-13 10:39 | 11.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0
5650 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-I FİDERİ | TRAFODA RENK ALINIYOR.N.MONİTÖRLÜK EKİBİ MÜDAHALE EDİYOr. ATIŞALANI I FİDERİ NORMALE ALINDI ENERJİ VERİLDİ. ATIŞALANI ŞALTTAN MATBAACILAR FİDERİNE ENERJİ VERİLDİ NORMALE ALINDI.KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 01:08 | 2014-01-13 02:18 | 1.1667 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 17255 | 0 | 0
5652 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24328 Tepecik Ceta DM | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 01:16 | 2014-01-13 02:06 | 0.83333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 179.1667 | 0 | 0
5654 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 28051-gop işl._2 | 28051 deparı normale kondu.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 01:31 | 2014-01-13 01:58 | 0.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
5655 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 11010 | TRAFODA BARA ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 01:33 | 2014-01-13 05:07 | 3.5667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2300.5 | 0 | 0
5657 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe GIS (35 KV) | 3769 manevrası ile ilgili enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 02:33 | 2014-01-13 02:51 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
5659 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3005 harbiye hidayet sok _1 | trafo açıktı kapatıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 02:49 | 2014-01-13 03:35 | 0.76667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
5662 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31022 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLECEK SABAH BAKILACAK..T.M.31217 H.HAT ÇIKIŞI..yeraltı kablo arızası var ölçüldü arıza yeri tespit edildi.YERALTI KABLO TAMİR EKİBİ ÇALIŞIYOR....arıza gıderildi hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 03:50 | 2014-01-13 14:58 | 11.1333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 701.4 | 0 | 0
5664 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE B.DÜZÜ ŞALT 22001 DM B.ÇEKMECE I FD. | DM 22001 iski 2 üzerinden manevra yapılarak b çekmece 1 ve 2 üzerine alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 04:01 | 2014-01-13 04:32 | 0.51667 | 12 | 11128 | 0 | 0 | 6.2 | 5749.4667 | 0 | 0
5665 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21453_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 03:48 | 2014-01-13 04:41 | 0.88333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
5669 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_2 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 04:00 | 2014-01-13 04:46 | 0.76667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
5670 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi 2 adet 400 amp sigorta takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 02:05 | 2014-01-13 07:38 | 5.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 516.15 | 0 | 0
5673 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1455 | TRAFO YENILEME CALISMASI YAPILIYOR.DEĞİŞİM TAMAMLANDI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:13 | 2014-01-13 09:37 | 2.4 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 0 | 0
5675 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2046 TR 1 daruşşafaka cd binası_1 | a.g kablo arızası 2 faz dönem sokak. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:00 | 2014-01-13 16:58 | 9.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0
5677 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2190 TR 2_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:19 | 2014-01-13 10:28 | 3.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
5678 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11686_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:20 | 2014-01-13 09:54 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
5681 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | CEBECİ - SİTNAK | EKİBE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:31 | 2014-01-13 08:14 | 0.71667 | 77 | 272 | 0 | 0 | 55.1833 | 194.9333 | 0 | 0
5683 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Maslak Şalt-4001( Kalender) | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ 4001tm maslak şalt arası arızalı.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:06 | 2014-01-13 08:13 | 1.1167 | 0 | 19656 | 0 | 0 | 0 | 21949.2 | 0 | 0
5684 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2299 | 2090-2299ve2289 TM LER ARASI 1OKV YERALTI KABLO ARIZASI, DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:46 | 2014-01-13 09:36 | 1.833 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 3326.895 | 0 | 0
5685 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:48 | 2014-01-13 09:18 | 1.5 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 7.5 | 7273.5 | 0 | 0
5686 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - BOĞAZİÇİ FAB. | EKİPTE KESİCİ AÇIK BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:32 | 2014-01-13 08:38 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0
5688 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:48 | 2014-01-13 13:25 | 5.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 0 | 0
5689 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:58 | 2014-01-13 08:54 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
5690 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3142 Fulya bayırı _8 | Zincirli kuyu ekibine verildi beyaz faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:32 | 2014-01-13 09:13 | 1.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 67.3333 | 0 | 0
5691 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - SUBAŞI | EKİPTE KESİCİ AÇIK BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 07:57 | 2014-01-13 09:13 | 1.2667 | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.3333 | 44.3333 | 0 | 0
5692 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31004 TM_7 | 31004 TM DEN DOĞRU ŞUBE ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ CALISIYOR...31004 tm den dogru sube arıza giderildi enerji alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:10 | 2014-01-13 15:33 | 7.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0
5694 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4325 - ÇİFT ALAN | arıza kaydı alındı og sigorta değiştirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:11 | 2014-01-13 09:26 | 1.25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11.25 | 11.25 | 0 | 0
5697 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_7 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:18 | 2014-01-13 09:30 | 1.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
5699 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_3 | 1 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:18 | 2014-01-13 13:14 | 4.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 0 | 0
5700 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_8 | 3 FAZ YERALTI KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:22 | 2014-01-13 16:54 | 8.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
5701 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18225_11 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. programli sebeke calismasi sebebi ile 18225 TM'den enerji kesildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:28 | 2014-01-13 16:49 | 8.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 818.3 | 0 | 0
5702 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_7 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. yer altı kablo arızası havai hat çıkışı ayrık ilgili birime bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:34 | 2014-01-13 17:32 | 8.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 833.9 | 0 | 0
5703 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - KARINCA | EKİPTE KESİCİ AÇIK BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:28 | 2014-01-13 09:09 | 0.68333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0
5704 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21521_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:41 | 2014-01-13 13:28 | 4.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
5706 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4001-4198 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ 4001 DEN 4198 FİDERİ AÇTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:13 | 2014-01-13 10:13 | 2 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 4368 | 0 | 0
5708 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31091 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...31091 T.M. D.Ş. YERALTI KABLO ARIASI MEVCUT ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR....C.VERİLDİ ENERJİ MEVCUT KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:36 | 2014-01-13 11:56 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
5709 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:42 | 2014-01-13 21:48 | 13.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0
5710 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:46 | 2014-01-13 12:57 | 4.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 184.0667 | 0 | 0
5714 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9152 San.mah. Şahinler sk._5 | ekibe bildirildi.**9152 tm dp-5 üç faz patlatıyor,kablo arızası servisine bildirildi.*tamir edildi.*enerji verildi.*2 adet 3*120 Y buat - 1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:44 | 2014-01-13 19:25 | 10.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 631.3 | 0 | 0
5715 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4011_15 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:02 | 2014-01-13 12:36 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
5716 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 8505 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:51 | 2014-01-13 18:39 | 9.8 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 4713.8 | 0 | 0
5719 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25323 ALTINORAK TATİL SİTESİ GİRİŞ SEMİZKUMLAR_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:06 | 2014-01-13 09:43 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
5720 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3614_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:54 | 2014-01-13 10:06 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
5721 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_7 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. kablo arızası tespit edildi ilgili servise bildirildi. havai hat tersten beslendi karanlıkta kalan abonemiz kalmamıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:07 | 2014-01-13 10:39 | 1.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0
5722 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_1 | pazar gün arıza olmuş arıza giderildikten sonra fazlar yanlış bağlanmış asansör ve cihazlar çalışmıyormuş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:07 | 2014-01-13 10:33 | 1.4333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
5723 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3333 Tophane bogazkesen cad. ptt altı_7 | şube 1 faz kopuk kablo ekibi arızaya müdehale ediyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 08:24 | 2014-01-13 17:39 | 9.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | 0 | 0
5725 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_1 | YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:14 | 2014-01-13 12:16 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
5729 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:20 | 2014-01-13 14:59 | 5.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
5730 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24241 M.Sinan Uzmanlar sit. Moroğlu_1 | nötr oksit vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:18 | 2014-01-13 10:22 | 1.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
5731 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | UYUMKENT DM>SARTEN | BAŞLIK PATLAMIŞ YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:20 | 2014-01-13 12:31 | 3.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9.6 | 19.2 | 0 | 0
5732 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18619_1 | nöbetci montörlüğü ekibe verildi.. kablo ekibi calisiyor. dogru şübe 3mt 120lik kablo 2 ad.120lik ısıtmalı buat ve 1 ad 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:18 | 2014-01-14 00:35 | 15.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1497.7667 | 0 | 0
5734 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:27 | 2014-01-13 13:13 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
5735 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28378_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:22 | 2014-01-13 14:59 | 5.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0
5736 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_3 | 11176 TM HAVAİ HAT ÇIKIŞI DİREKTEN UÇLAR AYRILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:31 | 2014-01-14 02:04 | 16.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 0
5737 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_12 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:28 | 2014-01-13 15:03 | 5.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
5738 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_7 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:25 | 2014-01-13 10:25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
5741 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8275_6 | binaya tek faz elektrik geliyormuş, ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:31 | 2014-01-13 11:12 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
5742 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11082_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:33 | 2014-01-13 14:08 | 4.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
5743 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_7 | ilgili firmaya yönlendirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:30 | 2014-01-13 10:11 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
5744 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_10 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:37 | 2014-01-13 15:04 | 5.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
5745 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3632_2 | ekibe bildirildi sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:19 | 2014-01-13 10:43 | 1.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
5746 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21178_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:36 | 2014-01-13 12:42 | 3.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
5753 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28347_12 | 5725 Nolu yeraltı şube arızasını tamiratı için depar çekildi ekip çalışıyor ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:41 | 2014-01-13 12:20 | 2.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 246.45 | 0 | 0
5754 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28712_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:42 | 2014-01-13 15:06 | 5.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
5755 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9193 Kemerburgaz cad. Dik sk. Park yanı_11 | 9193 TM DP-11 çekik,kablo bağlantısı için depar çekildi.**Kablo bağlanarak depara enerji verildi. Kemal usta. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:44 | 2014-01-13 10:21 | 0.61667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 36.3833 | 0 | 0
5756 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | ekıbe verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:47 | 2014-01-13 13:23 | 3.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
5759 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:52 | 2014-01-13 15:05 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
5760 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1928_2 | ARIZA TESPİTİ ICIN EKIP YONLENDIRILDİ.SUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVISI YONLENDIRILDI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:59 | 2014-01-13 14:48 | 4.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
5770 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_1 | ekıpler bolgede calıstadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:02 | 2014-01-13 11:44 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
5773 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329 kocamustafapaşa marmara cd._5 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:10 | 2014-01-13 15:40 | 5.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
5774 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_2 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:19 | 2014-01-13 14:20 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
5776 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1737 | ARIZA TESPİTİ ICIN EKIP YONLENDIRILDİ.1737 DEPARI ACTI EKIP ARIZA TESPİTİ İÇİN CALISIYOR . 1603 TM MERKEZI ARIZASI YUZUNDEN ACTI DEPAR RINGINDEN BESLENDI 1603 TM ARIZASI DEWAM EDIYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:34 | 2014-01-13 14:12 | 3.6333 | 1 | 1291 | 0 | 0 | 3.6333 | 4690.6333 | 0 | 0
5778 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:20 | 2014-01-13 15:45 | 5.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
5785 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:32 | 2014-01-13 11:17 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
5786 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3182; piripaşa mah kuzey sk _17 | Hava i hat ekibine bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:16 | 2014-01-13 11:28 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
5790 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_7 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:37 | 2014-01-13 15:09 | 4.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
5795 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20187_1 | arıza ekipleirne bildirildi.calısma bıtırıldı bogeye enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:50 | 2014-01-13 20:31 | 9.6833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 522.9 | 0 | 0
5796 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:50 | 2014-01-13 15:06 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
5798 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_12 | hava-i hat ekibe verildi daha sonra bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:52 | 2014-01-13 20:45 | 9.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0
5802 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_13 | 11108 TM 15.DEPAR KABLO ARIZASI HAVAİ HAT ÇIKIŞ UÇLARI AYRILDI.KABLO EKİBİ ÖLÇÜ YAPIP ARIZAYI GİDERECEK.ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:05 | 2014-01-14 00:43 | 13.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0
5806 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:10 | 2014-01-13 13:10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
5807 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_6 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:10 | 2014-01-13 14:32 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
5810 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11639_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:08 | 2014-01-13 15:02 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
5811 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4195_1 | arıza tamir edildi 20 metre 1X16 kablo kullanılarak arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:12 | 2014-01-13 13:14 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
5813 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:19 | 2014-01-13 13:12 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
5817 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18297 | Arızali Orta gerilim kapali hücre degisimi yapiliyor.. tamir edildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:15 | 2014-01-13 13:39 | 2.4 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2366.4 | 0 | 0
5820 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25229 SIRRI ÇELİK Giriş Benzin İstasyonu ALİPAŞA_6 | BAKIM YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:26 | 2014-01-13 12:36 | 1.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
5822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20286_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:21 | 2014-01-13 13:55 | 2.5667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
5824 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21521_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:18 | 2014-01-13 15:43 | 4.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0
5825 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza ekipleirne bildirildi.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:12 | 2014-01-13 22:08 | 10.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 | 0 | 0
5826 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_7 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:33 | 2014-01-13 15:16 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
5828 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _11 | Ekibe bildirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:34 | 2014-01-13 13:30 | 1.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.3333 | 0 | 0
5829 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. kepçe nört kablosunu koparmış enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:57 | 2014-01-13 15:55 | 4.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
5831 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2029 hacı arif efendi sk._9 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 11:48 | 2014-01-13 19:59 | 8.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0
5832 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_3 | hava-i hat ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 09:31 | 2014-01-13 18:32 | 9.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0
5833 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18217_6 | hava-i hat ekibe verildi şübe buvatı acılıp bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:33 | 2014-01-13 23:29 | 12.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0
5835 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk | Trafoda papuçlar yanmış . montaj ekipleri müdahale ediyor.arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:00 | 2014-01-13 14:31 | 2.5167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1930.2833 | 0 | 0
5838 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31020 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK .nötr oksit arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:08 | 2014-01-13 16:01 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
5840 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24243 S.Paşa Gökkuşağı RMU_1 | geçici acma.beslendi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:07 | 2014-01-13 13:37 | 1.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
5844 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:15 | 2014-01-13 14:34 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
5845 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3064 kabataş inebolu sk _3 | AG Kablo 1 Faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:04 | 2014-01-13 18:41 | 6.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 264.6667 | 0 | 0
5846 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3033 şişli valikonagı cad, madolyan sk no:4_17 | Ekibe bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:07 | 2014-01-13 13:57 | 1.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
5847 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4300 | 4300 tm'den aşırı akımdan kesici açmıs. Enerji verildi tuttu arıza giderildi. Enerjisiz bölgemiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:24 | 2014-01-13 13:08 | 0.73333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 250.0667 | 0 | 0
5852 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4038_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:26 | 2014-01-13 16:43 | 4.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
5853 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_4 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:35 | 2014-01-13 15:14 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
5866 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:49 | 2014-01-13 18:58 | 6.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
5868 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28799_8 | 568/2 SK H.HAT ÇIKIŞI 1 FAZ ARIZALI ÇIKIŞ AYRIK 28797 TM DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİK .ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 12:52 | 2014-01-13 22:15 | 9.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 872.65 | 0 | 0
5872 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9049 M.Köy Gülbağ Cad. Kuşçular Sokak_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(ilker demirel) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:03 | 2014-01-13 14:30 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
5875 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 11723 | TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILIYOR.TRAFO DEĞİŞTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:20 | 2014-01-13 21:55 | 8.5833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 5536.25 | 0 | 0
5876 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:19 | 2014-01-13 17:45 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
5877 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29026_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:13 | 2014-01-14 01:35 | 12.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.9333 | 0 | 0
5878 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4440_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ direkten klemenslendi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:14 | 2014-01-13 19:34 | 6.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
5879 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28032_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:22 | 2014-01-13 15:09 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
5882 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 TEPECİK 24328 TM - KÖY İÇİ ÇIKIŞI | Geçici açma.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:22 | 2014-01-13 14:10 | 0.8 | 4 | 1939 | 0 | 0 | 3.2 | 1551.2 | 0 | 0
5885 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | arıza ekibine bildirildi.voltaj normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:30 | 2014-01-13 18:26 | 4.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
5887 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 10:45 | 2014-01-13 17:08 | 6.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0
5890 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_2 | ekıbe verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:48 | 2014-01-13 21:32 | 7.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
5892 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18031_2 | hava-i hat ekibe verildi kofradan atlama yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:34 | 2014-01-13 20:13 | 6.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
5894 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25576 BRONZTEN SİTESİ Villa Kent Karşısı Y.Çanta_3 | OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:52 | 2014-01-13 14:39 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
5896 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_3 | hava-i hat ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:49 | 2014-01-13 17:11 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
5897 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20176_1 | ekıbe verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:58 | 2014-01-13 19:45 | 5.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.05 | 0 | 0
5898 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3299 h.ahmet kurtoglu yokusu mabel yanı_1 | Hava i hat ekibine bildirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:57 | 2014-01-13 15:40 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
5900 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11346 H.HAT ÇIKIŞI | 11346 İLE 11067 ARASI 10KV KABLO ARIZASI ÇIKTI RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:01 | 2014-01-13 16:31 | 2.5 | 1 | 4845 | 0 | 0 | 2.5 | 12112.5 | 0 | 0
5901 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1603 | 1603 TM ARIZALI TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:05 | 2014-01-13 18:40 | 4.5833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2956.25 | 0 | 0
5904 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28244_1 | 28244 TM DEN 1FAZ SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:08 | 2014-01-13 16:07 | 1.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 184.45 | 0 | 0
5905 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18563 | nöbetci montörlügü ekibine verildi.. Arızali Orta gerilim kapali hücresi degisimi yapılıyor.enerji verildi karanlıkta yer yok ringinden beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:05 | 2014-01-13 17:38 | 3.55 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 3500.3 | 0 | 0
5906 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21991_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı 1 FAZ ARIZALI ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:59 | 2014-01-13 21:11 | 7.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0
5908 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:08 | 2014-01-13 21:13 | 7.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
5910 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _1 | HAVA İ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:18 | 2014-01-13 17:00 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
5912 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 13:47 | 2014-01-13 18:16 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
5915 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4165_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:42 | 2014-01-13 16:43 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
5917 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_6 | yer altı kablo arızası ilgili ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:47 | 2014-01-13 16:05 | 1.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
5918 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24320 S.Paşa Unfab. Arkası Ramazan Kabay (DİREK)_1 | klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:52 | 2014-01-13 15:19 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
5921 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:00 | 2014-01-13 18:15 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
5922 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-I FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:02 | 2014-01-13 16:42 | 1.6667 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 24650 | 0 | 0
5923 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_6 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:29 | 2014-01-13 23:17 | 8.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
5925 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29347_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:44 | 2014-01-15 12:52 | 46.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 369.0667 | 0 | 0
5927 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_2 | DİREKTEN YERALTI 1FAZ ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK .GEÇİCİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:47 | 2014-01-13 20:58 | 6.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
5929 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9348 Çeliktepe Akarsu cad._8 | ekibe bildirildi.*9348 tm dp 8 olabilir. kofraya 1 faz gelmiyor.şube kablo arızası.servisine bildirildi.*atlama ceryan verildi.yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:27 | 2014-01-13 17:54 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
5931 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3163 okmeydanı h.r.paşa mah park içi_4 | kablo servisi oktanlar sokakta şube arızasına müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:10 | 2014-01-13 15:53 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
5933 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1025_8 | SİGORTA ATMIŞTIR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:21 | 2014-01-13 16:42 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
5935 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28266_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:09 | 2014-01-13 17:57 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
5938 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25108 PARKKÖY SAHİL 1 Silivri SİLİVRİ_3 | ARIZA GİDERİLGİ.ENEERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:29 | 2014-01-13 21:57 | 6.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
5941 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25229 SIRRI ÇELİK Giriş Benzin İstasyonu ALİPAŞA_7 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:33 | 2014-01-13 16:08 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
5942 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 8505 | BAYRAMPAŞA ŞEBEKESİNE AİT OLAN 8505 TM TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILIYOR . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 14:53 | 2014-01-13 19:37 | 4.7333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 4406.7333 | 0 | 0
5943 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1016 TR 1_2 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:47 | 2014-01-13 18:12 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
5944 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8214_4 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:46 | 2014-01-13 17:08 | 1.3667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
5947 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_4 | h hat ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:50 | 2014-01-13 17:07 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
5948 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | abonenın ıstedıgı uzerıne dılekce olarak cıkartılmıstır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:06 | 2014-01-13 16:14 | 0.13333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
5949 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_9 | 28450TM DEN SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:44 | 2014-01-13 17:23 | 1.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 153.45 | 0 | 0
5951 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1025_8 | SİGORTA ATMIŞ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:04 | 2014-01-13 16:44 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
5952 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9017 San. Mah. Halil Rahman Caddesi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:42 | 2014-01-13 18:35 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
5953 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11205-11191 | ORTA GERİLİMDE ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:02 | 2014-01-13 16:47 | 0.75 | 1 | 6921 | 0 | 0 | 0.75 | 5190.75 | 0 | 0
5955 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3041 (10 KV) | ekibe bildirildi 3041 3254 arası 10 kv kablo arızalı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:01 | 2014-01-13 17:54 | 1.8833 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 3.7667 | 3610.35 | 0 | 0
5959 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_3 | ekiplerimiz gitti ev sahibi ile görüştü böyle bi ihbar vermediğini ve arızasının olmadığını söylemiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:26 | 2014-01-13 19:34 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
5961 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31022 TM_1 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.sokak baska bı cıkıstyan beslendı kablo arızası yapılıyor karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:28 | 2014-01-13 19:28 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
5963 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_8 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:37 | 2014-01-13 21:33 | 4.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
5964 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21463_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:44 | 2014-01-13 19:44 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
5967 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18300 - 18246 FİDERİ | ekip calışıyor depar ringinden beslendi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:34 | 2014-01-13 17:20 | 0.76667 | 0 | 5916 | 0 | 0 | 0 | 4535.6 | 0 | 0
5968 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_9 | SULTAN GAZİ BELEDİYESİ MÜTEAHİTİ KALDIRIM ÇALIŞMASI YAPARKEN KABLOYA VURMUŞ 28426 TM DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:51 | 2014-01-13 20:24 | 4.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 423.15 | 0 | 0
5970 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20338_1 | oksit arızası ekiplere verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 15:52 | 2014-01-14 02:53 | 11.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.15 | 0 | 0
5973 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20990_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:19 | 2014-01-13 19:15 | 2.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
5974 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20338_1 | oksit arızası ekiplere verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:36 | 2014-01-14 02:56 | 10.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
5977 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2194 süleymaniye cd .esnaf hast. arkası _1 | 21940tm depar 1ve 2 paralel dş kablo arızası 3faz kablo arızası TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:54 | 2014-01-13 19:23 | 2.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0
5979 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:05 | 2014-01-13 17:36 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
5980 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9054 Kemerburgaz Dispanser Caddesi_3 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:02 | 2014-01-13 20:59 | 3.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 233.05 | 0 | 0
5982 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Etiler Şalt -4428 | ETİLER ŞALTTAN KAYNAKLI BİR KESİNTİ OLUŞTU.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:12 | 2014-01-13 18:11 | 0.98333 | 1 | 1561 | 0 | 0 | 0.98333 | 1534.9833 | 0 | 0
5983 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28368_3 | İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ MÜTEAHİTİ SERADA ALTI İNŞ. ÇALIŞMA YAPARKEN YERALTI ŞUBENİN BUATINI KIRMIŞ 368 tmden depar cekıl ekıpler calısıyor tamır edıdlı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-13 16:46 | 2014-01-13 23:51 | 7.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
5984 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Zincirlikuyu 2 (35 KV) | ekibe verildi Etilerde z.kuyu 2 kesicisinde sorun var | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:17 | 2014-01-13 17:48 | 0.51667 | 4 | 10728 | 0 | 0 | 2.0667 | 5542.8 | 0 | 0
5985 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_1 | 28193 TM DEN SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:09 | 2014-01-13 17:42 | 0.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0
5987 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 12323-12346 | ORTA GERİLİMDE ARIZA MEYDA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:24 | 2014-01-13 18:24 | 1 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 4844 | 0 | 0
5990 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18246 | ekibe verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:25 | 2014-01-13 19:56 | 2.5167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2481.4333 | 0 | 0
5992 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:43 | 2014-01-13 21:33 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
5993 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1025_8 | ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:45 | 2014-01-13 18:31 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
5995 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_3 | ekibe verildi DEPAR CEKİLİ EKİP CALIŞIYOR 3mt 3x70+25 kablo 2 ad.70lik ilaçlı buat ve 1 ad.3x120lik ısıtmalı buat kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:11 | 2014-01-14 00:32 | 7.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 720.3 | 0 | 0
5997 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_11 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:53 | 2014-01-13 19:01 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
5998 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_2 | Atık sigorta kaldırıldı.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:54 | 2014-01-13 20:18 | 2.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
6002 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_7 | tamır edıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:51 | 2014-01-14 03:12 | 9.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 869.55 | 0 | 0
6003 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 596 Güngören Soğanlı Cad. Can Sk._1 | Direğin önündeki alpek kablosu yanmış.Arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:52 | 2014-01-13 19:28 | 1.6167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 124.4833 | 0 | 0
6004 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24124 M.Sinan Sahiltepe Sit. RMU_7 | 1 adet A.G sigorta değişti. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:56 | 2014-01-13 19:28 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
6005 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 194 Güngören G.Osman Mah. Akyıldız sk._7 | Arıza giderildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:02 | 2014-01-13 21:53 | 3.85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 296.45 | 0 | 0
6006 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:58 | 2014-01-14 01:35 | 7.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.9333 | 0 | 0
6007 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23215 Belgrad Beko Evleri_1 | ekibe bildirildi. a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:00 | 2014-01-13 19:41 | 1.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
6008 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21463_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:46 | 2014-01-13 19:44 | 1.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
6009 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - UN FAB. ÇIKIŞI | Abone bocunu ödemiş.O.g bağlantı yapıldı beslenti. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:05 | 2014-01-13 18:30 | 0.41667 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.83333 | 10 | 0 | 0
6011 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:54 | 2014-01-13 19:46 | 1.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
6012 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:09 | 2014-01-13 21:35 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
6013 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:00 | 2014-01-13 20:40 | 2.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
6014 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20933_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 17:53 | 2014-01-13 19:12 | 1.3167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
6015 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2156 laleli şair fitnat sokak_10 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ PATLATIYOR ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:10 | 2014-01-13 21:38 | 3.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
6016 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24099 Güzelce Aydınlar Cad. Fruko (DİREK)_2 | Oksit vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:12 | 2014-01-13 21:40 | 3.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
6018 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*dereiçi sok no:10-tamir edildi.*ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:09 | 2014-01-13 19:19 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
6019 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_5 | şalter düşük enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:20 | 2014-01-13 18:55 | 0.58333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0
6020 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_12 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:17 | 2014-01-13 19:53 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
6021 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_3 | DİREKTE 70LİK ALPEK KABLOLAR KOPMUŞ EKİP TAMİR EDİP ENERJİ VERECEK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:13 | 2014-01-13 19:25 | 1.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
6025 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 S.PAŞA SAN. 24450 DM - SANAYİ İÇİ 1 | Geçici açma vardı. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:39 | 2014-01-13 19:32 | 0.88333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 2468.9167 | 0 | 0
6026 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21065_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:23 | 2014-01-13 22:48 | 4.4167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 194.3333 | 0 | 0
6027 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11485_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:42 | 2014-01-14 10:16 | 15.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.9667 | 0 | 0
6028 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:19 | 2014-01-13 23:18 | 4.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.85 | 0 | 0
6029 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_2 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:36 | 2014-01-13 23:20 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
6033 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TECİMEN ÇIKIŞI | Geçici açma vardı beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 18:38 | 2014-01-13 20:03 | 1.4167 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 609.1667 | 0 | 0
6036 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22316 DM - 22326 ÇIKIŞI | Enerji verildi.Kuş konması. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:03 | 2014-01-13 19:52 | 0.81667 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0
6037 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:00 | 2014-01-14 08:15 | 13.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.75 | 0 | 0
6041 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_2 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:03 | 2014-01-13 22:54 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
6044 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_4 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:14 | 2014-01-14 01:37 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
6046 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11573_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:14 | 2014-01-14 14:18 | 19.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.4667 | 0 | 0
6047 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28888_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:17 | 2014-01-13 23:22 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
6048 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_5 | h hat ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:02 | 2014-01-13 21:21 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
6052 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479 şişli h.e.adıvar mh kızılcık sk_4 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:13 | 2014-01-13 20:02 | 0.81667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
6054 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11935_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:24 | 2014-01-14 02:59 | 7.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
6056 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8505_12 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:29 | 2014-01-13 22:05 | 2.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
6057 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:30 | 2014-01-14 14:53 | 19.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.0667 | 0 | 0
6059 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_12 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI.DİREKTEN AYRIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:45 | 2014-01-14 18:00 | 22.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0
6062 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:39 | 2014-01-13 23:23 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
6063 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11935_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:44 | 2014-01-14 02:05 | 6.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0
6064 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:56 | 2014-01-14 11:03 | 15.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.9333 | 0 | 0
6065 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_1 | Ekibe verildi, kofre aşagıya inecek atlama enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:51 | 2014-01-13 20:27 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
6067 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | ekibe verildi, 3071/11 sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 19:59 | 2014-01-13 20:43 | 0.73333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
6068 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - POLİPEN ÇIKIŞI | Geçici açma vardı. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:02 | 2014-01-13 20:46 | 0.73333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 2049.6667 | 0 | 0
6070 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 24095 S.Paşa Eski Karakol Arkası (DİREK) | Direk tipi trafoda sigorta atıktı.Değişti, beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:07 | 2014-01-13 22:11 | 2.0667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 444.3333 | 0 | 0
6071 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23153 Subaşı Kereste Fab._1 | ekibe verildi a.g. bujing yanık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:07 | 2014-01-13 22:17 | 2.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
6074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_4 | arıza giderildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:23 | 2014-01-13 21:33 | 1.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
6075 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28190_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:09 | 2014-01-13 22:39 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
6078 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - VİLPA ÇIKIŞI | Geçici açma .Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:36 | 2014-01-13 21:25 | 0.81667 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 877.9167 | 0 | 0
6079 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 TEPECİK 24328 TM - EMRE GIDA ÇIKIŞI | Geçici açma .Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:06 | 2014-01-13 21:28 | 1.3667 | 3 | 1087 | 0 | 0 | 4.1 | 1485.5667 | 0 | 0
6080 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18509_2 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:45 | 2014-01-13 23:11 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
6081 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2150 tr1 eminönü ist.tic.odası_1 | 2150 tm deklanşe enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:48 | 2014-01-13 21:37 | 0.81667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
6083 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:52 | 2014-01-13 21:48 | 0.93333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
6085 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:58 | 2014-01-13 22:31 | 1.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
6086 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:55 | 2014-01-13 21:48 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
6087 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3218; karaköy perşembe pz. kürekçiler sk_6 | ekibe verildi sigorta erimesi ceryan verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:49 | 2014-01-13 22:00 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
6088 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:57 | 2014-01-14 12:16 | 15.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.2167 | 0 | 0
6089 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 24239 S.Paşa Camcıoğlu Sit. | Kesici açıktı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:47 | 2014-01-13 22:01 | 1.2333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 265.1667 | 0 | 0
6092 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_10 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 21:08 | 2014-01-13 23:27 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
6097 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25035 İSTANBUL KENT Semizkumlar SİLİVRİ | İZALATÖR PATLAMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 21:24 | 2014-01-14 01:11 | 3.7833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 715.05 | 0 | 0
6098 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - İSTEK-I FİDERİ | Belediye ekipleri çalışma yaparken Orta Gerilim Kablosuna vurmuşlar 18301 no.lu İTM karanlıkta ekipler müdahale ediyor ENERJİ VERİLDDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-13 21:26 | 2014-01-13 23:03 | 1.6167 | 1 | 26623 | 0 | 0 | 1.6167 | 43040.5167 | 0 | 0
6100 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4145_2 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 21:21 | 2014-01-13 22:38 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
6101 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_9 | ekıplere konturolunu yaptı bıseey gormedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 20:54 | 2014-01-13 22:39 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
6105 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 21:48 | 2014-01-14 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
6106 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_11 | SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 21:52 | 2014-01-13 22:53 | 1.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 | 0 | 0
6107 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24322 K.gaz Penguen Otel | Geçici açma.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 21:47 | 2014-01-13 22:28 | 0.68333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 146.9167 | 0 | 0
6114 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24333 K.gaz Topsahası Yanı_3 | Termikı açıktı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 22:23 | 2014-01-13 22:59 | 0.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
6115 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4212_3 | arıza gorulmedı enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 21:56 | 2014-01-14 00:30 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
6118 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_2 | ekibe verildi enrji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 22:35 | 2014-01-13 23:58 | 1.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 128.65 | 0 | 0
6119 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_1 | 2x40 amp gardi değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 22:04 | 2014-01-13 23:16 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
6121 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21645_1 | ekiplere verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 21:38 | 2014-01-14 02:57 | 5.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 0 | 0
6122 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 22:41 | 2014-01-14 10:45 | 12.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0
6123 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2150 tr1 eminönü ist.tic.odası_10 | YA SUBE ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 22:40 | 2014-01-14 16:11 | 17.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87.5833 | 0 | 0
6127 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2156_10 | AG KABLO ARIZASI 1 FAZTAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 23:02 | 2014-01-14 10:47 | 11.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0
6128 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KÖY İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 23:10 | 2014-01-13 23:54 | 0.73333 | 8 | 128 | 0 | 0 | 5.8667 | 93.8667 | 0 | 0
6131 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25052 KORU YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 23:27 | 2014-01-14 02:07 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
6133 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3656_6 | ekibe verildi tehlikeli kofre başlığının değiştirilmesi kablo servisi sabah müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 23:19 | 2014-01-14 00:21 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
6136 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 23:44 | 2014-01-14 01:37 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
6138 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1460 | 1460 TM DE YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILACAĞNDAN PROGRAMLI KESİNTİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 23:59 | 2014-01-14 07:53 | 7.9 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 5095.5 | 0 | 0
6139 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21519_1 | ekibe verildi.alçak gerilim kablo arızası. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-13 23:55 | 2014-01-14 00:55 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
6143 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_4 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 00:09 | 2014-01-14 01:39 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6144 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11119_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 00:13 | 2014-01-14 08:20 | 8.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.8167 | 0 | 0
6145 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_1 | doğru şube 3 faz arızalı. ölcüldü yeri belirlendi. kablo ekibi calisiyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 00:34 | 2014-01-14 14:49 | 14.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0
6146 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24040 K.gaz Alt Mah. RMU_1 | termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 00:56 | 2014-01-14 01:22 | 0.43333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
6148 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 01:24 | 2014-01-14 10:15 | 8.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0
6150 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8801-8789 FİDERİ | Manevra Yapıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 01:40 | 2014-01-14 02:15 | 0.58333 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 1743.5833 | 0 | 0
6152 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3315 (35 KV) | ekipler manevrada enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 02:09 | 2014-01-14 03:15 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
6154 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 02:34 | 2014-01-14 03:03 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
6161 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1140_KAZLIÇEŞME_TR_1 | KAZLIÇEŞME TR 1 DEPARI AÇTI.SEBEP GÖRÜLEMEDİ.DEPARA ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 05:54 | 2014-01-14 06:38 | 0.75 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 3386.25 | 0 | 0
6164 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8744_12 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 06:14 | 2014-01-14 16:15 | 10.0167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 480.8 | 0 | 0
6165 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3632_13 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 06:14 | 2014-01-14 07:08 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
6166 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 06:54 | 2014-01-14 09:26 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
6167 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2101 35/10 Tr4 | 2101 ITM de TR 4 üzerine kedi çıkmasaı neticesinde açma yaptı.Kedi alınarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 07:30 | 2014-01-14 07:57 | 0.45 | 1 | 10285 | 0 | 0 | 0.45 | 4628.25 | 0 | 0
6169 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11668_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 07:24 | 2014-01-14 09:51 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
6170 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. 28252 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ARIZASI. TAMİR EDİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 07:28 | 2014-01-14 10:11 | 2.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 252.65 | 0 | 0
6172 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1025_8 | ana kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 07:43 | 2014-01-14 12:38 | 4.9167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 314.6667 | 0 | 0
6174 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11686_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 07:53 | 2014-01-14 18:15 | 10.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0
6176 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21563_1 | EKIBE VERILDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:06 | 2014-01-14 15:36 | 7.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
6179 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:18 | 2014-01-14 10:11 | 1.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 175.15 | 0 | 0
6180 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21589_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:23 | 2014-01-14 10:59 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
6182 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_2 | EKIBE VERİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:28 | 2014-01-14 19:00 | 10.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0
6184 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3480; karakoy perşembe pazarı arap camii bahçe_1 | sube 2 faz kopuk kablo servısı arızaya mudahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:25 | 2014-01-14 14:46 | 6.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 0
6185 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:32 | 2014-01-14 15:49 | 7.2833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 320.4667 | 0 | 0
6186 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-II FİDERİ | Nöbetci montörlügü ekibine verildi. 18239 TM'de Sac kösk, Beton köske dönüsüm yapılacagi icin manevra yapıldı... enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:36 | 2014-01-14 09:27 | 0.85 | 1 | 11833 | 0 | 0 | 0.85 | 10058.05 | 0 | 0
6187 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:32 | 2014-01-14 10:30 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
6188 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2333 süleymaniye fetva yokuşu_3 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:32 | 2014-01-14 10:11 | 1.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
6189 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21687_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:49 | 2014-01-14 12:00 | 3.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 140.0667 | 0 | 0
6190 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_11 | ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:50 | 2014-01-14 16:57 | 8.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 519.4667 | 0 | 0
6192 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037 TR 1_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ISKININ SU BORUSU PATLAMIS 1037 DEN 6. DEPARIMIZ CEKILI . ISKI ARIZASINI GIDERDI BOLGEYE ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA ABONEMIZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:54 | 2014-01-14 13:36 | 4.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 300.8 | 0 | 0
6193 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2008 TR 1 murat molla cd. hastane karsısı_1 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 2 FAZ, Terzi Yusuf Bey çalışma yaparken yeraltı kablosunu yaralamış. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:37 | 2014-01-14 18:28 | 9.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0
6195 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BELEDİYE DM DEN MAHALLE ÇIKIŞI | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:00 | 2014-01-14 10:24 | 1.4167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 172.8333 | 0 | 0
6196 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-II FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. renk aliniyor. renk alindi enerji verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:49 | 2014-01-14 10:06 | 1.2833 | 1 | 11833 | 0 | 0 | 1.2833 | 15185.6833 | 0 | 0
6197 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21542_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:03 | 2014-01-14 10:33 | 1.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
6198 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2388 aksaray ceylan sk._12 | . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 08:44 | 2014-01-14 10:09 | 1.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
6199 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:07 | 2014-01-14 15:35 | 6.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
6200 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1252 | TRAFO DEĞİŞİMİ NEDENİYLE ENERJİ KESİLMİŞTİR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:10 | 2014-01-14 16:50 | 7.6667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4945 | 0 | 0
6201 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:18 | 2014-01-14 10:01 | 0.71667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 | 0 | 0
6204 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._5 | Ekibe bildirildi.**9152 tm dp-5 kofra içinde kaidesi yanık,servisine bildirildi.depar çekildi çalışma yapılıyor.*arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:16 | 2014-01-14 13:11 | 3.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
6205 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25415 ÖZYUVAM KONUT YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:36 | 2014-01-14 10:37 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
6211 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18225_11 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:44 | 2014-01-14 14:44 | 5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
6212 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4284_8 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ abone kablosunu elektrikçisi değiştirdikden sonra arayacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:45 | 2014-01-14 11:34 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
6216 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1460_2 | ARIZA gıderildi enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:48 | 2014-01-14 12:42 | 2.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0
6219 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_9 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:56 | 2014-01-14 11:28 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
6220 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_6 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:04 | 2014-01-14 10:52 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
6221 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_4 | Ekibe bildirildi.**İGDAŞ mütahiti AKTİF inşaat çalışma esnasında. 3x120+70,4x10 kabloya vurmuş kablo servisine bildirildi.*tamir edildi.*enerji verildi.*2 adet 120 lik fermuarlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:05 | 2014-01-14 18:53 | 8.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 519.2 | 0 | 0
6222 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21249_1 | ekıplerımız bölgede kontrol edıyor.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:11 | 2014-01-14 11:37 | 1.4333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.0667 | 0 | 0
6225 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:19 | 2014-01-14 14:54 | 5.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
6226 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:07 | 2014-01-14 19:36 | 9.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.8667 | 0 | 0
6227 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24040 K.gaz Alt Mah. RMU | Bildirimli kesinti. Bakım-Onarım Çalışması yapıldı.A.G. manevra yapılarak kısmi olarak enerji verildi.Aboneler 2 saatin üzerinde enerjisiz kalmadı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-14 10:13 | 2014-01-14 18:53 | 8.6667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1863.3333 | 0 | 0
6228 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24122 S.Paşa Lise Yanı_2 | Ekibe bildirildi. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:12 | 2014-01-14 11:37 | 1.4167 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 7005.4167 | 0 | 0
6229 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:13 | 2014-01-14 17:44 | 7.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.1333 | 0 | 0
6230 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3655; ferikoy avukat cad. cocuk parkı içi_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:15 | 2014-01-14 11:10 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
6231 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ORTAKÖY RMU>SELİMPAŞA YOLU | ORTAKÖY RMU DAN SELİMPAŞA YOLU ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:17 | 2014-01-14 11:20 | 1.05 | 10 | 766 | 0 | 0 | 10.5 | 804.3 | 0 | 0
6232 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20936_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:16 | 2014-01-14 11:44 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
6233 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3143_20 | kablo ekibi çalişma yapıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:19 | 2014-01-14 13:00 | 2.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0
6235 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - GÖKÇEALİ DM | ekibe bildirildi. kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:14 | 2014-01-14 11:10 | 0.93333 | 16 | 181 | 0 | 0 | 14.9333 | 168.9333 | 0 | 0
6237 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:16 | 2014-01-14 19:24 | 9.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.0667 | 0 | 0
6238 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 045 Güngören Eski Londra Asf. Heybeli Cad. köşesi_1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı.Arıza giderildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 09:29 | 2014-01-14 15:29 | 6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0
6240 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2082 Namık Kemal cd._3 | Bakım Onarım Çalışması çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:15 | 2014-01-14 12:12 | 1.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
6244 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8057_4 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:15 | 2014-01-14 21:41 | 11.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
6247 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:10 | 2014-01-14 14:55 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
6248 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18239 | 18239 TM sac köskten beton köske dönüsüm yapılacagi icin izole edildi. Trafo degişti enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-14 10:18 | 2014-01-14 19:20 | 9.0333 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 8906.8667 | 0 | 0
6249 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28509_2 | 28509 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:09 | 2014-01-14 14:50 | 4.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 435.55 | 0 | 0
6250 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2018 korucu sk._17 | TAMİR EDİLDİ C. VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:18 | 2014-01-14 16:52 | 6.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.8333 | 0 | 0
6252 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4289_7 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:27 | 2014-01-14 11:34 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
6253 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:26 | 2014-01-14 13:15 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
6254 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_9 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:28 | 2014-01-14 11:56 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
6261 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:35 | 2014-01-14 16:49 | 6.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
6262 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_11 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:39 | 2014-01-14 15:09 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
6264 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_11 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:44 | 2014-01-14 12:03 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
6267 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3041 (10 KV) | Ekip Çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 10:48 | 2014-01-14 11:52 | 1.0667 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 2.1333 | 2044.8 | 0 | 0
6274 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3655; ferikoy avukat cad. cocuk parkı içi_6 | kablo ekıbı calsıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:10 | 2014-01-14 12:46 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
6277 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12131_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:09 | 2014-01-14 13:41 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
6282 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4453_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ abone kabloyu hazır ettikden sonra tekrar ayacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:20 | 2014-01-14 12:32 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
6284 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9484 M.köy Kaptan sk._4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(İlker demirel) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:31 | 2014-01-14 14:10 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
6286 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:40 | 2014-01-14 12:30 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
6287 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23083 Gümüşpınar köyü_1 | .arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:35 | 2014-01-14 15:37 | 4.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
6288 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_3 | 28193 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:32 | 2014-01-14 14:53 | 3.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 311.55 | 0 | 0
6289 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8275_6 | 1 adet sigorta erimesi yenisiyle degistirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:42 | 2014-01-14 12:27 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
6297 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20137_1 | ekıpler kontrol edıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:00 | 2014-01-14 15:01 | 3.0167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132.7333 | 0 | 0
6299 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_1 | yeraltı dönüşümden dolayı.şube bağlantısı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:06 | 2014-01-14 12:35 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
6300 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4219_8 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:02 | 2014-01-14 14:12 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
6301 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA FİDER-7 31406 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜK EKİBİ İLGİLENİYOR...EKİP KONTROL ETTİ YENİBOSNA ŞALT İLE 31408 TM ARASI BEYAZ FAZ ARIZALI.RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA TRAFO YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:06 | 2014-01-14 13:15 | 1.15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10.35 | 1.15 | 0 | 0
6303 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24296 K.oba Aymakent_1 | oksit vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:31 | 2014-01-14 13:50 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
6306 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_2 | ekıbe verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:26 | 2014-01-14 19:00 | 6.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0
6308 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekiplerine bildirildi. ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:19 | 2014-01-14 19:25 | 7.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
6309 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:24 | 2014-01-14 19:25 | 7.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0
6310 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3374_3 | Ekibe bildirildi. kofradan tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:22 | 2014-01-14 14:00 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
6314 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25530 SİLİVRİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:19 | 2014-01-14 15:06 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
6315 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24262 M.Sinan Global_4 | Yeraltı arızası vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:38 | 2014-01-14 17:08 | 4.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
6318 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 18534_7 | montaj ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 11:51 | 2014-01-14 17:23 | 5.5333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 542.2667 | 0 | 0
6319 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ilgili servise verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:47 | 2014-01-15 13:53 | 25.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 0
6320 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:44 | 2014-01-14 14:17 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
6326 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18599_12 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 12:52 | 2014-01-14 19:20 | 6.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
6333 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:13 | 2014-01-14 15:00 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
6334 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24306 Mimaroba Siba2_2 | Yer altı, arızası vardı.Onarıldı, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:08 | 2014-01-15 10:11 | 21.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105.25 | 0 | 0
6337 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22119_1 | 1 ADET 4X16LIK BUAT VE 1 ADET 3X120 LIK BUAT KULLANILARAK ARIZA YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:20 | 2014-01-14 15:43 | 2.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
6341 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY TOKİ | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:34 | 2014-01-14 14:20 | 0.76667 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 1028.8667 | 0 | 0
6343 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:36 | 2014-01-14 14:00 | 0.4 | 24 | 93 | 0 | 0 | 9.6 | 37.2 | 0 | 0
6344 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:47 | 2014-01-14 14:27 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
6349 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25205 SU POMPASI ( Taş köprü yanı )D.KÖY_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIİ TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:00 | 2014-01-14 14:57 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
6350 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28817 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -2-_13 | EKIBE VERILDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:55 | 2014-01-14 15:14 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
6351 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18525_14 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:02 | 2014-01-14 17:20 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
6352 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22046_4 | Direkten bağlantısı yapılıp enerjisi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:04 | 2014-01-14 18:17 | 4.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0
6353 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_1 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:56 | 2014-01-14 20:53 | 6.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0
6354 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21186_2 | kablo arızası vardır ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:05 | 2014-01-14 22:04 | 7.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.85 | 0 | 0
6355 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1537_8 | 1 FAZ ŞUBE ARIZALI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:09 | 2014-01-14 16:57 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
6356 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._1 | Atık sigorta kaldırıldı.Arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:58 | 2014-01-14 15:24 | 1.4333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 110.3667 | 0 | 0
6358 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_9 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:09 | 2014-01-14 16:35 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
6361 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_2 | ekibe bilgi verildi. ekip yönlendirildi. ABONENIN SAYACI YANMISTI ABONE YENI SAYAC ALDI YENI SAYAC NO :15987644 ABONENIN ESKI SAYAC NO :12514137 YENI SAYACIN BILGILERI ILE ESKI SAYAC AVCILARA GONDERILDI. ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:07 | 2014-01-14 16:16 | 2.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | 0
6363 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31006 TM_16 | EKİPLERE VERİLDİ.31006 TM DEN A.G BARADAKİ KAİDE DEĞİŞTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:23 | 2014-01-14 15:23 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
6369 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25293 DOĞANTEPE 1 Ortaköy üstü Ortaköy SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:14 | 2014-01-14 15:07 | 0.88333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0
6371 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_2 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI.28426 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİK.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 13:56 | 2014-01-14 17:07 | 3.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 296.05 | 0 | 0
6372 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28088_4 | 28088 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:34 | 2014-01-14 19:39 | 5.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 472.75 | 0 | 0
6377 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:36 | 2014-01-14 21:16 | 6.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
6379 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:38 | 2014-01-14 15:39 | 1.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 0 | 0
6380 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_14 | kablo servisi çalışma yapıyor. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:49 | 2014-01-14 15:23 | 0.56667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
6381 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_1 | ekiplere verildi ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:50 | 2014-01-14 18:05 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
6382 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:12 | 2014-01-14 19:07 | 4.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
6384 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20930_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:52 | 2014-01-14 19:35 | 4.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
6385 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı voltaj düşüklügü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:32 | 2014-01-14 19:22 | 4.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
6388 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_12 | Binada komple elektrik yokmuş. Ek.be verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:03 | 2014-01-15 02:54 | 11.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
6390 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:57 | 2014-01-14 15:42 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
6393 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_13 | A.G.KABLO ARIZASI 3FAZ belediye ekipleri kabloyu koparmış tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:09 | 2014-01-14 19:22 | 4.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0
6394 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_2 | 15 Dakika önce elektrik kesintisi yaşanmış çevrrede komple kesilmiş. ekibe erildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:08 | 2014-01-15 02:52 | 11.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
6395 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:13 | 2014-01-14 17:36 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
6397 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21319_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı iğdaş çalışması sırasında hatlar ortaya çıkmış. tehlıke arzetmıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:12 | 2014-01-14 16:41 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
6399 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3199 taksim ilkyardım hastanesi bahçe _3 | Ekibe verildi Kofreden tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:54 | 2014-01-14 16:39 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
6400 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20789_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı voltaj düşüklügüTAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 14:55 | 2014-01-14 22:49 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
6401 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_2 | oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:02 | 2014-01-14 17:34 | 2.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
6403 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:08 | 2014-01-14 22:49 | 7.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.4667 | 0 | 0
6404 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21518_1 | kablo arızası vardır ekiplere verildi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:27 | 2014-01-14 21:21 | 5.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 259.6 | 0 | 0
6405 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28014 | 28014 TM DENKLANŞEYDİ . SEBEP: GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:01 | 2014-01-14 16:18 | 1.2833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1194.7833 | 0 | 0
6406 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28679 TANKCILAR YAPI KOOP._5 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:27 | 2014-01-14 17:17 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
6407 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28561_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:28 | 2014-01-14 18:24 | 2.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
6411 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:31 | 2014-01-14 16:21 | 0.83333 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 34.1667 | 1566.6667 | 0 | 0
6413 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2839 TR 1_2 | ÇALIŞMA BİTTİ C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:35 | 2014-01-14 16:55 | 1.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
6416 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_7 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*( 9317 tm dp 7 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:26 | 2014-01-14 17:05 | 1.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 97.35 | 0 | 0
6418 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28416_4 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MH NO:4 ÜN YERALTI ŞUBE TAMİRATI İÇİN.28416 TM DEN4 DEPARI ÇEKİL.EKİP ÇALIŞIYOR.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:42 | 2014-01-14 18:00 | 2.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 213.9 | 0 | 0
6419 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:43 | 2014-01-14 17:07 | 1.4 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 6781.6 | 0 | 0
6420 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3680 b.oğlu hacıahmet mah, cinderesi _11 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:35 | 2014-01-14 16:21 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
6424 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak.MERDİVEN İSTER.tasmir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:38 | 2014-01-15 10:09 | 18.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.1333 | 0 | 0
6425 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9637 San.mah. S.Selim cad. _4 | ekibe bildirildi.*( 9637 tm trf 1 dp 4 ) yer altında patlama olmuş.servisine bildirildi.*9637 tm trf 1 dp 4 çekik.ekip çalışıyor,KABLO YANIK CIKTI YARIN KAZI YAPILIP ÇALIŞMAYA DEVAM EDILECEK.*tamir edildi.*enerji verildi.*3 adet 3*120 düz buat * 1 adet 850'lik buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:49 | 2014-01-15 15:03 | 23.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1370.7667 | 0 | 0
6427 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._5 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:44 | 2014-01-14 16:50 | 1.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
6428 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:33 | 2014-01-14 19:27 | 3.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
6430 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20930_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:21 | 2014-01-14 21:42 | 6.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
6432 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:55 | 2014-01-14 19:39 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
6433 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3575; karakoy arapcamii güven sigorta bahçe_11 | Kablo ekibi çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:02 | 2014-01-14 19:36 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
6435 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8512_5 | 1 Faz Temiz Kopuk kablo Arızası-tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:13 | 2014-01-15 10:40 | 18.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0
6439 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:19 | 2014-01-14 18:34 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
6442 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:25 | 2014-01-14 18:41 | 2.2667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0
6446 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18042_7 | elektrik yok.n.monitörlük ekibine verildi. 3 metre 4x10 kablo 1 adet 120 lik ilaçlı buat 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:12 | 2014-01-14 16:43 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
6452 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:31 | 2014-01-14 18:25 | 1.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
6453 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:48 | 2014-01-14 21:27 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
6454 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_1 | faz yok.havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:55 | 2014-01-14 19:49 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
6455 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25274 TURAN TUNA Selimpaşa yolu Ortaköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:50 | 2014-01-14 17:32 | 0.7 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0
6457 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY SUEDSER DM HAVAİ HAT ÇEKMECE ET ÇIKIŞI | ekip calima yapıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:41 | 2014-01-14 17:11 | 0.5 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 0 | 0
6458 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3680 b.oğlu hacıahmet mah, cinderesi _14 | No:10 da kablo ekibi çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:54 | 2014-01-14 21:24 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
6459 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3547; fetihtepe tepe üstü sk _11 | Ekibe verildi Binanın lapası kopmuş abone lapa yatırıp arayacak geçici bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 16:45 | 2014-01-14 17:33 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
6461 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT- SAĞMALCILAR-IV | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:00 | 2014-01-14 22:47 | 5.7833 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 5.7833 | 19761.65 | 0 | 0
6462 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28426_9 | YERALTI KABLO ARIZASI EKİP ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:06 | 2014-01-14 19:04 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
6463 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2169 kumkapı çiftegelinler cd.no:6_1 | Y A ŞUBE NAKLİ YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:11 | 2014-01-14 18:19 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
6468 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_11 | YERALTI KABLO ARIZASI.28191 TM DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİK. KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. BİNALAR KAPALI OLDUĞUNDAN KOFRALAR BASILAMADI. SABAH BASILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:20 | 2014-01-15 04:45 | 11.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1061.75 | 0 | 0
6471 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı sayac yanmakta GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ TUTANAK TUTULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:25 | 2014-01-14 19:23 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
6473 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_5 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:25 | 2014-01-14 21:56 | 4.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0
6474 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_3 | 11533 TM KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZASI ATLAMALI ENERJİLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ SABAH BAKACAKLAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:34 | 2014-01-14 19:36 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
6475 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2029 hacı arif efendi sk._15 | 1x40 kofra y.a şube arızası.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:33 | 2014-01-15 12:38 | 19.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.4167 | 0 | 0
6478 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_2 | ANA ŞALTER DÜŞMÜS KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:38 | 2014-01-14 18:12 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
6479 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:32 | 2014-01-14 19:20 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
6481 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:49 | 2014-01-14 19:34 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
6482 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1565_13 | BUAT ARIZASI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYO.TAMİR EDİLD.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:51 | 2014-01-14 20:12 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
6483 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:39 | 2014-01-14 23:30 | 5.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
6484 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_3 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:48 | 2014-01-14 21:00 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
6485 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23126 Dağyenice Köy_2 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:50 | 2014-01-14 19:11 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
6487 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_5 | enerji veri,ldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 15:06 | 2014-01-14 18:09 | 3.05 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 125.05 | 0 | 0
6490 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9360 Fideri | *9220 hürriyettepede giriş 3-4 açtı.arıza 9360 deparından geldi.9360 hariç - 9220 hürriyettepe 3-4 çıkışları enerjili.*9360 deparına ekip bakıyor*yapılan kontrolde 9027 tm de 9043 hücresinde başlık patlamış hücreler zarar görmüş.9027 tm hariç deparın tamamına enerji verildi.9027 tm izole edildi.*20:00 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:58 | 2014-01-14 20:11 | 2.2167 | 1 | 7337 | 0 | 0 | 2.2167 | 16263.6833 | 0 | 0
6491 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDITAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:02 | 2014-01-14 22:49 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
6492 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_1 | havai hat ekibi yönlendirildi.tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:06 | 2014-01-14 19:26 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6495 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_1 | EKİPLER TRAFODA ÇALIŞMA YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:44 | 2014-01-14 19:52 | 2.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0
6496 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | ekibe bildirildi.*9621 deparından ihbar alındı.yapılan kontrolde arıza görülmedi.*enerji verildi.20:45 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:13 | 2014-01-14 20:55 | 2.7 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 29.7 | 3744.9 | 0 | 0
6497 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _11 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:17 | 2014-01-14 19:50 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
6498 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:00 | 2014-01-14 20:25 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
6499 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:03 | 2014-01-15 01:43 | 7.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
6501 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | arıza ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:26 | 2014-01-14 21:13 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
6502 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20176_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 17:43 | 2014-01-14 19:22 | 1.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
6505 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:45 | 2014-01-14 21:54 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
6506 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8060_4 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:43 | 2014-01-14 20:24 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
6507 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:56 | 2014-01-14 21:13 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
6508 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20566_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:47 | 2014-01-14 23:45 | 4.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
6510 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18040_6 | Elektrik yok.N.Monitörlük ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 19:06 | 2014-01-15 02:53 | 7.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
6512 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28105_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 19:35 | 2014-01-14 22:57 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
6516 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_3 | DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI.DİREKTEN AYRIK. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 19:39 | 2014-01-15 01:44 | 6.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
6519 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 19:36 | 2014-01-14 22:40 | 3.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
6521 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9027 Çağlayan Yayla Sokak Kütüphane Yanı | *9027 tm izole edildi.9027 tm 9043 gözünde başlık patlak hücreler zarar görmüş.servisine bildirildi.ekip çalışıyor. kontroller yapıldı.trafoya enerjı verıldı.İlhan-A.İhsan | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 18:27 | 2014-01-14 23:09 | 4.7 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 2768.3 | 0 | 0
6522 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11120_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:19 | 2014-01-14 21:05 | 0.76667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
6523 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28367_2 | HAVAİ HATTA ALPEK YANIK.TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ .EKİPLER ÇALIŞIYOR.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:22 | 2014-01-14 22:15 | 1.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 175.15 | 0 | 0
6524 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20558_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 19:42 | 2014-01-14 23:47 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
6525 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11655_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:31 | 2014-01-14 22:02 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
6526 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi | ekibe bildirildi.*9119 tm denklanşe ekip bakıyor*9119 tm denklanşe olmuş.enerji verildi.21:25 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:23 | 2014-01-14 21:28 | 1.0833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 638.0833 | 0 | 0
6527 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9540 Çeliktepe Kocasinan cad._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*9397 tm .kofraya 3 faz gelmiyor.şube kablo arızası.servisine bildirildi.*ekip:hakan kaya. 2 mt 4x16 kablo, 2 adet 4x16 ısı büzüşmeli buat kullanılarak arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:09 | 2014-01-15 00:43 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
6530 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9115 Fideri | ekibe bildirildi.*9915 deparında ihbar alındı.yapılan kontrolde 9115-9085 arası yeşil faz toprak arızası görüldü.arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi.22:00 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:32 | 2014-01-14 22:03 | 1.5167 | 1 | 667 | 0 | 0 | 1.5167 | 1011.6167 | 0 | 0
6531 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:37 | 2014-01-14 21:06 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
6532 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:42 | 2014-01-15 03:48 | 7.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
6533 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2844_12 | TM den 1 faz sigorta erimesi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:47 | 2014-01-14 21:51 | 1.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
6536 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1457_3 | şube kablosu 1 faz arızalı.atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:52 | 2014-01-14 21:56 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
6538 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_3 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:59 | 2014-01-14 21:57 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
6539 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2170 tr1 yedikule merhaba cd.no:24_1 | kofra içi NH kaide yanık montaj servisine iş kağıdı yazıldı takibi yapılıyor KAİDE DEĞİŞİMİ YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:03 | 2014-01-14 22:16 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
6540 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:02 | 2014-01-15 01:25 | 4.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
6543 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_13 | 28053 tm'den 13 nolu depar 1 adet sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:10 | 2014-01-15 01:30 | 4.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0
6544 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_6 | yeraltı şube arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:14 | 2014-01-15 15:39 | 18.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 147.3333 | 0 | 0
6546 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22032_3 | abonenin saatti yanmış saatinin değiştirlmesi gerektiğini bildirdik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:16 | 2014-01-14 22:21 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
6547 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11614_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:18 | 2014-01-14 22:18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
6550 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9304 TM | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:17 | 2014-01-14 22:32 | 1.25 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 13.75 | 1733.75 | 0 | 0
6551 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20217_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:14 | 2014-01-14 22:33 | 1.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
6553 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11956_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:36 | 2014-01-14 22:53 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
6554 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:34 | 2014-01-15 11:15 | 13.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.4667 | 0 | 0
6555 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:33 | 2014-01-14 22:04 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
6557 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 31132 İM (31899 ) DEPARI | ORTA GERİLİMDE AÇMA OLDU EKİP BAKIYOR ENERJI VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:40 | 2014-01-14 22:58 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
6559 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ekıbe verıldı ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 21:51 | 2014-01-15 00:37 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
6564 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2844_12 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ).tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 22:14 | 2014-01-15 16:16 | 18.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.1667 | 0 | 0
6565 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_5 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 22:15 | 2014-01-14 23:26 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
6567 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-IV FİDERİ | ATIŞALANI ŞALTA GEREKLİ BİLGİ VERİLDİ. sorun giderildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 20:42 | 2014-01-14 23:46 | 3.0667 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 45356 | 0 | 0
6568 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_3 | 28031 tm'den 3 nolu depar 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 22:02 | 2014-01-15 01:02 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0
6571 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28058-gop işl._2 | Nötr kopuktu tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 22:25 | 2014-01-15 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
6572 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 22:31 | 2014-01-14 23:47 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
6577 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8630 | 8630 TM Hücre patlaktı,tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 22:42 | 2014-01-15 06:10 | 7.4667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 3591.4667 | 0 | 0
6581 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildiç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 22:54 | 2014-01-15 10:14 | 11.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0
6582 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_11 | HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 22:26 | 2014-01-15 02:46 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
6583 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 23:11 | 2014-01-15 01:47 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
6584 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1140_KAZLIÇEŞME_TR_1 | ITM 1140 TAN KAZLIÇEŞME-1 DEPARI AÇTI.SEBEP GÖRÜLEMEDİ.DEPARA ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 23:12 | 2014-01-14 23:37 | 0.41667 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 1881.25 | 0 | 0
6585 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18031_1 | faz yok .ekip yönlendirildi. 18031 TM de1 adet sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 22:44 | 2014-01-14 23:39 | 0.91667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
6587 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_8 | ekibe verildi kontrol edilecekatlama atlama c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 23:25 | 2014-01-15 01:17 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
6589 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20338_1 | OKSİT ARZASI ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 23:04 | 2014-01-15 12:29 | 13.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 120.75 | 0 | 0
6590 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3041 (10 KV) | ekibe verildi arızalı kısım ayrılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 23:37 | 2014-01-15 01:19 | 1.7 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 3.4 | 3258.9 | 0 | 0
6591 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-14 22:56 | 2014-01-15 00:09 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
6594 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21103_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 00:17 | 2014-01-15 02:22 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
6595 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 00:23 | 2014-01-15 01:00 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
6596 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21404_1 | BÖLGEYE ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 00:28 | 2014-01-15 01:01 | 0.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
6597 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9540 Çeliktepe Kocasinan cad._1 | Ekibe bildirildi.Kofraya 2 faz ceryan gelmıyor.atlama ceryan verildi.kablo servısıne bilgi verildi yarın gündüz bakılacak.İlhan-A.İhsan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 00:33 | 2014-01-15 01:04 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
6599 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_10 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 01:11 | 2014-01-15 17:42 | 16.5167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 792.8 | 0 | 0
6600 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_6 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. 1 adet 3x35+25 isitmali buat kullanildi.t | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 01:15 | 2014-01-15 14:20 | 13.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0
6603 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8789_5 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 02:08 | 2014-01-15 18:52 | 16.7333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 803.2 | 0 | 0
6604 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2299 | MANEVRA YAPILARAK 2299TM DEPARINA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 02:18 | 2014-01-15 02:38 | 0.33333 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
6605 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8214_6 | Aktarma yapıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 02:20 | 2014-01-15 02:42 | 0.36667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 53.5333 | 0 | 0
6606 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3527( 35 kV ) | z.kuyu 2 manevrası manevra bitti z.kuyu 2 normale kondu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 01:49 | 2014-01-15 02:45 | 0.93333 | 1 | 4597 | 0 | 0 | 0.93333 | 4290.5333 | 0 | 0
6607 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11284_11 | H.HAT EKİBİ BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ÖLÇÜ YAPILIP ARIZA GİDERİLECEK.SAAT 18:00 DE BİTECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 02:33 | 2014-01-15 17:09 | 14.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0
6608 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe 3944 (35 KV) | manevra bitti her taraf enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 02:36 | 2014-01-15 02:53 | 0.28333 | 7 | 3837 | 0 | 0 | 1.9833 | 1087.15 | 0 | 0
6609 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT EVRENSAN 21522 DM KOTÇULAR ÇIKIŞI | arıza ekipleirne bildirldi evrensendan kotçular fideri açtı beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 03:01 | 2014-01-15 03:46 | 0.75 | 2 | 2168 | 0 | 0 | 1.5 | 1626 | 0 | 0
6610 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18300 - 18246 FİDERİ | 18300TM-18246TM arası normal tadiyesine alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 03:51 | 2014-01-15 04:13 | 0.36667 | 0 | 5916 | 0 | 0 | 0 | 2169.2 | 0 | 0
6612 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18251-4 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 04:12 | 2014-01-15 04:29 | 0.28333 | 0 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 838.1 | 0 | 0
6613 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 04:49 | 2014-01-15 10:52 | 6.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
6614 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 04:22 | 2014-01-15 06:10 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
6615 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_3 | BAKILDI YERALTI ARIZASI DİREKTEN AYRILDI ÖLÇÜM GEREKİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 05:05 | 2014-01-15 09:28 | 4.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
6617 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11665_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 05:16 | 2014-01-15 09:12 | 3.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0
6619 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 05:21 | 2014-01-15 20:31 | 15.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0 | 0
6622 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 06:15 | 2014-01-15 10:52 | 4.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0
6623 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızası vardır yeri belli arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 06:34 | 2014-01-15 12:18 | 5.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
6625 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2061 TR 2_5 | yangın nedenı ile kofreden fışler alındı ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 06:34 | 2014-01-15 06:54 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
6626 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİKLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 06:47 | 2014-01-15 07:55 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
6627 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_11 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. " | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 06:46 | 2014-01-15 10:03 | 3.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 305.35 | 0 | 0
6628 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9080 Sütlüce Hamam Sokak Dedem Sitesi_10 | Ekibe bildirildi.**9080 tm dp-10 20 faz toprak bir faz kopuk D.Ş kablo arızası servisine bildirildi.(İlhan SÖNMEZ)*tamir edildi.*enerji verildi.*2 adet 3*120 lik düz buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 07:13 | 2014-01-15 15:44 | 8.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
6629 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_1 | KABLO ARIZASI GİDERİLMİŞTİR. ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 07:30 | 2014-01-15 19:01 | 11.5167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 737.0667 | 0 | 0
6631 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28410_2 | yeraltı şube arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 07:26 | 2014-01-15 14:56 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
6632 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | arıza sorumlu ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 07:24 | 2014-01-15 10:32 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
6633 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3855 Taksim nizamiye cad,yedikuyular sk ile koşe_9 | EKİBE VERİLDİ. sgorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 07:17 | 2014-01-15 08:41 | 1.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
6636 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1140_KAZLIÇEŞME_TR_1 | TRAFO ACIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 07:58 | 2014-01-15 08:42 | 0.73333 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 0 | 0
6638 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_12 | ekiplere verildi bakılacak.YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 07:59 | 2014-01-15 15:32 | 7.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
6640 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - GÖKÇEALİ DM | ekipte kesici açaık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 07:47 | 2014-01-15 08:26 | 0.65 | 16 | 181 | 0 | 0 | 10.4 | 117.65 | 0 | 0
6641 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2725 TR 2_4 | TM den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:06 | 2014-01-15 10:41 | 2.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
6642 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.28031 tm de 1 faz sigorta erimesi vardı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:04 | 2014-01-15 10:32 | 2.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 0 | 0
6643 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24206-Celaliye Gülkaynak Sitesi_3 | Bir adet a.g. sigorta atıktı.Değişti, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 07:57 | 2014-01-15 08:58 | 1.0167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
6646 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329 kocamustafapaşa marmara cd._9 | yatırım çalışması ile alakalı çalışma devam ediyor.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:17 | 2014-01-15 18:54 | 10.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0
6648 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20280_1 | arıza ekibine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:08 | 2014-01-15 12:15 | 4.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
6649 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22821_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:13 | 2014-01-15 11:27 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
6650 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:31 | 2014-01-15 11:55 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
6651 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_1 | KABLO ARIZASI .arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:30 | 2014-01-15 18:30 | 10 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
6654 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21423_1 | yer altı kablo arızası.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:41 | 2014-01-15 19:58 | 11.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 101.55 | 0 | 0
6656 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1140_KAZLIÇEŞME_TR_1 | ENERJİ VERLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:42 | 2014-01-15 09:01 | 0.31667 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 1429.75 | 0 | 0
6657 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:49 | 2014-01-15 09:38 | 0.81667 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 7247.1 | 0 | 0
6659 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_1 | AG kablo 2 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek 2.arıza çıktı çalışma devam ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:30 | 2014-01-16 15:09 | 30.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 0 | 0
6660 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:49 | 2014-01-15 14:23 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
6662 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21555_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:36 | 2014-01-15 10:08 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
6663 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21477_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:37 | 2014-01-15 10:52 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
6666 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1252 | KESİCİ AÇTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:55 | 2014-01-15 09:47 | 0.86667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0
6668 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 184-2 Keresteciler sitesi Fatih cad. Kayalar Sk._5 | 3*50+25 kablo 1 faz arızalı.Arıza giderildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:48 | 2014-01-15 14:35 | 5.7833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 445.3167 | 0 | 0
6670 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1259 | TRAFO YENILEME CALISMASI YAPILIYOR. YENİLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:06 | 2014-01-15 17:12 | 8.1 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 5224.5 | 0 | 0
6671 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2319 TR 2_2 | ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:02 | 2014-01-15 15:01 | 5.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0
6672 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11106_2 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR KABLO EKIBINE VERILDI.ÖLÇÜ YAPILACAK ARIZA GİDERİLECEK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:11 | 2014-01-16 22:22 | 37.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 260.2833 | 0 | 0
6675 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11170_2 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILIYOR.SAAT 18:00 DE BİTECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:08 | 2014-01-15 15:28 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
6676 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_3 | 11664 TM DEN KABLO ARIZASI ÇIKTI.KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ÖLÇÜ YAPILIP ARIZA GİDERİLECEK.SAAT 18:00 DE BİTECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:08 | 2014-01-15 17:06 | 7.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0
6677 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | elektrik mevcut ictesisatta arıza aboneye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:12 | 2014-01-15 10:06 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
6678 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23225 İzzettin Ceylan Tatil Köyü_1 | ekipter enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:20 | 2014-01-15 10:31 | 1.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
6679 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 08:34 | 2014-01-15 10:06 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
6680 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:19 | 2014-01-15 09:55 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
6681 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11350_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:28 | 2014-01-15 14:25 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
6684 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...10 METRE ALPEK KABLO ÇEKİLDİ...ABONEDE ELEKTRİK MEVCUT... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:43 | 2014-01-15 11:21 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
6687 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11665_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:38 | 2014-01-15 14:26 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
6688 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11531_2 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR KABLO EKIPLERINE VERILDI OLCU YAPILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:33 | 2014-01-16 09:07 | 23.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 164.9667 | 0 | 0
6690 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_6 | 2542 sk içerisinde iski çalışma yaparken havai hat çıkış kablosuna vurmuş. 28511 tm den 6 nolu depar çekildi..tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:39 | 2014-01-15 13:47 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
6692 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24327 türkoba Aslanbaba Cad. (DİREK)_1 | Abonenin şube kablosu direkten kopuktu.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:46 | 2014-01-15 11:34 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
6693 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21658_1 | EKIPLER ÇALIŞMAKTADIR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:54 | 2014-01-15 12:29 | 2.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
6694 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:40 | 2014-01-15 18:19 | 8.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0
6698 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26026 ABDULLAH IŞIK(Karasinan yolu)KURFALLI_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:59 | 2014-01-15 10:37 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
6700 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:58 | 2014-01-15 11:01 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
6701 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_5 | ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:10 | 2014-01-15 11:02 | 0.86667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
6702 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...elk mevcut .direkten klamensler konttrol edildi...normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:10 | 2014-01-15 13:22 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
6703 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:07 | 2014-01-16 12:26 | 26.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 184.2167 | 0 | 0
6706 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4022_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ kofra yanık yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:57 | 2014-01-15 14:36 | 4.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
6708 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:10 | 2014-01-15 14:29 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
6713 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18225_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. Programli sebeke calismasi yapiliyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:17 | 2014-01-15 15:03 | 4.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 467.1333 | 0 | 0
6714 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_2 | Abonenin kofrasında.Nötr kablosu yanıktı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:22 | 2014-01-15 11:29 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
6717 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2264_1 | şebeke çalışmasından dolayı TM den enerji kesildi. çalışma bitti. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:22 | 2014-01-15 17:29 | 7.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0
6719 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ_2 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:25 | 2014-01-15 18:45 | 8.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
6720 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28508_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:11 | 2014-01-15 16:32 | 6.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
6722 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:35 | 2014-01-15 20:36 | 10.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.1167 | 0 | 0
6725 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28705_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:35 | 2014-01-15 22:30 | 11.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0
6726 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11652_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:39 | 2014-01-15 18:01 | 7.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
6728 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22308_1 | trafodan siğorta atıkdı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:39 | 2014-01-15 11:18 | 0.65 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26.65 | 0 | 0
6729 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31441 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK....10 METRE ALPEK ÇEKİLDİ ABONEYE ELK VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:42 | 2014-01-15 11:51 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
6730 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11916_3 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:41 | 2014-01-15 13:17 | 2.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
6731 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:45 | 2014-01-15 12:38 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
6733 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:43 | 2014-01-15 14:26 | 3.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0
6736 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV KÖYLER | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:55 | 2014-01-15 11:27 | 0.53333 | 36 | 366 | 0 | 0 | 19.2 | 195.2 | 0 | 0
6737 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11652_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:46 | 2014-01-15 20:07 | 9.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0
6738 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:48 | 2014-01-15 20:10 | 9.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.5667 | 0 | 0
6741 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3701_3 | Kablo servisi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:55 | 2014-01-15 13:17 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
6742 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3190; beyoglu hacıahmet karakol sk _3 | Kablo servisi çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 10:42 | 2014-01-15 11:20 | 0.63333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
6744 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:00 | 2014-01-15 11:57 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
6745 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:04 | 2014-01-15 22:27 | 11.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.6833 | 0 | 0
6746 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:07 | 2014-01-15 20:30 | 9.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.6833 | 0 | 0
6747 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:03 | 2014-01-15 12:00 | 0.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 88.35 | 0 | 0
6748 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2112 Türk ocağı cd._1 | kablo sülyesi yanık.Onarımı için Trafo merkezinden enerji kesildi.calısma bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:09 | 2014-01-15 11:30 | 0.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
6749 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_2 | Ekibe bildirildi.yapılan kontrolde şubede nötür kopmuş .1 faz oksit yapmış.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:11 | 2014-01-15 12:18 | 1.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65.8833 | 0 | 0
6751 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9186 Gültepe Dereboyu cad._5 | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde igdaş mütahiti aktif inş. kabloyu yaralamış,kablo arızası servisine bildirildi.*tamir edildi.*enerji verildi.*2 adet 3*120 lik fermuarlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:01 | 2014-01-15 17:20 | 6.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0
6752 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18031_1 | kablo ekibine verildi. Yer Altı Şube Arızalı.3 Faz temiz kopuk arıza giderilecek yerde inşaat malzemeleri olduğundan dolayı arıza sabah tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:16 | 2014-01-15 23:16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
6753 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_10 | 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:13 | 2014-01-15 11:56 | 0.71667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
6757 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_4 | hava-i hat ekibine verildi. tehlike önlendi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:21 | 2014-01-15 12:30 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
6758 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_2 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:25 | 2014-01-15 14:43 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
6760 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:23 | 2014-01-15 20:37 | 9.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.6333 | 0 | 0
6763 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1434 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1237 /1811 / 1235 ARASI KABLOLARA VURMUSLAR HANGI ARA OLDUGUNU BELIRLEMEK ICIN TESPİT İSTER . DEPAR RINGINDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:35 | 2014-01-15 13:48 | 2.2167 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 2859.5 | 0 | 0
6765 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1200_BOZKURT_TR_1 | 1712 TM DEN 1711 TM GİDEN ORTA GERİLİM HATTI. AÇTI ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:36 | 2014-01-15 16:03 | 4.45 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 17221.5 | 0 | 0
6767 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_5 | Ekibe bildirildi. kofradan tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:08 | 2014-01-15 12:09 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
6768 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3703_3 | Çalışma esnasında yeraltı kablosunu yaralamışlar kablo servisi arızaya müdahale edecek. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:01 | 2014-01-15 17:34 | 6.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
6771 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_9 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:27 | 2014-01-15 12:30 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
6772 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28511_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:56 | 2014-01-15 13:48 | 1.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 0
6773 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:47 | 2014-01-15 16:49 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
6774 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | EKIBE VERİLDİ enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:58 | 2014-01-15 15:50 | 3.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
6776 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11352_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:56 | 2014-01-15 14:27 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
6777 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_1 | Havai hat ekiplerimiz kontrol etti. Gerekli müdehale yapıldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:00 | 2014-01-15 17:33 | 5.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 244.2 | 0 | 0
6778 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31849_15 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK..PİPODAN KLAMENS VURULDU.ABONEDE ELK VAR NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:14 | 2014-01-15 12:18 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
6779 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_1 | arıza ekiplerine verildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 11:28 | 2014-01-15 12:21 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
6781 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:05 | 2014-01-15 15:53 | 3.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
6782 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_1 | H.hat ekibene bildirildi.*tamir edildi.*ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:10 | 2014-01-15 15:03 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
6785 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4259_3 | arza giderildi 2adet kılemens kulanıdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:14 | 2014-01-15 18:44 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
6791 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25451 SAĞLIK OCAĞI YANI Y.Çanta SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:15 | 2014-01-15 15:10 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
6792 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_12 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:19 | 2014-01-15 22:28 | 10.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
6793 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26219 YOLÇATI ÇIKIŞI Çeltik SİLİVRİ_5 | OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:22 | 2014-01-15 14:30 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
6794 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:16 | 2014-01-15 13:50 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
6797 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 S.PAŞA SAN. 24450 DM - SANAYİ İÇİ 2 | Toki Dm den uzak direk çıkışı kesildi.İki adet o.g. sigorta atıktı, değişti.İzolatörler üzerinden ark yapmış temizlendi.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:22 | 2014-01-15 14:48 | 2.4333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4333 | 2.4333 | 0 | 0
6802 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8452_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:24 | 2014-01-15 16:19 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
6803 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8865_11 | 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:25 | 2014-01-15 13:37 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
6804 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY SUEDSER HAVAİ HAT MAHALLE ÇIKIŞI | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:22 | 2014-01-15 13:01 | 0.65 | 9 | 244 | 0 | 0 | 5.85 | 158.6 | 0 | 0
6806 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4621 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.4467 tm 4165 tm ye doğru açtı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:40 | 2014-01-15 14:05 | 1.4333 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 4472 | 0 | 0
6807 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22021_1 | tr22021 1 adet 4*16 buat kullanıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:51 | 2014-01-15 13:33 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
6808 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8386_10 | nötr arızası giderildi. nötrüne klemens baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:49 | 2014-01-15 13:51 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
6809 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:50 | 2014-01-15 14:57 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
6810 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3474 ortakoy kabataş erkek lisesi_6 | zincirlikuyu ekibine bildirildi A.G. kablo 1 faz kpuk kablo ekibi çalışacak tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:35 | 2014-01-15 22:45 | 10.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 406.6667 | 0 | 0
6812 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:07 | 2014-01-15 23:01 | 9.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
6814 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8865_11 | 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:13 | 2014-01-15 13:35 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
6815 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | BEYLİKDÜZÜ ŞALTTAN İSKİ 2 HATTI TOPRAK KORUMADAN AÇMIŞTIR.. manevra yapıldığından dolayı arıza uzunmüştür saat 15:00 da enerji verilmiştir bilginize | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:08 | 2014-01-15 16:41 | 3.55 | 15 | 8720 | 0 | 0 | 53.25 | 30956 | 0 | 0
6816 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | belediyenin yaptığı yol çalışmasından dolayı kablo izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:12 | 2014-01-15 15:13 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
6817 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21137_1 | KABLO ARıZASI ..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:11 | 2014-01-15 14:11 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
6818 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:12 | 2014-01-15 21:31 | 8.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.2167 | 0 | 0
6819 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_2 | Bir adet sigorta atıktı.Değişti, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:22 | 2014-01-15 15:04 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
6823 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 12:59 | 2014-01-15 13:55 | 0.93333 | 14 | 8130 | 0 | 0 | 13.0667 | 7588 | 0 | 0
6825 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18239_1 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 3x120'lik kabloya vurulmus. yeri belli.. kablo ekibi calisiyor... tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:38 | 2014-01-15 15:51 | 2.2167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 217.2333 | 0 | 0
6827 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24200 CELALİYE DM ÇIKIŞI | Geçici açma.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:44 | 2014-01-15 14:12 | 0.46667 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1304.3333 | 0 | 0
6828 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:45 | 2014-01-15 14:29 | 0.73333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
6829 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20920_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:45 | 2014-01-15 17:25 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
6831 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_4 | kablo ekibi çalişma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:52 | 2014-01-15 14:43 | 0.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
6834 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9027 Çağlayan Yayla Sokak Kütüphane Yanı | Ekibe bidirildi*9027 tm- 9043 tm arasın ds hücre değişimi nedeniyl enerji kesildi.*hücre değişimi bitti enerji verildi.17:05 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:01 | 2014-01-15 17:16 | 3.25 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1914.25 | 0 | 0
6835 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_7 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:04 | 2014-01-15 15:19 | 1.25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
6837 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11536_3 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR KABLO EKIPLERINE VERILDI OLCU YAPILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:06 | 2014-01-16 00:55 | 10.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0
6838 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR MESA-NUROL FİDERİ | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:07 | 2014-01-15 14:37 | 0.5 | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1002.5 | 0 | 0
6839 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_12 | hava-i hat ekibine verildi. 5 metre 3x16 alpek kablo kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:17 | 2014-01-15 16:59 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
6840 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28747 SUATLAR ARKASI MEVKİ-2-_1 | ekıbe verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:15 | 2014-01-15 17:22 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
6841 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - İSTEK-II FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi.ekip müdahale ediyor. 18304 TM ile 18305 TM arası arızalı. enerji verildi.karalıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:14 | 2014-01-15 17:28 | 3.2333 | 2 | 16764 | 0 | 0 | 6.4667 | 54203.6 | 0 | 0
6843 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3325_11 | Havai hat ekibine verildi Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:15 | 2014-01-15 16:30 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
6844 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28784 TAŞOLUK ÇAMLIK BİLAL ÜZÜM CD DİREK TİPİ _1 | ekıbe verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 09:15 | 2014-01-15 17:22 | 8.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.4667 | 0 | 0
6846 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _15 | Havai hat ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:09 | 2014-01-15 17:57 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
6849 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20793_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLCEK ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:19 | 2014-01-15 19:40 | 5.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
6851 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:41 | 2014-01-15 21:26 | 6.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
6852 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:43 | 2014-01-15 20:34 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
6856 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:49 | 2014-01-15 17:24 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
6858 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİİRLDİ.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:50 | 2014-01-15 22:41 | 7.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
6859 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8309_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:12 | 2014-01-15 15:48 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
6861 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_8 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.T M YE KABLO BAĞLANTISI YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:54 | 2014-01-15 17:30 | 2.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
6862 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4453_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.arıza onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:02 | 2014-01-15 17:33 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
6863 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18291_1 | yatırım çalışması oldugundan enerji kesilmiştir. enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:04 | 2014-01-15 18:44 | 3.6667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 359.3333 | 0 | 0
6864 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3855 Taksim nizamiye cad,yedikuyular sk ile koşe_19 | ekibe verildi A.G. 2 faz toprak arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:09 | 2014-01-15 16:56 | 1.7833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
6865 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 14:26 | 2014-01-15 18:22 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
6867 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ BESLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:15 | 2014-01-15 17:25 | 2.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
6868 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26237 GÜMÜŞYAKA SPOR TESİSLERİ Gümüşyaka SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:19 | 2014-01-15 17:16 | 1.95 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 368.55 | 0 | 0
6869 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3333 Tophane bogazkesen cad. ptt altı_10 | hayrıye cd 16 da sube noturu kopuk, kablo servisi arızaya mudehale ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:18 | 2014-01-15 15:43 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
6871 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1237_3 | 1811 TM ÖNÜNDE KABLOYA VURULMUŞ. E.M.LİSESİNE GİDEN KABLO KOPMUŞ. AZRIZA İÇİN EKİB YÖNLENDİRİLDİ. ENERJİ VERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:21 | 2014-01-15 18:45 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
6872 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._1 | Atık sigorta kaldırıldı.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:23 | 2014-01-15 15:51 | 0.46667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
6873 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:19 | 2014-01-16 00:23 | 9.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0
6875 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:27 | 2014-01-15 18:01 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
6879 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 S.PAŞA SAN. 24450 DM - SANAYİ İÇİ 1 | 2 faz O.G. sigorta atıktı. Değiştirildi. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:37 | 2014-01-15 16:46 | 1.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0
6885 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_1 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:43 | 2014-01-15 20:03 | 4.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
6887 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_4 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:48 | 2014-01-15 17:09 | 1.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 0 | 0
6893 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:57 | 2014-01-15 20:07 | 4.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
6896 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:35 | 2014-01-15 17:04 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
6899 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_1 | elektrik yok havai hat ekibi yönlendirildi. Direkten Yer Altı kablo arızalı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 15:44 | 2014-01-16 01:17 | 9.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0
6901 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_5 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:12 | 2014-01-15 16:51 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
6902 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20429_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:02 | 2014-01-15 17:03 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
6903 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11119_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:22 | 2014-01-15 18:00 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
6904 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 31132 İM (31286 ) DEPARI | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. 31200 TM İLE 31062 TM ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. TM LER RİNGLERİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:10 | 2014-01-15 19:14 | 3.0667 | 3 | 2133 | 0 | 0 | 9.2 | 6541.2 | 0 | 0
6907 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_1 | 50.yıl mah 2094 sk no 10 yeraltı şube arızası için 28311 tm den 1 nolu depar çekildi .yeraltı şube arızası tamir edildi.28311 tm den 1 nol depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:30 | 2014-01-15 16:51 | 0.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
6910 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9647 Abidei Hürriyet cad._1 | *9647 tm dp 1 çekik.kablo ekibi şube bağlantısı yapıyor*enerji verildi.dp 10 - 35lik kablosu iptal edildi.3*120 lik iki adet paralel kablo bağlandı*ekip:sebahattin yıldırım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:36 | 2014-01-15 17:53 | 1.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 75.7167 | 0 | 0
6915 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2457 karagümrük sofalı çeşme sk._3 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 1 FAZ )Aboneye geçici enerji verildi karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:34 | 2014-01-16 08:20 | 15.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.8333 | 0 | 0
6918 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:45 | 2014-01-15 22:34 | 5.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 | 0
6919 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20600 kıraç iski D.M den 20519 çıkışı | kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir..enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:30 | 2014-01-15 19:38 | 3.1333 | 0 | 3352 | 0 | 0 | 0 | 10502.9333 | 0 | 0
6922 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:51 | 2014-01-15 20:06 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
6923 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 630 Güngören G.Tepe Mah. Yeşiltepe Cad._1 | Oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:24 | 2014-01-15 18:37 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
6924 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18541_3 | Yer Altı Şube Arızalı ekip müdahale ediyor. 6 metre 4x16 kablo 2 adet 4x16 ilaçlı buat 2 daet izolebant kullanıldı.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 13:08 | 2014-01-15 21:14 | 8.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0
6926 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_8 | ekıplere verıldı. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:09 | 2014-01-15 19:54 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
6928 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20632_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gideridli enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:49 | 2014-01-15 17:41 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
6930 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 16:37 | 2014-01-15 20:40 | 4.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
6933 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 788-A B.evler M.kemal paşa cad. soğanlı muh.yanı_1 | 4*10 2 faz arızalı.Atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:08 | 2014-01-15 20:11 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
6935 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11452_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:26 | 2014-01-16 07:15 | 13.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.7167 | 0 | 0
6942 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11289_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:29 | 2014-01-15 18:27 | 0.96667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
6943 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._9 | KOFREDEN C MEVCUT .VOLTAJ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:31 | 2014-01-15 18:24 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
6946 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28336_2 | alpek yanık tamiratı için 28366 tm den 2 nolu depar çekik ekipler çalışıyor.alpek yanığı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:35 | 2014-01-15 20:45 | 3.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 0 | 0
6947 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:30 | 2014-01-15 18:11 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
6949 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:36 | 2014-01-15 20:07 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
6952 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28335_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:42 | 2014-01-15 20:48 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
6954 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:38 | 2014-01-15 22:34 | 4.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
6958 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:57 | 2014-01-15 23:02 | 5.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
6959 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24186-Güzelce Kale Konakları_3 | 2 faz yeraltı arızası vardı. Atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:57 | 2014-01-15 21:41 | 3.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
6960 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9540 Çeliktepe Kocasinan cad._1 | *9540 tm dp 1 çekik.9597 nolu iş ile ilgili ekip çalışıyor*tamir edildi.*enerji verildi.1 adet 3*120 y buat * 1 adet 4*16 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:59 | 2014-01-15 19:30 | 1.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 89.4833 | 0 | 0
6961 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_5 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 18:06 | 2014-01-15 21:59 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
6962 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 18:08 | 2014-01-15 23:03 | 4.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
6963 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_1 | alpek yanığı vardır ekipler ilgilenmektedir.. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:49 | 2014-01-15 23:05 | 5.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 231.7333 | 0 | 0
6965 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_5 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*nötr ceryan geçiyor.şube kablo arızası.servisine bildirildi.*9033 tm dp 5 çekik. 2 mt 4x16 kablo,1 adet 4x16 buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:40 | 2014-01-15 22:17 | 4.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 272.3833 | 0 | 0
6966 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_10 | YATIRIM PROĞRAMI ÇALIŞMASI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 18:08 | 2014-01-15 19:31 | 1.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
6971 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk._14 | zincirlikuyu ekibine bildirildi Kablo ekibi çalışacak tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 18:17 | 2014-01-15 22:30 | 4.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 168.6667 | 0 | 0
6973 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21565_1 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:15 | 2014-01-15 21:30 | 4.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
6977 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25792 TR13-6. Cad. Demirkaya(giriş) üstü_4 | DİREĞE ARAÇ ÇARPMIŞ.ALPEK YERDEYDİ.YENİDEN DİREĞE İRTİBATI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 18:28 | 2014-01-15 21:10 | 2.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0
6978 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9096 San. Mah. Şenkardeşler Sokak_5 | ekibe bildirildi.*kofraya 3 faz gelmiyor.şube kablo arızası.servisine bidirildi*9096 tm trf2 dp 5 çekik 2 adet 4x16 buat kullanılarak arıza gıdrıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 18:18 | 2014-01-16 06:36 | 12.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 725.7 | 0 | 0
6979 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 18:52 | 2014-01-16 12:25 | 17.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 122.85 | 0 | 0
6980 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28756_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 19:25 | 2014-01-15 20:57 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
6985 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_8 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 19:38 | 2014-01-15 21:59 | 2.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 218.55 | 0 | 0
6986 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20917_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 19:35 | 2014-01-15 22:42 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
6987 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20632_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 19:44 | 2014-01-15 22:43 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
6988 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24004 Tepecik Halıfleks Fab.Yanı RMU_4 | Kofradan 1 faz sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 19:48 | 2014-01-15 21:43 | 1.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0
6990 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24272 Güzelce T.oba Yolu 8 Evler_6 | Oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 19:49 | 2014-01-15 23:09 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
6991 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24362 S.Paşa Belediye Yavuz Konut koop._2 | Kofrada 1faz sigortaya tel sarılmış patlama olmuş. 1 faz sigorta değiştirildi. Kofra zarar görmüş abone kendisi elektrikçiye yaptırtacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 19:51 | 2014-01-15 21:47 | 1.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
6992 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28410_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 19:58 | 2014-01-15 21:02 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
6993 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 19:59 | 2014-01-15 22:31 | 2.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
6995 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_8 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 20:08 | 2014-01-16 01:13 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
6996 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı_12 | AG kablo 1 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor.kablo tamir edildi krizantem sk no.4 te şube 1 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 20:00 | 2014-01-16 21:53 | 25.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1035.3333 | 0 | 0
7002 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21519_1 | alpek yanığı vardır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 20:01 | 2014-01-15 23:07 | 3.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
7003 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4483_3 | ekb gonderıldı.sube dırekten klamens oksıt arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 20:35 | 2014-01-15 23:45 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
7004 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 20:33 | 2014-01-15 22:34 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
7006 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _2 | havaihat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 20:18 | 2014-01-15 21:21 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
7007 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 20:16 | 2014-01-15 22:34 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
7009 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_1 | KABLO ARZASI VAR EKİPLER ÇALIŞMAKTALAR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 20:33 | 2014-01-16 03:32 | 6.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.85 | 0 | 0
7012 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 20:49 | 2014-01-15 22:43 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
7013 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV KÖYLER | GEÇİCİ AÇMA ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 20:54 | 2014-01-15 21:22 | 0.46667 | 36 | 366 | 0 | 0 | 16.8 | 170.8 | 0 | 0
7016 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._6 | 2025 tm 2faz kablo arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 21:02 | 2014-01-16 16:58 | 19.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 0
7018 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_1 | direğe çıkış kablosu yanmış tamir edilip elektrik verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 21:14 | 2014-01-15 22:03 | 0.81667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
7020 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_1 | alpek yanığı vardır ekipler ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 20:09 | 2014-01-15 23:30 | 3.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 0 | 0
7022 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8505 | OG Sigorta değişimi yapıldı.Enerji verildi.Karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 21:32 | 2014-01-15 23:35 | 2.05 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 986.05 | 0 | 0
7028 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 21:51 | 2014-01-15 23:42 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
7032 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 22:08 | 2014-01-16 01:48 | 3.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
7036 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TÜRKOBA ÇIKIŞI | 2 faz og sigorta atık değişti beslendi.normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 22:39 | 2014-01-16 00:29 | 1.8333 | 2 | 515 | 0 | 0 | 3.6667 | 944.1667 | 0 | 0
7038 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_8 | havaihat ekibine verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 22:38 | 2014-01-15 23:24 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
7041 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_3 | ARIZA EKİBE VERİLDİ.ARIZAYA MÜDAHELE EDİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 23:20 | 2014-01-15 23:52 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
7042 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8214_1 | Alpek Değiştirildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 23:28 | 2014-01-16 01:23 | 1.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
7045 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1140_KAZLIÇEŞME_TR_1 | ITM 1140 TAN KAZLIÇEŞME TR-1 DEPARI AÇTI.SEBEP GÖRÜLEMEDİ.DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 23:44 | 2014-01-16 00:14 | 0.5 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 2257.5 | 0 | 0
7046 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | ekibe verildi.3 faz sigorta değişti abone enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 23:38 | 2014-01-16 00:13 | 0.58333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
7048 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20694_2 | EKİPLERE VERİLDİ OKSİT EKİPLERİNE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 23:44 | 2014-01-16 01:44 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
7049 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20293_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 23:55 | 2014-01-16 05:55 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
7051 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_11 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 00:26 | 2014-01-16 01:44 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
7052 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 00:35 | 2014-01-16 03:58 | 3.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
7053 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20187_1 | arıza ekipleirne bildirldi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 00:30 | 2014-01-16 07:02 | 6.5333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 0
7055 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 31000 IM 35/10 TRAFO | n.mönütörlük o.g kablo testi yapıyor n.t. den beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 00:32 | 2014-01-16 01:30 | 0.96667 | 2 | 18072 | 0 | 0 | 1.9333 | 17469.6 | 0 | 0
7056 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3855 Taksim nizamiye cad,yedikuyular sk ile koşe_17 | ekibe verildi.3 faz sigorta değişti abone enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 00:54 | 2014-01-16 01:47 | 0.88333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
7058 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22974_1 | havai hat ekiplerine bildirldi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 00:17 | 2014-01-16 12:02 | 11.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0
7060 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Etiler Zincirlikuyu 2 (35 KV) | 3410 3496 arası tamir edilen kabloya enerji verilmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 01:22 | 2014-01-16 01:44 | 0.36667 | 4 | 10728 | 0 | 0 | 1.4667 | 3933.6 | 0 | 0
7061 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4390 | manevra yapıldı saat 02:30 itibari ile bölgeye enerji verildi. bildirimli kesinti için hazırlık yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 01:42 | 2014-01-16 03:52 | 2.1667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 738.8333 | 0 | 0
7062 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - 8229 FİDERİ | Manevra yapıldı.Normal Tadiye 8221 içinde 8072 ye doğru | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 01:49 | 2014-01-16 02:15 | 0.43333 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 370.0667 | 0 | 0
7063 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3855 Taksim nizamiye cad,yedikuyular sk ile koşe_9 | ekibe verildi sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 02:04 | 2014-01-16 03:13 | 1.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
7065 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1668 | MANEVRA YAPILIYOR.MANEVRA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 01:35 | 2014-01-16 03:16 | 1.6833 | 0 | 7095 | 0 | 0 | 0 | 11943.25 | 0 | 0
7066 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ HASBAHÇE 20993 ÇIKIŞI | Manevra yapılmaktadır.ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 03:00 | 2014-01-16 04:02 | 1.0333 | 1 | 436 | 0 | 0 | 1.0333 | 450.5333 | 0 | 0
7067 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24282 Türkoba Fırın Yanı_1 | Ag panodan sigorta atıktı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 03:07 | 2014-01-16 04:02 | 0.91667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
7070 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11708_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 05:38 | 2014-01-16 12:23 | 6.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
7071 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1435 | TRAFO YENILEME CAlışması bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 05:44 | 2014-01-16 20:40 | 14.9333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 9632 | 0 | 0
7072 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2719 ATATÜRK bulvarı işçi sigortaları_6 | . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 06:03 | 2014-01-16 10:29 | 4.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
7073 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_3 | binada elektrik yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 06:20 | 2014-01-16 11:41 | 5.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0
7074 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 06:40 | 2014-01-17 01:23 | 18.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.7333 | 0 | 0
7075 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20534_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 06:49 | 2014-01-16 12:52 | 6.05 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 326.7 | 0 | 0
7076 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 07:10 | 2014-01-16 12:30 | 5.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
7077 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20187_2 | arıza ekipleirne bildirldi kabloa arızası mevcuttur ölçülecek ÖLÇÜLDÜ EKIP ÇALIŞİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 07:20 | 2014-01-16 22:17 | 14.95 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 807.3 | 0 | 0
7078 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3855 Taksim nizamiye cad,yedikuyular sk ile koşe_9 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 07:18 | 2014-01-16 07:44 | 0.43333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
7079 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 07:16 | 2014-01-16 08:49 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
7080 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 07:31 | 2014-01-16 11:19 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
7081 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3855 Taksim nizamiye cad,yedikuyular sk ile koşe_9 | ekibe verildi AG kablo iki faz kopuk Ariza Tamir edildi abonelere enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 07:34 | 2014-01-16 11:59 | 4.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 176.6667 | 0 | 0
7082 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 07:31 | 2014-01-16 12:26 | 4.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
7083 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | havai hat ekibine bildirildi 3 faz sigorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 07:38 | 2014-01-16 09:06 | 1.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
7086 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2250 içihtiyaç_1 | . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 07:55 | 2014-01-16 09:07 | 1.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
7087 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8275_1 | 1 adet sigorta erimesi yenisiyle degistirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 07:55 | 2014-01-16 09:13 | 1.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
7088 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:00 | 2014-01-16 12:27 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
7089 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_13 | direkten yerltı şube arızası tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:06 | 2014-01-16 22:17 | 14.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.4667 | 0 | 0
7090 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2020 | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:04 | 2014-01-16 09:06 | 1.0333 | 2 | 1210 | 0 | 0 | 2.0667 | 1250.3333 | 0 | 0
7091 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11428_8 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİBE BİLDİRİLDİ.SUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI KABLO SERVISINE VERILD.ARIZA GIDERILEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:09 | 2014-01-16 14:48 | 6.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
7092 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3257_5 | ekibe verildi.t m den sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 07:57 | 2014-01-16 09:24 | 1.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
7093 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:05 | 2014-01-16 09:12 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
7096 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:11 | 2014-01-16 10:34 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
7097 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:16 | 2014-01-16 10:10 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
7098 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._10 | ekibe bildirildi.**kofradan sigorta atıktı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:14 | 2014-01-16 10:51 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
7099 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8072 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:16 | 2014-01-16 19:30 | 11.2333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5403.2333 | 0 | 0
7100 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28517_4 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:21 | 2014-01-16 15:32 | 7.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.4667 | 0 | 0
7102 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11373 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:25 | 2014-01-16 10:07 | 1.7 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1011.5 | 0 | 0
7103 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:24 | 2014-01-16 14:27 | 6.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
7105 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_10 | 11971 DEN 56 NUMARANIN DİREK DİBİNDE 120LİK ENERJİLİ KABLOSUNU HIRSIZLAR KESMİŞ.KABLO EKİBİNE VERİLDİ BUAT YAPILIP ARIZASI GİDERİLECEK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:28 | 2014-01-16 13:29 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0
7108 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:25 | 2014-01-16 12:09 | 3.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
7110 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_3 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:44 | 2014-01-16 15:28 | 6.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.8667 | 0 | 0
7112 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28500_3 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:49 | 2014-01-16 12:05 | 3.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 0
7113 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18031_5 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:52 | 2014-01-16 18:36 | 9.7333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 953.8667 | 0 | 0
7117 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_1 | arıza eikiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:21 | 2014-01-16 10:21 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
7118 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_1 | oksit ekiplerine bildirldi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:45 | 2014-01-16 14:24 | 5.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.85 | 0 | 0
7122 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22124_1 | klemens değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:08 | 2014-01-16 11:53 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
7123 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9646 Gültepe Belediye Binası _5 | ekibe bildirildi.**9646tm dp5 çekik, iski mütahiti BİNAŞ A.Ş çalışma esnasında 3x120+70 lik kablonun 2 fazını çektirmiş, 4x16 kabloyu koparmış. kablo servisine bildirildi.**dp5 enerjilik. 1 adet 120lik ilaçlı, 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. arıza giderildi.(SAMİ USTA) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:05 | 2014-01-16 14:15 | 5.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 304.8333 | 0 | 0
7124 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23116 Kızılcaali Köyü_1 | ekipte,ekipler çalışıyor enerji verildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:08 | 2014-01-16 12:05 | 2.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
7125 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2844 yedikule genç ağa sk._12 | AG KABLO ARIZASI arızası 1 FAZ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 08:38 | 2014-01-17 19:46 | 35.12 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2107.2 | 0 | 0
7127 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _4 | ekıblere bıldırıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:13 | 2014-01-16 10:08 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
7129 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9132 Cendere yolu Hamidiye su karşısı_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:14 | 2014-01-16 10:40 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
7130 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_1 | oksit ekiplerine bildirldi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:14 | 2014-01-16 13:38 | 4.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
7134 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31871_5 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.elk verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:24 | 2014-01-16 12:02 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
7135 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2001_30 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ , 2327 TM D1 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:22 | 2014-01-16 19:28 | 10.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0
7136 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2719 ATATÜRK bulvarı işçi sigortaları_6 | . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:13 | 2014-01-16 10:00 | 0.78333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
7137 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31514 TM_5 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.arıza giderildi elk verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:30 | 2014-01-16 11:59 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
7138 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11624_3 | KABLO ARIZASI VAR EKİBE VERİLDİ.ÇALIŞIYORLAR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:33 | 2014-01-16 14:39 | 5.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0
7140 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_1 | ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:31 | 2014-01-16 14:39 | 5.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
7141 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:39 | 2014-01-16 15:27 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
7142 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28132_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. 28132 tm den depar çekildi. alpek yanık tamir edilecek. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:42 | 2014-01-16 11:42 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
7143 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_5 | Şube 2 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:36 | 2014-01-16 16:09 | 6.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
7146 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:48 | 2014-01-16 14:29 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
7149 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25033 HALLAÇLI KÖYÜ yeni mahalle Hallaçlı ÇATALCA_4 | OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:50 | 2014-01-16 10:48 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
7150 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8789_5 | 1 faz temiz kopuk kablo arızası.atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:49 | 2014-01-17 11:31 | 25.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1233.6 | 0 | 0
7157 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | Kablo servisi arızaya müdahale edecek. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 23:38 | 2014-01-16 14:35 | 14.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0
7159 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:04 | 2014-01-16 14:43 | 4.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
7162 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. 75 sokak no:4 bülteni var bağlantı yapılıyor depar çekildi. depara elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:04 | 2014-01-16 10:32 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
7163 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_5 | YATIRIM PROGRAMI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:46 | 2014-01-16 18:24 | 8.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0
7164 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18216_3 | hava-i hat ekibine verildi. 1 faz sigorta erimesi.. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:56 | 2014-01-16 11:23 | 1.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0
7165 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_1 | ekibe gerkli bilgi verildi. abonenin elektrik bağlnatısı yapıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:06 | 2014-01-16 12:22 | 2.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
7167 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3784 beyoğlu kasımpaşa pişmaniye sk _4 | Kablo Servisi Çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:59 | 2014-01-16 11:18 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
7168 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 788-A B.evler M.kemal paşa cad. soğanlı muh.yanı_7 | 4*10 Kablo 2 faz. arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:10 | 2014-01-16 11:38 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
7169 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:43 | 2014-01-16 11:07 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
7172 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_7 | 9044tm dp7 çekik şube bağlantısı yapılıyor.**enerji verildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:03 | 2014-01-16 10:41 | 0.63333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37.3667 | 0 | 0
7173 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8215_2 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:18 | 2014-01-16 16:48 | 6.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
7174 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23131 Denizli Mah._1 | .ŞUBE KABLOSU DEĞİŞTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:20 | 2014-01-16 16:01 | 5.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
7175 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18291_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. bildirimli sebeke calismasi. programli kesinti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:21 | 2014-01-16 14:05 | 3.7333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 365.8667 | 0 | 0
7177 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31514 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:22 | 2014-01-16 11:58 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
7178 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24111 MiSinan Tecimen San. Sit._2 | Konsolda fazda ve nötrde oksit vardı.Klemensler değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:21 | 2014-01-16 11:34 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
7181 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18531_6 | hava-i hat ekibine verildi. hat aktarmasi yapiliyor. tamir edildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:28 | 2014-01-16 13:47 | 3.3167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 325.0333 | 0 | 0
7182 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9604 Beyaz Konaklar_5 | 9604tm kablo deplase çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:27 | 2014-01-16 12:04 | 1.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 95.3833 | 0 | 0
7183 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24362 S.Paşa Belediye Yavuz Konut koop._2 | Kablo arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:23 | 2014-01-16 14:23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
7184 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_3 | KABLOYA ZARAR VERMİŞLER.ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:22 | 2014-01-16 22:21 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
7185 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 647 Merter Keresteciler Sitesi Çam Sk._8 | 3*120+70 Kablo 1 faz arızalı.Arıza giderildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:34 | 2014-01-16 17:19 | 6.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
7186 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21481_1 | yer altı kablo arızası.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:26 | 2014-01-16 21:31 | 11.08 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 487.52 | 0 | 0
7187 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | AKYOL - AKYOL ÇIKIŞI | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:30 | 2014-01-16 11:19 | 0.81667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0
7188 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 09:39 | 2014-01-16 11:13 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
7189 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_12 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:43 | 2014-01-16 12:10 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
7191 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23123 Kestanelik Köyiçi_1 | ekibe bildirildi. ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:50 | 2014-01-16 11:27 | 0.61667 | 17 | 212 | 0 | 0 | 10.4833 | 130.7333 | 0 | 0
7192 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11040_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:48 | 2014-01-16 14:29 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
7193 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18320_11 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:50 | 2014-01-16 13:05 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
7194 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8212_9 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:25 | 2014-01-16 16:53 | 6.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
7197 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _7 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:51 | 2014-01-16 12:35 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
7199 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_8 | h.hat ekiplerine bildirildi.**kofraya 1 faz gelmiyor. kablo arızalı, kablo servisine bildirildi. direkten yer altı şube.*ATLAMA CERYAN VERİLDİ.EKİP:BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:51 | 2014-01-16 14:57 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
7200 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:57 | 2014-01-16 14:29 | 3.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
7201 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21262_1 | ekiplere bildirldi.kablo arızası tespit edilmiştir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:07 | 2014-01-16 22:09 | 12.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 0 | 0
7202 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8726_5 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:58 | 2014-01-16 18:11 | 7.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8667 | 0 | 0
7203 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18552_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:00 | 2014-01-16 13:02 | 2.0333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 199.2667 | 0 | 0
7205 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. KABLO ARIZASI VARDIR ÖLÇÜLECEK ARIZANIN YERİ BELLİ EKİP ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜLDÜ ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:36 | 2014-01-16 18:42 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
7206 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11365_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:06 | 2014-01-16 14:31 | 3.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
7208 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | verilen adreste fotografları cekidi ilgili servis se verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:04 | 2014-01-16 11:41 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
7209 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24297 K.gaz Cemsu Konakları_4 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:08 | 2014-01-16 11:32 | 0.4 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0
7210 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25050 CAMİİ YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:04 | 2014-01-16 11:47 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
7214 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_13 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:16 | 2014-01-16 13:53 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
7215 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28473_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:06 | 2014-01-16 22:11 | 11.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
7217 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:22 | 2014-01-16 13:06 | 1.7333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
7218 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8094_1 | Kablo Arızası Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:20 | 2014-01-17 00:16 | 12.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.7333 | 0 | 0
7219 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28508_5 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:25 | 2014-01-16 15:20 | 3.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
7220 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21813_1 | sigorta atığı.ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:55 | 2014-01-16 12:31 | 1.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
7229 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1140_KAZLIÇEŞME_TR_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLĞİ VERİLDİ.ITM 1140 TAN KAZLICESME TRF 1 ACTI SEBEB ANLASILAMADI DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:51 | 2014-01-16 13:41 | 1.8333 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 8277.5 | 0 | 0
7230 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9604 Beyaz Konaklar_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:37 | 2014-01-16 12:05 | 0.46667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
7231 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20332_1 | arıza ekiplerine verildi.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:44 | 2014-01-16 15:36 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
7232 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9604 Beyaz Konaklar_2 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 10:39 | 2014-01-16 12:14 | 1.5833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 93.4167 | 0 | 0
7238 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18006_16 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. yer alti sube arızasi. yeri belli. kablo enerjisiz. kablo ekibine verildi. 4 metre 120 lik kablo 2 adet 120 lik ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edildi enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:04 | 2014-01-16 19:31 | 7.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 730.1 | 0 | 0
7239 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:06 | 2014-01-16 12:49 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
7240 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_2 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:58 | 2014-01-16 13:27 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
7242 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20573_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:19 | 2014-01-16 14:18 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
7243 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_11 | D.Y.Ş.ARIZASI TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:31 | 2014-01-16 16:13 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
7246 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8424_4 | 2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:09 | 2014-01-16 13:07 | 0.96667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
7247 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_2 | ekibe gereklii bilgi verildi. iki adet klemens kulanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:11 | 2014-01-16 14:23 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
7248 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2037 soğuk tulumba sk._11 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:05 | 2014-01-16 18:06 | 6.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 | 0 | 0
7249 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28500_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK.enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 11:58 | 2014-01-16 13:13 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
7254 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:30 | 2014-01-16 18:29 | 5.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.8833 | 0 | 0
7255 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2218_15 | 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:24 | 2014-01-16 13:34 | 1.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
7256 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 12090_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:31 | 2014-01-16 13:48 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
7257 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:33 | 2014-01-16 18:39 | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
7258 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3540; cihangir kazancı yokusu camii yanı_2 | Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:29 | 2014-01-16 17:27 | 4.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.7667 | 0 | 0
7260 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._13 | h.hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:11 | 2014-01-16 14:42 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
7261 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31835_5 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:44 | 2014-01-16 13:46 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
7262 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28001_19 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:43 | 2014-01-16 19:05 | 6.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.9333 | 0 | 0
7264 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | dirakten enerjı verıldı borcu olan sat elektırıgı kesıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:05 | 2014-01-16 18:07 | 6.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
7268 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4020 dağıtım merkezi | sebeke calışması vardı calışma bitti enerji verildi.enerjisiz bölgemiz yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-16 12:49 | 2014-01-16 14:02 | 1.2167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 414.8833 | 0 | 0
7269 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9646 Gültepe Belediye Binası _7 | 9646tm dp7 çekik şube bağlantısı yapılıyor.**ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:56 | 2014-01-16 14:17 | 1.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 0 | 0
7274 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_5 | OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 13:19 | 2014-01-16 14:47 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
7275 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._9 | bakım onarım çalışması için enerji kesildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 13:05 | 2014-01-16 14:21 | 1.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
7276 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 13:16 | 2014-01-17 00:21 | 11.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0
7278 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_1 | havai hat ekiplerine bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-15 17:24 | 2014-01-15 21:54 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
7280 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28397_7 | ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ.28397 TM'DEN DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 13:28 | 2014-01-16 16:42 | 3.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0
7281 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 13:25 | 2014-01-16 14:45 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
7284 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_4 | ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 13:39 | 2014-01-16 14:42 | 1.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
7285 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 13:34 | 2014-01-16 22:05 | 8.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0
7288 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 13:26 | 2014-01-16 14:20 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
7289 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:58 | 2014-01-16 14:39 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
7292 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21215_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 12:50 | 2014-01-16 14:49 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
7296 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28528_5 | 528 tm'den 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 13:53 | 2014-01-16 20:07 | 6.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
7298 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_9 | hava-i hat ekibine verildi. direkten ve pipodan klemens takıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 13:55 | 2014-01-16 16:53 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
7301 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3041 (10 KV) | MANEVRA YAPILIYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:03 | 2014-01-16 14:43 | 0.66667 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 1.3333 | 1278 | 0 | 0
7303 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_2 | yeraltı kablo arızası 28346 tm den 2 nolu depar çekildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:06 | 2014-01-16 15:02 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
7304 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11530_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:09 | 2014-01-16 18:31 | 4.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
7305 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_1 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:03 | 2014-01-16 15:00 | 0.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
7306 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRİLDİ. KABLO ARIZASI MEVCUTTUR. YERİ BELLİDİR. ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:09 | 2014-01-16 19:55 | 5.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
7307 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM | ÇOBANÇEŞME KAVŞAĞINDA O.G YERALTI KABLOSUNA VURULMUŞ.EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR çoban çeşme edm 302 arası arızalı 35 kw 403 ile 427 arası arızalı depar enerjılı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:05 | 2014-01-16 18:16 | 4.1833 | 3 | 45622 | 0 | 0 | 12.55 | 190852.0333 | 0 | 0
7312 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18256_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:24 | 2014-01-16 16:13 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
7316 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28053_3 | ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:35 | 2014-01-16 15:54 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
7317 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11106_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:36 | 2014-01-16 16:47 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
7318 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8279_13 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:37 | 2014-01-16 16:20 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
7319 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3537;satış; beşiktaş conrad otel_5 | hava i hat ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 13:54 | 2014-01-16 19:24 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
7320 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22124_1 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:39 | 2014-01-16 16:30 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
7323 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_2 | enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:34 | 2014-01-16 19:01 | 4.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 413.85 | 0 | 0
7324 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489 akatlar zeytinoğlu cad, kısmet sk koşe_12 | zincirli kuyu ekibine bildirildi A.G. kablo 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacak tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:34 | 2014-01-17 01:25 | 10.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
7326 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı_1 | burger king binası no:4 Kofra no: kayıtlı değil. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:42 | 2014-01-16 15:03 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
7336 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_1 | ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:56 | 2014-01-16 15:44 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
7337 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>G.YAKA SAHİL | KINALI DM' DEN GÜMÜŞYAKA SAHİL HATTI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:45 | 2014-01-16 15:34 | 0.81667 | 3 | 726 | 0 | 0 | 2.45 | 592.9 | 0 | 0
7340 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | 31712 TM DEN AÇMIŞTI ENEJİ VERİLDİ 11477 TM YEDE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:05 | 2014-01-16 18:37 | 3.5333 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 148.4 | 13631.6 | 0 | 0
7342 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _3 | hava i hat ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:43 | 2014-01-16 16:14 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
7343 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_9 | zincirlikuyu ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:08 | 2014-01-16 16:51 | 1.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 0 | 0
7344 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_3 | arıza ekibine bilgi verildi.4 ader klemens kullanıldı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:09 | 2014-01-16 17:28 | 2.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 0
7348 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21294_1 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 14:46 | 2014-01-16 15:57 | 1.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
7350 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_2 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:23 | 2014-01-16 19:21 | 3.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
7351 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24264 M.Sinan Belediye Yanı_3 | Şube kablosu kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:29 | 2014-01-16 16:37 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
7352 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_6 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:27 | 2014-01-16 16:05 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
7353 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi..enerji verildi.*ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:23 | 2014-01-16 16:41 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
7354 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_4 | Kofradan 1 faz sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:35 | 2014-01-16 17:56 | 2.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
7355 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18553_1 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:29 | 2014-01-16 20:45 | 5.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
7358 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_4 | 28555 tm'den 4 nolu şalter kaldırıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:44 | 2014-01-16 19:46 | 4.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 375.1 | 0 | 0
7362 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK>YOLÇATI | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:01 | 2014-01-16 16:39 | 0.63333 | 18 | 538 | 0 | 0 | 11.4 | 340.7333 | 0 | 0
7363 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_6 | kablo kopuğu tespit edildi iski tarafından koparıldı izole edildi sabah yapılacak.bına kapalı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:02 | 2014-01-17 17:19 | 25.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.1333 | 0 | 0
7364 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_1 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:53 | 2014-01-16 21:05 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
7366 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28116_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:04 | 2014-01-17 19:38 | 27.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220.5333 | 0 | 0
7368 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_1 | oksit ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:26 | 2014-01-16 19:07 | 3.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
7369 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | ekiplere bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:04 | 2014-01-16 19:08 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
7370 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28288_7 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:17 | 2014-01-16 20:49 | 4.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
7371 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:12 | 2014-01-16 18:14 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
7374 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | oksit ekiplerine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 15:48 | 2014-01-17 07:43 | 15.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 143.25 | 0 | 0
7375 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11286_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:22 | 2014-01-16 17:22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
7376 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20921_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:16 | 2014-01-16 17:49 | 1.55 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
7382 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18323_1 | N.Monitörlük ekibi yönlendirildi. Yer Altı Şube kablo Arızalı atlama yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:10 | 2014-01-16 21:52 | 5.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
7383 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:34 | 2014-01-16 19:09 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
7385 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3041 kasımpaşa bülent demir cad.no:27 yanı_3 | Kablo ekibi fırın sk No.4 te çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:37 | 2014-01-16 17:01 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
7386 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_6 | 2572 no 38 onu havai havai hatta kamyon takmıs alpek kopuk ekıpler calısıyor tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:22 | 2014-01-16 17:24 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
7387 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20500_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:11 | 2014-01-16 19:02 | 2.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0
7388 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18306-5 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:44 | 2014-01-16 17:07 | 0.38333 | 1 | 26623 | 0 | 0 | 0.38333 | 10205.4833 | 0 | 0
7389 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20409_1 | kablo ekiplerine verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:35 | 2014-01-16 17:48 | 1.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
7391 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3674_11 | Kablo ekibi çalışacak.tamir edildi.enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:04 | 2014-01-16 21:02 | 4.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.7667 | 0 | 0
7393 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_2 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI TUTANAK KARŞİLİGİNDA GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:51 | 2014-01-16 20:55 | 4.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 0 | 0
7394 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18541_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:41 | 2014-01-16 21:55 | 5.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
7395 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11422_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:59 | 2014-01-16 19:07 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
7396 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9196 S.tepe Nato cad. başı_13 | ekibe bildirildi.*( 9196 tm trf 1 dp 13 ) 1 faz yok.servisine bildirildi.*tamir edildi.*enerji verildi.1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:57 | 2014-01-16 18:47 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
7400 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_1 | oksit ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 16:46 | 2014-01-16 19:14 | 2.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
7401 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24244 M.Sinan siba 1_3 | Merkez içi aydınlatma çıkışı kablolar yanmış termiği düşürmüş. Termik beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:07 | 2014-01-16 18:01 | 0.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
7402 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20940_2 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:03 | 2014-01-16 21:53 | 4.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
7406 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:16 | 2014-01-16 18:03 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
7407 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1571_3 | arıza ekiplere bildirildi ana kablo 1 faz arızalı kablo ekibine bilgi verildi.arıza bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:21 | 2014-01-17 03:32 | 10.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 651.7333 | 0 | 0
7409 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11620_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:27 | 2014-01-17 02:11 | 8.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0
7411 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2719 ATATÜRK bulvarı işçi sigortaları_6 | T M DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:43 | 2014-01-16 18:15 | 0.53 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
7412 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28028_6 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:48 | 2014-01-16 20:46 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
7413 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:49 | 2014-01-16 22:06 | 4.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
7414 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20542_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDIARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:43 | 2014-01-16 20:19 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
7415 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28324_4 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:54 | 2014-01-16 19:26 | 1.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0
7417 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KİPTAŞ-2>ABELİA | ORTA GERLİM KABLOYA HASAR VERİLMİŞ MÜDAHALE EDİLDİ ENERJİ VEİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:57 | 2014-01-16 18:52 | 0.91667 | 2 | 3026 | 0 | 0 | 1.8333 | 2773.8333 | 0 | 0
7419 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT BORUSAN | EKİBE VERİLDİ BAKILIYO.11116 TM DE DEPAR AÇTI EKİB MÜDAHALE EDİYO.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:54 | 2014-01-16 18:39 | 0.75 | 8 | 8312 | 0 | 0 | 6 | 6234 | 0 | 0
7421 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31525 TM_3 | TM DEN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:00 | 2014-01-16 19:53 | 1.8833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 118.65 | 0 | 0
7422 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9053 Göktürk Yolu Burgaz Mevkii_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:55 | 2014-01-16 21:46 | 3.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 227.15 | 0 | 0
7424 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22974_1 | oksit ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:55 | 2014-01-16 19:19 | 1.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
7427 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20943_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:07 | 2014-01-16 19:52 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
7428 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9484 M.köy Kaptan sk._8 | ekibe bildirildi.*( 9484 tm dp ) direğe çıkan kablo arızası. servisine bildirildi.ölçü yapılacak*direkten ayrıldı*9484 tm dp 8 çekik, 1 adet 3x120 ilaçlı buat,1 adet 3x120 ısıtmalı buat kullanılarak arıza gıderıldı,enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:06 | 2014-01-17 03:40 | 9.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 564.4333 | 0 | 0
7430 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11306_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:10 | 2014-01-16 19:51 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
7433 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28410_5 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:10 | 2014-01-16 20:54 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
7434 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25583 Fener D.M. Boşnak Kemal | KABLOYA HASAR VERİLMİŞTİ.YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:24 | 2014-01-16 21:54 | 3.5 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 0 | 0
7435 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | oksit ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 17:48 | 2014-01-16 20:01 | 2.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
7436 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20509_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:17 | 2014-01-16 19:45 | 1.4667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
7437 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:35 | 2014-01-16 20:18 | 1.7167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 0
7438 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:38 | 2014-01-16 20:19 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
7439 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2776 edirnekapı avcı bey mah.saklambaç sk._5 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:39 | 2014-01-17 20:54 | 26.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0
7440 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11120_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:42 | 2014-01-16 21:12 | 2.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
7441 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2169_1 | yeraltı şube bağlantısı oldugundan deparın enerjisi kesik.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 18:51 | 2014-01-16 19:10 | 0.31667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
7444 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_2 | 20 mt 3x16 ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 19:01 | 2014-01-17 01:24 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
7447 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | ekıplere verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 19:08 | 2014-01-16 20:25 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
7448 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 19:17 | 2014-01-16 20:29 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
7449 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 19:20 | 2014-01-16 21:28 | 2.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0
7450 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | ekiplere bildirildi.tamır edıldı enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 19:21 | 2014-01-16 20:52 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
7451 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 19:17 | 2014-01-16 20:38 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
7452 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI KABLO ARIZASI MEVCUT GECİCİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 19:55 | 2014-01-16 23:35 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
7457 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_1 | elektrik yok.havai hat ekibi yönlendirildi. 4 adet klemens kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 19:50 | 2014-01-16 22:33 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
7458 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 20:14 | 2014-01-16 21:19 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
7461 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 20:19 | 2014-01-16 22:02 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
7465 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 20:26 | 2014-01-16 22:47 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
7466 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | ekıbe verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 20:28 | 2014-01-16 23:30 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
7467 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25786 TR7-40. Cad. 14 sok. Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 20:29 | 2014-01-16 21:07 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
7470 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 20:47 | 2014-01-16 23:16 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
7473 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 20:50 | 2014-01-16 22:00 | 1.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
7480 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2289_8 | Y.A Şube Arızası (2289 TM depar 8 çekildi) Patlayan şube izole edilerek depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 21:40 | 2014-01-16 23:34 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
7481 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_1 | oksit ekiplerine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 20:55 | 2014-01-17 07:43 | 10.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0
7482 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21798_1 | oksit ekiplerine verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 21:10 | 2014-01-17 10:40 | 13.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0
7485 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 22:01 | 2014-01-17 01:02 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
7489 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3511 tarlabaşı ömerhayyam cad. _10 | ekibe verildi ŞUBE 3 FAZ KOPUK SABAH MÜDAHALE EDİLECEK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 21:51 | 2014-01-17 11:26 | 13.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.0833 | 0 | 0
7490 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8505 | OG Sigorta değişimi yapıldı.Enerji verildi.Karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 22:06 | 2014-01-16 23:20 | 1.2333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 593.2333 | 0 | 0
7492 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31028 TM_1 | 31028 TM DEN HAVAİ HAT CIKISI DİREKTEN UCLAR AYRILDI ÖLÇÜM YAPILIYOR KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ....31028 TM DEN ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 22:13 | 2014-01-17 08:30 | 10.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 647.85 | 0 | 0
7494 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 22:17 | 2014-01-16 23:58 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
7496 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3187_1 | ekibe verildi KOFREDEN NH ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 22:20 | 2014-01-16 23:15 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
7498 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİTAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 22:28 | 2014-01-16 23:57 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
7499 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28307_6 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 22:41 | 2014-01-17 18:39 | 19.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.7333 | 0 | 0
7500 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1938_2 | ANA KABLO ARIZALI . ARIZA GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 22:46 | 2014-01-17 14:48 | 16.0333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1026.1333 | 0 | 0
7502 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1140_KAZLIÇEŞME_TR_1 | ITM 1140 TAN KAZLIÇEŞME TR-1 AÇTI.SEBEP GÖRÜLEMEDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 22:54 | 2014-01-17 00:31 | 1.6167 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 7299.25 | 0 | 0
7504 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11657_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 23:11 | 2014-01-17 01:03 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
7505 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 23:11 | 2014-01-17 00:25 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
7509 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3724_3 | havaihat ekibine verildi kofradan sigortası degiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 23:16 | 2014-01-16 23:47 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
7513 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 23:28 | 2014-01-17 00:26 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
7514 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 23:26 | 2014-01-17 01:09 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
7515 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 23:20 | 2014-01-17 02:12 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
7516 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8386_10 | Direkteki tehlike önlendi.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 23:49 | 2014-01-17 00:55 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
7517 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11607_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 23:43 | 2014-01-17 01:09 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
7518 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._9 | AG KABLO ARIZASI (PATLAMA YAPIYORDU TM DEN DEPAR CEKILDI) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 23:54 | 2014-01-17 17:25 | 17.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0
7520 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_2 | havaihat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 00:02 | 2014-01-17 00:59 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
7522 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31032 TM_11 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek.31032 tm den 1 faz sigorta atıktı sigorta değişti c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 00:12 | 2014-01-17 01:34 | 1.3667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0
7523 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3625 kuruçeşme bizimtepe abdullah sk_14 | havaihat ekibine verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 00:08 | 2014-01-17 01:47 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
7526 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_3 | arıza gunduz gozu ıle bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 21:59 | 2014-01-17 03:38 | 5.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
7527 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Maslak Şalt-4001( Kalender) | manevra yaıpdı 4001 maslak salt uzerınden beslendı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-16 22:47 | 2014-01-17 00:36 | 1.8167 | 0 | 19656 | 0 | 0 | 0 | 35708.4 | 0 | 0
7532 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24266 M.Sinan Garaj Yanı_1 | 1 faz oksit vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 00:56 | 2014-01-17 01:40 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
7533 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8073_19 | 1 adet yangın ve sayaç panosu yanmış.yarın elektrikçiye yaptırdıktan sonra işletmeyi arıcak.kofradan sigortalar çekildi.aboneye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 01:00 | 2014-01-17 01:25 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
7535 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8818-10 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 01:23 | 2014-01-17 01:46 | 0.38333 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 327.3667 | 0 | 0
7537 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8072 | 8072 TM Denklanşe,Geçiçi açma Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 01:32 | 2014-01-17 02:05 | 0.55 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 264.55 | 0 | 0
7538 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18500 - 18571 FİDERİ | manevra yapılıyor 18500 İTMde 18571 fiderinin hücresinden 18536TM kablosu ayrıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 02:31 | 2014-01-17 02:57 | 0.43333 | 0 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 2136.3333 | 0 | 0
7541 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20293_1 | arıza ekiplerine bildirldi arıza gderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 03:47 | 2014-01-17 09:19 | 5.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0
7542 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 03:59 | 2014-01-17 04:56 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
7544 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18200 DEN ESENLER-I(18700) | manevra yapılıyor. 18200DM içerisinde Esenler I ve Esenler II fideri renk alınarak paralele alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 04:17 | 2014-01-17 05:02 | 0.75 | 1 | 10847 | 0 | 0 | 0.75 | 8135.25 | 0 | 0
7545 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 552 B.Evler Ulubatlı Hasan Cad. | 552TM de 1 faz başlık patlak,ilgili servise bilgi verildi,malzema gonderıldı.arıza gıderıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 04:40 | 2014-01-17 10:03 | 5.3833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 4129.0167 | 0 | 0
7546 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9484 M.köy Kaptan sk._8 | Ekibe bildirildi.1 faz kopuk kablo arızalı servısıne bildirildi.**9484 tm dp-8 çekik.Ölçü yapıldı.ekip çalışıyor.Kablonun 2 adet arızası yapıldı.Kablo üzerinde 3. bir arıza daha çıktı.Kablo eski sac NKBE kablo.*tamir edildi.*enerji verildi.*2 adet 3*120 lik düz buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 04:28 | 2014-01-17 16:57 | 12.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 736.5167 | 0 | 0
7547 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11325_1 | arıza ekplerine bildirldi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 05:08 | 2014-01-17 10:57 | 5.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.5333 | 0 | 0
7548 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8010-2 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 05:13 | 2014-01-17 05:42 | 0.48333 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 0.48333 | 1651.55 | 0 | 0
7549 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_2 | EKİPLER MANEVRA YAPIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 05:17 | 2014-01-17 05:50 | 0.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
7550 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-I FİDERİ | manevra yapılıyor. 18300 İTM içinde Atışalanı 1 fiderinin rengi alınarak manevrası yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 05:34 | 2014-01-17 07:16 | 1.7 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 25143 | 0 | 0
7552 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2204_4 | Kofra içinde NH kaide yanık . tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 05:56 | 2014-01-17 09:45 | 3.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | 0 | 0
7553 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18604_4 | havai hat ekipleri yönlendirildi. Y.A.Ş arızali. ölcü ekibine verildi. 4 metre 4x10 kablo 1 adet 120lik ilaçlı buat 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 06:10 | 2014-01-17 20:30 | 14.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
7554 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11120_9 | 11120 TM 9.DEPAR 2 FAZ KABLO ARIZASI.ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 06:00 | 2014-01-17 16:05 | 10.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
7557 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8327-1 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 06:38 | 2014-01-17 07:41 | 1.05 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 505.05 | 0 | 0
7558 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8744_9 | 1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 06:44 | 2014-01-17 07:47 | 1.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
7559 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | manevra yapılıyor. 18300 İTM içerisinde giykoop fiderinin rengi alınarak manevrası yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 06:51 | 2014-01-17 07:40 | 0.81667 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 7247.1 | 0 | 0
7560 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28341_4 | direkten yeraltı şube arızası 3faz yok direkten ayrık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 07:10 | 2014-01-17 17:49 | 10.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0 | 0
7561 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23124 Çanakça Köyiçi_1 | ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 07:11 | 2014-01-17 07:31 | 0.33333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
7562 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_1 | ekibe bikdirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 07:26 | 2014-01-17 07:47 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
7563 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23072 Kabakça köyü su deposu yolu_1 | ekibe bildirildi.şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 07:26 | 2014-01-17 12:58 | 5.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
7565 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 07:23 | 2014-01-17 13:02 | 5.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0
7566 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_1 | . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 07:42 | 2014-01-17 07:57 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
7567 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_6 | 4*10 sube kablosu 3 faz arızalı.Arıza giderildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 07:43 | 2014-01-17 15:54 | 8.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.4667 | 0 | 0
7568 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - İNCEĞİZ ENH. | ekibe bildirildi. kesii açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 07:39 | 2014-01-17 08:13 | 0.56667 | 15 | 60 | 0 | 0 | 8.5 | 34 | 0 | 0
7569 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _7 | ekibe bildirildi 2 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 07:45 | 2014-01-17 09:57 | 2.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
7571 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1025 | PROGRAMLI ELEKTRİK KESİNTİSİ. TRAFO YENİLEME ÇALIŞMASI. çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:05 | 2014-01-17 18:15 | 10.1667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 6557.5 | 0 | 0
7572 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4382 zekeriyaköy arıköy_1 | arıza gıderıldi enerji verildi.1 adet 35 lik ısıtmalı buat 1adet ialçlı buat 3adet 63 amp otomatık sıgorta 5 metre transe kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:03 | 2014-01-17 15:31 | 7.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
7574 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11657_7 | 11367 TRAFODAN 7.DEPAR 3FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILIP ARIZA GİDERİLECEK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:08 | 2014-01-17 17:47 | 9.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0
7575 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_7 | 2419 sk ile 2364 sk köşesi h.hat çıkışı 2 faz yok. çıkış ayrık 28076 tm 7 nolu depar çekik .kablo arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:09 | 2014-01-17 15:03 | 6.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 641.7 | 0 | 0
7576 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28044-Bayer Çelik | 29700 DM DEN 28044 FİDERİ AÇIK BESLENDİ HERŞEY NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:13 | 2014-01-17 09:18 | 1.0833 | 23 | 23 | 0 | 0 | 24.9167 | 24.9167 | 0 | 0
7577 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:13 | 2014-01-17 09:34 | 1.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 125.55 | 0 | 0
7578 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28261-28982 | BOLLUCA YOLU 28982 TM DEN 28802 TM YE DOGRU BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:17 | 2014-01-17 09:22 | 1.0833 | 7 | 1867 | 0 | 0 | 7.5833 | 2022.5833 | 0 | 0
7579 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | BAYRAMTEPE KABİN | ORTA GERİLİM HATLARINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.12291 TRAFONUN YANINDA HATTA CANPER KOPUK EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR.ETKİLENEN YERLER BAŞAKŞEHİR GÜVERCİNTEPE MAH,ŞAHİNTEPE MAH,ALTINŞEHİR MAH,TAHTAKALE MAHALLESİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:24 | 2014-01-17 10:58 | 2.58 | 2 | 2078 | 0 | 0 | 5.16 | 5361.24 | 0 | 0
7582 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:25 | 2014-01-17 13:41 | 5.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0
7583 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20362_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:32 | 2014-01-17 11:57 | 3.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
7585 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_9 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:36 | 2014-01-17 12:05 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
7586 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18217_7 | hava-i hat ekibine verildi. Y.A.Ş arızali... ölcü ekibine verildi. atlama yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:21 | 2014-01-17 20:32 | 12.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0
7591 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20404_1 | kontrol edildi gerekli bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:52 | 2014-01-17 11:52 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
7594 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 tr2 fatih aslanhane sk._11 | TM den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:44 | 2014-01-17 09:25 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
7595 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_12 | YATIRIM PROGRAMI ÇALIŞMALARI.çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:49 | 2014-01-17 14:36 | 5.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0
7599 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_14 | Kablonun nötrunde arıza var kofradan fişleri çekili.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:10 | 2014-01-17 14:43 | 5.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0
7601 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23554 Binkılıç Sefaalan yolu(A.Aytem)_1 | iş emri sırasına göre bakılacak şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:02 | 2014-01-17 13:32 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
7602 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._4 | H.hat ekibine bildrildi.**Tamir edildi.(Hanefi DEMİR) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:52 | 2014-01-17 10:48 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
7603 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN 21189 ÇIKIŞI | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:51 | 2014-01-17 10:24 | 1.55 | 2 | 5420 | 0 | 0 | 3.1 | 8401 | 0 | 0
7604 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:05 | 2014-01-17 12:57 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
7605 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:10 | 2014-01-17 11:12 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
7606 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:16 | 2014-01-17 12:00 | 2.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
7608 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3785_1 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:08 | 2014-01-17 10:29 | 1.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
7609 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24055 Celaliye Eczacılar Sit. (DİREK)_1 | Depar tespiti için anlık olarak, elektrik kesildi.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:16 | 2014-01-17 09:33 | 0.28333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
7610 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:13 | 2014-01-17 13:16 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
7615 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18536 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. programli elektrik kesintisi. çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:19 | 2014-01-17 19:53 | 10.5667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 10418.7333 | 0 | 0
7617 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8744_9 | Direkten Yeraltı Kablo Arızası- tamir edildi direkten kabloları baglandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:25 | 2014-01-18 11:32 | 26.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.4667 | 0 | 0
7620 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18323_10 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:35 | 2014-01-17 10:50 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
7621 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı_4 | kablo servisi çalışma yapıyor geçici enerji verildi sabah devam edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:26 | 2014-01-17 20:53 | 11.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0
7622 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11532_2 | 11115TMDEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:32 | 2014-01-17 18:45 | 9.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.5167 | 0 | 0
7623 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28284_5 | igdaş çalışma yaparken direkten yeraltı şubeyi koparmış şube direkten ayrıldı. ARIZA TAMİR EDİLDİ. ŞUBE DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:41 | 2014-01-17 16:03 | 6.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.9333 | 0 | 0
7626 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_3 | 28282tm den sigorta erimesi verildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:45 | 2014-01-17 10:15 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
7637 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2417 gedik paşa peştemalci selim sk._14 | A.G.KABLO ARIZASI 3FAZ yol ortasında kabloda patlama olduğundan tm den depar çekildiTAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:00 | 2014-01-17 18:29 | 8.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0
7638 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 3 FAZ YOK KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ. 28395 TM'DEN DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:47 | 2014-01-17 22:37 | 12.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
7639 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_1 | SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 09:56 | 2014-01-17 11:36 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
7645 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25088 BASIN KONUT 4 Y.Çanta SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:18 | 2014-01-17 11:28 | 1.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
7650 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31032 TM_1 | arıza giderikdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:17 | 2014-01-17 18:30 | 8.2167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 517.65 | 0 | 0
7652 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21172_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:32 | 2014-01-17 14:40 | 4.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 181.8667 | 0 | 0
7654 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2303 TR 1_12 | Yeraltı Şube Arızası fazlar dengesiz.C VAR KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:33 | 2014-01-17 18:11 | 7.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.1667 | 0 | 0
7655 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_1 | ekibe bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 08:41 | 2014-01-17 14:10 | 5.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
7659 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._3 | EKİBEVERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:33 | 2014-01-17 13:55 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
7660 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21300_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:38 | 2014-01-17 12:37 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
7661 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29026_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:42 | 2014-01-17 13:11 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
7665 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11967_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 11:06 | 2014-01-17 13:07 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
7666 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:48 | 2014-01-17 14:34 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
7667 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:56 | 2014-01-17 14:06 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
7668 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 11:00 | 2014-01-17 13:07 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
7669 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_8 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:55 | 2014-01-17 13:38 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
7673 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9397 Gültepe Sanat okulu yanı_7 | Ekibe bildirildi.*9397 tm dp-7kofraya bir faz gelmiyor kablo arızası servisine bildirildi.*pazar kurulu olduğundan müdahale edilemedi**binada kimse olmadığından gündüz tamir edilicek. Arıza tyamir edilip depara enerji veriildi.(2 adet 4x16 buat kullanıldı)(cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:48 | 2014-01-18 13:13 | 26.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 0
7674 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20156_1 | arıza ekibine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 10:43 | 2014-01-17 12:49 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
7675 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 11:12 | 2014-01-17 14:54 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
7676 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_1 | EKIBE VERILDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 11:15 | 2014-01-17 14:41 | 3.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
7677 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20999_1 | Sigorta arızası.Ekiplerimiz çalışmaktadır. Takriben 16:00 da enerji verilecektir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 11:16 | 2014-01-17 15:52 | 4.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 0
7678 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8085_1 | kaçak önlendi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 11:15 | 2014-01-17 12:59 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
7679 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-BOĞAZKÖY | EKİBE VERİLDİ 29982 TM DEN NURGAZA DOĞRU ÇIKIŞ AÇIK ENERJİ VERİLDİ 28170 TM DEN B.KÖY ÇIKIŞI AÇIK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 11:12 | 2014-01-17 12:20 | 1.1333 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 21.5333 | 11615.5333 | 0 | 0
7685 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 11:22 | 2014-01-17 19:41 | 8.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.5333 | 0 | 0
7686 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29458_1 | enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 11:42 | 2014-01-17 12:10 | 0.46667 | 6 | 93 | 0 | 0 | 2.8 | 43.4 | 0 | 0
7691 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 11:40 | 2014-01-17 23:08 | 11.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
7692 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 11:45 | 2014-01-18 01:00 | 13.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
7696 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_9 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:00 | 2014-01-17 16:09 | 4.15 | 17 | 93 | 0 | 0 | 70.55 | 385.95 | 0 | 0
7697 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24282 Türkoba Fırın Yanı_3 | A.g. panoda sigorta atıktı, değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:00 | 2014-01-17 14:09 | 2.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
7701 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31844_8 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.31844TM TR-1 den kablo tesbiti için enerji kesildi verildi.Depar 3 ve 14 parelel kablo enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:10 | 2014-01-17 12:47 | 0.61667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
7702 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21789_1 | arıza ekiplerine bildiridli. enerji verildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:08 | 2014-01-17 14:24 | 2.2833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 123.3 | 0 | 0
7704 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_1 | arıza ekiplerine bildirildi arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:11 | 2014-01-17 17:51 | 5.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
7708 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28254_3 | 28254 TM DEN 3 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:17 | 2014-01-17 14:01 | 1.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
7711 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21400_1 | EKIP GONDERILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:23 | 2014-01-17 13:34 | 1.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 0 | 0
7713 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3114 maçka kireçhane aralıgı camii yanı_12 | kablo servisi şair nedim caddesinde çalışma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:37 | 2014-01-17 13:04 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
7714 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY AZATLI | O.G iletken kopuğu. Ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:25 | 2014-01-17 18:37 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
7715 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2403_8 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:46 | 2014-01-17 16:09 | 3.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0
7717 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 548 Şirinevler Saray Cd. Dereyolu Cad. köşesi_1 | Oksit yapıldı.Arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:37 | 2014-01-17 15:56 | 3.3167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 255.3833 | 0 | 0
7718 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4321_4 | arıza giderildi 4adet kılemens kulanıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:45 | 2014-01-17 15:02 | 2.2833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 79.9167 | 0 | 0
7723 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1807_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. kablo arızası gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 13:14 | 2014-01-17 22:43 | 9.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.8667 | 0 | 0
7724 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4020 dağıtım merkezi_4 | hatsonu oldugundan voltaj dusuklugu oluyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 13:13 | 2014-01-17 16:53 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
7726 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1571_3 | 75/2 SOKAK NO:95 ŞUBE ARIZASI VAR EKİP ÇALIŞIYOR. ŞUBE ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 13:17 | 2014-01-17 15:00 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
7727 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 12323-12324 | ARIZA EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:24 | 2014-01-17 14:56 | 2.5333 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 3506.1333 | 0 | 0
7729 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_5 | yatırım müteahitinin bölgede yeraltı çalışması var.*enerji verildi:18:30 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:57 | 2014-01-17 18:39 | 5.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 336.3 | 0 | 0
7730 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 13:20 | 2014-01-17 19:45 | 6.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
7732 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_7 | hava-i hat ekibine verildi. 18004 TM deki sigorta erimesi verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 13:41 | 2014-01-17 16:09 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
7734 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8789_5 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 13:41 | 2014-01-18 03:27 | 13.7667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 660.8 | 0 | 0
7735 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BOĞAZKÖY-1 | EKİBE GEREKLİ BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 13:46 | 2014-01-17 14:26 | 0.66667 | 29 | 488 | 0 | 0 | 19.3333 | 325.3333 | 0 | 0
7737 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25381 HÜSEYİN ŞAHİN Fener SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 13:59 | 2014-01-17 14:52 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
7738 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11713_3 | ARIZA EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENRJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:00 | 2014-01-17 14:30 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
7739 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_7 | hava-i hat ekibine verildi. Y.A.Ş buattan gerdirilerek kopartilmis. kablo ekibine verildi. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:01 | 2014-01-17 16:51 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
7741 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._1 | h.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.*ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 13:35 | 2014-01-17 16:38 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
7742 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3512; 4.levent f.n.çamlıbel sk park içi_10 | kablo servisi tm den enerji kesti çalışma yapıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:03 | 2014-01-17 14:30 | 0.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
7743 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8785_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:05 | 2014-01-17 18:04 | 3.9833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 0
7744 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ.TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:08 | 2014-01-17 15:17 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
7745 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31602_2 | 31606 TMDEN HAVAİ HAT CIKISI DİREKTEN UCLAR AYRILDI ÖLCÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ CALISIYOR .ARIZA GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:04 | 2014-01-18 01:54 | 11.8333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 745.5 | 0 | 0
7746 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._6 | Yeraltı Şube Arızası.(NÖTR) TAMİR EDİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:13 | 2014-01-18 11:45 | 21.53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0
7748 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9053 Göktürk Yolu Burgaz Mevkii_2 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:17 | 2014-01-17 14:56 | 0.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0
7749 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY GENTA DAN ŞAHİNLER TEKSTİL ÇIKIŞI | ARIZA GİDERİLMİŞ HATTA ENERJİ VERİLMİŞTİR [NORMAL] | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:20 | 2014-01-17 22:43 | 8.3833 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33.5333 | 41.9167 | 0 | 0
7750 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | kablo arızası vardır ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:14 | 2014-01-17 21:15 | 7.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.15 | 0 | 0
7751 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_1 | arıza ekiplerine bildiridli.abone ulaşilamamış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:27 | 2014-01-17 15:45 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
7753 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21258_1 | kablo arızası vardır ekiplere verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:05 | 2014-01-18 01:07 | 11.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0
7755 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 12:56 | 2014-01-17 21:40 | 8.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.8667 | 0 | 0
7757 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28395_15 | 7638 nolu işin tamiratı için 28395 tm'den 1 nolu depar çekildi. ekipler çalışıyor EKİP ELEKTRİK VERMEYE GİTTİ O ARIZASI TAMİR EDİLDİ. 28395 TM'DEN DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:22 | 2014-01-17 22:38 | 8.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 768.8 | 0 | 0
7758 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18259_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. Y.A.Ş arızali. kablo ekibi calisiyor. atlama yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:27 | 2014-01-17 22:41 | 8.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0
7761 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekiplerine bildiridli.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:22 | 2014-01-17 15:38 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
7762 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:29 | 2014-01-17 23:15 | 8.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.1333 | 0 | 0
7763 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:32 | 2014-01-17 17:36 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
7765 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_13 | 28408 TM'DEN 13 NOLU DEPAR 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTALAR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:31 | 2014-01-17 18:27 | 3.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
7767 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28507_1 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. İSKİ GURBETOĞLU İNŞAAT KABLOYA VURMUŞ EKİPLER ÇALIŞIYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:34 | 2014-01-18 01:00 | 10.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.4667 | 0 | 0
7768 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._1 | Ekibe bildirildi.**ÇBS göre 9509 tm dp-1 telekom firması(HMT iletişim)çalışma sırasında kabloya vurmuş,servisine bildirildi.*tamir edildi.*enerji verildi.1 adet 4*16 fermuarlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:46 | 2014-01-17 18:29 | 3.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0
7769 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._3 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:33 | 2014-01-17 16:18 | 1.75 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 134.75 | 0 | 0
7771 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23106 Karamandere köyü_1 | EKİBE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:31 | 2014-01-17 20:27 | 5.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
7772 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_3 | Tır Gecerken Kablo kopartmış arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:42 | 2014-01-17 17:20 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
7773 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:58 | 2014-01-17 17:49 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
7774 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_5 | EKIPLERE VERILDI. GECICI ACMA ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:51 | 2014-01-17 15:49 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
7775 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_6 | EKIPLERE VERILDI. dırek yamuk 1 adet 10'luk dırek ıster. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:03 | 2014-01-18 14:17 | 23.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.9333 | 0 | 0
7777 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 12280 | KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR TRAFO MUAVELELERİNE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:01 | 2014-01-18 00:24 | 9.3833 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 5583.0833 | 0 | 0
7778 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_1 | D.Y.Ş.ARIZASI DİREKTEN AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:06 | 2014-01-17 17:28 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
7782 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325o.s.bD.Mden bara1 21502bakırcılar çık | ekiplerimiz bölgede çalışma yapmaktadır.takriben 18:00 da enerji verilecektir. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:08 | 2014-01-17 18:06 | 2.9667 | 9 | 10464 | 0 | 0 | 26.7 | 31043.2 | 0 | 0
7786 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18217_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. kablo 1 faz arızalı atlama yapıldı.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:13 | 2014-01-17 21:56 | 6.7167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 658.2333 | 0 | 0
7789 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20940 DERE D.M | arıza ekıbıne bıldırıldı dere dm den 22911 tm topraktan actı SARUHANLILAR 21083 TM İLE YENİ BETON KÖŞK ARASI ARIZALI 1*95 KABLO EKIP ÇALIŞİYOR çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-17 14:54 | 2014-01-17 15:09 | 0.249 | 0 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 2834.118 | 0 | 0
7791 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | DANAMANDIRA DM - DANAMANDIRA ENH | EKİPTE.KESİCİ AÇMASI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:20 | 2014-01-17 16:49 | 1.4833 | 9 | 54 | 0 | 0 | 13.35 | 80.1 | 0 | 0
7792 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28041_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:22 | 2014-01-17 22:27 | 7.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
7793 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:01 | 2014-01-18 00:03 | 9.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.2667 | 0 | 0
7795 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28354_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:38 | 2014-01-17 17:17 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
7799 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28317_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:44 | 2014-01-17 17:52 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
7800 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9644 Çağlayan BP Benzinci yanı _3 | EKİBE BİLDİRİLDİ.**9644tm dp3 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:41 | 2014-01-17 20:40 | 4.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 294.0167 | 0 | 0
7802 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20450_1 | EKİPLER ARZAYI ALDI KABLO ARZASI VAR.ekipler çalışıyor..ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:35 | 2014-01-17 17:45 | 2.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
7804 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_4 | ekibe bildirildi.*şube körlenecek.kablo arızası.servisine bildirildi.*ekip çalışıyor*9021 tm dp 4 çekik.tamir edildi.*enerji verildi.*1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:47 | 2014-01-17 19:07 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
7807 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2373 kocamustafapaşa hacı kadın cd._2 | yatırım proğramı çalışmalarıenerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:43 | 2014-01-17 16:42 | 0.98333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
7808 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:00 | 2014-01-17 18:43 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
7810 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:55 | 2014-01-17 19:56 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
7817 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:08 | 2014-01-17 18:00 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
7818 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*geçici enerji verildi.*18 metre 3*16 alpek ister servisine bildirildi.*ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:00 | 2014-01-17 18:32 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
7819 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_1 | şube baglantısı yapıldı. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:19 | 2014-01-17 16:25 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
7821 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_8 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*yeraltı şube kablo arızası.şube buattan çıkmış kablonun izolesi sıyrılmış.servisine bildirildi.*ekip:hakan kaya**arıza giderildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:58 | 2014-01-17 21:32 | 5.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
7823 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_1 | 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:32 | 2014-01-17 16:34 | 0.033333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
7824 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23049 Ahmediye köyiçi _1 | EKİBE BİLDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:18 | 2014-01-17 20:29 | 4.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0
7825 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18019_7 | 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:36 | 2014-01-17 16:40 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
7827 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21152_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI kablosu arızalı geçici enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:29 | 2014-01-18 00:03 | 7.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.5333 | 0 | 0
7828 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_3 | 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:46 | 2014-01-17 16:47 | 0.016667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
7829 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251/2_19 | S.GAZİ BELEDİYESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI KARNA İNŞAAT KABLOYA VURMUŞ Y.K.ARIZASI 28251 TM'DEN TRF2'DEN 11,19 VE 20 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ. DEPARLARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:30 | 2014-01-17 20:28 | 3.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 368.9 | 0 | 0
7830 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21697_1 | oksit arızası.ekip arızayı aldı. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:24 | 2014-01-17 19:41 | 3.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0
7832 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11363_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:39 | 2014-01-17 22:03 | 5.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
7834 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9141 Fideri | *9503 tm de kedi girdiğinden kediyi çıkartma için 9186 tm den 9503 e doğru enerji kesildi.9186 - 9503 - 9547 - 9076 - 9032 - 9071 tm ler karanlık.kedi çıkarıldı tehlike önlendi.enerji verildi.17:30 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:47 | 2014-01-17 17:45 | 0.96667 | 1 | 4817 | 0 | 0 | 0.96667 | 4656.4333 | 0 | 0
7837 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_14 | ekibe verildi. A.G. kablo 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak 2 Adet bina enerjisiz geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:54 | 2014-01-17 23:57 | 7.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0
7841 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._1 | Atık sigorta kaldırıldı.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:59 | 2014-01-17 21:07 | 4.1333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 318.2667 | 0 | 0
7843 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:01 | 2014-01-17 22:09 | 5.1333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0
7845 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3090_10 | Ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:12 | 2014-01-17 18:00 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
7846 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 16:58 | 2014-01-17 22:41 | 5.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
7847 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29332_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 15:41 | 2014-01-17 19:22 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
7848 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8229_6 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:19 | 2014-01-17 21:15 | 3.9333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0
7849 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18509_1 | Havai hat ekibi yönlendirildi. 3 metre 3x16 alpek kablo kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:24 | 2014-01-17 19:12 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
7852 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_1 | N.Monitörlük ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:28 | 2014-01-17 22:02 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
7853 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22002_2 | harfiyat çalışması esnasında kablo kopartılmış 15 m 4x16 kablo 1 adet 4x16 buat kullanıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:48 | 2014-01-17 21:45 | 3.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
7854 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:46 | 2014-01-17 18:47 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
7856 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11733_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:51 | 2014-01-17 19:56 | 2.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
7858 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_10 | Ekibe verildi Şube 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:53 | 2014-01-17 22:45 | 4.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
7859 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18027_1 | şube sökümü yapıldı. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:59 | 2014-01-17 18:08 | 0.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
7862 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:01 | 2014-01-17 20:37 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
7863 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:06 | 2014-01-17 22:26 | 4.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
7865 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21538_1 | kablo arızası vardır ekiplere verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:34 | 2014-01-18 01:45 | 8.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.65 | 0 | 0
7866 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR-ISPARTAKULE FİDER 13 | 12323 TM DEN ANA KABLO VE TAĞDİYE KABLOSU ARIZALI. EKİPLER ÇALIŞIYOR ARIA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:06 | 2014-01-17 19:19 | 1.2167 | 0 | 8304 | 0 | 0 | 0 | 10103.2 | 0 | 0
7867 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:06 | 2014-01-18 03:37 | 9.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.6167 | 0 | 0
7870 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21267_1 | kablo arızası vardır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:20 | 2014-01-17 22:42 | 5.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0
7871 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:20 | 2014-01-17 19:41 | 2.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
7872 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 31000 IM 35/10 TRAFO | 31052 tm Harıcı Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:20 | 2014-01-17 21:00 | 2.6667 | 2 | 18072 | 0 | 0 | 5.3333 | 48192 | 0 | 0
7874 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20503_1 | ekiplere verildi enerji veridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:20 | 2014-01-17 19:47 | 1.45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
7876 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_1 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:28 | 2014-01-17 21:28 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
7877 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21463_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:33 | 2014-01-17 19:43 | 1.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
7878 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18550_1 | havai hat ekbi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:28 | 2014-01-17 19:54 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
7880 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_9 | 28193 tm'den 2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:49 | 2014-01-17 19:20 | 0.51667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0
7885 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_3 | ekıplrtr verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:55 | 2014-01-17 19:33 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
7886 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:56 | 2014-01-18 03:37 | 8.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.7833 | 0 | 0
7887 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21436_1 | arıza ekıbıne bıldırılıdı 3*120 lık kablo arızalı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 18:56 | 2014-01-18 02:17 | 7.35 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 0
7889 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | ekıplere verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 19:01 | 2014-01-17 19:55 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
7892 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21991_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızası muvcut ölçüldü ekıp çalışiyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 17:25 | 2014-01-18 04:05 | 10.6667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
7895 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25038 MAVİ YELKEN İÇİ Semizkumlar SİLİVRİ_2 | ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 19:16 | 2014-01-17 20:30 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
7897 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21611_1 | ekipler ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 19:15 | 2014-01-17 19:49 | 0.56667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
7900 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21999_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 19:19 | 2014-01-17 22:46 | 3.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 0
7903 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11040_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 19:41 | 2014-01-17 21:46 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
7904 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | ekıplere verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 19:32 | 2014-01-17 21:33 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
7906 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_3 | Nötrde oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 19:33 | 2014-01-17 21:12 | 1.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
7907 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 19:40 | 2014-01-17 20:10 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
7909 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18550 | 18550 TM de şalter yandı.ekip müdahale ediyor. 18550 TM de başlık arızası tespit edildi.ekip müdahale ediyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 19:32 | 2014-01-18 03:00 | 7.4667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 7362.1333 | 0 | 0
7910 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 19:38 | 2014-01-17 20:06 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
7911 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24351 S.PAŞA-ORTAKÖY YOLU 4MEVSİM VİLLA DİREK TİPİ_3 | Oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 20:02 | 2014-01-17 21:51 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
7912 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları _3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 19:54 | 2014-01-17 20:54 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
7915 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2313 kumkapı ördekli bakkal sk._11 | borcundan kesilen şubede kalan borçsuz aboneye şube bağlantısı yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 20:14 | 2014-01-17 20:51 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
7917 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 20:27 | 2014-01-17 21:38 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
7918 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_1 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 20:24 | 2014-01-17 21:36 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
7921 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 20:30 | 2014-01-17 22:08 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
7922 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 20:43 | 2014-01-17 22:40 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
7924 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 20:38 | 2014-01-17 22:19 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
7925 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31000 IM 35/10 TRAFO | 31052 TM de çalışıyor. Arıza giderildi Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 20:51 | 2014-01-17 22:42 | 1.85 | 2 | 18072 | 0 | 0 | 3.7 | 33433.2 | 0 | 0
7926 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18217_1 | n.monitörlük ekibi yönlendirildi. Y.A.Ş. 1 faz arızalı.kofreden atlama yapıldı.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 20:47 | 2014-01-18 00:16 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
7929 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9122 S.Tepe Park içi_11 | h.hat ekiplerine bildirildi.**kofraya 3 faz gelmiyor. kablo direkten ayrıldı. kablo servisine bildirildi.**arıza giderildi 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 20:55 | 2014-01-18 01:49 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
7932 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 21:07 | 2014-01-17 22:18 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
7933 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 20:07 | 2014-01-17 22:48 | 2.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
7934 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 21:09 | 2014-01-17 22:01 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
7935 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18024_11 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 21:00 | 2014-01-18 01:57 | 4.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 485.1 | 0 | 0
7936 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9644 Çağlayan BP Benzinci yanı _3 | kofraya 1 faz gelmiyor. kablo arızalı, kablo servisine bildirildi.**dükkanlar kapalığı olduğundan cihanşah 14 numaraya atlama ceryan verildi. gündüz ölçü yapılıp bakılıcak. Arıza giderilip depara enerji verildi.(2 adet 120 li ilaçlı buat kullanıldı)(faik koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 21:07 | 2014-01-18 14:52 | 17.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1047.25 | 0 | 0
7937 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20846_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 21:11 | 2014-01-17 23:26 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
7939 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_3 | ekıplre verıldı. alpek yanık. 28763 nolu trafodan depar cekıldı. 2 faz kopuk TAMİR DİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 21:24 | 2014-01-17 23:31 | 2.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 196.85 | 0 | 0
7943 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2018 korucu sk._17 | Y.A Şube Arızası (Voltajlar dengesiz) KOFRADAN FİŞLER ÇEKİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 21:39 | 2014-01-18 21:59 | 24.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121.6667 | 0 | 0
7944 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 21:45 | 2014-01-17 22:28 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
7947 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18542_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi.voltaj değerleri normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 21:52 | 2014-01-18 00:16 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
7949 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 22:10 | 2014-01-18 03:38 | 5.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
7950 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1255_10 | TRAFODAN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 22:14 | 2014-01-18 00:11 | 1.9667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 125.8667 | 0 | 0
7953 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_1 | Havai hat ekıbıne bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 22:09 | 2014-01-18 00:05 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
7954 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_5 | 1 FAZ YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI DEPAR ÇEKİK.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 22:24 | 2014-01-18 13:47 | 15.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.0667 | 0 | 0
7955 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_11 | ekibe bildirildi.**9504tm dp11 çekik,1 faz kopuk kablo servisine bildirildi.2 mt 3x120 kablo,3 adet 3x120 buat,9 adet 3x120 tüpserpil,3 adet 3x70 tüpserpil, 4 adet izole bant kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 22:27 | 2014-01-18 15:52 | 17.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1027.5833 | 0 | 0
7957 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 22:44 | 2014-01-18 00:13 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
7960 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3296_1 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 23:24 | 2014-01-18 00:06 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
7962 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29325_12 | Ekip bölgede çalışıyor tu kablosu yanık çalışma kısa sürede tamamlanıp enerji verilecek bilginize enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 23:44 | 2014-01-18 00:46 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
7964 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18004_7 | nöb.mont. ekibine verildi. 2 faz sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 23:52 | 2014-01-18 03:52 | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0
7965 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11958_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 00:15 | 2014-01-18 02:04 | 1.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0
7967 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25104 PARKKÖY BAĞLAR YOLU PTT ARKASI_3 | KABLO ARIZASI İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 00:01 | 2014-01-18 01:04 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
7968 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 00:26 | 2014-01-18 01:03 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
7969 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8020 - 8381 FİDERİ | 8020 itm den 8386 deparı açtı.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 00:32 | 2014-01-18 01:03 | 0.51667 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 1103.0833 | 0 | 0
7971 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28072_12 | 28072 tm sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 00:46 | 2014-01-18 03:10 | 2.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 0
7972 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_3 | tahlıke onlendı kofra yanık musterıye bılgı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-17 23:26 | 2014-01-18 01:11 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
7973 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 DM - TEKKUR | ekibe bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 00:28 | 2014-01-18 01:30 | 1.0333 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 13640 | 0 | 0
7974 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8381 FİDERİ | 8749 Tm de izlatörler patlak baralar ark yemiş.8749 TM hariç depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 00:56 | 2014-01-18 03:14 | 2.3 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 4910.5 | 0 | 0
7975 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2367 | depar normale konarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 01:16 | 2014-01-18 01:52 | 0.61667 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 2238.5 | 0 | 0
7977 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21833_2 | EKİPLERE VERİLDİ ARZA YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 01:41 | 2014-01-18 03:05 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
7979 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21118_1 | menavradan kaynaklı kısa süreli kesintiler. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 02:49 | 2014-01-18 03:07 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
7980 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 03:02 | 2014-01-18 03:42 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
7981 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21412_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 03:02 | 2014-01-18 04:04 | 1.0333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
7982 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18500 -18536 FİDERİ | manevra yapılıyor. 18500İTM'den 18536 TM'nin kablos bağlandı.tadiyesi 18536 içerisinde bırakıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 03:11 | 2014-01-18 03:44 | 0.55 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 542.3 | 0 | 0
7983 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8749 | İzalatörler patlak baralar ark yemiş-tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 03:19 | 2014-01-18 12:01 | 8.7 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 4184.7 | 0 | 0
7984 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. alpek kablolar taşındı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 03:23 | 2014-01-18 05:05 | 1.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0
7985 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_2 | EKİBE VERİLDİ .İZOLE EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 03:37 | 2014-01-18 06:07 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
7986 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091 DM DEN 21184 BİLLUR CAM ÇIKIŞI | O.G Kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 03:43 | 2014-01-18 03:56 | 0.20889 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0.20889 | 31.1244 | 0 | 0
7989 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400 ( TR1) - 4228 | 4221 tm trafo kablo baslıgı patlak tehlıke onlendı trafo karanlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 02:30 | 2014-01-18 04:11 | 1.6833 | 2 | 626 | 0 | 0 | 3.3667 | 1053.7667 | 0 | 0
7990 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 - ŞİŞE CAM FİDERİ | ekibe bildirildi.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 03:42 | 2014-01-18 04:35 | 0.88333 | 95 | 1220 | 0 | 0 | 83.9167 | 1077.6667 | 0 | 0
7992 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 - ŞİŞE CAM FİDERİ | ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 04:32 | 2014-01-18 06:29 | 1.95 | 95 | 1220 | 0 | 0 | 185.25 | 2379 | 0 | 0
7993 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18023_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 04:45 | 2014-01-18 09:54 | 5.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 504.7 | 0 | 0
7995 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22500 vadofon 22504 Mercedes birollar çıkışı | O.G Manevra yapılmaktadır. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 04:50 | 2014-01-18 06:01 | 1.18 | 5 | 2495 | 0 | 0 | 5.9 | 2944.1 | 0 | 0
7998 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21260_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 05:46 | 2014-01-18 06:56 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
7999 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4221_1 | enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 06:06 | 2014-01-18 06:38 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
8000 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_1 | 34 ZA 5836 plakalı araç AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİRMİŞ HAVAİ HAT EKİPLERİMİZ BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIP DEVRİLEN DİREĞİ UYGUN BİR NOKTAYA ALDILAR DİREK EKİPLERİ DEVRİLEN AYDINLATMA DİREĞİNİ GÜN İÇİNDE ALACAKLARDIR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-18 05:45 | 2014-01-18 06:55 | 1.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
8001 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8789_5 | kofralar yerine takıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 06:49 | 2014-01-18 11:48 | 4.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
8003 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_2 | ARIZA YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 07:25 | 2014-01-18 08:05 | 0.66667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
8004 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 486 Şirinevler Mithatpaşa Cad._6 | sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 07:30 | 2014-01-18 10:55 | 3.4167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 263.0833 | 0 | 0
8006 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1255_10 | ARIZA GİDERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 07:35 | 2014-01-18 13:50 | 6.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
8007 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21400_1 | EKİPLERE VERİLDİ enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 07:35 | 2014-01-18 09:16 | 1.6833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 0 | 0
8008 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 07:36 | 2014-01-18 14:52 | 7.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
8009 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11096_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 07:45 | 2014-01-18 10:20 | 2.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
8010 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi _7 | t m den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 07:48 | 2014-01-18 09:02 | 1.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
8011 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4221 | 4221 tr merkezinde TR hücresi patladığı için 4486 hücresi ile üstüste bağlandı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 07:01 | 2014-01-18 12:15 | 5.2333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1632.8 | 0 | 0
8012 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | ekibe bildirildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 07:56 | 2014-01-18 10:31 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
8013 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25048 MİTHAT PAŞA SİTESİ Gümüşyaka SİLİVRİ_6 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 08:07 | 2014-01-18 09:59 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
8014 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18217_7 | atlama yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 08:13 | 2014-01-18 08:30 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
8016 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18217_7 | ekiplere verıldı ekip calışıyor depar cekili tamir edildi enerji verildi. 1 ad 120 lık ilaçlı buvat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 08:20 | 2014-01-18 13:31 | 5.1833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 507.9667 | 0 | 0
8017 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 187 Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Gül Sk._8 | sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 08:00 | 2014-01-18 09:14 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
8018 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 08:20 | 2014-01-18 10:38 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
8019 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8655 | 8655 TM enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 08:26 | 2014-01-18 20:04 | 11.65 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5603.65 | 0 | 0
8021 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21955_1 | EKIPLERIMIZ KONTROL EDIYOR.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 08:09 | 2014-01-18 09:50 | 1.6833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 0 | 0
8022 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1455 | TM 1455 AG PANOSU YANDI.EKİP ÇALIŞIYOR. AG PANOSU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 08:31 | 2014-01-18 16:13 | 7.7 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4966.5 | 0 | 0
8023 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_2 | ekibe bildirildi.doğru şube 3 faz kopuk. kablo servisi ekip koydu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 08:22 | 2014-01-18 13:15 | 4.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 195.3333 | 0 | 0
8028 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_3 | havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 08:52 | 2014-01-18 10:45 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
8029 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-15 Güneşli (31931) | TÜM ABONELERE TERSDEN ENERJİ VERİLDİ. ENERJİSİZ ABONEMİZ YOK. 31414 TM İLE 31634 TM ARASI ARIZALI. KABLOYA VURMUŞLAR. YERİ BELLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 08:51 | 2014-01-18 10:35 | 1.73 | 10 | 5098 | 0 | 0 | 17.3 | 8819.54 | 0 | 0
8034 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:00 | 2014-01-18 14:55 | 5.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
8035 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8630 | 8630 trm' de hücre degişimi yapılıyor.hücre degisti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:08 | 2014-01-18 12:47 | 3.65 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1755.65 | 0 | 0
8036 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:09 | 2014-01-18 10:28 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
8038 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4026_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:16 | 2014-01-18 11:15 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
8039 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_11 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:23 | 2014-01-18 16:58 | 7.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
8040 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1455 | 1455 AG PANOSU YANDI.DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:24 | 2014-01-18 10:23 | 0.98333 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 3171.25 | 0 | 0
8041 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:26 | 2014-01-18 10:27 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
8042 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_3 | H.hat ekibine bildirildi.*9180 tm dp-3 çekik,h.hat ekibi çalışıyor.**Arıza giderilerek depara enerji verildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:32 | 2014-01-18 14:12 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
8043 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:30 | 2014-01-18 11:31 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
8046 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 648-2 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._2 | ıkı adet sıgorta takıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:37 | 2014-01-18 11:11 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
8049 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:43 | 2014-01-18 10:26 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
8052 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:44 | 2014-01-18 13:39 | 3.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 172.3333 | 0 | 0
8054 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11902_3 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:51 | 2014-01-18 10:07 | 0.26667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
8057 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_2 | ekibe verildi.voltajlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:53 | 2014-01-18 12:01 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
8058 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - 24189 ÇIKIŞI | Geçici açma.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:02 | 2014-01-18 10:49 | 0.78333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 505.25 | 0 | 0
8060 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:05 | 2014-01-18 21:27 | 11.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
8062 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21172_1 | tekrar kontrol edılıyor.ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:02 | 2014-01-18 11:57 | 1.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0
8063 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24282 Türkoba Fırın Yanı_1 | Termik ekip tarfından elle düşürülmüş,Sokak aydınlatmasına ait kontaktör ve kabloda yanıklar oluşmuş,kontaktör değiştirilip kablodaki arızalar onarılmış ve enerji verilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:05 | 2014-01-18 11:39 | 1.5667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
8068 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | KAVAKLI 25833_5 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:56 | 2014-01-18 11:03 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
8069 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI YAKUPLU-1 | EKIPLERIMIZ BOLGEYE YONLENDIRILDİ.enerjı alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:14 | 2014-01-18 11:39 | 1.4167 | 9 | 14388 | 0 | 0 | 12.75 | 20383 | 0 | 0
8071 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3497 | trofo değişiyor bildirimli kesinti var.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-18 10:20 | 2014-01-18 11:53 | 1.55 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 593.65 | 0 | 0
8073 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekiplerine bildiridli. arıza gideridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:11 | 2014-01-18 10:40 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
8076 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21555_1 | arıza ekiplerine bildiridli.ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:18 | 2014-01-18 13:31 | 4.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
8077 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24075 S.Paşa Mimaş Aksu Sit. (DİREK)_2 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:19 | 2014-01-18 10:46 | 0.45 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1257.75 | 0 | 0
8080 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:34 | 2014-01-18 14:16 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
8082 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9463 Hürriyet mah. Yurt sk._5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:24 | 2014-01-18 14:59 | 4.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
8085 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı_12 | şube 2 faz kopuk.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 09:54 | 2014-01-18 15:10 | 5.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0
8087 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21423_1 | KABLO ARIZASI DEVAM EDIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:44 | 2014-01-18 13:28 | 2.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
8089 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | arıza ekiplerine bildirildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:43 | 2014-01-18 17:40 | 6.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
8093 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21414_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:41 | 2014-01-18 15:39 | 4.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0
8094 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 12090_2 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:04 | 2014-01-18 11:15 | 0.18333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
8096 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4461_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.abonenin kofradan sigortası atıktı enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:44 | 2014-01-18 14:12 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
8098 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_9 | EKİPLER TRAFODA BÜLTEN BAĞLANTISI YAPMAK İÇİN DEPAR ÇEKTİLER.ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:35 | 2014-01-18 13:17 | 2.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 251.1 | 0 | 0
8099 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3129_4 | kablo ekibi çalışıyor.. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:07 | 2014-01-18 13:09 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
8100 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31516 TM_1 | EKİBE VERİLDİ.oksit arızası gıderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:10 | 2014-01-18 12:45 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
8102 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2133 mermerciler cad._2 | Y.A. ŞUBE ARIZASI MONO (FAZE)NÖTR E ENERJİ GEÇİYOR KOFRADAN FİŞ ÇEKİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:12 | 2014-01-18 17:51 | 6.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
8103 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31489 TM_9 | ŞUBE KABLOSUNA VURMUŞLAR KABLO EKİBİ BUATI YAPIYOR. C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:12 | 2014-01-18 14:00 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
8109 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:14 | 2014-01-18 14:57 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
8110 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3674_1 | şube 3 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor. * Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:13 | 2014-01-18 17:03 | 5.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
8111 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | ekıbe bıldırıldı.tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:18 | 2014-01-18 15:48 | 4.5 | 11 | 940 | 0 | 0 | 49.5 | 4230 | 0 | 0
8112 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:13 | 2014-01-18 15:38 | 4.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
8113 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9113 Bahçeler Cad. Çampark Sokak_1 | Ekibe bildirdi.**Tamir edildi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:56 | 2014-01-18 15:00 | 4.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
8114 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_16 | KAZI ÇALIŞMASINDA ŞUBE KABLOSUNU BUATTAN ÇEKMİŞLER KABLO EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:14 | 2014-01-18 17:21 | 6.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.8167 | 0 | 0
8117 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:26 | 2014-01-18 15:18 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
8118 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | ekıbe verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:27 | 2014-01-18 13:39 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
8120 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31525 TM_1 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:28 | 2014-01-18 21:23 | 9.9167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 624.75 | 0 | 0
8122 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:28 | 2014-01-18 14:13 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
8124 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_5 | ekibe verildi.tamir edildi enerji verildi.16 mt 3/16+25 lık kablo kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:24 | 2014-01-18 13:38 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
8126 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI ÜNİVERSİTE-2 | EKIPLERIMIZ YONLENDIRILDİ. ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:35 | 2014-01-18 13:36 | 2.0167 | 23 | 24852 | 0 | 0 | 46.3833 | 50118.2 | 0 | 0
8127 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI YAKUPLU-2 | AMBARLI ŞALTTAN YAKUPLU 2 HATTI TOPRAK KORUMADAN AÇMIŞTIR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:36 | 2014-01-18 14:57 | 3.35 | 13 | 8284 | 0 | 0 | 43.55 | 27751.4 | 0 | 0
8128 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:31 | 2014-01-19 00:08 | 12.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.3167 | 0 | 0
8129 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8789_5 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:48 | 2014-01-18 20:18 | 8.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
8131 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 648-2 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._7 | bır faz sıgorta atık degıstırıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:49 | 2014-01-18 12:37 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
8132 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 11:52 | 2014-01-18 14:12 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
8137 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4509_2 | ARIZA KAYDI ALINDI iş sırası ve yoğunluğa göre müdahale edilecektir.. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:03 | 2014-01-18 13:44 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
8143 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24306 Mimaroba Siba2_3 | Kablo arızası vardı.Onarıldı, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:05 | 2014-01-18 16:04 | 3.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9167 | 0 | 0
8144 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18042_8 | ekibe verildi.. 18042 tm enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:16 | 2014-01-18 13:18 | 1.0333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 101.2667 | 0 | 0
8145 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_1 | MONTAJ EKİPLERİ ÇALIŞIYOR .ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:21 | 2014-01-18 13:01 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
8149 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11978_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:06 | 2014-01-18 13:36 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
8150 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:12 | 2014-01-18 16:12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
8151 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18020_12 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:23 | 2014-01-18 17:07 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
8155 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28060_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:13 | 2014-01-18 15:00 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
8156 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25186 PTT SANTRAL BİNASI Silivri SİLİVRİ_6 | ŞUBE BAĞLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:32 | 2014-01-18 13:22 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
8157 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31022 TM_1 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:34 | 2014-01-18 15:00 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
8165 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_2 | ekibe verildiTAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:43 | 2014-01-18 15:21 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
8166 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25052 KORU YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_6 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:45 | 2014-01-18 14:04 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
8167 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _2 | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:39 | 2014-01-18 18:24 | 5.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
8168 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20521_1 | EKIPELRIMIZ BÖLGEDE ÇALISIYOR.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:43 | 2014-01-18 20:17 | 7.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 332.9333 | 0 | 0
8169 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | EKIBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:47 | 2014-01-18 15:40 | 2.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0
8170 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4309_4 | bir adet klemen takıldı enejı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:51 | 2014-01-18 15:41 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
8171 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_2 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ. EKİP YÖNLENDİRİLDİ.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:03 | 2014-01-18 13:19 | 0.26667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
8173 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20600_2 | EKİBE VERİLDİ.direk yatık halde duruyo yarın gündüz acil bakılması gerekiyor.ARZA YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:53 | 2014-01-18 23:35 | 10.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 470.8 | 0 | 0
8174 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_2 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:54 | 2014-01-18 17:25 | 4.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 0 | 0
8175 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:03 | 2014-01-18 17:43 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
8176 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza giderildi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:41 | 2014-01-18 14:57 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
8177 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25045 VİLLA KENT Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:08 | 2014-01-18 14:19 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
8179 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4284_8 | Arıza kayda alındı.Ekiplere bildirildi.enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:48 | 2014-01-18 14:38 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
8181 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29220_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:10 | 2014-01-18 15:01 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
8183 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28286_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:06 | 2014-01-18 18:53 | 5.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.2667 | 0 | 0
8187 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_1 | h.hat ekibine bildirildi.** Belediyen fen işleri servisi çalışma sırasında D.YA şubeye vurmuş,servisine bildirildi. 1 adet 4x16 buat kullanılarak arıza gıderıldı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:18 | 2014-01-18 18:47 | 5.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
8189 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11353_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:27 | 2014-01-18 14:34 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
8192 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_5 | 30 MT 1X16 ŞUBE İSTER.şube bağlandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:23 | 2014-01-19 12:14 | 22.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182.8 | 0 | 0
8194 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_2 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:24 | 2014-01-18 17:16 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
8195 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:30 | 2014-01-18 21:27 | 7.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
8196 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:34 | 2014-01-18 18:42 | 5.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
8197 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8393_6 | 3 faz temiz kopuk şube arızası kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:33 | 2014-01-19 00:05 | 10.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
8199 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8060_10 | sayac degistirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:36 | 2014-01-18 14:56 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
8200 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28709_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI.YERİ BELLİ.DİREKTEN AYRIK...İSKİ MÜTEAHİDİ GURBETOĞLU İNŞAAT ÇALIŞMA YAPARKEN DİREKTEN YERALTI KABLOSUNU KOPARMIŞ. KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:43 | 2014-01-18 17:40 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
8201 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25048 MİTHAT PAŞA SİTESİ Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:16 | 2014-01-18 14:00 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
8202 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18042_8 | ekibe verildi 18042 tm depar cekili 4 metre 3x120 kablo 2 adet 120 lik ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:31 | 2014-01-18 21:53 | 8.3667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 819.9333 | 0 | 0
8204 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9270 Kısırmandıra Gölbaşı_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:54 | 2014-01-18 14:00 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0
8211 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 18036 | 8036 trm'de hücre degişimi yapılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-18 13:56 | 2014-01-18 17:22 | 3.4333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1651.4333 | 0 | 0
8212 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21149_1 | EKIPLERIMIZ KONTROL EDIYOR.enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:57 | 2014-01-18 14:40 | 0.71667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
8213 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20012_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:48 | 2014-01-18 17:50 | 4.0333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 0
8214 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 12:36 | 2014-01-18 15:42 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
8215 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:47 | 2014-01-18 16:49 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
8218 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | sorumlu ekibe verildiTAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:06 | 2014-01-18 15:21 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
8219 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 13:44 | 2014-01-18 17:18 | 3.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
8220 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22137_1 | tr22137 mevcut alpek bina şantiyesine yakındı2 adet 2 adet 8 IK direk deplase edildi 70 metre 3*35+50 +16 alpek çekildi enerji verildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 10:16 | 2014-01-18 14:55 | 4.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
8221 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | sorumlu ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:09 | 2014-01-18 16:52 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
8222 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | sorumlu ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:13 | 2014-01-18 21:25 | 7.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
8225 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12110_2 | KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:16 | 2014-01-19 10:38 | 20.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 142.5667 | 0 | 0
8226 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_2 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:19 | 2014-01-18 16:52 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
8228 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20251_1 | EKIPLER KONTROL EDİYOR.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:30 | 2014-01-18 17:28 | 2.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
8229 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_5 | sorumlu ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:30 | 2014-01-18 21:25 | 6.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0
8231 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29310_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:27 | 2014-01-18 18:33 | 4.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
8232 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:39 | 2014-01-18 20:53 | 6.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
8235 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21301_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:16 | 2014-01-18 17:18 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
8236 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:14 | 2014-01-18 20:07 | 5.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.0667 | 0 | 0
8238 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20115_1 | EKIBE VERİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:53 | 2014-01-18 17:46 | 2.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0
8240 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:54 | 2014-01-18 18:28 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
8241 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3268_1 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:53 | 2014-01-18 16:35 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
8242 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8725_4 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:53 | 2014-01-18 18:19 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
8244 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3034; kuledibi kule altı_5 | ekibe bildirildi -Şube 2 faz kopuk kaplo ekibi arizaya müdehale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:46 | 2014-01-18 18:56 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
8245 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_6 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:40 | 2014-01-18 18:39 | 3.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
8246 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:57 | 2014-01-18 18:44 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
8247 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28451_6 | 15 MT 1X16 ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:10 | 2014-01-18 17:23 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
8249 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | EKIBE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:09 | 2014-01-18 21:24 | 6.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
8250 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_9 | 28031 TM'DE 3 NOLU DEPARDAN 2 ADET, 9 NOLU DEPARDAN 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:20 | 2014-01-18 17:48 | 2.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 0 | 0
8251 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2303 tr1 mevlanakapı cd._12 | ŞUBE ARIZASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:28 | 2014-01-18 16:54 | 1.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
8253 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:31 | 2014-01-18 21:24 | 5.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 0 | 0
8254 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._3 | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 14:36 | 2014-01-18 19:28 | 4.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
8255 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28330_4 | 28330 TM 4 NOLU DEPAR KAİDE YANIK. TRAFO KAPISININ ÖNÜ ASFALTLA KAPLI OLDUĞU İÇİN KAPI AÇILAMADI. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. KAPI AÇILINCA KAİDE DEĞİŞTİRİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:22 | 2014-01-18 17:34 | 2.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0
8256 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2194_1 | DOĞRU ŞUBE 2 FAZ ARIZALI ( 2 faz birleşik).abonede c mevcut.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:36 | 2014-01-18 21:03 | 5.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0
8257 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI YAKUPLU-2 | o.g hat açtı.ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:24 | 2014-01-18 15:45 | 0.35 | 5 | 350 | 0 | 0 | 1.75 | 122.5 | 0 | 0
8257 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI YAKUPLU-2 | o.g hat açtı.ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:24 | 2014-01-18 20:18 | 4.9 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 0 | 0
8260 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18586_2 | N.Monitörlük ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:43 | 2014-01-18 17:51 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
8261 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:45 | 2014-01-18 17:10 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
8266 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:48 | 2014-01-18 19:07 | 3.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2167 | 0 | 0
8270 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20293_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:55 | 2014-01-18 20:08 | 4.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
8275 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28039_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:08 | 2014-01-18 18:58 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
8278 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:10 | 2014-01-18 17:23 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
8283 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verild iokasit.enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:09 | 2014-01-18 18:10 | 2.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
8284 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_8 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:17 | 2014-01-18 18:42 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
8285 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı) | tamir edildi (1 ad og sigorta atık) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:17 | 2014-01-18 17:19 | 1.0333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 119.8667 | 0 | 0
8286 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:24 | 2014-01-18 16:57 | 0.55 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 829.4 | 0 | 0
8290 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2100-2050 arası 35 kV 1-2 kablolar | TOPKAPI ŞALTTAN AKSARAY 4 FİDERİ TOPRAKTAN AÇTI. TOPKAPI ŞALTTAN AKSARAY 4 KABLO ARIZALI RINGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YER YOK 1.2.3 NOLU KABLOLARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:18 | 2014-01-18 17:38 | 1.3333 | 1 | 21175 | 0 | 0 | 1.3333 | 28233.3333 | 0 | 0
8292 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe bildirildi.9567 tm çıkışı direkte mavi faz başlık patlak.arızalı kısım ayrılarak fidere enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:30 | 2014-01-18 18:03 | 1.55 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 63.55 | 3278.25 | 0 | 0
8295 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:29 | 2014-01-18 20:49 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
8296 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11286_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:39 | 2014-01-18 20:50 | 4.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0
8297 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:32 | 2014-01-18 17:44 | 1.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
8299 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:55 | 2014-01-18 18:32 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
8307 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _5 | arıza ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:09 | 2014-01-18 21:22 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
8309 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28755_6 | 28755 TM'DE EKİPLERİMİZ ÇALIŞMA YAPIYOE EN KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK. ENRJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:01 | 2014-01-18 17:27 | 0.43333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
8310 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekiplere bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:12 | 2014-01-18 21:29 | 4.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
8312 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21354_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ ALPEK ARIZASI GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:14 | 2014-01-18 20:21 | 3.1167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 168.3 | 0 | 0
8314 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_12 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:14 | 2014-01-18 20:39 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
8317 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_6 | ekiplere bildirildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:25 | 2014-01-18 21:22 | 3.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
8319 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22316 DM - 22317 ÇIKIŞI | Og sigortası atmış.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:24 | 2014-01-18 19:47 | 2.3833 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1215.5 | 0 | 0
8321 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_1 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:26 | 2014-01-18 19:15 | 1.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0
8322 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20155_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:05 | 2014-01-18 18:38 | 1.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
8323 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _2 | ekiplere bildirildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:29 | 2014-01-18 21:20 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
8324 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28755_9 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:37 | 2014-01-18 19:30 | 1.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 175.15 | 0 | 0
8326 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _1 | zincirli kuyu ekibine bildirildi Şube 3 FAz kopuk Kablo ekibi müdehale ediyor kazı çalışması yapılıyor.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:35 | 2014-01-18 22:54 | 5.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 212.6667 | 0 | 0
8330 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20304_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 16:58 | 2014-01-18 17:59 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
8332 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:48 | 2014-01-18 20:00 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
8333 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2303 TR 2_1 | T M DEN SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:38 | 2014-01-18 19:35 | 1.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
8336 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_1 | arıza ekipleirne bilirldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 18:04 | 2014-01-18 20:01 | 1.95 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 0
8338 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9484 M.köy Kaptan sk._1 | Havai hat ekiplerıne bıldırıldı.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 18:07 | 2014-01-18 20:49 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
8339 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 699 B.evler cumhuriyet mah. mesut sok._1 | 4*10 TU kablo arızası.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 18:05 | 2014-01-18 22:12 | 4.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
8341 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2371 TR 1_1 | A G KABLO ARIZASI ( YERİ BELLİ ) enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 18:06 | 2014-01-18 21:58 | 3.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0
8342 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_11 | Y.D.Ş.ARIZASI 28014 TM'DEN 11 VE 21 NOLU DEPAR ENERJİLİ tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:54 | 2014-01-19 21:42 | 27.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0
8345 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 18:13 | 2014-01-18 19:59 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
8347 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 17:58 | 2014-01-18 21:28 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
8350 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8699_6 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 18:27 | 2014-01-18 19:48 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
8351 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_4 | direkten şubesi klemenslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 18:36 | 2014-01-18 21:30 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
8354 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1158_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLDİRİLDİ KABLO DEPRESE ÇALIŞMASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 18:50 | 2014-01-18 19:30 | 0.66667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
8355 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2264 fatih musannif sk.no:1 yanı_1 | YATIRIM PROĞRAMI ÇALIŞMASI ENERJİ VERTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 18:52 | 2014-01-18 19:50 | 0.96667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
8356 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 18:44 | 2014-01-18 20:35 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
8357 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_5 | Kablo ekibi çalişiyor -* tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 18:53 | 2014-01-18 20:20 | 1.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
8359 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ İSKİ I | ekibe verildi.oksit.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 19:02 | 2014-01-18 22:06 | 3.0667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0667 | 3.0667 | 0 | 0
8361 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11273_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 19:08 | 2014-01-18 20:49 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
8362 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 19:10 | 2014-01-18 23:25 | 4.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
8363 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 19:10 | 2014-01-18 20:50 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
8365 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2225 fındıkzade tugut özal bulvarı sami paşa sk._1 | T M DEKLANŞE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 19:17 | 2014-01-18 19:58 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
8369 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 15:36 | 2014-01-18 21:14 | 5.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0
8370 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_6 | EKIPLERE VERILDI enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 19:32 | 2014-01-19 00:04 | 4.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
8372 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 19:36 | 2014-01-18 20:16 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
8374 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18004_1 | N.Monitörlük ekibi yönlendirildi. 2 faz sigorta atıgı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 19:48 | 2014-01-18 20:58 | 1.1667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
8375 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20327_1 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 19:50 | 2014-01-18 22:32 | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
8377 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 19:55 | 2014-01-18 20:48 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
8378 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20600_2 | KABLO ARZAMIZ VAR EKİPLER ÇALIŞIYORLAR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 19:32 | 2014-01-19 03:46 | 8.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 362.2667 | 0 | 0
8379 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_6 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 19:55 | 2014-01-19 00:04 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
8380 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:10 | 2014-01-18 21:32 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
8381 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8655_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:15 | 2014-01-19 09:14 | 12.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.9333 | 0 | 0
8382 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18526_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. Trafoda klemens yanık oldugundan 2 nolu depar çeildi ekip müdahale ediyor. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:09 | 2014-01-18 21:33 | 1.4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 0
8383 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_4 | Klemens yanıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:14 | 2014-01-18 21:38 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
8386 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekipleirne bildirldi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:24 | 2014-01-18 22:03 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
8387 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_6 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:27 | 2014-01-19 00:01 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
8388 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:34 | 2014-01-18 21:25 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
8389 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:41 | 2014-01-18 21:28 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
8391 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18534 | 18534 TM deki yük ayırıcısı degiştiginden dolayı enerji kesilmiştir.ekipler müdahale ediyor.. yük ayırıcısı degişti.tamir edildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:40 | 2014-01-18 21:05 | 0.41667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 410.8333 | 0 | 0
8393 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3029 şişhane havuzbaşı değirmen sok _1 | hava i hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:48 | 2014-01-18 22:03 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
8394 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi. oksit.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:55 | 2014-01-18 22:16 | 1.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
8395 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_1 | alpek yanıği vardı yapıldı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:42 | 2014-01-18 22:49 | 2.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0
8396 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20141_1 | ekibe verildi. oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 20:59 | 2014-01-18 21:47 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
8398 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28705_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 21:08 | 2014-01-19 02:29 | 5.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
8401 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3475; şişli dere sk yanyol başı _14 | ekiplere bildirildi Şube bir faz kopuk atlama enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 21:08 | 2014-01-18 22:06 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
8402 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_7 | 2 klemens takıldı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 21:14 | 2014-01-18 21:53 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
8403 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekiplierne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 21:22 | 2014-01-18 22:03 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
8408 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 22:04 | 2014-01-19 00:29 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
8409 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _1 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 21:54 | 2014-01-18 22:21 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
8411 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25037 YALI KENT Semizkumlar SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 21:43 | 2014-01-18 23:05 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
8412 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28362_9 | YERALTI KABLO ARIZASI 28362 TM DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİK.DEVÜLASYON DİREKTEN AYRIK.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 22:20 | 2014-01-19 13:54 | 15.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1447.7 | 0 | 0
8414 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _10 | aboneyle görüşüldü taksimdeki olaylar bittikten sonra müdahale edilecek abone bilgi verildi.TEHLİKE ÖNLENDİ ŞUBE KABLOSU KOPUK ARIZA RAPORU YAZILDI KABLO SERVİSİ SABAH MÜDAHALE EDECEK TAMİR EDLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 22:16 | 2014-01-19 14:57 | 16.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116.7833 | 0 | 0
8415 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20593_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 22:37 | 2014-01-18 23:45 | 1.1333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0
8417 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_7 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 23:14 | 2014-01-19 09:30 | 10.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
8418 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18222_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 23:15 | 2014-01-18 23:57 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
8421 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8327_1 | l şantiyesinde komple elektrik yokmuş kontrolüne | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 23:26 | 2014-01-19 00:36 | 1.1667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
8422 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22974_2 | EKİPLERE VERİLDİ DİREK İZOLE EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 22:55 | 2014-01-18 23:41 | 0.76667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
8423 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_2 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 22:13 | 2014-01-18 23:45 | 1.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
8424 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28777 BOLLUCA KALDIRIM BAŞI MEVKİİ_5 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-18 23:54 | 2014-01-19 01:22 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
8427 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_1 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 00:10 | 2014-01-19 05:18 | 5.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
8429 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8327_4 | ag şube arızası ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 00:25 | 2014-01-19 05:39 | 5.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
8430 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20300_12 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.Geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 00:35 | 2014-01-19 01:56 | 1.36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 0
8431 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3481_4 | ekiplere bildirildi.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 00:44 | 2014-01-19 02:29 | 1.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
8435 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2109 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 01:07 | 2014-01-19 01:55 | 0.8 | 0 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 0
8438 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1812_1 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı.atık sıgorta değiştirildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 01:31 | 2014-01-19 01:53 | 0.36667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
8440 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28248 | TRAFO YAĞ SEVİYESİ DÜŞTÜĞÜNDEN TRAFO ENERJİ TUTMUYOR SABAH KONTROL EDİLİP YAĞ İLAVESİ YAPILACAK BİLGİNİZE.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 01:43 | 2014-01-19 11:24 | 9.6833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 9015.1833 | 0 | 0
8441 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - 8422 FİDERİ | manevra yapılıyor şebeke çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 01:49 | 2014-01-19 02:11 | 0.36667 | 0 | 3843 | 0 | 0 | 0 | 1409.1 | 0 | 0
8442 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2169 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 01:57 | 2014-01-19 03:46 | 1.8167 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 4396.3333 | 0 | 0
8445 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 02:02 | 2014-01-19 02:31 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
8448 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - BAYRAMPAŞA I FİDERİ | manevra yapılıyor şebeke çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 02:11 | 2014-01-19 02:34 | 0.38333 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 2645.7667 | 0 | 0
8449 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2249 yedikule zemberek sok no:1 karşısı_12 | . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 02:19 | 2014-01-19 05:53 | 3.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0
8450 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8451 - 8672 FİDERİ | şebeke çalışması manevra yapılıyo | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 02:33 | 2014-01-19 02:56 | 0.38333 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 818.4167 | 0 | 0
8455 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21286_1 | ekipler çalşma yapıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 05:00 | 2014-01-19 07:22 | 2.3667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 0
8457 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28893 | 28700 İTM DEN 28893 DEPARI AÇTI SEBEP 893 İLE 700 ARASI ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 04:40 | 2014-01-19 08:01 | 3.35 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 12475.4 | 0 | 0
8459 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _7 | EKİBE VERİLDİ ŞUBE 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ARIZAYA SABAH MÜDAHALE EDECEK ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 05:54 | 2014-01-19 06:45 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
8460 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2249 yedikule zemberek sok no:1 karşısı_12 | A.G.KABLO ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 06:31 | 2014-01-19 18:30 | 11.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0
8461 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - ESENLER-II FİDERİ | nöbetçi montörlüğü ekibi yönlendirildi. sağmalcılar şalttan esenler 1 ve esenler 2 fideri toprak ve aşırı akımdan açtı esenler2 2 adet sağmacılar şalttan 3*240 kablo başlıkları patlak esenler 1 enerji verildi artı şalt ile başlık arasındaki iletkenler zarar görmüş | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 06:57 | 2014-01-19 09:29 | 2.5333 | 6 | 2958 | 0 | 0 | 15.2 | 7493.6 | 0 | 0
8462 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-BAYRAMPAŞA-I | şağmalcılar şalt trafo b açtı enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 06:56 | 2014-01-19 07:45 | 0.81667 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 2441.0167 | 0 | 0
8464 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR-2 | Sağmalcılar şalt tarafından 1-2 kablolarumuz kesildi kesiciden açmış .SAĞMALCILAR ŞALT TRANSFER BARADAN BESLEMEYE ÇALIŞTI FAKAT BESLEYEMEDİ.TEİAŞ IN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.SAĞMALCILAR 1 KABLOSUNA ENERJİ VERİLDİ.SAĞMALCILAR 2 KARANLIK....KARANLIKTA KALAN ABONELER 28500 İTM ÜZERİNDEN BESLENDİ.KARANLIKTA ABONE YOK...SAĞMALCILAR 2 KABLOSU 28200 İTM İÇİNDEN AYRILDI.TEİAŞIN ÇALIŞMASI BİTTİKTEN SONRA DEPARLAR NORMALE ALINACAKTIR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 06:57 | 2014-01-19 09:20 | 2.3833 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 26626.6 | 0 | 0
8465 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- TRF III Fideri | ekibe bildirildi.*9190 cendereden trafo 3 açtı.yapılan kontrolde arıza görülmedi.depara 08:25 de enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 07:21 | 2014-01-19 08:35 | 1.2333 | 9 | 9641 | 0 | 0 | 11.1 | 11890.5667 | 0 | 0
8466 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3225(35 KV) | ekibe bildirildi A.tepe Gis 3225 arası kablo arızalı depar ringinden enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 07:43 | 2014-01-19 09:57 | 2.2333 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 7698.3 | 0 | 0
8468 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KİPTAŞ-2>ABELİA | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 08:01 | 2014-01-19 08:42 | 0.68333 | 2 | 3026 | 0 | 0 | 1.3667 | 2067.7667 | 0 | 0
8469 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1720_14 | 1 FAZ ŞUBE KABLOSU ARIZASI İDERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 08:02 | 2014-01-19 11:27 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
8471 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 08:02 | 2014-01-19 11:38 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
8477 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31835_6 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.31835 TM DEN BIR FAZ ARIZALI ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 08:19 | 2014-01-19 16:38 | 8.3167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 523.95 | 0 | 0
8478 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3799_1 | kablo arıza ekıbı çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 08:48 | 2014-01-19 14:26 | 5.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0
8479 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 073 Güngören Soğanlı Cad._1 | Alpek kablo arızası giderildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:01 | 2014-01-19 12:15 | 3.2333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 248.9667 | 0 | 0
8480 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_1 | ekibe bildirildi.BELEDİYE ÇALIŞMA ESNASINDA ŞUBE 3 FAZI KOPARMIŞ RAPOR YAZILDI KABLO SERVİSİS İŞ SIRASINA GÖRE ÇALIŞMA YAPACAK enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 08:55 | 2014-01-19 17:12 | 8.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 331.3333 | 0 | 0
8481 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_1 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.OKSİT ARIZASI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:03 | 2014-01-19 09:28 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
8482 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_13 | ekibe bildirildi.*( 9020 tm dp 13 ) 2 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:04 | 2014-01-19 10:42 | 1.6333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 0 | 0
8483 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-052 | 197TM de hücre değişimi yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-19 09:06 | 2014-01-19 17:37 | 8.5167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 6532.2833 | 0 | 0
8484 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | 1 adet sıgorta erımesı TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:09 | 2014-01-19 10:16 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
8485 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21450_2 | kablo arızası vardır kablo ekiplerine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 07:58 | 2014-01-19 20:34 | 12.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 0
8486 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:12 | 2014-01-19 09:53 | 0.68333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
8487 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21999_1 | ekiplerimiz çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:15 | 2014-01-19 09:50 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
8488 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KÖY İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:13 | 2014-01-19 10:10 | 0.95 | 8 | 128 | 0 | 0 | 7.6 | 121.6 | 0 | 0
8489 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM > FINDIKLI YOLU | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:16 | 2014-01-19 09:55 | 0.65 | 6 | 183 | 0 | 0 | 3.9 | 118.95 | 0 | 0
8490 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı adres boş arsaya gelıyormuş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:14 | 2014-01-19 10:22 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
8492 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8014 DAVUTPAŞA CAD ÇIRPICI YOLU | Enerji verildi.Karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-19 09:20 | 2014-01-19 20:52 | 11.5333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5547.5333 | 0 | 0
8494 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24206-Celaliye Gülkaynak Sitesi_3 | Bir faz a.g. sigorta atıktı.Değişti, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:29 | 2014-01-19 10:35 | 1.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
8495 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8530 | Enerji verildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:21 | 2014-01-19 19:13 | 9.8667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 4745.8667 | 0 | 0
8497 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_17 | YERALTI KABLO ARIZAI .28391 TM DEN 17 NOLU DEPAR ÇEKİK.HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRIK KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:19 | 2014-01-19 17:21 | 8.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 747.1 | 0 | 0
8499 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:32 | 2014-01-19 11:01 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
8501 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-1 Yenibosna-1 (31028 İM) | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAKOSMANPASA CAD. NO :66 ÖNÜNDE OG SİGORTASI ATIKTI DEYİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:32 | 2014-01-19 11:02 | 1.5 | 11 | 17064 | 0 | 0 | 16.5 | 25596 | 0 | 0
8502 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:50 | 2014-01-19 14:24 | 4.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
8503 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:51 | 2014-01-19 11:40 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
8504 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18595_1 | bağ borboros mah 17 sok no 26 karşısında direk deplesesi yapıldığından elektrik kesik 54 mt 4*10 3 adet 4*16 ilaçlı buat enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:51 | 2014-01-19 14:28 | 4.6167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 452.4333 | 0 | 0
8505 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_2 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:58 | 2014-01-19 10:43 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
8507 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2016 TR 1 haliç cd._3 | 3 FAZ KABLO ARIZASI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:03 | 2014-01-20 00:19 | 14.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
8509 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20438_1 | ekiplerimiz ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:47 | 2014-01-19 12:19 | 2.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
8510 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1928_7 | 2 FAZ ŞUBE ARIZASI ATLAMA VERİLDİ. ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:09 | 2014-01-19 11:45 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
8511 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_1 | havai hat ekiplene bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:09 | 2014-01-19 11:08 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
8513 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8506_10 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:08 | 2014-01-19 10:59 | 0.85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
8516 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | ekiplere bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 09:39 | 2014-01-19 10:27 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
8517 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:10 | 2014-01-19 14:25 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
8521 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2169 | 2169 TM. DE 2810 TM YE DOĞRU BAŞLIK PATLAK OLDUGUNDAN TAMİRİ YAPILIRKEN BARALAR BAŞLIĞA YAKIN OLDUGU İÇİN TEHLİKE NEDENİ İLE İZOLE EDİLDİ. C.VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:04 | 2014-01-19 11:25 | 1.35 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 3267 | 0 | 0
8523 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 25006 KADIKÖY MERKEZ Kadıköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:22 | 2014-01-19 11:24 | 1.0333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0
8524 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2095 karaboyacılar sk._2 | 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:33 | 2014-01-19 11:25 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
8530 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:36 | 2014-01-19 15:00 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
8531 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4300 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:42 | 2014-01-19 11:55 | 1.2167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 414.8833 | 0 | 0
8532 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_2 | GÜNGÖR TİCARET ÇALIŞMA YAPARKEN DİREKTEN YERALTI KABLOYU KOPARMIŞ.DİREKTEN AYRIK. ARIZA TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:57 | 2014-01-19 14:51 | 3.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
8533 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:43 | 2014-01-19 11:33 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
8534 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>SANOVEL | KINALI DM DEN KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:51 | 2014-01-19 11:37 | 0.76667 | 13 | 202 | 0 | 0 | 9.9667 | 154.8667 | 0 | 0
8535 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _7 | kablo servisi çalışma yapıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:51 | 2014-01-19 17:20 | 6.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 259.3333 | 0 | 0
8536 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2011 soganağa cami sk. | 2011 tm trafo değişimi trafo değiştirildi enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-19 10:56 | 2014-01-19 17:40 | 6.7333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 4073.6667 | 0 | 0
8538 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2809_2 | 2 FAZ ŞUBE ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:38 | 2014-01-19 18:11 | 7.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0
8539 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAHÇEŞEHİR 1 | ORTA GERİLİM HATLARINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:57 | 2014-01-19 13:06 | 2.15 | 0 | 13148 | 0 | 0 | 0 | 28268.2 | 0 | 0
8540 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8081_3 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:03 | 2014-01-19 11:24 | 0.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
8541 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23106 Karamandere köyü_2 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:06 | 2014-01-19 14:44 | 3.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
8542 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2259 | LGAZCILAR 2437 2213 ARASI 10KV KABLOYA VURMUŞ 2213 2437 ARASI İZOLE EDİLEREK DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİDOĞA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:09 | 2014-01-19 12:50 | 1.6833 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 7128.9167 | 0 | 0
8543 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_16 | ekibler çalışıyor kuyunun elektriği yok40 mt 1*16+25 alpek kullanıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:01 | 2014-01-19 11:27 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
8546 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21538_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:46 | 2014-01-19 12:18 | 1.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
8547 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8682_4 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:12 | 2014-01-19 13:17 | 2.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
8548 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_3 | SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:16 | 2014-01-19 12:55 | 1.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
8549 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20534_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 10:38 | 2014-01-19 13:45 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
8552 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21788_1 | kablo başı patlaktır kablo ekipleri çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:27 | 2014-01-19 13:24 | 1.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
8554 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:38 | 2014-01-19 14:48 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
8556 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:36 | 2014-01-19 14:20 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
8557 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3511 tarlabaşı ömerhayyam cad. _3 | EKİBE BİLDİRİLDİ Şube 2 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:39 | 2014-01-19 12:11 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
8558 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4291_7 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:32 | 2014-01-19 14:01 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
8559 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2440_2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:35 | 2014-01-19 13:11 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8560 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28081_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:49 | 2014-01-19 14:04 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
8561 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31054 TM_1 | ekipler yonlendi.kofrası yanmıs enerjisi ayrıldı abone kofrayı yeniliyip tekrar haber vercek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:48 | 2014-01-19 12:54 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
8562 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8076_4 | ag şalter düşüktü enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:43 | 2014-01-19 12:22 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
8563 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9194 Kemerburgaz cad. P.T.T. Arkası _1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edild.*ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:48 | 2014-01-19 12:29 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
8566 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8031_4 | Tamir Edildi.Eneji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:46 | 2014-01-19 15:38 | 3.8667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0
8567 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:36 | 2014-01-19 13:37 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
8568 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | 29795 t.m den imrahor kantara dogru 4 nolu depar yer altı kablo arızası var 1 nolu depardan beslendi karanlık yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:50 | 2014-01-19 14:18 | 2.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 0 | 0
8570 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:54 | 2014-01-19 16:54 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
8571 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23118 Örcünlü köyü_1 | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:53 | 2014-01-19 18:40 | 6.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0
8572 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_1 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:54 | 2014-01-19 14:58 | 3.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
8573 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24208-M.Sinan Gültur Sanayi | Merkez içi üç adet akım trafosu patlaktı, değişti. Merkez içi temizlik ve bakım yapıldı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:57 | 2014-01-19 13:38 | 1.6833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 361.9167 | 0 | 0
8574 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 11:57 | 2014-01-19 14:39 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
8576 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_1 | EKİBEVVERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:13 | 2014-01-19 20:44 | 8.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
8577 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | EKİBEV VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:06 | 2014-01-19 14:40 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
8578 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:07 | 2014-01-19 13:25 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
8580 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8057_4 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:19 | 2014-01-19 23:00 | 10.6833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 512.8 | 0 | 0
8585 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:39 | 2014-01-19 14:11 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
8589 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11740_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:44 | 2014-01-19 14:25 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
8591 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_1 | arıza ekıbıne bıldııldı ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:51 | 2014-01-19 13:44 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
8593 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:56 | 2014-01-19 16:36 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
8594 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8863_4 | sayaç değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:55 | 2014-01-19 14:43 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
8598 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:55 | 2014-01-19 14:59 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
8599 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_1 | havai hat ekibine verildi 15 METRE 3X16 alpek kablo çekildi. 2 adet izolebant 4 adet A40 B25 klemens kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:56 | 2014-01-19 16:44 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
8600 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28787 TAŞOLUK BAĞLAR MEVKİ KÖŞK MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:59 | 2014-01-19 21:50 | 8.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
8603 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | oksit arızası ekiplere verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:16 | 2014-01-19 15:35 | 3.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0
8604 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21178_1 | oksit arızası ekiplere verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:41 | 2014-01-19 15:35 | 2.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
8605 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3475; şişli dere sk yanyol başı _11 | Kablo ekibi çalışıyor Şubesi 1 faz kopuk oldugundan abone atlama enerjili karanlıkta abone yok . yarın sabah saat 08:00 da arızaya müdehale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:00 | 2014-01-19 18:16 | 5.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0
8607 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*enerji verildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:22 | 2014-01-19 14:48 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
8609 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4063_3 | arıza gıdeerıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 12:23 | 2014-01-19 17:06 | 4.7167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 146.2167 | 0 | 0
8611 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1928_7 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.MİTİNG NEDENİYLE ENERJİ KESİLEMEDİ.ARIZA MİTİNG BİTTİKTEN SONRA DEVAM EDECEK.KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR EKİPLER ÇALISIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:31 | 2014-01-19 21:38 | 8.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.9333 | 0 | 0
8613 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:34 | 2014-01-19 16:56 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
8614 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:26 | 2014-01-19 16:58 | 3.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
8615 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24297 K.gaz Cemsu Konakları_1 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:42 | 2014-01-19 14:23 | 0.68333 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1175.3333 | 0 | 0
8616 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2239 tr2 mercan tacirhane sk. otopark altı_1 | iğdaş çalışma yaparken ispak şubesini koparmış izole edildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:42 | 2014-01-19 17:54 | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
8617 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4114_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:33 | 2014-01-19 19:41 | 6.1333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 190.1333 | 0 | 0
8618 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_3 | Yeraltı arızası vardı. Ölçüldü. Arıza onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:43 | 2014-01-19 18:05 | 4.3667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 0
8619 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28175_11 | yeraltı şube arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:47 | 2014-01-20 11:20 | 21.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 172.4 | 0 | 0
8620 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24075 S.Paşa Mimaş Aksu Sit. (DİREK)_1 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:47 | 2014-01-19 14:25 | 0.63333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1770.1667 | 0 | 0
8621 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)21632 RİNG ÇIK. | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI MONÖTÜR EKİBİ AKIM TRAFOLARINI DEGİŞTİRİYORLAR FİDER 21635 DM DE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:47 | 2014-01-19 14:41 | 0.9 | 1 | 5420 | 0 | 0 | 0.9 | 4878 | 0 | 0
8623 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20125_1 | ekipler çalışmaktadır.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:15 | 2014-01-19 15:40 | 2.4167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 106.3333 | 0 | 0
8629 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21973_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:23 | 2014-01-19 14:30 | 1.1167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.1333 | 0 | 0
8630 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:03 | 2014-01-19 15:48 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
8631 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21827_1 | ekipler çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:56 | 2014-01-19 14:25 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
8634 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_2 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:12 | 2014-01-19 21:46 | 7.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0
8637 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:23 | 2014-01-19 21:48 | 7.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6667 | 0 | 0
8638 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3133; tophane kıvrıntılı sk _13 | ıptal sube kablosu patlama yapıyor, kablo servisi çalışma yapıyor TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:33 | 2014-01-19 15:09 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
8641 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31884_5 | EKİBE VERİLDİ.OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:35 | 2014-01-19 17:23 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
8642 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 604 Kocasinan Merkez Mah. Ordu Cad. Konak Sk._2 | 3*25+16 kablo 3 faz kopuk ,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:16 | 2014-01-19 17:57 | 3.6833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 283.6167 | 0 | 0
8643 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20142_1 | ekibe verildi. oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:57 | 2014-01-19 19:47 | 5.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
8644 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:28 | 2014-01-19 18:15 | 3.7833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 166.4667 | 0 | 0
8645 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU YENİKENT 20890DM NİKAHSARAYI 20649 ÇIK | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI GEÇİCİ AÇMA EKİP ÇALIŞIYOR arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:32 | 2014-01-19 16:15 | 1.7167 | 0 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 3721.7333 | 0 | 0
8647 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:32 | 2014-01-19 15:36 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
8648 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi. oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:32 | 2014-01-19 18:36 | 4.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
8649 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23094 Kalfa Köy_2 | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:41 | 2014-01-19 18:39 | 3.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
8650 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _2 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 13:58 | 2014-01-19 21:50 | 7.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
8652 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:51 | 2014-01-19 16:59 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
8653 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31823_2 | ŞUBE DEĞİŞTİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:54 | 2014-01-19 16:24 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
8656 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_3 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 15:10 | 2014-01-19 21:48 | 6.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
8657 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_12 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 14:54 | 2014-01-19 16:53 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
8659 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31456 TM_6 | ABONENİN KOFRESİ YANMIŞ.DEĞİŞTİRMİŞLER. DİREKTEN BAĞLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 15:16 | 2014-01-19 17:58 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
8664 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 15:33 | 2014-01-19 17:00 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
8668 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31802_5 | 30802 TM DEN İKİ FAZ SİGORTA ATIK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 15:47 | 2014-01-19 17:47 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
8670 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_9 | Y.K.ARIZASI 28031 TM'DEN 3 VE 9 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. DİREKTEN BAĞLANIP ENERJİ VERİLECEK DİREKTEN BAĞLANDI. DEPARLARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 15:47 | 2014-01-19 22:11 | 6.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 595.2 | 0 | 0
8672 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _2 | kablo ekibi çalişma yapıyor ömer hayyam cad no 26 da şube arızası var ondan dolayı tm den depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 15:54 | 2014-01-19 17:18 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
8673 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 1-2 FİDERİ | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ EKİP ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 15:33 | 2014-01-19 16:24 | 0.85 | 19 | 20596 | 0 | 0 | 16.15 | 17506.6 | 0 | 0
8675 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20145_1 | yer altı kablo arızası.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 15:51 | 2014-01-19 17:36 | 1.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
8678 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_1 | Havai hat ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:01 | 2014-01-19 16:51 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
8680 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21231 | ARIZA EKİPLİERNE BİLDİRİLDİ KABLO BAŞI PATLAK EKİP ÇALIŞIYOR arıza gideildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:08 | 2014-01-19 17:49 | 1.6833 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 912.3667 | 0 | 0
8681 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | DANAMANDIRA DM - DANAMANDIRA ENH | ekibe bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:10 | 2014-01-19 17:17 | 1.1167 | 9 | 54 | 0 | 0 | 10.05 | 60.3 | 0 | 0
8683 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590 TM_4 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:16 | 2014-01-19 18:13 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
8684 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20150_1 | ekibe verildi. oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:13 | 2014-01-19 18:08 | 1.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
8686 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24029 Güzelce Aydınlar Cad. 8 Evler (DİREK)_1 | kofraden bı faz sıgorta atıktı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:26 | 2014-01-19 17:06 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
8687 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi t.u hattı izole edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:24 | 2014-01-19 17:15 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
8690 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20288_1 | ARIZA EKİPLİERN EBİLDİRLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:34 | 2014-01-19 18:02 | 1.4667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
8694 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28695_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:46 | 2014-01-19 19:46 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
8696 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 15:53 | 2014-01-19 17:10 | 1.2833 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 11.55 | 5735.2167 | 0 | 0
8698 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4453_5 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:38 | 2014-01-19 19:33 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
8699 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28231_4 | yeraltı kablo arızası 28231 tmden4 noludepar çekik TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:49 | 2014-01-21 00:36 | 31.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2955.85 | 0 | 0
8701 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29026_5 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 16:49 | 2014-01-19 18:32 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
8709 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21478_1 | ekibe verildi. oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:16 | 2014-01-19 18:38 | 1.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
8710 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:23 | 2014-01-19 18:43 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
8711 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi. 1 ADET 10 UK DİREK İSTER.İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:18 | 2014-01-19 21:46 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
8716 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28180_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:33 | 2014-01-19 19:43 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
8717 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:43 | 2014-01-19 19:00 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
8719 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20509_1 | arıza ekiplerne bildirldi alpek yanmıştı giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:44 | 2014-01-19 19:57 | 2.2167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
8720 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20145_1 | yer altı kablo arızası.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. takriben 20:00 da enerji verilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:45 | 2014-01-19 19:45 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
8724 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21301_1 | arıza rkipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:50 | 2014-01-19 21:22 | 3.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
8725 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28792 TAŞOLUK SÜLEYMAN ÖCALAN MERKEZ_3 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:47 | 2014-01-19 18:54 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
8726 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31802_1 | KABLO ARIZALI ÖLCÜSÜ YAPILDI ARIZANIN YERİ BELLİ .GECE KIRICI FAZLA GÜRÜLTÜ YAPTIGINDAN ABONELERİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE POLİS İZİN VERMEDİGİ İÇİN CALISMA YARIN SABAHA ERTELENDİ CALIŞMA 07.00 DEN İTİBAREN DEVAM EDECEK ..C VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:52 | 2014-01-20 05:45 | 11.8833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 748.65 | 0 | 0
8727 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_4 | Yeraltı arızasından dolayı abonenin cihazları yanmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:33 | 2014-01-19 18:07 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
8728 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:56 | 2014-01-19 21:08 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
8729 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9456 Okmeydanı Aslangazi cad. Taşkıran sk._1 | Ekibe bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:34 | 2014-01-19 21:12 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
8730 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20150_1 | ekibe verildi.kablo | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 18:06 | 2014-01-19 19:48 | 1.7167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 75.5333 | 0 | 0
8732 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 18:04 | 2014-01-19 21:09 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
8733 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_1 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 18:09 | 2014-01-19 22:44 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
8734 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_1 | arıza ekiplierne bildirlditamir edi,ldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 18:09 | 2014-01-19 21:21 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
8735 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_1 | arıza ekipleirine bildirldi tamir edilid | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 18:17 | 2014-01-19 20:45 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
8737 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 604 Kocasinan Merkez Mah. Ordu Cad. Konak Sk._5 | 3*25+16 kablo 3 faz arızalı.arıza giderildi. enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:47 | 2014-01-20 01:54 | 8.1167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 624.9833 | 0 | 0
8741 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8672_3 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 18:32 | 2014-01-19 22:22 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
8742 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20150_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 18:35 | 2014-01-19 20:33 | 1.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
8743 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 18:43 | 2014-01-19 20:35 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
8746 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 18:58 | 2014-01-19 21:39 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
8748 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 19:00 | 2014-01-19 21:50 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
8749 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11371_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 19:02 | 2014-01-19 20:13 | 1.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
8750 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 18:58 | 2014-01-19 21:16 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
8754 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21450_1 | YER ALTI KABLO ARIZASI.KABLO EKİPLERİMİZ ÇALIŞMAKTADIR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 19:06 | 2014-01-19 21:09 | 2.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0
8758 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2109 | tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 19:14 | 2014-01-19 19:42 | 0.46667 | 0 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 2541 | 0 | 0
8761 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_1 | ekibe bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 19:14 | 2014-01-19 20:04 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
8766 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 19:28 | 2014-01-19 21:37 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
8768 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20688_1 | arıza ekiplerine bildirldi tamir ed,ldi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 19:39 | 2014-01-19 21:07 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
8775 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9053 Göktürk Yolu Burgaz Mevkii_1 | ekibe bildirildi arıza tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 20:16 | 2014-01-19 21:05 | 0.81667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
8777 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20688_1 | arıza ekiplierne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 20:04 | 2014-01-19 21:31 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
8778 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 20:21 | 2014-01-19 20:51 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
8780 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 20:26 | 2014-01-19 21:52 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
8781 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28508_6 | Y.Y.Ş.ARIZASI 1 FAZ YOK.şube arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 20:29 | 2014-01-20 15:13 | 18.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.8667 | 0 | 0
8784 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2380 küçük ayasofya tahsin bey sk._15 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 20:47 | 2014-01-20 11:33 | 14.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.8333 | 0 | 0
8786 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4426_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 20:37 | 2014-01-19 23:00 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
8789 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18556_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. Yer Altı Şube 2 faz arızalı ekipler müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 20:57 | 2014-01-19 23:44 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
8790 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 20:59 | 2014-01-19 22:59 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
8791 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2192 draman fethiye cd. no:50_7 | y a şube arızası şube kablosu patlamış yeri belli tm den depar çekili tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 21:02 | 2014-01-20 00:29 | 3.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
8792 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_22 | tamır edıldi enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 21:09 | 2014-01-20 21:47 | 24.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2290.9 | 0 | 0
8796 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2018 korucu sk._17 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 21:26 | 2014-01-20 23:01 | 25.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127.9167 | 0 | 0
8797 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28426_3 | tamır edıdlı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 21:24 | 2014-01-20 16:07 | 18.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.7333 | 0 | 0
8800 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 21:23 | 2014-01-19 22:43 | 1.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
8801 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3297 (35 KV) | og fider açtı ekip arıza tespit yapıyor ringi tersten beslendı 3365-3596 arası arıza og kablo başlığı arızalı(3596tm de kablo başlığı patlamış) depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 21:48 | 2014-01-20 00:14 | 2.4333 | 11 | 2309 | 0 | 0 | 26.7667 | 5618.5667 | 0 | 0
8803 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 187 Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Gül Sk._6 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 21:05 | 2014-01-20 15:11 | 18.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.8 | 0 | 0
8807 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_2 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 22:04 | 2014-01-20 01:17 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
8808 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_6 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 22:15 | 2014-01-20 00:43 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
8809 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20272_1 | EKİPLER BAKIYOR KABLO ARZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 21:56 | 2014-01-20 03:43 | 5.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.05 | 0 | 0
8810 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29341 HACIMAŞLIKÖY SU MOTORU_6 | EKİBE VERİLDİ adres yetersiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 22:15 | 2014-01-19 23:20 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
8811 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20178_1 | ekibe verildi. kablo ekibe bakıyor.ENRJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 22:16 | 2014-01-19 23:14 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
8814 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_1 | N.Monitörlük ekibi yönlendirildi.sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 22:21 | 2014-01-20 03:24 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
8815 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Harbiye 3169 (35 KV) | ekıplere bıldırıldı harbıye ıtm de 3169 fıderıne enerjı verıldı 3381 tm enerjısız 3381 tm de og hücre arızalı tm tam izole edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 22:22 | 2014-01-20 00:51 | 2.4833 | 0 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 10462.2833 | 0 | 0
8816 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 22:53 | 2014-01-19 23:14 | 0.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
8817 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_13 | ekibe bildirildi.**9020tm dp13 2 faz kopuk kablo arızalı. gündüz ölçü yapılıp tamir edilicek. kablo servisine bildirildi.Ölçüsü yapıldı.Ekip çalışıyor.*ölçü yapıldı 9020 tm dp 13 çekik ekip çalışıyor*tamir edildi.*enerji verildi.*2 adet 3*120 lik buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 22:52 | 2014-01-20 14:43 | 15.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 935.15 | 0 | 0
8818 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21260 | TRAFO ARIZASI.EKİPLERİMİZ ÇALIŞMAKTADIR. TAKRİBEN 02:00 DA ENERJİ VERİLECEKTİR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 23:03 | 2014-01-20 01:45 | 2.7 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0
8819 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20162_4 | EKİBE VERİLDİ.KABLO EKİBİ BAKIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 23:07 | 2014-01-20 03:38 | 4.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | 0 | 0
8820 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | ekibe verildi sayac yanık ölçüsüz enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 23:16 | 2014-01-20 00:42 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
8822 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11655_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 23:31 | 2014-01-20 04:50 | 5.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
8823 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23400 Üniversite TM._1 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 23:40 | 2014-01-20 01:12 | 1.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
8825 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9425 Çelebi cad. İ.E.T.T. Garajı yanı_3 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılıcak*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edild.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 23:54 | 2014-01-20 10:18 | 10.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
8827 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3682 B.oglu kulaksız cd ptt altı no:4 karşısı_1 | AG kablo 1 faz kopuk.Kablo servisi mudahele edecek.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 23:54 | 2014-01-20 13:07 | 13.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 528.6667 | 0 | 0
8828 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 00:10 | 2014-01-20 04:51 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
8829 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28340_9 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 23:59 | 2014-01-20 14:58 | 14.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.8667 | 0 | 0
8830 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_9 | sigorta atık arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 00:13 | 2014-01-20 00:58 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
8831 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2109 | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 00:18 | 2014-01-20 01:28 | 1.1667 | 0 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 6352.5 | 0 | 0
8833 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | BG-524-197 | manevra yapıldı enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 00:33 | 2014-01-20 00:54 | 0.35 | 0 | 6903 | 0 | 0 | 0 | 2416.05 | 0 | 0
8836 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3381 | ekıplere verıldı calsıma yapılıyor 3381 Tm OG tr.hücre arızalı yeni hücre konulacak Enerji verildi, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 00:43 | 2014-01-20 13:51 | 13.1333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 5030.0667 | 0 | 0
8839 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_2 | ŞUBE İZOLE EDİDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 00:38 | 2014-01-20 01:31 | 0.88333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
8840 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8049_8 | N.Monitörlük ekibi yönlendirildi.sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 01:09 | 2014-01-20 01:27 | 0.3 | 8 | 11110 | 0 | 0 | 2.4 | 3333 | 0 | 0
8842 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31802_1 | DOGALGAZ BORUSUNUN PATLAMASI NEDENİYLE GECİCİ DEPAR CEKİLDİ ...ekipler calısıyor.C VERİLDİ KARANLIKTRA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:52 | 2014-01-20 05:40 | 11.8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 743.4 | 0 | 0
8843 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2091 | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 01:20 | 2014-01-20 02:06 | 0.76667 | 2 | 1210 | 0 | 0 | 1.5333 | 927.6667 | 0 | 0
8844 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_5 | EKİBE VERİLDİ,9729 TM DP/5 KABLO ARIZASI 1 FAZ PATLATIYOR.SERVİSİNE BİLDİRİLDİ.Ekip çalışıyor.3x120+70 2 adet120 ek maşur ile arıza tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 01:21 | 2014-01-20 15:18 | 13.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 823.05 | 0 | 0
8845 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-BAYRAMPAŞA-II | 8081 fideri normale konuldu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 01:21 | 2014-01-20 01:40 | 0.31667 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 0.31667 | 1082.05 | 0 | 0
8846 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18004_9 | Y.A.Ş kablo arızalı ekibe verildi 18004 tm depar cekili ekip calışıyor.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 01:40 | 2014-01-20 11:26 | 9.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 957.1333 | 0 | 0
8847 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 18534_10 | enerji yok ekibe verildi.sigorta atık arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 02:31 | 2014-01-20 03:11 | 0.66667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
8849 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3225(35 KV) | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 02:54 | 2014-01-20 03:21 | 0.45 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 1551.15 | 0 | 0
8850 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 604 Kocasinan Merkez Mah. Ordu Cad. Konak Sk._8 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 02:54 | 2014-01-20 14:20 | 11.4333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 880.3667 | 0 | 0
8855 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1462 TR 1 | 1462 TM TR1 VE TR2 TRAFO DEĞİŞİM CALISMASI YAPILIYOR.CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 05:06 | 2014-01-20 22:57 | 17.85 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 11513.25 | 0 | 0
8856 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2006 çinili çesme sk_4 | KOFRA İÇERİSİNDE KAİDE YANIK.MONTAJ SERVİSİNE İŞ KAĞIDI YAZILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 05:29 | 2014-01-20 09:15 | 3.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0 | 0
8858 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21469_1 | KABLO ARZASI VAR enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 05:45 | 2014-01-20 23:25 | 17.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
8859 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_6 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 06:52 | 2014-01-20 18:42 | 11.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.6667 | 0 | 0
8860 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1435 | 1435 TM TRAFO DEĞİŞİM ÇALIŞMASI.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 07:01 | 2014-01-20 16:26 | 9.4167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 6073.75 | 0 | 0
8861 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3860 | 3860 Tm nin trafosu test ediliyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 06:42 | 2014-01-20 16:03 | 9.35 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3581.05 | 0 | 0
8862 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1157-2/1157-4 | ORTA GERİLİMDE 1157-2 DEPARI AÇTI .AÇMA SEBEBİ GÖRÜLEMEDİ. KONTROL EDİLİP DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 07:13 | 2014-01-20 08:17 | 1.0667 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0
8865 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2225_4 | tm den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 07:18 | 2014-01-20 08:48 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
8867 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_1 | EKİPLERE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 07:25 | 2014-01-20 09:09 | 1.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0
8869 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_8 | 28829 TM DEN 8 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTALA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 07:32 | 2014-01-20 09:14 | 1.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
8871 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21538_1 | kablo arızası vardır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 07:44 | 2014-01-20 12:26 | 4.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0
8873 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 07:57 | 2014-01-20 15:24 | 7.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
8875 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 07:43 | 2014-01-20 11:13 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
8876 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 025 Güngören Nadide Sk. Çınar evleri_1 | 2*3*120+70 kablo arızalı ,arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 07:52 | 2014-01-20 17:30 | 9.6333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 741.7667 | 0 | 0
8879 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1884_2 | 1 faz şube arızası. kablo ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 08:23 | 2014-01-20 09:46 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
8880 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8428_4 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 08:26 | 2014-01-20 10:01 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
8883 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11496_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 08:32 | 2014-01-20 11:13 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
8884 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2313_1 | Y.A ŞUBE ARIZASI 2 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 08:40 | 2014-01-20 15:12 | 6.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
8885 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9477 Oto Sanayi Barbaros cad. No:32 yanı_2 | ekibe bildirildi.*9477 tm trf 2 dp 2 .kofrada kaide yanık.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 08:34 | 2014-01-20 10:19 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
8886 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11988_3 | EKİP BAKTI 11988 TM DEN DOĞRU ŞUBE 1FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.KABLO EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 08:38 | 2014-01-20 12:56 | 4.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
8890 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8789_5 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 08:53 | 2014-01-20 12:39 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
8893 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11479_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:00 | 2014-01-20 11:13 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
8894 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_1 | ekiplere verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 08:43 | 2014-01-20 19:17 | 10.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0
8896 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_13 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:01 | 2014-01-20 10:10 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
8898 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28072_4 | 28072 tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:00 | 2014-01-20 09:52 | 0.86667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
8903 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8035 murat mah sinema sok_4 | Sokakta komple elektrik yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:13 | 2014-01-20 09:35 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
8906 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2072 hüdavendigar cd. (hayyam pasaj içi)_13 | y.a.şube arızası nötr kifayetsiz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:20 | 2014-01-20 14:59 | 5.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0
8907 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:20 | 2014-01-20 13:35 | 4.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 250.75 | 0 | 0
8908 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28857_8 | 28857tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:20 | 2014-01-20 13:02 | 3.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 344.1 | 0 | 0
8909 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:20 | 2014-01-20 15:00 | 5.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
8912 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9179 Çeliktepe Aybey sk._3 | ekibe bildirildi.*( 9179 tm dp 3 ) iski kabloya vurmuş.tm den sigorta atmış.9179 tm dp 3 çekik.ekip çalışıyor*tamir edildi.*enerji verildi.*1 adet 3*120 Y buat * 1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:23 | 2014-01-20 13:13 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
8914 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28756_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:24 | 2014-01-20 15:02 | 5.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
8915 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2001_9 | y.a şube arızası 2 faz, tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:29 | 2014-01-21 02:44 | 17.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0
8916 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2360 TR 1_11 | y.a.şube arızası 1 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:27 | 2014-01-20 17:44 | 8.28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
8919 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:36 | 2014-01-20 14:19 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
8920 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18019_8 | şebeke calışması ekip calışıyor bildirimli.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-20 09:30 | 2014-01-20 14:01 | 4.5167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 442.6333 | 0 | 0
8921 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:33 | 2014-01-20 15:04 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
8922 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8035 murat mah sinema sok | 8035 TM Sac köşkten beton köşke dönüştürülmesi OSEL firmasının eleman göndermemesi sebebi ile trafo değiştirme işi iptal olmuştur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-20 09:34 | 2014-01-20 10:45 | 1.1833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 569.1833 | 0 | 0
8924 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3475; şişli dere sk yanyol başı _1 | Hanımefendi sokak no154 deki şube arızası ile ilgilidir. Kablo servisi müdahale ediyor.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:37 | 2014-01-20 13:24 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
8926 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4011_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ YERALTI KABLOSU KOPUK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR tamir edildi abone ile görüşüldü tek fadan beslendi yokun oratasında kablo yanmış yolun kesilmesi gereklidir belediyeden ve Trafikten izin alma süreci arızayı uaztmıştır.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:35 | 2014-01-21 10:45 | 25.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.6667 | 0 | 0
8928 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_3 | ekiplere bildirildi.tami edildfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:50 | 2014-01-20 15:14 | 5.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
8931 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._1 | atık sigorta kaldırıldı.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:45 | 2014-01-20 10:19 | 0.56667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
8932 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Arnavutköy TR2 ( 10 KV ) | Zincirli kuyu ekibi müdahale ediyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:54 | 2014-01-20 10:23 | 0.48333 | 1 | 5746 | 0 | 0 | 0.48333 | 2777.2333 | 0 | 0
8933 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4050_6 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:47 | 2014-01-20 12:30 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
8934 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:40 | 2014-01-20 13:27 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
8935 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:03 | 2014-01-20 13:28 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
8936 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28112_4 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:09 | 2014-01-20 16:39 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
8938 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:16 | 2014-01-20 10:54 | 0.63333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
8939 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20492_1 | ekiplerimiz çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 09:58 | 2014-01-20 13:18 | 3.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
8940 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8787_5 | Tamir edildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:17 | 2014-01-20 16:08 | 5.85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0
8941 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2380_14 | 8784nolu iş ile ilgili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:16 | 2014-01-20 10:37 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
8943 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22182_5 | ŞEBEKE CALIŞMASI YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:19 | 2014-01-20 12:34 | 2.25 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 92.25 | 0 | 0
8944 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:19 | 2014-01-20 14:19 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
8946 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_4 | YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA ŞUBE KABLOSUNA VURMUŞLAR. DİREKDEN UÇLAR AYRILDI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:23 | 2014-01-20 19:43 | 9.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
8948 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:26 | 2014-01-20 18:34 | 8.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0
8950 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:29 | 2014-01-20 11:48 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
8953 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:33 | 2014-01-20 14:19 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
8954 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_13 | h hat ekibe verildi arıza abonenın kolon hattında.dırekten ayrıldı.abone sorunu gıderınce yenıden ıhbar verecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:33 | 2014-01-20 15:14 | 4.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0
8958 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1275 | TRAFOYA KADEME AYARI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:25 | 2014-01-20 12:40 | 2.25 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1451.25 | 0 | 0
8961 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:54 | 2014-01-20 15:05 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
8962 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28330_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:52 | 2014-01-20 15:06 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
8963 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8768_6 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 10:57 | 2014-01-20 13:07 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
8964 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_8 | iski çalışma yaparken direkten yeraltı şubeyi koparmış şube direkten ayrık . tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:03 | 2014-01-20 16:55 | 5.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
8967 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_1 | ANAŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:04 | 2014-01-20 11:43 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
8968 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3777;ortakoy palanga cd. gülistan sk_11 | Zincirli kuyu ekibine bildirildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:04 | 2014-01-20 12:04 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
8972 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_6 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:13 | 2014-01-20 18:22 | 7.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
8973 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_7 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*( 9046 tm dp 7 ) kablo kopmuş.9046 tm dp 7 çekik.tamir edildi.enerji verildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:19 | 2014-01-20 13:28 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
8976 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18536_1 | depar cekili ekip calışıyor.şebeke kablosu aktarılıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:24 | 2014-01-20 12:38 | 1.2333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 120.8667 | 0 | 0
8977 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:32 | 2014-01-20 18:30 | 6.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 0 | 0
8979 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_8 | YERALTI ŞUBE KABLO ARIZASI KABLO ARIZASININ TAMİRATI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:34 | 2014-01-20 12:41 | 1.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
8980 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_2 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDItamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:26 | 2014-01-20 16:06 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
8981 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_6 | ekibe bildirildi.*inşaatın kofrası alınmış.şubesi körlenecek.*tamir edildi.*enerji verildi.*1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:06 | 2014-01-20 14:35 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
8982 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4418_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi 3*16 25 metre kablo çekildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:31 | 2014-01-20 15:58 | 4.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
8986 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_1 | enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:34 | 2014-01-20 17:31 | 5.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
8987 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_1 | oksit arızası.ekip arızayı aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:33 | 2014-01-20 19:45 | 8.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0
8989 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_2 | ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:44 | 2014-01-20 18:32 | 6.8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 0
8990 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_3 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:48 | 2014-01-20 14:56 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
8991 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-12 Sanayi-2 (H.HAT) | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:49 | 2014-01-20 13:06 | 1.2833 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 3264.8 | 0 | 0
8993 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_3 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:00 | 2014-01-20 17:04 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
8994 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31842_4 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.31842 TMDEN YER ALTI BRANŞMAN ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:04 | 2014-01-20 13:48 | 1.7333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0
8995 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:13 | 2014-01-20 16:37 | 5.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 502.2 | 0 | 0
8997 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28072_4 | 28072tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:18 | 2014-01-20 13:43 | 2.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 224.75 | 0 | 0
8999 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | ekiplere bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:09 | 2014-01-20 15:12 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
9000 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_4 | 28351 tm den 3 nolu depar çekik 50sk ile ordu cd köşesinde kabloya vurmuşlar ctamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:02 | 2014-01-20 16:51 | 4.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 447.95 | 0 | 0
9003 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28426_4 | tamır edıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:58 | 2014-01-20 18:31 | 6.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
9004 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28426_3 | enerjı mevut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 11:59 | 2014-01-20 16:44 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
9005 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_3 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:00 | 2014-01-20 16:53 | 4.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0667 | 0 | 0
9007 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | ekiplere bildirildi.ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:20 | 2014-01-20 15:12 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
9008 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22095_6 | Kablo arızalı ölçülecek.binada atlama yapıldı.enerji verildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:17 | 2014-01-20 14:03 | 1.7667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 72.4333 | 0 | 0
9010 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23370 İstikbal TM._2 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:19 | 2014-01-20 14:03 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
9012 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_4 | ekibe verildi.h hat tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:24 | 2014-01-20 16:35 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
9013 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4101_2 | ARIZA gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:35 | 2014-01-20 19:14 | 6.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
9014 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2192 draman fethiye cd. no:50_2 | saray ağa cad no:94 şube arızası için c kesilmişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:37 | 2014-01-20 13:42 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
9015 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3511 tarlabaşı ömerhayyam cad. _2 | Kablo servisi çalışıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:23 | 2014-01-20 16:47 | 4.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
9020 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekiplere bildirildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:51 | 2014-01-20 17:49 | 4.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
9022 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_7 | h hat ekibe verildi tamir edildi. normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:42 | 2014-01-20 13:59 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
9023 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4284_8 | ARIZA gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 12:53 | 2014-01-20 19:14 | 6.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
9029 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 Kemerburgaz Lisesi Kaşısı_1 | ekibe bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 13:28 | 2014-01-20 14:50 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
9035 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28290_4 | yer altı kablo arızası 1 faz yok depar enerjılı TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 13:21 | 2014-01-21 01:42 | 12.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1148.55 | 0 | 0
9037 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8031_10 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 13:45 | 2014-01-20 18:16 | 4.5167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 0 | 0
9038 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2192_7 | Y.A. ŞUBE ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 13:49 | 2014-01-20 15:13 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
9039 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3076 Şişli nişantaşı akkavak sk no:2 karşısı_4 | AG Kablo 2 faz toprak kablo servisi arızaya müdahale edecek. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 13:25 | 2014-01-20 18:13 | 4.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
9040 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_3 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 14:02 | 2014-01-20 17:49 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
9042 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 13:18 | 2014-01-20 19:46 | 6.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
9044 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31551 TM_1 | 1 Faz atıktı verildi Abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 14:15 | 2014-01-20 16:33 | 2.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 0
9045 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 14:19 | 2014-01-20 18:34 | 4.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
9046 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31074 TM_2 | oksıt arızası gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 14:22 | 2014-01-20 17:37 | 3.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 204.75 | 0 | 0
9049 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_6 | SİGORTA ATMIŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 14:28 | 2014-01-20 15:51 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
9054 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_4 | 57 sk ta beledıye kaldırım calısması sırasında kabloya vurmus 3 faz mevcut kablo pansuman ister 28008 tmden depar cekık ekıpler calısıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-20 14:27 | 2014-01-20 18:45 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
9060 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 14:48 | 2014-01-20 16:37 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
9065 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28072_4 | 072 tmden 2 faz sıgorta erımesı tamıredıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 15:08 | 2014-01-20 17:00 | 1.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 0
9066 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 803 G.gören G.O.P cad. meydancık sok_7 | 4*10 şube 3 faz arızalı,ekip verildi arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 14:58 | 2014-01-20 22:31 | 7.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
9071 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_1 | Havai Hat ekiplerine bildirildi.tami redildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 15:00 | 2014-01-20 17:20 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
9073 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11620_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 15:34 | 2014-01-20 20:01 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
9074 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_5 | kofra patlamış değişecek.ejibe bildirildi.1 adet kofra kullanılarak arıza giderildi.İlhan-A.İhsan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 15:47 | 2014-01-20 18:00 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
9075 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_6 | A.G kablo arızası var kablo servisi arizaya müdehale ediyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 15:13 | 2014-01-20 20:06 | 4.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 195.3333 | 0 | 0
9079 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25485 KINALI ÇİFTLİK EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_1 | DEPAR CIKIŞ KABLOSU YANMIŞ.YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 15:39 | 2014-01-20 17:25 | 1.7667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0
9081 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11287_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 15:45 | 2014-01-20 17:35 | 1.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
9082 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 15:49 | 2014-01-20 17:03 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
9085 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._6 | 183 TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 15:45 | 2014-01-20 16:39 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
9086 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_6 | Havai hat şube yanmış.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 15:50 | 2014-01-20 17:31 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
9087 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21931_1 | kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 16:04 | 2014-01-20 20:07 | 4.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0
9091 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 16:15 | 2014-01-20 19:46 | 3.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.65 | 0 | 0
9092 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2264_1 | yatırım programlı çalışmaları.çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 16:09 | 2014-01-20 17:07 | 0.96667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
9093 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | havai hat ekibi yönlendirildi d.y.a. 2 faz arızalı.atlama yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 16:15 | 2014-01-20 18:59 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
9096 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_4 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 16:03 | 2014-01-20 19:55 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
9099 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 16:30 | 2014-01-20 18:11 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
9100 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28086_2 | DÖNEÇ SOKAGIN İÇİNDE DİREK YIKIKTI DİREK DİKİLİP 50 MT 3X70 +95 ALPEK ÇEKİLDİ 28086 TM 2NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 15:55 | 2014-01-21 13:04 | 21.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1966.95 | 0 | 0
9102 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 16:36 | 2014-01-20 19:59 | 3.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
9106 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_1 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 16:48 | 2014-01-20 22:36 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
9109 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 197 Güngören Abdi ipekçi Cad. Çetintürk Cd. köşesi_9 | Binanın kofrasından 1 faz kaide yanık ekip verildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 16:44 | 2014-01-20 22:37 | 5.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.0667 | 0 | 0
9112 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_1 | oksit arızası.ekip arızayı aldı.arız agiderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-19 17:00 | 2014-01-19 19:42 | 2.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
9114 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31020 TM_2 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:00 | 2014-01-20 20:30 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
9116 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_4 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:11 | 2014-01-20 18:16 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
9118 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:16 | 2014-01-20 18:54 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
9119 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:09 | 2014-01-20 22:39 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
9120 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22095_2 | şubede arıza var 1 faz yok gecici atlama yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:19 | 2014-01-20 18:32 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
9122 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23094 Kalfa Köy_1 | ekibe bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:14 | 2014-01-20 19:37 | 2.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
9123 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:26 | 2014-01-20 20:40 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
9124 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:27 | 2014-01-20 18:17 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
9127 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28413 | 700 itmden küçükköy 2 giriş açtı sebeb gecıcı arıza enerji verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:28 | 2014-01-20 18:11 | 0.71667 | 2 | 3726 | 0 | 0 | 1.4333 | 2670.3 | 0 | 0
9128 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa Tozkoparan 1 (35 KV) | ekibe bildirildi enerji verildi.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:29 | 2014-01-20 19:10 | 1.6833 | 5 | 3069 | 0 | 0 | 8.4167 | 5166.15 | 0 | 0
9131 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11943_2 | İSKİ ÇALIŞMA SIRASINDA KABLOYU ÇEKTİRMİŞ VE KAPADAN KOPARMIŞ KABLO EKİBİNE VERİLDİ. BAKILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:40 | 2014-01-20 20:28 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
9134 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:54 | 2014-01-20 19:17 | 1.3833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60.8667 | 0 | 0
9135 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:54 | 2014-01-20 19:41 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
9136 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8787_10 | Tamir Edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:58 | 2014-01-20 22:02 | 4.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 0
9137 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31529 TM_1 | arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:00 | 2014-01-20 19:17 | 1.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0
9138 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_8 | arıza yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:43 | 2014-01-20 22:51 | 5.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
9139 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24358 S.Paşa Topaloğlu_2 | Binanın kofrasında sigorta kaideleri yanmış.değiştirildi.nornal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:03 | 2014-01-20 21:51 | 3.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
9141 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 648-2 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._3 | 648TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:57 | 2014-01-20 18:37 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
9142 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4316_3 | ekıb gonderıldı.sube dırekten faz klamens oksıt arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:07 | 2014-01-20 19:18 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
9143 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28838_7 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:08 | 2014-01-20 18:44 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
9144 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:07 | 2014-01-20 20:41 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
9145 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_3 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:04 | 2014-01-20 19:57 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
9147 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21148_3 | kablo arızası tespit edilmiştir bölgeye geçici olarak enerjı verildi. 1 saat sonra arıza onarımı tamamen bıtecek ve normal olarak enerjı alınacaktır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:00 | 2014-01-21 16:20 | 22.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 982.6667 | 0 | 0
9148 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:11 | 2014-01-20 19:17 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
9149 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:12 | 2014-01-20 20:12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
9150 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4455_12 | arıza ıptal musterı ıstegı ıle | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:18 | 2014-01-20 18:49 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
9151 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3351, etiler nispetiye ihsan aksoy sk sonu_6 | Şube 2 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek. Enerji verildi sorun giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 17:53 | 2014-01-21 14:20 | 20.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 143.15 | 0 | 0
9152 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9186 Gültepe Dereboyu cad._2 | Ekibe bildirildi.2 faz kopuk atlama ceryan verilerek kablo servisine yönlendirildi. 1 adet 4x16 buat kullanılarak arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:12 | 2014-01-20 22:08 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
9153 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:21 | 2014-01-20 19:53 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
9157 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekilerine bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:27 | 2014-01-20 20:00 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
9160 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | ekıbe verıldi.enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:31 | 2014-01-20 21:43 | 3.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
9162 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18556_2 | nöbetçi montörlüğü ekibi yönlendirildi. Y.A.Ş. 1 faz arızalı tamir edildi.1 ad 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:33 | 2014-01-20 21:47 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
9164 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1897_10 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:35 | 2014-01-20 19:10 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
9165 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:24 | 2014-01-20 19:09 | 0.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
9166 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:12 | 2014-01-20 19:41 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
9168 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11363_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 18:44 | 2014-01-20 20:47 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
9174 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_3 | yer altı kablo arızası 2 cı bır arıza cıktı depar enerjılı arıza devam edıyor 251 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:01 | 2014-01-21 01:23 | 6.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 592.1 | 0 | 0
9176 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_1 | ekiblere bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:02 | 2014-01-20 21:09 | 2.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
9177 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:11 | 2014-01-20 23:02 | 3.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
9179 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25022 HALLAÇLI MERKEZ Hallaçlı ÇATALCA_1 | klemens vuruldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:15 | 2014-01-20 20:46 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
9180 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20589_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:15 | 2014-01-20 20:56 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
9182 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2417 gedik paşa peştemalci selim sk._5 | sebeke calışması verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:23 | 2014-01-20 20:01 | 0.63333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
9183 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:28 | 2014-01-20 22:49 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
9185 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24358 S.Paşa Topaloğlu_2 | yeraltı arızası tespitti için ekip tarafından geçici olarak enerji kesildi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:24 | 2014-01-20 20:31 | 1.1167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
9187 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:32 | 2014-01-20 21:23 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
9188 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:35 | 2014-01-20 21:10 | 1.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
9190 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3051 b.taş abbasağa çömez sk bası,park içi_1 | Kablo servisi arizaya müdehale ediyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:23 | 2014-01-21 17:58 | 22.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 903.3333 | 0 | 0
9192 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:36 | 2014-01-20 23:01 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
9194 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:55 | 2014-01-20 23:24 | 3.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
9196 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_3 | tamir edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 19:59 | 2014-01-20 21:27 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
9197 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 20:05 | 2014-01-20 23:24 | 3.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0
9200 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekipleirne bildirldi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 20:08 | 2014-01-20 22:38 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
9203 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 20:26 | 2014-01-21 03:05 | 6.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
9205 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_1 | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 20:23 | 2014-01-20 22:39 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
9206 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 20:29 | 2014-01-20 21:10 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
9207 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 20:32 | 2014-01-21 00:32 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
9208 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31595 TM_1 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 20:34 | 2014-01-20 22:18 | 1.7333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0
9209 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 20:39 | 2014-01-20 22:27 | 1.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
9216 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._9 | Ekibe bildirildi.Yarın buat acılıp kontrol yapılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 20:45 | 2014-01-22 09:17 | 36.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 0
9218 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_2 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 20:53 | 2014-01-20 21:25 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
9223 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_1 | KOFRA AYAĞI GEVSEMİŞ.YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 21:21 | 2014-01-20 22:00 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
9224 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_3 | 11608 TM 5.DEPAR KABLO ARIZASI KABLOEKİBİNE VERİLDİ... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 21:19 | 2014-01-21 11:44 | 14.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.9167 | 0 | 0
9225 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_4 | sube dırekten ızole edıldı tehlıke onlendı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 21:19 | 2014-01-20 22:04 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
9228 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21463_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 21:30 | 2014-01-20 23:25 | 1.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
9230 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28072_1 | sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 21:33 | 2014-01-20 22:27 | 0.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
9231 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11597_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 21:35 | 2014-01-20 22:18 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
9232 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 21:26 | 2014-01-20 22:14 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
9233 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 21:38 | 2014-01-20 22:24 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
9237 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24358 S.Paşa Topaloğlu_1 | Yeraltı arızası vardı. Test aracı ile arıza tespit edilip onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 21:38 | 2014-01-21 10:52 | 13.2333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 277.9 | 0 | 0
9238 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_3 | Havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 21:39 | 2014-01-21 01:04 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
9240 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20789_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 21:52 | 2014-01-20 23:38 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
9245 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 21:59 | 2014-01-21 10:30 | 12.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.1333 | 0 | 0
9246 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20936_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 22:20 | 2014-01-20 23:40 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
9251 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 22:19 | 2014-01-21 00:47 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
9253 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28072_4 | YER ALTI KABLO ARIZASI 28072 tm den 12 nolu depar çekik.havai hat çıkışı direkten ayrık kablo arızası tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 22:35 | 2014-01-21 15:14 | 16.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1548.45 | 0 | 0
9258 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28864_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 22:55 | 2014-01-21 02:30 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
9259 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_17 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 23:04 | 2014-01-21 01:21 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
9261 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25104 PARKKÖY BAĞLAR YOLU PTT ARKASI | OG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 22:54 | 2014-01-20 23:53 | 0.98333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 185.85 | 0 | 0
9262 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KÖY İÇİ | KAVAKLI KÖYİÇİ KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 22:53 | 2014-01-21 00:06 | 1.2167 | 6 | 951 | 0 | 0 | 7.3 | 1157.05 | 0 | 0
9264 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_1 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 22:58 | 2014-01-20 23:54 | 0.93333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
9265 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3439 (35 KV) | ekibe verildi.3439 deparı açık ekip müdehale ediyor.HER YER ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 23:31 | 2014-01-21 01:18 | 1.7833 | 10 | 393 | 0 | 0 | 17.8333 | 700.85 | 0 | 0
9266 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31511 TM_4 | ARIZA GİDERİLDİ. C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 23:31 | 2014-01-21 10:17 | 10.7667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 678.3 | 0 | 0
9267 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_1 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPIİLDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 22:59 | 2014-01-20 23:55 | 0.93333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
9268 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_1 | SEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKELENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 22:52 | 2014-01-20 23:55 | 1.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
9270 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ_9 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 23:44 | 2014-01-21 00:43 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
9271 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_8 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 23:52 | 2014-01-21 10:32 | 10.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
9273 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 00:01 | 2014-01-21 05:34 | 5.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
9275 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18240_12 | binada komple enerji yok ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 00:14 | 2014-01-21 01:51 | 1.6167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 158.4333 | 0 | 0
9276 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_2 | 18 MT 3X16 ALPEK İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 00:23 | 2014-01-22 14:31 | 38.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 305.0667 | 0 | 0
9277 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 00:28 | 2014-01-21 21:02 | 20.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 143.9667 | 0 | 0
9278 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_14 | Kablo servisi arizaya müdehale ediyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-20 23:46 | 2014-01-21 17:09 | 17.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 695.3333 | 0 | 0
9280 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - BAYRAMPAŞA I FİDERİ | manevra yapılıyor şebeke çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 01:03 | 2014-01-21 01:26 | 0.38333 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 2645.7667 | 0 | 0
9282 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1462 TR 1_1 | siğorta değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 01:25 | 2014-01-21 01:58 | 0.55 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
9283 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - 8709 FİDERİ | şebeke çalışması manevra yapılıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 01:36 | 2014-01-21 02:30 | 0.9 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 1537.2 | 0 | 0
9284 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3297 (35 KV) | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 01:48 | 2014-01-21 02:13 | 0.41667 | 11 | 2309 | 0 | 0 | 4.5833 | 962.0833 | 0 | 0
9285 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATEKS DM ÖRMA 2 (20883) ÇIKIŞI | arıza ekipleirne bildirldi fateks dm den örma çıkışı actı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 02:07 | 2014-01-21 02:24 | 0.28333 | 6 | 1626 | 0 | 0 | 1.7 | 460.7 | 0 | 0
9286 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 02:07 | 2014-01-21 02:56 | 0.81667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
9288 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18323_1 | enerji yok ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 01:55 | 2014-01-21 02:32 | 0.61667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 60.4333 | 0 | 0
9289 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 1_1 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 02:34 | 2014-01-21 02:53 | 0.31667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
9290 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 2_1 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 02:40 | 2014-01-21 02:55 | 0.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
9294 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2254 eminönü İ.T.Ü bahçesi_4 | belediye ekipleri çalışma yaparken y.a şube kablosunu koparmış.2254tmden depar 4 ün sigortaları çekildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-21 04:36 | 2014-01-21 15:00 | 10.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
9295 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28231_5 | gece kablo arızası tamiratı yapıldı.fakat abonenin kapısı kapalı olduğundan dolayı kofrası basılamadı.gündüz ekibi kontrol edip kofraları bastı.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 05:10 | 2014-01-21 12:24 | 7.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
9296 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 05:46 | 2014-01-21 12:29 | 6.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 0 | 0
9297 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23275 Gökhan Murat Kalsın_2 | kablo yanık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 05:51 | 2014-01-21 10:38 | 4.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
9298 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_5 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 05:58 | 2014-01-21 13:06 | 7.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
9299 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12042_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 05:56 | 2014-01-21 17:15 | 11.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.2167 | 0 | 0
9300 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18280_4 | binada komple enerji yok ekibe verildi. 18280 Tm den depar çekili.Ölçü yapılıyor. 10 metre 3x120 kablo 1 adet 120 lik ısıtmalı buat kullanıldı.18280 Tm den enerji verildikaranlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 06:13 | 2014-01-21 15:05 | 8.8667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 868.9333 | 0 | 0
9304 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2256 samatya inekci sk._8 | 1 FAZ KABLO ARIZASI tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 07:26 | 2014-01-21 18:15 | 10.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0
9307 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_1 | ANA KABLO ARIZASI.3 FAZ ARIZALI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 07:31 | 2014-01-21 16:46 | 9.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0
9308 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12321_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 07:07 | 2014-01-21 08:38 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
9309 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3035; galatakulesi sk ilkokul karşısı_10 | AG kabo nötr kopuk kablo servisi mudahele ediyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 06:49 | 2014-01-22 00:51 | 18.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 721.3333 | 0 | 0
9310 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4149_6 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 07:38 | 2014-01-21 10:32 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
9313 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9637 San.mah. S.Selim cad. _7 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*( 9637 tm trf1 dp 7 ) kofraya 1 faz gelmiyor.şube kablo arızası.servisine bildirildi.*ekip:erbil koç, 2mt 4x16 kablo,2 adet 4x16 ısı buzuşmelş buat kullanılarak arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 07:54 | 2014-01-21 18:33 | 10.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 0
9320 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 28200_3 | 28200 Tm şebeke çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:20 | 2014-01-21 08:53 | 0.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
9322 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:34 | 2014-01-21 12:15 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
9323 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20857_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:35 | 2014-01-21 12:14 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
9324 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:37 | 2014-01-21 12:34 | 3.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
9325 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31024 TM_5 | 31024 TM DEN NEVAL SOK. PERVİN SOK. - GAMZE SOK. HAVAİ HAT ÇIKIŞI KESİLDİ. HAVAİHAT EKİBİ NEVAL SOKAKTA DİREK AKTARMASI YAPIYOR. DİREK AKTARMASI YAPILDI. C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:42 | 2014-01-21 10:45 | 2.05 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
9326 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8663 | Enerji verildi.Karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:44 | 2014-01-21 19:11 | 10.45 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5026.45 | 0 | 0
9327 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18606_3 | elektrik yok.havai hat ekibi yönlendirildi. 18606 Tm den 3 nolu Depar çekildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:41 | 2014-01-21 10:12 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
9328 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK. tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:52 | 2014-01-21 20:18 | 11.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 0
9329 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_1 | ekipler çalışmaktadır arıza giferildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:26 | 2014-01-21 11:30 | 3.0667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 134.9333 | 0 | 0
9334 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. tehlike önlendi.aboneye gereken bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 08:57 | 2014-01-21 13:35 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
9335 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_1 | kablolar sarkmış.Havai hat ekibi yönlendirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:09 | 2014-01-21 10:40 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
9340 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ | HAT BAŞINDAN O.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:21 | 2014-01-21 10:04 | 0.71667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 135.45 | 0 | 0
9342 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11628_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:20 | 2014-01-21 12:27 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
9343 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_14 | kablo servisi arizaya müdehale ediyor. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:18 | 2014-01-21 18:49 | 9.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.6167 | 0 | 0
9344 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENKENT 20000 DM GARANTİ KOZA | arıza ekıbıne bıldırıldı MANEVRA YAPILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:22 | 2014-01-21 10:54 | 1.5333 | 0 | 3794 | 0 | 0 | 0 | 5817.4667 | 0 | 0
9345 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY MERCEDES-1 | GEÇİCİ AÇMA HATTA ENERJİ VERİLDİ BİLGİLERİNİZE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:28 | 2014-01-21 10:14 | 0.76667 | 85 | 1952 | 0 | 0 | 65.1667 | 1496.5333 | 0 | 0
9348 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ekiplere bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:34 | 2014-01-21 13:07 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
9350 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28838_6 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:34 | 2014-01-21 16:18 | 6.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.8667 | 0 | 0
9352 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4050_11 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:37 | 2014-01-21 12:08 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
9353 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_1 | arıza ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:37 | 2014-01-21 13:06 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
9354 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._1 | Atık sigorta kaldırıldı.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:46 | 2014-01-21 11:02 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
9355 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_3 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:46 | 2014-01-21 15:01 | 5.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
9357 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 648-2 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._1 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:52 | 2014-01-21 15:49 | 5.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
9358 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_14 | Havai hat ekibi yönlendirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:40 | 2014-01-21 10:38 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
9359 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21260_1 | ekipler ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:54 | 2014-01-21 10:51 | 0.95 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
9363 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21518_1 | oksit ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 09:59 | 2014-01-21 12:05 | 2.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
9366 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_12 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 10:01 | 2014-01-21 14:46 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
9368 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23150 Belediye konutları_2 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 10:03 | 2014-01-21 14:58 | 4.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
9371 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9043 Çağlayan Limon Sokak_13 | havai hat ekiplerine bildirildi.*( 9043 tm dp 13 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi.*ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 10:10 | 2014-01-21 12:18 | 2.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 125.8667 | 0 | 0
9374 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2018 korucu sk._17 | ag kablo arızası nötr kifayetsiz tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 10:34 | 2014-01-21 20:41 | 10.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0
9375 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2176_10 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 10:33 | 2014-01-21 12:34 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
9376 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi..ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 10:29 | 2014-01-21 14:01 | 3.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
9377 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_4 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 10:48 | 2014-01-21 14:59 | 4.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0
9382 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._1 | Atık sigorta kaldırıldı.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 10:57 | 2014-01-21 11:37 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
9384 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | AKYOL - ALCA | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 10:58 | 2014-01-21 11:32 | 0.56667 | 35 | 155 | 0 | 0 | 19.8333 | 87.8333 | 0 | 0
9385 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_2 | ARIZA GİDERİDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 10:58 | 2014-01-21 21:03 | 10.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
9387 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25126 HARMANLIK Silivri SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:09 | 2014-01-21 12:20 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
9388 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:04 | 2014-01-21 13:06 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
9389 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2361 TR 2_11 | kofre içinde sigorta tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:06 | 2014-01-21 12:26 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
9393 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:04 | 2014-01-21 13:20 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
9394 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20856_1 | arıza ekiplerine bildiridli. 22784 tm ile 22918 arası kablo arızalıdır. ölçüldü yeri belli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:19 | 2014-01-21 20:25 | 9.1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 0
9397 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:29 | 2014-01-21 13:14 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
9399 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:27 | 2014-01-21 14:18 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
9400 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_6 | EKİBE VERİLDİ.31419 TM SİGORTA ATIK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:41 | 2014-01-21 13:22 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
9404 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:42 | 2014-01-21 18:44 | 7.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.2667 | 0 | 0
9409 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31072 TM_5 | 31072 tm yeraltı şube arızasına enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:55 | 2014-01-21 19:38 | 7.7167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 486.15 | 0 | 0
9410 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 11:56 | 2014-01-21 12:35 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
9414 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_1 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:01 | 2014-01-21 15:30 | 3.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
9416 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20940 DERE D.M | Raven teller koptu.hat birbirine sarmıştır.ağaç dokunan yerlerin ağaçları kesilmektedir.takriben 17:00 da enerji verilecektir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:06 | 2014-01-21 15:37 | 3.5167 | 0 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 40026.7 | 0 | 0
9418 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18280_7 | 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:29 | 2014-01-21 12:32 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
9419 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 803 G.gören G.O.P cad. meydancık sok_1 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:18 | 2014-01-21 16:52 | 4.5667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 351.6333 | 0 | 0
9420 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23611 Akören Silivri Yolu (M.Yıldırım)_1 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:13 | 2014-01-21 14:54 | 2.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
9421 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11010-11041 | 11010 TM DEN TM 1 ARIZA EKİP BAKIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:26 | 2014-01-21 13:03 | 0.61667 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 1280.2 | 0 | 0
9424 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_6 | 9041tm dp6-8 çekik yatırım çalışması yapılıyor.**erneji verildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:28 | 2014-01-21 13:43 | 1.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0
9427 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4050_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:37 | 2014-01-21 17:26 | 4.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
9429 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:51 | 2014-01-21 20:35 | 3.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
9430 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:51 | 2014-01-21 14:18 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
9432 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_3 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:53 | 2014-01-21 16:33 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
9433 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18239_1 | Belediye tarafından kabloya vuruldu.18239 Tm den depar çekili.ekipler müdahale ediyor. 1 adet 3x120 fermuarlı buat 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. gereken zabıt tutuldu.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:34 | 2014-01-21 14:12 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
9434 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:57 | 2014-01-21 13:58 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
9435 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_4 | ekiplere bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:01 | 2014-01-21 17:34 | 4.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
9436 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._1 | havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:42 | 2014-01-21 18:14 | 5.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
9438 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:13 | 2014-01-21 16:07 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
9440 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8152_7 | Aboneye ulaşılamadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:16 | 2014-01-22 15:24 | 26.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0 | 0
9444 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı_1 | Ana kablo 1 faz kopuk. Kablo ekibi müdahale edicek. Atlamalı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:48 | 2014-01-21 14:33 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
9445 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29237_8 | kofra kaidesi yanık değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:22 | 2014-01-21 14:18 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
9447 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4095_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ saat 20:00 bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:24 | 2014-01-21 15:11 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
9451 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28286_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:29 | 2014-01-21 17:30 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
9453 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | oksit arızası ekiplere verildi ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:00 | 2014-01-21 19:11 | 6.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
9458 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:50 | 2014-01-21 17:02 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
9459 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2809_3 | ekibe verildi.tm.de yük ayrıcısı açıktı enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:49 | 2014-01-21 14:57 | 1.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
9460 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 13:58 | 2014-01-21 18:45 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
9461 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_2 | ekiplere bildirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:00 | 2014-01-21 20:44 | 6.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
9463 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_7 | sarıyer belediyesine ait onların ilgilenmesine | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:04 | 2014-01-21 14:21 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
9464 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:10 | 2014-01-21 16:27 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
9467 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8627_1 | Nötr kopuktu tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:14 | 2014-01-21 18:01 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
9469 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_4 | Faz yok. N.Monitörlük ekibi yönlendirildi. D.Y.A arızalı.atlama yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:07 | 2014-01-21 22:12 | 8.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0
9470 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31073 TM_2 | arıza gıderıldı 3 faz mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:21 | 2014-01-21 21:49 | 7.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
9471 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:23 | 2014-01-21 16:37 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
9473 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_11 | İSKİ KABLOYA VURMUŞ Y.K.ARIZASI 28053 TM'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ YERİ BELLİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:31 | 2014-01-21 19:39 | 5.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 477.4 | 0 | 0
9474 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23615 İnceğiz Maltepe Mevkii_2 | ekibe bildirildi ,arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:26 | 2014-01-21 15:59 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
9477 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18507_1 | Havai Hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:37 | 2014-01-21 19:01 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
9478 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _2 | ekiplere bildirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:39 | 2014-01-21 20:49 | 6.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
9479 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8789_5 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:23 | 2014-01-21 15:32 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
9480 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28907_4 | İGDAŞ ŞUBEYE VURMUŞ Y.Ş.ARIZASI YERİ BELLİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:50 | 2014-01-21 17:38 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
9482 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8031_4 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:42 | 2014-01-21 17:55 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
9483 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_4 | ekiplere bildirildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:43 | 2014-01-21 19:31 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
9487 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8452_1 | Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:46 | 2014-01-21 17:07 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
9488 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:02 | 2014-01-21 21:07 | 6.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.5833 | 0 | 0
9489 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28081_2 | 22 mt 1x16 ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:55 | 2014-01-22 11:31 | 20.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 0
9493 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:14 | 2014-01-21 16:10 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
9495 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı 15 m. 3*16alpk kablo kullanılarak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:58 | 2014-01-21 20:49 | 5.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
9496 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | ekıbe verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:14 | 2014-01-21 20:54 | 5.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
9505 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:26 | 2014-01-21 21:17 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
9506 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31853_5 | kablo arızası giderildi enerji verilecek c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:31 | 2014-01-21 15:49 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
9508 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_2 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:15 | 2014-01-21 18:16 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
9511 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_4 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:32 | 2014-01-21 19:47 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
9513 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:40 | 2014-01-21 17:36 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
9515 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25408 ÇELİKLER KONUT YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_1 | kofra sigortası atmış yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:41 | 2014-01-21 16:33 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
9516 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3343 şişli maçka abdi ipekçi cd maçka otel altı_9 | Ekibe bildirildi. kofradan tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:46 | 2014-01-21 16:30 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
9517 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:30 | 2014-01-21 21:40 | 6.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
9518 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23075 Kabakça İstasyon mah._1 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:44 | 2014-01-21 16:15 | 0.51667 | 34 | 394 | 0 | 0 | 17.5667 | 203.5667 | 0 | 0
9520 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18251_11 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:45 | 2014-01-21 18:04 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
9521 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2128 TR 1_1 | 2128 t m deklanşe enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:39 | 2014-01-21 16:54 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
9524 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:55 | 2014-01-22 14:59 | 23.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184.5333 | 0 | 0
9525 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21521_1 | enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 14:57 | 2014-01-21 16:10 | 1.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
9526 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_3 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:57 | 2014-01-21 18:48 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
9527 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _2 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:46 | 2014-01-21 20:47 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
9528 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8153_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:58 | 2014-01-22 03:41 | 11.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.8667 | 0 | 0
9529 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20915_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:54 | 2014-01-21 22:50 | 6.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 | 0 | 0
9530 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 050-052 | boğaziçi 1 fideli geçici olarak karanlıkta bırakıldı,enerjilendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:57 | 2014-01-21 16:17 | 0.33333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 255.6667 | 0 | 0
9531 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20738_1 | arıza ekiplwerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:04 | 2014-01-21 19:09 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
9532 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21379_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:59 | 2014-01-21 21:17 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
9533 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | DAVUTPAŞA ŞALT-KÜÇÜKKÖY II FİDERİ | teiaş tarafından geçici açma oldu. enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 15:57 | 2014-01-21 16:20 | 0.38333 | 7 | 20713 | 0 | 0 | 2.6833 | 7939.9833 | 0 | 0
9534 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28132_6 | SEÇKİNLER İNŞAAT ŞUBEYE VE T.U KABLOSUNA VURMUŞ. T.U DEPARI ÇEKİLDİ. Y.Ş.ARIZASI YERİ BELİİ TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:08 | 2014-01-21 21:29 | 5.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
9536 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:08 | 2014-01-21 21:39 | 5.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0667 | 0 | 0
9538 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_8 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:00 | 2014-01-22 00:58 | 8.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0
9539 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:11 | 2014-01-21 20:47 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
9540 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9124 K.Hane Havuzlar Caddesi_1 | Ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:03 | 2014-01-21 16:54 | 0.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | 0 | 0
9541 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20775_1 | arıza ekiplerine bildirildi.kablosu arızalı yeri belli ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:09 | 2014-01-21 22:00 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
9545 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29347_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:25 | 2014-01-21 21:17 | 4.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
9546 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | EKIPLERIMIZ GONDERILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:20 | 2014-01-21 17:14 | 0.9 | 10 | 30 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0
9548 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23015 Belediye su deposu_1 | ekiplere bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:09 | 2014-01-21 18:02 | 1.8833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
9551 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:34 | 2014-01-21 18:19 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
9553 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_1 | ARIZA GİDEİRLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:40 | 2014-01-21 21:00 | 4.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
9555 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21396_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:42 | 2014-01-21 22:56 | 6.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
9557 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _12 | ekibe bildirildi kablo ekibi çalısıyor . tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:35 | 2014-01-21 18:35 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
9559 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:48 | 2014-01-23 03:16 | 34.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 275.7333 | 0 | 0
9561 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 tr1 kumkapı asya sk._7 | bakım onarım calışması enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:54 | 2014-01-21 17:20 | 0.43333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
9562 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 18700 - YTÜ FİDERİ | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. teiaş kaynaklı geçici açma dolayısı ile kesici topraktan açtı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:42 | 2014-01-21 17:23 | 0.68333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0
9567 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_5 | nöb.mont.ekibi yönlendirildi. y.a.ş. arızalı tamir edildi. 2 ad.16lık ılaclı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:57 | 2014-01-21 21:06 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
9568 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2128 TR 1_15 | tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:56 | 2014-01-21 18:09 | 1.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
9569 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 486 Şirinevler Mithatpaşa Cad._7 | 4*10 kablo 2faz arızalı atlama enerji verildi.karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 16:57 | 2014-01-21 20:51 | 3.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
9570 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT DERE DM DEN HZ .İBRAHİM CAMİ 20931 ÇIKIŞI | Bölgede iletken kopuğu mevcuttur. Ekiplerimiz çalışmaktadır. 120682, 121006,121046,121722 nolu başvurular Avcılar işletme bölgesine aittir. Esenyurt şebeke tarafından yanlışlıkla iş emri oluşturulmuş. 16:56 civarı arıza oluşmuş 19:40 civarı enerji verilmiş. i. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 12:39 | 2014-01-21 15:24 | 2.75 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4125 | 0 | 0
9574 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9360 Çağlayan Taşocağı cad._1 | Ekibe bildirildi.*9360 tm dp-1 ve 2 iki paralel şube arızalı,2 faz toprak 1 faz kopuk,kablo servisine bildirildi.**Arıza giderilerek deparlara enerji verildi. (4 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı)(Ali Usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:30 | 2014-01-22 01:14 | 7.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 456.2667 | 0 | 0
9576 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:23 | 2014-01-21 21:05 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
9577 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_14 | hava i hat ekibine bildirildi sigorta arizası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:14 | 2014-01-21 17:51 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
9584 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:30 | 2014-01-22 14:57 | 21.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0
9585 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:48 | 2014-01-21 21:07 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
9587 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:50 | 2014-01-21 20:46 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
9589 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_13 | 1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:47 | 2014-01-21 20:16 | 2.4833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 0
9590 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._13 | Havai jat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:45 | 2014-01-21 20:41 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
9591 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21658_2 | EKIBE VERİLDİ.ATLAMAYAYAPILDIKOFRA İÇİNDE YANIK VAR KABLO ARZASI VAR YARIN TEKRAR BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:48 | 2014-01-22 04:24 | 10.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0
9592 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21148_1 | EKİPLER ÇALIŞMAKTADIR.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:53 | 2014-01-21 22:46 | 4.8833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 214.8667 | 0 | 0
9594 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8614_16 | 3 Faz Temiz Kopuk Kablo Arızası-tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:52 | 2014-01-21 23:31 | 5.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 0
9597 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31300 TM_1 | havai hat ekibine verildi kontrol ediliyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:47 | 2014-01-21 19:41 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
9598 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_1 | EKIBE VERILDİ.iş sırasında gore bakılmaktadır enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:03 | 2014-01-21 22:46 | 4.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0
9599 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_4 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:03 | 2014-01-21 19:30 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
9600 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:05 | 2014-01-21 21:36 | 3.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
9601 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:06 | 2014-01-21 21:34 | 3.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
9602 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18564_13 | nöbetçi montörlüğü ekibi yönlendirildi. depar kablosu arızalı. ölçüldü.arıza giderildi 2. arıza çıktı kofralar açtırılamadığından sabah bakılacak.kofralar açtırıldı.depar çekili ölçü ekibi müdahale ediyor. 1 adet 3x240 ilaçlı buat 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:06 | 2014-01-22 17:28 | 23.3667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2289.9333 | 0 | 0
9606 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22095_2 | başvuru no:115253 engin sokak no:3 teki şube arızası 5 adet 120 lik buat 1 adet 120 lik ısı büzüşmeli kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:08 | 2014-01-21 18:51 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
9607 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:16 | 2014-01-21 22:17 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
9609 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4375_1 | kofreden sigorta atıktı 1 adet sigorta takıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:15 | 2014-01-21 18:54 | 0.65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
9613 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_2 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:25 | 2014-01-21 21:10 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
9615 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_10 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 17:58 | 2014-01-21 18:42 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
9617 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | KONTROL EDILECEK enerjı verildi.onarım yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:29 | 2014-01-21 21:34 | 3.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0
9619 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:32 | 2014-01-22 09:43 | 15.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.4667 | 0 | 0
9620 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 486 Şirinevler Mithatpaşa Cad._4 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:12 | 2014-01-22 15:04 | 20.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.9333 | 0 | 0
9623 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş TR1 ( 10 kV ) | zincirli kuyu ekibe bildirildi 3601 3271 ARASI 10 KV OG KABLO ARIZASI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:10 | 2014-01-21 21:14 | 3.0667 | 1 | 1533 | 0 | 0 | 3.0667 | 4701.2 | 0 | 0
9632 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_7 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:57 | 2014-01-22 01:02 | 6.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
9633 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:02 | 2014-01-22 00:53 | 5.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
9635 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_2 | EKIBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:06 | 2014-01-22 04:18 | 9.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0
9636 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_7 | bakım onarım calışmasıtamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:04 | 2014-01-21 19:52 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
9637 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_1 | nötr kopuğu tespıt edıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:09 | 2014-01-21 21:40 | 2.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0
9638 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11291_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:04 | 2014-01-21 21:55 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
9639 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:14 | 2014-01-21 22:06 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
9640 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_6 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:12 | 2014-01-22 14:51 | 19.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0
9641 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4095_3 | arıza kayda alındı ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:53 | 2014-01-21 21:41 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
9642 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.Direkten eş faz olmuş tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 18:53 | 2014-01-21 19:33 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
9644 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11103_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:24 | 2014-01-21 21:54 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
9645 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4322_1 | direkten oksit 1 adet klemens takılarak arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:14 | 2014-01-21 20:51 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
9646 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9349 Kuştepe Yoncalı sk. Bilgi Üniversitesi_2 | Havai hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:27 | 2014-01-21 21:07 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
9647 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - 8709 FİDERİ | 8709 deparı normale kondu.Normal tadiye 8714 içinde 8665 e doğru.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:23 | 2014-01-21 19:42 | 0.31667 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 540.8667 | 0 | 0
9648 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8725_6 | 3 Faz Şube Arızası depar çekili -ekip çalışıyor. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:26 | 2014-01-22 12:02 | 16.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
9649 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:37 | 2014-01-21 21:35 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
9651 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2128 TR 1_15 | 2 FAZ KABLO ARIZASI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:40 | 2014-01-23 11:57 | 40.28 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2416.8 | 0 | 0
9652 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:46 | 2014-01-21 21:53 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
9653 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20156 | 20156 nolu marmara kooperatifleri trfomuzun ag kesici ayakları arızası tespıt edıldı bölgeye enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:37 | 2014-01-21 21:34 | 1.95 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 126.75 | 0 | 0
9654 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _1 | ekibe bildirildi.nötr kopuk arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:46 | 2014-01-21 20:55 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
9655 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 tr2 yedikule merhaba cd.no:24_7 | AG KABLO ARIZASI 3 FAZtamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:43 | 2014-01-22 22:17 | 26.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1594 | 0 | 0
9657 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:56 | 2014-01-21 22:17 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
9659 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_2 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:37 | 2014-01-22 04:17 | 8.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
9661 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATEKS DM ÖRMA 2 (20883) ÇIKIŞI | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 19:57 | 2014-01-21 22:50 | 2.8833 | 5 | 3794 | 0 | 0 | 14.4167 | 10939.3667 | 0 | 0
9662 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21933_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 20:06 | 2014-01-21 22:48 | 2.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
9663 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_5 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 20:09 | 2014-01-22 09:50 | 13.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.7333 | 0 | 0
9666 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11191_10 | EKİP BAKTI ABONE GÜNDÜZ YAPILMASINI İSTİYOR.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 20:14 | 2014-01-22 10:22 | 14.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0
9671 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 20:46 | 2014-01-22 00:51 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
9672 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 20:47 | 2014-01-22 09:48 | 13.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 0 | 0
9674 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11191_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 21:01 | 2014-01-21 21:47 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
9675 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_1 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 20:55 | 2014-01-22 03:18 | 6.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0
9676 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3855 Taksim nizamiye cad,yedikuyular sk ile koşe_2 | ekibe verildi..enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 20:54 | 2014-01-21 23:04 | 2.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
9677 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18291_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 21:10 | 2014-01-21 22:48 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
9680 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 21:25 | 2014-01-22 00:04 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
9681 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_2 | oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 21:25 | 2014-01-21 23:00 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
9682 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3051 b.taş abbasağa çömez sk bası,park içi_4 | havaihata bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 21:10 | 2014-01-21 23:26 | 2.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0
9683 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 21:31 | 2014-01-21 22:54 | 1.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
9684 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_2 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 21:32 | 2014-01-22 13:02 | 15.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
9688 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV KÖYLER | 15 KV KÖYLER HAT AÇIK. KAPATILDI ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 21:56 | 2014-01-21 22:24 | 0.46667 | 36 | 366 | 0 | 0 | 16.8 | 170.8 | 0 | 0
9689 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9546 eyrantepe Çelebi Mehmet sk._5 | H.hat ekibine bildirildi.*arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 21:54 | 2014-01-21 23:15 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
9690 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_3 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 21:59 | 2014-01-22 02:01 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
9691 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:02 | 2014-01-22 00:06 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
9693 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:03 | 2014-01-21 22:29 | 0.43333 | 24 | 93 | 0 | 0 | 10.4 | 40.3 | 0 | 0
9695 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:17 | 2014-01-22 00:05 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
9696 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:18 | 2014-01-22 20:34 | 22.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0
9698 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:20 | 2014-01-22 11:35 | 13.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
9699 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8752_4 | 1 adet kaide yanıktı degiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:30 | 2014-01-22 00:19 | 1.8167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0
9700 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:32 | 2014-01-22 12:59 | 14.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0
9703 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:42 | 2014-01-22 00:07 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
9705 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:44 | 2014-01-22 00:06 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
9706 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATEKS DM ÖRMA 2 (20883) ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:38 | 2014-01-22 02:46 | 4.1333 | 5 | 3794 | 0 | 0 | 20.6667 | 15681.8667 | 0 | 0
9707 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11205_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:51 | 2014-01-22 00:29 | 1.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
9710 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25197 DEPAR-3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:59 | 2014-01-22 02:10 | 3.1833 | 16 | 583 | 0 | 0 | 50.9333 | 1855.8833 | 0 | 0
9711 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._3 | Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.**arıza giderildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 22:53 | 2014-01-22 11:38 | 12.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0
9712 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_4 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 23:03 | 2014-01-22 11:31 | 12.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
9715 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | atışalanı giy-kop toprak açtı ekibe verildi.geçici arıza tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 23:10 | 2014-01-22 00:28 | 1.3 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 11536.2 | 0 | 0
9716 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4509_2 | tamir edildi direkde revizyon yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 23:24 | 2014-01-22 10:56 | 11.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
9717 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_6 | Ekibe bildirildi.**Aboneni enerjiyi havai hattan almakda,hatta toprak kopuk,abonenin kofrasında enüst fazı çekilerek tehlike önlendi arızaya sabah h.hat ekipleri bakıcaklar.**arıza giderildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 23:16 | 2014-01-22 11:39 | 12.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 0
9718 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 23:24 | 2014-01-22 13:31 | 14.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127.05 | 0 | 0
9721 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21231_1 | Alpek arızası.Havai hat ekiplerimiz müdehale etmektedir. takriben 01:00 da enerji verilecektir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 23:34 | 2014-01-22 00:50 | 1.2667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
9727 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8218_8 | 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-21 23:50 | 2014-01-22 01:09 | 1.3167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
9729 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._3 | Gece h.hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 00:02 | 2014-01-22 11:19 | 11.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0
9730 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_1 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 00:12 | 2014-01-22 00:56 | 0.73333 | 12 | 117 | 0 | 0 | 8.8 | 85.8 | 0 | 0
9731 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 00:10 | 2014-01-22 01:35 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
9732 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18701_12 | elek yok ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 00:24 | 2014-01-22 02:24 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
9733 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18570_3 | direkte kıvılcım var ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 00:29 | 2014-01-22 02:00 | 1.5167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 148.6333 | 0 | 0
9734 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-Boğaziçi1 | davutpaşa şaltta bara değişiminden dolayı boğaz içi 1 , keresteciler 1 ve 2 10 dk enerji kesildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 00:39 | 2014-01-22 01:07 | 0.46667 | 0 | 26078 | 0 | 0 | 0 | 12169.7333 | 0 | 0
9735 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18257_1 | elk yok 18257 tm ile 18207 tm arasında ekip izole çalışması yapmakta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 00:52 | 2014-01-22 01:14 | 0.36667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
9737 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KATMERUN | KAVAKLI MERKEZDEN KATMER UN ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 00:57 | 2014-01-22 01:59 | 1.0333 | 19 | 99 | 0 | 0 | 19.6333 | 102.3 | 0 | 0
9738 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9376 Seyrantepe Çam sk._5 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:06 | 2014-01-22 11:16 | 10.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
9739 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8218_8 | 2 faz temiz kopuk kablo arızası tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:07 | 2014-01-22 07:48 | 6.6833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 320.8 | 0 | 0
9740 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:03 | 2014-01-22 01:47 | 0.73333 | 19 | 93 | 0 | 0 | 13.9333 | 68.2 | 0 | 0
9741 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-850 | orta gerilimde manavra calısması yapıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:14 | 2014-01-22 01:57 | 0.71667 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 1099.3667 | 0 | 0
9742 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_4 | OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:21 | 2014-01-22 10:06 | 8.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
9746 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28177_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:30 | 2014-01-22 05:06 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
9750 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18556_8 | elk yok ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:21 | 2014-01-22 03:15 | 1.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 0 | 0
9751 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4434_1 | direk ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:45 | 2014-01-22 09:34 | 7.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
9753 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_2 | EKİPLERE VERİLDİ OKSİT EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:46 | 2014-01-22 04:17 | 2.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0
9754 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Levent 3588 (35 KV) | o.g. arıza var.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:42 | 2014-01-22 03:10 | 1.4667 | 4 | 922 | 0 | 0 | 5.8667 | 1352.2667 | 0 | 0
9757 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9445 Fideri | Levent indiricide açma oldu ekip kontrol ediyor.*Yapılan kontrolde levent indirici 9445 güzüne su girmiş ve tr III ü devre dışı bırakmış ekip arızayı yapıyor. Arızalı kısım onarılarak saat 03:00 enerji verildmiştir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:46 | 2014-01-22 03:13 | 1.45 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 967.15 | 0 | 0
9758 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3086 Kazımorbay cad. evrim lisesi yanı _6 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:17 | 2014-01-22 02:26 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
9760 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 01:59 | 2014-01-22 03:22 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
9761 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_12 | sayac yanıgı nöb mont ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 02:02 | 2014-01-22 02:55 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
9764 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3676 b.oglu çatma mescit flash tv yanı_1 | ekibe bildirildi.iptal kolbo karanlıkta abone yok kablo izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 02:06 | 2014-01-22 03:37 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
9768 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_3 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacaktır.**arıza giderildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 02:29 | 2014-01-22 11:40 | 9.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0
9769 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18013_9 | elk gidip geliyorsigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 02:48 | 2014-01-22 05:33 | 2.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 0 | 0
9770 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 02:51 | 2014-01-22 11:24 | 8.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
9774 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31807_6 | ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 02:58 | 2014-01-22 14:26 | 11.4667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 0
9775 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_3 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 03:16 | 2014-01-22 11:17 | 8.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0
9777 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1140_KAZLIÇEŞME_TR_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLER BİLGİ VERİLDİ.1140 İTM DEN 1140 KAZLICEŞME TR 1 ACTI SEBEB GÖRÜLEMEDİ.TRAFOYA TEKRAR ENERJİ ALINDI KARANLIKTA BOLGE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 03:22 | 2014-01-22 04:03 | 0.68333 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 3085.25 | 0 | 0
9778 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21162_2 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 03:22 | 2014-01-22 04:12 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
9779 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18556_2 | direkte kıvılcım ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 03:23 | 2014-01-22 05:30 | 2.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 207.4333 | 0 | 0
9780 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18319_5 | direkte yangın ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 03:33 | 2014-01-22 05:29 | 1.9333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 189.4667 | 0 | 0
9782 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3562 (10 KV) | ekibe bildirildi.O.G. 3562 DEPARI AÇIK.deparda arızaya rastlanmadı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 03:15 | 2014-01-22 04:38 | 1.3833 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 3178.9 | 0 | 0
9783 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31873_3 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 03:52 | 2014-01-22 10:02 | 6.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 0
9786 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_12 | 2 faz patlatıyor kablo arızası depar çekili.Ekip çalışıyor Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 03:53 | 2014-01-22 14:38 | 10.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
9788 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20713_13 | ekibe haber verildi. kablo başlığı patlak tamir ediliyor.kablo başlığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 04:09 | 2014-01-22 09:39 | 5.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 412.5 | 0 | 0
9789 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20700_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 04:35 | 2014-01-22 04:55 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
9790 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167 fatih sofular cad._2 | . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 04:49 | 2014-01-22 05:24 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
9791 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_12 | YERALTIK KABLO ARIZASI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 04:47 | 2014-01-22 23:43 | 18.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1760.8 | 0 | 0
9792 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21624_1 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası mevcuttur. ölçülecek ekıp çalışiyor arıza gıderıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 03:04 | 2014-01-22 14:40 | 11.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 0 | 0
9794 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31832_5 | OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 04:53 | 2014-01-22 10:26 | 5.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
9795 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_1 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 05:05 | 2014-01-22 14:42 | 9.6167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 423.1333 | 0 | 0
9796 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22982_1 | ekibe bilgi verildi. abone arandı enerjisi varmış.hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 04:48 | 2014-01-22 06:01 | 1.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
9797 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Sanayii (31221) | 31008 TMNİN TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞTI BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 05:42 | 2014-01-22 08:01 | 2.3167 | 3 | 1911 | 0 | 0 | 6.95 | 4427.15 | 0 | 0
9798 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12147_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 05:38 | 2014-01-22 08:47 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
9799 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3047 beşiktaş akaretler deniz müzesi köşe_14 | Çalışma esnasında kabloyu koparmışlar kablo servisi mudahele ediyor Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 05:39 | 2014-01-22 14:13 | 8.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 342.6667 | 0 | 0
9800 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24131 Tepecik Menekşe Kırı (DİREK)_2 | Arıza onarıldı direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 06:15 | 2014-01-22 12:53 | 6.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.1667 | 0 | 0
9801 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8424_4 | 2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 06:20 | 2014-01-22 07:04 | 0.73333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
9802 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24137 M.Sinan Sait Yoğurtçu (DİREK)_3 | Nötr oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 06:31 | 2014-01-22 09:42 | 3.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 0 | 0
9805 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 05:42 | 2014-01-22 11:30 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
9806 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28310_4 | H.HAT ÇIKIŞI ARIZALI .28310TM TRF1 4 NOLU DEPAR ÇEKİK.ÇIKIŞ AYRIK .TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 06:10 | 2014-01-22 22:40 | 16.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1534.5 | 0 | 0
9808 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21538_1 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 06:41 | 2014-01-22 15:40 | 8.9833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 395.2667 | 0 | 0
9809 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2028 millet cd. börekçi veli sk_9 | T.M.DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 06:52 | 2014-01-22 09:28 | 2.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
9810 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 06:56 | 2014-01-22 12:49 | 5.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 0 | 0
9811 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31328 TM_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 06:59 | 2014-01-22 19:06 | 12.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 0
9812 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11529_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:08 | 2014-01-22 13:39 | 6.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0
9814 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | arıza giderildi. 2 faz alpek yanığı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:27 | 2014-01-22 11:24 | 3.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
9815 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | EKİPLERE VERİLDİ arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:32 | 2014-01-22 12:35 | 5.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0
9816 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9477 Oto Sanayi Barbaros cad. No:32 yanı_1 | Ekibe bildirildi.**9477tm A panosu dp1 3 faz kopuk ana kablo arızası kablo servisine bildirildi. 2 mt 3x120 kablo,3 adet 3x120 duz buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:19 | 2014-01-22 15:21 | 8.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 473.9667 | 0 | 0
9820 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2371/A laleli gümrük emini sk._3 | DOĞRU ŞUBE ARIZASI ( 2 FAZ )tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:54 | 2014-01-22 18:46 | 10.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.3333 | 0 | 0
9821 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3035; galatakulesi sk ilkokul karşısı_4 | kablo servisi çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:21 | 2014-01-22 10:49 | 3.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 138.6667 | 0 | 0
9822 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_5 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:56 | 2014-01-22 10:27 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
9823 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31419 TM_6 | arıza giderildi 31419 tm den enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:00 | 2014-01-22 17:27 | 9.45 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 595.35 | 0 | 0
9824 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8223_1 | Arıza 70 numaranın önünde.inşaat iskeleleri olduğundan müdahale edilemedi.kaldırıldığında müdahale edilcek.72 numaraya atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:58 | 2014-01-22 19:25 | 11.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 549.6 | 0 | 0
9825 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4391_1 | bir adet ısıtmalı buat ve 3 metre kablo kullanıldı enerjı vrıldı normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:21 | 2014-01-22 13:14 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
9827 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:07 | 2014-01-22 09:57 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
9828 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_2 | arıza ekıbıne bıldırıldı yer altındaki kabloda elektrik kaçağı olduğunu bölgede tehlike arz ettiğini belirtmektedir. arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:05 | 2014-01-22 10:03 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
9829 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:08 | 2014-01-22 10:19 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
9830 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._3 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:06 | 2014-01-22 11:36 | 3.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
9832 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4376_3 | 2 adet klemens 1 metre 1*16 alpek kablo kullanıldıı enerji ver,ildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:11 | 2014-01-22 11:02 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
9833 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4475_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. direk den oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:06 | 2014-01-22 11:43 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
9834 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23019 İnceğiz yolu kavşak_2 | ekibe bildirildi arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:09 | 2014-01-22 09:53 | 1.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
9836 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._1 | EKIBE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:19 | 2014-01-22 13:05 | 4.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
9837 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAHÇEŞEHİR 1 | EKİBE VERİLDİ .KAZI ÇALIŞMASI NEDENIYLE ORTA GERİLİM KABLOSU KOPMUŞTUR .11713 TM 11492 TM 11572 TM HARİÇ DİĞER YERLER BESLENDİ KABLO ONARILIP DİĞER YERLER DE BESLENECEK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:21 | 2014-01-22 11:37 | 3.2667 | 0 | 13148 | 0 | 0 | 0 | 42950.1333 | 0 | 0
9839 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_18 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:07 | 2014-01-22 09:45 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
9840 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:57 | 2014-01-22 10:13 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
9842 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 28200_5 | 28200 Tm şebeke çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:16 | 2014-01-22 08:39 | 0.38333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
9843 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31042 TM_3 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:25 | 2014-01-22 11:25 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
9844 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_5 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:47 | 2014-01-22 13:00 | 5.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0
9845 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_5 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:47 | 2014-01-22 10:26 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
9848 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_6 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:31 | 2014-01-22 11:30 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
9849 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:28 | 2014-01-22 12:48 | 4.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
9851 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8213 | Enerji verildi.Karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:30 | 2014-01-22 19:30 | 11 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5291 | 0 | 0
9852 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28005_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:16 | 2014-01-22 14:33 | 6.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0
9853 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:36 | 2014-01-22 11:26 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
9855 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:37 | 2014-01-22 14:47 | 6.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
9858 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_6 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:41 | 2014-01-22 10:25 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
9859 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:37 | 2014-01-22 12:35 | 3.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
9861 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18019_1 | Yatırım Çalışması oldugundan dolayı enerji kesildi. çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-22 08:32 | 2014-01-22 14:06 | 5.5667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 545.5333 | 0 | 0
9862 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11820_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KABLO EKİBİ YAPTI . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:46 | 2014-01-22 11:39 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
9863 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9458 San.mah. Taşçı sk. Cami yanı_10 | ekibe bildirildi.**9458tm dp10 kofraya 2 faz gelmiyor kablo servisine bildirildi.**9458tm dp10 çekik kablo ekibi çalışıyor. 1adet 4x16 ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:17 | 2014-01-22 16:58 | 8.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0
9864 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - KARAYOLLARI ÇIKIŞI | 1 ad. O.G. sigorta atıktı değiştirildi. Hat gezildi. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:49 | 2014-01-22 11:02 | 2.2167 | 2 | 105 | 0 | 0 | 4.4333 | 232.75 | 0 | 0
9866 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28005_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:50 | 2014-01-22 14:33 | 5.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
9868 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 07:46 | 2014-01-22 10:14 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
9869 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18232_4 | N.Monitörlügü ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:42 | 2014-01-22 10:47 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
9870 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20534_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı tamir ed,ildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:39 | 2014-01-22 15:57 | 7.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
9871 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789 şişli kıragı sk ergenekon cad. _10 | t m 3789 depar 10* yesıl beyaz sıgorta erımesı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:05 | 2014-01-22 09:45 | 1.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
9872 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:05 | 2014-01-22 10:18 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
9873 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22760 DM DEN 20591 ÇIKIŞI | ekibe bilgi verildi.camper kopuğu tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:01 | 2014-01-22 10:27 | 1.4333 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 187.7667 | 0 | 0
9874 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._3 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:13 | 2014-01-22 14:48 | 5.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
9875 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_11 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:11 | 2014-01-22 10:18 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
9876 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_1 | 420 tm den 1 faz sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:16 | 2014-01-22 16:40 | 7.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 688.2 | 0 | 0
9877 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:18 | 2014-01-22 15:26 | 6.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
9881 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı_12 | kablo ekıbı calısyor Tamir edildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:19 | 2014-01-22 13:02 | 3.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 148.6667 | 0 | 0
9882 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:29 | 2014-01-22 11:33 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
9883 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İHSANİYE RMU- BİNKILIÇ | ekibe bildirldi kesıcı acık beslendı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:29 | 2014-01-22 09:54 | 0.41667 | 25 | 265 | 0 | 0 | 10.4167 | 110.4167 | 0 | 0
9884 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>G.YAKA SAHİL | 21 TRAFO 0,4 MW. KINALI DM DEN GÜMÜŞYAKA SAHİL HATTI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:32 | 2014-01-22 10:29 | 0.95 | 3 | 726 | 0 | 0 | 2.85 | 689.7 | 0 | 0
9885 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>ÇELTİK | 165 TRAFO 4 MW. KINALI DM DEN ÇELTİK HATTI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:32 | 2014-01-22 10:26 | 0.9 | 112 | 8061 | 0 | 0 | 100.8 | 7254.9 | 0 | 0
9886 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _6 | ekıblere bıldırıldıEnerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 08:04 | 2014-01-22 10:40 | 2.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
9887 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9055 Kemerburgaz İstanbul Caddesi_3 | Ekibe bildirildi.direkte alpek yanıktı t.edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:34 | 2014-01-22 14:11 | 4.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 272.3833 | 0 | 0
9889 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_7 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:37 | 2014-01-22 14:43 | 5.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
9890 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23230 Ferhatpaşa ilokul RMU_1 | ekıbe bıldırıldı oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:36 | 2014-01-22 10:24 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
9892 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_4 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:32 | 2014-01-22 10:36 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
9893 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3232; karakoy perşembe pazarı tünel_6 | ekıbe bıldırıldı Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:02 | 2014-01-22 11:22 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
9895 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:28 | 2014-01-22 10:52 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
9896 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekıbıne bıldırıldıtamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:12 | 2014-01-22 15:56 | 6.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.8667 | 0 | 0
9897 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_12 | ekıplere bıldırıldı Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:29 | 2014-01-22 11:05 | 1.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
9898 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:51 | 2014-01-22 14:46 | 4.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
9899 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı. abonenin kofrası yanmış elektrikçi tarafından değiştirelecek. bizim tarafımızdan gerekli önlemler alındı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:17 | 2014-01-22 11:00 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
9900 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21991_1 | arıza ekiplerine bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:21 | 2014-01-22 15:54 | 6.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
9901 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | ekiplere bildirildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:54 | 2014-01-22 20:30 | 10.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
9903 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11266_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:03 | 2014-01-22 12:52 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
9905 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_3 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:03 | 2014-01-22 12:27 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
9907 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21400_1 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:18 | 2014-01-22 21:06 | 11.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
9909 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_2 | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:08 | 2014-01-22 18:41 | 8.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
9911 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._3 | ekiplere bildirildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:13 | 2014-01-22 17:55 | 7.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
9913 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21463_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:48 | 2014-01-22 14:30 | 4.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0
9914 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:19 | 2014-01-22 14:42 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
9915 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:55 | 2014-01-22 14:33 | 4.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0
9916 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31816_8 | NÖTR OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:26 | 2014-01-22 11:26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
9917 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20589_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:14 | 2014-01-22 17:18 | 7.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
9918 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_3 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:26 | 2014-01-22 14:40 | 4.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
9919 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT K.KÖY-1 | DEPAR AÇTI EKİPLERE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:21 | 2014-01-22 12:03 | 1.7 | 14 | 24220 | 0 | 0 | 23.8 | 41174 | 0 | 0
9922 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:10 | 2014-01-22 12:35 | 2.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
9924 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28749 B.KÖY SİNOP MAH _3 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:32 | 2014-01-22 14:48 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
9925 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_4 | ekibe bildirildi.**9590tm dp4 2 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:36 | 2014-01-22 11:41 | 2.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 122.9167 | 0 | 0
9926 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9080 Sütlüce Hamam Sokak Dedem Sitesi_12 | ekibe bildirildi.**abonenin kofrası ve kabloları açıkta şube nizami değil, şube körlenecek. kablo servisine bildirildi. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 09:58 | 2014-01-22 20:46 | 10.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
9927 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_1 | arıza ekiplerine bildiridli. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:23 | 2014-01-22 12:11 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
9928 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:12 | 2014-01-22 12:42 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
9929 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9368 San.mah. Büyükdere cad. Tibet Kolonya içi_3 | ekibe bildirildi.**9368tm dp3 çekik. kofraya 1 faz gelmiyor kablo servisine bildiridli.**Arıza giderilerek depara enerji verildi. (2 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı)( Kemal usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:19 | 2014-01-22 23:56 | 13.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0
9930 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_7 | h.hat ekiplerine bildirildi.**9046tm dp7 çekik havai hat ekipleri çalışıyor.**dp7 enerjili .tehlike önlendi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:41 | 2014-01-22 13:01 | 2.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 137.6667 | 0 | 0
9932 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18246_7 | şebeke çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:29 | 2014-01-22 12:57 | 2.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 241.7333 | 0 | 0
9934 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4154_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. direkden oksit enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:40 | 2014-01-22 11:44 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
9935 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_3 | ekiplere bildirildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:48 | 2014-01-22 17:56 | 7.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
9937 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4488_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:42 | 2014-01-22 14:20 | 3.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
9938 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8604_5 | kablo arızası ekip çalışıyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:43 | 2014-01-22 14:42 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
9939 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24350 Tepecik Bülbüloğlu_1 | 2 faz ag sigorta atıktı takıldı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:53 | 2014-01-22 11:47 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
9940 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_1 | arıza ekiplerine bildiridli. arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:50 | 2014-01-22 12:21 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
9943 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_10 | ekibe verildi. h hat tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:52 | 2014-01-23 03:31 | 16.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0
9944 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_8 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:46 | 2014-01-22 14:46 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
9945 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28136_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:04 | 2014-01-22 14:35 | 3.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
9947 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11878_4 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:02 | 2014-01-22 11:27 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
9948 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._9 | 9503tm dp9 çekik 9216 nolu işle ilgili kablo arızası. kablo ekibi çalışıyor.**enerji verildi. 1 adet 120 lik T buat kullanıldı. arıza giderildi.(SAMİ USTA) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:59 | 2014-01-22 13:41 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
9951 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | arıza ekiplerine bildirildi. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:40 | 2014-01-22 16:47 | 6.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
9952 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8669_11 | Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:52 | 2014-01-22 13:22 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
9953 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24323 K.gaz Benzinlik Arkası Saçköşk RMU_1 | trafodan 1 faz sigorta atıktı takıldı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:07 | 2014-01-22 12:30 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
9957 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2132_3 | doğru şube arızası ( nötr )t.edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:21 | 2014-01-22 21:46 | 10.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.0833 | 0 | 0
9958 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:19 | 2014-01-22 12:27 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
9959 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18254_9 | 18254 TM de programlı kesinti yatırım çalışması sona erdi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-22 11:17 | 2014-01-22 14:31 | 3.2333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 316.8667 | 0 | 0
9960 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_7 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:26 | 2014-01-22 14:42 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
9961 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | 4 metre şube yanık değiştirilecek tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:16 | 2014-01-22 22:08 | 10.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
9962 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.RECEB KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:23 | 2014-01-22 12:53 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
9963 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_6 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:24 | 2014-01-22 14:32 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
9964 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_4 | 1 faz sigorta atıktı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:29 | 2014-01-22 21:39 | 10.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
9965 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_9 | camide elektirik yok. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:03 | 2014-01-22 14:43 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
9967 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:35 | 2014-01-23 12:30 | 24.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 199.3333 | 0 | 0
9969 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_3 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:28 | 2014-01-22 19:35 | 8.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.9333 | 0 | 0
9970 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18502_9 | 20 dk olmuş Sokakta komple elektrik yokmuş. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:22 | 2014-01-22 14:15 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
9971 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28184_2 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:53 | 2014-01-23 10:09 | 22.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178.1333 | 0 | 0
9972 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_5 | h.hat ekiplerine bildirildi.kablo arızası tesbit edildi.bınanın bır tanesi kapalı oldugu ıcın deger bınaya atlama ceryan verıldı yarın ölçu yapılıp arıza giderilecek.karanlıktra abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:41 | 2014-01-22 20:36 | 8.9167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 526.0833 | 0 | 0
9973 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_1 | h.hat ekiplerine bildirilditamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:52 | 2014-01-22 20:32 | 8.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0
9975 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KABLO ARIZASI EKİB ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:03 | 2014-01-22 17:45 | 5.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
9976 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_4 | 9590tm dp4 2 faz patlatıyor. ana kablo arızası kablo servisine bildirildi.kablo arızası iptal sigorta ile giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:11 | 2014-01-22 20:47 | 8.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 507.4 | 0 | 0
9977 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_3 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:04 | 2014-01-22 13:35 | 1.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
9978 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_12 | AG kablo 1 faz kopuk kablo servisi mudahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:58 | 2014-01-22 19:32 | 7.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 302.6667 | 0 | 0
9979 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_6 | Binaya fazın ikisi kofraya gelmiyormuş. Y.A.Ş arızalı 18619 tm den 6.depar çekili 2 metre 4x16 kablo 2 tane 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 11:21 | 2014-01-23 13:33 | 26.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 0
9982 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_1 | ekipler ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:25 | 2014-01-22 14:05 | 3.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
9985 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:08 | 2014-01-22 14:36 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
9986 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:38 | 2014-01-22 12:49 | 2.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
9987 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21538_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 10:52 | 2014-01-22 12:36 | 1.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
9990 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11621_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:25 | 2014-01-22 18:02 | 5.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.3167 | 0 | 0
9991 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:00 | 2014-01-22 14:04 | 2.0667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
9992 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28132_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:14 | 2014-01-22 13:44 | 1.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 0
9993 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _3 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:32 | 2014-01-22 22:06 | 9.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
9994 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_1 | oksit arızası ekiplere verildi.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:09 | 2014-01-22 15:57 | 3.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
9995 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31042 TM_3 | ABONENİN İKİ KABLOSU VAR SAĞLAM KABLODAN ENERJİ VERİLDİ DİGER KALONUN ARIZASI YAPILIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:33 | 2014-01-22 14:38 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
9996 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_1 | EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:45 | 2014-01-22 14:11 | 1.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
9998 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2417 gedik paşa peştemalci selim sk._9 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:37 | 2014-01-23 00:36 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
9999 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21200 TR2 | o.g hat açmıştır ekiplerimiz ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:47 | 2014-01-22 13:45 | 0.98333 | 0 | 10028 | 0 | 0 | 0 | 9860.8667 | 0 | 0
10000 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_2 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:56 | 2014-01-22 20:26 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
10001 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı yer altı kablosuna zarar verilmiş sürekli patlama meydana geliyormuş ekıp çalışiyor kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:00 | 2014-01-22 15:23 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
10002 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:02 | 2014-01-22 13:57 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
10003 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:59 | 2014-01-22 18:52 | 5.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0
10007 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_1 | OKSİT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:05 | 2014-01-22 15:44 | 2.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0
10008 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20940_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:07 | 2014-01-22 14:18 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
10009 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 069 Güngören bağcılar Cad. Park Sk._4 | Arıza giderildi Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:01 | 2014-01-22 18:40 | 5.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
10010 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:03 | 2014-01-22 14:08 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
10011 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31042 TM_1 | 3 faz mevcut enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:19 | 2014-01-22 15:33 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
10013 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_6 | N.Monitörlük ekibi yönlendirildi.sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:22 | 2014-01-23 04:14 | 14.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0
10017 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_1 | oksit arızası ekiplere verildi ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:05 | 2014-01-22 15:57 | 2.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
10019 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_1 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 12:46 | 2014-01-23 00:56 | 12.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
10020 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:33 | 2014-01-23 15:00 | 25.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 0
10021 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekiplere bildirildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:37 | 2014-01-22 17:07 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
10022 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacaktır tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:50 | 2014-01-23 03:19 | 13.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.8667 | 0 | 0
10023 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28507_4 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacaktır tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:16 | 2014-01-23 03:19 | 14.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0
10024 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_2 | ekibe bildirildi A.G.sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:36 | 2014-01-22 14:03 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
10025 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28204_1 | pazardan dolayı gırılemedı abonenın elektirikleri gidip geliyor saat 18 den sonra bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:24 | 2014-01-23 23:01 | 33.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 268.9333 | 0 | 0
10027 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11492_3 | 11492 TM DEN ORTAAKASYA SOKAK ÇIKIŞ KABLOSU 3 FAZ ARIZALI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:26 | 2014-01-23 13:14 | 23.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 0
10028 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_1 | SUYOLU SOKAKTA 1 FAZ OKSİT ARIZASI GİDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:04 | 2014-01-22 17:22 | 3.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
10029 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_4 | ekiplere bildirildi.TAMİR DİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:59 | 2014-01-22 20:25 | 6.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
10031 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - POLİPEN ÇIKIŞI | Geçici açma. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:49 | 2014-01-22 14:29 | 0.66667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 143.3333 | 0 | 0
10032 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11642_16 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:02 | 2014-01-22 18:03 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
10036 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:06 | 2014-01-23 16:12 | 26.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0
10037 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21148_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 13:40 | 2014-01-22 18:23 | 4.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0
10043 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_2 | ekiplere bildirildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:17 | 2014-01-22 20:27 | 6.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
10044 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_7 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:31 | 2014-01-22 15:55 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
10045 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8386_10 | Klemens arızası tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:20 | 2014-01-22 17:48 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
10046 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2371 laleli gümrük emini sk._7 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ).tamır edıldı enerjı verıldı karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:25 | 2014-01-22 22:34 | 8.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0
10047 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23049 Ahmediye köyiçi _1 | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:29 | 2014-01-22 19:15 | 4.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
10048 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18246_4 | n.monitörlük ekibi yönlendirildi. y.a.ş. arızalı. tamir edildi.1 adet 120lık buat ve 1 adet 120lık klemens kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:18 | 2014-01-22 20:01 | 5.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
10049 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım_1 | ekibe bildirildi.havai hat gerdirilerek tehlike önlendi.direk dikilmesi için servisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:30 | 2014-01-22 16:14 | 1.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 102.2667 | 0 | 0
10050 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:33 | 2014-01-22 21:46 | 7.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.5167 | 0 | 0
10051 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_2 | BİR FAZ KABLO ARIZASI. KABLO EKİBİNE VERİLDİÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:31 | 2014-01-22 22:01 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
10057 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_1 | oksit arızası ekiplere verildi.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:26 | 2014-01-22 15:55 | 1.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0
10060 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8817_11 | Havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:48 | 2014-01-22 16:25 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
10064 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28167_15 | belediye kaldırım çalışması sırasında yer altı şubesini buattan çektirmiş 167 tm 15 nolu depar çekik ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:47 | 2014-01-22 19:52 | 5.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
10066 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:46 | 2014-01-22 22:28 | 7.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
10068 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_7 | nöb mont.ekibi yönlendirildi.sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:02 | 2014-01-23 03:35 | 12.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1229.9 | 0 | 0
10070 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1272_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. ARIZAGİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:25 | 2014-01-22 18:17 | 2.8667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 183.4667 | 0 | 0
10071 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:17 | 2014-01-23 14:55 | 23.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 165.4333 | 0 | 0
10072 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20103_1 | arıza ekipleirne bildrildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:00 | 2014-01-22 15:59 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
10073 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:19 | 2014-01-22 17:06 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
10074 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3281_5 | zincirli kuyu ekibine bildirildi çalişma sırasında kabloya vurmuşlar şube 3 faz kopuk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:17 | 2014-01-22 17:07 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
10075 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21798_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:07 | 2014-01-22 19:42 | 4.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
10078 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31038 TM_3 | 31038 tm den enerji verildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:18 | 2014-01-22 17:02 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
10081 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:31 | 2014-01-22 16:28 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
10083 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.RECEB KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:36 | 2014-01-23 11:24 | 19.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
10085 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18226_8 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:21 | 2014-01-23 16:31 | 25.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0
10086 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_2 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. 31200 TMDEN ALIR. D.Ş. DEPAR ÇEKİLDİ. ÖLÇÜ YAPILIPDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.kablo arızası giderildi c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:30 | 2014-01-23 22:25 | 30.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 0 | 0
10087 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _5 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:16 | 2014-01-22 20:53 | 5.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0
10089 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23552 Kabakça İhsaniye yolu ()H.Sayın)_1 | direk dikimi için enerji kesildi. yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:42 | 2014-01-22 18:04 | 2.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
10092 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_2 | DİREKDEN YERALTI 3 FAZ KABLO ARIZASI. UÇLAR DİREKDEN AYRILDI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:52 | 2014-01-22 21:11 | 5.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
10093 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18065_2 | ekibi yönlendirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:39 | 2014-01-23 10:34 | 18.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 0 | 0
10095 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8272_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:23 | 2014-01-23 14:57 | 23.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.2667 | 0 | 0
10097 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31042 TM_1 | 31042 tm den kablolar arıza sebebiyle ayrıştırıldı bu yüzden enerji keslip veriliyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:37 | 2014-01-22 16:02 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
10099 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31803_4 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. 31803 TMDEN ALIR DEPAR ÇEKİLDİ. HAVAİ HAT ÇIKIŞI. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI YAPILDI C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:49 | 2014-01-23 16:38 | 24.8167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1563.45 | 0 | 0
10102 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21471_1 | kablo ekiplerine verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-22 15:51 | 2014-01-22 20:24 | 4.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
10107 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-I FİDERİ | ATIŞALAN 1 ve MATBAACILAR FİDERİ TOPRAKTAN MÜŞTEREK OLARAK AÇTI. matbaacılar fiderinin trafo 2 hücresi izole edildi.trafo 1 üzerinden beslendi.atışalan 1 fiderinin kesicisi 1 faz arızalı..1 faz direklenerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:08 | 2014-01-22 19:43 | 3.5833 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 52997.5 | 0 | 0
10109 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekiplşeirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:03 | 2014-01-22 18:42 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
10112 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | EKIPLERIMIZ BOLGEDE ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:21 | 2014-01-22 16:42 | 0.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
10113 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2373 kocamustafapaşa hacı kadın cd._2 | çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:22 | 2014-01-22 17:13 | 0.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
10114 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 678 B. evler soğanlı mah. ç.paşa cad. karaca sok._6 | 3*120+70 kabloya pansuman yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:19 | 2014-01-22 16:53 | 0.56667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
10115 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23064 Elbasan Köyiçi_1 | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:23 | 2014-01-22 19:31 | 3.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
10117 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | HAVAİ HAT EKIPLERI GONDERILDİ. enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:25 | 2014-01-22 19:41 | 3.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
10118 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20609_1 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:25 | 2014-01-22 16:56 | 0.51667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
10119 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3836_4 | kablo servisi çalişiyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:23 | 2014-01-22 16:56 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
10120 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:25 | 2014-01-22 19:42 | 3.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0
10121 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_4 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:27 | 2014-01-22 17:53 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
10122 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23071 İnceğiz Köyü_1 | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:33 | 2014-01-22 19:53 | 3.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
10123 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21598_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:36 | 2014-01-22 19:43 | 3.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0
10125 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_11 | EKİP YÖNLENDİRİLDİ D.Y.A. arızalı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:36 | 2014-01-23 19:33 | 26.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 0
10126 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28838_5 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:33 | 2014-01-23 13:58 | 21.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171.3333 | 0 | 0
10131 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:37 | 2014-01-22 20:54 | 4.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
10132 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_3 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:42 | 2014-01-23 10:02 | 17.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.6667 | 0 | 0
10133 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28114_2 | havai hatta alpek yanık.ekipler çalışıyor.depar çekik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:25 | 2014-01-22 18:59 | 2.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0
10134 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:49 | 2014-01-23 03:42 | 10.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0
10135 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2029 hacı arif efendi sk._17 | ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:52 | 2014-01-22 17:47 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
10136 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY HACI AYVAZ DM HEFA SUNİ DERİ ÇIKIŞI | HACI AYVAZ HEFA ÇIKIŞ KESICISI AÇIKTI KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:52 | 2014-01-22 17:25 | 0.55 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 72.05 | 0 | 0
10137 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 588 Güngören G.Osman Mah. Geçit Sk Cami yanı_11 | Direkten kablo yanık tamir edildi Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:57 | 2014-01-22 18:54 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
10138 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | ARIZA EKİPLLERİNE BİLDİRİLDİ kablo arızasından dolayı enerji kesildi arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 16:57 | 2014-01-22 19:29 | 2.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
10139 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_6 | havai hat ekibi yönlendirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:02 | 2014-01-23 03:44 | 10.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0
10140 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037 TR 2_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. KAİDE DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:04 | 2014-01-22 19:21 | 2.2833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 146.1333 | 0 | 0
10142 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_3 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:02 | 2014-01-22 18:32 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
10143 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:11 | 2014-01-22 21:43 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
10148 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8694_3 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:19 | 2014-01-22 18:29 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
10152 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_1 | ekıbe verıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:43 | 2014-01-22 20:24 | 2.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
10153 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:43 | 2014-01-23 16:07 | 22.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0
10154 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_5 | YER ALTI KABLO ARIZASI 420 tm den depar çekildi ekipler çalışıyor tamir edildi enerji verildi no 16 nın kofrası bina kapalı oldugundan enerji verilmedi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:44 | 2014-01-23 22:07 | 28.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2639.65 | 0 | 0
10155 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_6 | hava i hat ekibine bildirildi ceryan verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:44 | 2014-01-22 18:35 | 0.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
10156 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29232_3 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:34 | 2014-01-23 13:47 | 20.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1880.15 | 0 | 0
10157 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:47 | 2014-01-22 22:01 | 4.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
10159 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20789_1 | arıza ekiplerine bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:51 | 2014-01-22 18:46 | 0.91667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
10161 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:55 | 2014-01-22 21:31 | 3.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
10162 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_1 | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:58 | 2014-01-22 19:31 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
10163 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:43 | 2014-01-22 20:24 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
10166 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_4 | Nöb.Mont.Ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:46 | 2014-01-22 20:19 | 2.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0
10169 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:11 | 2014-01-22 20:47 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
10171 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.RECEB KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:10 | 2014-01-23 11:23 | 17.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120.5167 | 0 | 0
10172 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28857_11 | yer altı kablo arızası h.hat çıkışı ayrıldı 857 tm den 11 nolu depar çekildi ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:00 | 2014-01-23 02:29 | 8.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 788.95 | 0 | 0
10173 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20293_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:23 | 2014-01-22 21:06 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
10174 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:22 | 2014-01-23 08:01 | 13.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
10176 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11898_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:19 | 2014-01-22 20:49 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
10177 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_3 | DİREKTEN YERALTI SUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI YERİ BELLİ etamır edıldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 17:57 | 2014-01-23 12:04 | 18.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.9333 | 0 | 0
10181 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:35 | 2014-01-22 22:22 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
10184 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_4 | 28193 tm den 1 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:42 | 2014-01-22 19:42 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
10185 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:25 | 2014-01-22 20:28 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
10187 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11893_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:53 | 2014-01-22 21:51 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
10188 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:59 | 2014-01-23 00:11 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
10189 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4277_4 | arıza yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 18:36 | 2014-01-22 20:38 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
10190 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24131 Tepecik Menekşe Kırı (DİREK)_2 | şube kablosunda kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 19:05 | 2014-01-22 21:06 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
10191 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 19:17 | 2014-01-22 20:24 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
10192 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 19:14 | 2014-01-23 03:23 | 8.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
10193 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 19:27 | 2014-01-23 01:00 | 5.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
10195 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_7 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 19:29 | 2014-01-24 12:42 | 41.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 329.7333 | 0 | 0
10197 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_6 | oksıt arızası gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 19:24 | 2014-01-22 21:45 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
10198 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18320 | 18625 - 18598 - 18599 depar arızasından dolayı başlık patlak diperleri enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 19:29 | 2014-01-23 02:10 | 6.6833 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 6589.7667 | 0 | 0
10199 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_2 | ekiplere bildirildi.gün içinde bakılacaktır ... tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 19:35 | 2014-01-23 03:25 | 7.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
10201 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_2 | 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ATLAMA ENERJİ VERİLDİ YARIN İŞ SIRASINA GÖRE ARIZASI GİDERİLECEK. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 19:52 | 2014-01-23 00:59 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
10203 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 19:37 | 2014-01-22 23:04 | 3.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
10207 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25875 Öztürk Hamdi ERTUĞRUL (Alibey mah.Kavaklı)_1 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:07 | 2014-01-22 20:24 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
10208 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_4 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:07 | 2014-01-23 10:02 | 13.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.3333 | 0 | 0
10209 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29237_3 | 29237 sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:11 | 2014-01-22 21:35 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
10210 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_4 | TAMİR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:09 | 2014-01-23 10:05 | 13.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.4667 | 0 | 0
10211 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9369 Sütlüce Bademlik Fuadiye sk. Başı_10 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 19:35 | 2014-01-22 21:26 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
10212 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11703_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.RECEB KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:17 | 2014-01-23 13:15 | 16.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118.7667 | 0 | 0
10213 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_8 | kablo ekibi müdehale ediyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:01 | 2014-01-22 22:03 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
10214 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_14 | ekibe bildirildi sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:12 | 2014-01-22 20:58 | 0.76667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
10216 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23290 Lise Arkası KÖK ._1 | ekibe bildirildi.bakıldı kendi arızası. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:24 | 2014-01-22 20:53 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
10217 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:05 | 2014-01-22 21:41 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
10218 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28838_3 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:22 | 2014-01-23 12:28 | 16.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 0
10220 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_2 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:30 | 2014-01-23 10:05 | 13.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.6667 | 0 | 0
10221 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_7 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:27 | 2014-01-22 22:39 | 2.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
10222 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21175_1 | ekıbe verıldi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:31 | 2014-01-22 22:13 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
10223 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:31 | 2014-01-22 23:29 | 2.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
10227 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11222_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:48 | 2014-01-23 09:28 | 12.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
10230 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 21:02 | 2014-01-23 00:14 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
10238 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18232_12 | havai hat ekibine verildi alpek damarları yanmış.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 21:35 | 2014-01-22 22:41 | 1.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
10239 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._5 | Havai hat ekiplerine bildirildi.**Tamir edildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 21:24 | 2014-01-22 22:24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
10240 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8223_2 | 2 faz temiz kablo arızası .Kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 21:43 | 2014-01-23 13:30 | 15.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 757.6 | 0 | 0
10242 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_7 | ekip yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 21:46 | 2014-01-23 03:22 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
10243 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29310_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 21:39 | 2014-01-23 16:04 | 18.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 147.3333 | 0 | 0
10244 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 21:46 | 2014-01-23 12:27 | 14.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.4667 | 0 | 0
10246 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4455_1 | arıza kayda alındı ekıpler ıs sırasına gore mudale edecekler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 22:01 | 2014-01-22 23:32 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
10249 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31020 TM_13 | 31020 TMDEN ALIR.ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 21:59 | 2014-01-23 13:45 | 15.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0
10254 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_4 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 20:06 | 2014-01-23 12:27 | 16.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0
10259 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 22:44 | 2014-01-23 10:24 | 11.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
10262 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 22:43 | 2014-01-23 01:04 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
10265 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23370 İstikbal TM._1 | yeraltı çalışması yapılmakta. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 23:05 | 2014-01-23 00:46 | 1.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
10266 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | alpek yanık tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 23:12 | 2014-01-23 10:15 | 11.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.5333 | 0 | 0
10269 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_7 | H.hat ekibine bildirldi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 23:20 | 2014-01-23 10:25 | 11.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0
10270 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_3 | EKİPLERE VERİLDİ OKSİT EKİPLERİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 23:27 | 2014-01-23 05:07 | 5.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
10274 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 18534_2 | direğe kamyon çarpmış , yeraltı kablosu zarar gördü açıkta kaldı 18534 tm den 2. depar çekildi kablo zarar görmüş 120 lik buatla yapılacak ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 23:44 | 2014-01-23 05:19 | 5.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
10279 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM 28831 | ekiplere verildi. en kısa zamanda müdahale edilecek. 28600 itm den 28831 dm deparı aşırı akımdan açtı. depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 23:48 | 2014-01-23 00:49 | 1.0167 | 0 | 5586 | 0 | 0 | 0 | 5679.1 | 0 | 0
10281 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31161_2 | KONTROL EDİLDİ. 31162 TM DEN 1. SOK ÇIKIŞI 2 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ YAPILIP KABLO EKİBİNE VERİLDİ.KABLO ARIZASI YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 00:35 | 2014-01-23 21:25 | 20.8333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1312.5 | 0 | 0
10282 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28831 DM 28108 | ekiplere verildi. en kısa zamanda müdahale edilecek. 28831 dtm den 28108 deparı açıktı test edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 23:49 | 2014-01-23 01:37 | 1.8 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 3351.6 | 0 | 0
10283 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 00:14 | 2014-01-23 10:00 | 9.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.1333 | 0 | 0
10286 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Etiler Şalt- 9648 Fideri | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde 9783 metro şantiye ile 9389 metrocity arası beyaz faz toprak görüldü,arızazalı kısım ayrılarak saat 03:00 depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 00:51 | 2014-01-23 03:21 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
10287 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1157-1/1157-3 | MANEVRA TAMAMLANDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 01:58 | 2014-01-23 02:28 | 0.5 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 1612.5 | 0 | 0
10288 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18500 - 18592 FİDERİ | depar arızasından dolayı başlık patlak ekip çalışıyor ringinden beslendi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 01:45 | 2014-01-23 08:28 | 6.7167 | 1 | 6903 | 0 | 0 | 6.7167 | 46365.15 | 0 | 0
10289 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM 28831 | 28600 İTM DEN 28831 DEPARI AÇTI SEBEP: 28306 TM İLE 28108 TM ARASI OG KABLOSU ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 01:44 | 2014-01-23 03:09 | 1.4167 | 0 | 5586 | 0 | 0 | 0 | 7913.5 | 0 | 0
10291 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _1 | ekibe verildi. enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 02:25 | 2014-01-23 10:16 | 7.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
10292 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4390 - 4389 | Manevra yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 02:00 | 2014-01-23 05:06 | 3.1 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 15.5 | 3186.8 | 0 | 0
10295 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11021_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 04:46 | 2014-01-23 08:39 | 3.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0
10299 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - 9653 Fideri | ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde 953 deparında 9089 tr de açma olduğu görüldü,arızaya rastlanmadı depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 05:43 | 2014-01-23 06:41 | 0.96667 | 6 | 4002 | 0 | 0 | 5.8 | 3868.6 | 0 | 0
10300 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9034 Gürsel Mah. Çampark Sokak_2 | gece h.hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.**arıza giderildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 06:02 | 2014-01-23 09:53 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
10301 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_7 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 06:08 | 2014-01-23 07:09 | 1.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0 | 0
10302 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_9 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 06:13 | 2014-01-23 06:43 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
10303 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_14 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 05:31 | 2014-01-23 07:11 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
10304 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31200 TM_5 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. 31200 TMDEN ALIR. D.Ş. DEPAR ÇKİLDİ. ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 06:54 | 2014-01-23 22:57 | 16.05 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1011.15 | 0 | 0
10306 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2225_4 | t m den sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 07:58 | 2014-01-23 10:02 | 2.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
10307 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_2 | yeraltı kablo arızası 426 tmden 3ve 8 nolu deparlar 227 tmden 3ve 11 nolu deparlar cekık tamir edildi deparlara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:00 | 2014-01-23 16:30 | 8.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 790.5 | 0 | 0
10308 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_1 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi.ana kablo 3 faz kopuk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 07:48 | 2014-01-23 09:37 | 1.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0
10309 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2107 mercan yokuşu (ptt santral yanı)_2 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ )tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:04 | 2014-01-23 19:06 | 11.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.1667 | 0 | 0
10310 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_7 | Ekibe bildirildi dogru sube 1 faz kopuk kablo servisi mudahele ediyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 07:53 | 2014-01-23 17:35 | 9.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0
10311 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:01 | 2014-01-23 12:07 | 4.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
10312 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12024_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 07:57 | 2014-01-23 09:21 | 1.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
10313 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:04 | 2014-01-23 16:04 | 8.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.1333 | 0 | 0
10314 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_4 | 408 tmden 1 faz sigorta erimesi tamır edıldı . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:05 | 2014-01-23 09:13 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
10315 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18599 | 18599 tm kablo başlık patlak 2 adet trafo karanlıkta 18297TM içerisinde 18622 hücresi arızalı olduğu için 18622 hücresinin kabloları 18262 hücresinde üstüste bağlandı.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-22 14:28 | 2014-01-23 16:29 | 26.02 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 51311.44 | 0 | 0
10316 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 8604 | 8604 TM sac köşkten beton köşke dönüştürülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-23 08:20 | 2014-01-23 19:41 | 11.35 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5459.35 | 0 | 0
10318 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 8603 | 8603 TM Sac köşkten beton köşke dönüştürülmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-23 08:20 | 2014-01-23 19:41 | 11.35 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5459.35 | 0 | 0
10320 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_14 | ekibe bildirildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:23 | 2014-01-23 09:08 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
10321 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:20 | 2014-01-23 16:07 | 7.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 0 | 0
10322 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - MATBAACILAR FİDERİ | atışalan şalt-matbaacılar fideri kablo arızalı atışalan şalt matbaacılar fiderine enerji verildi. karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:02 | 2014-01-23 08:48 | 0.76667 | 2 | 21694 | 0 | 0 | 1.5333 | 16632.0667 | 0 | 0
10323 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28042_9 | yer altı dogru şube arızası 28042 tm den 9 nolu depar çekildi ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:29 | 2014-01-24 00:46 | 16.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.2667 | 0 | 0
10324 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:37 | 2014-01-23 09:06 | 0.48333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 0
10327 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20851_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızası mevcut ölçülecek ÖLÇÜLDÜ ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:33 | 2014-01-23 14:07 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
10334 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11287_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:03 | 2014-01-23 10:08 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
10335 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_4 | ekibe bildirildi.**9590tm dp4 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:34 | 2014-01-23 11:16 | 2.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 159.3 | 0 | 0
10336 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25238 SANAYİ SİTESİ 1 Silivri SİLİVRİ_3 | ŞALTER ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:26 | 2014-01-23 11:33 | 2.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.2167 | 0 | 0
10342 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_4 | 408 tmden 1 faz sigorta erımesı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:25 | 2014-01-23 11:21 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
10344 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 588 Güngören G.Osman Mah. Geçit Sk Cami yanı_2 | alpek tamiratı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:20 | 2014-01-23 11:35 | 2.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
10345 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167 fatih sofular cad._4 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:36 | 2014-01-23 10:33 | 0.94 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
10349 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_1 | AG kablo 3 faz kopuk kablo servisi mudahele ediyor. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:34 | 2014-01-23 17:36 | 8.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 321.3333 | 0 | 0
10350 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:37 | 2014-01-23 12:08 | 3.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.65 | 0 | 0
10351 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9033 Fideri | ekibe bildiridli.**yapılan kontrollerde 9500 tm ile 9033tm arası yeşil faz toprak arızalı kısım ayrılarak depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:37 | 2014-01-23 11:00 | 1.3833 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 2855.2 | 0 | 0
10352 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20538_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:39 | 2014-01-23 12:08 | 3.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
10353 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22849_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:41 | 2014-01-23 12:07 | 3.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
10354 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:29 | 2014-01-23 12:09 | 2.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
10355 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:35 | 2014-01-23 10:24 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
10357 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3180_1 | Hava i hat ekiplerine bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:25 | 2014-01-23 13:01 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
10358 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_14 | AG 1 faz toprak arıza. Rapor yazıldı. Kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:34 | 2014-01-23 17:36 | 8.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 321.3333 | 0 | 0
10359 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:45 | 2014-01-23 11:11 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
10361 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:34 | 2014-01-23 10:55 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
10362 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21029_1 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:38 | 2014-01-23 19:46 | 10.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
10363 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:45 | 2014-01-23 11:35 | 1.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
10364 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_1 | TRAFODA AYDINLATMALAR 4 NOLU DEPARA BAĞLI REVİZYON YAPILIYOR 10 DAKİKAYA VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:49 | 2014-01-23 10:07 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
10365 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:05 | 2014-01-23 21:10 | 11.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
10367 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:49 | 2014-01-23 11:05 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
10371 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._9 | aydınlatma kablosu a g kabloyu yakmış çalışılıyortamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:00 | 2014-01-23 10:56 | 0.93333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
10372 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020-4300 | Enerji verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-23 05:17 | 2014-01-23 16:53 | 11.6 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 67245.2 | 0 | 0
10374 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20326 çırayçelik çık | o.g hat açmıştır ekiplerimiz ilgilenmektedir.. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:08 | 2014-01-23 11:15 | 1.1167 | 9 | 150 | 0 | 0 | 10.05 | 167.5 | 0 | 0
10376 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 09:41 | 2014-01-23 10:46 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
10380 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı havai hat ekıbı deplase çalışması yapıyor çalışma yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:15 | 2014-01-23 12:32 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
10381 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28731_1 | 20 mt 1*16 sube ister tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:24 | 2014-01-23 22:57 | 12.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 0
10385 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_6 | 3420 MERKEZDENSUBE 1 FAZ KPUK SOMUNCU SOKAK NO 1 EKIPLAR CALSIMA YAPIYOR. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:28 | 2014-01-23 15:00 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
10386 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2225 fındıkzade tugut özal bulvarı sami paşa sk._4 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ )t.edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:34 | 2014-01-23 22:29 | 11.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0
10387 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:34 | 2014-01-23 11:39 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
10390 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:38 | 2014-01-23 20:03 | 9.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.9167 | 0 | 0
10392 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28888_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:44 | 2014-01-23 11:35 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
10393 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT 11312 BAHÇEŞEHİR DM ARDIÇEVLERİ FİDERİ | arıza ekıbıne bıldırıldı GEÇİCİ AÇMA EKIP MANEVRA YAPI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:27 | 2014-01-23 11:25 | 0.96667 | 0 | 4878 | 0 | 0 | 0 | 4715.4 | 0 | 0
10395 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_5 | h.hat ekiplerine billdirildi.**9972 nolu işle ilgili kablo arızası kablo ekibi çalışıyor**9077tm denklanşe ekip çalışıyor. 5 mt 3x120+70 kablo,1 adet 3x120 duz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:20 | 2014-01-23 15:49 | 5.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 323.5167 | 0 | 0
10396 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9043 Çağlayan Limon Sokak_13 | h.hat ekiplerine bildirildi**9043tm dp13 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 10:35 | 2014-01-23 12:29 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | 0
10399 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31038 TM_6 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:01 | 2014-01-23 12:15 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
10400 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18034_6 | enerji kesildi yatımcılar calışıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-23 10:41 | 2014-01-23 14:06 | 3.4167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 334.8333 | 0 | 0
10402 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31476 TM_4 | BELEDİYE KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN KABLOYA ZARAR VERMİŞ PATLAMA YAPIYORDU. 31476 TMDEN HAVAİ HAT MEHMETCİK SOK. ÇIKIŞI KESİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:07 | 2014-01-23 14:24 | 3.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 206.85 | 0 | 0
10405 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - BAĞCILAR-I FİDERİ | bagcılar gis-bagcılar I Fideri topraktan açtı 18521 tm ile 18562 tm arası 35 kv arızalı 18562 Deparı bagcılar gisten beslendi 18500itm nın 18501 fiderinin normal tadiyesinden beslendi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-23 08:10 | 2014-01-23 13:20 | 5.1667 | 0 | 7888 | 0 | 0 | 0 | 40754.6667 | 0 | 0
10406 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3389_2 | kablo servisi çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:24 | 2014-01-23 12:07 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
10408 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329 kocamustafapaşa marmara cd._5 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ BİRLEŞİK )arıza devam ediyor karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:25 | 2014-01-23 19:59 | 8.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0
10412 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20937_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:45 | 2014-01-23 15:57 | 4.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
10413 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2351 TR 1 _1 | y a şube arızası ( 2 faz )t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:55 | 2014-01-23 22:06 | 10.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0
10414 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:45 | 2014-01-23 20:17 | 8.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0
10415 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31486_7 | OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:49 | 2014-01-23 13:50 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
10416 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı hafriyat çalışması sırasında kabloya vuruldu arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:48 | 2014-01-23 15:35 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
10420 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28119_4 | yeraltı sube arızası 119 tmden depar cekık ekıpler calısıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:53 | 2014-01-23 16:52 | 4.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
10422 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:03 | 2014-01-23 14:10 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
10423 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_1 | 342 tm delaşe edildi kaide yanık montaj ekibi çalışma yapıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:03 | 2014-01-23 20:15 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
10424 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:04 | 2014-01-23 13:30 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
10425 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18019_12 | bina önünden kablolar kepçeye izin vermiyor 6 metre 3x16 kablo kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:17 | 2014-01-23 12:20 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
10426 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3389_6 | ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:04 | 2014-01-23 12:29 | 0.41667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
10429 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_6 | elektrik yok-ekibe verildi. D.Y.A arızalı 2 mt 4x16 kablo ve 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:07 | 2014-01-23 21:57 | 9.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
10430 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31556 TM_3 | C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:02 | 2014-01-23 12:59 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
10432 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9043 Çağlayan Limon Sokak_13 | h.hat ekiplerine bildirildi.**9043tm dp13 1 faz patlatıyor. kablo servisine bildirildi.Ölçüsü yapıldı.Ekip çalışıyor.* Arıza giderilerek enerji verildi.(2 adet 120 lik düz buat ile 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:23 | 2014-01-23 22:12 | 9.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 579.1833 | 0 | 0
10434 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3567_4 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi Şube 3 faz kopuk kablo ekibi Müdahale edecek tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:05 | 2014-01-23 18:46 | 6.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.7833 | 0 | 0
10435 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ CENGİZ TANSUYU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:29 | 2014-01-23 13:31 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
10436 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8244_6 | 3x120 ilaçlı buat 4x16- 6 metre kablo kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:32 | 2014-01-23 23:01 | 10.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.9333 | 0 | 0
10438 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167 fatih sofular cad._6 | TM DEN 1 FAZ SİGRTA ERİMESİ C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:35 | 2014-01-23 13:25 | 0.83 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
10439 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:18 | 2014-01-23 22:22 | 10.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.5333 | 0 | 0
10441 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 9245 D.M.- Fider 13 (Kilsan) | 9270 DEN MİLTEN HATTI AÇTI.EKİP ARIZA ARIYOR.1 ADET CAMPER KOPUĞU TESPİT EDİLDİ.ARIZA TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.* | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 07:58 | 2014-01-23 10:50 | 2.88 | 41 | 2048 | 0 | 0 | 118.08 | 5898.24 | 0 | 0
10444 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_3 | 20 metre 3x16+25 alpek çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:41 | 2014-01-24 05:04 | 16.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 131.0667 | 0 | 0
10445 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_7 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:42 | 2014-01-23 14:48 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
10447 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9397 Gültepe Sanat okulu yanı_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:51 | 2014-01-23 19:57 | 7.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0
10448 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25239 SANAYİ SİTESİ 2 Silivri SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:54 | 2014-01-23 14:28 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
10450 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV ASKERİYE | ekibe bilgi veriLDİ. TRAFODA KADEME AYARI YAPILDI . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:55 | 2014-01-23 13:41 | 0.76667 | 19 | 1 | 0 | 0 | 14.5667 | 0.76667 | 0 | 0
10451 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:00 | 2014-01-23 22:24 | 10.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
10452 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_1 | Hava i hat ekibine bildirildi. sigorta erimesi aboneye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:48 | 2014-01-23 13:45 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
10453 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KİPTAŞ-2>ABELİA | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:05 | 2014-01-23 13:37 | 0.53333 | 2 | 3026 | 0 | 0 | 1.0667 | 1613.8667 | 0 | 0
10454 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 11:58 | 2014-01-23 14:04 | 2.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
10455 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3829_1 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. Şube 3 faz kopuk.Rapor yazıldı. Kablo serv. müdahale ediyor. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:05 | 2014-01-23 20:43 | 7.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.4333 | 0 | 0
10458 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31442 TM_7 | OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:20 | 2014-01-23 14:15 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
10460 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:23 | 2014-01-23 14:36 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
10461 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20944_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:08 | 2014-01-23 13:53 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
10465 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20997_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:20 | 2014-01-23 15:41 | 3.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0
10466 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18564_1 | faz yok-ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:46 | 2014-01-23 20:56 | 7.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
10468 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_3 | ekıbe verıldı ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:49 | 2014-01-23 17:11 | 3.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 313.1 | 0 | 0
10469 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:06 | 2014-01-23 14:59 | 1.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0
10471 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:49 | 2014-01-23 15:29 | 1.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
10474 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT-21 FEDER | Enerji verildi.Karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:01 | 2014-01-23 15:21 | 1.3333 | 3 | 14094 | 0 | 0 | 4 | 18792 | 0 | 0
10475 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_5 | elektrik yok-ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 12:18 | 2014-01-23 18:13 | 5.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
10480 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 13:37 | 2014-01-23 16:03 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
10485 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_14 | cm | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:23 | 2014-01-23 22:58 | 8.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 0 | 0
10487 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:40 | 2014-01-23 19:00 | 4.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
10488 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18282_10 | programlı kesinti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:43 | 2014-01-23 15:31 | 0.8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
10492 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25246 ORTAÇEŞME 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:44 | 2014-01-23 15:19 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
10493 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3076 Şişli nişantaşı akkavak sk no:2 karşısı_5 | Ekibe bildirildi. şube 1 faz kopuk kablo ekibi müdehale ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:36 | 2014-01-23 22:08 | 7.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.7333 | 0 | 0
10494 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3252 şişli halide edip adıvar mh tanyolu sk_13 | Yatırım Müteahhidi çalışma yapıyor. mütahit çalişması bitti abonelere enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 14:49 | 2014-01-23 16:22 | 1.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
10495 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11223_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:04 | 2014-01-23 19:45 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
10497 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_1 | sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:14 | 2014-01-23 23:00 | 7.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.1333 | 0 | 0
10504 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11106_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:18 | 2014-01-23 17:47 | 2.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0
10505 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21301_1 | arıza ekipleirne bildirldi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:11 | 2014-01-23 16:31 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
10506 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1024_11 | ŞUBE KABLOSU TEK FAZ ARIZALI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:30 | 2014-01-23 16:52 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
10508 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20668_1 | arıza ekiplierne bildirldi kablo arızalı idi yapılarak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:24 | 2014-01-23 18:25 | 3.0167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 162.9 | 0 | 0
10511 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20293_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:13 | 2014-01-23 18:04 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
10512 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | MURATBEY DM - MAY ÇIKIŞI | ekibe bildirildi.beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:29 | 2014-01-23 15:58 | 0.48333 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.3833 | 3.3833 | 0 | 0
10514 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_6 | yer altı kablo arızası 824 tm den depar çekik tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:32 | 2014-01-23 17:15 | 1.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 159.65 | 0 | 0
10515 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25389 GÜMÜŞKUMSAL Y.Çanta SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:36 | 2014-01-23 15:56 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
10516 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 12145 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:34 | 2014-01-23 17:10 | 1.6 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0
10518 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21635_1 | arıza ekiplerine bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:41 | 2014-01-23 18:48 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
10520 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_1 | ekiplere verildi enkısa sürede bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:46 | 2014-01-23 22:27 | 6.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4667 | 0 | 0
10521 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25238 SANAYİ SİTESİ 1 Silivri SİLİVRİ_1 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:52 | 2014-01-23 17:01 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
10522 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:47 | 2014-01-23 19:22 | 3.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 0
10525 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_3 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:55 | 2014-01-23 17:27 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
10526 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_3 | hava i hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:04 | 2014-01-23 18:34 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
10530 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:10 | 2014-01-23 19:44 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
10533 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_5 | nöb mont.ekibi yönlendirildi. Y.A.Ş arızalı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:20 | 2014-01-24 01:59 | 9.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0
10534 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_1 | ekıbe verildi.enejı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:23 | 2014-01-23 19:23 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
10535 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. D.Y.A arızalı.atlama yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:20 | 2014-01-23 17:29 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
10536 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_1 | EKIBE VERILDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:30 | 2014-01-23 19:46 | 3.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
10537 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24129 K.gaz Kayhan Berk Sit._1 | Alpekte 1 faz kopuk.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:34 | 2014-01-23 17:19 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
10538 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_1 | klemens vuruldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:36 | 2014-01-23 17:16 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
10545 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:26 | 2014-01-24 15:21 | 22.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0
10546 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21597_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:46 | 2014-01-23 21:42 | 4.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
10548 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4358 çağla 2 mah_1 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:25 | 2014-01-23 17:57 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
10550 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31581 TM_1 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...31581 TM DEN SİGORTA ATIKTI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:47 | 2014-01-23 17:23 | 0.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
10552 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4020 dağıtım merkezi | 4020 DM de hücre çalışmasından dolayı enerji kesik, çalışma bitiminde enerji verilecek... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-23 16:43 | 2014-01-23 17:32 | 0.81667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 278.4833 | 0 | 0
10553 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._3 | Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 15:44 | 2014-01-23 19:27 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
10557 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 17:01 | 2014-01-23 22:25 | 5.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
10558 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26002 ERSE KABLO İMALAT SAN.(Sanayi Böl.)O.KÖY_1 | SİGORTA ALTLIKLARI YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 17:06 | 2014-01-23 18:50 | 1.7333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
10559 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | ekıbe verıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 17:01 | 2014-01-23 21:41 | 4.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
10560 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 17:00 | 2014-01-23 21:49 | 4.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
10561 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 2_3 | bakım onarım calışması enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 17:04 | 2014-01-23 17:35 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
10562 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_3 | TEHLIKE ONLENDI ARIZA KENDINDE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:57 | 2014-01-23 17:29 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
10564 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 17:08 | 2014-01-23 18:07 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
10565 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_1 | Ekibe bildirildi.ceryan mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 16:57 | 2014-01-23 17:56 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
10571 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 17:14 | 2014-01-23 19:45 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
10575 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_1 | ekibe bidirildi.ceryan mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 17:35 | 2014-01-23 17:57 | 0.36667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0
10578 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_1 | Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 17:39 | 2014-01-23 20:55 | 3.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
10587 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_7 | ekip yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 17:53 | 2014-01-24 05:14 | 11.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0
10590 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 18:13 | 2014-01-23 20:47 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
10591 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 304 Bahçelievler Kemal Sunal Cad._4 | Çalişma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 18:17 | 2014-01-23 19:30 | 1.2167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 933.1833 | 0 | 0
10592 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_6 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 18:20 | 2014-01-23 21:09 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
10593 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_12 | Oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 18:25 | 2014-01-23 20:50 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
10596 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 18:23 | 2014-01-23 19:32 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
10597 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 18:38 | 2014-01-23 21:29 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
10599 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 2_1 | tmden 1 faz sigorta erimesi c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 18:42 | 2014-01-23 19:11 | 0.49 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
10600 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_1 | depar cıkış kablosu yanmış.yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 18:43 | 2014-01-23 21:08 | 2.4167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.9167 | 0 | 0
10601 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28600 İTM 28347 | 28600 itm den 347 deparı açık ekipler çalışıyor 600 den 347 arası arızalı 420 tm den 364 e dogru rigrinden beslendi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 18:51 | 2014-01-23 20:46 | 1.9167 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 5353.25 | 0 | 0
10604 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_1 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:08 | 2014-01-23 19:40 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
10605 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31595 TM_1 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...TRAFODAN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ C MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:09 | 2014-01-23 21:13 | 2.0667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
10608 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_2 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:13 | 2014-01-23 19:47 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
10609 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8736_2 | 3 Faz Kopuk Şube Arızası- y.a ekip çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:14 | 2014-01-24 11:43 | 16.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.9333 | 0 | 0
10610 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1722_2 | arıza ekiplere bildirildi İKİ FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:18 | 2014-01-23 20:21 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
10612 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:26 | 2014-01-24 05:15 | 9.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
10613 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21798_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:08 | 2014-01-23 22:08 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
10614 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8327_1 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:27 | 2014-01-23 20:30 | 1.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
10615 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21597_1 | ekıbe verildi.enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:27 | 2014-01-23 20:10 | 0.71667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
10616 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_1 | 096 tm den 2 faz sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:29 | 2014-01-23 20:41 | 1.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
10619 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir Edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:22 | 2014-01-23 21:12 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
10620 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8703_9 | Ekipler yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:34 | 2014-01-23 20:19 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
10621 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:50 | 2014-01-24 05:17 | 9.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
10622 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1398_15 | ARIZA ONARILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:50 | 2014-01-24 03:11 | 7.35 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 0
10625 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_4 | t e | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 20:00 | 2014-01-23 23:04 | 3.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
10626 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_1 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:55 | 2014-01-23 20:33 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
10627 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8604_1 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:43 | 2014-01-23 22:39 | 2.9333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0
10628 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4191_1 | abonenın kolon kablosu yanık kofrada tehlıke onlendı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 20:02 | 2014-01-23 21:53 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
10630 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28086_2 | alpek yanık 086 tm den 2 nolu depar çekildi ekipler çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 20:12 | 2014-01-23 21:57 | 1.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
10631 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1722_11 | TRAFODAN TEK FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 20:22 | 2014-01-23 21:40 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
10633 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY SUEDSER DM HAVAİ HAT ÇEKMECE ET ÇIKIŞI | 20762 nolu alua-tec dm den çekmece et havai hat çıkış kesıcısı açıktı kapatıldı enerjılı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 20:28 | 2014-01-23 21:05 | 0.61667 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 230.0167 | 0 | 0
10635 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 20:22 | 2014-01-23 21:49 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
10636 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28707_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 19:44 | 2014-01-23 22:31 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
10637 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_1 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erımesı tamır edıldı ceryan verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 20:24 | 2014-01-23 21:57 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
10639 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_1 | Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 20:37 | 2014-01-23 21:32 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
10640 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9708 Göktürk Çeşme Başı_1 | ekibe bıldırıldı .dırekten yer altından kofraya ucfaz gelmıyor yetkılı ekıbe bıldırıldı.6mt toprak+1mt kilittaş+2mt asfalt+1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 20:40 | 2014-01-24 03:01 | 6.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0
10641 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_1 | havaı hat ekıpleı kontrol edıyor. enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 20:46 | 2014-01-23 21:49 | 1.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
10642 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21162_2 | ekıbe verildi.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 20:48 | 2014-01-24 | 3.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
10647 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29218_7 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 21:08 | 2014-01-24 10:56 | 13.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0
10649 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4205_1 | arıza yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 20:24 | 2014-01-23 22:12 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
10650 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | ARIZA EKİİPLERİNE BİLDİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 21:04 | 2014-01-23 22:24 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
10655 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_7 | havai hat ekibine verildi.2 faz ve nötr arızalı D.Ayrıldı. ölçü ekibi müdahale ediyor.ölçüm yapıldı kablo ekibi çalışıyor. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıl.direkten baglandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 21:47 | 2014-01-24 14:52 | 17.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0
10657 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18006_12 | havai hat ekibi yönlendirildi.aboneye ulaşılamadı TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 21:44 | 2014-01-24 12:15 | 14.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 0
10658 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 22:26 | 2014-01-24 05:19 | 6.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
10659 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_9 | EKİBE VERİLDİ.1 FAZ SİGORTA ATIKDI.DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 22:28 | 2014-01-24 00:15 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
10661 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_2 | ekibe verildi.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 22:37 | 2014-01-23 23:58 | 1.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
10663 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | arıza ekiplerine bildiridli. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 22:38 | 2014-01-24 01:00 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
10664 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20600_2 | ekibe verildi.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 22:45 | 2014-01-23 23:57 | 1.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
10665 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_3 | tek faz oksit arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 22:28 | 2014-01-24 00:30 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
10669 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18004_6 | caddenin bir kısmında elk yok ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 23:19 | 2014-01-24 00:14 | 0.91667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
10670 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 23:26 | 2014-01-24 00:11 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
10671 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 23:24 | 2014-01-24 01:21 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
10672 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_3 | 11042 TMDEN 2FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ.9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 22:57 | 2014-01-24 00:09 | 1.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
10673 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 22:51 | 2014-01-24 02:14 | 3.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
10676 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_4 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 23:43 | 2014-01-24 00:09 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
10677 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_3 | 20 mt 3*16 alpek kullanıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 23:47 | 2014-01-24 05:01 | 5.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.8667 | 0 | 0
10679 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_2 | EKİPLERE VERİLDİ OKSİT ARZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 23:45 | 2014-01-24 06:25 | 6.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
10682 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_1 | t.u kablosu izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 21:35 | 2014-01-24 00:36 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
10683 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 00:29 | 2014-01-24 11:07 | 10.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.0667 | 0 | 0
10684 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8822_3 | yangın dolayısıyla enerji kesikti Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-24 00:32 | 2014-01-24 11:09 | 10.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
10685 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3369 şişli hacımansur kodoman sk mim plaza_11 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-23 23:32 | 2014-01-24 01:38 | 2.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
10686 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 00:42 | 2014-01-24 05:01 | 4.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
10687 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9033 Fideri | 9033 tm manevra çalışması yapılıyor.**Çalışma bitirilerek enerji verilöiştir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 01:03 | 2014-01-24 01:33 | 0.5 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0
10688 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8386_13 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 01:26 | 2014-01-24 01:46 | 0.33333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
10690 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18400 - 18253 FİDERİ | 18400 - 18300 manevra yapılmaktadır enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 02:20 | 2014-01-24 03:31 | 1.1833 | 0 | 3944 | 0 | 0 | 0 | 4667.0667 | 0 | 0
10691 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18300 - 18235 FİDERİ | 18300 manevra yapılmaktadır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 02:25 | 2014-01-24 02:54 | 0.48333 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 953.1333 | 0 | 0
10692 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 02:41 | 2014-01-24 04:35 | 1.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
10693 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18300 - 18320 FİDERİ | manevra yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 02:20 | 2014-01-24 03:23 | 1.05 | 0 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 5176.5 | 0 | 0
10694 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_7 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 03:06 | 2014-01-24 03:39 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
10697 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_7 | Y.K.ARIZASI 28159 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. H.HAT KABLO ÇIKIŞI AYRILDI. KABLO TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 01:14 | 2014-01-24 14:26 | 13.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1227.6 | 0 | 0
10700 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_1 | ekibe bildirildi.**9663 t dp-1 3 faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.*tamir edildi.*enerji verildi.*1 adet 850 lik ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 05:43 | 2014-01-24 14:13 | 8.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 501.5 | 0 | 0
10704 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_2 | EKİPLERE VERİLDİ İLGİLİ YER BORCUN DAN DOLAYI KESİLMİŞTİR BİLGİMİZ VARDIR BORTAN DOLAYI KESİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 06:27 | 2014-01-24 06:44 | 0.28333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
10705 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ORCAN DM DEN NUR SUNİ DERİ ÇIKIŞI | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 02:37 | 2014-01-24 07:20 | 4.7167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 617.8833 | 0 | 0
10706 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_7 | ekibe verildi 2 faz sigorta erimesi verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 06:44 | 2014-01-24 11:02 | 4.3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 421.4 | 0 | 0
10708 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | ÇOBANÇEŞME DM 21 FİDER | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. Ç.ÇEŞME E.D.M. 34,5 KV GİRİŞ AÇIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 06:58 | 2014-01-24 07:55 | 0.95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0
10711 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ | GAZİTEPE KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 03:52 | 2014-01-24 07:40 | 3.8 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 718.2 | 0 | 0
10712 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3627 k.paşa asıklar mydanı no:77_9 | gecekondu bina komple yanık yıkılmış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 06:00 | 2014-01-24 07:24 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
10715 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3507_13 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 06:57 | 2014-01-24 07:58 | 1.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
10716 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 07:22 | 2014-01-24 08:34 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
10718 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_9 | zincirlikuyu ekibine verildi sigorta erimesi mavi faz enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 06:49 | 2014-01-24 09:40 | 2.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
10719 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_3 | sube dırekten faz kopuk arıza gıdeırldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 07:04 | 2014-01-24 14:55 | 7.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0
10721 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8798 | 8798 TM sac köşk beton köşke dönüştürülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 07:42 | 2014-01-24 21:38 | 13.9333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 6701.9333 | 0 | 0
10723 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 07:52 | 2014-01-24 10:03 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
10724 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_9 | HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 07:43 | 2014-01-24 09:54 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
10725 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._2 | Havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 07:54 | 2014-01-24 09:46 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
10726 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:00 | 2014-01-24 09:59 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
10728 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 07:51 | 2014-01-24 09:40 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
10729 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1462 TR 1_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.şube kablosu arızalı ekıp calısıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:05 | 2014-01-24 15:09 | 7.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
10730 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_5 | Y.D.Ş.ARIZASI 1 FAZ YOK DEPAR ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 07:58 | 2014-01-24 18:48 | 10.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
10732 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11697_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:07 | 2014-01-24 10:07 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
10733 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:12 | 2014-01-24 09:40 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
10736 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_1 | Kablo Arızası Ölçüsü yapıldı yeri belli Kablo Ekibi Yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:20 | 2014-01-25 01:37 | 17.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103.7 | 0 | 0
10738 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3884_10 | havaihat ekibine verildi Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:18 | 2014-01-24 11:21 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
10739 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KİPTAŞ-2>EKOL OFSET | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:26 | 2014-01-24 09:05 | 0.65 | 3 | 570 | 0 | 0 | 1.95 | 370.5 | 0 | 0
10740 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboy D.M | o.g hat açmıştır . enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:20 | 2014-01-24 09:24 | 1.0667 | 38 | 2616 | 0 | 0 | 40.5333 | 2790.4 | 0 | 0
10741 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>GAZİTEPE | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:25 | 2014-01-24 08:55 | 0.5 | 42 | 562 | 0 | 0 | 21 | 281 | 0 | 0
10749 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._3 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:45 | 2014-01-24 09:43 | 0.96667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
10751 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 YakupluD.Mden 20300kavaklı çık | o.g hat açmıştır ekiplerimize bildirildi. enerji verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:53 | 2014-01-24 09:43 | 0.83333 | 10 | 3052 | 0 | 0 | 8.3333 | 2543.3333 | 0 | 0
10752 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 yakuplu D.M 21802 total çıkışı | o.g hat açmıştır ekiplerimize bildirildi.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:54 | 2014-01-24 09:46 | 0.86667 | 3 | 436 | 0 | 0 | 2.6 | 377.8667 | 0 | 0
10753 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1722_2 | ANA KABLO ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:01 | 2014-01-24 18:22 | 9.35 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 598.4 | 0 | 0
10754 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:03 | 2014-01-24 09:30 | 0.45 | 2 | 2112 | 0 | 0 | 0.9 | 950.4 | 0 | 0
10755 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3266 Kurtuluş cad. azak sk bası _12 | havaihat ekibine verildi.. iski çalışma yaparken kabloyu kopardı 4x16 kablo ekibi müdahale ediyor Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:00 | 2014-01-24 12:05 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
10756 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21069_1 | ekiplere verildi ..arıza giderildi enerji verildi........ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:54 | 2014-01-24 12:07 | 3.2167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 141.5333 | 0 | 0
10758 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_9 | 4228 depar 9 çalışma var kofra yanık değiştiriliyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:09 | 2014-01-24 09:41 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
10762 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3954_1 | ekibe verildi. kablo servisi müdahale ediyor.. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:53 | 2014-01-24 14:14 | 5.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0
10763 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:22 | 2014-01-25 14:26 | 29.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116.2667 | 0 | 0
10764 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21471_1 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARZASI VAR enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 08:59 | 2014-01-24 17:29 | 8.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0
10766 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2730 beyazıt beyaz saray_8 | Y.A. ŞUBE ARIZASI (1FAZ) TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:23 | 2014-01-25 19:44 | 34.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 171.75 | 0 | 0
10768 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8327_2 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:21 | 2014-01-24 16:10 | 6.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0
10770 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28248 | 28248 TM'DE TRAFODA ÇALIŞMA YAPILIYOR. çalışma bitti enerji verildiç. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:27 | 2014-01-24 12:37 | 3.1667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2948.1667 | 0 | 0
10771 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:29 | 2014-01-24 12:35 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
10773 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22974_1 | KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:32 | 2014-01-24 13:10 | 3.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0
10776 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-ŞANTİYELER | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ARZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:32 | 2014-01-24 10:06 | 0.56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0
10777 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22137_7 | 2 direk arası alpek çekildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:39 | 2014-01-24 13:24 | 3.75 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 0 | 0
10778 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28001_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:41 | 2014-01-24 14:27 | 4.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
10779 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31449 TM | 31538 ve 31449 tm lerde bakım çalışması. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:40 | 2014-01-24 10:38 | 0.96667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 614.8 | 0 | 0
10781 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_1 | oksit ekiplerine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:16 | 2014-01-24 15:31 | 6.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0
10782 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:44 | 2014-01-24 10:56 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
10783 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_7 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*9038 tm dp 7 çekik.havai hat - hat aktarması yapıyor.ekip:erbil koç**enerji verildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:45 | 2014-01-24 15:10 | 5.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 319.5833 | 0 | 0
10786 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4020 dağıtım merkezi_2 | sube dırekten klamens oksıt arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:47 | 2014-01-24 14:49 | 5.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
10787 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:43 | 2014-01-24 10:31 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
10788 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:54 | 2014-01-24 12:32 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
10789 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:58 | 2014-01-24 10:57 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
10793 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_3 | ekıplere verıldı. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:08 | 2014-01-24 14:57 | 4.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
10795 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_7 | EKİPLER ÇALIŞIRKEN KABLOYA VURMUŞLAR. PANSUMAN İSTER. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:15 | 2014-01-24 14:07 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
10796 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20284_1 | oksit ekiplerine bildirldi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:14 | 2014-01-24 11:43 | 2.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
10798 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._5 | A G KABLO ARIZASI ( 1 FAZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:04 | 2014-01-24 15:24 | 5.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
10799 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:20 | 2014-01-24 11:25 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
10804 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18282_9 | havai hat ekibi yönlendirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:17 | 2014-01-24 12:25 | 2.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 209.0667 | 0 | 0
10806 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20176_1 | oksit ekiplerine bildirldi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:28 | 2014-01-24 12:50 | 2.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
10807 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22025 - 22086 V.KARANİ ÇIKIŞI | Hat kontrol edilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 09:41 | 2014-01-24 11:00 | 1.3167 | 14 | 51 | 0 | 0 | 18.4333 | 67.15 | 0 | 0
10810 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8229_2 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:23 | 2014-01-24 15:06 | 4.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
10811 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20990_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:40 | 2014-01-24 23:12 | 12.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.2667 | 0 | 0
10812 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31098 TM_13 | Kablo Arızası 31098 DEN BESLENİYOR ÖLÇÜLECEK DOĞRU ŞUBE.çıktısı alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:40 | 2014-01-25 01:40 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
10814 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31932 anadolu emprime_6 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:40 | 2014-01-24 11:00 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10816 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_5 | havai hat ekibi yönlendirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:39 | 2014-01-24 12:24 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
10817 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25530 SİLİVRİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ Silivri SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ÇALISMASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:44 | 2014-01-24 12:06 | 1.3667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 0 | 0
10820 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | ekıplre verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 10:57 | 2014-01-24 12:15 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
10821 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_5 | 20 mt 3x16 ister tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:07 | 2014-01-25 10:58 | 23.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 190.8 | 0 | 0
10823 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2072 hüdavendigar cd. (hayyam pasaj içi)_3 | Çalışma pazar günü devam edecek. Tüm abonelerde c mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:06 | 2014-01-24 18:15 | 7.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
10826 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_1 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:07 | 2014-01-24 12:01 | 0.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
10827 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20939_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:05 | 2014-01-24 12:20 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
10828 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31638_1 | 31638 TM DEN D.ŞUBE ÖLCÜLDÜ YERİ BELLİ, KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ arıza gıderildi hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:24 | 2014-01-25 00:02 | 12.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0
10829 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_5 | N.Monitörlük ekibi müdahale ediyor.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:04 | 2014-01-24 12:13 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
10830 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | ekıplere verıldı. TAMIR 3DILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:26 | 2014-01-24 14:56 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
10831 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1460_9 | arıza ekiplere bıldırıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:27 | 2014-01-24 15:50 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
10832 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9052 Kemerburgaz Lisesi Kaşısı_7 | Ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:29 | 2014-01-24 14:03 | 2.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 151.4333 | 0 | 0
10833 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18534_10 | havai hat ekibi yönlendirildi.534TMden 2 faz sigorta erimesi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:13 | 2014-01-24 16:33 | 5.3333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 522.6667 | 0 | 0
10834 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22025 - 22086 V.KARANİ ÇIKIŞI | hat kontrol edilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:27 | 2014-01-24 12:14 | 0.78333 | 14 | 51 | 0 | 0 | 10.9667 | 39.95 | 0 | 0
10835 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_1 | KABLOYA VURMUŞLAR. YERİ BELLİ KARANLIKTA ABONE YOK İLGİLİ SERVİSE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:35 | 2014-01-24 16:19 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
10837 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:27 | 2014-01-24 14:58 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
10838 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:39 | 2014-01-24 14:45 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
10841 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31849_13 | HAvai HAt Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor.C VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:42 | 2014-01-24 16:26 | 4.7333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 298.2 | 0 | 0
10842 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:47 | 2014-01-24 14:00 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
10843 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18239_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. tehlike önlendi abone kablosunu baglatacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:47 | 2014-01-24 13:52 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
10844 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:50 | 2014-01-24 14:41 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
10845 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3143_25 | Kablo servisi arızaya mudahele ediyor. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:45 | 2014-01-24 13:53 | 2.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0 | 0
10846 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31056 TM_2 | dungece yangından dolayı enerjı kesılmıs enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 11:55 | 2014-01-24 13:17 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
10850 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | AVCILAR AMBARLI TORUNLAR FİDERİ | kesintiniN nedeni kablo arızasıdır . Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:00 | 2014-01-24 14:26 | 2.4333 | 2 | 1744 | 0 | 0 | 4.8667 | 4243.7333 | 0 | 0
10852 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | G.YAKA DM>SİPAHİOĞLU | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:19 | 2014-01-24 13:13 | 0.9 | 26 | 135 | 0 | 0 | 23.4 | 121.5 | 0 | 0
10853 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11496_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:20 | 2014-01-24 13:02 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
10854 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:24 | 2014-01-24 14:01 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
10855 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3973_1 | Kablo ekibi müdahale ediyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:18 | 2014-01-24 13:47 | 1.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
10857 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ | AYIRICI ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:33 | 2014-01-24 13:57 | 1.4 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 0
10858 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tehlike önlendi.ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:33 | 2014-01-24 13:26 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
10860 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28838_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:38 | 2014-01-25 12:10 | 23.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.2667 | 0 | 0
10862 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29353 BOLLUCA BATTALGAZİ CAD. DİREK TİPİ _5 | yer altı arızası mevcut. olcu yapılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:45 | 2014-01-24 12:58 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
10866 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_1 | arıza ekıbı bıldırıldı havai hat ekıbi deplase çalışması yapıyor arıza gıderıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:46 | 2014-01-24 14:28 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
10867 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9054 Kemerburgaz Dispanser Caddesi_1 | t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 13:00 | 2014-01-24 17:20 | 4.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 255.6667 | 0 | 0
10868 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11863_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:56 | 2014-01-24 16:11 | 3.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0
10870 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_16 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:55 | 2014-01-24 14:35 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
10871 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_8 | ekip gönderildi enerji verildi tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 13:05 | 2014-01-24 14:21 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
10872 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA | ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 13:12 | 2014-01-24 15:59 | 2.7833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 526.05 | 0 | 0
10874 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | oksit ekiplerine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 13:08 | 2014-01-24 15:56 | 2.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
10876 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_13 | 408 TM'DEN 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 13:14 | 2014-01-24 14:40 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
10881 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11540_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 13:28 | 2014-01-24 14:10 | 0.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
10882 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21955_1 | EKİBE VERİLDİ. OKSİT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 13:34 | 2014-01-24 17:33 | 3.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 0 | 0
10883 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28046_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 13:30 | 2014-01-24 22:52 | 9.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.9333 | 0 | 0
10884 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 13:39 | 2014-01-24 14:48 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
10891 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4335_3 | ekıb gonderıldı.sube dırekten ve pipagzından klamens oksıt,4 adet klamens kullanıldı.arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 13:56 | 2014-01-24 18:41 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
10892 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31024 TM_1 | HAvai HAt Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor.abonenin şubesi yanmıstır yerinne 15 mt 3*16 kablo ile degiştirilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 13:53 | 2014-01-24 19:16 | 5.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
10893 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4470_3 | ARIZA gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 12:35 | 2014-01-24 22:10 | 9.5833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 297.0833 | 0 | 0
10897 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:18 | 2014-01-24 15:20 | 1.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
10899 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:26 | 2014-01-25 13:05 | 22.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 0
10903 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:08 | 2014-01-24 17:45 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
10906 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22183_5 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:42 | 2014-01-24 15:37 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
10911 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | EKIPLERE VERILDI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:50 | 2014-01-24 18:10 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
10912 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_1 | Havai hat ekibi yönlendirildi. 18018TMden 2 adet sigorta erimesi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:55 | 2014-01-24 16:58 | 2.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 200.9 | 0 | 0
10913 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ölçü arabası bekleniyor ABONE EVDE OLMADIĞINDAN ÖLÇÜ YAPILAMADI ABONEYE ULAŞILAMADI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:55 | 2014-01-25 20:20 | 29.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117.6667 | 0 | 0
10914 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:00 | 2014-01-24 17:10 | 2.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
10915 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_6 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:52 | 2014-01-24 18:44 | 3.8667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0
10918 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21405_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:27 | 2014-01-24 15:23 | 0.93333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
10919 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329 kocamustafapaşa marmara cd._10 | yatırım programı çalışmaları.çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:12 | 2014-01-24 16:48 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
10921 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8716_4 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:14 | 2014-01-25 00:33 | 9.3167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 447.2 | 0 | 0
10924 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_4 | 1 Faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:20 | 2014-01-24 17:41 | 2.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0
10928 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT- KAYAŞEHİR 1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:53 | 2014-01-24 16:43 | 1.8333 | 0 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 19030 | 0 | 0
10929 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_1 | ekibe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 14:55 | 2014-01-24 17:34 | 2.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 116.6 | 0 | 0
10930 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29341 HACIMAŞLIKÖY SU MOTORU_4 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:32 | 2014-01-24 17:50 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
10931 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 396 tmden 8 nolu depara enerjı verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:09 | 2014-01-25 10:44 | 19.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
10934 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31533 TM_1 | EKİPLERE VERİLDİ .OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:41 | 2014-01-24 17:06 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
10936 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28600_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:38 | 2014-01-24 22:54 | 7.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
10937 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_2 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:46 | 2014-01-24 21:54 | 6.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
10939 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31016 TM_1 | havai hat ekiplerine verildi.oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:56 | 2014-01-24 18:08 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
10941 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3408; beşiktaş çıragan devlet konuk evi bahçesi_10 | ekiplere bildirildi AG KABLO 3 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPACAK ölçu yapıldı arıza noktası yolda kaldı trafık duzenlemesı yapılıp calısmaya devam edılecek 2. bir arıza çıktı ekip çalışıyor sabaha kalabilir tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:53 | 2014-01-25 13:20 | 21.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0
10943 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24390 S.Paşa Sanayi Bölgesi DM_2 | 2 direk arası boştaki AG 70 lik alpek koparılmış.alpek toplandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:16 | 2014-01-24 17:15 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
10945 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21260_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:10 | 2014-01-24 22:16 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
10946 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 031 Bahçelievler Eski Londra Asf. Ateş tuğla_3 | 4*10 doğru şube kablo 1 faz arızalı.ölçü yapıldı. kazı yapılıyor.arıza gıderıldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:12 | 2014-01-25 22:23 | 30.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 241.4667 | 0 | 0
10947 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3076 Şişli nişantaşı akkavak sk no:2 karşısı_9 | ekiplere bildirildi KOFREDEN TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:14 | 2014-01-24 18:03 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
10949 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28432_3 | BÖLGEDE EKİPLERİMİZ DİREK AKTARIMI YAPIYOR 432 TM 3 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ EN KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:16 | 2014-01-24 18:35 | 2.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 215.45 | 0 | 0
10951 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | abone gecıcı enerjılı yarın sube alpegı degısecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:20 | 2014-01-24 18:09 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
10952 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18037_5 | nöb. mont. ekibi müdahale ediyor. tamir edildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:19 | 2014-01-24 20:29 | 4.1667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 408.3333 | 0 | 0
10953 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:24 | 2014-01-24 18:10 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
10954 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11960_23 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:27 | 2014-01-24 19:02 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
10955 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:26 | 2014-01-24 18:35 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
10957 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1817_10 | DOĞRU ŞUBE KABLOSU TEK FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:41 | 2014-01-24 21:31 | 4.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
10958 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2101 iç ihtiyaç_7 | tm den 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:23 | 2014-01-24 16:51 | 0.46667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
10959 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20707_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:23 | 2014-01-24 17:37 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
10961 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23075 Kabakça İstasyon mah._1 | ekıbe verildi. KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:32 | 2014-01-24 19:05 | 2.55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
10964 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:44 | 2014-01-24 18:09 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
10967 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:25 | 2014-01-24 22:25 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
10970 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_4 | park bahçeler müdürlüğü mobese kamerası için çalışma yapmışlar.çalışma yaptıkları yerde (fevzi çakmak cad no 52) önünde yer altında patlamalar oluyor. 9590tm dp4 çekik kablo ekibi çalışıyor. Arıza yeri yol ortasında kaldığı iç arızaya sabah devam edilecek.**arıza giderildi.1 adet 120lik düz buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:05 | 2014-01-25 20:08 | 27.05 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1595.95 | 0 | 0
10972 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_7 | nöbetçi montörlüğü ekibi yönlendirildi. sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:52 | 2014-01-24 17:32 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
10977 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)FATİH 1 MERKEZ ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:02 | 2014-01-24 22:33 | 5.5167 | 7 | 10840 | 0 | 0 | 38.6167 | 59800.6667 | 0 | 0
10978 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20326_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:10 | 2014-01-24 22:44 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
10981 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21488_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:25 | 2014-01-24 22:21 | 4.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
10985 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_6 | Nöb.Mont.ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:09 | 2014-01-24 18:07 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
10987 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_2 | 28296 tm sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:28 | 2014-01-24 20:09 | 2.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 249.55 | 0 | 0
10990 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:33 | 2014-01-24 21:00 | 3.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
10992 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:39 | 2014-01-24 22:21 | 4.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0
10994 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:41 | 2014-01-24 22:21 | 4.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
10997 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18239_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:41 | 2014-01-24 18:27 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
10998 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_1 | KABLO KOPUĞU VARDI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:47 | 2014-01-24 18:50 | 1.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
10999 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | sıgorta erımesı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:37 | 2014-01-24 18:30 | 0.88333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
11000 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_10 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:46 | 2014-01-24 22:55 | 5.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
11003 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31538 TM_1 | havai hat ekiplerine verildi...OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:45 | 2014-01-24 20:59 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
11004 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:49 | 2014-01-25 11:41 | 17.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.9333 | 0 | 0
11005 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3149_3 | ekıplere bıldırıldı.tamır edıldı.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:48 | 2014-01-24 20:04 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
11007 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18239_1 | nob.mont ekibi yonlendırıldı. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:55 | 2014-01-24 20:14 | 2.3167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 227.0333 | 0 | 0
11008 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22307_1 | 2 adet 4x16 buat 2 m 4x16 kablo kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:08 | 2014-01-24 21:55 | 3.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.9167 | 0 | 0
11010 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2384 fevzi paşa cd. verem savaş dispanseri_6 | Bakım onarım çalışamaları.c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:10 | 2014-01-24 18:30 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
11011 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28426 | BÖLGEDE ARIZA MEVCUT GÜVENLİK SEBEBİYLE TRAFO DENKLAŞE EDİLDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:06 | 2014-01-24 20:06 | 2.0167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1877.5167 | 0 | 0
11013 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 26051 HALLAÇLI KÖYÜ(Su deposu mevkii)HALLAÇLI_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:15 | 2014-01-24 19:32 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
11014 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28451_11 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:11 | 2014-01-24 18:33 | 0.36667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
11015 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31024 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.NÖTR KOPUKTU BAGLANTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:18 | 2014-01-24 20:15 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
11016 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3688 Şişli harbiye dolapdere cd no:145 karşısı_1 | ekıplere bıldırıldı.sube 1 faz kopuk.kablo ekibi çalışıyor.enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 17:36 | 2014-01-24 22:57 | 5.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0
11018 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 194 Güngören G.Osman Mah. Akyıldız sk._6 | depara enerji verildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:18 | 2014-01-24 21:29 | 3.1833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 245.1167 | 0 | 0
11019 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20856_1 | arıza ekipleine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:25 | 2014-01-25 02:49 | 8.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
11020 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8541_4 | Saat klemensi gevşekti,sıkıldı.Ancak iç tesisatında arıza var,elektrikçiye yaptırcak,sigortasından enerjisi kesildi.Aboneye gerekli bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:21 | 2014-01-24 19:54 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
11022 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_2 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 16:45 | 2014-01-25 14:10 | 21.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1991.75 | 0 | 0
11023 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28041_2 | 28041 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:35 | 2014-01-24 22:56 | 4.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 404.55 | 0 | 0
11024 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28286_3 | Bölgede alpek kablo yanık ekip depar çekti arıza tamiratı gerçekleştiriyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:38 | 2014-01-24 20:31 | 1.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 175.15 | 0 | 0
11027 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | ekıbe verıldi.eenrjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:54 | 2014-01-24 22:21 | 3.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 0
11029 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _3 | a g kablo 3 faz kopuk ekıplere bıldrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 18:21 | 2014-01-24 23:46 | 5.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 216.6667 | 0 | 0
11030 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_8 | h.hat ekiplerine bildirildi.**kofraya 3 faz gelmiyor. direkten yer altı şube. kablo servisine bildirildi. Arıza tamir edildi.(1 adet 4x16 buat kullanıldı)(Ali usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 19:22 | 2014-01-24 23:37 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
11031 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_7 | ekip yonlendırıldı. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 19:28 | 2014-01-24 20:37 | 1.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0
11032 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 19:25 | 2014-01-24 20:29 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
11033 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2351 TR 2_4 | Y A SUBE ARIZASI (YOL CALIŞMASINDA VURULMUŞ)TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 19:28 | 2014-01-24 20:30 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
11034 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11639_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 19:27 | 2014-01-25 15:47 | 20.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0
11037 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 19:30 | 2014-01-24 21:23 | 1.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0
11038 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28380_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 20:00 | 2014-01-24 23:03 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
11039 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11274_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 20:02 | 2014-01-24 22:43 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
11042 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20156_2 | ALÇAK GERİLİM KAİDE AYAĞINDA ARIZADAN DOLAYI EKIBIMIZ 1 FAZ ARASINA FİLEXİ BARA BAĞLANARAK ARIZA GIDERILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 20:42 | 2014-01-24 22:01 | 1.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
11043 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 20:43 | 2014-01-24 21:33 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
11045 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 20:36 | 2014-01-24 21:43 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
11046 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 20:36 | 2014-01-24 21:43 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
11048 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_11 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 21:04 | 2014-01-24 22:51 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
11052 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 21:17 | 2014-01-25 10:58 | 13.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.4667 | 0 | 0
11053 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 21:18 | 2014-01-24 22:41 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
11055 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 21:23 | 2014-01-25 10:41 | 13.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0
11056 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_7 | ekibe verildi merkezden sigorta basıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 21:16 | 2014-01-24 22:48 | 1.5333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 150.2667 | 0 | 0
11058 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_1 | Klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 21:40 | 2014-01-24 22:39 | 0.98333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
11059 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28513_3 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 21:45 | 2014-01-25 10:45 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
11062 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 21:54 | 2014-01-25 00:05 | 2.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 96.0667 | 0 | 0
11065 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28705_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 22:13 | 2014-01-25 10:46 | 12.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 0
11066 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18525_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 22:00 | 2014-01-25 01:51 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
11067 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 22:15 | 2014-01-24 22:46 | 0.51667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
11071 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 22:29 | 2014-01-25 05:04 | 6.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0
11073 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22308_4 | ŞUBE BAĞLANTISI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 22:40 | 2014-01-25 12:03 | 13.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.9167 | 0 | 0
11076 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3209_1 | ekipler kabloyu izole ediyorlar.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 22:47 | 2014-01-24 23:22 | 0.58333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
11077 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31868_18 | 3 faz mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 22:50 | 2014-01-25 09:48 | 10.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0
11078 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28600_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 22:47 | 2014-01-25 12:11 | 13.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0
11079 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28348_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 22:57 | 2014-01-25 10:47 | 11.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.6667 | 0 | 0
11080 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_2 | EKİPLERE VERİLDİ KABLO ARZASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 22:40 | 2014-01-25 01:23 | 2.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
11085 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_2 | EKİPLERE VERİLDİ HAVAİHAT DİREKTEN YER ALTI KABLO ARZASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 22:21 | 2014-01-25 00:50 | 2.4833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 109.2667 | 0 | 0
11090 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekiplerine bildiridli. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 23:36 | 2014-01-25 02:50 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
11091 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_7 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 23:27 | 2014-01-25 01:24 | 1.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0
11092 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 648-2 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._2 | sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 23:01 | 2014-01-25 00:49 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
11099 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 23:46 | 2014-01-25 02:52 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
11102 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11593_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 23:49 | 2014-01-25 17:14 | 17.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0
11105 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_1 | arıza ekiplerine bildiridli. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 00:17 | 2014-01-25 02:53 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
11106 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | arıza ekiplerine bildiridli. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 00:33 | 2014-01-25 02:54 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
11107 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8310_5 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 00:37 | 2014-01-25 01:03 | 0.43333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
11110 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18257_1 | 18207 18257 arası manevra yapılmaktadır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 00:54 | 2014-01-25 01:18 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
11111 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28046_2 | DEPAR ÇEKİLDİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 00:57 | 2014-01-25 01:17 | 0.33333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
11113 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3513; etiler ahmet yasevi sk, yeşilbağ sit._6 | ekibe bildirildi.şube 1 faz kopuk.sabah 08:00 kablo servisi arızaya müdehale edecek.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 00:32 | 2014-01-25 15:59 | 15.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 0
11114 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ONURKENT | EKİBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 01:12 | 2014-01-25 01:27 | 0.25 | 2 | 24914 | 0 | 0 | 0.5 | 6228.5 | 0 | 0
11115 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8708_3 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 01:15 | 2014-01-25 01:39 | 0.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
11119 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_7 | Ekibe bildirildi.**CBS kayıtlarına göre 9510 tm dp- 7 kofraya 1 faz gelmiyor,kablo arızası sabah bakılacak.arıza giderildi.2 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 01:47 | 2014-01-25 17:57 | 16.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 953.8333 | 0 | 0
11120 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3129 (35 KV) | 3219 DEPARI O.G. ARIZASI ÇIKTI EKİBE BİLDİRİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 01:55 | 2014-01-25 03:54 | 1.9833 | 6 | 4602 | 0 | 0 | 11.9 | 9127.3 | 0 | 0
11121 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-24 15:47 | 2014-01-25 02:49 | 11.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0
11122 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 648-2 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._2 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı. ölçü yapıldı. kazı yapılıyor.arıza gıderıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 01:58 | 2014-01-26 02:29 | 24.5167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1887.7833 | 0 | 0
11123 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9070 Fideri | Ekibe bildirildi,kontrol ediliyor.**Yapılan kontrolde 9070 deparında 9613 tm de trafo üzerinde üstünde yeşil faz başlık patlak olduğu görüldü. **9613 tm hariç depar enerjili.**Arıza giderilerek tr enerjilendi 1 adet 1x150 lik buat kullanıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 02:09 | 2014-01-25 05:00 | 2.85 | 4 | 6196 | 0 | 0 | 11.4 | 17658.6 | 0 | 0
11124 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24299 Celaliye Yenigün_2 | Kablo arızası var.Geçici olarak atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 02:40 | 2014-01-25 04:08 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
11128 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_7 | Elektrik yok.Havai hat ekibi yönlendirildi. sigorta atıgı verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 04:20 | 2014-01-25 09:33 | 5.2167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 511.2333 | 0 | 0
11130 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18004_6 | Faz yok.N.Monitörlük ekibi yönlendirildi. 18004 TM den sigorta atıgı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 07:01 | 2014-01-25 08:58 | 1.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0
11131 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 07:12 | 2014-01-25 10:46 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
11132 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20343_1 | EKİPLERE VERİLDİ enerjı veildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 07:08 | 2014-01-25 09:19 | 2.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 96.0667 | 0 | 0
11134 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18239_1 | elektrik yok.havai hat ekibi yönlendirildi. 18239 TM den sigorta atıgı verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 07:24 | 2014-01-25 09:59 | 2.5833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 253.1667 | 0 | 0
11136 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25592 ALİ OSMAN ALEMDAR Köy çıkışı Ovayenice_1 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 07:41 | 2014-01-25 08:55 | 1.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
11137 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 07:49 | 2014-01-25 10:33 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
11139 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 604 Kocasinan Merkez Mah. Ordu Cad. Konak Sk._7 | 4*10 kablo arızası .arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 06:48 | 2014-01-25 16:47 | 9.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.8667 | 0 | 0
11140 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_8 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:02 | 2014-01-25 08:19 | 0.28333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
11143 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 043 Güngören davutpaşa cad. Özdenler Sk. Karşısı_14 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.arıza giderildi. enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:13 | 2014-01-25 15:53 | 7.6667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 590.3333 | 0 | 0
11144 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_1 | havai hat ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:12 | 2014-01-25 10:07 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
11145 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18262_1 | Kabloda patlama.N.monitörlük ekibi yönlendirildi. Depar kablosu arızalı.18262 TM den Depar çekildi.ekip müdahale ediyor. 1 ADET 3X1120 İlaçlı buat 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:12 | 2014-01-25 12:27 | 4.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 0
11147 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1829 TR 1_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN KİPLERE BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:16 | 2014-01-25 10:07 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
11150 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2388_12 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:24 | 2014-01-25 09:07 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
11152 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_3 | 076 tmden 1 faz sıgorta erimesi tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:26 | 2014-01-25 10:02 | 1.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
11153 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_3 | Havai hat ekiplerine bildirldi.Yer altında kabolda patlama oluyor,kablo servisine bildirildi.Ekip çalışıyor enerji kesildi.depar 3 hariç diger deparlara enerjı verıldı. 9 mt 3x120 + 70 kablo,1 adet 3x120 y buat,1 adet 3x120 duz buat,1 aset 3x120 fermuarlı buat kullanılarak arıza gıderildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:26 | 2014-01-25 14:30 | 6.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 357.9333 | 0 | 0
11155 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8036 sağmalcılar bkm_2 | ekibe verildi.yeraltı şube arızası.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:30 | 2014-01-25 12:45 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
11156 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2163_6 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:29 | 2014-01-26 20:46 | 36.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 0 | 0
11158 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8424_1 | trmden 2 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:34 | 2014-01-25 09:22 | 0.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
11159 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20224_1 | ekıp kontrol ediyor.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:34 | 2014-01-25 10:51 | 2.2833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.4667 | 0 | 0
11160 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2106 Sultanhamam sk. Çeşme sk._11 | YERALTI ŞUBE ARIZASI (1 FAZ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:33 | 2014-01-25 16:48 | 8.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
11161 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3644_12 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi.A.G kablo 3 faz kopuk kablo servisi iş sırasına göre müdahale edecek tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:23 | 2014-01-25 15:57 | 7.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 302.6667 | 0 | 0
11162 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_1 | ekıbe verildi.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:41 | 2014-01-25 13:45 | 5.0667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 222.9333 | 0 | 0
11163 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20293_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:40 | 2014-01-25 13:06 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
11164 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:41 | 2014-01-25 12:34 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
11165 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:41 | 2014-01-25 10:24 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
11166 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_3 | bos gece kondunun subesı yanmıs oturan yok bos bına sube dırekten izole edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:45 | 2014-01-25 10:57 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
11167 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2001_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:38 | 2014-01-25 16:43 | 8.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0
11170 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_8 | Voltaj arızası.Havai hat ekibi yönlendirildi. voltajlar kontrol edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:55 | 2014-01-25 11:08 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
11175 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11697_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:09 | 2014-01-25 10:26 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
11176 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_1 | ekıbe verildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:08 | 2014-01-25 11:35 | 2.45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
11177 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 08:55 | 2014-01-25 11:46 | 2.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
11179 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_7 | Elektrik yok.N.Monitörlük ekibi yönlendirildi. Depar kablosu Direkten Ayrıldı.ekip müdahale ediyor. Ölçüm yapıldı kablo ekibi çalışıyor. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:09 | 2014-01-25 15:09 | 6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0
11181 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:09 | 2014-01-25 12:07 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
11182 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2705_7 | DUBALARIN YERALTI ŞUBE ARIZALI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:10 | 2014-01-25 14:35 | 5.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.0833 | 0 | 0
11183 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:12 | 2014-01-25 12:05 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
11185 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_3 | ekıplere verıldı. gecıcı acma enerjı verıldı normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:27 | 2014-01-25 10:40 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
11187 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25050 CAMİİ YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:36 | 2014-01-25 10:52 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
11188 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_1 | 1*16+25 15m. şube kablosu değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:45 | 2014-01-25 11:00 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11189 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3201 b.oğlu keçeçipiri baçtar sk no:39_2 | ekip bakıyor Trafo kesicisi açıktı kapatıldı Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:28 | 2014-01-25 10:19 | 0.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
11190 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1024_11 | arıza tespiti için ekiplere bilgi verildi. şube kablosu 3 faz arızalı servisine bilgi verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:52 | 2014-01-25 13:17 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
11192 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2143_9 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:47 | 2014-01-25 11:19 | 1.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
11193 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24299 Celaliye Yenigün_11 | Yeraltı arızası vardı. Ölçü yapıldı. Arıza onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:58 | 2014-01-25 12:52 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
11195 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:58 | 2014-01-25 11:13 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
11196 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_1 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale ecdeceklerdir.arıza montaj ekibine verildi kademe ayarı yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:57 | 2014-01-25 14:00 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
11198 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_1 | arıza gorulmedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:59 | 2014-01-25 15:05 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
11199 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_3 | tamıredıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:59 | 2014-01-25 12:04 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
11201 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20171_1 | ÇALIŞMA VARDIR ENERJI VERİLDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:48 | 2014-01-25 13:38 | 3.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 168.6667 | 0 | 0
11202 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_5 | Kablo servisi çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 09:55 | 2014-01-25 10:29 | 0.56667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
11204 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_1 | EKIBE VERILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:03 | 2014-01-25 13:29 | 3.4333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 151.0667 | 0 | 0
11206 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:15 | 2014-01-25 11:45 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11207 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_8 | Voltaj Arızası.Havai Hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:08 | 2014-01-25 12:44 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
11209 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:11 | 2014-01-25 12:04 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
11210 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18232_9 | Voltaj arızası. ekip müdahale ediyor. tamir edildi.voltaj değerleri normal ölçüldü. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:17 | 2014-01-25 18:52 | 8.5833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 841.1667 | 0 | 0
11211 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18282_1 | Yatırım Çalışması Oldugundan Dolayı enerji kesilmiştir. Yatırım Çalışması Bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:32 | 2014-01-25 13:04 | 2.5333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 248.2667 | 0 | 0
11213 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 549 Şirinevler Ulu cami yanı_7 | 4*10 kablo 1 faz arızalı,atlama enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:18 | 2014-01-25 13:36 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
11214 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_12 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale ecdeceklerdir.arıza yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:44 | 2014-01-25 13:54 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
11218 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28348_4 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:50 | 2014-01-25 12:40 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
11219 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 TR 1_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:55 | 2014-01-25 16:12 | 5.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0
11220 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_1 | ekıplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:38 | 2014-01-25 19:14 | 8.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
11221 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28301_3 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:59 | 2014-01-25 13:16 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
11222 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:03 | 2014-01-25 12:39 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
11223 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | Arıza ekibine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:57 | 2014-01-25 12:40 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
11224 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:03 | 2014-01-25 12:34 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
11226 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:12 | 2014-01-25 12:37 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
11228 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_1 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:16 | 2014-01-25 12:20 | 1.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
11229 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:18 | 2014-01-25 13:55 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
11230 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:23 | 2014-01-25 17:05 | 5.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
11232 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_8 | Ekibe bildirildi.direkten yer altı bınaya 1 faz ceryan gelmıyor kablo servisine bildirildi.**arıza giderildi.1 adet 4x16 ısı büzüşmeli ekmufu kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 10:58 | 2014-01-25 20:06 | 9.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
11234 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:30 | 2014-01-25 14:14 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
11235 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9055 Kemerburgaz İstanbul Caddesi_3 | ekibe bildiridi. Kabloda yanma tespit edilip tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:30 | 2014-01-25 13:31 | 2.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118.9833 | 0 | 0
11237 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:32 | 2014-01-25 12:26 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
11238 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:38 | 2014-01-25 12:28 | 0.83333 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 5766.6667 | 0 | 0
11239 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_4 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:36 | 2014-01-25 14:34 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
11243 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_6 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:00 | 2014-01-25 15:22 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
11244 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY TURNAK DM' DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI | ARIZA GİDERİLDİ GEÇİCİ AÇMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:57 | 2014-01-25 12:32 | 0.58333 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0
11247 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020-4300 | ekiplere bildirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 11:59 | 2014-01-25 12:38 | 0.65 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 3768.05 | 0 | 0
11248 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI BEYLİKDÜZÜ-1 | AMBARLI ŞALT KAYNAKLI KESİNTİ TRAFO D TRAFO C YE AKTARILDI ENERJI VERİLDİ. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:19 | 2014-01-25 12:35 | 0.26667 | 9 | 13080 | 0 | 0 | 2.4 | 3488 | 0 | 0
11249 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:21 | 2014-01-25 13:52 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
11251 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18037_5 | Yer Altı Şube Arızası Yapıldıgında enerji verilecek. 18037 TM den 5 nolu depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:21 | 2014-01-25 15:19 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
11253 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21955_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:37 | 2014-01-25 15:24 | 2.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 0 | 0
11254 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:41 | 2014-01-25 13:09 | 0.46667 | 2 | 2112 | 0 | 0 | 0.93333 | 985.6 | 0 | 0
11255 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21766_1 | KONTROL EDİLİYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:42 | 2014-01-25 13:19 | 0.61667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.1333 | 0 | 0
11256 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21794_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:40 | 2014-01-25 14:16 | 1.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
11257 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:48 | 2014-01-25 14:45 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
11259 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11350_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:53 | 2014-01-25 13:39 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
11261 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_7 | 076 tmden 1 faz sıgorta erımesı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:59 | 2014-01-25 13:58 | 0.98333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 91.45 | 0 | 0
11262 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314 sultanahmet akbıyık cd._9 | AG KABLO ARIZASI 3 FAZ . tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 12:57 | 2014-01-25 21:09 | 8.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0
11263 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28170 TM- 28802 fideri | arıza sorumlu ekibe verildi. gecıcı acma enerjı verıldı. normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:05 | 2014-01-25 14:05 | 1 | 14 | 3738 | 0 | 0 | 14 | 3738 | 0 | 0
11266 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | arıza ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:10 | 2014-01-25 14:41 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
11267 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_5 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:02 | 2014-01-25 13:27 | 0.42 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.42 | 39.06 | 0 | 0
11268 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23076 Kabakça köyiçi_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ.ARIZA YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:14 | 2014-01-25 14:52 | 1.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
11269 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | Arıza ekiplere bildirildi Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:15 | 2014-01-25 13:50 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
11272 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_4 | Ekibe bildirildi.kofraya 1 faz ceryan gelmıyor kablo arızalı servısne bılgı verıldı.**9663tm dp4 çekik kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi.1 adet 120 lik T buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:25 | 2014-01-25 20:08 | 6.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
11273 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4291_6 | arıza yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:17 | 2014-01-25 15:01 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
11277 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31055 TM_11 | Alpek çekildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:44 | 2014-01-25 14:59 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
11278 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8891_7 | 1 faz temiz kopuk Şube arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:45 | 2014-01-26 03:17 | 13.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.1333 | 0 | 0
11280 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:48 | 2014-01-25 17:52 | 4.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.4667 | 0 | 0
11281 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:50 | 2014-01-25 19:38 | 5.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
11283 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 13:58 | 2014-01-25 15:21 | 1.3833 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1286.5 | 0 | 0
11284 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 YakupluD.Mden 20300kavaklı çık | o.g hat açığı .ekiplerimiz müdehale etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:03 | 2014-01-25 15:09 | 1.1 | 10 | 3052 | 0 | 0 | 11 | 3357.2 | 0 | 0
11285 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24238 S.Paşa Erseven Sit._1 | Ekibe bildrildi Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:05 | 2014-01-25 14:37 | 0.53333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1490.6667 | 0 | 0
11287 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_10 | faz yok. havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:02 | 2014-01-25 20:03 | 6.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
11288 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 TEPECİK 24328 TM - EMRE GIDA ÇIKIŞI | Geçici açma. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:11 | 2014-01-25 14:44 | 0.55 | 3 | 1087 | 0 | 0 | 1.65 | 597.85 | 0 | 0
11292 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | ekıplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:34 | 2014-01-25 16:56 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
11295 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11628_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:42 | 2014-01-25 16:20 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
11296 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4025_1 | kablonun oksit yapması nedeniyle 2 adet klemens kullanıldı.Arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:14 | 2014-01-25 17:35 | 3.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
11298 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | abonenin arızası 3 adet klamens kullanılarak giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:49 | 2014-01-25 17:50 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
11299 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8603_13 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:46 | 2014-01-25 15:41 | 0.91667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
11300 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_22 | Ekibe bildirildi.ANA KABLO 3 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:30 | 2014-01-25 20:48 | 6.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
11302 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8152_3 | Şube arızası ekip çalışıyor 1 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:54 | 2014-01-25 17:22 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
11304 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:08 | 2014-01-25 17:59 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
11305 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11961_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:13 | 2014-01-25 20:35 | 5.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.5667 | 0 | 0
11306 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29212 TAŞOLUK BABACAN DAĞ TRABZON CAD DİREK TİPİ_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:04 | 2014-01-25 17:01 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
11307 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21326_1 | Arıza ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:06 | 2014-01-25 18:08 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
11308 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11047_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:08 | 2014-01-25 19:20 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
11309 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:16 | 2014-01-25 18:00 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
11310 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18282_12 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:17 | 2014-01-25 19:08 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
11311 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20990_1 | Arıza ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:11 | 2014-01-25 17:39 | 2.4667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 0
11315 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_2 | OKSİT ARZASI EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:17 | 2014-01-26 03:08 | 11.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106.65 | 0 | 0
11318 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20450_1 | ekıbe verildi.oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:20 | 2014-01-25 20:53 | 5.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 0 | 0
11320 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_4 | Şube arızası ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:37 | 2014-01-25 17:48 | 2.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 0
11321 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11741_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:21 | 2014-01-25 18:00 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
11322 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:22 | 2014-01-25 19:22 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
11323 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3602( 35 kV ) | OG DEPAR AÇIK EKİPLER MÜDEHALE EDİYOR 3458- 3050 arası y.g kablo arızalı depar ringinden beslendi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:27 | 2014-01-25 17:54 | 2.45 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 4.9 | 4696.65 | 0 | 0
11326 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22324_1 | kofreden nötr gevşektı.tamır edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:41 | 2014-01-25 18:13 | 2.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
11327 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9188 San.amh. Gümüşhane cad. Mezarlık_1 | H.HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 14:58 | 2014-01-25 18:05 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
11328 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekıbe verıldi.KABLO enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:35 | 2014-01-25 22:33 | 6.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0
11329 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_15 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:39 | 2014-01-25 18:15 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
11330 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3140_5 | ekibe bildirildi TARİHİ BİNA BİNANIN ÇÖKME TEHLİKESİ ÜZERİNE 3308- 3410 TM DEN DP.5 SİGORTALARI ÇEKİLDİ ŞUBE KABLOSUNUN KÖRLENMESİ YAPILACAK enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:46 | 2014-01-25 20:20 | 4.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
11331 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_8 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:48 | 2014-01-25 18:16 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
11333 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:48 | 2014-01-25 19:23 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
11334 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18586_11 | havai hat ekibi müdahale ediyor. calışma sonlandırıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:52 | 2014-01-25 16:18 | 0.43333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
11335 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18508_4 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:52 | 2014-01-25 20:55 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
11336 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekıbe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:57 | 2014-01-25 17:00 | 1.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
11337 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21478_1 | ekıbe verildi.oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:38 | 2014-01-25 17:05 | 1.45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
11341 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_6 | ALPEK KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:01 | 2014-01-25 16:43 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
11342 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_13 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:07 | 2014-01-25 17:36 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
11343 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2296_11 | Ayın 25'inde gelen ihbarda anlık voltaj düşüklüğü olduğu tespit edilmiş, devamında abonelerde enerji normale dönmüş, tamir için 27'sinde enerji kesimine gidilmiştir. Yalnızca tamir için enerji kesimi yapıldığı zaman kesinti yaşanmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:01 | 2014-01-25 19:03 | 3.03 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 181.8 | 0 | 0
11345 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-SAĞMALCILAR-III | deklanse idi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:04 | 2014-01-25 16:44 | 0.66667 | 0 | 8113 | 0 | 0 | 0 | 5408.6667 | 0 | 0
11346 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:12 | 2014-01-25 18:01 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
11347 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28046_9 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:03 | 2014-01-25 16:43 | 0.66667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
11348 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20450_1 | ekibe verildi.oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:17 | 2014-01-25 18:59 | 2.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
11349 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_12 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:17 | 2014-01-25 19:08 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
11350 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1343_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.KABLO SERVISI CALISIYOR.arıza bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:21 | 2014-01-25 19:22 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
11352 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18557_7 | havai hat ekibi müdahale ediyor tamir edildi.enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:25 | 2014-01-25 17:02 | 0.61667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 60.4333 | 0 | 0
11353 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20737_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:20 | 2014-01-25 22:47 | 6.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
11354 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28864_2 | ekıplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:34 | 2014-01-25 20:58 | 4.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
11355 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI 21500 | teiaş tarafından enerji kesildi.enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:36 | 2014-01-25 17:40 | 1.0667 | 38 | 10028 | 0 | 0 | 40.5333 | 10696.5333 | 0 | 0
11356 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | ekıplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:42 | 2014-01-25 19:12 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
11359 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_8 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:40 | 2014-01-25 20:02 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
11360 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9484 M.köy Kaptan sk._6 | kablolar açıkta kablo servisine bildirildi.karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:10 | 2014-01-25 17:09 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
11361 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11655_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:20 | 2014-01-25 19:23 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
11364 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:59 | 2014-01-25 18:17 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
11365 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Gültepe Y.Kemal mah. Güneşli sk._3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 15:02 | 2014-01-25 17:14 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
11366 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:59 | 2014-01-25 20:58 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
11368 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_3 | ekıplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:01 | 2014-01-25 20:58 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
11371 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3201 b.oğlu keçeçipiri baçtar sk no:39_1 | ekiplere bildirildi mahlül sokak no:9 'un önünde ana kablo patlama yapıyor kablo servisi arızaya müdahale ediyor çalışma yapılıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:59 | 2014-01-25 21:54 | 4.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 196.6667 | 0 | 0
11372 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28251_2 | ekıplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:08 | 2014-01-25 20:59 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
11373 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9113 Bahçeler Cad. Çampark Sokak_6 | h.hat ekiplerine bildirildi.**9113tm dp6 çekik h.hat ekipleri çalışıyor.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:32 | 2014-01-25 19:18 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
11374 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18227_7 | yer altı ekibi körleme yapıyor. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:19 | 2014-01-25 17:23 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
11375 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:13 | 2014-01-25 19:19 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
11377 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. sigorta atığı tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:15 | 2014-01-25 19:05 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
11382 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20591_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:18 | 2014-01-25 19:37 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
11383 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:47 | 2014-01-25 17:39 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
11384 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_3 | arıza yapıldı .enerji verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:21 | 2014-01-25 19:20 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
11386 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21440_1 | ekibe evrildi.KABLO enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:53 | 2014-01-25 21:31 | 4.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0
11387 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | ekip gidip baktı obonenin kendi arızası cıktı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:11 | 2014-01-25 17:45 | 0.56667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
11388 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:27 | 2014-01-25 21:30 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
11389 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18239_1 | nöb mont.ekibi yönlendirildi. merkezden 2 adet sigorta erimesi tespit edildi..tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:37 | 2014-01-25 18:53 | 1.2667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 124.1333 | 0 | 0
11391 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20458_1 | ekibe verildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 16:56 | 2014-01-25 21:01 | 4.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
11392 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:42 | 2014-01-25 21:31 | 3.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
11393 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1024_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:43 | 2014-01-25 22:03 | 4.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
11394 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_9 | YERALTI KABLO ARIZASI HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI EKİP YÖNLENDİRİLDİ YERALTINDA ÇALIŞMA YAPILACAK.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:38 | 2014-01-25 23:07 | 5.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 509.95 | 0 | 0
11395 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:39 | 2014-01-25 21:31 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
11396 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20145_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:39 | 2014-01-25 17:58 | 0.31667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
11397 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18541_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:49 | 2014-01-25 21:46 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
11400 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21456_1 | EKİBE EVRİLDİ.OKSİT. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:09 | 2014-01-25 20:47 | 3.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0
11401 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21012_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:47 | 2014-01-25 18:45 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
11402 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:52 | 2014-01-25 21:32 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
11404 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25204 SU POMPASI ( Mezbaha yanı )D.KÖY_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:58 | 2014-01-25 19:07 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
11407 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8029_17 | siğorta arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:50 | 2014-01-25 19:37 | 1.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0
11408 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28503_3 | ekıplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:03 | 2014-01-25 21:02 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
11409 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_1 | tek faz elektrik yok ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:06 | 2014-01-25 19:48 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
11410 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20140_1 | EKİBE VERİLDİ. OKSİTEENRJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:45 | 2014-01-25 20:46 | 3.0167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132.7333 | 0 | 0
11412 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8424_4 | Binada komple elektrik yokmuş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:07 | 2014-01-25 19:13 | 1.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
11413 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8272_30 | 2 adet sıgorta erımesı . tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:05 | 2014-01-25 20:34 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
11414 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_12 | ekıplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:19 | 2014-01-25 20:46 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
11415 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28503_2 | ekıplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:24 | 2014-01-25 21:01 | 2.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
11418 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18040_6 | şube bağlandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:39 | 2014-01-25 18:41 | 0.033333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
11419 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_14 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:21 | 2014-01-25 21:18 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
11420 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20508_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:27 | 2014-01-25 21:09 | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
11423 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21145_1 | EKİBE VERİLDİ.OKSİT enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:56 | 2014-01-25 19:01 | 1.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
11425 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21445_1 | ekibe verildi. voltaj düşüklüğü.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 17:40 | 2014-01-25 20:55 | 3.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
11426 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20450_1 | ekibe verildi. voltaj düşüklüğü.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:14 | 2014-01-25 20:46 | 2.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
11427 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_2 | OKSİT ARZASI EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:21 | 2014-01-26 03:10 | 8.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.35 | 0 | 0
11429 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20175_1 | ekibe verildi.oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:34 | 2014-01-25 19:34 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
11430 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:40 | 2014-01-26 10:46 | 16.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 0
11431 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1845 TR 1_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.TRAFO DENKLASE OLDU ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:49 | 2014-01-25 19:34 | 0.75 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
11432 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28474_3 | BÖLGEDE ALPEK KABLO YANIK EKİP DEPAR ÇEKTİ ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:49 | 2014-01-25 20:00 | 1.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 110.05 | 0 | 0
11435 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4511_1 | arıza yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 18:58 | 2014-01-25 22:26 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
11437 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18525_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:04 | 2014-01-25 21:47 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
11438 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28342_1 | ekıplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:07 | 2014-01-25 22:56 | 3.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
11439 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_1 | ekip yonlendırıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:06 | 2014-01-25 22:00 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
11442 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:10 | 2014-01-25 20:36 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
11444 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:07 | 2014-01-25 20:36 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
11449 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25400 DOKTORLAR SİTESİ Değirmenköy SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:15 | 2014-01-25 21:56 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
11451 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21110_1 | ekibe verildi. oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:35 | 2014-01-25 22:36 | 3.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 0 | 0
11453 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1845 TR 1_1 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:31 | 2014-01-26 01:35 | 6.0667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 388.2667 | 0 | 0
11455 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:41 | 2014-01-25 22:10 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
11458 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11475_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:47 | 2014-01-25 22:02 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
11461 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21450_1 | EKİBE VERİLDİ. OKSİT ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:49 | 2014-01-25 20:11 | 0.36667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
11462 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_3 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 19:51 | 2014-01-25 20:35 | 0.73333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
11463 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:00 | 2014-01-25 20:48 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
11465 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:13 | 2014-01-25 23:03 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
11467 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329 kocamustafapaşa marmara cd._5 | . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:24 | 2014-01-25 21:47 | 1.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
11470 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20750_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:45 | 2014-01-25 22:08 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
11471 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11273_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:48 | 2014-01-25 22:01 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
11472 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3792_3 | ekibe verildi AG kablo 1faz kopuk . Kablo servisi çalışma yapıyor. kabloda 2. arıza çıktı ölçü yapıldı çalışma devam ediyor, tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:47 | 2014-01-26 22:02 | 25.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0
11473 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9099 S.Tepe Seringül Siteleri_13 | ekibe bildirildi.**arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:44 | 2014-01-25 22:03 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
11474 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**Alpek değişritirilerek arıza giderildi.(Hanifi DEMİR) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:47 | 2014-01-25 22:32 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
11478 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22316_2 | 2 adet 4x16 buat 2m 4x16 kablo kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 21:14 | 2014-01-26 15:45 | 18.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.5833 | 0 | 0
11481 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:46 | 2014-01-25 21:33 | 0.78333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
11482 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20915_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 21:19 | 2014-01-25 22:49 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11483 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_4 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.Tehlıke önlendi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 21:18 | 2014-01-26 09:56 | 12.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0
11486 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18019_12 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 21:28 | 2014-01-26 03:39 | 6.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
11487 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20144_1 | EKİBE VERİLDİ.OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 20:29 | 2014-01-25 21:59 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
11489 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 21:36 | 2014-01-25 22:44 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
11490 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_14 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 21:41 | 2014-01-26 12:21 | 14.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 0
11495 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | arıza ekiplerine bildiridli. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 21:43 | 2014-01-26 01:04 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
11498 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1742_1 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 22:19 | 2014-01-25 22:59 | 0.66667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
11499 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24334 Tepecik Meydan RMU_3 | oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 22:22 | 2014-01-25 23:51 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
11501 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_2 | HAVAİHAT HAT EKİPLERİNE VERİLDİ ENRJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 22:22 | 2014-01-26 03:05 | 4.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0
11502 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_1 | SAYAC DEGİSTİRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 22:41 | 2014-01-26 00:25 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
11503 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_3 | havai hat ekibi yönlendirildi.aydınlatma direğinden kaplo direğe değiyordu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 22:44 | 2014-01-26 03:37 | 4.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0
11505 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_1 | arıza ekiplerine bildiridli. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 22:47 | 2014-01-26 00:12 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
11507 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_6 | ekibe verildi. A.G. kablo üç faz kopuk. kofre yerleri kapalı ölçü yapılamıyor. Rapor yazıldı sabah arızaya müdehale edilecek. Kablo servisi çalışma yapıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 22:40 | 2014-01-26 20:34 | 21.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0
11508 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20856_1 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası mevcut ölçü bekleniyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 22:53 | 2014-01-26 05:12 | 6.3167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 341.1 | 0 | 0
11509 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_4 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.Tamir edildi. Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 22:45 | 2014-01-26 09:57 | 11.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
11511 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22032_1 | tr22032 kofradan 1 adet sigorta atıktı yenilendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 23:08 | 2014-01-25 23:53 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
11515 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9048 Arıcılar Tem Yolu_1 | Ekibe bildirildi.**kablolar direnden ayrılarak tehlike önlendi,30 mt 1x16 oluşur,gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak... Şube kablosu değiştirildi enerji verildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 23:31 | 2014-01-26 10:41 | 11.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
11516 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29045 PİRİNÇLİ KÖYÜ_2 | tamır edıldıl | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 23:34 | 2014-01-26 10:45 | 11.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.4667 | 0 | 0
11517 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_2 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-25 23:43 | 2014-01-26 12:10 | 12.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0
11521 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28143_10 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 00:36 | 2014-01-26 10:02 | 9.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 0 | 0
11522 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 00:37 | 2014-01-26 10:33 | 9.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.5333 | 0 | 0
11524 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18006_2 | nöb. mont. ekibine verildi gofradan sigortalar cekili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 01:11 | 2014-01-26 01:29 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
11526 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31077 TM_1 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.KESİCİ ACMASI KONTROL EDİLDİ HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 01:24 | 2014-01-26 01:42 | 0.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
11527 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-18 Göztepe(31130) | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.KESİCİ ACMASI KONTROL EDİLDİ HAT ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 01:29 | 2014-01-26 01:46 | 0.28333 | 1 | 8905 | 0 | 0 | 0.28333 | 2523.0833 | 0 | 0
11528 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31868_1 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.KESİCİ ACMASI.HAT ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 01:39 | 2014-01-26 02:06 | 0.45 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
11529 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_5 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 02:08 | 2014-01-26 10:43 | 8.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 0 | 0
11530 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT M BEY 1 İÇDAŞ KÖK | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.KESİCİ ACMASI HAT ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 02:08 | 2014-01-26 03:03 | 0.91667 | 12 | 10188 | 0 | 0 | 11 | 9339 | 0 | 0
11531 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_8 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 01:52 | 2014-01-26 03:15 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
11534 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-II FİDERİ | atışalan şalt atışalan 2 fiderinin tadiyesi manevrası yapılarak 18278 tm den 18257 tm ye taşındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 02:58 | 2014-01-26 03:17 | 0.31667 | 1 | 11833 | 0 | 0 | 0.31667 | 3747.1167 | 0 | 0
11535 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28414_4 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 02:44 | 2014-01-26 12:09 | 9.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.3333 | 0 | 0
11536 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 03:17 | 2014-01-26 10:41 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
11538 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8424_4 | 2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 04:39 | 2014-01-26 05:13 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
11539 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_2 | 11042 TM D EN SİGORTA ATIK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 04:54 | 2014-01-26 08:59 | 4.0833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 502.25 | 0 | 0
11540 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28828_5 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 05:44 | 2014-01-26 10:02 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
11541 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25157 GÜNEŞ ÖĞRETMENLER SİTESİ Silivri SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 06:22 | 2014-01-26 07:43 | 1.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0
11542 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_7 | ekiblere verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 06:42 | 2014-01-26 13:54 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
11543 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11119_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 07:06 | 2014-01-26 09:01 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
11544 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11119_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 07:05 | 2014-01-26 09:01 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
11545 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 719 B.evler cumhurt.mah.kıbrıs cad.özler sok._5 | 719 TM den bir faz sigorta atık. Enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 07:13 | 2014-01-26 10:02 | 2.8167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 216.8833 | 0 | 0
11546 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_2 | Gidip Gelme oluyor.Havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 07:41 | 2014-01-26 12:36 | 4.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
11547 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3475; şişli dere sk yanyol başı _1 | ekibe verildi.AG KABLO 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 07:08 | 2014-01-26 15:14 | 8.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0
11548 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4375_4 | tm den sigorta atık,arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 00:41 | 2014-01-26 10:35 | 9.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0
11549 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4020 dağıtım merkezi_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 07:22 | 2014-01-26 12:48 | 5.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
11551 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 1_4 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:12 | 2014-01-26 11:53 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
11552 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11655_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:24 | 2014-01-26 09:11 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
11555 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_3 | ekibe verildi.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:39 | 2014-01-26 14:24 | 5.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
11557 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:41 | 2014-01-26 09:56 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
11558 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4238 | 4338 tm dekı çalışmamız bitmiştir. enerjisiz hiç bir yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:43 | 2014-01-26 19:20 | 10.6167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 3620.2833 | 0 | 0
11561 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8424_4 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:46 | 2014-01-26 09:38 | 0.86667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
11562 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:51 | 2014-01-26 12:18 | 3.45 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 23874 | 0 | 0
11563 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 136 Güngören bağcılar Cad. Tabakçılar cami altı_8 | Havaihattan fazın biri kopuk bağlantı yapıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:50 | 2014-01-26 11:52 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
11566 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3369 şişli hacımansur kodoman sk mim plaza | TM DE AÇIK SİSTEM KAPALI SİSTEME ÇEVRİLİYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:58 | 2014-01-26 14:18 | 5.3333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2042.6667 | 0 | 0
11567 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11647_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:58 | 2014-01-26 10:31 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
11568 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_1 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:06 | 2014-01-26 11:57 | 2.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.15 | 0 | 0
11570 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11067 | 11067 TM DE YATIRIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENRJİ KESİLDİ. TAHMİNİ SÜRE 3 SAAT ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:03 | 2014-01-26 12:11 | 3.1333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1864.3333 | 0 | 0
11572 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18259 | 18259 TM Saç köşkten beton köşke dönüştürülüyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:45 | 2014-01-26 18:15 | 9.5 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 9367 | 0 | 0
11573 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:12 | 2014-01-26 10:53 | 1.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0
11575 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24235 M.sinan Kar-Elyaf | Bakım-Onarım Çalışması yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:16 | 2014-01-26 11:28 | 2.2 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0
11579 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:22 | 2014-01-26 11:05 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
11580 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:22 | 2014-01-26 09:57 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
11581 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3853 | TM DE DEPAR İLAVESİ YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:28 | 2014-01-26 13:36 | 4.1333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1583.0667 | 0 | 0
11585 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_1 | ARIZA GİDERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:32 | 2014-01-26 10:10 | 0.63333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
11586 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _2 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:32 | 2014-01-26 11:57 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
11588 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:39 | 2014-01-26 11:05 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
11589 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:36 | 2014-01-26 10:14 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
11590 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 719 B.evler cumhurt.mah.kıbrıs cad.özler sok._6 | 719 TM den bir faz sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:45 | 2014-01-26 10:06 | 0.35 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
11592 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4503 | ekib gönderıldı.bildirimli kesintiden dolayı manevra calısması yapılıp,belirtilen bölgelere enerjı verılmıstır.yonca evleri,emlak konutları,koc üniv.kampüsü. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 08:44 | 2014-01-26 10:19 | 1.5833 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 539.9167 | 0 | 0
11595 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_2 | ekibe verildi. ABONE EVDE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:58 | 2014-01-26 20:28 | 10.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
11596 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_3 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:58 | 2014-01-26 11:55 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
11597 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24046 K.oba Motel 49 Sit. (DİREK)_1 | Yeraltı arızası vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:05 | 2014-01-26 18:17 | 8.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
11598 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3544 şişli ferikoy kuyulubağ sk_6 | ekibe bildirildi şube 2 faz kopuk kablo servisi iş sırasına göre ediliyor. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 09:43 | 2014-01-26 19:31 | 9.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0
11599 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8736_4 | Tamir edildi.Enerji verildi.3x120 ilaçlı buat--4x16 ilaçlı buat--4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:05 | 2014-01-26 12:52 | 2.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0
11601 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24129 K.gaz Kayhan Berk Sit._4 | Abonenin konsolunda nötr kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:11 | 2014-01-26 11:03 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
11602 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:11 | 2014-01-26 14:12 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
11604 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 11275_1 | ekıbe verildi.oksit ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:17 | 2014-01-26 19:48 | 9.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.65 | 0 | 0
11605 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3805 g.tepe ömer beşiktaş sk ile gülfem sk köşe_11 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:13 | 2014-01-26 11:13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
11606 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:22 | 2014-01-26 12:58 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
11607 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:23 | 2014-01-26 12:12 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
11609 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20891_1 | arıza ekipleirne bldrildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:33 | 2014-01-26 14:09 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
11610 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20221_1 | ekıbe verildi.KABLO enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:39 | 2014-01-26 12:50 | 2.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
11611 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21480_1 | ekıbe verıldi.montaj ekibe çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:45 | 2014-01-26 12:35 | 1.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
11614 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:47 | 2014-01-26 12:48 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
11616 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:53 | 2014-01-26 12:58 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
11617 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:01 | 2014-01-26 13:19 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
11618 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20135_1 | ekıbe verildi.oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:03 | 2014-01-26 19:11 | 8.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
11619 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4425_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:02 | 2014-01-26 12:45 | 1.7167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.0833 | 0 | 0
11620 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._5 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerjı verıldı.İlhan-A.ihsan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 10:53 | 2014-01-26 11:40 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
11621 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9043 Çağlayan Limon Sokak_14 | Havai hat ekibi hat çalışma yapıyor.Enerji verildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:06 | 2014-01-26 12:55 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
11622 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 718 B.evler cum.mah.ç.hançer cad.9.sok _16 | 4*10 kablo 2 faz arızalı. arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:00 | 2014-01-26 13:56 | 2.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
11623 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_1 | areıza ekiplerine bildirildi.sigortasız enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:08 | 2014-01-26 11:59 | 0.85 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
11626 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28306_4 | abonenın damdıregı devrılmıs tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:02 | 2014-01-26 11:59 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
11628 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_1 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:14 | 2014-01-26 12:03 | 0.81667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
11629 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_1 | ekibe bildirildi.kablo oksitlenmiş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:16 | 2014-01-26 15:08 | 3.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
11630 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3473; piyalepaşa fatma girik parkı no:2 karşısı_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:09 | 2014-01-26 12:22 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
11631 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekıbe verildi.KABLO enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:24 | 2014-01-26 20:24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
11632 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:26 | 2014-01-26 14:24 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
11634 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:24 | 2014-01-26 14:40 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
11635 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_4 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:08 | 2014-01-26 13:50 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
11636 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.Pipadan tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:14 | 2014-01-26 13:25 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
11637 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:22 | 2014-01-26 15:02 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
11638 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:28 | 2014-01-26 12:53 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
11640 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29401_4 | abonenın sayacı yanık oldugundan aboneye olcusuz enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:24 | 2014-01-26 12:36 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
11641 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23086 Aydınlar Köyü_1 | ekibe bildirildi.ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:30 | 2014-01-26 15:47 | 4.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0
11644 | 2 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3277 b.taş ortakoy ambarlıdere mef ders | EKİBE VERİLDİ SATIŞ KESİCİSİ PATLAK SATIŞ TR VE TÜM CİHAZLAR TEST EDİLECEK, tm tam izole için nmanevra yapılıyor 15:45 ,16:00 da 3277 satış trafosu hariç fider enerjılı, enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:29 | 2014-01-26 16:18 | 4.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0
11644 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3277 b.taş ortakoy ambarlıdere mef ders | EKİBE VERİLDİ SATIŞ KESİCİSİ PATLAK SATIŞ TR VE TÜM CİHAZLAR TEST EDİLECEK, tm tam izole için nmanevra yapılıyor 15:45 ,16:00 da 3277 satış trafosu hariç fider enerjılı, enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:29 | 2014-01-26 11:44 | 0.25 | 0 | 38300 | 0 | 0 | 0 | 9575 | 0 | 0
11646 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_10 | Oksit Arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:41 | 2014-01-26 12:45 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
11647 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20040_1 | ekibe verildi.oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:32 | 2014-01-26 12:30 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
11648 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23213 Kestanelik su Deposu_1 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:34 | 2014-01-26 13:55 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
11649 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20120_1 | ekibe verildi.oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:36 | 2014-01-26 14:13 | 2.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0
11650 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_1 | Direkten Yer Altı kablo arızası. 2 adet 4x16 ısıtmalı buat 2 metre 4x16 kablo kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:51 | 2014-01-26 11:56 | 0.083333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
11651 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31625_2 | abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:44 | 2014-01-26 12:10 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
11652 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | Arıza ekibine bildirildi.Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:42 | 2014-01-26 12:44 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
11653 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:44 | 2014-01-26 12:42 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
11654 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_2 | EKİBE VERİLDİ.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:50 | 2014-01-26 14:23 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
11655 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:51 | 2014-01-26 12:49 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
11656 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_10 | 13 metre 3x16 alpek kablo baglandı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:01 | 2014-01-26 12:09 | 0.13333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
11657 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:51 | 2014-01-26 14:54 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
11658 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:37 | 2014-01-26 13:50 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
11661 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4212_1 | arıza kayda alındı ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:37 | 2014-01-26 13:39 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
11664 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_1 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:10 | 2014-01-26 12:50 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
11665 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:11 | 2014-01-26 14:41 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
11667 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:14 | 2014-01-26 14:24 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
11668 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31261 TM_2 | 31261 TM'DEN 2 FAZ ARIZALI TRAFODAN VE BİNADAN SİGORTALAR ÇEKİK ÖLÇÜ YAPILIYOR....ÖLÇÜ YAPILDI ARIZANIN YERİ TESPİT EDİLEMEDİ BİNAYA ATLAMALI OLARAK ELEKTRİK VERİLDİ.27.01.2014 TARİHİNDE GECE TEKRAR ÖLÇÜ YAPILACAK... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:14 | 2014-01-26 18:43 | 6.4833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 408.45 | 0 | 0
11669 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25588 LİDER 13-14 - 1 Villa Kent arkası Y.Çanta_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:16 | 2014-01-26 13:37 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
11671 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18293_4 | Havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:50 | 2014-01-26 14:05 | 2.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0
11672 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20115_1 | ekibe evrildi. oksit.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:15 | 2014-01-26 14:15 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
11673 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:19 | 2014-01-26 17:22 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
11674 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31525 TM_2 | 1 faz atıktı verildi aboneler enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:14 | 2014-01-26 13:31 | 1.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0
11676 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18595_3 | kontrol edildi.enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 11:51 | 2014-01-26 12:32 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
11678 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:20 | 2014-01-26 14:43 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
11679 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9179 Çeliktepe Aybey sk._3 | Havai hat ekiplerine bildirildi.Abone tesısatını hazırlamamış hazırlayınca haber verecek 35 mt 3x16 alpek ıster**arıza giderildi.35 metre 3x16 alpek kullanıldı. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:17 | 2014-01-26 17:58 | 5.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
11680 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12107_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:28 | 2014-01-26 13:12 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
11681 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:25 | 2014-01-26 14:14 | 1.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0
11684 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:27 | 2014-01-26 12:57 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
11686 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11520_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:36 | 2014-01-26 13:01 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
11687 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:42 | 2014-01-26 13:01 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
11688 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:46 | 2014-01-26 14:53 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
11690 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_1 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:49 | 2014-01-26 21:08 | 8.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.5333 | 0 | 0
11693 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8215_9 | 1 Adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:50 | 2014-01-26 13:26 | 0.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
11694 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_1 | ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:50 | 2014-01-26 13:57 | 1.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
11697 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_1 | DİREKTEN FAZ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:00 | 2014-01-26 15:30 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
11698 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:53 | 2014-01-26 13:52 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
11699 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_2 | Gidip Gelme Oluyor. hava-i hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:04 | 2014-01-26 20:57 | 7.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0
11700 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28828_3 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:04 | 2014-01-26 14:53 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
11701 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:08 | 2014-01-26 14:31 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
11703 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_1 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:06 | 2014-01-26 14:45 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
11704 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24344 Ceylan Çiftliği Cami Yanı (DİREK)_1 | Şube kablosunun ekinde oksit vardı, onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:10 | 2014-01-26 14:40 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
11705 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:10 | 2014-01-26 14:20 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
11706 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler 3350 (35 KV) | ekibe verildi ENERJİ VERİLDİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:12 | 2014-01-26 14:14 | 1.0333 | 3 | 3450 | 0 | 0 | 3.1 | 3565 | 0 | 0
11707 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2313_5 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:03 | 2014-01-26 20:47 | 7.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
11708 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._11 | Ekibe bildirildi.Bina yıkımı esnasında şubelere acıkta kalmış körlenecek**arıza giderildi.2 adet 4x16 ısı büzüşmeli ekmufu kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:56 | 2014-01-26 17:54 | 4.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
11709 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_6 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:14 | 2014-01-26 22:36 | 9.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.9333 | 0 | 0
11711 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | EKİBE VERİLDİ.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:17 | 2014-01-26 14:21 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
11713 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ÇEKMECE-1 | ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:16 | 2014-01-26 13:57 | 0.68333 | 27 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 0.68333 | 0 | 0
11714 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_3 | arıza yapıldı aboneye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:57 | 2014-01-26 15:14 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
11716 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_12 | Abonenin sigortasındaki kablosu çıkmış,klemensi sıkıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:25 | 2014-01-26 14:31 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
11717 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2388_12 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:24 | 2014-01-26 14:37 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
11718 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:33 | 2014-01-26 14:27 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
11720 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3025 beyoğlu ağa camii_7 | EKİBE VERİLDİ KOFRE PATLAK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:06 | 2014-01-26 18:40 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
11722 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:39 | 2014-01-26 14:06 | 0.45 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 3114 | 0 | 0
11725 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_8 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:45 | 2014-01-26 22:37 | 8.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.9333 | 0 | 0
11727 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18559_3 | Gdip gelme oluyor. hava-i hat ekibine verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:46 | 2014-01-26 16:16 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
11728 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi. KABLO enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 12:31 | 2014-01-26 16:23 | 3.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
11729 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:53 | 2014-01-26 16:35 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
11730 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25666 DEĞİRMENKÖY YOLU Gümüşyaka SİLİVRİ_1 | DEPAR CIKIŞ KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:54 | 2014-01-26 14:54 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
11731 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi. oksit ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:16 | 2014-01-26 21:13 | 7.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.55 | 0 | 0
11732 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25208 ÜST KABİN Gümüşyaka SİLİVRİ | O.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:56 | 2014-01-26 14:35 | 0.65 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 122.85 | 0 | 0
11734 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_1 | arıza ekipleirne bildirldi.Arıza giderilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:56 | 2014-01-26 16:08 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
11735 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_1 | ekibe verildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:28 | 2014-01-26 18:36 | 5.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
11736 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ONURKENT | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:56 | 2014-01-26 14:15 | 0.31667 | 2 | 24914 | 0 | 0 | 0.63333 | 7889.4333 | 0 | 0
11737 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_2 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:03 | 2014-01-26 20:25 | 6.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0
11738 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21478_1 | ekibe verildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:46 | 2014-01-26 22:29 | 8.7167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 383.5333 | 0 | 0
11740 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20114_1 | ekibe verildi. oksit. eenrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:00 | 2014-01-26 16:22 | 2.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
11741 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | ekibe evrildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:00 | 2014-01-26 18:37 | 4.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0 | 0
11742 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_1 | ekibe bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:09 | 2014-01-26 14:40 | 0.51667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
11743 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_8 | Ekibe bildirildi.kazı yaparken kablonun ızolesı zedelenmiş kablo servısıne bıldırılıdı.ceryan mevcut**arıza giderildi. 1 adet 120lik Y buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:56 | 2014-01-26 17:34 | 3.6333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 214.3667 | 0 | 0
11744 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:01 | 2014-01-26 22:49 | 8.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.5333 | 0 | 0
11745 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_3 | Havai hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 13:59 | 2014-01-26 16:55 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
11750 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11108_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:16 | 2014-01-26 19:03 | 4.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.4833 | 0 | 0
11755 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:24 | 2014-01-26 16:37 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
11757 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21478_1 | ekibe verildi. KABLO enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:11 | 2014-01-26 18:44 | 4.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0
11758 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20150_1 | ekibe verildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:16 | 2014-01-26 18:46 | 4.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
11759 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:32 | 2014-01-26 16:05 | 1.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
11760 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_12 | Elektrik gidip geliyor-Havai Hat Ekibi Yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:30 | 2014-01-26 17:10 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
11761 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2097_4 | YANGIN NEDENİYLE DEPER ÇEKİLİ . Depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:28 | 2014-01-26 16:59 | 2.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0
11762 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe evrildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:30 | 2014-01-26 16:22 | 1.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
11763 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | HAVAİHAT EKİPLERİNE VERİLDİ ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:32 | 2014-01-27 08:15 | 17.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 159.45 | 0 | 0
11765 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi. oksit. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:30 | 2014-01-26 16:21 | 1.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0
11767 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11137_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:39 | 2014-01-26 18:17 | 3.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
11770 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25226 GÜMÜŞYAKA MEZARLIK YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_1 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:47 | 2014-01-26 15:50 | 1.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
11771 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:50 | 2014-01-26 16:38 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
11772 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28170 TM- 28802 fideri | 28782 TM DEN 28170 TM YE DOĞRU HAT AÇIK ENERJİ VERİLDİ NORMAL.28170 TM DEN 28802 YE DOĞRU HAT AÇIK ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:51 | 2014-01-26 16:01 | 1.1667 | 14 | 3738 | 0 | 0 | 16.3333 | 4361 | 0 | 0
11773 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11640_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:51 | 2014-01-26 17:23 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
11774 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_7 | EKİPLERE VERİLDL EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:55 | 2014-01-26 20:22 | 5.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
11775 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:54 | 2014-01-26 16:39 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
11777 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3218; karaköy perşembe pz. kürekçiler sk_1 | ekıplere bıldrıldı sube kablosu yaralı kablo servisi çalışma yapacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:58 | 2014-01-26 19:33 | 4.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
11779 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4289_1 | ARIZA yapıldı.aboneye enerji verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:06 | 2014-01-26 16:23 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
11780 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28458_6 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:11 | 2014-01-26 17:32 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
11783 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23128 Subaşı Köyiçi_1 | ekibe bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:28 | 2014-01-26 18:28 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
11784 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_7 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:26 | 2014-01-26 20:22 | 4.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
11785 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _7 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:21 | 2014-01-26 21:07 | 5.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
11786 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_5 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:21 | 2014-01-26 20:21 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
11788 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:31 | 2014-01-26 18:19 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
11791 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 TEPECİK 24328 TM - KÖY İÇİ ÇIKIŞI | Geçici açma.Beslendi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:34 | 2014-01-26 16:32 | 0.96667 | 4 | 1939 | 0 | 0 | 3.8667 | 1874.3667 | 0 | 0
11792 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:36 | 2014-01-26 18:18 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
11793 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25692 MUSTAFA ANGIN K.Çeltik Çeltik SİLİVRİ_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:41 | 2014-01-26 16:30 | 0.81667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
11797 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23128 Subaşı Köyiçi_2 | iş emri sırasına göre bakılacak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:45 | 2014-01-26 18:30 | 2.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
11798 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24239 S.Paşa Camcıoğlu Sit._1 | 1 faz-nötr oksit vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:47 | 2014-01-26 17:24 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
11799 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24044 K.oba Serdar Sit. (DİREK)_1 | 1 faz oksit vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:49 | 2014-01-26 18:20 | 2.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0
11801 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_5 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:51 | 2014-01-26 22:38 | 6.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.2667 | 0 | 0
11802 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_7 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:50 | 2014-01-26 21:08 | 5.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
11803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:52 | 2014-01-26 16:48 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
11804 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:47 | 2014-01-26 20:20 | 4.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
11807 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:58 | 2014-01-26 22:28 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
11808 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_3 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:00 | 2014-01-26 17:18 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
11809 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_3 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:02 | 2014-01-27 15:17 | 23.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
11812 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_7 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:08 | 2014-01-26 22:38 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
11816 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20737_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:09 | 2014-01-26 17:33 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
11817 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3108; haskoy keçecipiri mektep sk muhtarlık_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:41 | 2014-01-26 17:44 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
11818 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20060_1 | ekibe verildi. sigorta atık.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:21 | 2014-01-26 18:18 | 3.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.55 | 0 | 0
11820 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_12 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:17 | 2014-01-26 17:06 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
11821 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:17 | 2014-01-26 18:32 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
11822 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28892-28802 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:17 | 2014-01-26 17:34 | 1.2833 | 5 | 5585 | 0 | 0 | 6.4167 | 7167.4167 | 0 | 0
11824 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_1 | 1 faz yanıktı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:22 | 2014-01-26 17:43 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
11826 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20445_1 | ekibe verildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 14:58 | 2014-01-26 18:17 | 3.3167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 145.9333 | 0 | 0
11827 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe evrildi. oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 15:21 | 2014-01-26 18:40 | 3.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0
11829 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_8 | iski mütahiti BİNAŞ çalışma esnasında kabloya vurmuş.9035tm dp8 çekik kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi.1 adet 120lik fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:15 | 2014-01-26 17:13 | 0.96667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57.0333 | 0 | 0
11830 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_1 | Alpek arızası.havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:33 | 2014-01-26 19:33 | 3.016 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132.704 | 0 | 0
11834 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28517_9 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:33 | 2014-01-26 22:39 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
11836 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_11 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:31 | 2014-01-26 20:19 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
11837 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:37 | 2014-01-26 19:31 | 2.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
11838 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:37 | 2014-01-26 17:21 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
11840 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2176 K.M.P silivrikapı cd.börek salonu karşısı_9 | Y.A Şube Arızası (3 Faz) İĞDAŞ ekıplerı kazı çalışmasında 2 adet 4x10 şubeye zarar vermiş. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:39 | 2014-01-26 18:09 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
11842 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:30 | 2014-01-26 18:32 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
11844 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:43 | 2014-01-26 18:33 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
11845 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23224 Oklalı Yeni Tr_3 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:47 | 2014-01-26 18:34 | 1.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
11846 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:41 | 2014-01-27 02:33 | 9.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
11847 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİH 2 DEN ARDIÇLI | EKİPLER ÇALIŞMA YAPIYOR.çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:50 | 2014-01-26 18:04 | 1.2333 | 0 | 5420 | 0 | 0 | 0 | 6684.6667 | 0 | 0
11848 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_6 | ekiplere verildi bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:41 | 2014-01-26 17:30 | 0.81667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 75.95 | 0 | 0
11849 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_6 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:41 | 2014-01-26 21:08 | 4.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
11850 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_7 | 9038tm dp7 çekik 1 direk arası 3*70 lik alpek kablosu yanık havai hat ekipleri çalışıyor.**arıza giderildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:44 | 2014-01-26 18:38 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | 0
11851 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:42 | 2014-01-26 23:23 | 6.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.7333 | 0 | 0
11852 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._6 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:43 | 2014-01-27 17:26 | 24.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.8667 | 0 | 0
11853 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:54 | 2014-01-26 19:21 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
11856 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28888_7 | ekiplere verildi bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:51 | 2014-01-26 22:47 | 5.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.4667 | 0 | 0
11858 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_8 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:00 | 2014-01-26 20:27 | 3.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
11860 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:04 | 2014-01-26 20:30 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
11861 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _1 | ekıblere bıldırıldı 18 numara şube 1 faz kopuk(atlama enerjili) 48 numara bina kapalı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:00 | 2014-01-26 18:36 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
11862 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8424_4 | elektrik yok tüm binada 5 dakikadır ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:08 | 2014-01-26 17:51 | 0.71667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
11863 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:08 | 2014-01-26 23:07 | 5.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
11866 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_1 | Binaya fazın biri gelmiyormuş. 20 dk olmuş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:11 | 2014-01-26 18:53 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
11867 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3698; mecidiyeköy mehmetçik cad. no:52 karşısı_1 | sayaç arızası ekibe verildi kofre antifaz olmuş başlık değişecek tamir edildi ayrıca dahili tes arızalı tesisatlarını tamir etmeden enerji alamazlar yöneticiye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:10 | 2014-01-26 19:34 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
11869 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_6 | EKİBE VERİLDİ ABONE EVDE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:15 | 2014-01-26 20:32 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
11870 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11067_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:06 | 2014-01-27 15:38 | 22.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 0 | 0
11873 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_3 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:50 | 2014-01-26 22:30 | 5.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
11874 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_15 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:17 | 2014-01-26 18:49 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
11875 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:13 | 2014-01-27 13:26 | 20.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.7333 | 0 | 0
11877 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:07 | 2014-01-26 22:52 | 5.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
11878 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.SIGORTA ATMIS DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:26 | 2014-01-26 18:31 | 1.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
11882 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:24 | 2014-01-27 11:58 | 18.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.2667 | 0 | 0
11883 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:23 | 2014-01-27 02:34 | 9.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 | 0 | 0
11886 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:24 | 2014-01-26 23:12 | 5.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
11887 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:28 | 2014-01-27 15:20 | 21.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 | 0 | 0
11888 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11174_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:38 | 2014-01-26 19:55 | 2.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0
11890 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:36 | 2014-01-26 18:38 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
11891 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:34 | 2014-01-26 19:10 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
11892 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 YakupluD.Mden 20300kavaklı çık | o.g hat açığı ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:42 | 2014-01-26 18:09 | 0.46 | 10 | 3052 | 0 | 0 | 4.6 | 1403.92 | 0 | 0
11893 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28395_1 | 11690 nolu yeraltı şube arızasını gidermek için depar çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:42 | 2014-01-26 21:07 | 3.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 317.75 | 0 | 0
11894 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_10 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:37 | 2014-01-26 22:41 | 5.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
11895 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11118_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:20 | 2014-01-26 19:57 | 2.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0
11898 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:45 | 2014-01-27 15:19 | 21.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 172.5333 | 0 | 0
11899 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11131_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:27 | 2014-01-26 20:13 | 2.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
11900 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28410_1 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:33 | 2014-01-26 22:43 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
11901 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_13 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:33 | 2014-01-26 22:43 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
11902 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_5 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:36 | 2014-01-26 18:42 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
11903 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:24 | 2014-01-27 09:05 | 15.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.7833 | 0 | 0
11904 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:52 | 2014-01-26 19:32 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
11905 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_5 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:49 | 2014-01-26 22:43 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
11907 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_1 | ekibe evrildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:45 | 2014-01-26 18:34 | 0.81667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
11908 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_6 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:40 | 2014-01-26 21:02 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
11910 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_7 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:43 | 2014-01-26 21:03 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
11911 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:47 | 2014-01-26 21:04 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
11912 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29320_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:54 | 2014-01-26 22:32 | 4.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
11914 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE KAVAKLI 3/0 FABRİKALAR FD. | tr 22300 den 3/0 fabrıkalar çıkış açtı.hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:55 | 2014-01-26 19:49 | 1.9 | 15 | 76 | 0 | 0 | 28.5 | 144.4 | 0 | 0
11915 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24379-Tepecik Lutüf İnş._1 | 1 faz oksit onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:59 | 2014-01-26 20:28 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0
11917 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:49 | 2014-01-27 02:35 | 8.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
11919 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21450_1 | ekibe evrildi.KABLO. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:53 | 2014-01-26 23:29 | 5.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 0
11920 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11173_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:59 | 2014-01-26 19:55 | 1.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
11921 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:02 | 2014-01-26 22:27 | 4.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
11923 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_8 | arıza kayda alındı.ekıplere verıldi TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:52 | 2014-01-27 08:29 | 14.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.4667 | 0 | 0
11924 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29388 HARAÇÇI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU_2 | EKİBE EVRİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:50 | 2014-01-27 15:21 | 21.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.0667 | 0 | 0
11925 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4433_1 | arıza kayda alındı.ekıplere verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:09 | 2014-01-26 21:31 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
11929 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11169_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:02 | 2014-01-26 21:33 | 3.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0
11930 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_5 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:50 | 2014-01-26 20:33 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
11931 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23127 Oklalı Köy_1 | ekibe verildi, arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:10 | 2014-01-26 20:25 | 2.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
11932 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24025 Güzelce Okul Önü (DİREK)_1 | 1 faz oksit onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:10 | 2014-01-26 20:36 | 2.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
11933 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:51 | 2014-01-27 15:22 | 21.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.0667 | 0 | 0
11935 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21450_1 | EKİBE VERİLDİ. OKSİT.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:06 | 2014-01-26 21:37 | 4.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 198.7333 | 0 | 0
11936 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:51 | 2014-01-27 15:22 | 21.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.0667 | 0 | 0
11938 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 068 B.evler Bağcılar Cad. Açık Sk. Vita Yapı Koop._5 | 4*10 Kablo arızalı çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:27 | 2014-01-27 13:55 | 20.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.7333 | 0 | 0
11939 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:52 | 2014-01-27 18:32 | 24.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.6667 | 0 | 0
11940 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _1 | iş emri sırasına göre bakılacak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:15 | 2014-01-26 23:51 | 5.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
11941 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi. oksit ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:18 | 2014-01-26 19:20 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
11942 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3717; ferikoy yay meydanı cad.yay fab. altı_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:50 | 2014-01-26 18:34 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
11944 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:54 | 2014-01-26 23:19 | 5.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
11945 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_4 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 17:57 | 2014-01-27 17:31 | 23.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.2667 | 0 | 0
11946 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11287 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:21 | 2014-01-26 19:30 | 1.15 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 684.25 | 0 | 0
11947 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - 9052 Fideri | ekibe bildirildi.Davutpaşada direkten patlama ihbarı alındı yapılan kontrolde herhangi bir arızaya rastlanmadı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:19 | 2014-01-26 19:29 | 1.1667 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 17.5 | 2193.3333 | 0 | 0
11949 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_6 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:02 | 2014-01-26 21:26 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
11950 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_7 | EKBE VERİLDİ ADRES YANLIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:07 | 2014-01-26 21:27 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
11951 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._1 | ekibe bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:26 | 2014-01-26 19:22 | 0.93333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
11952 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21231_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:30 | 2014-01-26 23:13 | 4.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
11954 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11347_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:34 | 2014-01-26 21:24 | 2.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
11955 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28458_6 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:27 | 2014-01-26 22:26 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
11956 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:13 | 2014-01-26 20:55 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
11957 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20551_1 | ekibe verildi. oksit ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:05 | 2014-01-26 21:03 | 2.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
11958 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | EKİPLERE VERİLDİ KABLO ARZASI İZOLE EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:30 | 2014-01-27 07:50 | 13.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 120.15 | 0 | 0
11960 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:33 | 2014-01-26 22:29 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
11962 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1886_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.ANA KABLO ARIZASI .EKIPLER YONLENDIRILDI.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:38 | 2014-01-26 22:20 | 3.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 0
11963 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_4 | EKİBE VERİDİ ENRJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:17 | 2014-01-26 19:15 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
11964 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:34 | 2014-01-26 23:20 | 4.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
11965 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_6 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:35 | 2014-01-26 20:27 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
11967 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_6 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:39 | 2014-01-27 17:29 | 22.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 0 | 0
11968 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_8 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:39 | 2014-01-26 20:56 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
11969 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28462_4 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:45 | 2014-01-27 11:39 | 16.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 0
11970 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:44 | 2014-01-27 02:37 | 7.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
11972 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:49 | 2014-01-26 23:10 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
11973 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:48 | 2014-01-26 19:47 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
11974 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:08 | 2014-01-27 15:24 | 21.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.0667 | 0 | 0
11976 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2213_5 | YA ŞUBE ARIZASI 2 FAZ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:51 | 2014-01-27 14:31 | 19.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98.3333 | 0 | 0
11977 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:48 | 2014-01-26 23:14 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
11979 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:53 | 2014-01-26 20:57 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
11982 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3018 istiklal cad. balo sok _8 | ekıblere bıldırıldı Geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:37 | 2014-01-26 22:29 | 3.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
11983 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:50 | 2014-01-26 22:48 | 3.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
11984 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 TEPECİK 24328 TM - KÖY İÇİ ÇIKIŞI | geçici açma.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:53 | 2014-01-26 19:30 | 0.61667 | 4 | 1939 | 0 | 0 | 2.4667 | 1195.7167 | 0 | 0
11985 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:56 | 2014-01-26 20:00 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
11986 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20552_1 | arıza ekiplerine bildiirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:58 | 2014-01-26 23:07 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
11987 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi. KABLO ARIZASI EKİPLER ÇALIŞIO. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:53 | 2014-01-26 23:28 | 4.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
11989 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25527 ŞAHİN YENİGÜN Kavaklı SİLİVRİ_3 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:04 | 2014-01-26 21:42 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
11990 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:04 | 2014-01-26 19:30 | 0.43333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
11992 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_4 | sigorta arızası tamir edidli enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:11 | 2014-01-26 20:16 | 1.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0
11993 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:01 | 2014-01-26 23:50 | 4.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
11994 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:08 | 2014-01-27 02:38 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
11995 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9708 Göktürk Çeşme Başı_1 | ekibe verildi.t.edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:15 | 2014-01-26 20:30 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
11996 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28462_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:18 | 2014-01-27 11:38 | 16.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.6667 | 0 | 0
11998 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:02 | 2014-01-27 02:39 | 7.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0
11999 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_6 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:23 | 2014-01-27 18:36 | 23.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.8667 | 0 | 0
12001 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:15 | 2014-01-27 02:39 | 7.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
12002 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:11 | 2014-01-27 02:41 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
12003 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23118 Örcünlü köyü | sigorta atık değiştirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:26 | 2014-01-26 20:26 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
12005 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:28 | 2014-01-26 22:43 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
12006 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:07 | 2014-01-27 10:12 | 15.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.5833 | 0 | 0
12007 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21450_1 | EKİBE VERİLDİ. OKSİT.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:55 | 2014-01-26 21:03 | 2.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
12009 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_8 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yer alti sube arızali. ölcü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:34 | 2014-01-26 22:09 | 2.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
12011 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20323_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:24 | 2014-01-26 23:43 | 4.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
12012 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:30 | 2014-01-26 23:45 | 4.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
12013 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_6 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:34 | 2014-01-26 21:24 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
12014 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:27 | 2014-01-27 02:40 | 7.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8667 | 0 | 0
12017 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:32 | 2014-01-27 02:41 | 7.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
12018 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20155_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:40 | 2014-01-26 19:50 | 1.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
12019 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:37 | 2014-01-26 22:15 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
12020 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:40 | 2014-01-27 02:42 | 7.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
12022 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18536_5 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:37 | 2014-01-26 20:36 | 0.98333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 0 | 0
12026 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 18:45 | 2014-01-26 21:25 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
12027 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9369 Sütlüce Bademlik Fuadiye sk. Başı_1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:31 | 2014-01-27 12:41 | 17.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
12028 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Etiler AİTM TR2 | etiler şaltta trafo B açtı haber bekleniyor Etiler şaltta zincirlikuyu 4-3350-3425-köşk 2(3342-3301-3624-3391-3532-3939-3204) fiderleri enerjisiz, enerjı verildi, kesicilerinde sorun vardı arıza giderildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:46 | 2014-01-26 21:40 | 1.9 | 10 | 17628 | 0 | 0 | 19 | 33493.2 | 0 | 0
12029 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25776 CEVİZLİ ÇİFTLİK KENT B.Sinekli SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:41 | 2014-01-26 22:00 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
12030 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29320_12 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:49 | 2014-01-26 22:34 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
12031 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Etiler Şalt- 4500 | etiler şalt haber vermeksizin yaklaşık 1. 5 saat kesinti yapmıştır... | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:46 | 2014-01-26 21:48 | 2.0333 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 6978.4 | 0 | 0
12032 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:37 | 2014-01-26 21:26 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
12033 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:51 | 2014-01-26 21:26 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
12034 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_7 | ekibe verildi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:40 | 2014-01-26 22:47 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
12035 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Etiler Şalt- TRF A | ekibe bildirildi.**etilerde trafo servis harici olmuş. zincirlikuyudan beslenen 9145 deparından ihbar alıyoruz.enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:50 | 2014-01-26 21:48 | 1.9667 | 0 | 16512 | 0 | 0 | 0 | 32473.6 | 0 | 0
12036 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11632_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:25 | 2014-01-26 21:34 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
12040 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 TEPECİK 24328 TM - KÖY İÇİ ÇIKIŞI | geçci açma beslendi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:10 | 2014-01-26 21:39 | 1.4833 | 4 | 1939 | 0 | 0 | 5.9333 | 2876.1833 | 0 | 0
12041 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_2 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:18 | 2014-01-27 15:24 | 19.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 0
12042 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:26 | 2014-01-27 02:44 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
12043 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2012 millet cd. karagül iş hanı_3 | AG KABLO ARIZASI 3 FAZ. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:25 | 2014-01-27 14:10 | 17.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0
12044 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:33 | 2014-01-26 21:27 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
12045 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:35 | 2014-01-26 22:46 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
12046 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24400 TM - AY MERKEZ ÇIKIŞI | geçici açma beslendi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:35 | 2014-01-26 21:22 | 0.78333 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 673.6667 | 0 | 0
12048 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:31 | 2014-01-26 22:45 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
12049 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:39 | 2014-01-26 22:45 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
12051 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20944_1 | arıza ekiplrine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:24 | 2014-01-26 23:11 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
12053 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20499_1 | kablo arızası vardır enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:41 | 2014-01-26 23:41 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
12054 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_2 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:45 | 2014-01-27 00:30 | 3.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
12056 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20211_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:47 | 2014-01-26 23:47 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
12058 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21450_1 | EKİBE VERİLDİ. OKSİT enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:53 | 2014-01-26 23:24 | 2.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110.7333 | 0 | 0
12059 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11173_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 20:55 | 2014-01-26 22:45 | 1.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
12060 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_1 | ARIZA GİDERİLDİ İKİ ADET KLEMENS ARIZASI MEVCUT TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:03 | 2014-01-26 22:51 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
12061 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21254_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:04 | 2014-01-26 23:54 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
12062 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:10 | 2014-01-27 15:33 | 18.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.5333 | 0 | 0
12063 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_7 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:07 | 2014-01-27 13:28 | 16.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0
12065 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25091 DENİZKENT- YEŞİLKENT Semizkumlar SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:15 | 2014-01-26 23:10 | 1.9167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.4167 | 0 | 0
12066 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20939_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:14 | 2014-01-27 00:01 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
12067 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20532_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:21 | 2014-01-26 23:09 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
12069 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:27 | 2014-01-26 22:47 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
12071 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi. oksit enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:28 | 2014-01-26 22:30 | 1.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
12073 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24185-Tepecik Cevizlik Park içi RMU | akım trafosu yanıktı değiştirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:30 | 2014-01-26 22:34 | 1.0667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 229.3333 | 0 | 0
12074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | ARIZA GİDERİLDİ Bİ ADET KLEMENS ATILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:30 | 2014-01-26 22:52 | 1.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
12075 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1742_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:36 | 2014-01-26 22:20 | 0.73333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
12076 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler 3350 (35 KV) | teiaş 3350 fideri acıktı kapatıldı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:31 | 2014-01-26 21:50 | 0.31667 | 3 | 3450 | 0 | 0 | 0.95 | 1092.5 | 0 | 0
12078 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24075 S.Paşa Mimaş Aksu Sit. (DİREK)_1 | 1 faz kopuktu onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:35 | 2014-01-26 23:41 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
12079 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21254_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:38 | 2014-01-26 23:42 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
12080 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31066 TM_9 | OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:39 | 2014-01-26 22:43 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
12081 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20252_1 | arıza ekiplerine bildirildi.abone kapıyı açmamış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:36 | 2014-01-26 23:56 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
12083 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM 28968 | ORTA GERİLİM HATTIMIZ AÇTI .SEBEP:ORTA GERİLİM HATTINDA KUŞ ÇARPILMIŞ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 16:10 | 2014-01-26 16:51 | 0.69 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 28.98 | 1380 | 0 | 0
12085 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:43 | 2014-01-27 00:09 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
12086 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29320_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:28 | 2014-01-27 13:35 | 16.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.9333 | 0 | 0
12087 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21798_1 | EKİPLERE VERİLDİ OKSİT EKİBİNE ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:29 | 2014-01-27 08:17 | 10.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 0
12089 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:31 | 2014-01-26 22:58 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
12090 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_7 | HAVAARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:45 | 2014-01-26 22:48 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
12091 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:39 | 2014-01-27 02:45 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
12092 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20455_1 | ekibe verildi.oksit.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:45 | 2014-01-26 22:58 | 1.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
12095 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25205 SU POMPASI ( Taş köprü yanı )D.KÖY_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:42 | 2014-01-26 23:20 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
12097 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11069_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:36 | 2014-01-27 09:59 | 12.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.6833 | 0 | 0
12098 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2290 TR 1_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:32 | 2014-01-27 18:03 | 20.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.55 | 0 | 0
12100 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:44 | 2014-01-27 02:45 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
12101 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:50 | 2014-01-26 22:48 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
12102 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21153 CARREFOUR DM 20623 ÇIKIŞI | o.g hat açtı .ekiplerimiz müdehale etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:48 | 2014-01-26 22:57 | 1.15 | 7 | 7848 | 0 | 0 | 8.05 | 9025.2 | 0 | 0
12103 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20932_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:48 | 2014-01-27 00:10 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
12104 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:55 | 2014-01-27 02:14 | 4.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
12105 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:52 | 2014-01-26 23:41 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
12106 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:48 | 2014-01-26 23:57 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
12107 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:47 | 2014-01-27 15:25 | 17.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.5333 | 0 | 0
12109 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:53 | 2014-01-27 12:28 | 14.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | 0
12110 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23049 Ahmediye köyiçi _1 | ekibe bildiridli arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:56 | 2014-01-26 23:06 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
12111 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31066 TM_4 | OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:52 | 2014-01-26 22:42 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
12112 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_2 | OKSİT EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:49 | 2014-01-27 07:47 | 9.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 0
12114 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21149_1 | OKSİT EKİBİNE VERİLDİ ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:52 | 2014-01-27 08:27 | 10.5833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 465.6667 | 0 | 0
12115 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:07 | 2014-01-27 15:19 | 17.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 0
12117 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_5 | havaihat ekıbe verildi*direğin dibinde patlama olmuş.ekip kontrol etti.9019 tm dp 5 .t.u panosu .*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:04 | 2014-01-27 02:43 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
12118 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_7 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:58 | 2014-01-27 15:12 | 17.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0 | 0
12120 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1173_2 | SİGORTASI ATIK.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:17 | 2014-01-26 23:28 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
12121 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:12 | 2014-01-27 10:01 | 11.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.7167 | 0 | 0
12123 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:57 | 2014-01-27 15:09 | 17.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
12124 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:59 | 2014-01-27 11:16 | 13.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.1333 | 0 | 0
12125 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_5 | hava-i hat ekibine verildi. 5tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:25 | 2014-01-27 02:13 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
12126 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:08 | 2014-01-27 12:26 | 14.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
12127 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:12 | 2014-01-27 22:37 | 24.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.6667 | 0 | 0
12128 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:17 | 2014-01-27 10:03 | 11.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.3667 | 0 | 0
12129 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:11 | 2014-01-27 15:26 | 17.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
12130 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:20 | 2014-01-27 10:05 | 11.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
12132 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:16 | 2014-01-27 12:00 | 13.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.9333 | 0 | 0
12134 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18031_8 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:33 | 2014-01-27 02:11 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
12135 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:20 | 2014-01-27 17:27 | 19.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.4667 | 0 | 0
12139 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_3 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:31 | 2014-01-27 13:49 | 15.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0
12140 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_9 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:40 | 2014-01-27 02:10 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
12141 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:32 | 2014-01-27 15:25 | 16.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.5333 | 0 | 0
12142 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:36 | 2014-01-27 09:34 | 10.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
12143 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:40 | 2014-01-27 12:01 | 13.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0
12144 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11703_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:51 | 2014-01-27 10:57 | 13.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 0
12145 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:48 | 2014-01-27 19:35 | 20.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.1333 | 0 | 0
12146 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:48 | 2014-01-27 15:38 | 16.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.8333 | 0 | 0
12147 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:44 | 2014-01-27 15:34 | 16.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.3333 | 0 | 0
12148 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:41 | 2014-01-27 15:49 | 17.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119.9333 | 0 | 0
12149 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11703_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 19:07 | 2014-01-27 10:58 | 15.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.95 | 0 | 0
12150 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4338_1 | arızaya bakıldı, 250A sigorta takıldı,3 aboneye 2 faz gelmediği görüldü, kablo arızası mevcut,yarın ölçü arabası istenecek. aboneler tek fazdan beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:46 | 2014-01-27 08:44 | 10.9667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 383.8333 | 0 | 0
12152 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2169_7 | AG KABLO ARIZASI ( 1 faz ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:35 | 2014-01-29 00:31 | 50.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 0 | 0
12155 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:46 | 2014-01-27 00:11 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
12156 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_1 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:06 | 2014-01-27 15:14 | 16.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.0667 | 0 | 0
12157 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18508_4 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:10 | 2014-01-27 02:09 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
12159 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_4 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:12 | 2014-01-27 15:01 | 15.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.5333 | 0 | 0
12160 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 12090_2 | EKİBE VERİLDİ BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:52 | 2014-01-27 00:11 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
12162 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20252_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 22:58 | 2014-01-27 00:11 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
12163 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:13 | 2014-01-27 15:39 | 16.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115.0333 | 0 | 0
12165 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:14 | 2014-01-27 00:12 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
12166 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_10 | ekibe verildi. tamir edildi,. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:16 | 2014-01-27 02:09 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
12167 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Arnavutköy 1 (35 KV) | Ekibe verildi A.Köy indirici enerjili 3105 deparında arıza aranıyor Zeytinoğlu cd. ve 3. kolordu civarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:25 | 2014-01-27 00:48 | 1.3833 | 2 | 2305 | 0 | 0 | 2.7667 | 3188.5833 | 0 | 0
12168 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_7 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:26 | 2014-01-27 15:20 | 15.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0
12169 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:39 | 2014-01-27 12:57 | 13.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0
12170 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı sabah bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:46 | 2014-01-27 00:13 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
12172 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18004_6 | ekibe verildi.18004 tm den 1 ad s,gorta atıgı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:55 | 2014-01-27 00:27 | 0.53333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0 | 0
12173 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:59 | 2014-01-27 11:59 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
12174 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21262_2 | EKİPLERE VERİLDİ HAVAİHAT ARZASI DİREK İZOLE İDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:53 | 2014-01-27 06:58 | 7.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0
12175 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:05 | 2014-01-27 13:33 | 13.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94.2667 | 0 | 0
12176 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4077_2 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:28 | 2014-01-27 00:17 | 0.81667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 0 | 0
12177 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_2 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 23:53 | 2014-01-27 02:19 | 2.4333 | 5 | 93 | 0 | 0 | 12.1667 | 226.3 | 0 | 0
12179 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_2 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:02 | 2014-01-27 07:49 | 7.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5667 | 0 | 0
12181 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3625 kuruçeşme bizimtepe abdullah sk_4 | Ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:03 | 2014-01-27 00:42 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
12182 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_2 | OKSİT EKİPLERİNE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 | 2014-01-27 06:55 | 6.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.25 | 0 | 0
12184 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11642_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:11 | 2014-01-27 10:07 | 9.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.5333 | 0 | 0
12186 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:14 | 2014-01-27 15:26 | 15.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
12189 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18285_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:26 | 2014-01-27 02:08 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
12190 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:27 | 2014-01-27 15:15 | 14.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
12192 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı kapı acık olmadıgından arıza gıderılemedi sabah tekrar bakılacak KABLO ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:35 | 2014-01-27 12:20 | 11.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
12193 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2190 | 2101 ITM de 2190 10 KV deparı arıza ile açtı yapılan muayene neticesinde 2417-2002 TM ler arası 10 KV KAB.ARZ.Depar ringinde beslendi.Ayrıca; 2002 TM de depar kesicine fare girmiş.Depar kesicisinin kontrolü ve kablonun da testi gerekir. Karanlıkta yerimiz yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:21 | 2014-01-27 02:04 | 1.7167 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 4154.3333 | 0 | 0
12194 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22411_1 | tr22411 ag şalterinin ayağa arızalmıştı onarıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:39 | 2014-01-27 03:56 | 3.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0
12196 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Arnavutköy 3105 (10 KV) | 3105-3603 arası kablo arızalı her yer enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:09 | 2014-01-27 01:18 | 1.15 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 440.45 | 0 | 0
12197 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8424_4 | 2 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:50 | 2014-01-27 01:15 | 0.41667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
12200 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | BÜYÜK KARTALTEPE KIŞLASINDA FAZ EKSİK TAMİARTI İÇİN 28026 İTM DEN FENERTEPE VE KAYABAŞI HATLARI AÇILDI. FENERTEPE VE KAYABAŞI HATLARINA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:38 | 2014-01-27 02:26 | 1.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0
12203 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3294; taksim yedikuyular cd petrol arkası_1 | Ekibe verildi Doğru Şube 1 faz kopuk. Ekip konuldu. Kablo servisi çalışıyor.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:50 | 2014-01-27 13:47 | 12.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.65 | 0 | 0
12204 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı.Aıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 01:10 | 2014-01-27 11:46 | 10.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
12205 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8057_4 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 01:16 | 2014-01-27 01:33 | 0.28333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
12207 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | direkten faz ve nötr ucları birbirine yapışmıştı.Bu uclar birbirinden ayrıldı 2 adet klemens ile arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 01:25 | 2014-01-27 02:19 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
12208 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 00:59 | 2014-01-27 11:34 | 10.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.3333 | 0 | 0
12209 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-II FİDERİ | manevra yapılıyor 18278 tm den enerji kesildi 18257 tm den enerji verildi tadiye 18278 tm de. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 01:36 | 2014-01-27 02:03 | 0.45 | 1 | 11833 | 0 | 0 | 0.45 | 5324.85 | 0 | 0
12210 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | klemens uclarının oksit yapması nedeniyle 2 adet yeni klemens ile degiştirilmiştir. arıza giderilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 01:44 | 2014-01-27 03:44 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
12211 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_2 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 01:46 | 2014-01-27 15:47 | 14.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.0333 | 0 | 0
12212 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25157 GÜNEŞ ÖĞRETMENLER SİTESİ Silivri SİLİVRİ_3 | SİGORTA TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 02:01 | 2014-01-27 04:03 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
12213 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9317 Fideri | *9190 cendereden - 9317 deparı normale geçiliyor.*9566 gelişi - 9211 tm de tadiye bırakıldı.enerji verildi.02:20 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 02:01 | 2014-01-27 02:24 | 0.38333 | 0 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 2109.8667 | 0 | 0
12215 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_1 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 02:29 | 2014-01-27 15:21 | 12.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.9333 | 0 | 0
12216 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2329_11 | 3 faz yer altı sube arızası.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 02:37 | 2014-01-27 16:58 | 14.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
12219 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - AKYOL ÇIKIŞI | ekibe bildirildi araç muayene istasyonu önünde og tel kopuktu yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 02:54 | 2014-01-27 05:15 | 2.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0
12221 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2305 TR 1_6 | A.G Kab.Arz.(No:39 önünde logar kapağı altında kablolarda patlamalar oluyor.2305 TM sag tablo depar 9 sol tablo depar 6 çekildi. ve Aydınlatma (T.U)koruyucuları cekıld.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 03:23 | 2014-01-27 17:17 | 13.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0
12225 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3602( 35 kV ) | 3602 deparının normale alınması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 03:48 | 2014-01-27 04:03 | 0.25 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 0.5 | 479.25 | 0 | 0
12226 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28361_2 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 03:27 | 2014-01-27 11:19 | 7.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
12230 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 04:11 | 2014-01-27 10:13 | 6.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 0 | 0
12231 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20609_1 | 20609 trafodan beslenen ziya meriç caddesındekı oksit arızası onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 04:13 | 2014-01-27 09:41 | 5.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
12232 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28218_3 | 2851 sk ile 2870/1 sk köşesi direk devrik.1adet 10 luk direk ister.60 mt 3x70+90 alpek ister .hat izole TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 03:36 | 2014-01-27 11:23 | 7.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 723.85 | 0 | 0
12233 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29232_12 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 04:24 | 2014-01-27 06:58 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
12234 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-KARABURUN | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 04:25 | 2014-01-27 05:50 | 1.42 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 7.1 | 2840 | 0 | 0
12235 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENKENT 20000 DM EVRENSAN MERSEDES 2 ÇIKIŞI | arıza ekıbıne bıldırıldı aşırı akımdan topraktan açtı arıza gıderıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 04:46 | 2014-01-27 07:58 | 3.2 | 37 | 18428 | 0 | 0 | 118.4 | 58969.6 | 0 | 0
12237 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 04:49 | 2014-01-27 06:37 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
12239 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22750 DM DEN 20362 ÇIKIŞI | EKİBE BİLGİ VERİLDİ.EKİP KONTROL ETMEKTEDİR.ÖMERLİ KİPTAŞ ESENYURT ŞEBEKEDEN GELEN HAT ÜZERİNDEN BESLENMEKTEDİR MANEVRA YAPILARAK ÖMERLİ KİPTAŞ MERSEDES 1 ÜZERİNE ALINDI .ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 04:45 | 2014-01-27 06:32 | 1.7833 | 2 | 60 | 0 | 0 | 3.5667 | 107 | 0 | 0
12240 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 05:12 | 2014-01-27 13:39 | 8.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.7333 | 0 | 0
12241 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879-BAKLALI | sorumlu ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 05:13 | 2014-01-27 11:32 | 6.3167 | 3 | 100 | 0 | 0 | 18.95 | 631.6667 | 0 | 0
12243 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | sorumlu ekibe verildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 05:05 | 2014-01-27 11:21 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
12244 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-8 ÇATALCA 2 | tepecik im.den fider7 açtı.çatalca 23000 merkez hadımköy hat1 ve hat2 üzerinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 05:25 | 2014-01-27 05:49 | 0.4 | 77 | 272 | 0 | 0 | 30.8 | 108.8 | 0 | 0
12245 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-8 ÇATALCA 2 | tepecik i.m.den fider8 hattı açtı beslendi.enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 05:26 | 2014-01-27 06:10 | 0.73333 | 77 | 272 | 0 | 0 | 56.4667 | 199.4667 | 0 | 0
12246 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8532_2 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 05:53 | 2014-01-27 05:57 | 0.066667 | 7 | 2569 | 0 | 0 | 0.46667 | 171.2667 | 0 | 0
12247 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31173 TM_8 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK. c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 05:51 | 2014-01-27 13:48 | 7.95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 500.85 | 0 | 0
12249 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28426_3 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 05:57 | 2014-01-27 15:25 | 9.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 | 0 | 0
12251 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 Kv HADIMKÖY ŞALT - ÇATALCA 1 | A.i.t.m.den fider hattı açtı (atlama kopuktu yapıldı) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 06:12 | 2014-01-27 13:16 | 7.0667 | 77 | 272 | 0 | 0 | 544.1333 | 1922.1333 | 0 | 0
12252 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11169_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 06:21 | 2014-01-27 11:58 | 5.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0
12254 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3815_5 | Ekibe verildi. Doğru Şube 2 faz birleşik Ekip konuldu. Kablo servisi çalışıyor.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 06:23 | 2014-01-27 14:11 | 7.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
12255 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24096 K.gaz İncikum Sit. RMU_3 | Merekezden direk şube bir faz a.g. sigorta atıktı.Değişti, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 06:34 | 2014-01-27 07:42 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
12256 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | HADIMKÖY FATİH ÜNİVERSİTESİ ANA FİDERİ | BÖLGEYE AVCILARDAN ENERJI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 06:34 | 2014-01-27 09:02 | 2.4667 | 26 | 854 | 0 | 0 | 64.1333 | 2106.5333 | 0 | 0
12257 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28777 BOLLUCA KALDIRIM BAŞI MEVKİİ_3 | sorumlu ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 06:21 | 2014-01-27 12:02 | 5.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
12258 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ MERCEDES-1 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 05:05 | 2014-01-27 09:11 | 4.1 | 68 | 12644 | 0 | 0 | 278.8 | 51840.4 | 0 | 0
12259 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4191_12 | TAMİR EDİLİDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 06:52 | 2014-01-27 08:31 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
12260 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8109 | Trafo başlığı tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 06:57 | 2014-01-27 10:04 | 3.1167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1499.1167 | 0 | 0
12261 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3625 kuruçeşme bizimtepe abdullah sk_10 | hava i hat ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 06:50 | 2014-01-27 11:28 | 4.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 185.3333 | 0 | 0
12262 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21236_1 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 02:10 | 2014-01-27 08:28 | 6.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
12263 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-BAKLALI 1 | sorumlu ekibe verildi tamiredildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:05 | 2014-01-27 11:31 | 4.4333 | 17 | 16497 | 0 | 0 | 75.3667 | 73136.7 | 0 | 0
12264 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_5 | sorumlu ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:08 | 2014-01-27 19:35 | 12.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
12265 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_9 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:02 | 2014-01-27 13:40 | 6.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0
12268 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3018 istiklal cad. balo sok _1 | AG 2 faz kopuk. Ekip konuldu. Kablo servisi çalışıyor. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 06:49 | 2014-01-27 22:59 | 16.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 646.6667 | 0 | 0
12272 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | sorumlu ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:21 | 2014-01-27 12:04 | 4.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
12274 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2143 yedikule ikiyüzlü çeşme sok._9 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ.C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:38 | 2014-01-27 09:31 | 1.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0
12276 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:38 | 2014-01-27 09:08 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
12277 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28630_2 | sorumlu ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:35 | 2014-01-27 11:22 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
12279 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22302_1 | oksit vardı havai hat şube klemenslendi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:47 | 2014-01-27 12:16 | 4.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0
12280 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-26 21:37 | 2014-01-27 10:08 | 12.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.6167 | 0 | 0
12281 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:50 | 2014-01-27 16:02 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
12284 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23113 İzzettin köyiçi_1 | ekıbe bıldırıldı ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:52 | 2014-01-27 17:41 | 9.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 0
12285 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_3 | 28426 TM'DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:47 | 2014-01-27 12:49 | 5.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 468.1 | 0 | 0
12286 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11290_2 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:57 | 2014-01-27 14:38 | 6.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4667 | 0 | 0
12288 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_8 | arıza kayda alındı ekıplere verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:57 | 2014-01-27 14:46 | 6.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0
12290 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20556_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-27 14:46 | 6.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.1333 | 0 | 0
12291 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_1 | EKIPLERİMİZ KONTROL EDİYOR.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 04:00 | 2014-01-27 10:42 | 6.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 294.8 | 0 | 0
12293 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENKENT 20000 DM MİMSAN OFİS MERSEDES 1 ÇIKIŞI | arıza ekıbıne bıldırıldı MERCEDES 2 DEN ISISO FİDERİ ARIZALI İDİ ARIZA GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:28 | 2014-01-27 12:12 | 4.7333 | 5 | 2710 | 0 | 0 | 23.6667 | 12827.3333 | 0 | 0
12294 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4149_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:03 | 2014-01-27 09:57 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
12295 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_3 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:10 | 2014-01-27 15:08 | 6.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
12296 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21945_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:11 | 2014-01-27 11:15 | 3.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
12297 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3211; halıcıoglu kumbarane cd. park içi_1 | Havai hat ekibine bildirildi oksit giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:23 | 2014-01-27 10:18 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
12298 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11227_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:14 | 2014-01-27 22:04 | 13.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.8333 | 0 | 0
12299 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2141_4 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:03 | 2014-01-27 13:16 | 5.23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 0 | 0
12300 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:14 | 2014-01-27 09:08 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
12302 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20134_1 | Arıza ekiplkerine bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:57 | 2014-01-27 10:19 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
12303 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21999_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı veırldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:22 | 2014-01-27 11:16 | 2.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0
12304 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:21 | 2014-01-27 15:28 | 7.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0
12305 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:21 | 2014-01-27 14:04 | 5.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0
12306 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_6 | NO:4 ÖNÜ DİREK DEVRİK.28194TM DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİK EKİPLER ÇALIŞIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:22 | 2014-01-28 03:26 | 19.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1773.2 | 0 | 0
12307 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8806 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:17 | 2014-01-27 11:36 | 3.3167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1595.3167 | 0 | 0
12308 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:21 | 2014-01-27 15:03 | 6.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
12310 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_1 | Arıza ekiplerine bildirildi.Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:17 | 2014-01-27 14:48 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
12311 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20410_1 | kablo arızası enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:27 | 2014-01-27 19:08 | 10.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96.15 | 0 | 0
12312 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:26 | 2014-01-27 12:58 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
12313 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:30 | 2014-01-27 10:42 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
12314 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2046 TR 1 daruşşafaka cd binası_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:28 | 2014-01-27 18:36 | 10.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
12317 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_1 | EKIBE VERİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:34 | 2014-01-27 20:58 | 12.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
12320 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31091 TM_7 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:37 | 2014-01-27 14:46 | 6.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
12321 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:38 | 2014-01-27 15:55 | 7.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.9833 | 0 | 0
12322 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:39 | 2014-01-27 10:42 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
12323 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_4 | Ekibe bildirildi.1 faz toprak kablo arızalı servısıne bildirildi.**Arıza giderilerek enerji verildi.(1 adet 120 lik düz buat ile,1 adet 120 lik düz Y buat kullanıldı)( Mahir usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:35 | 2014-01-27 17:57 | 9.3667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 552.6333 | 0 | 0
12325 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4032_8 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:35 | 2014-01-27 14:46 | 6.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
12326 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11949_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:41 | 2014-01-27 13:35 | 4.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
12327 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:41 | 2014-01-27 14:34 | 5.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0
12328 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_1 | kablo arızası vardır enerji veridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:46 | 2014-01-27 20:59 | 12.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 109.95 | 0 | 0
12330 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21148_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:49 | 2014-01-27 13:55 | 5.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 0
12333 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_13 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:36 | 2014-01-27 10:48 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
12334 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekipleirne bildirldi.Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:38 | 2014-01-27 12:42 | 4.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 0 | 0
12335 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | EKIBE VERILDİ.ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:51 | 2014-01-27 12:06 | 3.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
12337 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20533_1 | arıza ekipleirne bildirldi.Arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:41 | 2014-01-27 11:48 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
12338 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4338_1 | 3x70 lik ısıtmalı buat, 1 adet 70 lik,1 adet 120 lik buat 2.5 m 3x70 lik kablo 2.5 m 3x35 lik kablo kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:57 | 2014-01-27 17:34 | 8.6167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 301.5833 | 0 | 0
12340 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21281_6 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:59 | 2014-01-27 18:28 | 9.4833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 550.0333 | 0 | 0
12342 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:48 | 2014-01-27 18:17 | 9.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.8667 | 0 | 0
12344 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:56 | 2014-01-27 12:12 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
12345 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21296_1 | EKIBE VERİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 08:57 | 2014-01-27 21:14 | 12.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 110.55 | 0 | 0
12347 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24050 K.oba Durak (DİREK)_2 | yeraltı arızası onarıldı direkten bağlandi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:03 | 2014-01-27 14:04 | 5.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
12348 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26253 SÜLEYMAN ÖZGÜN Fener SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:09 | 2014-01-27 09:43 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
12349 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20897_1 | arıza ekipleirne bildirldi.Arıza giderilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:07 | 2014-01-27 14:38 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
12351 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21236_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:05 | 2014-01-27 13:56 | 4.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.65 | 0 | 0
12357 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20173_1 | EKIBE VERİLDİ. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:21 | 2014-01-27 21:01 | 11.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
12358 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_9 | 1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:21 | 2014-01-27 11:09 | 1.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
12360 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._1 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:24 | 2014-01-27 15:19 | 5.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
12362 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:22 | 2014-01-27 15:42 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
12364 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_14 | Ekibe bildirildi.**iski mütaahiti binaş inşaat çalışma yaparken kabloya vurmuş.kablo servisine bildirildi.**Arıza giderilip enerji verildi. **(2 adet 120 lik düz buat kullanıldı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:24 | 2014-01-27 21:43 | 12.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 726.6833 | 0 | 0
12365 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18625_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:25 | 2014-01-27 14:46 | 5.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0
12366 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31873_5 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK. c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:30 | 2014-01-27 11:14 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
12367 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28368_4 | enerjı mevcut arıza kendınde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:33 | 2014-01-28 14:50 | 29.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 234.2667 | 0 | 0
12368 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4511_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:26 | 2014-01-27 14:46 | 5.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
12370 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_1 | ekibe verildi ŞUBE 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ. İş sırasına göre müdahale edilecek. Ekip konuldu. Müdahale ediliyor. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:16 | 2014-01-27 21:26 | 12.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 486.6667 | 0 | 0
12373 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3071; m.ş.paşa spor sk | ekibe verildi trafo kesicisi açıktı kapatıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:20 | 2014-01-27 12:49 | 3.4833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1334.1167 | 0 | 0
12374 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_2 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:34 | 2014-01-27 14:46 | 5.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
12375 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:35 | 2014-01-27 12:14 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
12380 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_12 | Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:39 | 2014-01-27 11:06 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
12381 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT K.KÖY-2 | 28700 İTM İÇİNDE K.KÖY 2 GİRİŞ AÇTI. EKİPLER ÇALIŞIYORT. 28700 İTM'DEN K.KÖY 2. GİRİŞE ENERJİ VERİLDİ. YÜK DENGELEMESİ YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:45 | 2014-01-27 11:13 | 1.4667 | 14 | 24220 | 0 | 0 | 20.5333 | 35522.6667 | 0 | 0
12382 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_1 | Arıza ekiplerine bildirildi.Arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:40 | 2014-01-27 13:00 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
12383 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4517_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ DİREKDE REVİZYON YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:22 | 2014-01-27 14:47 | 5.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
12385 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_2 | ilgili birimlere aktarıldı. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:46 | 2014-01-27 12:22 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
12386 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18509_3 | havai hat ekibi müdahale ediyor. aktarma yapıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:54 | 2014-01-27 11:54 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
12387 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4161_6 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:31 | 2014-01-27 14:48 | 5.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.1333 | 0 | 0
12388 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:55 | 2014-01-27 11:01 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
12390 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 09:57 | 2014-01-27 19:35 | 9.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.4333 | 0 | 0
12391 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:06 | 2014-01-27 12:18 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
12393 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | EKIBE VERİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:08 | 2014-01-27 20:58 | 10.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0
12395 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ilgili birimlere aktarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:08 | 2014-01-27 15:31 | 5.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
12396 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:11 | 2014-01-27 14:36 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
12397 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:11 | 2014-01-27 13:11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
12398 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18239_1 | nöb.mont. ekibi yönlendirildi. depar kablosu arızalı.. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:10 | 2014-01-27 18:45 | 8.5833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 841.1667 | 0 | 0
12400 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28747 SUATLAR ARKASI MEVKİ-2-_2 | ilgili birimlere aktarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:14 | 2014-01-27 15:13 | 4.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
12401 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21933_1 | enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:18 | 2014-01-27 13:45 | 3.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 0
12403 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | Arıza ekiplerine bildirildi.Arıza giderilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:10 | 2014-01-27 14:38 | 4.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0
12405 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_8 | ilgili birimlere aktarıldı adres yanlış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:04 | 2014-01-27 21:55 | 11.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
12406 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:14 | 2014-01-27 14:14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
12408 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_2 | ilgili birimlere aktarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:14 | 2014-01-27 15:37 | 5.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
12410 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31815 NOLU TM_6 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:25 | 2014-01-27 11:38 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
12413 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:25 | 2014-01-27 20:33 | 10.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.9333 | 0 | 0
12414 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _1 | Kablo servisi Elmadağ Cad. No 18 de çalışma yapıyor.tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:28 | 2014-01-27 20:50 | 10.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 414.6667 | 0 | 0
12415 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_13 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:28 | 2014-01-27 17:51 | 7.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0
12416 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4421_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:28 | 2014-01-27 11:51 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
12417 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21816_1 | ekıbe verıldi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:32 | 2014-01-27 18:07 | 7.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0
12418 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:33 | 2014-01-27 15:29 | 4.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
12419 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:31 | 2014-01-27 12:01 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
12420 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11673_2 | TM DEN SİGORTA ATIKTI. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:34 | 2014-01-27 12:47 | 2.2167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 141.8667 | 0 | 0
12422 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_2 | iligli birmlere aktarıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:27 | 2014-01-27 12:57 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
12423 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11960_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:34 | 2014-01-27 13:45 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
12425 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11325_1 | Arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:32 | 2014-01-27 14:46 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
12428 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:36 | 2014-01-27 14:53 | 4.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
12429 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3480; karakoy perşembe pazarı arap camii bahçe_14 | ekibe bildirildi ŞUBE 1 FAZ KOPUK Ekip konuldu. Kablo servisi çalışma yapıyor. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:31 | 2014-01-27 21:15 | 10.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.1333 | 0 | 0
12430 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2174_11 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:49 | 2014-01-28 19:31 | 32.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 0 | 0
12431 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9262 Odayeri Köyü _1 | ekibe bildirildi.alpek kabloda yanık tespıt edılıp tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:52 | 2014-01-27 13:39 | 2.7833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 164.2167 | 0 | 0
12432 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:44 | 2014-01-27 12:54 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
12433 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18020_13 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:50 | 2014-01-27 14:31 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
12434 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11359_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:52 | 2014-01-27 17:04 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
12435 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28291_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:27 | 2014-01-27 22:36 | 12.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0
12437 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:51 | 2014-01-27 12:17 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
12438 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:18 | 2014-01-27 18:02 | 7.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.1333 | 0 | 0
12439 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21528_1 | ekıbe verildi.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:58 | 2014-01-27 12:07 | 1.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
12441 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | Arıza ekiplerine bildirildi.Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:53 | 2014-01-27 13:51 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
12446 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_1 | Arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:04 | 2014-01-27 14:50 | 3.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
12447 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:02 | 2014-01-27 19:29 | 8.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 0
12448 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 18534_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. 18534 TM'DEN İKİ FAZ SİGORTA ATIĞI TESPİT EDİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:01 | 2014-01-27 13:08 | 2.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 207.4333 | 0 | 0
12451 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI BEYLİKDÜZÜ-1 | beylikdüzü 1 hattı aşırı akımdan açmıştır. ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:10 | 2014-01-27 11:50 | 0.66667 | 9 | 13080 | 0 | 0 | 6 | 8720 | 0 | 0
12452 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:09 | 2014-01-27 11:59 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
12453 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_1 | Arıza ekiplerine bildirildi.Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:03 | 2014-01-27 13:34 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
12454 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:10 | 2014-01-27 16:54 | 5.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
12455 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_8 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:49 | 2014-01-27 15:19 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
12456 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _7 | ekiplere bıldırıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:09 | 2014-01-27 18:40 | 7.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
12457 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:08 | 2014-01-27 14:38 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
12459 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:04 | 2014-01-27 22:35 | 11.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.1333 | 0 | 0
12460 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:09 | 2014-01-27 17:17 | 6.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
12461 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:14 | 2014-01-27 19:30 | 8.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
12464 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21189_1 | Arıza ekiplerine bildirildi.Arıza ekiplerine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 10:51 | 2014-01-27 12:59 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
12465 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 073-2 Güngören Soğanlı Cad._4 | 3*120+70 kablo deprese nedeniyle geçici olarak enerji kesilmiştir.deprese çalışması bitti enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:18 | 2014-01-27 12:19 | 1.0167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 78.2833 | 0 | 0
12466 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21249_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:22 | 2014-01-27 13:55 | 2.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0
12469 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20077_1 | EKİBE BİLDİRİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:25 | 2014-01-27 12:10 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
12472 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11590_5 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:22 | 2014-01-27 12:51 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
12474 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:29 | 2014-01-27 17:18 | 5.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 | 0
12475 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20713_1 | MERSEDES 2 FİDERİNDEKİ KABLO ARIZASI SEBEBİYLE TOKİ FİDERİ EMNİYET İÇİN KESİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:27 | 2014-01-27 12:12 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
12476 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_4 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:24 | 2014-01-27 15:38 | 4.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
12478 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:24 | 2014-01-27 12:58 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
12484 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | bölgede genel voltaj düşüklüğü mevcut abonenin klemensleri yenilendi. Bilgisi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:33 | 2014-01-27 13:01 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
12485 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9117 Oto San. Aytekin Sokak_1 | Ekibe bildirildi.gecici acma görüldü enrjı verıldı İlhan-A.İhsan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:20 | 2014-01-27 12:44 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
12486 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20515_1 | Arıza ekiplerine bildirildi SİŞGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:51 | 2014-01-27 12:39 | 4.8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0
12489 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_1 | Arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:36 | 2014-01-27 14:54 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
12493 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11435_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:52 | 2014-01-27 17:18 | 5.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.0333 | 0 | 0
12494 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20701_1 | tamir edildi nerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:39 | 2014-01-27 16:54 | 5.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
12495 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8643_7 | 1 Faz Temiz Kopuk Kablo Arızası-Ölçü Ekibi Çalışıyor 3X120 İLAÇLI BUAT KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:51 | 2014-01-27 23:18 | 11.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 549.6 | 0 | 0
12497 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_4 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:46 | 2014-01-27 15:37 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
12499 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_5 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:42 | 2014-01-27 18:37 | 6.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0
12502 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRLDİ ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:59 | 2014-01-27 20:42 | 8.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.7333 | 0 | 0
12503 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21955_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:05 | 2014-01-27 13:45 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
12505 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:57 | 2014-01-27 22:31 | 10.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.2667 | 0 | 0
12506 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:50 | 2014-01-27 23:14 | 11.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
12507 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT K.KÖY-2 | 28700 İTM İÇİNDE K.KÖY 2 GİRİŞ AÇIK 28700 itm'den k.köy 2 girişe enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:52 | 2014-01-27 14:17 | 2.4167 | 14 | 24220 | 0 | 0 | 33.8333 | 58531.6667 | 0 | 0
12509 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21938_1 | EKIBE VERİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:48 | 2014-01-27 15:43 | 3.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
12511 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | EKIBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:10 | 2014-01-27 13:55 | 1.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
12512 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:07 | 2014-01-27 13:23 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
12515 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3428 Okmeydanı eser sok._1 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:01 | 2014-01-27 14:34 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
12522 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | ekibe verildi.30mt 1*16 alpek cekılcek TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:10 | 2014-01-28 11:06 | 22.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
12525 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28266_2 | 28266 trafo merkezinde ALÇAK GERİLİM ÜST BARA KOPUK MONTAJ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA TAMİRATI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:54 | 2014-01-27 18:18 | 6.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 595.2 | 0 | 0
12528 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_8 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:35 | 2014-01-27 17:22 | 4.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
12529 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9637 San.mah. S.Selim cad. _1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 11:57 | 2014-01-27 13:46 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
12531 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_14 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enrjı verıldı.İlhan-A.İhsan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:03 | 2014-01-27 13:12 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
12533 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | arıza ekiplere bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:37 | 2014-01-27 20:28 | 7.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
12534 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20559_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:39 | 2014-01-27 16:55 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
12535 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21766_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:39 | 2014-01-27 13:32 | 0.88333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0
12540 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. klemens arızası tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:51 | 2014-01-27 13:36 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
12541 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:50 | 2014-01-27 19:30 | 6.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
12543 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20515_1 | arıza ekiplerine bildirildi.Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:54 | 2014-01-27 14:44 | 1.8333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
12546 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_1 | arıza ekiplerine bildirildi.Arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:57 | 2014-01-27 14:41 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
12548 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4316_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:59 | 2014-01-27 14:18 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
12549 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8897_3 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 12:56 | 2014-01-27 14:46 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
12550 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:00 | 2014-01-27 18:49 | 5.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 | 0
12551 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_1 | ekıbe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:12 | 2014-01-27 18:32 | 5.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 234.6667 | 0 | 0
12553 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31835_8 | 31835 TM DEN 3 FAZ KAPAMADAN ARIZALI ÖLCÜ YAPILDI KABLO EKİBİ CALISIYOR...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ C.VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:11 | 2014-01-27 19:06 | 5.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
12554 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_6 | ilgili birime aktarıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:12 | 2014-01-27 20:41 | 7.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.9333 | 0 | 0
12556 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-1 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._7 | sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:07 | 2014-01-27 14:59 | 1.8667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
12557 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:31 | 2014-01-27 22:35 | 9.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0
12558 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4316_3 | arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:21 | 2014-01-27 14:33 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
12559 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:24 | 2014-01-27 22:05 | 8.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.7833 | 0 | 0
12560 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11579_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:26 | 2014-01-27 19:45 | 6.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.2167 | 0 | 0
12561 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:25 | 2014-01-27 21:01 | 7.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
12562 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21581_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:26 | 2014-01-27 14:55 | 1.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0
12563 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ_1 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:30 | 2014-01-27 14:09 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
12564 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_3 | şube sökümü. söküldü. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:42 | 2014-01-27 13:48 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
12565 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - MALTEPE-I FİDERİ | 8842 deparina maltepe 1 üzerinden enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:30 | 2014-01-27 17:43 | 4.2167 | 1 | 8968 | 0 | 0 | 4.2167 | 37815.0667 | 0 | 0
12566 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_1 | Arıza ekiplere bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:34 | 2014-01-27 15:51 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
12568 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_1 | ekıbe verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:37 | 2014-01-27 20:57 | 7.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
12570 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_5 | ilgili birimlere aktarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:36 | 2014-01-27 19:36 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
12571 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_6 | Havai hat ekiplerine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:20 | 2014-01-27 18:25 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
12572 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:42 | 2014-01-27 21:03 | 7.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
12573 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9468 Cendereyolu Ayazma sk başı._7 | Havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.(hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:21 | 2014-01-27 17:39 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
12575 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28449 | iski çalışma yaparken orta gerilim kablosuna vurmuş. 28449 deparı açtı ekipler çalışıyor 28201 - 28204 arası arızalı yeri belli. depar ringinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:32 | 2014-01-27 14:48 | 1.2667 | 1 | 11173 | 0 | 0 | 1.2667 | 14152.4667 | 0 | 0
12577 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18239_4 | ekip yönlendirildi. Y.A.Ş arızali. kablo ekibi calisiyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:47 | 2014-01-27 19:27 | 5.6667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 555.3333 | 0 | 0
12578 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 734 Güngören eski lond.asfaltı türk petrol içi_5 | 4*10 şube faz arızalı, arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:02 | 2014-01-28 12:43 | 22.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.4667 | 0 | 0
12579 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:54 | 2014-01-27 18:51 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
12580 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_8 | ilgili birimlere aktarıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:53 | 2014-01-27 18:38 | 4.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
12581 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | Arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:51 | 2014-01-27 19:36 | 5.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
12582 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_1 | ekıbe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:55 | 2014-01-27 20:56 | 7.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.15 | 0 | 0
12583 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_1 | oksit arızası giderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:07 | 2014-01-27 18:24 | 4.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0
12585 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_7 | ilgili birimlere aktarıldı. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:59 | 2014-01-27 21:52 | 7.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
12587 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:59 | 2014-01-27 20:33 | 6.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.9667 | 0 | 0
12589 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:00 | 2014-01-27 17:21 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
12590 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3005 harbiye hidayet sok _1 | EKİBE BİLDİRİLDİ kesici açıktı kapatıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:05 | 2014-01-27 14:43 | 0.63333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 242.5667 | 0 | 0
12591 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20375_1 | ekıbe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:59 | 2014-01-27 16:15 | 2.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
12593 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28310_3 | BÖLGEDE ALPEK KABLOLAR YANIK KOPUK EKİP YÖNLENDİRİLDİ DEPAR ÇEKİLDİ ÇALIŞMA YAPILIYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:17 | 2014-01-27 17:34 | 3.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 305.35 | 0 | 0
12594 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_1 | Arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:19 | 2014-01-27 15:48 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
12595 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_2 | Ekibe bildirildi.*9077 tm dp 3 ve 4 (D.Ş)paralel kablo DP-3 yeşil faz dp-4 te mavi faz kopuk,ikişer faz toprak,kablo arızası servisine bildirildi.*yarın gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek.tamir edildi.Kablo üzerinde 2. bir arıza daha çıktı.Ekip çalışıyor. Kabloların biri paralelindeki kablodan beslenerek enerjilendi,binada karanlık yer yok,arızalı olan diğer kablo tamir ediliyor.(3 adet 120 lik buat kulladı)(Faik usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 13:44 | 2014-01-28 17:51 | 28.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 0
12596 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25213 ÖZGÜNEŞ ÖĞRETMEN EVLERİ (M.Sinan mah.)_1 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:28 | 2014-01-27 15:05 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
12597 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_4 | ekip yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:24 | 2014-01-27 17:02 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
12598 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_8 | Ekipler yönlendirilcek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:22 | 2014-01-27 17:49 | 3.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0
12600 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekıbe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:32 | 2014-01-27 23:27 | 8.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.25 | 0 | 0
12602 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_7 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:31 | 2014-01-28 15:00 | 24.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 195.8667 | 0 | 0
12604 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_9 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:40 | 2014-01-27 23:11 | 8.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0
12605 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21933_1 | ekıbe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:41 | 2014-01-27 15:07 | 0.43333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
12607 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_9 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:37 | 2014-01-27 22:49 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
12608 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11420_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:19 | 2014-01-27 22:07 | 7.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0
12611 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28302_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:44 | 2014-01-27 22:38 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
12612 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:35 | 2014-01-27 17:24 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
12613 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_8 | arıza sorumlu ekibe bildildi.tamir edildi." | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:16 | 2014-01-27 19:37 | 5.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
12614 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.Kofradan sigorta değişimi yapıldı abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:38 | 2014-01-27 16:08 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
12616 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:44 | 2014-01-27 15:29 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
12617 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29112 BAKLALI KÖY VİLLAR KARATEPE MEVKİ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:18 | 2014-01-27 22:33 | 8.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
12620 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2280 | 2313-2280 arası 10 kv kablo arızalı 35 kv ve 10 kv deparlar beslendi.enerjisiz yerimiz yok (10 kv depar ringinden beslendi) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:58 | 2014-01-27 15:59 | 1.01 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2444.2 | 0 | 0
12621 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28888_4 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:58 | 2014-01-28 14:05 | 23.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184.9333 | 0 | 0
12622 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_1 | arıza ekiplerine bildiridli. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:38 | 2014-01-27 15:51 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
12624 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_12 | Kablo servisi müdahale edicek.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:52 | 2014-01-27 17:38 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
12629 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:54 | 2014-01-27 18:06 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
12630 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:07 | 2014-01-27 22:54 | 7.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 0 | 0
12631 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 14:52 | 2014-01-27 18:51 | 3.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8833 | 0 | 0
12634 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_6 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:16 | 2014-01-27 21:53 | 6.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.4667 | 0 | 0
12635 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:08 | 2014-01-27 21:54 | 6.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
12636 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:26 | 2014-01-27 21:55 | 6.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.9333 | 0 | 0
12638 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:37 | 2014-01-28 14:02 | 22.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.3333 | 0 | 0
12639 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:38 | 2014-01-27 22:33 | 6.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
12641 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:21 | 2014-01-27 18:20 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
12643 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:51 | 2014-01-28 14:59 | 23.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.5333 | 0 | 0
12645 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28178_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:42 | 2014-01-27 23:06 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
12647 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_5 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:48 | 2014-01-27 21:58 | 6.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
12648 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:48 | 2014-01-28 13:45 | 21.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 0
12649 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9152 San.mah. Şahinler sk._5 | Ekibe bildirildi.**9152 tm dp-5 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi.(İlhan SÖNMEZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:25 | 2014-01-27 17:26 | 2.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118.9833 | 0 | 0
12650 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_2 | 28296 tm sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:35 | 2014-01-27 17:05 | 1.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 0
12651 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21092_1 | 1 adet sigorta takılarak enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:51 | 2014-01-27 18:08 | 2.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0
12652 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3476 b.oğlu piyalepaşa kadınlar çeşmesi sk_1 | Hava i hat ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:41 | 2014-01-27 16:56 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
12653 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18282_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:46 | 2014-01-27 16:25 | 0.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
12654 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | 9675tm den9708 e doğru kesici açık enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:55 | 2014-01-27 17:56 | 2.0167 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 18.15 | 11374 | 0 | 0
12655 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:53 | 2014-01-27 19:18 | 3.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
12659 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:58 | 2014-01-27 23:31 | 7.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
12663 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8709_4 | direkteki teller aşağıya sarkmış. geniş bir araç geçmiş tellere çarpmış. direk sallanmış havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:11 | 2014-01-27 19:54 | 3.7167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 178.4 | 0 | 0
12664 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:03 | 2014-01-27 19:30 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
12666 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_6 | binanın bir kısmında enerji kesik ilgilenilmesine ekipler yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:09 | 2014-01-27 22:08 | 5.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
12667 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:07 | 2014-01-28 10:02 | 17.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.6667 | 0 | 0
12668 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_8 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:17 | 2014-01-27 21:58 | 5.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
12670 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_5 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:14 | 2014-01-28 12:21 | 20.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.4667 | 0 | 0
12671 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:20 | 2014-01-27 22:41 | 6.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
12672 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:07 | 2014-01-28 12:54 | 20.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.1333 | 0 | 0
12674 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_13 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:24 | 2014-01-27 23:09 | 6.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
12675 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21081_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:44 | 2014-01-28 08:14 | 16.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0
12676 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21798_1 | oksit arızası ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 15:53 | 2014-01-28 08:13 | 16.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
12679 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:25 | 2014-01-27 19:21 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
12680 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_7 | BÖLGEDE EKİP HAVAİ HAT AKTARIMI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR DEPAR ÇEKİLDİ EN KISA SÜREDE ARIZA TAMAMLANACAKTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:28 | 2014-01-27 21:55 | 5.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 506.85 | 0 | 0
12681 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 133 Şirinevler mahmutbey yolu 17.Sk köşesi_2 | 4*10 kablo 3 faz arızalı ekıp verıldı.malzeme gönderildi.Arıza giderildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:33 | 2014-01-27 22:42 | 6.15 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 473.55 | 0 | 0
12686 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:23 | 2014-01-27 21:03 | 4.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
12688 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:21 | 2014-01-27 19:34 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
12689 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_1 | arıza ekipleirne bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:12 | 2014-01-27 23:20 | 7.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0
12691 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8798_7 | tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:59 | 2014-01-27 17:22 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
12695 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_1 | arıza ekiplelerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:16 | 2014-01-27 21:10 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
12696 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9147 azeteciler Yazarlar sk. No:17 Tan-Tur_8 | Ekibe bildirildi.*İptal kablo şube körlenecek,ekibe bildirildi.*iptal kablo.merkezden depar çekilip tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:01 | 2014-01-27 22:29 | 5.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
12697 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_12 | işyerine ve çevre binalara fazın ikisi gelmiyormuş ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:55 | 2014-01-27 17:49 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
12708 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3071; m.ş.paşa spor sk _1 | ekip bakıyor Trafo kesicisi açıktı kapatıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:05 | 2014-01-27 19:16 | 2.1833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 836.2167 | 0 | 0
12709 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:11 | 2014-01-28 09:55 | 16.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.9333 | 0 | 0
12710 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21542_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:07 | 2014-01-27 22:14 | 5.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.05 | 0 | 0
12712 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11979_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:15 | 2014-01-27 19:17 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
12713 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11651_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 16:57 | 2014-01-27 22:08 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
12716 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:24 | 2014-01-28 10:58 | 17.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.2667 | 0 | 0
12717 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31869_1 | 31162 TM YENİ 35 KWA OLDUGUNDAN DOLAYI LİSTEDE YER ALMADIGI İÇİN 869 DİE GİRİLDİ BİLGİNİZE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 07:51 | 2014-01-27 19:36 | 11.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
12719 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_7 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:30 | 2014-01-27 19:00 | 1.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 0
12720 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18594_8 | hava-i hat ekinine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:31 | 2014-01-27 19:22 | 1.85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 181.3 | 0 | 0
12721 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31877_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGTİ VERİLDİ..OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:32 | 2014-01-27 20:14 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
12725 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 588 Güngören G.Osman Mah. Geçit Sk Cami yanı_2 | sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:35 | 2014-01-27 17:52 | 0.28333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
12728 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29310_2 | 29310 tm sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:27 | 2014-01-27 18:07 | 0.66667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
12729 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18564_9 | hava-i hat ekinine verildi.2 ad 120 lik ısıtmalı buvat 2 mt 120 lik kablo kullanıldı tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:42 | 2014-01-28 02:26 | 8.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
12731 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3492_1 | Ana kablo 3 faz kopuk. Kablo ekibi müdahale edicek. Ölçü yapıldı. Ölçü noktasında arıza çıkmadı.2. müdahale sabah yapılacak Ekip konuldu. Kablo servisi müdahale ediyor.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:34 | 2014-01-28 13:43 | 20.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0
12732 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20471_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:08 | 2014-01-27 19:13 | 2.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
12733 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza gideridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:25 | 2014-01-27 21:04 | 3.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 0 | 0
12734 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:35 | 2014-01-28 14:51 | 21.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.1333 | 0 | 0
12735 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_12 | Alpek yanığı. Havai hat ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:33 | 2014-01-27 21:50 | 4.28 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 188.32 | 0 | 0
12740 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31261 TM_1 | 31261 TM DEN D.Ş ATLAMA C.VERİLDİ YARIN SABAH ÖLCÜLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:46 | 2014-01-27 19:42 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
12741 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_3 | EKİBE EVRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:49 | 2014-01-28 01:17 | 7.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
12744 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-1 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._7 | sigorta atık enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:06 | 2014-01-27 19:02 | 0.93333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
12746 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | BÖLGEDE ATLAMA KOPUK ORTA GERİLİM HAT KESİLDİ EKİPLER ARIZAYI ONARIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:55 | 2014-01-27 18:30 | 0.58 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 24.36 | 1160 | 0 | 0
12749 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_1 | AG KABLO ARIZASI enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:59 | 2014-01-28 05:07 | 11.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0
12750 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2161_5 | AG KABLO ARIZASI 1 FAZ, TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:12 | 2014-01-28 16:16 | 22.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 0 | 0
12751 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4011_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:32 | 2014-01-27 19:30 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
12752 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29074_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:14 | 2014-01-27 19:14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12753 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2132_2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:15 | 2014-01-27 20:16 | 2.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
12754 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_4 | Ekibe bildirildi.**Abonenin sigortaları basılıp enerjisi verildi.(ilhan sönmez) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:02 | 2014-01-27 20:40 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
12755 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 528 Güngören Asalet Cad. Uludağ Sk. | 528 termik ten acık enerjılendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:12 | 2014-01-27 19:33 | 1.35 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1035.45 | 0 | 0
12756 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:08 | 2014-01-27 19:36 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
12758 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21192_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji veridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:45 | 2014-01-27 21:11 | 3.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
12760 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28132_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:26 | 2014-01-27 23:06 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
12761 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_2 | ekip bakıyor H.Hat Tamir edildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:08 | 2014-01-27 19:40 | 1.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
12762 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8665_5 | tehlike önlendi . kablo kopugu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:25 | 2014-01-27 20:17 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
12764 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _4 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:33 | 2014-01-28 01:17 | 6.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
12765 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21242_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:54 | 2014-01-28 11:56 | 18.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 162.3 | 0 | 0
12766 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | ariza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:25 | 2014-01-27 23:37 | 6.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
12767 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20940_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:14 | 2014-01-27 23:19 | 5.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
12769 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20518_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:19 | 2014-01-28 11:58 | 17.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 158.85 | 0 | 0
12770 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:41 | 2014-01-27 21:16 | 2.5833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 113.6667 | 0 | 0
12772 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_11 | ANA KABLO ARIZASI VAR KABLO SEVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:48 | 2014-01-27 20:09 | 1.35 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
12775 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:46 | 2014-01-27 23:36 | 4.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
12776 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ_5 | OKSİT YAPMIŞ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:08 | 2014-01-27 20:55 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
12777 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28420_3 | koblo arızası cık yapılıyor iş emrı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 18:47 | 2014-01-28 14:03 | 19.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.1333 | 0 | 0
12778 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:12 | 2014-01-28 09:11 | 13.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.8667 | 0 | 0
12779 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:14 | 2014-01-27 20:56 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
12780 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_6 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:08 | 2014-01-27 20:36 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
12781 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_2 | Z.Kuyu ekibi bakıyor. Enerji mevcut . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:00 | 2014-01-27 19:44 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
12782 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Numara 16 arızası tamir edildi.**Fakat direğe çıkan 120 lik kablonun izolesi sıyrık,servisine bildirildi.*karanlıkda yer yok. (Vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:08 | 2014-01-27 20:32 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
12785 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:15 | 2014-01-27 20:11 | 0.93333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
12788 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28426 | BÖLGEDE ARIZA TAMİRATI İÇİN EKİP ÇALIŞIYOR TRAFO DENKLAŞE EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:19 | 2014-01-27 21:55 | 2.6 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2420.6 | 0 | 0
12791 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekiplerine bildiridli.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:23 | 2014-01-27 23:33 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
12792 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 516-1 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._5 | sigorta atık enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:27 | 2014-01-27 19:46 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
12793 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_4 | arıza sorumlu ekibe bildirildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:26 | 2014-01-28 11:35 | 16.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0
12794 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_2 | arıza sorumlu ekibe bildirildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:28 | 2014-01-28 09:54 | 14.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.7333 | 0 | 0
12795 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_1 | Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:24 | 2014-01-27 23:22 | 3.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
12796 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:23 | 2014-01-28 17:00 | 21.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 151.3167 | 0 | 0
12797 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_4 | arıza sorumlu ekibe bildirildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:33 | 2014-01-28 12:07 | 16.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.2667 | 0 | 0
12798 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_2 | 9077 tm tr-2 dp-2 doğru şube iki faz kopuk birfaz toprak,kablo arızası servisine bildirildi.*yarın gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek Arıza bitirildi kabloya enerji verildi.(3 adet 120 lik ısıtmalı buat kullanıldı)(3 adet 120 lik ısıtmalı buat kullanıldı). (Yeraltı ekibinden Faik usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:40 | 2014-01-28 17:29 | 21.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0
12801 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_6 | hava-i hat ekinine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:38 | 2014-01-27 20:45 | 1.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 109.4333 | 0 | 0
12802 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_12 | havai hat ekıbıne bildirildi.sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:40 | 2014-01-27 21:05 | 1.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
12803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_2 | arıza sorumlu ekibe bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:44 | 2014-01-28 13:59 | 18.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
12806 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21555_1 | ekiplere verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:36 | 2014-01-28 07:49 | 12.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 109.95 | 0 | 0
12807 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_1 | oksit arızası ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:45 | 2014-01-28 08:13 | 12.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0
12808 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4228_3 | arıza yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:25 | 2014-01-27 20:59 | 1.5667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.5667 | 0 | 0
12810 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | arıza sorumlu ekibe bildirildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:55 | 2014-01-28 09:53 | 13.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.8667 | 0 | 0
12814 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:05 | 2014-01-27 21:15 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
12815 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2240 kocamustafa paşa medrese sk_13 | 2 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:03 | 2014-01-27 21:23 | 1.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
12817 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENKISA SÜREDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:01 | 2014-01-27 21:56 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
12818 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._1 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:06 | 2014-01-27 22:08 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
12820 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:16 | 2014-01-27 21:03 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
12821 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18064_5 | hava-i hat ekinine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:20 | 2014-01-27 21:16 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
12824 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:28 | 2014-01-27 20:55 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
12827 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28521_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:33 | 2014-01-27 23:08 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
12828 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 çemberlitaş tavuk pazarı maviköşe büfe _3 | TM'den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:06 | 2014-01-27 21:50 | 1.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
12830 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_4 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:36 | 2014-01-28 14:54 | 18.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0
12831 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4203_15 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:31 | 2014-01-27 22:19 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
12832 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2101 iç ihtiyaç_13 | T.M. DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:24 | 2014-01-27 23:25 | 3.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0
12833 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1818/A_4 | ARIZA TESPITI İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ANA KABLO ARIZALI KABLO SERVISI YONLENDIRILDI.TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:46 | 2014-01-28 04:54 | 8.1333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 520.5333 | 0 | 0
12834 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:44 | 2014-01-27 22:09 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
12838 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_4 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:50 | 2014-01-27 22:18 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
12840 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:56 | 2014-01-28 15:42 | 18.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.0667 | 0 | 0
12841 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:57 | 2014-01-28 14:56 | 17.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.8667 | 0 | 0
12844 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 19:50 | 2014-01-27 23:37 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
12845 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza ekipleirine bildirildi.voltaj düşüklügü normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:13 | 2014-01-27 23:23 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
12846 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:34 | 2014-01-27 23:39 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
12847 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:52 | 2014-01-27 23:39 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
12849 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:25 | 2014-01-28 09:14 | 12.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115.35 | 0 | 0
12850 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21798_1 | oksit arızası ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 20:55 | 2014-01-28 09:23 | 12.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0
12854 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24056 S.Paşa Gülkent (DİREK)_1 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:14 | 2014-01-27 22:09 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
12855 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_13 | Ekibe verildi, direkten atlama enerjı verildi, sabah kablo test edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:07 | 2014-01-27 22:24 | 1.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
12858 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3476 b.oğlu piyalepaşa kadınlar çeşmesi sk_11 | sigorta erimesi. enerjji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:15 | 2014-01-27 23:01 | 1.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
12861 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28854_2 | YERALTI KABLO ARIZASI.EKİPLER ÇALIŞIYOR.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:23 | 2014-01-28 23:29 | 26.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2427.3 | 0 | 0
12862 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11110_4 | 11110 TM DEPARI ÇEKİLDİ 12OLİK HAVAİ HAT ÇIKIŞI DİREK DİBİNDEN PATLAK KABLO EKİBİNE VERİLDİ.İKİNCİ BİR ARIZA DAHA ÇIKTI EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:12 | 2014-01-28 02:19 | 5.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0
12863 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 187 Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Gül Sk._1 | Atık sigorta kaldırıldı.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:26 | 2014-01-27 23:01 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
12866 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_5 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:32 | 2014-01-28 12:59 | 15.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0
12867 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_1 | h.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:18 | 2014-01-27 23:51 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
12868 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28821 BOYALIK KÖYÜ VİLLALAR_3 | ekibe verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:35 | 2014-01-28 15:02 | 17.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0
12869 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._1 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:23 | 2014-01-27 23:19 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
12870 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_5 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:41 | 2014-01-27 22:39 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
12873 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28396_4 | YERALTI KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:45 | 2014-01-28 01:33 | 3.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 353.4 | 0 | 0
12876 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_1 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:52 | 2014-01-28 00:31 | 2.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0
12877 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:50 | 2014-01-27 23:40 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
12879 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ_3 | abone ile görüşüldü bilgi verildi.yeraltı arızası devam ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 22:00 | 2014-01-27 22:16 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
12885 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2842 | t m deklanşe c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 22:11 | 2014-01-28 00:32 | 2.35 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1421.75 | 0 | 0
12886 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20140_1 | oksit arızası ekiplere verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:28 | 2014-01-28 07:50 | 10.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 0 | 0
12887 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | oksit arızası ekiplere verildi ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 22:03 | 2014-01-28 12:33 | 14.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0
12888 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 22:22 | 2014-01-28 14:53 | 16.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.0667 | 0 | 0
12890 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18291_1 | hava-i hat ekibine verildi. kaldırım calışması yapılırken kablolar açıkta kalmış 1 direk arası aydınlatma kablo calındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 22:47 | 2014-01-28 01:34 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
12892 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.kofraya 1 faz ceryan gelmıyor kablo servisine bildirildi. **Abone şubesini iptal edip yeni kablo atacağını söledi,kablosu bağlanınca bildiricek ve h.hat ekibi kablosunu bağlıcak.(Kemal usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 22:52 | 2014-01-28 20:53 | 22.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 0 | 0
12893 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | ekıbe verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:38 | 2014-01-28 14:51 | 17.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.8667 | 0 | 0
12894 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28116_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 22:50 | 2014-01-28 14:05 | 15.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
12895 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_1 | ekıbe verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 23:00 | 2014-01-28 12:09 | 13.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0
12896 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3554; piyalepaşa meskenler sk no:12 yanı _8 | Ekibe verildi, D.Ş. 2 faz toprak arızalı, sabah kablo servisi arızaya mudehale edecek Ekip konuldu. Kablo servisi müdahale ediyor.depar 8 hariç enerji verildi.12.00 Tamir edildi enerji verildi.14:20 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 23:14 | 2014-01-28 14:31 | 15.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.9833 | 0 | 0
12897 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31004 TM_6 | TMDEN 1 FAZ SİGORTA ATIK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 22:44 | 2014-01-27 23:41 | 0.95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
12900 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2101 iç ihtiyaç_3 | A.G. KABLO ARIZASI 2 FAZ PATLATIYOR.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 23:29 | 2014-01-28 11:25 | 11.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0
12901 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20120_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 22:28 | 2014-01-28 07:56 | 9.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0
12903 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 23:31 | 2014-01-28 13:47 | 14.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.8667 | 0 | 0
12904 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3554; piyalepaşa meskenler sk no:12 yanı _11 | Ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 23:41 | 2014-01-28 00:10 | 0.48333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
12905 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22884_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 21:25 | 2014-01-28 01:25 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
12908 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28076_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 23:40 | 2014-01-28 15:24 | 15.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.8667 | 0 | 0
12909 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28821 BOYALIK KÖYÜ VİLLALAR_2 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 23:59 | 2014-01-28 15:02 | 15.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
12912 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11054_2 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 00:06 | 2014-01-28 00:46 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
12914 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2085 meydan sk._12 | Y.A.Şübe arızası 3 Faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 00:16 | 2014-01-28 18:30 | 18.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.1667 | 0 | 0
12915 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28700 İTM 28336 | 28336 DEPARININ TAĞDİYESİ 28028 TM YE ALINIYOR.MANEVRA YAPILDI KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 00:30 | 2014-01-28 00:58 | 0.46667 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 868.9333 | 0 | 0
12921 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 01:16 | 2014-01-28 08:03 | 6.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.2667 | 0 | 0
12924 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11651_3 | 11651TM DEN 2FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 01:23 | 2014-01-28 02:27 | 1.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
12926 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_11 | 11652 TM DEN 1FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 01:41 | 2014-01-28 10:30 | 8.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0
12929 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20214_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 22:34 | 2014-01-28 02:11 | 3.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
12930 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21598_1 | kablo arızası tespit edilmiştir.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 01:23 | 2014-01-28 12:30 | 11.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 0 | 0
12933 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_11 | ARIZA TESPITI İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ANA KABLO ARIZALI KABLO SERVISI YONLENDIRILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VEİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 02:22 | 2014-01-28 10:38 | 8.2667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 529.0667 | 0 | 0
12937 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1334/1855 | İTM 1400 DE 1334 DEPARI AÇTI , SEBEB 1329 İLE 1855 ARASI OG KABLO ARIZALI RİNGİNDEN BESLENDİ.KARANLIKTA YERMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 02:45 | 2014-01-28 04:15 | 1.5 | 2 | 3872 | 0 | 0 | 3 | 5808 | 0 | 0
12943 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 06:47 | 2014-01-28 14:52 | 8.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.6667 | 0 | 0
12944 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20450_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 04:42 | 2014-01-28 07:07 | 2.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
12945 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_3 | 1 Faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:00 | 2014-01-28 09:19 | 2.3167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0
12946 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11196_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:08 | 2014-01-28 10:29 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
12947 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:05 | 2014-01-28 10:04 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
12948 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22014_3 | 2 adet 3x120 lık kullanıldı.1m 120 lık kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:11 | 2014-01-28 20:12 | 13.03 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 534.23 | 0 | 0
12953 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | ekibe evrildi.oksit.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:15 | 2014-01-28 12:33 | 5.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0
12954 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1255_10 | ANA KABLO ARIZALI KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINA YÖNLENDİRİLDİ.arıza bıttı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:42 | 2014-01-28 16:25 | 8.7167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 557.8667 | 0 | 0
12957 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 604 Kocasinan Merkez Mah. Ordu Cad. Konak Sk._3 | 4*10 sube arızası 3 faz kopuk ekip verildi.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:57 | 2014-01-28 16:25 | 8.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.7333 | 0 | 0
12958 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:04 | 2014-01-28 23:33 | 15.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 139.35 | 0 | 0
12959 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 çemberlitaş tavuk pazarı maviköşe büfe _2 | Y A SUBE ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:59 | 2014-01-28 12:59 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
12961 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:01 | 2014-01-28 12:17 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
12963 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2378 mahmutpaşa mahkemesi sk._2 | YA SUBE ARIZASI 1FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:11 | 2014-01-29 11:30 | 27.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 136.5833 | 0 | 0
12964 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21642_1 | ekıbe verildi.ENERJI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:50 | 2014-01-28 14:07 | 6.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.55 | 0 | 0
12966 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21244_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:08 | 2014-01-28 11:56 | 3.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0
12968 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:15 | 2014-01-28 15:06 | 6.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0
12969 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26144 KUDDUSİ ÇOPUR Çeltik SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:20 | 2014-01-28 09:00 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
12972 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28715_5 | 715 tm den depar cekık yer altı kablo arızası bittii.binalar kapalı olduğundan kofralar basılamadı.gündüz kofralar basılıp enerji verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 07:19 | 2014-01-29 10:15 | 26.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2504.8 | 0 | 0
12973 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:21 | 2014-01-28 10:14 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
12974 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_1 | ekibe verildi ŞUBE KABLOSU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:24 | 2014-01-28 10:44 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
12975 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:22 | 2014-01-28 15:06 | 6.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.1333 | 0 | 0
12976 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1237_6 | ŞUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI . KABLO SERVİSİ YÖNELNDİRİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:25 | 2014-01-28 21:03 | 12.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.0667 | 0 | 0
12977 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:29 | 2014-01-28 14:01 | 5.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0
12978 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:28 | 2014-01-28 10:03 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
12979 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21642_1 | ekıbe verildi. ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:27 | 2014-01-28 15:03 | 6.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 0
12982 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28116_3 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:32 | 2014-01-28 13:03 | 4.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 420.05 | 0 | 0
12983 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_1 | ekıbe verildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:34 | 2014-01-28 12:34 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
12984 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28420_4 | enerjı verıldı 1 faz sıgorta erımesı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:33 | 2014-01-28 14:19 | 5.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
12985 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2126 kadırga liman cd._7 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ CVERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:20 | 2014-01-28 11:45 | 3.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0
12986 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8420 | 8420 TM Saç Köşk Beton Köşk'e Dönüştürülüyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:26 | 2014-01-28 20:09 | 11.7167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5635.7167 | 0 | 0
12988 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:36 | 2014-01-28 15:08 | 6.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0 | 0
12989 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_5 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:46 | 2014-01-28 12:19 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
12990 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28520_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:37 | 2014-01-28 14:08 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
12991 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21542_1 | ekıbe verildi.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:47 | 2014-01-28 17:10 | 8.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.45 | 0 | 0
12992 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18625_3 | havai hat ekibi yönlendirildi. alpekler gerildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:47 | 2014-01-28 10:17 | 1.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
12995 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11640_4 | OKULUN YER ALTI ŞUBE KABLO YANIK 70 MT YENİ KABLO ATILACAK YARIN YAPILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 22:56 | 2014-01-29 08:32 | 33.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 0
12996 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31002 TM_5 | kablo arızası kablo ekibi çalışıyor c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:49 | 2014-01-28 14:17 | 5.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
12997 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4164_8 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:45 | 2014-01-28 12:06 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
13000 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25053 BAĞ KENT TEPE Gümüşyaka SİLİVRİ_1 | KLEMENENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:57 | 2014-01-28 11:08 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
13002 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:00 | 2014-01-28 10:16 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
13003 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8215_5 | 1 Faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:58 | 2014-01-28 09:40 | 0.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
13004 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3122_4 | ekibe verildi Tamır edildi enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:59 | 2014-01-28 12:43 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
13006 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3793_1 | Ekibe bildirildi şube 1 faz kopuk tamır edılldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:02 | 2014-01-28 16:11 | 7.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
13008 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:09 | 2014-01-28 11:05 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
13012 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_5 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:11 | 2014-01-28 23:20 | 14.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 0
13015 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31822_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:24 | 2014-01-28 11:18 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
13016 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_1 | arıza ekipleirnebildirldi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 01:51 | 2014-01-28 11:51 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
13017 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_10 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:08 | 2014-01-28 17:04 | 7.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
13018 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11828_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:19 | 2014-01-28 12:03 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
13019 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_4 | 3 Faz Kablo Arızası-Ölçüldü.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:08 | 2014-01-28 19:31 | 10.3833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 0 | 0
13020 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:16 | 2014-01-28 12:36 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
13021 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2128 TR 1_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:23 | 2014-01-28 20:59 | 11.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0
13022 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | ekibe bildirildi.manevra yapılarak ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:26 | 2014-01-28 09:44 | 0.3 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 28.8 | 630.9 | 0 | 0
13023 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2132_2 | montaj ekıbıne verıldı sulye yanık TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:24 | 2014-01-28 12:25 | 3.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0
13024 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4522_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:33 | 2014-01-28 12:08 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
13028 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._9 | Havai hat ekiplerine bildirildi.kofraya 2 faz ceryan gelmıyor kablo arızalı kablo servısıne bıldırıldı. Atlama ceyran verildi,arızya yarın devam edilecek.*karanlık yer yok.*yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:10 | 2014-01-28 22:12 | 13.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0
13030 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2119 fener yaldızcı sk._3 | YA SUBE ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:37 | 2014-01-28 18:21 | 8.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0
13035 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1461_17 | ARIZA BİTTİ .ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:52 | 2014-01-28 15:23 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
13036 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY MERCEDES-1 | HAT ESENYURT TARAFINDAN AÇIKTI ESENYUR EKİPLERİ TARAFINDAN ENERJİ VERİLDİ NORMAL .. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:47 | 2014-01-28 10:42 | 0.91667 | 85 | 1952 | 0 | 0 | 77.9167 | 1789.3333 | 0 | 0
13038 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe bildirildi.camper kopmuş tamir edilip enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:52 | 2014-01-28 13:17 | 3.4167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 109.3333 | 0 | 0
13041 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31568 TM_15 | sokakta yeraltı çalışmasından dolayı enerji kesilkdi c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:54 | 2014-01-28 12:43 | 2.8167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 177.45 | 0 | 0
13042 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-1 | arıza ekiplerine bildiridli.bolgenın manevrası yapılarak enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:47 | 2014-01-28 10:47 | 1 | 14 | 8130 | 0 | 0 | 14 | 8130 | 0 | 0
13043 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25401 SÜLEYMAN ÇAKIR Fener SİLİVRİ_1 | SEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:55 | 2014-01-28 11:43 | 1.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
13044 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:01 | 2014-01-28 11:59 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
13045 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:02 | 2014-01-28 12:18 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
13046 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | ekıbe verıldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:05 | 2014-01-28 12:35 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
13050 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8708_3 | Şube Bağlantısı Yapıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:19 | 2014-01-28 10:20 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
13051 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2287 | AŞIRI AKIM DAN AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:48 | 2014-01-28 10:34 | 0.76667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1855.3333 | 0 | 0
13053 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:15 | 2014-01-28 14:01 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
13055 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR BOĞAZKÖY-1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ BAKÇEŞEHİR ŞALTTAN BOĞAZ KÖY FİDERİ BENSLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:47 | 2014-01-28 10:56 | 1.15 | 0 | 10298 | 0 | 0 | 0 | 11842.7 | 0 | 0
13057 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_12 | kablo ekibi mudahale ediyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:15 | 2014-01-28 14:20 | 4.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 163.3333 | 0 | 0
13058 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9196 S.tepe Nato cad. başı_13 | Ekibe bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmıyor kablo arızalı kablo servısıne bildirildi.**Arıza giderilip depara enerje verildi. **1 adet 120 lik Y buat kullanıldı)(Refik usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:13 | 2014-01-28 16:39 | 6.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
13059 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2190 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:23 | 2014-01-28 10:58 | 0.58333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1411.6667 | 0 | 0
13060 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9391 San.mah. Yunus Emre cad._12 | Ekibe bildirildi**kofraya 1 faz ceryan gelmıyor kablo arızalı kablo servisine bildirildi.atlama ceyran verildi,arızaya yarın devam edilecek karanlık yer yok.*yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:16 | 2014-01-28 22:14 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
13062 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _5 | Havai hat ekiplerıne bildirildi.tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:22 | 2014-01-28 13:11 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
13064 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _14 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:19 | 2014-01-28 11:17 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
13065 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24269c Türkoba Çayırlar Eski (DİREK)_2 | şube kablosu alpekte yanık vardı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:34 | 2014-01-28 14:38 | 4.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
13066 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11864_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:33 | 2014-01-28 14:03 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
13070 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:38 | 2014-01-28 14:53 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
13071 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8761_2 | Şube Bağlantısı yapıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:54 | 2014-01-28 10:55 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
13072 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:42 | 2014-01-28 17:08 | 6.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0
13073 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21675_1 | ekıbe verildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:38 | 2014-01-28 14:07 | 3.4833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 153.2667 | 0 | 0
13074 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3840 levent e.mardini cad. turizm okul bahçesi _1 | zincirli kuyu ekibine verildi sube 1 faz kopuk 1faz atlama Kablo servisi çalışma yapıyor TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:14 | 2014-01-28 16:21 | 6.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.8167 | 0 | 0
13075 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2190 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:42 | 2014-01-28 11:33 | 0.85 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 0
13076 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11673_4 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:48 | 2014-01-28 13:29 | 2.6833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 171.7333 | 0 | 0
13079 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BOĞAZKÖY 20840 DM 20841 FİDER ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirildi. bahçeşehir hariç, boğazköye enerji verildi. bütün bölgeye enerji alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:55 | 2014-01-28 12:51 | 1.9333 | 0 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 4191.4667 | 0 | 0
13081 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11423_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:58 | 2014-01-28 15:24 | 4.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
13083 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21933_1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:46 | 2014-01-29 00:18 | 13.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0
13084 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21480_1 | ekıbe verildi.KABLO ARIZASI enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:51 | 2014-01-28 17:11 | 6.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
13085 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2061 TR 1 küçük pazar degirmen sk._11 | YATIRIM PROGRAMI ÇALIŞMALARI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:09 | 2014-01-28 12:03 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
13087 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9245 D.M.- Fider 13 (Kilsan) | Ekibe bildirildi.ceryan verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-27 17:30 | 2014-01-27 21:29 | 3.98 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 8151.04 | 0 | 0
13089 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:14 | 2014-01-28 18:33 | 7.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2667 | 0 | 0
13090 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_5 | TAMİR EDİLDİQ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:21 | 2014-01-28 15:25 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
13092 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_2 | 1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:34 | 2014-01-28 13:06 | 1.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0
13093 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_14 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerjı verıldı.İlhan-A.İhsan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:05 | 2014-01-28 12:17 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
13096 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31078 TM_3 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.KABLO EKİBİ ARIZAYI BİTİRDİ,DİREKTEN UÇLARI BAĞLANACAK...DİREKTEN UÇLARI BAĞLANDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:43 | 2014-01-28 18:41 | 6.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
13097 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18595_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:42 | 2014-01-28 13:28 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
13098 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:44 | 2014-01-28 15:15 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
13099 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21093_1 | sigarta atıği vardı tamır edıldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:42 | 2014-01-28 13:01 | 1.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
13100 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21598_1 | ekıbe verildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 08:51 | 2014-01-28 14:07 | 5.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
13101 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_4 | ekip yönlendirildi. depar kablosu arızalı. 3X120 ilacli buat 3x120 fermuarli buat kullanildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:48 | 2014-01-28 15:34 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
13102 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31833_2 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK. iç tesisat kabloya vurdular direkten uçları ayrıldı kabloyu yapınca abone arıyacak.EKİP DİREKTEN UÇLARI BAĞLIYACAK...UÇLARI BAĞLANDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:53 | 2014-01-28 17:55 | 6.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
13104 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:48 | 2014-01-28 15:32 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
13105 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_3 | Şube Bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:05 | 2014-01-28 12:12 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
13107 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_1 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:58 | 2014-01-28 14:45 | 2.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.8833 | 0 | 0
13108 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8215_9 | 1 Faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:01 | 2014-01-28 12:42 | 0.68333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
13109 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_12 | YERALTI KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. ABONENİN ENERJİSİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:52 | 2014-01-28 13:52 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
13110 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:14 | 2014-01-28 14:06 | 4.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
13111 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_4 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:18 | 2014-01-28 22:17 | 12.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.8667 | 0 | 0
13112 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23113 İzzettin köyiçi_1 | ekibe verildi kablo kopuğu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:44 | 2014-01-28 15:10 | 3.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
13114 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_1 | EKIBE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:40 | 2014-01-29 02:34 | 14.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 0 | 0
13115 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28393_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 09:35 | 2014-01-28 14:24 | 4.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
13116 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_13 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:53 | 2014-01-28 13:46 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
13119 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_5 | havai hat ekiibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:29 | 2014-01-28 18:17 | 5.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
13120 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_2 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 11:48 | 2014-01-28 14:10 | 2.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 0 | 0
13122 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_8 | 420 tmden depar cekık yeraltı kablo arızası ekıpleer calısıyor TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:07 | 2014-01-28 21:59 | 9.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 917.6 | 0 | 0
13123 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_12 | Havai hat ekiplerine bildirildi.**2 faz kopuk kablo direge cıkıyor dırekten ayrılarak kablo servısıne bıldirildi. **Arıza giderilerek depara enerji verildi.*3 adet 120 lik düz buat ile,2 adet 120 lik ısıtmalı buat kullanıldı. Ali GÖK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:31 | 2014-01-28 18:47 | 6.2667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 369.7333 | 0 | 0
13125 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11651_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:39 | 2014-01-28 21:31 | 8.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0
13126 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21597_1 | OKSİT ARZASIDIR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:41 | 2014-01-28 23:31 | 10.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 476.6667 | 0 | 0
13127 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11661_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:42 | 2014-01-28 19:20 | 6.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0
13129 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11615_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:43 | 2014-01-28 19:23 | 6.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
13133 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_1 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 10:38 | 2014-01-28 16:40 | 6.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0
13135 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_16 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:48 | 2014-01-28 19:13 | 6.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
13137 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._1 | 2 Faz Yeraltı Şube Arızası atlama enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:20 | 2014-01-28 22:39 | 8.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.5833 | 0 | 0
13138 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:44 | 2014-01-28 18:34 | 5.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
13140 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:56 | 2014-01-28 19:16 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
13142 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_5 | Havai hat ekiplerine bildirildi.30 mt 3x16 alpek kablo ister.ögleden sonra bakılacak.-Alpek değiştirilerek enerji verildi.(Erbil KOÇ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:54 | 2014-01-28 17:22 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
13143 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31802_1 | enerji verildi 3 faz mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:50 | 2014-01-29 10:29 | 20.65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1300.95 | 0 | 0
13145 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:58 | 2014-01-28 18:32 | 5.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
13147 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:51 | 2014-01-28 18:31 | 5.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
13149 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:40 | 2014-01-28 14:51 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
13150 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2103 divan yolu cd. tas direk çesme sk_13 | tm den sıgorta erımesı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:14 | 2014-01-28 13:40 | 0.43333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
13152 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4330 | arıza gideridi . 1 adet 25 amper o.g sigorta takıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 12:59 | 2014-01-28 14:26 | 1.45 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 494.45 | 0 | 0
13155 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:19 | 2014-01-28 15:29 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
13156 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:18 | 2014-01-28 21:04 | 7.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
13159 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3343 şişli maçka abdi ipekçi cd maçka otel altı_10 | Ekibe verildi.kontrol edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:22 | 2014-01-28 14:19 | 0.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
13162 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21423_1 | KONTROL EDILIYOR. KABLO ARZASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:36 | 2014-01-29 02:28 | 12.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 0
13165 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1886_8 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.KABLO SERVİSİ YONLENDİRİLDİ.KABLO SERVISI CALISIYOR.ARIZA GİDERİLMİŞTİR ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:39 | 2014-01-28 23:01 | 9.3667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 599.4667 | 0 | 0
13169 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:44 | 2014-01-28 18:30 | 4.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
13171 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25208 ÜST KABİN Gümüşyaka SİLİVRİ_1 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:52 | 2014-01-28 14:48 | 0.93333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
13172 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_16 | Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:49 | 2014-01-28 15:42 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
13174 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4263_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tehlike önlendi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:53 | 2014-01-28 14:58 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
13175 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31041 TM_7 | - HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:57 | 2014-01-28 14:23 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
13176 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20890_1 | arıza ekiplerine bildiridli.ekipler çalışma yuapıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:02 | 2014-01-28 17:22 | 3.3333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
13177 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8789_5 | 3 Faz Kopuk Şube Arızası-Ölçütamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:53 | 2014-01-28 22:48 | 8.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.6667 | 0 | 0
13179 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._5 | Havai hat ekiplerine bildirildi.**Arıza tamir edildi.**Hakan KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 13:58 | 2014-01-28 17:28 | 3.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 206.5 | 0 | 0
13181 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22095_11 | 3 adet 3x120 lik 1 adet 4x16 buat 5 3x50+25 kablo kullanıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:16 | 2014-01-29 01:26 | 11.16 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 457.56 | 0 | 0
13183 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8078_3 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:16 | 2014-01-28 17:03 | 2.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0
13185 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:22 | 2014-01-28 15:46 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
13186 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28105_10 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak direkten yer altı şube arızası. ilgili ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:28 | 2014-01-29 03:03 | 12.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.6667 | 0 | 0
13189 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:30 | 2014-01-28 16:57 | 2.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
13190 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18298_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:32 | 2014-01-28 20:17 | 5.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
13191 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_1 | ekibe verildipipa dan tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:33 | 2014-01-28 18:48 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
13192 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | EKIBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:37 | 2014-01-29 02:29 | 11.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 0
13193 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11644_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:24 | 2014-01-28 17:22 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
13203 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3394 Ferikoy dere sk setüstü_8 | Direkten kablo aktarılıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:50 | 2014-01-28 15:29 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
13204 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. kablo arızalı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:13 | 2014-01-28 18:42 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
13207 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_1 | arıza ekiplerine bildirildi.kablosu arızalı ölçülecek iki fazdan beslı yarın ölçülecek enerjisiz yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:32 | 2014-01-28 23:29 | 8.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0
13209 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2101 iç ihtiyaç_2 | 1 faz kablo arızası atlama enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:58 | 2014-01-28 18:32 | 3.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0
13210 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_6 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:02 | 2014-01-28 17:15 | 2.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
13213 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:48 | 2014-01-28 21:04 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
13215 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31628_3 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...OKSİT YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:14 | 2014-01-28 21:25 | 6.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
13216 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:53 | 2014-01-28 21:06 | 6.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8667 | 0 | 0
13219 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21530_1 | bölge enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:17 | 2014-01-28 15:29 | 1.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
13223 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8215_6 | 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:20 | 2014-01-28 15:55 | 0.58333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
13224 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22411_1 | 3X70 LIK ALPEKTE KOPUKLUK VARDI.TAMIR EDİLDİ.NO:8 IN ABONENIN SUBESİ İZOLE EDİLDİ.ABONE EVDE OLMADIĞINDAN DOLAYI BAĞLANTISI YAPILMADI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:18 | 2014-01-28 18:14 | 2.9333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 120.2667 | 0 | 0
13225 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:19 | 2014-01-28 21:06 | 5.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0
13229 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_1 | ekıbe verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:24 | 2014-01-28 19:27 | 4.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0
13230 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9002 Sanayi Mah. Ulubaş Caddesi_3 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi(Hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:10 | 2014-01-28 17:25 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
13232 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_1 | ekıbe verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:14 | 2014-01-28 16:46 | 1.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
13234 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:34 | 2014-01-29 14:49 | 23.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
13235 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:34 | 2014-01-28 20:34 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
13237 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28509_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. alpek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:46 | 2014-01-28 18:59 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
13241 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29325_1 | AG Şube arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 15:52 | 2014-01-29 17:13 | 25.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 304.2 | 0 | 0
13245 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31452 TM_3 | TRAFODA ŞEBEKE ÇALIŞMASI OLDUĞUNDAN DOLAYI TRAFO İZOLE EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:00 | 2014-01-28 16:36 | 0.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
13247 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_1 | Nötr kopuktu onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:09 | 2014-01-28 18:24 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
13248 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8424_3 | 2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:01 | 2014-01-28 17:12 | 1.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
13251 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4203_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:01 | 2014-01-28 17:05 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
13252 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:18 | 2014-01-28 19:24 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
13253 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_1 | sigorta atıktı.Değiştirildi.Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:21 | 2014-01-28 18:25 | 2.0667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
13254 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_5 | 3 faz birleşik kablo arızası. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:12 | 2014-01-29 17:05 | 24.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1195.2 | 0 | 0
13255 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_5 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:27 | 2014-01-28 17:18 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
13256 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31875_2 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:30 | 2014-01-28 17:48 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
13259 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_13 | 9014 tm dp-13 çekik kablo servisi çalışıyor.**Arıza giderilip depara enerji verildi.(2 adet 120 lik ve 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı) (Kemal usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:35 | 2014-01-28 17:56 | 1.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 0 | 0
13260 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_9 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:31 | 2014-01-28 21:21 | 4.8333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0
13261 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_7 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:40 | 2014-01-28 18:17 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
13262 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:39 | 2014-01-28 19:45 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
13263 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28450_7 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:26 | 2014-01-29 15:10 | 22.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.8667 | 0 | 0
13266 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31551 TM_2 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...3 FAZ MEVCUT KABLO KALDIRIMIN DIŞINA ÇIKMIŞ 2 METRE KABLO KAZILARAK KALDIRIMIN İÇİNE ALINACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:49 | 2014-01-28 21:56 | 5.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
13270 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4089_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ arıza yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:47 | 2014-01-28 20:41 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
13271 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31891_10 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...31891 TM DEN DOĞRU ŞUBE ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ ELK VERİLDİ NORMAL.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:03 | 2014-01-29 19:02 | 25.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 155.9 | 0 | 0
13273 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_4 | 11652 TM HAVAİ HAT ÇIKIŞI KABLO ARIZASI DEPARLARI HAVAİ HAT UÇLARI AYRILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:05 | 2014-01-28 23:36 | 6.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0
13274 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 14:22 | 2014-01-28 19:20 | 4.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.7667 | 0 | 0
13277 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:07 | 2014-01-28 20:10 | 3.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
13279 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:22 | 2014-01-28 19:22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13280 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 837 Güngören Atatürk Cad. Tümet Sk. içi_7 | bır faz sıgorta atık enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:20 | 2014-01-28 18:30 | 1.1667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
13281 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 11314_1 | arıza ekipletine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:27 | 2014-01-28 21:35 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
13282 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:40 | 2014-01-28 19:40 | 3.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 0 | 0
13283 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _1 | Ekibe bildirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:29 | 2014-01-28 18:30 | 1.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
13285 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4299_10 | yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:27 | 2014-01-28 20:41 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
13288 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 16:59 | 2014-01-28 23:22 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
13290 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_1 | kablo arızası vardır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:02 | 2014-01-28 22:58 | 5.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0
13292 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20963_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:02 | 2014-01-28 21:08 | 4.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 0
13294 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:29 | 2014-01-28 21:37 | 4.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 181.8667 | 0 | 0
13295 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:47 | 2014-01-28 19:22 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
13299 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28335_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:50 | 2014-01-28 23:23 | 5.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
13300 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:41 | 2014-01-28 19:28 | 1.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0
13301 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._8 | Ekibe bildirildi.*9501 TM DP-8 olabilir,bina içinde kofra yanmış servisine bildirildi..**Arıza tamir edildi.1 adet kofra kutusu kullanıldı.(Ali gök). | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:43 | 2014-01-28 21:21 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
13302 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:22 | 2014-01-28 19:30 | 2.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
13303 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:56 | 2014-01-28 22:00 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
13309 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3880; ortakoy yalı cıkmazı camii arkası sahil_2 | Zincirli kuyu ekibine bildirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:56 | 2014-01-28 18:44 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
13312 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | KABO ARZASI VAR SABAHA KALDI.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:45 | 2014-01-29 09:26 | 15.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 141.15 | 0 | 0
13313 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. 28096 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ATIĞI TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:08 | 2014-01-28 21:50 | 3.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 344.1 | 0 | 0
13314 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:46 | 2014-01-28 19:29 | 1.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0
13315 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9533 Örnektepe mah. Kervan sk._1 | Ekibe bildirildi.**D.Y.A beyoğlu belediyesi çalışma sırasında kabloyu yaralamı,kablo direkden ayrıldı,servisine bildirildi.*tamir edildi.*enerji verildi.*1 adet 4*16 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:17 | 2014-01-28 23:00 | 4.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
13317 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20657_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:11 | 2014-01-28 19:33 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
13319 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 17:59 | 2014-01-28 21:07 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
13320 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25576 BRONZTEN SİTESİ Villa Kent Karşısı Y.Çanta_9 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:18 | 2014-01-28 20:01 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
13323 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24443 Tepecik Reyhan Sit. RMU_1 | Şube bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:23 | 2014-01-28 19:01 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
13325 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:23 | 2014-01-28 22:42 | 4.3167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 0
13326 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:20 | 2014-01-29 03:04 | 8.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.8667 | 0 | 0
13330 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _1 | Ekipler müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:34 | 2014-01-28 19:07 | 0.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
13331 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4325_1 | aşırı yükten kablolar yanmıştır. ekipler çalışıyorlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:39 | 2014-01-29 03:14 | 8.5833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 300.4167 | 0 | 0
13333 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:40 | 2014-01-28 22:00 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
13336 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18062_4 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:48 | 2014-01-28 20:27 | 1.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 0
13338 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:55 | 2014-01-28 21:35 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
13345 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18006_12 | faz yok ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:52 | 2014-01-28 21:00 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
13346 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18523_3 | faz yok ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:59 | 2014-01-28 21:58 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
13349 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_1 | Alpek arızası. Havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 18:56 | 2014-01-28 21:32 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0
13351 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_16 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:02 | 2014-01-28 21:34 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
13352 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2814 vatan cd. pois evleri_6 | YA ŞUBE ARIZASI ELK ÇALIŞMASINDA KOFRE PATLAMIŞ BEDELLİ DEĞİŞİMİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:06 | 2014-01-29 10:46 | 15.66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0
13353 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:18 | 2014-01-28 20:08 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
13354 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21294_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:11 | 2014-01-28 21:58 | 2.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 0 | 0
13357 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:21 | 2014-01-28 22:01 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
13364 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28108_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:44 | 2014-01-30 15:08 | 43.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 0 | 0
13365 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18523_11 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:34 | 2014-01-29 01:56 | 6.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
13369 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11345_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:52 | 2014-01-28 22:27 | 2.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
13370 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_6 | kablo servisine bildirildi. Şube 1 faz kopuk. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:46 | 2014-01-28 23:30 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
13371 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8424_4 | 2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:55 | 2014-01-28 20:32 | 0.61667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
13372 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı | 9504 tm de yağ değişimi nedeniyle enerji kesildi.**Çalışma bitirilerek trafoya enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:39 | 2014-01-28 20:39 | 1 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0
13373 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_4 | arıza abonenın bodrum katında kalıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:59 | 2014-01-28 22:57 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
13374 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20600_2 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:44 | 2014-01-29 02:26 | 6.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 294.8 | 0 | 0
13375 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29252 TM HARAÇÇI GÖRGÜLÜ KOLTUK YANI_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 19:37 | 2014-01-28 22:00 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
13376 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2101 iç ihtiyaç_13 | AG KABLO ARIZASI 1 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 20:03 | 2014-01-29 00:42 | 4.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0
13379 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8415_3 | 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 20:15 | 2014-01-28 20:28 | 0.21667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
13380 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. toprak arızası onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 20:21 | 2014-01-28 21:18 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
13382 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 20:24 | 2014-01-29 01:15 | 4.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 0
13383 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8275_2 | 1 adet sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 20:34 | 2014-01-28 20:40 | 0.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
13388 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_5 | klemens yanıktı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 20:31 | 2014-01-28 22:41 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
13389 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28509_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 20:42 | 2014-01-28 22:45 | 2.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 190.65 | 0 | 0
13390 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _1 | Ekibe bildirildi. monofaze şube kopuk kablo servisi çalışma yapıyor. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 20:10 | 2014-01-29 15:15 | 19.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.5833 | 0 | 0
13393 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9460 Fideri | 9460 deparında açma ekip kontrol ediyor..*yapılan kontrolde 9500 silahtar - 9460 arası yeşil faz ohm düşük arızası görüldü.arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi.22:00 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 20:48 | 2014-01-28 22:08 | 1.3333 | 2 | 4130 | 0 | 0 | 2.6667 | 5506.6667 | 0 | 0
13394 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4182_4 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.arıza giderildi enerji verildi. (abonelerin ismi ile soyadının alınmasına ve sabit numaranında alınarak bilgi verildiğinde aboneye daha rahat ulaşılmaktadır aksi halde kapı numaraları yanlış olabiliyo) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 21:01 | 2014-01-28 22:06 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
13399 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20600_2 | oksit arızası ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 21:03 | 2014-01-28 23:29 | 2.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
13403 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.Tamir Edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 21:24 | 2014-01-29 10:25 | 13.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0
13404 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31799_2 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...OKSİT YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 21:32 | 2014-01-28 22:23 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
13405 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9384 M.köy Konyalı Camii yanı_9 | 9384 tm dp-9 binanın şube kablosu yanmış,körlenmesi gerekiyor.servisine bildiriildi.*tamir edildi.*enerji verildi.*1 adet 4*16 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 21:43 | 2014-01-28 22:39 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
13407 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25377 ALTAN ULUŞAHİN Mezbaha Fener SİLİVRİ_5 | OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 21:04 | 2014-01-28 22:24 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
13409 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_3 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 21:51 | 2014-01-29 02:18 | 4.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
13410 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25267 SAMSUN MAH. SİLİVRİ Silivri SİLİVRİ_2 | KLAMENS YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 22:02 | 2014-01-28 23:12 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
13411 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ 650-190 | d.şalt keresteciler yeşil faz başlık patlak ,650-2 de 650 hücresinde başlık patlak depara enerji verildi,650 tm karanlıkta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 21:56 | 2014-01-28 23:49 | 1.8833 | 1 | 11506 | 0 | 0 | 1.8833 | 21669.6333 | 0 | 0
13413 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_9 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 22:21 | 2014-01-28 23:54 | 1.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
13414 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21494_2 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 21:57 | 2014-01-29 02:31 | 4.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0
13415 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 22:20 | 2014-01-29 02:16 | 3.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
13416 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8030 gop telekom içi_1 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 21:33 | 2014-01-28 23:31 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
13420 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 22:42 | 2014-01-29 01:14 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
13421 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_16 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 22:41 | 2014-01-29 01:07 | 2.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 226.3 | 0 | 0
13424 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11741_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 22:43 | 2014-01-29 01:13 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
13427 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3714_3 | ekibe bildirildi Abonenin enerjisi mevcut tm ye girilemedei 18:00 da kapatılıyor bina | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 23:03 | 2014-01-29 00:11 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
13429 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 23:24 | 2014-01-29 10:24 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
13430 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21159_1 | kablo arızası vardır ekipler çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 23:22 | 2014-01-29 00:52 | 1.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
13432 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8424_4 | ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 23:40 | 2014-01-29 00:06 | 0.43333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
13434 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 650-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad. | 650-1 tm servis harici başlık patlak,arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 23:49 | 2014-01-29 01:05 | 1.2667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 971.5333 | 0 | 0
13435 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20183_2 | OKSİT ARZASI EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 23:06 | 2014-01-29 02:13 | 3.1167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 137.1333 | 0 | 0
13436 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_2 | EKİPLERE VERİLDİ OKSİT ARZASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 23:26 | 2014-01-29 02:21 | 2.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
13439 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11652_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-28 23:31 | 2014-01-29 00:58 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
13443 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3307; beşiktaş dizi sk, bozca keşkül sk köşe_2 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 00:04 | 2014-01-29 00:45 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
13445 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1712 TR 2_11 | EKİBE BİLDİRİLDİ.KONTROL ALTINA ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 00:16 | 2014-01-29 03:01 | 2.75 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
13449 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25452 Üst Trafo Y.Çanta SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 00:38 | 2014-01-29 02:00 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
13450 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | ekıbe verıldı*( 9154 tm dp 11 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 00:33 | 2014-01-29 01:22 | 0.81667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
13451 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21325_2 | Sigorta arızası.ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 00:34 | 2014-01-29 02:01 | 1.466 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 64.504 | 0 | 0
13455 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 00:48 | 2014-01-29 13:54 | 13.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 0
13457 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Arnavutköy 3105 (10 KV) | Manevra yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 01:03 | 2014-01-29 01:29 | 0.43333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 165.9667 | 0 | 0
13458 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 01:11 | 2014-01-29 02:01 | 0.82 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 9.02 | 12492.7 | 0 | 0
13462 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_1 | voltaj arızası.havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 01:14 | 2014-01-29 03:36 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
13463 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | manevra yapıldı 13 fider normale geçildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 00:56 | 2014-01-29 01:32 | 0.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
13464 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28341_2 | yeraltı kablo arızası.28341 tm den 2 ve 10 numaralı deparlar çekik tamie edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 00:59 | 2014-01-29 17:59 | 17 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 0 | 0
13465 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2351 | normale koyma manevrası yapılıyor.manevra yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 01:29 | 2014-01-29 01:55 | 0.43333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1048.6667 | 0 | 0
13468 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8424_1 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 02:00 | 2014-01-29 11:22 | 9.3667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 449.6 | 0 | 0
13469 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28075 DURSUN KÖY KARAMAN KÖPRÜ MEVKİİ_3 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 00:10 | 2014-01-29 03:44 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
13470 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | AVCILAR BEYLİKDÜZÜ 21070 TÜYAP-KULE | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 01:32 | 2014-01-29 04:06 | 2.5667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.1333 | 2.5667 | 0 | 0
13471 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 02:09 | 2014-01-29 03:35 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
13473 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2280 | normale koyma manevrası yapılıyor.manevra yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 02:16 | 2014-01-29 02:39 | 0.38333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 927.6667 | 0 | 0
13474 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_9 | DOĞRU ŞUBE 28076tm den 2faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 01:58 | 2014-01-29 03:02 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
13476 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Levent GİS- 9000 Levent I-II | ekibe bildirildi.*9000 levent den ihbar alındı.yapılan kontrolde beyoğluna ait 3588 deparından arıza geldiği ve levent gis 1 çıkışı açtı.*beyoğluna ait 3588 deparı hariç GİS 1 çıkışlarına enerji verildi.karanlıkta yer yok 03:45 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 02:56 | 2014-01-29 04:04 | 1.1333 | 6 | 11014 | 0 | 0 | 6.8 | 12482.5333 | 0 | 0
13477 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_12 | arıza kayıt altına alındı kofradan atlama verildi kablo ekibiine verildi sabah kablo ekibi arızaya devam edecek karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 02:34 | 2014-01-29 20:37 | 18.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 0
13482 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Levent 3588 (35 KV) | EKİBE BİLDİRİLDİ ringinden enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 02:55 | 2014-01-29 05:12 | 2.2833 | 4 | 922 | 0 | 0 | 9.1333 | 2105.2333 | 0 | 0
13485 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1157-1/1157-3 | İTM 1140 DAN 1157.1 VE 3 KABLOLARI AÇTI. SEBEB 1854-1047 ARASI KABLO ARIZALI.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 03:31 | 2014-01-29 04:45 | 1.2333 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 3977.5 | 0 | 0
13488 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20600 kıra. iski D.M | O.G hat açtı.ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 03:57 | 2014-01-29 05:01 | 1.066 | 15 | 8720 | 0 | 0 | 15.99 | 9295.52 | 0 | 0
13489 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | AVCILAR BEYLİKDÜZÜ 21070 TÜYAP-KULE | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 04:04 | 2014-01-29 07:25 | 3.35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 3.35 | 0 | 0
13490 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 04:55 | 2014-01-29 15:19 | 10.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
13492 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8030 gop telekom içi_1 | 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 05:56 | 2014-01-29 08:44 | 2.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0
13493 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18546_5 | Voltaj Arızası.Havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi.voltaj değerleri normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 06:09 | 2014-01-29 11:26 | 5.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0
13494 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_9 | YERALTI KABLO ARIZASI.28076 TM DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİK.HAVAİ HAT ÇIKIŞI DİREKTEN AYRIK tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 06:04 | 2014-01-29 16:46 | 10.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 995.1 | 0 | 0
13498 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:02 | 2014-01-29 12:55 | 5.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0
13500 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11427_1 | KAPAMADAN BİR FAZ KABLO ARIZASI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:08 | 2014-01-29 19:23 | 12.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.75 | 0 | 0
13501 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLEC tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:03 | 2014-01-29 19:39 | 12.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
13502 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28091_3 | EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 06:52 | 2014-01-29 12:26 | 5.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 517.7 | 0 | 0
13503 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11651_3 | 11651 TM DEN BİR FAZ KABLO ARIZASI. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:20 | 2014-01-29 14:59 | 7.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0
13504 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:24 | 2014-01-29 13:54 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
13505 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28286_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:22 | 2014-01-29 20:55 | 13.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0
13506 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1720_12 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:37 | 2014-01-29 20:17 | 11.6667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 746.6667 | 0 | 0
13507 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_2 | Sigorta atığı .ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 03:32 | 2014-01-29 05:01 | 1.48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 0
13508 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18574_11 | Direkte ateş çıkmış.Havai Hat ekibi yönlendirildi. alpek yanığı.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:27 | 2014-01-29 12:03 | 4.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 450.8 | 0 | 0
13509 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_2 | Sigorta atıpı .ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 04:04 | 2014-01-29 08:12 | 4.1372 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 182.0353 | 0 | 0
13510 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | HAVAİHAT EKİPLERİNE VERİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:27 | 2014-01-29 11:33 | 4.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
13511 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_4 | ekiplere bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:31 | 2014-01-29 10:23 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
13515 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20693_1 | kablo arızası vardır ekipler çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:18 | 2014-01-29 17:57 | 10.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 0 | 0
13516 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20072_1 | EKİPLERE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:34 | 2014-01-29 09:39 | 2.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
13517 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18239_1 | 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. T.U Kablo arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:00 | 2014-01-29 08:03 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
13518 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28058-gop işl. | 28058 Denklanşe - Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:44 | 2014-01-29 08:37 | 0.88333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 424.8833 | 0 | 0
13519 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20692_14 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:12 | 2014-01-29 18:06 | 10.91 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 480.04 | 0 | 0
13520 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8181_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:50 | 2014-01-29 22:25 | 14.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | 0
13521 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 tr2 kumkapı asya sk._2 | tm den sıgorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:45 | 2014-01-29 08:58 | 1.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
13522 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28130 DM 28003 | ORTA GERİLİM DEPAR ACTI EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.28507 İLE 28218 ARASI ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:50 | 2014-01-29 08:25 | 0.58 | 0 | 7448 | 0 | 0 | 0 | 4319.84 | 0 | 0
13523 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _1 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:56 | 2014-01-29 08:15 | 0.31667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
13524 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_5 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:02 | 2014-01-29 15:19 | 7.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 | 0 | 0
13526 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK DM - ÇANAKÇA RMU | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:56 | 2014-01-29 08:58 | 1.0333 | 17 | 212 | 0 | 0 | 17.5667 | 219.0667 | 0 | 0
13528 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_3 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:07 | 2014-01-29 15:33 | 7.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.4667 | 0 | 0
13529 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:12 | 2014-01-29 19:12 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
13531 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - ALCA | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:11 | 2014-01-29 08:46 | 0.58333 | 35 | 155 | 0 | 0 | 20.4167 | 90.4167 | 0 | 0
13535 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21450_1 | ekiplerimize bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:13 | 2014-01-29 11:25 | 3.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0
13536 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9122 S.Tepe Park içi_11 | Havai hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:04 | 2014-01-29 10:23 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
13538 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23060 İlkem Petrol karşısı_1 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:19 | 2014-01-29 08:51 | 0.53333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
13541 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ | HAT BAŞINDAN O.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:41 | 2014-01-29 09:31 | 0.83333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0
13544 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:42 | 2014-01-29 12:44 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
13546 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21029_1 | kablo arızası vardır ekipler çalışmaktadır..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:37 | 2014-01-30 00:43 | 16.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 0
13548 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekiplerine bildiridli. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:24 | 2014-01-29 10:33 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
13549 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi..abonenin kendi trafosu yanık.değiştirip haber verecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:02 | 2014-01-29 09:59 | 1.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
13551 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8039_8 | Klmens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:35 | 2014-01-29 10:31 | 1.9333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0
13552 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_22 | 2 FAZ KOPUK ŞUBE ARIZASI.kablo ekibi çalısıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:43 | 2014-01-29 23:13 | 14.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
13553 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11291_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:56 | 2014-01-29 19:36 | 10.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
13554 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:46 | 2014-01-29 12:55 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
13556 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:54 | 2014-01-29 10:30 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
13557 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_3 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:58 | 2014-01-29 13:20 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
13558 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:00 | 2014-01-29 12:55 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
13561 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:06 | 2014-01-29 12:46 | 4.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
13563 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_10 | ANA KABLO ARIZALI. KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINA YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BITTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:23 | 2014-01-29 15:32 | 8.15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 521.6 | 0 | 0
13564 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_10 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:03 | 2014-01-29 23:26 | 14.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.0667 | 0 | 0
13568 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:10 | 2014-01-29 19:13 | 10.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.35 | 0 | 0
13571 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:39 | 2014-01-29 11:24 | 2.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
13572 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_5 | havai hat ekibie verildi bakılacakelk verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:04 | 2014-01-29 17:31 | 8.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0
13573 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8030 gop telekom içi_18 | Doğru Şube Arızası-ölçüldü-TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:05 | 2014-01-29 17:55 | 8.8333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0
13575 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21521_1 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:12 | 2014-01-29 09:33 | 0.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
13576 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26254 DURO BANT Alipaşa SİLİVRİ_1 | TERMİK SALTER DÜŞMÜŞ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:22 | 2014-01-29 09:52 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
13580 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2352_2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:27 | 2014-01-29 09:52 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
13581 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 28418 | 28200 İTM - 28418 ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR VENEZİA İNŞAATI ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYA VURULMUŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:22 | 2014-01-29 11:48 | 2.4333 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 6796.3 | 0 | 0
13583 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31568 TM_1 | yeraltı çalışması yapılıyorELK VERİLDİ NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:25 | 2014-01-29 17:16 | 7.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 494.55 | 0 | 0
13584 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_6 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak 5 mt 1*16 çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:27 | 2014-01-29 15:14 | 5.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.2667 | 0 | 0
13585 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:28 | 2014-01-29 10:56 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
13586 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_8 | 2 Faz Kablo Arızası-Ölçüldü. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:32 | 2014-01-29 18:14 | 8.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
13588 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1023 TR 1_8 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINA YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BITTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:34 | 2014-01-29 15:20 | 5.7589 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.0711 | 0 | 0
13589 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_4 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:17 | 2014-01-29 14:57 | 5.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
13590 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_7 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:32 | 2014-01-29 10:56 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
13593 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:32 | 2014-01-29 11:05 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
13594 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20450_1 | ekibe verildi.KABLO enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:42 | 2014-01-29 15:45 | 6.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.45 | 0 | 0
13595 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_1 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:35 | 2014-01-29 10:46 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
13596 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4164_11 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:25 | 2014-01-29 12:45 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
13597 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_1 | oksıt arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:41 | 2014-01-29 10:21 | 0.66667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
13598 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ONURKENT | İKİTELLİ ŞALTTAN ONURKENT FİDERİ A.A. TOPRAKDAN AÇMA OLDU .EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:43 | 2014-01-29 11:23 | 1.6667 | 2 | 24914 | 0 | 0 | 3.3333 | 41523.3333 | 0 | 0
13599 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_6 | direkten 1 faz kopuk. direkten faz bağlandı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:11 | 2014-01-29 12:33 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
13601 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_1 | oksıt arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:36 | 2014-01-29 10:23 | 0.78333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
13602 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26262 PEHLİVANOĞLU İNŞ. Alipaşa SİLİVRİ_1 | AG SİGORTA ATMIŞ.YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:51 | 2014-01-29 10:30 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
13604 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:35 | 2014-01-29 10:57 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
13605 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:47 | 2014-01-29 18:04 | 8.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.9833 | 0 | 0
13607 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12110_4 | KABLO ARIZASI MEVCUT. KABLO EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLEDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:43 | 2014-01-29 15:27 | 5.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
13608 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23505 Oklalı yeni okul_1 | EKİBE VERİLDİ kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:59 | 2014-01-29 15:17 | 5.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
13611 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11682_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:49 | 2014-01-29 22:06 | 12.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.9833 | 0 | 0
13612 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_6 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:58 | 2014-01-29 10:48 | 0.83333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
13614 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:00 | 2014-01-29 11:21 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
13615 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29291_7 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:05 | 2014-01-29 15:22 | 5.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.2667 | 0 | 0
13617 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi.voltaj değerleri normal olarak ölçüldü. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:03 | 2014-01-29 13:34 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
13618 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 09:52 | 2014-01-29 13:47 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
13619 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1140_8 | SUBE KABLOSU ARIZALI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:07 | 2014-01-29 20:50 | 10.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.7333 | 0 | 0
13620 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11236_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:12 | 2014-01-29 12:32 | 2.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
13621 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_9 | Ekibe bildirildi.kablo ekıbı çalışma yapıyor.depar çekık.1 adet 4x16 buat kullanılarak arıza gıderıldı .enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:04 | 2014-01-29 11:26 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
13622 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | MURATBEY DM - MAY ÇIKIŞI | EKİBE VERİLDİ KESİCİ AÇIK BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:15 | 2014-01-29 10:36 | 0.35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0
13623 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:14 | 2014-01-29 15:01 | 4.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
13624 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:14 | 2014-01-29 11:21 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
13626 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_8 | 3 Faz Temiz kopuk DYA Şube Arızası-tamir edildi-enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 08:46 | 2014-01-29 18:58 | 10.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
13629 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21487_1 | ekibe verildi.oksit enerji veerildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:11 | 2014-01-29 11:33 | 1.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
13630 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:12 | 2014-01-29 12:12 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
13631 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3190; beyoglu hacıahmet karakol sk _1 | havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:23 | 2014-01-29 12:26 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
13634 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11519_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:35 | 2014-01-29 19:02 | 8.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 0
13635 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:16 | 2014-01-29 13:36 | 3.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
13636 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4261_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ atlama verildi ekip yarın bakacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:31 | 2014-01-29 17:36 | 7.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
13639 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi. oksit.KENDİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:38 | 2014-01-29 12:18 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
13640 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2464 aksaray cerrahpaşa cd. ziraat bankası _3 | AG KABLO ARIZASI (3 FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:42 | 2014-01-29 18:04 | 7.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0
13641 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:40 | 2014-01-29 14:43 | 4.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
13643 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31452 TM_1 | yeraltı çalışması sebebiyleELK VERİLDİ NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:42 | 2014-01-29 17:16 | 6.5667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 413.7 | 0 | 0
13644 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._6 | 4*10 kablo arıza.hasta olduğu için geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:57 | 2014-01-29 13:22 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
13645 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:49 | 2014-01-29 13:18 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
13646 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23047 Akyol TM_1 | EKİBE VERİLDİ A.G SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:32 | 2014-01-29 11:38 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
13647 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_1 | EKİBE VERİLDİ kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:47 | 2014-01-29 12:08 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
13648 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:29 | 2014-01-29 12:41 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
13650 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:56 | 2014-01-29 13:44 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
13651 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:52 | 2014-01-29 17:28 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
13652 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-Boğaziçi1 | 025 deparı açıktı enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:56 | 2014-01-29 11:31 | 0.58333 | 0 | 26078 | 0 | 0 | 0 | 15212.1667 | 0 | 0
13653 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3840 levent e.mardini cad. turizm okul bahçesi _10 | kablo servisi çalışma yapıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:58 | 2014-01-29 16:02 | 5.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
13656 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20891_1 | arıza ekipleirne bildirdi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:52 | 2014-01-29 13:47 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
13659 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8424_1 | Doğru şube arızası-ölçüldü.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 07:24 | 2014-01-29 15:45 | 8.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
13660 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | HADIMKÖY EKİN KONAKLARI DM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI | EKIN KONAKLARI HAVAİ HAT ÇIKIŞI AÇIKTI KAPATILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:08 | 2014-01-29 12:16 | 1.1333 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 1399.6667 | 0 | 0
13661 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:06 | 2014-01-29 15:19 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
13662 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_1 | havai hat ekibine verildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:09 | 2014-01-29 14:42 | 3.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
13664 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3876 b.oglu halıcıoglu sıvacı ahmet sk_2 | ekibe verildi rapor yazıldı koblo servisi müdahale ediyor Enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:52 | 2014-01-29 18:11 | 7.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 292.6667 | 0 | 0
13666 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:19 | 2014-01-29 22:42 | 11.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.6833 | 0 | 0
13667 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1884_2 | SUBE KABLOSU ARIZALI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:23 | 2014-01-29 15:54 | 4.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0 | 0
13668 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21478_1 | ekibe verildi. oksit ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:10 | 2014-01-29 14:06 | 2.9333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 129.0667 | 0 | 0
13669 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:22 | 2014-01-29 12:12 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
13670 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25049 PEHLİVAN TRAFO Gümüşyaka SİLİVRİ_1 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:23 | 2014-01-29 11:50 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
13671 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28192_3 | Bölgede alpek kopuk depar çekildi ekip yönlendirildi arıza tamiratı yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:23 | 2014-01-29 14:03 | 2.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0
13672 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:25 | 2014-01-29 13:18 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
13673 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25989 HÜSEYİN YAĞCIOĞLU(Gölet mevkii)SAYALAR_3 | TRAFODAN A.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:25 | 2014-01-29 13:32 | 2.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.2167 | 0 | 0
13675 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4375_3 | Merkezden sigorta takılırak arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 02:22 | 2014-01-29 11:42 | 9.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
13676 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-10 KAYALAR PLAST. 24230 DM- BOTAŞ ÇIKIŞI | camper kopuğu onarıldı beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:31 | 2014-01-29 12:52 | 1.35 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 580.5 | 0 | 0
13678 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28184_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak tamir edildi.q | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:36 | 2014-01-30 20:57 | 33.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 0
13680 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11639_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:36 | 2014-01-29 13:18 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
13681 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_11 | EKİP BAKTI 11109 TRAFODAN DOĞRU ŞUBE 1FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:35 | 2014-01-30 00:35 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
13682 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20851_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:21 | 2014-01-29 12:00 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
13683 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:39 | 2014-01-29 12:54 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
13684 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28038 A.KÖY 259 SK İÇİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:38 | 2014-01-29 15:21 | 3.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
13687 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_9 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:42 | 2014-01-29 12:39 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
13688 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3513; etiler ahmet yasevi sk, yeşilbağ sit._1 | kablo servisi çalışma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:36 | 2014-01-29 14:08 | 2.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 | 0 | 0
13689 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-Boğaziçi1 | 025 Fideri geçici açma yaptı. enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:41 | 2014-01-29 11:58 | 0.28333 | 0 | 26078 | 0 | 0 | 0 | 7388.7667 | 0 | 0
13690 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 S.PAŞA SAN. 24450 DM - SANAYİ İÇİ 2 | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:46 | 2014-01-29 12:53 | 1.1167 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 5521.9167 | 0 | 0
13693 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:52 | 2014-01-29 19:11 | 7.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
13694 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:53 | 2014-01-29 18:04 | 6.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
13697 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9391 San.mah. Yunus Emre cad._12 | Ekibe bildirildi.**D.Y.A şube kablo arızası ekib çalışıyor.*atlama ceryan verildi.yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:45 | 2014-01-29 22:37 | 10.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
13699 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:59 | 2014-01-29 15:42 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
13703 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe evrildi. oksit | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:51 | 2014-01-29 13:44 | 1.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0
13705 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_10 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 11:46 | 2014-01-29 12:38 | 0.88333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 82.15 | 0 | 0
13706 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2101 iç ihtiyaç_7 | AG KABLO ARIZASI 3FAZ (arıza noktasında bulunan kablo kanalına pis su dolmakta iski ekipleri şuanda çalışma yapmaktadır çalışmayı bitirdikten sonra arızaya müdahale edecektir)tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:09 | 2014-01-29 17:09 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
13707 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:10 | 2014-01-29 20:49 | 8.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.55 | 0 | 0
13709 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR 21450 ÇIKIŞI | ekipler ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:05 | 2014-01-29 18:13 | 6.13 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 52105 | 0 | 0
13710 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:10 | 2014-01-29 15:01 | 2.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0
13711 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_3 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:11 | 2014-01-29 14:08 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
13714 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe evrildi. oksit ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:16 | 2014-01-29 13:46 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
13717 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_6 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:18 | 2014-01-29 15:14 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
13718 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8891_7 | Şube bağlantısı yapıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:33 | 2014-01-29 12:36 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
13719 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:19 | 2014-01-29 14:07 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
13720 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_7 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:17 | 2014-01-29 15:17 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
13721 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20688_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:24 | 2014-01-29 13:36 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
13723 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AVCILAR BEYLİKDÜZÜ 21070 TÜYAP-KULE | ekibe evrildi. o.g enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:10 | 2014-01-29 15:36 | 3.4333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.8667 | 3.4333 | 0 | 0
13727 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_1 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:33 | 2014-01-29 13:13 | 0.66667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
13728 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi. oksit | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:19 | 2014-01-29 16:00 | 3.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
13730 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | ekibe verildi. oksit arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:24 | 2014-01-29 20:53 | 8.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.35 | 0 | 0
13731 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11280_4 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:34 | 2014-01-29 13:59 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
13732 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_6 | ekibe verildi. tamir eedildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:34 | 2014-01-29 15:20 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
13733 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:34 | 2014-01-29 15:04 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
13734 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_8 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:37 | 2014-01-29 14:09 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
13737 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_5 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak tamir edildii. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:36 | 2014-01-29 19:28 | 6.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.9333 | 0 | 0
13739 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25206 SU POMPASI ( Akman mozaik yanı )D.KÖY_3 | KOFRA ASİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:43 | 2014-01-29 13:32 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
13742 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:40 | 2014-01-29 17:26 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
13743 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:44 | 2014-01-29 17:25 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
13745 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23058 Ahmediye Kotil meskenler_1 | ekibe verildi şube kablosu değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:34 | 2014-01-29 14:25 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
13747 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1457_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLEE BİLGİ VERİLDİ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:48 | 2014-01-29 14:08 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
13748 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1128_13 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDI KABLO SERVİSİ YONLENDIRILDIATLAMA VERILEREK ENERJİLENDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:50 | 2014-01-29 19:32 | 6.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
13749 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:54 | 2014-01-29 22:42 | 9.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0
13751 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._2 | 1 faz ag sube arızası tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:57 | 2014-01-29 14:52 | 1.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
13753 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29219_7 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:57 | 2014-01-29 15:24 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
13754 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:57 | 2014-01-29 17:30 | 4.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0
13759 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22937_13 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz tarafından atlama yapılarak enerji verildi. Sistemden kapatılmamış. Ekiplerimiz 30.01.2014 tarihinde kablo arızasını gidermek için enerji kesmiş. Arıza giderilerek enerji verilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:59 | 2014-01-29 15:39 | 2.66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 0
13762 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20706_1 | sigarta atıgı vardı tamır edıldı . enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:03 | 2014-01-29 14:17 | 1.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
13764 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 24243 S.Paşa Gökkuşağı RMU | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:58 | 2014-01-29 13:33 | 0.58333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 125.4167 | 0 | 0
13767 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20692_1 | ekibe verildi.oksit. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:02 | 2014-01-29 19:11 | 6.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0
13768 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8744_3 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:09 | 2014-01-29 16:10 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
13769 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:10 | 2014-01-29 19:58 | 6.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
13770 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_1 | ekibe verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:10 | 2014-01-29 15:44 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
13772 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | ekibe verildi. oksit arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:08 | 2014-01-29 19:13 | 6.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0
13773 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım_1 | daha önce kontrol edildi.2 adet 8 lik direk dikilmesi gerekiyor.servisine bildirildi.karanlıkta abone bulunmamaktadır.tehlikeli bir durum yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:00 | 2014-01-29 14:43 | 2.7167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 160.2833 | 0 | 0
13776 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_12 | ekibe verildi İ.B.B. YE AİT A ALT YAPI FİRMASI AG ÇIKIŞ KABLOSUNA VURMUS EKİB ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:12 | 2014-01-29 19:57 | 6.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 627.75 | 0 | 0
13777 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20654_1 | arıza ekiplerine bildirldi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 12:58 | 2014-01-29 14:18 | 1.3333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
13778 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:19 | 2014-01-29 14:47 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
13779 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_3 | Ekibe bildirildi.kofraya 1 faz gelmıyor,direkten yeraltı havai hat ekıpleri bakacak.*havai hatta 1 faz kopuğu tespit edildi.9180 tm dp 3 çekildi.ekip çalışıyor. *arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:16 | 2014-01-29 17:35 | 4.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 254.6833 | 0 | 0
13780 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:22 | 2014-01-29 15:05 | 1.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0
13781 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_7 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:17 | 2014-01-29 15:09 | 1.8667 | 17 | 93 | 0 | 0 | 31.7333 | 173.6 | 0 | 0
13782 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9662 M.köy Lati Lokum sk. Özdemir blokları_1 | Ekibe bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmıyor.dırekten yeraltı 4x10 şube,şube direkten ayrıldı.kablo servisine bildirildi.**tamir edildi.*enerji verildi.*1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:36 | 2014-01-29 22:36 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
13785 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20750_1 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:23 | 2014-01-29 19:18 | 5.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
13787 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_12 | ekibe verildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:24 | 2014-01-29 14:12 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
13788 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18285_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. TM'den 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:43 | 2014-01-29 16:30 | 2.7833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 272.7667 | 0 | 0
13790 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._4 | Havai hat ekiplerine bildirildi.**Pipadan tamir edildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:33 | 2014-01-29 15:25 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
13791 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:51 | 2014-01-29 14:32 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
13792 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_1 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak 1 faz sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:53 | 2014-01-29 15:29 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
13793 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:29 | 2014-01-29 23:31 | 10.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 0 | 0
13794 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4010_6 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji veridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:28 | 2014-01-29 14:31 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
13795 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_1 | ariza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:08 | 2014-01-29 15:00 | 0.86667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
13796 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 073 Güngören Soğanlı Cad._9 | 4*10 sube kablo arızalı ekıp verıldı arıza gıderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:49 | 2014-01-29 18:07 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
13797 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:57 | 2014-01-30 02:07 | 12.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
13798 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - UN FAB. ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 13:59 | 2014-01-29 14:34 | 0.58333 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1.1667 | 14 | 0 | 0
13800 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:04 | 2014-01-30 01:28 | 11.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
13803 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekibe verildi. oksit.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:02 | 2014-01-29 14:58 | 0.93333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
13805 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 650-2 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad. | 650-2 trafoda baslık batlak trafoya enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:04 | 2014-01-29 18:05 | 4.0167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 3080.7833 | 0 | 0
13807 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22055_1 | abonenın direkten subesnın klemens değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:14 | 2014-01-29 16:46 | 2.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
13808 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 712 Haznedar maxi market altı_12 | 3*120+70 kablo arızalı ekip verıldı arıza gidedi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:10 | 2014-01-29 22:20 | 8.1667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 628.8333 | 0 | 0
13811 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:02 | 2014-01-29 19:22 | 5.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
13812 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31204_5 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecekoksit elk verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:21 | 2014-01-29 17:37 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
13815 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_4 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:21 | 2014-01-29 19:31 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
13816 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29219_6 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:14 | 2014-01-29 15:22 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
13817 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:22 | 2014-01-29 17:09 | 2.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 0 | 0
13822 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21705_11 | Abonenin faz arızası mevcuttur. Havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:36 | 2014-01-29 15:16 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
13823 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2006 çinili çesme sk_3 | borcundan dolayı enerjı kesıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:40 | 2014-01-29 14:53 | 0.21667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
13824 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:42 | 2014-01-30 15:09 | 24.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 0
13825 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23450 İzzettin Karlıova_1 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:33 | 2014-01-29 17:09 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
13827 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_11 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak 2197 no 17 önünde duman çıkmış. yer altı kablo arızası tespit edildi.depar çekildi. ilgili servise bildirildi ekipler çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:38 | 2014-01-29 22:18 | 7.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0
13830 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_8 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:46 | 2014-01-29 16:54 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
13832 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 516-1 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._2 | sigorta atık enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:52 | 2014-01-29 15:40 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
13833 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_4 | 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:46 | 2014-01-29 16:43 | 1.95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
13834 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:50 | 2014-01-30 14:56 | 24.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 0 | 0
13835 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:47 | 2014-01-29 22:24 | 7.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.3167 | 0 | 0
13836 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:47 | 2014-01-29 18:07 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
13837 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20707_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:53 | 2014-01-29 23:48 | 8.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
13838 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29252 TM HARAÇÇI GÖRGÜLÜ KOLTUK YANI_2 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:58 | 2014-01-29 22:16 | 7.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
13839 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:48 | 2014-01-29 18:08 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
13840 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:00 | 2014-01-29 17:12 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
13842 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:43 | 2014-01-29 15:20 | 0.61667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
13844 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:09 | 2014-01-29 18:10 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
13847 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9099 S.Tepe Seringül Siteleri_5 | H.hat ekibine bildirildi.*arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:47 | 2014-01-29 18:32 | 3.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
13850 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11607_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:20 | 2014-01-29 20:51 | 5.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0
13851 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_8 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:18 | 2014-01-29 23:30 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
13852 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_1 | ekibe bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:30 | 2014-01-29 18:05 | 2.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
13854 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Abonenin bizden kaynaklı arızası giderildi.Abonenin elektrikçisine atlama ceyran verdirmiş,elektrikçisine tekrar atlamayı düzelttirip enerjisini kullanabilir.(Erbil KOÇ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:50 | 2014-01-29 20:29 | 5.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0
13855 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_9 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECek. 28251 tm den 1 faz sigorta atığı tamie edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:29 | 2014-01-29 21:31 | 6.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 0
13856 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28458_8 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:28 | 2014-01-29 23:28 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
13858 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:31 | 2014-01-29 19:47 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
13861 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ORMANLI - KARACAKÖY GİRİŞ ENH. | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:28 | 2014-01-29 16:51 | 1.3833 | 7 | 37 | 0 | 0 | 9.6833 | 51.1833 | 0 | 0
13862 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11496_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:39 | 2014-01-29 21:47 | 7.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0
13865 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28282_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:34 | 2014-01-30 14:49 | 23.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
13867 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31451 TM_5 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek...elk verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:40 | 2014-01-29 17:33 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
13869 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:37 | 2014-01-29 22:17 | 6.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
13870 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_1 | ekibe verildi. oksit. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:42 | 2014-01-29 19:11 | 3.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
13871 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_5 | hava-i hat ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:36 | 2014-01-29 20:30 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
13872 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | klemens oksit arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:45 | 2014-01-29 17:48 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
13873 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | ekibe verildiTAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:39 | 2014-01-29 19:49 | 4.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
13874 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8789_5 | kofraları takıldı enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:44 | 2014-01-29 17:13 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
13876 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:49 | 2014-01-29 17:09 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
13877 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28268_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:48 | 2014-01-30 14:51 | 23.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0
13878 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 31854 - ERENKAĞIT | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek....HATTAKUŞ KONMASINDAN DOLAAYI AÇMA ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:53 | 2014-01-29 17:28 | 1.5833 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 1.5833 | 0 | 0
13879 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_9 | hava-i hat ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:48 | 2014-01-29 20:29 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
13884 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_5 | EKİBE VERİLDİTAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:59 | 2014-01-29 19:50 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
13885 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:06 | 2014-01-29 18:04 | 1.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
13886 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_11 | hava-i hat ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:02 | 2014-01-29 18:25 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
13887 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29349 A.KÖY SPOR SALONU_1 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:11 | 2014-01-29 22:18 | 6.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.4667 | 0 | 0
13888 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_10 | hava-i hat ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:23 | 2014-01-29 21:02 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
13890 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_15 | 2 adet sigorta erimesi tamar edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:19 | 2014-01-29 19:07 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
13891 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_6 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:25 | 2014-01-29 17:43 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
13893 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:23 | 2014-01-29 19:59 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
13894 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-1 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._3 | 4*16 sube kablo arızası. ölçü yapıldı.malzeme gönderildi.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:06 | 2014-01-30 19:24 | 27.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2102.1 | 0 | 0
13896 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29227_11 | bölgede yatırım çalışması yapılmakta. 29227 tm den 11 nolu depar çekildi. m cad. - 2099 sokak ve 2110 sokaklar enerjisiz. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:20 | 2014-01-29 20:53 | 4.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 423.15 | 0 | 0
13897 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:03 | 2014-01-29 22:36 | 6.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
13898 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11967_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:18 | 2014-01-29 22:07 | 5.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 | 0
13899 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:27 | 2014-01-30 14:52 | 22.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.3333 | 0 | 0
13900 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20283_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:30 | 2014-01-29 21:08 | 4.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
13901 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:32 | 2014-01-29 20:19 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
13902 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21289_5 | arıza ekiplerine bildirildi. KABLOSU ARIZALI ÖLÇÜLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:27 | 2014-01-29 23:55 | 7.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
13906 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21420_1 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 15:58 | 2014-01-29 20:11 | 4.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 0
13907 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9027 Çağlayan Yayla Sokak Kütüphane Yanı_2 | havai hat ekibine bildirildi.*arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:20 | 2014-01-29 18:10 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
13908 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_5 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hakan KAYA) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:29 | 2014-01-29 20:23 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
13909 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3682 B.oglu kulaksız cd ptt altı no:4 karşısı_2 | ekip bakıyor A.G kablo 3 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:07 | 2014-01-29 23:38 | 7.5167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300.6667 | 0 | 0
13910 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20537_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:01 | 2014-01-29 19:14 | 3.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 0 | 0
13911 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2420 tahtakale sabunhane sk._14 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:40 | 2014-01-29 19:23 | 2.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5833 | 0 | 0
13913 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 133 Şirinevler mahmutbey yolu 17.Sk köşesi_5 | 4*10 sube kablo arızası ekıp verıldı,malzeme gönderildi.calısma devam edıyor,arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:44 | 2014-01-30 01:10 | 8.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
13914 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:27 | 2014-01-29 20:54 | 4.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 0 | 0
13916 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_7 | hava-i hat ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:52 | 2014-01-29 21:11 | 4.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
13917 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4430_8 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:49 | 2014-01-29 17:48 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
13918 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11479_13 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.KABLO SERVISI CALISIYOR.ARIZA BITTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:54 | 2014-01-29 18:20 | 1.4333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
13919 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:49 | 2014-01-29 23:32 | 6.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.7333 | 0 | 0
13920 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:56 | 2014-01-29 22:38 | 5.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
13922 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11519_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:50 | 2014-01-29 19:03 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
13925 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23127 Oklalı Köy | ekibe bildrildi og sigorta atık değiti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:06 | 2014-01-29 18:12 | 1.1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0
13926 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28282_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:09 | 2014-01-29 23:32 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
13928 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:08 | 2014-01-30 15:10 | 22.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176.2667 | 0 | 0
13929 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK 25 metre 3x16 alpek ister.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:03 | 2014-01-30 14:55 | 21.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174.9333 | 0 | 0
13930 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:00 | 2014-01-29 23:31 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
13932 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK yer altı kablo arızası devam ediyor. 28076 tm den 9 nolu depar çekik kablo çıkışı ayrıldı ölçü yapılacak. tamie edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 16:54 | 2014-01-29 20:05 | 3.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 296.05 | 0 | 0
13936 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | kablo arızası vardır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 14:41 | 2014-01-29 23:45 | 9.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0
13937 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18508_12 | hava-i hat ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:13 | 2014-01-29 20:07 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
13938 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:03 | 2014-01-29 20:42 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
13939 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:06 | 2014-01-29 20:21 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
13940 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28282_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:12 | 2014-01-29 23:30 | 6.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
13942 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_4 | no 12'den sonra büyük numaralara dogru 3 faz temiz kopuk kablo arızası.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:11 | 2014-01-30 03:59 | 10.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 0 | 0
13943 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:19 | 2014-01-30 14:55 | 21.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0
13945 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_5 | Havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:09 | 2014-01-29 18:55 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
13946 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_9 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:17 | 2014-01-29 20:24 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
13947 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:07 | 2014-01-30 14:59 | 21.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174.9333 | 0 | 0
13948 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28824_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:07 | 2014-01-29 21:08 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
13949 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29349 A.KÖY SPOR SALONU_3 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:19 | 2014-01-29 22:18 | 4.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
13950 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2001 tahtakale cd. şeyh davut han içi_1 | 1 faz alcak gerılım kablo arızası.tamır edıldı enerjı verıldı karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:07 | 2014-01-31 17:16 | 48.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 0 | 0
13951 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:23 | 2014-01-29 19:14 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
13952 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:30 | 2014-01-29 19:35 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
13955 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_1 | kablo arızası vardır ekipler çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:21 | 2014-01-30 02:39 | 9.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
13957 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18522_7 | hava-i hat ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:27 | 2014-01-29 21:05 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
13958 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._5 | 4*10 sube kablo arızalı ekıp verıldı arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:23 | 2014-01-29 19:02 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
13960 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:24 | 2014-01-29 19:31 | 2.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0
13961 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:32 | 2014-01-29 20:24 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
13962 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23087 BİNKILIÇ MEZARLIK (MARMARA MH.)_2 | ekibe bildirildi3 arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:22 | 2014-01-29 20:57 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
13963 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3724_2 | şube 3 faz kopuk kontak yanıktı değişim yapıldı enerjisiz aboıne yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:34 | 2014-01-29 20:36 | 3.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 0 | 0
13965 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 Kemerburgaz Lisesi Kaşısı_8 | ekibe verildi.**kofreye 3 faz gelmiyor servisine bildirildi.**ölçü ister ölçü bekleniyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 10:29 | 2014-01-30 15:59 | 29.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0
13966 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | gerekli işlemler yapılmış 4 adet bakırlı klemens kullanılıp arıza giderilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:36 | 2014-01-29 21:04 | 3.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
13970 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_1 | H.Hat ekibi bakıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:28 | 2014-01-29 18:09 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
13972 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:24 | 2014-01-29 20:21 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
13973 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21026_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:30 | 2014-01-29 21:09 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
13974 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:47 | 2014-01-29 22:22 | 4.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
13975 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18286_13 | hava-i hat ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:56 | 2014-01-29 21:11 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
13976 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18625_3 | hava-i hat ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:57 | 2014-01-29 19:34 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
13980 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _2 | Ekip bakıyor Trafo 2 açıktı kapatıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:51 | 2014-01-29 18:42 | 0.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
13981 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2290 TR 1_10 | YA ŞUBE ARIZASI 1 FAZ, TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:49 | 2014-01-29 22:11 | 4.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8333 | 0 | 0
13984 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_1 | CEMRE SK NO: 37 EĞEK DİREK YERİNE YENİ DİREK DİKİLDİ AKTARMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:54 | 2014-01-29 20:11 | 2.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 212.35 | 0 | 0
13985 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 650-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._6 | faz sırası duzeltıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:04 | 2014-01-29 19:15 | 1.1833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 91.1167 | 0 | 0
13986 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11682_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:09 | 2014-01-29 22:08 | 3.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0
13988 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_7 | hava-i hat ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:12 | 2014-01-29 21:12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
13989 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2027 hisar dibi fatih polis ekipler amirligi yanı_3 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ TAMİR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:02 | 2014-01-30 11:22 | 17.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0
13991 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3418 (35 KV) | Z.Kuyu ekibi bakıyor 3390 ve 3943 tm ler enerjisiz satış tm ler | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:12 | 2014-01-29 23:36 | 5.4 | 3 | 769 | 0 | 0 | 16.2 | 4152.6 | 0 | 0
13992 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21705_1 | kablo arızalı aboneye yanı bina kofreden geçiçi enerji verildi.gündüz ölçü yapılacak.arıza yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:17 | 2014-01-29 20:42 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
13994 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_1 | oksit arızası ekiplere verildi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:51 | 2014-01-29 19:30 | 1.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
13997 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31591 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...ELK.VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:23 | 2014-01-29 19:53 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
13998 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:57 | 2014-01-29 22:58 | 5.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.3167 | 0 | 0
14000 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28041_10 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:51 | 2014-01-29 23:24 | 5.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
14003 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18062_3 | hava-i hat ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:32 | 2014-01-29 19:27 | 0.91667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
14005 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:36 | 2014-01-29 20:54 | 3.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
14006 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:55 | 2014-01-29 23:06 | 5.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0
14008 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29401_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:33 | 2014-01-29 18:55 | 0.36667 | 3 | 93 | 0 | 0 | 1.1 | 34.1 | 0 | 0
14009 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28001_2 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:01 | 2014-01-29 18:45 | 0.73 | 42 | 93 | 0 | 0 | 30.66 | 67.89 | 0 | 0
14014 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31119 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLDİ...ELK.VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:46 | 2014-01-29 19:39 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
14015 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:42 | 2014-01-29 22:37 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
14016 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20908_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:59 | 2014-01-29 20:10 | 2.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
14017 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_10 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:46 | 2014-01-29 23:26 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
14018 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:04 | 2014-01-29 20:19 | 2.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
14020 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20537_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arızaza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:42 | 2014-01-29 19:15 | 0.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
14022 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23350 Yeni Sanayi Sitesi KÖK._1 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:36 | 2014-01-29 21:00 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
14023 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21207_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:26 | 2014-01-29 20:17 | 1.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0
14024 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_2 | Direkten bir faz kopuktu.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:53 | 2014-01-29 21:36 | 2.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5833 | 0 | 0
14027 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_14 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:02 | 2014-01-29 19:45 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
14032 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8714_3 | sayac degistirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:20 | 2014-01-29 19:25 | 0.083333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
14034 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3901_1 | Hava i hat ekibine bildirildi.Kofradan sigorta değişimi yapıldı abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 17:33 | 2014-01-29 20:01 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
14035 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:19 | 2014-01-30 02:05 | 6.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
14036 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:47 | 2014-01-29 21:06 | 2.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 0
14037 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ .arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:18 | 2014-01-30 00:03 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
14038 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:53 | 2014-01-29 21:07 | 2.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
14039 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:19 | 2014-01-29 22:20 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
14040 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4213_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:29 | 2014-01-29 21:13 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
14041 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_9 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:23 | 2014-01-29 21:02 | 1.65 | 17 | 93 | 0 | 0 | 28.05 | 153.45 | 0 | 0
14042 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_1 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:31 | 2014-01-30 02:05 | 6.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
14043 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3901_1 | Hava i hat ekibine bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:21 | 2014-01-29 21:30 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
14044 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18042_9 | nöbetci montörlügü ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:31 | 2014-01-29 20:41 | 1.1667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
14045 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:31 | 2014-01-29 22:38 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
14046 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11410_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:30 | 2014-01-29 22:08 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
14047 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1078_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVISI YONLENDIRILDI. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:41 | 2014-01-30 06:02 | 10.35 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 0 | 0
14048 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_10 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:41 | 2014-01-29 21:14 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
14049 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:46 | 2014-01-29 22:38 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
14051 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_10 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:48 | 2014-01-29 22:26 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
14052 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18062_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:46 | 2014-01-29 20:22 | 0.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
14055 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_1 | ekiplere verildi..ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:24 | 2014-01-30 13:24 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
14056 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9000 Levent I-II | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde Beyoğlu3588 deparının açdığı görüldü,Levent GİS kesicisini açtırmış,35 kv trafo karanlıkdı,arızaya rastlanmadı saat 20:35 trafoya enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 19:55 | 2014-01-29 20:52 | 0.95 | 6 | 11014 | 0 | 0 | 5.7 | 10463.3 | 0 | 0
14057 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. 28193 tm den 1 faz sigorta atığı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:09 | 2014-01-29 21:56 | 1.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 165.85 | 0 | 0
14058 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21481_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:07 | 2014-01-30 00:04 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
14060 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:14 | 2014-01-29 22:20 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
14061 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. 28193 tm den 1 faz sigorta atığı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:17 | 2014-01-29 21:55 | 1.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 0 | 0
14063 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2226 vatan cd.özel vatan hast.içi_6 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:13 | 2014-01-30 17:35 | 21.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106.8333 | 0 | 0
14064 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:13 | 2014-01-29 22:16 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
14066 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_2 | Merkezde bir adet a.g. sigorta atıktı.Değişti, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:26 | 2014-01-29 21:20 | 0.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
14067 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:26 | 2014-01-30 15:11 | 18.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
14069 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tmır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:27 | 2014-01-30 02:04 | 5.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.4667 | 0 | 0
14070 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3404; kültür mah otlukbeli cad. suna sk başı_1 | Hava i hat ekibine bildirild.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:16 | 2014-01-29 22:32 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
14071 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18013_3 | hava-i hat ekibine verlidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:20 | 2014-01-29 22:06 | 1.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 173.1333 | 0 | 0
14072 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3001 şişli camii _1 | Hava i hat ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:19 | 2014-01-30 00:15 | 3.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
14073 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_10 | hava-i hat ekibine verlidi.. Direkten Yer Altı kablo arızalı. 1 adet 4 x16 ısıtmalı buat kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:28 | 2014-01-30 00:59 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
14074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | fener tepe kışlasının atlamalarının kopuk olmasından dolayı fenertepe kayabaşı hatları kesildi. ekipler çalışıyor. atlamalar bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:21 | 2014-01-29 21:17 | 0.93333 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 39.2 | 1866.6667 | 0 | 0
14075 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3253_8 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:29 | 2014-01-29 21:11 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
14077 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8035 murat mah sinema sok_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:50 | 2014-01-29 20:54 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
14079 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20445_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:41 | 2014-01-30 00:06 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
14080 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_11 | kablo servisi çalışma yapıyor şube 3 faz kopuk tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 18:47 | 2014-01-29 22:09 | 3.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 134.6667 | 0 | 0
14082 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:44 | 2014-01-30 03:56 | 7.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
14083 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:33 | 2014-01-29 23:08 | 2.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
14085 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_7 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:50 | 2014-01-29 23:28 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
14089 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:56 | 2014-01-30 15:12 | 18.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.1333 | 0 | 0
14090 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:56 | 2014-01-30 14:24 | 17.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0
14093 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:57 | 2014-01-29 23:08 | 2.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
14094 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1751_14 | ŞUBE ARIZASI VAR GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:03 | 2014-01-29 22:46 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
14095 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:59 | 2014-01-30 02:02 | 5.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
14097 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:57 | 2014-01-30 02:03 | 5.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
14099 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:09 | 2014-01-30 13:59 | 16.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.8333 | 0 | 0
14101 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20723_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:17 | 2014-01-29 22:40 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
14103 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_8 | tek faz monofoza sube cekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:32 | 2014-01-29 21:52 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
14104 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28311_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. yer altı kablo arızası h.hat ayrıldı 311 tmden 9 nolu depar çekildi. EMNİYET AÇISINDAN ÖNCXEKİ VARDİYA EKİPLERİNİN ÇEKTİĞİ 1-5 VE 10 NOLU DEPARLARA ELEKTRİK VERİLDİ. 2092 SOKAK H.HAT ÇIKIŞI BAĞLANDI 9 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:25 | 2014-01-30 17:01 | 19.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1822.8 | 0 | 0
14105 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_12 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.KOFREDEN ATLAMA VERİLİDİ.ANA KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR.SABAH KABLO EKİBİ ARIZAYA MÜDAHALE EDECEK.ABONE ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:26 | 2014-01-29 22:24 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
14109 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:02 | 2014-01-29 22:43 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
14112 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:51 | 2014-01-30 11:10 | 13.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.2167 | 0 | 0
14113 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_2 | ekiplere verildi en kısa sürede müdahale edilecek.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:52 | 2014-01-30 15:13 | 17.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 0
14114 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:35 | 2014-01-29 23:59 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
14115 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 719 B.evler cumhurt.mah.kıbrıs cad.özler sok._9 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.ölçü yapıldı yeri belli arıza gıderıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 20:54 | 2014-01-30 17:30 | 20.6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1586.2 | 0 | 0
14116 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1140_8 | ARIZA GİDERİLDİ. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:00 | 2014-01-29 22:48 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
14117 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_3 | 4*10 1 faz arızalı,atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:43 | 2014-01-29 22:48 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
14118 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20290_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı 120 lık kablo arızası tersten enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:55 | 2014-01-29 23:28 | 1.55 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
14121 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI HARAMİDERE-2 | kablo başı patlaktır ekiplerimiz çalışmaktadır.. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:11 | 2014-01-30 03:10 | 4.9833 | 9 | 436 | 0 | 0 | 44.85 | 2172.7333 | 0 | 0
14122 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31555 TM_8 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. 31555 TMDEN D.Ş. ALIR. ABONENİN ÜÇ ADET KABLOSU VAR. KABLONUN İKİSİ BİR KOFREYE GİRİYOR. DİĞER KABLODA AYRI KOFREYE GİRİYOR. BİR KOFREDE İKİ ADET KABLO OLAN ARIZALI TMDEN SİGORTALARI ÇEKİLDİ. ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.KABLO ARIZASI YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:18 | 2014-01-30 09:34 | 11.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
14123 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251/2_18 | yer altı kablo arızası 28251/2 tm den 18 nolu depar çekik. ilgili servise verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 21:39 | 2014-01-30 18:20 | 20.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1923.55 | 0 | 0
14124 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20294_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:14 | 2014-01-30 00:06 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
14126 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24075 S.Paşa Mimaş Aksu Sit. (DİREK)_2 | Alpek kablo kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:31 | 2014-01-30 00:01 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
14127 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.tamir edidli.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:27 | 2014-01-30 12:00 | 13.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 0
14130 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20329_14 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz tarafından atlama yapılarak enerji verilmiş. sistemden kapatılmadığı için 30.01.2014 tarihinde kablo ekiplerimiz arızalı kabloyu onarmak için çalışma yapmış arızalar birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:05 | 2014-01-29 22:49 | 0.74 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0
14132 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3035; galatakulesi sk ilkokul karşısı_4 | ekibe verildi sabah kablo ekibi çalışacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:39 | 2014-01-29 23:48 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
14134 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23106 Karamandere köyü_1 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:44 | 2014-01-29 23:19 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
14135 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:44 | 2014-01-30 14:56 | 16.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0
14136 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:44 | 2014-01-30 02:00 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
14137 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1751_14 | ANA KABLO 2 FAZ ARIZALI.SABAHA KALDI.JENARATÖRLERİ VAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:45 | 2014-01-29 23:58 | 1.2167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77.8667 | 0 | 0
14138 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Levent GİS- 9000 Levent I-II | ekibe bildirildi.*9000 levent den ihbar alındı.yapılan kontrolde beyoğluna ait 3588 deparından arıza geldiği ve levent gis 1 çıkışı açtı.*beyoğluna ait 3588 deparı hariç levent GİS 1 çıkışlarına enerji verildi.23:30 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:49 | 2014-01-29 23:31 | 0.7 | 6 | 11014 | 0 | 0 | 4.2 | 7709.8 | 0 | 0
14139 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 22:55 | 2014-01-30 11:11 | 12.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.8667 | 0 | 0
14140 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_11 | faz yok. havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:13 | 2014-01-30 01:06 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
14142 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:14 | 2014-01-30 12:37 | 13.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.6833 | 0 | 0
14143 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 22784_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı t.u kablosu arızalı ölçüldü. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:08 | 2014-01-30 15:16 | 16.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.0667 | 0 | 0
14146 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:36 | 2014-01-30 00:34 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
14147 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3274 b.taş levent sümbül sk camii sk_1 | ekibe bildirildi abonede enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:45 | 2014-01-30 00:40 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
14148 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1023 TR 1 | TM 1023 DE TRAFO KADEME AYARI YAPILDI.VOLTAJ NORMALE ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:48 | 2014-01-30 01:13 | 1.4167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 913.75 | 0 | 0
14149 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3418 | ekibe bildirildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:50 | 2014-01-30 02:21 | 2.5167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 963.8833 | 0 | 0
14151 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._3 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.tamir edildi.İlker | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:59 | 2014-01-30 12:06 | 12.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 0
14152 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_10 | ALPEK YANIK TAMİRATI İÇİN 28014 TM DEN 10NOLU DEPAR ÇEKİK EKİP ÇALIŞIYOR.ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ 28014TM DEN 10NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:56 | 2014-01-30 05:44 | 5.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 539.4 | 0 | 0
14155 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 00:30 | 2014-01-30 11:12 | 10.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0
14156 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3514; levent çarşı ıskı bahçesi_13 | ekibe bildirildi şube 2 faz kopuk kablo servisi çalışma yapıyor.kablo arzası yapılıp enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 00:03 | 2014-01-30 14:23 | 14.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 573.3333 | 0 | 0
14160 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20178_1 | oksit arızası ekiplere verildi..ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:10 | 2014-01-30 13:21 | 14.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127.65 | 0 | 0
14161 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20155_1 | oksit arızası ekiplere verildi..ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 23:15 | 2014-01-30 13:21 | 14.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 126.9 | 0 | 0
14162 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20140_1 | oksit arızası ekiplere verildi..enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 00:49 | 2014-01-30 14:43 | 13.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0
14164 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_12 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 01:13 | 2014-01-30 10:53 | 9.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
14165 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28284_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 01:28 | 2014-01-30 15:13 | 13.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
14166 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 01:31 | 2014-01-30 02:34 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
14167 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 650-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._1 | Sigorta atık.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 01:33 | 2014-01-30 02:00 | 0.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
14170 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 02:11 | 2014-01-30 15:01 | 12.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
14171 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 02:19 | 2014-01-30 10:10 | 7.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
14172 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | oksit arızası ekiplere verildi..enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 01:52 | 2014-01-30 12:06 | 10.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0
14173 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_5 | kaplo kopmuş tehlike arz ediiyor. havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 02:16 | 2014-01-30 03:52 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
14174 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 03:06 | 2014-01-30 04:23 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
14177 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_6 | Faz yok. N.Monitörlük ekibi yönlendirildi. bir adet sigorta atıgı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 05:56 | 2014-01-30 06:36 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
14178 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ONURKENT | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.TEİAŞ RÖLE AYARI İÇİN KESİNTİ YAPTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 06:06 | 2014-01-30 06:42 | 0.6 | 2 | 24914 | 0 | 0 | 1.2 | 14948.4 | 0 | 0
14179 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2102 sucu baki sk._4 | tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 06:35 | 2014-01-30 07:19 | 0.74 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
14180 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-ŞEHİR 2 | ekıplere verıldı. sehır 2 fıderı arıza meydana gelmıstır. 820 fıderınden beslendı. normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 06:39 | 2014-01-30 07:54 | 1.25 | 0 | 38130 | 0 | 0 | 0 | 47662.5 | 0 | 0
14185 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_10 | faz yok.havai hat ekibi yönlendirildi. D.Y.A. arızalı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 07:11 | 2014-01-30 21:59 | 14.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0
14193 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_8 | ekıplşere vberıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 07:51 | 2014-01-30 10:06 | 2.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 209.25 | 0 | 0
14195 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | oksit arızası ekiplere verildi..ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 06:49 | 2014-01-30 16:04 | 9.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.25 | 0 | 0
14196 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 07:51 | 2014-01-30 14:59 | 7.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0
14197 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | oksit arızası ekiplere verildi..enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 07:32 | 2014-01-30 14:44 | 7.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
14200 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28805-Çardaktepe | ekıplere verıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 07:55 | 2014-01-30 09:10 | 1.25 | 0 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 6975 | 0 | 0
14201 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31840 | 31840 TM DEGİŞECEGİNDEN DOLAYI BÖLGEDE ENERJİ KESİLMİŞTİR...TRAFO DEĞİŞİMİ TAMAMLANMISTIR ENERJİ VERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 07:55 | 2014-01-30 14:54 | 6.9833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 4441.4 | 0 | 0
14203 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31638 | 31638 TM DEGİŞECEGİNDEN DOLAYI BÖLGEDE ENERJİ KESİLMİŞTİR.TRAFO DEĞİŞTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-30 07:54 | 2014-01-30 13:27 | 5.55 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 3529.8 | 0 | 0
14204 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20155_1 | oksit arızası ekiplere verildi..enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 07:53 | 2014-01-30 14:46 | 6.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0
14205 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3971 | EKİBE VERİLDİ.TRAFO KESİCİSİ AÇIKTI KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 07:21 | 2014-01-30 09:26 | 2.0833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 797.9167 | 0 | 0
14206 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 07:58 | 2014-01-30 08:52 | 0.9 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 6228 | 0 | 0
14207 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ONURKENT | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:00 | 2014-01-30 08:51 | 0.85 | 2 | 24914 | 0 | 0 | 1.7 | 21176.9 | 0 | 0
14209 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8708 | 8708 TM Saç Köşk Beton Köşke Dönüştürülüyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-30 08:04 | 2014-01-30 19:50 | 11.7667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5659.7667 | 0 | 0
14210 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.İlker | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:02 | 2014-01-30 12:03 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
14215 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._4 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:17 | 2014-01-30 09:20 | 1.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
14216 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_1 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:03 | 2014-01-30 13:26 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
14217 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21420_1 | kablo arızası vardır ekiplere verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:09 | 2014-01-30 12:04 | 3.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
14218 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_8 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:19 | 2014-01-30 16:30 | 8.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0
14219 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1751_14 | ANA KABLO ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILIYOR.ARIZANIN YERİ BULUNDU.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:28 | 2014-01-30 12:51 | 4.3833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 280.5333 | 0 | 0
14220 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28041_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:23 | 2014-01-30 15:00 | 6.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0
14222 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3201 b.oğlu keçeçipiri baçtar sk no:39_1 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 07:26 | 2014-01-30 11:55 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
14224 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20457_1 | ekibe verildi. oksitENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:31 | 2014-01-30 10:37 | 2.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
14225 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23367 Nakkaş Alt Mah._1 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:20 | 2014-01-30 12:20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14227 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:47 | 2014-01-30 22:43 | 13.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
14228 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4063_4 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ 4063 tm 4 nolu deparda 1 faz atıkdı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:45 | 2014-01-30 09:45 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
14229 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:45 | 2014-01-30 11:09 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
14230 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9519 Okmeydanı Oktay sk._7 | Ekibe bildirildi.**3x120+70 lık kabloya ınşaat harfıyatı alırken vurmuşlar.kablo servisine bilgi verildi.9519tm Dp 6 çekik. *Arıza giderilip enerji verildi.(2 adet 120 lik düz ilaçlı buat kullanıldı)(Cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:46 | 2014-01-30 18:00 | 9.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 544.7667 | 0 | 0
14232 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:54 | 2014-01-30 22:44 | 13.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.8333 | 0 | 0
14236 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28291_1 | ekiplere verildi bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:01 | 2014-01-30 15:01 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
14238 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3096 | ekibe verildi trafo kesicisi açıktı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:10 | 2014-01-30 09:35 | 0.41667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 159.5833 | 0 | 0
14239 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11147_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:08 | 2014-01-30 13:50 | 4.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0
14244 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_3 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:21 | 2014-01-30 10:08 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
14245 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11496_3 | 12318 TM KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:07 | 2014-01-31 17:08 | 32.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 224.1167 | 0 | 0
14249 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18063_13 | NÖB.MONT.EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:27 | 2014-01-30 16:54 | 7.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 730.1 | 0 | 0
14251 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20484_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:31 | 2014-01-30 13:16 | 3.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
14252 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_3 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 00:30 | 2014-01-30 14:32 | 14.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.2667 | 0 | 0
14253 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8075_1 | 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:48 | 2014-01-30 09:50 | 0.033333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
14254 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20538_2 | kablo arızası ekiplere verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:45 | 2014-01-30 22:17 | 13.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 595.4667 | 0 | 0
14255 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3971_2 | ekibe verildi. Kablo servisi çalışma yapıyor. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:36 | 2014-01-30 16:54 | 7.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0
14256 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 451 Bahçelievler Kültür Sk. Endüstri Mes. lis. _7 | 4*10 sube 3 faz kopuk,arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:38 | 2014-01-30 13:58 | 4.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
14257 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8845_13 | 2 Faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:44 | 2014-01-30 10:39 | 0.91667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
14258 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_1 | ekibe bildirildi oksitten dolayı kopan 70lik alpek kablo eklendi arıza tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:41 | 2014-01-30 10:41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
14259 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31002 TM_12 | 31002 TM DEN ZAFER MAH YÜKSEL SK CALISLAR SK VE BORLU SK ELKTRİK ENERJİSİ KESİLMİŞTİR YATIRIM CALISMASI VAR ...ÇALIŞMA TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:46 | 2014-01-30 15:21 | 5.5833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 351.75 | 0 | 0
14262 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20145_3 | ekibe verildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 08:51 | 2014-01-30 15:28 | 6.6167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 291.1333 | 0 | 0
14267 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18701_13 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:51 | 2014-01-30 18:04 | 8.2167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 805.2333 | 0 | 0
14268 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2038 derin kuyu sk_6 | 3x100 kofreden fişler alindi gardinin degişmesi gerekır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:53 | 2014-01-30 10:30 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
14269 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerjı verıldı.İlhan-A.İhsan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:19 | 2014-01-30 11:19 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
14271 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4063_4 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ yeraltı kablo arızası çıktı ekipler müdahale ediyor tamir edilidi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:35 | 2014-01-30 16:30 | 6.9167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 214.4167 | 0 | 0
14273 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1140_8 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:56 | 2014-01-30 17:36 | 7.6667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 490.6667 | 0 | 0
14276 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23094 Kalfa Köy_1 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:54 | 2014-01-30 10:53 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
14277 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:16 | 2014-01-30 20:59 | 11.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.7333 | 0 | 0
14278 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23085 Yaylacık köyü_1 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:55 | 2014-01-30 12:30 | 2.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
14279 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28416_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:00 | 2014-01-30 15:14 | 5.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.8667 | 0 | 0
14280 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekibe verildi. oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:19 | 2014-01-30 15:31 | 6.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
14281 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:56 | 2014-01-30 11:01 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
14284 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28705_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:27 | 2014-01-30 15:05 | 5.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
14285 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20150_1 | ekibe verildi. oksit enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:23 | 2014-01-30 14:46 | 5.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.45 | 0 | 0
14288 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8611_7 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:53 | 2014-01-30 15:38 | 5.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
14290 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_22 | 1 Faz kopuk Şube Arızası-tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:57 | 2014-01-30 20:14 | 10.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.1333 | 0 | 0
14291 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_1 | arıza ekipleirne bildirldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:07 | 2014-01-30 10:32 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
14292 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:09 | 2014-01-31 09:45 | 23.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 0
14295 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:15 | 2014-01-30 12:34 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
14296 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:18 | 2014-01-30 18:29 | 8.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 0 | 0
14298 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:16 | 2014-01-30 12:35 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
14299 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28180_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:18 | 2014-01-30 15:02 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
14300 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_13 | 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:09 | 2014-01-30 10:37 | 0.46667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
14302 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2038 derin kuyu sk_2 | KOFRE İÇİNDE GARDİ YANIK MONTAJ SERVİSİNE BİLDİRİLDİ GARDİ DEGİŞTİ ABONEYE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:28 | 2014-01-30 11:25 | 0.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
14303 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3035; galatakulesi sk ilkokul karşısı_4 | bankalar cad.22 nin arızasıyla ilgili kablo servisi çalışma yapıyor TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:22 | 2014-01-30 12:23 | 2.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
14304 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_2 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:34 | 2014-01-30 13:51 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
14306 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_2 | ekibe verilditamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:26 | 2014-01-30 13:11 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
14307 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3006 (35 KV) | 3056 DAKİ ÇALIŞMA İLE İLGİLİ enerji verildi kesicideki sorundan dolayı depar açılmıştır depar 15 dakika karanlık kalmıştır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:34 | 2014-01-30 11:30 | 0.93333 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 2502.2667 | 0 | 0
14309 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:32 | 2014-01-30 15:02 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
14310 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_2 | YERALTI KABLO ARIZASI BELEDİYE KALDIRIM MÜTEAHİTİ ELEKTRİK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:29 | 2014-01-30 16:32 | 6.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 562.65 | 0 | 0
14313 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_1 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:18 | 2014-01-30 11:17 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
14314 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_1 | ekibe bildirildi ŞUBE OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:34 | 2014-01-30 15:37 | 5.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
14315 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20775_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ kallo arızadsı giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:30 | 2014-01-30 14:06 | 3.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0
14318 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29291_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:47 | 2014-01-30 15:01 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
14319 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2123 Süleymaniye cami karşısı_7 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:38 | 2014-01-30 16:27 | 5.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0833 | 0 | 0
14320 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekiplere bildirldi.oksit enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:28 | 2014-01-30 12:22 | 1.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
14321 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21116_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:42 | 2014-01-30 12:27 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
14322 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18586_11 | 18586 TM'de yatırım çalışması. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-30 10:47 | 2014-01-30 19:07 | 8.3333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 816.6667 | 0 | 0
14325 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12177_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:12 | 2014-01-30 16:22 | 6.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.1667 | 0 | 0
14327 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2001 tahtakale cd. şeyh davut han içi_3 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:16 | 2014-01-30 17:36 | 7.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
14329 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21791_1 | kablo arızası ekiplerimiz ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 07:45 | 2014-01-30 18:04 | 10.3167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 453.9333 | 0 | 0
14335 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8845_13 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:59 | 2014-01-30 11:35 | 0.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
14336 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9265 K.burgaz Yukarı Ağaçlı Camii_1 | ekıbe bıldırıldı faz kopuktu tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:04 | 2014-01-30 14:10 | 3.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
14340 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9265 K.burgaz Yukarı Ağaçlı Camii_1 | ekıbe bıldırıldı tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:06 | 2014-01-30 14:12 | 3.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
14344 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 BORA 2 21607 ÇIKIŞI | ekiplere bildirldi beylikdüzü- 1 o.g hattı açtı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:13 | 2014-01-30 12:03 | 0.83333 | 1 | 2180 | 0 | 0 | 0.83333 | 1816.6667 | 0 | 0
14345 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:16 | 2014-01-30 12:34 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
14346 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI belediye kaldırım müteahiti tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:02 | 2014-01-30 22:22 | 11.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0
14347 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11607_2 | 11607 TM ÇIKIŞ KABLOLARI PATLAMIŞ TRAFO DÜŞÜRÜLDÜ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:11 | 2014-01-30 17:03 | 5.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0
14348 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21915_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:29 | 2014-01-30 21:05 | 10.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0
14350 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_4 | Havai hat ekiplerine bildirildi.*Şube direkden tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:49 | 2014-01-30 15:47 | 4.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
14351 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_7 | Havai hat ekiplerine bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.ceryan verildi.İlhan-A.İhsan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:16 | 2014-01-30 13:56 | 2.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 157.3333 | 0 | 0
14352 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28800-SARBAK FİDERİ | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:22 | 2014-01-30 13:34 | 2.2 | 24 | 11184 | 0 | 0 | 52.8 | 24604.8 | 0 | 0
14354 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400D.M-29585T.M ÇANGALÇEŞME | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:26 | 2014-01-30 13:43 | 2.2833 | 3 | 10233 | 0 | 0 | 6.85 | 23365.35 | 0 | 0
14355 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18298_3 | 18059 tm'de yatırım çalışması çalışma sona erdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-30 11:22 | 2014-01-30 14:10 | 2.8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 0 | 0
14359 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11682_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:28 | 2014-01-30 18:06 | 6.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0
14361 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20145_1 | aboneni panosu yanmıştır.panonun tamiri yapıldıktan sonra ekiplere haber verilecek.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 10:33 | 2014-01-30 15:10 | 4.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0 | 0
14366 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3882; halıcıoğlu cıksalın park yanı meydan_1 | ekibe verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:37 | 2014-01-30 12:19 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
14368 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_3 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:50 | 2014-01-30 14:11 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
14369 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | ARIZA EKİPLERNE BİLDİRLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:51 | 2014-01-30 12:32 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
14371 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18534_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. 2 faz sigorta atigi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:46 | 2014-01-30 19:30 | 7.7333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 757.8667 | 0 | 0
14373 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11863_2 | KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:46 | 2014-01-30 18:09 | 6.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0
14376 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28282_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:04 | 2014-01-30 14:49 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
14379 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20532_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:10 | 2014-01-30 14:09 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
14380 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-BAYRAMPAŞA-II | Davutpaşa şalt ın isteği üzerine sağmalcılar şalt üzerinden davutpaşa şalta yük aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:10 | 2014-01-30 12:43 | 0.55 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 0.55 | 1879.35 | 0 | 0
14381 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:59 | 2014-01-30 21:20 | 9.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0
14382 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.iski çalışmna yaparken kabloya vurmuş.4X16 Şube kablosu.kablo servisine bilgi verildi.*direkten yerlatı arızası tespit edilemediğinden dolayı havai hattan 3*16+25 alpekle geçici olarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-30 11:47 | 2014-01-30 23:10 | 11.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0
14388 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29074_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:29 | 2014-01-30 20:56 | 8.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
14389 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18256_3 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:28 | 2014-01-30 13:49 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
14391 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1128_13 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:32 | 2014-01-30 17:18 | 4.7667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 305.0667 | 0 | 0
14392 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:36 | 2014-01-30 13:27 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
14393 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_6 | 11042 TRAFO MERKEZİNDEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:31 | 2014-01-30 21:16 | 8.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
14394 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18043_12 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:43 | 2014-01-30 14:36 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
14398 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:47 | 2014-01-30 16:21 | 3.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
14400 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:48 | 2014-01-30 16:19 | 3.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
14401 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28831_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:49 | 2014-01-30 15:15 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
14402 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.19MT 3*16 ALPEK İSTER.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:53 | 2014-01-30 21:04 | 8.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.4667 | 0 | 0
14403 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_1 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:47 | 2014-01-30 15:37 | 2.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
14405 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2150 tr1 eminönü ist.tic.odası_2 | tm deklanşe enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:55 | 2014-01-30 14:00 | 1.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
14407 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28411_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:14 | 2014-01-30 20:55 | 7.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.4667 | 0 | 0
14410 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._5 | Havai hat ekiplerine bildirildi.**Şube pipadan bağlandı.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:58 | 2014-01-30 15:46 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
14411 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:11 | 2014-01-30 15:16 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
14416 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8781_1 | :iğdaş panosu yer altı şube arızalı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:28 | 2014-01-30 13:30 | 0.033333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
14417 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:19 | 2014-01-30 22:40 | 9.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0
14418 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı | 3853 tm de kablo başlığı yanık montaj çalışma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:24 | 2014-01-30 14:25 | 1.0167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 389.3833 | 0 | 0
14419 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._7 | kofra gırısınde 1 faz arızalı ekıp verıldı calıarıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 12:45 | 2014-01-30 20:12 | 7.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
14421 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN -REAKTÖR | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:19 | 2014-01-30 14:25 | 1.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0
14423 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_8 | yatırım çalışması. tamir edildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:21 | 2014-01-30 14:30 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
14424 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı_7 | A.G kablo arızası[3faz] tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:35 | 2014-01-30 23:35 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
14430 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3108; haskoy keçecipiri mektep sk muhtarlık_1 | ekiplere bildirildib tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:40 | 2014-01-30 16:27 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
14436 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 TR 2_3 | ekıbe verıldı.tm den sıgorta erımesı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:51 | 2014-01-30 14:16 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
14437 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._9 | Havai hat ekiplerine bildirildi.**9549 tm dp-9 çekik,h.hat ekibi çalışıyor.**Arıza giderilip enerji verildi.(Erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:53 | 2014-01-30 17:06 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
14438 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8275_2 | 1 Faz sigorta erimesi tamir edidli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:49 | 2014-01-30 14:14 | 0.41667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
14439 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:03 | 2014-01-30 18:28 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
14441 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_8 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:04 | 2014-01-30 19:20 | 5.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
14442 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11519_3 | DİREKTEN YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:58 | 2014-01-30 21:14 | 7.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 0 | 0
14443 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:00 | 2014-01-30 21:51 | 7.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
14446 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Kasımpaşa 3328 (35 KV) | EKİP GÖNDERİLDİ 3355-3368 arası kablo arızalı 3197 tm de 3009 hücresi patlak olduğundan 3368-3525-3526-3717-3305-3394-3655-3494-3004-3004A-3197 TMler enerjisiz kalmıştırkablo tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:09 | 2014-01-30 20:01 | 5.8667 | 0 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 26963.2 | 0 | 0
14447 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_11 | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:10 | 2014-01-30 16:26 | 2.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 210.8 | 0 | 0
14449 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:19 | 2014-01-30 16:44 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
14451 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8381 FİDERİ | Geçiçi Açma-Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:09 | 2014-01-30 14:37 | 0.46667 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 996.3333 | 0 | 0
14452 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2228_8 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:20 | 2014-01-30 16:42 | 2.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0
14453 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:13 | 2014-01-30 16:22 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
14454 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_3 | Havai hat ekiplerine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:03 | 2014-01-30 20:15 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
14456 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:26 | 2014-01-30 21:22 | 6.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
14459 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_1 | ekibe verildi A.G SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:28 | 2014-01-30 14:57 | 0.48333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
14460 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_10 | Ekibe bildirildi.**9030 TM dp-10 kofra içinde kaide yanık,kablo arızası servisine bildirildi./atlama ceryan verildi.*yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:20 | 2014-01-30 22:07 | 7.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
14461 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:29 | 2014-01-30 19:40 | 5.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
14464 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11350_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:38 | 2014-01-30 16:23 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
14465 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21118_1 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir.. KABLO ARZAMIZ DEVAV EDİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:15 | 2014-01-30 23:20 | 9.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 399.6667 | 0 | 0
14467 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:59 | 2014-01-30 17:57 | 2.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
14468 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20145_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 13:52 | 2014-01-30 15:16 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
14469 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20145_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:30 | 2014-01-30 15:17 | 0.78333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
14470 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21155_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:41 | 2014-01-30 15:17 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
14473 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:03 | 2014-01-30 20:28 | 5.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
14475 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM TR2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. 28700 den küçükköy 2 tr açtı. enerji verildi. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 14:39 | 2014-01-30 15:49 | 1.1667 | 2 | 13967 | 0 | 0 | 2.3333 | 16294.8333 | 0 | 0
14476 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 09:49 | 2014-01-30 17:43 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
14477 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11428_3 | ANA KABLO ARIZALI . KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:16 | 2014-01-30 22:50 | 7.5667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 484.2667 | 0 | 0
14478 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_13 | 1 adet sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:13 | 2014-01-30 15:44 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
14479 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_2 | EKİPLER KONTROL ETTİLER HAVAİ HAT ŞUBESİNİN YANIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ 40 METRE 3X16+25 ŞUBE ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ NOT : İŞ YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI ARIZAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:19 | 2014-02-01 18:05 | 50.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 609.2 | 0 | 0
14480 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18288_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. Y.A.Ş arızali kablo ekibi calisiyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:20 | 2014-01-30 22:45 | 7.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0
14482 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23094 Kalfa Köy_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:03 | 2014-01-30 20:33 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
14483 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_4 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ .31837 TM DEN H.HAT 2 ÇIKIŞ ARIZALI.ÖLÇÜ YAPILACAK.ÖLÇÜ YAPILDI.KABLOCULAR ÇALISMASINI BİTİRDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:22 | 2014-01-30 21:45 | 6.3833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 402.15 | 0 | 0
14484 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_11 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:16 | 2014-01-30 21:09 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
14485 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_2 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:19 | 2014-01-30 20:52 | 5.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
14488 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:22 | 2014-01-30 20:28 | 5.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
14490 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:12 | 2014-01-30 17:06 | 1.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
14491 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_2 | EKİPLER FAB.GİTTİLER KİMSEYE ULAŞAMADILAR 3 FAZ NORMAL KONTROL EDİLEMEDİ SABAH TEKRAR BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:30 | 2014-01-31 01:26 | 9.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0
14492 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:33 | 2014-01-30 21:53 | 6.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
14493 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | DAVUTPAŞA ŞALT-8100 FİDERİ | tamir edildi. | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:45 | 2014-01-30 15:48 | 0.05 | 32 | 80884 | 0 | 0 | 1.6 | 4044.2 | 0 | 0
14494 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4455_12 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:35 | 2014-01-30 17:07 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
14496 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20990_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:37 | 2014-01-30 18:43 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
14499 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11697_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:17 | 2014-01-30 20:48 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
14500 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20521_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:42 | 2014-01-30 19:16 | 3.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 156.9333 | 0 | 0
14512 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_1 | oksit arızası ekiplere verildi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:50 | 2014-01-30 20:25 | 4.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
14514 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:37 | 2014-01-30 22:57 | 7.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
14516 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:56 | 2014-01-30 21:04 | 5.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
14517 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 15:24 | 2014-01-30 22:56 | 7.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.2667 | 0 | 0
14521 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_1 | takribi 18 metre 3*16 alpek değiştirildi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:15 | 2014-01-30 16:18 | 0.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
14522 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:05 | 2014-01-30 21:03 | 4.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0
14524 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8732_5 | abonenın kofarsının oldugu yer gevsektı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:16 | 2014-01-30 17:30 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
14527 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:17 | 2014-01-31 01:16 | 8.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
14528 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28005_3 | ekibe verildi.tamir edildi.q | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:21 | 2014-01-30 21:00 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
14533 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-1 Merter Keresteciler Sitesi kayalar Sk._2 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:28 | 2014-01-31 11:40 | 19.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 0
14535 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22411_1 | 3x35 lık alpekte kopuk vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:32 | 2014-01-30 21:55 | 5.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 0 | 0
14536 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:08 | 2014-01-30 18:23 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
14537 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 516-1 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._5 | sigorta atık enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:21 | 2014-01-30 18:39 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
14538 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-ŞEHİR (28820) | 29334 TM DEN 28820 FİDERİ AÇTI KADEMELİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:35 | 2014-01-30 17:24 | 0.81667 | 6 | 9156 | 0 | 0 | 4.9 | 7477.4 | 0 | 0
14540 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_7 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:39 | 2014-01-30 19:58 | 3.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 308.45 | 0 | 0
14542 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_8 | ekibe verildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:47 | 2014-01-30 18:21 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
14544 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-1 | arıza ekiplerine bildirildi. bahçeşehir vodofone fider çıkışından hat açmıştır. bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:39 | 2014-01-30 17:53 | 1.2333 | 14 | 8130 | 0 | 0 | 17.2667 | 10027 | 0 | 0
14545 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4430_4 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. direkten oksit giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:55 | 2014-01-30 19:58 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
14548 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 195 İBB Güngören kesik et deposu_6 | alpek arızası gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:06 | 2014-01-30 19:10 | 2.0667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 159.1333 | 0 | 0
14549 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_1 | TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:06 | 2014-01-30 18:16 | 1.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
14550 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_1 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:07 | 2014-01-30 21:40 | 4.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
14551 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_6 | YATIRIM ÇALIŞMASI YATIRIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:34 | 2014-01-30 17:24 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
14552 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31397 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SİGORTA ATIKDI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:10 | 2014-01-30 18:34 | 1.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
14553 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2389 TR 2_4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:12 | 2014-01-31 10:10 | 16.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.8333 | 0 | 0
14555 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_6 | hava-i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:15 | 2014-01-30 21:11 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
14556 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3071; m.ş.paşa spor sk | ekibe verildi Enerji verildi depar11.....ve .....4 çekildi aşırı yükten dolayı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:30 | 2014-01-30 18:49 | 1.3167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 504.2833 | 0 | 0
14558 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_2 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:08 | 2014-01-30 18:10 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
14559 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18021_9 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. Y.A.Ş arızali kablo ekibi calisiyor. 3 metre 4x16 kablo 1 adet 4x16 ilaçlı buat-1 adet 120 lik ilaçlı buat-1 adet 240 lık ilaçlı buat kullanıldı. tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:21 | 2014-01-31 02:51 | 9.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0
14560 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_16 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:26 | 2014-01-30 17:45 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
14561 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:25 | 2014-01-30 18:21 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
14562 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _4 | h.hat ekibine bildirildi.**Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:13 | 2014-01-30 20:59 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
14564 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_2 | KABLO ARZASI VAR ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ YARIN TEKRAR BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:18 | 2014-01-30 23:58 | 6.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
14565 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_1 | arıza ekiplerine bildirildi. ölçüldü ekip çalışıyor. kablo arızası mevcut arıza gıderıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:15 | 2014-01-30 23:59 | 6.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.8667 | 0 | 0
14566 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_3 | 1FAZ KABLO ARIZASI VAR ATLAMA ENERJİ VERİLDİ KABLO EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:34 | 2014-01-30 22:02 | 4.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
14567 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31023 TM_4 | havai hat ekibine verildi bakılacak.1 FAZ SİGORTA ATIK VERİLDİ.ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:31 | 2014-01-30 18:43 | 1.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
14568 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8672_4 | sube baglandı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:47 | 2014-01-30 17:48 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
14569 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_12 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:01 | 2014-01-30 18:14 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
14570 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31042 TM_3 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. DİREKTEN YER ALTI ALIR. KABLO ARIZASI TAMİR.EDİLDİ. DİREKTNEN UÇLARI BAĞLANDIKTAN SONRA İKİNCİ BİR ARIZA ÇIKTI. ARIZA TEKRAR ÖLÇÜLÜP KABLONUN TAMİRATI YAPILACAK.KABLO ARIZASI YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:37 | 2014-01-31 11:09 | 17.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 0 | 0
14571 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25029 SİLİVRİ SEYMEN MERKEZ K.Seymen SİLİVRİ_6 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:41 | 2014-01-30 20:29 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
14572 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11291_3 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:28 | 2014-01-30 18:25 | 0.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
14574 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_7 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:42 | 2014-01-30 19:11 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
14576 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8614_14 | sube baglanıyor enerji kesildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:49 | 2014-01-30 18:07 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
14577 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_10 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:40 | 2014-01-30 21:51 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
14578 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_11 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:46 | 2014-01-30 19:01 | 1.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 116.25 | 0 | 0
14579 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24257 M.Sinan Ekinoba Doğuca_3 | Merkezden direk şube, termik açıktı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 18:02 | 2014-01-30 18:51 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
14580 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11935_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:57 | 2014-01-30 18:59 | 1.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
14581 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 528 Güngören Asalet Cad. Uludağ Sk. | 528 den termik den acmıs enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 17:55 | 2014-01-30 18:58 | 1.05 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 805.35 | 0 | 0
14582 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11222_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 18:00 | 2014-01-30 18:45 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
14590 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11420_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 18:14 | 2014-01-30 19:43 | 1.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
14591 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 18:32 | 2014-01-30 21:22 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
14593 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 18:24 | 2014-01-30 21:12 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
14594 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 18:37 | 2014-01-30 21:24 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
14597 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 18:31 | 2014-01-30 20:25 | 1.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
14600 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _14 | 3071 den dp4 ve 11 çekili. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 18:53 | 2014-01-30 20:06 | 1.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
14602 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_9 | sayac yanıkdtı degistirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:05 | 2014-01-30 21:19 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
14604 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24257 M.Sinan Ekinoba Doğuca_2 | Merkezden dogru sube,sigorta atmış,merkezde,beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:20 | 2014-01-30 20:58 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
14607 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31834_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK.OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:13 | 2014-01-30 21:04 | 1.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 116.55 | 0 | 0
14608 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18700-18008 FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. ekibine verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:19 | 2014-01-30 20:36 | 1.2833 | 1 | 12819 | 0 | 0 | 1.2833 | 16451.05 | 0 | 0
14609 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31556 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK.ALPEK YANIKDI 10 METRE ALPEK YANIKDI DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:20 | 2014-01-30 21:01 | 1.6833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 0 | 0
14610 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23238 Çakıl Mh. Bağlar_2 | ekibe bildirildi. ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:22 | 2014-01-30 21:27 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
14611 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_1 | oksit arızası ekiplere verildi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:01 | 2014-01-30 21:16 | 2.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
14613 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28779 B.KÖY ATATÜRK MAH.DİREK TİPİ_1 | tamir edildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:28 | 2014-01-30 22:06 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
14614 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11205_10 | EKİP BAKTI 11205 TRAFODAN 5 SOKAK ÇIKIŞI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:32 | 2014-01-31 19:05 | 23.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1413 | 0 | 0
14615 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8016 TEYYARECİ SAMİ SOK_4 | t.e | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:46 | 2014-01-30 19:47 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
14617 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_4 | H.hat ekibine bildirildi.**9134 tm dp-4 bir faz sigorta erimesi.(Hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:02 | 2014-01-30 20:49 | 1.7833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 105.2167 | 0 | 0
14621 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_13 | 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:50 | 2014-01-30 20:35 | 0.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
14626 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11697_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 20:07 | 2014-01-30 20:48 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
14627 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_3 | oksit giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 20:09 | 2014-01-30 21:09 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
14628 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_8 | nötru kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 20:14 | 2014-01-30 21:02 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
14630 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3197/Y | O.G. HÜCRE PATLAK. EKİP ÇALIŞIYOR GEÇİCİ ENERJİ VERİLECEK.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:58 | 2014-01-30 23:07 | 3.15 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1206.45 | 0 | 0
14631 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 853 Şirinevler ÇAvuşpaşa Cad. Serkan Sk._7 | sube baglantısından dolayı enerjı kesıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 20:19 | 2014-01-30 21:05 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
14634 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20289_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 20:19 | 2014-01-30 20:42 | 0.38333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
14635 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | sorumlu ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 20:29 | 2014-01-30 22:06 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
14636 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3001 şişli camii _1 | hava i hat ekibine bildirildi abonede enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:58 | 2014-01-30 20:49 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
14637 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11639_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 20:24 | 2014-01-30 22:28 | 2.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
14638 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3004/A feriköy iski _5 | hava i hat ekibine bildirildi A.G.kablo 1 faz kopuk Kablo servisi çalışma yapıyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 20:15 | 2014-01-31 15:57 | 19.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0
14641 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 18700-18008 FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 19:41 | 2014-01-30 21:59 | 2.3 | 1 | 12819 | 0 | 0 | 2.3 | 29483.7 | 0 | 0
14642 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-2 Merter Keresteciler Sitesi Kayalar Sk._9 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 16:36 | 2014-01-31 11:38 | 19.0333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1465.5667 | 0 | 0
14647 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_8 | ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 20:50 | 2014-01-30 21:39 | 0.81667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
14650 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | KABLO ARZASI VAR SABAHA BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 21:08 | 2014-01-31 03:22 | 6.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
14651 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9124 K.Hane Havuzlar Caddesi | Ekibi bildirildi.** Yapılan kontrolde 9124 tm nin denklaşe olduğu görüldü,arızaya rastlanmadı,merkeze enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 20:44 | 2014-01-30 21:40 | 0.93333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 549.7333 | 0 | 0
14654 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2810_8 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 21:27 | 2014-01-30 22:05 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
14655 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20509_2 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 21:29 | 2014-01-30 22:19 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
14656 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20573_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 21:31 | 2014-01-30 22:48 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
14657 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_2 | arıza ekıbıne bıldırıldı voplatjlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 21:38 | 2014-01-30 22:19 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
14659 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_4 | alpek yanıgı tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 21:46 | 2014-01-30 23:49 | 2.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 190.65 | 0 | 0
14663 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_9 | hava-i hat ekibine verildi. 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 21:40 | 2014-01-30 22:20 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
14668 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:01 | 2014-01-31 01:09 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
14671 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._1 | Sigorta atık.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 21:13 | 2014-01-30 22:59 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
14673 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20856_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:02 | 2014-01-30 23:23 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
14674 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 TR 1_12 | t m den sigorta erimesi c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:11 | 2014-01-31 00:04 | 1.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0
14675 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:14 | 2014-01-30 23:13 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
14677 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21167_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 21:47 | 2014-01-30 22:35 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
14678 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18516_9 | hava-i hat ekibine verildi. dogru sube arızali. yeri belli. 2 metre 3x70 kablo 3x70 ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:23 | 2014-01-31 03:09 | 4.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 467.1333 | 0 | 0
14679 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:23 | 2014-01-31 04:10 | 5.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0
14681 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_1 | ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:13 | 2014-01-30 23:56 | 1.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 0 | 0
14682 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2102 sucu baki sk._4 | t m den sigorta erimesi c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:30 | 2014-01-30 23:14 | 0.74 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
14684 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21505_2 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:26 | 2014-01-30 23:23 | 0.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
14685 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_2 | EKİPLERE VERİLDİ OKSİT ARZASI ENERJİ VERİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:15 | 2014-01-31 02:42 | 4.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 0 | 0
14692 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderılmış voltaj lar normal oldugunu söylemışler aboneye | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 23:08 | 2014-01-30 23:55 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
14693 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:43 | 2014-01-31 01:08 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
14694 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:38 | 2014-01-31 14:31 | 15.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0
14698 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_2 | EKİPLERE VERİLDİ HAVAİHAT EKİPLERİNE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 23:18 | 2014-01-31 02:42 | 3.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
14699 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21132_2 | KABLO ARZAMIZ VAR EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYORLAR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 23:26 | 2014-01-31 01:26 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
14700 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3343 şişli maçka abdi ipekçi cd maçka otel altı_10 | şube 1 faz kopuk sabah kablo ekibi müdahale edecek TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:00 | 2014-01-31 10:36 | 12.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
14704 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._9 | **ekibe bildirildi.iş sırasına göre müdahale edilecek*( 9505 m dp 9 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 23:40 | 2014-01-31 00:52 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
14705 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_5 | 28076 tm'den 2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 23:44 | 2014-01-31 01:07 | 1.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 128.65 | 0 | 0
14707 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 22:51 | 2014-01-31 01:07 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
14711 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20900_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı sabah bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-30 23:46 | 2014-01-31 11:02 | 11.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.1333 | 0 | 0
14716 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 469 Güngören Eşref Bitlis Cad. Öznur Sk._1 | Sigorta atık.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 00:04 | 2014-01-31 01:57 | 1.8833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 145.0167 | 0 | 0
14721 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_2 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.**14382 nolu işle ilgili kablo arızası kablo direkten ayrıldı. kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi.2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-31 00:25 | 2014-01-31 13:07 | 12.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0
14722 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4261_5 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ yeraltı kablosunda sorun var ekipler yapıyor 2 saat da elektrik verilecek TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 00:30 | 2014-01-31 13:19 | 12.8167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 397.3167 | 0 | 0
14723 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3364 mecidiyeköy metro girişi_6 | Doğru şube 2 faz kopuk Kablo servisi çalışma yapıyor. SORUN GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 00:09 | 2014-01-31 15:28 | 15.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.2167 | 0 | 0
14726 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28822_10 | yer altı kablo arızası 123 no dan 139 numaraya kadar 822 tm den 10 nolu dapar çekildi ekiplere verildi .TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 00:49 | 2014-01-31 21:24 | 20.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1914.25 | 0 | 0
14728 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-I FİDERİ | 18300 İTM Trafo II 35 Kv kublaj açılarak normale alındı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 00:49 | 2014-01-31 01:17 | 0.46667 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 6902 | 0 | 0
14729 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 01:04 | 2014-01-31 04:34 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
14731 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_1 | havai hat ekibine verildi, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 00:19 | 2014-01-31 01:27 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
14732 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2707 | manevra yapılyor enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 01:13 | 2014-01-31 01:39 | 0.43333 | 1 | 4235 | 0 | 0 | 0.43333 | 1835.1667 | 0 | 0
14733 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9460 Fideri | *9460 deparı normale geçiliyor*depar normale geçildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 01:28 | 2014-01-31 02:05 | 0.61667 | 2 | 4130 | 0 | 0 | 1.2333 | 2546.8333 | 0 | 0
14734 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4034_1 | arıza kayıt altına alındı. sigorta atığı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 02:12 | 2014-01-31 10:19 | 8.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.4667 | 0 | 0
14735 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_2 | EKİPLERE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 02:10 | 2014-01-31 03:21 | 1.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
14736 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22055_3 | drekte oksit vardı klemenslendi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 03:12 | 2014-01-31 10:13 | 7.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.0833 | 0 | 0
14737 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3118; nişantaşı orhan ersek sk _3 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 03:22 | 2014-01-31 04:40 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
14739 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20370_1 | EKİPLERE VERİLDİ KABLO ARIZASI VARDIR enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 03:56 | 2014-01-31 22:53 | 18.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 170.55 | 0 | 0
14740 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_1 | 28532 tm den bir faz sigorta erimesi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 04:13 | 2014-01-31 08:49 | 4.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 427.8 | 0 | 0
14741 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18004_6 | faz yok.havai hat ekibi yönlendirildi. ekipler müdahale ediyor. 18004 Tm den sigorta erimesi verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 04:25 | 2014-01-31 08:22 | 3.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 387.1 | 0 | 0
14743 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24371 K.gaz TEAŞ Kamp RMU_3 | Yeraltı kablo arızası vardı.Onarıldı, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 06:40 | 2014-01-31 19:45 | 13.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.4167 | 0 | 0
14744 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2063 İ.M.Ç otopark içi | Monrtaj ekibi 2063 TM de çalışma yapmaktadır.çalışma bitirilerek c verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:07 | 2014-01-31 08:05 | 0.96667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 584.8333 | 0 | 0
14746 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9581 K.Hane Belediye Sevgi Sk. Bloklar_2 | ekibe bildirildi.**1 faz kopuk 9581tm dp2. kablo servisine bildirildi.**Arıza tamir edilip enerji verildi.(1 adet 120 lik ilaçlı düz buat kullanıldı)(Mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:20 | 2014-01-31 19:40 | 12.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
14747 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:18 | 2014-01-31 08:54 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
14748 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:33 | 2014-01-31 12:28 | 4.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
14750 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8030 gop telekom içi_18 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:31 | 2014-01-31 15:06 | 7.5833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0
14752 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25456 2. TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:46 | 2014-01-31 08:48 | 1.0333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 0
14753 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31849_1 | ABONENİN KOFRASINDA KAİDESİ YANMIŞ DEĞİŞTİRLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:48 | 2014-01-31 11:53 | 4.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
14754 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3486_11 | 2 nci arıza çıktı kablo ekibi çalışmaya devam ediyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:49 | 2014-01-31 23:49 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0
14755 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:50 | 2014-01-31 10:04 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
14756 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3108; haskoy keçecipiri mektep sk muhtarlık_1 | havai hat ekibine verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:36 | 2014-01-31 11:42 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
14757 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11598 | EKİPLERE VERİLDİ BAKACAKLAR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:38 | 2014-01-31 09:44 | 2.1 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1249.5 | 0 | 0
14760 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_9 | elektrik yok.n.monitörlük ekibi yönlendirildi. D.Şube arızalı ölçüldü.yeraltı ekibi çalışıyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 07:51 | 2014-01-31 16:59 | 9.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
14763 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_4 | 28089 tmden 3 faz kablo arızası depar 2 çekik direkten ayrık. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:02 | 2014-01-31 22:13 | 14.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1319.05 | 0 | 0
14764 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21519_1 | EKIBE VERİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:08 | 2014-01-31 14:04 | 5.9333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 261.0667 | 0 | 0
14765 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_5 | 11355 TM DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:08 | 2014-01-31 17:08 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
14766 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_6 | ekibe verildi AG KABLO 1 FAZ KOPUK Kablo servisi çalışma yapıyor.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:08 | 2014-01-31 18:02 | 9.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0
14769 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_2 | ekiplere verildi enkısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:21 | 2014-02-01 18:07 | 33.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 270.1333 | 0 | 0
14771 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28679 TANKCILAR YAPI KOOP._5 | YERALTI KABLO ARIZASI . ARIZANIN TAMİRATI SAĞLANDI FAKAT AYNI KABLO ÜZERİNDE İİNCİ BİR ARIZA ÇIKTI.VE ARIZANIN TAMİRAT SÜRESİ BUNDAN DOLAYI UZAMIŞTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:24 | 2014-02-02 23:34 | 63.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0
14772 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_8 | 18 mt 3x16 şube ister. ŞUBE ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:14 | 2014-01-31 23:28 | 15.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.8667 | 0 | 0
14777 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11746_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:27 | 2014-01-31 09:20 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
14780 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | EKIBE VERILDİ. kontrol edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:44 | 2014-01-31 11:44 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
14781 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI > UYUMKENT | 54 TRAFO 2,4 MW. KINALI DM DEN UYUMKENT ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:45 | 2014-01-31 09:29 | 0.73333 | 15 | 7386 | 0 | 0 | 11 | 5416.4 | 0 | 0
14786 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_11 | havai hat ekibi yönlendirildi. kontrol edildi.tehlike arz eden durum yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:53 | 2014-01-31 09:41 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
14787 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21400_1 | ekıbe verıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:33 | 2014-01-31 10:44 | 2.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
14788 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:55 | 2014-01-31 10:51 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
14789 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21420_1 | KABLO ARIZASI VARDIR EKIPLER ÇALISIYOR.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:52 | 2014-01-31 16:41 | 7.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.35 | 0 | 0
14791 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11289_4 | 11289 TM DOĞRU ŞUBE 1 FAZ KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÖLÇÜ İSTER.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:59 | 2014-01-31 20:03 | 11.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.4667 | 0 | 0
14793 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:02 | 2014-01-31 10:42 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
14794 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2351 tr2 fatih tetümeller cd._6 | 2 Faz Y.A Şube Arızası.ARIZA GIDERILDI TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:06 | 2014-01-31 16:38 | 7.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.6667 | 0 | 0
14795 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_4 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:05 | 2014-01-31 10:37 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
14796 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11428_3 | ANA KABLO ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR. ARIZA YAPILDI ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:09 | 2014-01-31 20:06 | 10.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 700.8 | 0 | 0
14797 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_3 | ekiplere verildi enkısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:07 | 2014-01-31 14:59 | 5.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
14800 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21400_1 | ekıbe verildi.kontrol edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:13 | 2014-01-31 11:43 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
14801 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_1 | ekıbe verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:14 | 2014-01-31 21:23 | 12.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 109.35 | 0 | 0
14802 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11593_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:16 | 2014-01-31 13:19 | 4.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
14805 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_1 | tm den 2 faz sıgorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:24 | 2014-01-31 10:20 | 0.93333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
14807 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_1 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:30 | 2014-01-31 11:28 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
14813 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 13 FİDER | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 08:54 | 2014-01-31 10:14 | 1.3333 | 58 | 4856 | 0 | 0 | 77.3333 | 6474.6667 | 0 | 0
14817 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:32 | 2014-01-31 11:00 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
14818 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. Y.A.Ş. arızalı atlama yapıldı.tamir edildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:32 | 2014-01-31 13:04 | 3.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
14826 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8714_8 | Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:49 | 2014-01-31 10:56 | 1.1167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
14827 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_1 | ekıbe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:54 | 2014-01-31 13:38 | 3.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 | 0 | 0
14832 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_3 | 12 mt 3x16 şube pazar olduğu için sokağa girilemedi. ŞUBE ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:56 | 2014-01-31 23:28 | 13.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.2667 | 0 | 0
14837 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20475_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:35 | 2014-01-31 12:11 | 2.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 0
14838 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_1 | nöb mont.ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:54 | 2014-01-31 11:13 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
14839 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_4 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:52 | 2014-01-31 23:31 | 13.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0
14840 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2124 neşter sk._12 | bakım onarım calışması bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:01 | 2014-01-31 10:36 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
14841 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21442_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:56 | 2014-01-31 11:44 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
14842 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29214_3 | ekiplere verildi enkısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:03 | 2014-01-31 15:16 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
14845 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31619_1 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...1 FAZ KABLO ARIZALI DİREKTEN YERALTI...ÖLÇÜLDÜ YERALTI EKİBİ ÇALIŞIYOR....31619 TM DEN HAT ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:09 | 2014-01-31 15:43 | 5.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
14846 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24042 K.oba Işık Sit. RMU_2 | kofradan 1 faz sig.atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:11 | 2014-01-31 11:34 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
14849 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 09:58 | 2014-01-31 11:01 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
14852 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:12 | 2014-01-31 12:29 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
14853 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11682_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:04 | 2014-01-31 11:43 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
14855 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9002 Sanayi Mah. Ulubaş Caddesi_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:19 | 2014-01-31 11:20 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
14856 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_1 | Sigorta atığı.ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-29 04:03 | 2014-01-29 06:02 | 1.98 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 87.12 | 0 | 0
14857 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28420_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:22 | 2014-01-31 15:31 | 5.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
14859 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3081; haskoy cad. ile toygar sk köşesi_12 | ekibe verildi ŞUBE 1 FAZ KOPUK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:21 | 2014-01-31 20:34 | 10.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.5167 | 0 | 0
14876 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20702_2 | çelıkyapı 20702 dm den mezarlık çıkış deparı üzerinde 1 direk devrildi deplese yapıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:44 | 2014-01-31 11:50 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
14877 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20530_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:00 | 2014-01-31 21:02 | 11.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.2667 | 0 | 0
14882 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI BEYLİKDÜZÜ-2 | O.G Hat eçtı ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:46 | 2014-01-31 13:16 | 2.5 | 6 | 6104 | 0 | 0 | 15 | 15260 | 0 | 0
14884 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8381 FİDERİ | 8020'den 8381 deparı açtı.Geçiçi Açma- Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:45 | 2014-01-31 11:04 | 0.31667 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 676.0833 | 0 | 0
14885 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK DM - ÇANAKÇA RMU | programlı kesinti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-01-31 10:43 | 2014-01-31 16:46 | 6.05 | 17 | 212 | 0 | 0 | 102.85 | 1282.6 | 0 | 0
14890 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9371 Teras Evler_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:55 | 2014-01-31 12:43 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
14891 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_4 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:54 | 2014-01-31 15:08 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
14892 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9043 Çağlayan Limon Sokak_15 | ekibe bildirildi.**AKYAZI İNŞAAT çalışma esnasında 3x120+70-T.U kablosuna vurmuş. 9043tm dp15 çekik kablo servisine bildirildi.*Arıza giderilip enerji verildi. **2 adet 120 lik düz ilaçlı buat il,4x16 ilaçlı buat kullanıldı.Refik usta. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:57 | 2014-01-31 17:33 | 6.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 389.4 | 0 | 0
14894 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31873_3 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...OKSİT YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:03 | 2014-01-31 14:39 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
14897 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2290 TR 1_18 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ).gecıcıenerjı verıldı. karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:02 | 2014-01-31 16:49 | 5.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 0 | 0
14902 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3054 ortakoy tasbasamak sk no:17 karşı_1 | havai hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:07 | 2014-01-31 14:54 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
14904 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_2 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:09 | 2014-01-31 12:50 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
14905 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8452_1 | sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:14 | 2014-01-31 15:50 | 4.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 0
14907 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:19 | 2014-01-31 12:30 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
14910 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21482_1 | ekıbe verildi.ENERJI VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:30 | 2014-01-31 15:15 | 3.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
14913 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8708_13 | 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:29 | 2014-01-31 12:59 | 1.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
14917 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2464_4 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:41 | 2014-01-31 12:42 | 1.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
14922 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:47 | 2014-01-31 12:44 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
14923 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...MANEVRASI YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:51 | 2014-01-31 12:37 | 0.76667 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 32.2 | 2957.8 | 0 | 0
14925 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9152 San.mah. Şahinler sk._5 | ekibe bildirildi.**9152tm dp5 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:52 | 2014-01-31 13:18 | 1.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 84.5667 | 0 | 0
14926 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-1 Merter Keresteciler Sitesi kayalar Sk._3 | 3*120+70 Kablo arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:56 | 2014-02-01 09:45 | 21.8167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1679.8833 | 0 | 0
14928 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20255_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:46 | 2014-01-31 15:58 | 4.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0
14930 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ,. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:58 | 2014-01-31 14:38 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
14933 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_10 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 12:05 | 2014-02-01 15:26 | 27.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 218.9333 | 0 | 0
14935 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | ekıplerımız kontrol ediyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:45 | 2014-01-31 13:39 | 1.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
14936 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20458_1 | enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 11:55 | 2014-01-31 12:19 | 0.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
14938 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_1 | AG KABLO ARIZASI 3FAZ . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 12:00 | 2014-01-31 22:55 | 10.91 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 654.6 | 0 | 0
14941 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21442_1 | ekıbe verildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 12:26 | 2014-01-31 15:14 | 2.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
14943 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100-TOPKAPI II | 8100 itm'den Topkapı I fideri enerjisi kesildi.8010 İtm'de kompanzasyon panosu takıldı.Güvenlik sebebiyle elektrik kesildi.Elektrik verildi.Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-01-31 12:25 | 2014-01-31 12:58 | 0.55 | 8 | 11110 | 0 | 0 | 4.4 | 6110.5 | 0 | 0
14946 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9306 İzzetpaşa Üniversite içi _4 | ekibe bildirildi.**9306tm dp4 iki faz birleşmiş ana kablo arızası kablo servisine bildirildi.*tamir edildi.*enerji verildi.*2 adet 3*120 lik buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 12:29 | 2014-01-31 23:02 | 10.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 622.45 | 0 | 0
14947 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18550_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 12:39 | 2014-01-31 13:24 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
14948 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 12:39 | 2014-01-31 14:38 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
14949 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_1 | ekıbe verildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:16 | 2014-01-31 14:03 | 3.7833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 166.4667 | 0 | 0
14951 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_15 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. 00:30 civarı bölgeye enerji verildi. Arıza yoğunluğundan Sistemden kapatılmamış. 183185 nolu başvuru arıza kapatıldıktan sonra gelen ve birleştirilen arıza kaydıdır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 12:49 | 2014-02-01 00:34 | 11.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0
14961 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4430_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:05 | 2014-01-31 14:46 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
14962 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_2 | ekip yönlendirildi. tamir edildi.fazlar yatırımcılar tarafından düzeltildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:02 | 2014-01-31 13:48 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
14963 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_2 | 2 adet klemens kulanılıp arızaq giderildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:21 | 2014-01-31 15:53 | 2.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
14966 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_3 | 11109 TM 1 FAZ KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:17 | 2014-02-01 03:09 | 13.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.0667 | 0 | 0
14967 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:21 | 2014-01-31 14:13 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
14969 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8276_4 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:17 | 2014-01-31 20:05 | 6.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 0 | 0
14970 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2205_14 | 1 faz sıgorta erımesı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:37 | 2014-01-31 17:40 | 4.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
14971 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:34 | 2014-01-31 14:32 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
14972 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_1 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILACAK.ölçü yapıldı 31200 tmden yeri belli kablo ekipleri calışıyor.hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:41 | 2014-01-31 21:46 | 8.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0
14974 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | direkten faz gevşek. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:51 | 2014-01-31 16:59 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
14977 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8393_6 | tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:56 | 2014-01-31 21:50 | 7.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
14979 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_15 | yeraltı kablo arızası .28772 tm den 15 nolu depar çıkışları sağlam.kablo çıkışında 1 faz yok.ekiplere bildirildi tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 13:54 | 2014-02-02 03:37 | 37.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3507.65 | 0 | 0
14981 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23366 Çanakça Su Deposu_2 | EKİBE VERİLDİ arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:01 | 2014-01-31 18:40 | 4.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
14982 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 045 Güngören Eski Londra Asf. Heybeli Cad. köşesi_3 | 3*50+25 kablo koparılmıs ekıp verıldı arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:02 | 2014-01-31 18:07 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
14985 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18232_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. hava-i hat alpek yanigi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:08 | 2014-01-31 17:57 | 3.8167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 374.0333 | 0 | 0
14986 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18796_11 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:09 | 2014-01-31 19:13 | 5.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 496.5333 | 0 | 0
14989 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325o.s.bD.Mden bara1 21502bakırcılar çık | TEKRAR MUDEHALE EDİLİYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:15 | 2014-01-31 15:11 | 0.93333 | 9 | 10464 | 0 | 0 | 8.4 | 9766.4 | 0 | 0
14993 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2464 aksaray cerrahpaşa cd. ziraat bankası _4 | yeraltı şube arızası ( nötr yok), tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:30 | 2014-02-01 20:39 | 30.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0
14994 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28857_11 | Y.K.ARIZASI H.HAT ÇIKIŞLARI AYRILDI. 28857 TM'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ.EKİPLER ÇALIŞIYOR KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:21 | 2014-02-01 01:56 | 11.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1077.25 | 0 | 0
14996 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_4 | 1 adet sigorta erimesi tamır edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:33 | 2014-01-31 20:45 | 6.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0
14999 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4111_4 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ 20 metre 3*16 kablo çekildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:11 | 2014-01-31 16:47 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
15001 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11686_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:36 | 2014-02-01 14:33 | 23.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 0 | 0
15005 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_15 | gurbetoğlu aş yeraltı kablo çalışması yaparken direkten yeraltı şubeyi koparmışlar.şube direkten izole yeri belli | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:28 | 2014-01-31 17:57 | 3.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
15008 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3071; m.ş.paşa spor sk | ekibe verildi tmye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:41 | 2014-01-31 15:52 | 1.1833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 453.2167 | 0 | 0
15009 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23366 Çanakça Su Deposu_3 | EKİBE VERİLDİ arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:51 | 2014-01-31 17:07 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
15010 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18625_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:50 | 2014-01-31 22:45 | 7.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
15011 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25538 NESRİN ARAT Doğan tepe altı Ortaköy SİLİVRİ_7 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:54 | 2014-01-31 17:53 | 2.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 0 | 0
15016 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_1 | KABLO EKIBINE VERİLDİ. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:54 | 2014-01-31 18:01 | 3.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0
15019 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11355_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:58 | 2014-01-31 17:23 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
15022 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8381_7 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:07 | 2014-01-31 15:21 | 0.23333 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 498.1667 | 0 | 0
15024 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8030 gop telekom içi_18 | FAZLAR DÜZELTİLDİ Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:11 | 2014-01-31 15:45 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
15026 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1829 TR 1_15 | 1 FAZ ANA KABLO ARIZASI BİRLEŞME VAR.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:18 | 2014-01-31 19:15 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
15029 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:22 | 2014-01-31 21:40 | 6.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
15030 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29291_2 | ABONENİN HAVAİ HATTAKİ ARIZASI GİDERİLMİŞTİR NOT:İŞ YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI ARIZAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 14:18 | 2014-02-02 14:41 | 48.3833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 580.6 | 0 | 0
15033 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_9 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI SAĞLANDI VE ŞUBE DİREKTEN BAĞLANIP ENERJİ VERİLDİ İKİNCİ BİR ARIZA ÇIKTIĞINDAN TAMİRAT SÜRESİ UZUN SÜRMÜŞTÜR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:13 | 2014-02-02 14:40 | 47.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 569.4 | 0 | 0
15034 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:22 | 2014-01-31 19:38 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
15036 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3428 Okmeydanı eser sok._6 | H Hat ekibi bakıyor.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:13 | 2014-01-31 17:11 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
15037 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_8 | H.Hat ekibi bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:22 | 2014-01-31 16:04 | 0.71667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
15038 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_1 | EKIBE VERİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:38 | 2014-01-31 22:58 | 7.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
15041 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_1 | ekipler çalışıyor saat 19.00 a kadar enerji verilmeyebilir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:41 | 2014-01-31 18:43 | 3.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
15044 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_3 | EKİP BAKTI ŞUBE KABLOSUNA ZARAR VERİLMİŞ KABLO EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:39 | 2014-01-31 20:04 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
15046 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-BAYRAMPAŞA-II | Sağmalcılar Şalttaki Trafonun devre dışı kalması sonucu enerji kesildi. Enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:42 | 2014-01-31 16:21 | 0.65 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 0.65 | 2221.05 | 0 | 0
15047 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31932 anadolu emprime_1 | ekiplere verildi bakılacak.gecici acma . hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:45 | 2014-01-31 16:07 | 0.36667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
15048 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_4 | H hat ekibine bildirildi.**9134 tm dp-4 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi.(Hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:16 | 2014-01-31 16:05 | 0.81667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
15049 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9180 Çağlayan Esen sk.içi | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde 9180 tm nin denklaşe olduğu görüldü,arızaya rastlanmadı tm ye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:28 | 2014-01-31 16:12 | 0.73333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 431.9333 | 0 | 0
15050 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:48 | 2014-01-31 17:22 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
15051 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29454_4 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:50 | 2014-01-31 16:48 | 0.96667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
15052 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:36 | 2014-01-31 17:23 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
15054 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:02 | 2014-01-31 19:27 | 3.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
15055 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _3 | 3071 TMden enerji aktarımı yapılıyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:00 | 2014-01-31 20:50 | 4.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 193.3333 | 0 | 0
15057 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 18700-696-18564 | D. şalttan kaynaklı kesıntı olmustur enerjı verıldı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:50 | 2014-01-31 16:30 | 0.66667 | 0 | 6903 | 0 | 0 | 0 | 4602 | 0 | 0
15058 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk_1 | Kablo ekibi çalışıyor.SORUN GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:52 | 2014-01-31 16:42 | 0.83333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
15059 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2400 tr2 eminönü mısır çarşısı yanı_9 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 2 FAZ.tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:14 | 2014-01-31 19:48 | 3.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0 | 0
15060 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:14 | 2014-01-31 17:22 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
15061 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - ESENLER-I FİDERİ | Sagmalcilar Salt'tan Teiaş'a ait Trafo devre disi kaldi. Teiaş ekipleri calisiyor. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 15:42 | 2014-01-31 16:37 | 0.91667 | 1 | 2958 | 0 | 0 | 0.91667 | 2711.5 | 0 | 0
15063 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8275 | 8275 tm'de og sigortalar atıktı degistirldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:24 | 2014-01-31 18:14 | 1.8333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 881.8333 | 0 | 0
15065 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8049_6 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:22 | 2014-01-31 19:14 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
15066 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_5 | 9180 Denklaşe oldu ekip kontrol ediyor.**9180 tm dp- 3 ve 8 hariç diğer deparlar enerjili ekip çalışıyor.*depar 3 ve 8 enerjili..depar 5 ve 10 çekildi... Depar 5 ve 10 na enerji verildi karanlık yer yok... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:23 | 2014-01-31 19:52 | 3.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 205.5167 | 0 | 0
15067 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI ÇUHADAROĞLU | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:28 | 2014-01-31 18:35 | 2.1167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.35 | 2.1167 | 0 | 0
15068 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11979_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:36 | 2014-01-31 18:52 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
15070 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:30 | 2014-01-31 20:52 | 4.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
15072 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:07 | 2014-01-31 21:41 | 5.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0
15073 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:31 | 2014-01-31 20:54 | 4.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
15075 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20175_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:43 | 2014-01-31 20:36 | 3.8833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 170.8667 | 0 | 0
15076 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_3 | 28076 tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 10:40 | 2014-01-31 17:27 | 6.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 630.85 | 0 | 0
15077 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2351 TR 1 _7 | .3 faz kablo arızası beledıye ekıblerı calısma yaparken kabloyu koparmıs tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:51 | 2014-02-01 20:09 | 27.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0
15079 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8768_4 | no 14-16-18-20 3 faz temiz kopuk sube arızası. ölçü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:53 | 2014-02-01 06:15 | 13.3667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 641.6 | 0 | 0
15080 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:56 | 2014-02-01 01:43 | 8.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0
15082 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:06 | 2014-01-31 19:56 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
15083 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11291_3 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:00 | 2014-01-31 17:36 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
15085 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25392 SİLİVRİ BELEDİYE KONUTLARI-1 Silivri SİLİVRİ_3 | KLEMENS YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:08 | 2014-01-31 18:07 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
15086 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21047_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:01 | 2014-01-31 21:40 | 4.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 0 | 0
15088 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:57 | 2014-01-31 17:51 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
15090 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_12 | hava-i hat ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:12 | 2014-01-31 18:40 | 1.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
15094 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_1 | 31044 TM DİREKTEN YERALTI İKİ FAZ İZOLE CULAR AYRILDI ÖLCÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ CALISIYOR.KABLO ARIZASI YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:01 | 2014-02-01 14:38 | 21.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.7 | 0 | 0
15095 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _9 | Alpek yanık h.hat bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 16:01 | 2014-01-31 18:18 | 2.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 0 | 0
15096 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | H.hat ekibine bildirildi.**9154 tm dp-11 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:26 | 2014-01-31 18:47 | 1.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 0 | 0
15101 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:26 | 2014-01-31 21:45 | 4.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
15103 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21154_11 | yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışma yapmak için kısa süreliğine enerji kesti. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:32 | 2014-01-31 20:33 | 3.016 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 0 | 0
15105 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11291_3 | EKİBE VERİLDİ TEKRAR BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:44 | 2014-01-31 18:18 | 0.56667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
15108 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:47 | 2014-01-31 23:52 | 6.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
15109 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_11 | 28076TM DEN SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:44 | 2014-01-31 19:49 | 2.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0
15110 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:54 | 2014-01-31 18:32 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
15113 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9533 Örnektepe mah. Kervan sk._5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hakan koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:55 | 2014-01-31 20:21 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
15116 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_1 | ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 17:47 | 2014-01-31 19:54 | 2.1167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93.1333 | 0 | 0
15117 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1581_15 | TM DEN SİGORTA ATIKDI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:12 | 2014-01-31 19:13 | 1.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 | 0 | 0
15118 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11420_10 | EKİP BAKTI 11420 TRAFODAN KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR. KABLO EKİBİ ÖLÇÜ YAPACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:14 | 2014-02-01 18:22 | 24.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 0 | 0
15119 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | BG | iski 550tm baslık patlak tersden beslendi bahcelı evler giskten 124 ve 850 dogru ıkı depar enerjılenıyor. 8100 arızalı olcum yapılıyor,734-429 arası 35 kv kablo arızalı,depar enerjilendi,enerjisiz yer yok, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:16 | 2014-01-31 22:21 | 4.0833 | 0 | 86671 | 0 | 0 | 0 | 353906.5833 | 0 | 0
15121 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21028_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:18 | 2014-01-31 21:44 | 3.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
15124 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:26 | 2014-01-31 21:30 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
15125 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28177_5 | HAVAİ HATTA ALPEK YANIK.28177 TM DEN 5 NOLU DEPAR EKİPLER ÇALIŞIYOR.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:12 | 2014-01-31 20:27 | 2.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 209.25 | 0 | 0
15127 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1668_3 | KABLO ARIZASI VAR.EKİP ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:36 | 2014-02-01 02:03 | 7.45 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 476.8 | 0 | 0
15129 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8300 - 8030 FİDERİ | 8030 tm'nın depar kesicisi acıktı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:38 | 2014-01-31 19:24 | 0.76667 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 982.1 | 0 | 0
15130 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9152 San.mah. Şahinler sk._5 | Ekibe bildirildi.**9152 tm dp-5 üç faz patlatıyor kablo arızası servisine bildirildi.*ekip çalışıyor*dükkanlar kapalı olduğundan ölçü yapılamadı yarın gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek**arıza giderildi.2 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:26 | 2014-02-01 14:55 | 20.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1208.5167 | 0 | 0
15133 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:45 | 2014-01-31 19:55 | 1.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
15136 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_9 | abonenin subesi baglandi. 1 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:06 | 2014-01-31 19:08 | 0.033333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
15137 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1707_3 | TM DEN SİGORTA ATIKDI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:59 | 2014-01-31 19:34 | 0.58333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
15139 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | NECİP FAZIL CAD. YE DOĞRU BİR ADET SİGORTA ARIZASI TAMİR EDİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:58 | 2014-01-31 19:33 | 0.58333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0
15148 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11492_3 | ALTINŞEHİRE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:10 | 2014-01-31 21:50 | 2.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
15149 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8030 FİDERİ | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:18 | 2014-01-31 19:47 | 0.48333 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 619.15 | 0 | 0
15151 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2132_5 | kofra içi tamir yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:20 | 2014-01-31 20:40 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
15153 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:20 | 2014-01-31 21:30 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
15157 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28724_3 | 28724 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:23 | 2014-01-31 20:21 | 0.96667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
15159 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20518_2 | OKSİT EKİPLERİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:57 | 2014-02-01 04:47 | 9.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0
15160 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11287_3 | EKİP BAKTI 11287 TRAFODAN KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILIP ARIZA GİDERİLECEK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:28 | 2014-02-01 21:05 | 25.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0
15161 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3884_3 | Zincirli kuyu ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:40 | 2014-01-31 20:22 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
15162 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20943_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:36 | 2014-01-31 21:33 | 1.95 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 0
15164 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28118_8 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:40 | 2014-02-01 15:28 | 19.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 0
15165 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29219_10 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:55 | 2014-01-31 23:56 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
15167 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 20:27 | 2014-02-01 00:52 | 4.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
15168 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_3 | çakırgöz sokakta kablo servisi çalışıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 20:29 | 2014-01-31 21:20 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
15171 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3013 taksim sıraselviler cad. alman hastanesi yanı_1 | ekibe bildirildi.şube 2 faz kopuk. geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 20:17 | 2014-01-31 23:04 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
15172 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9581 K.Hane Belediye Sevgi Sk. Bloklar_2 | 14746 nolu işle ilgilidir arıza bitirildi,sigorta basılmamış,ekibe bildirildi.**Sigorta basılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 20:23 | 2014-01-31 21:12 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
15173 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 20:30 | 2014-01-31 21:30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
15176 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11144_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 20:06 | 2014-01-31 22:18 | 2.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
15177 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18330_7 | hava-i hat ekibine verildi. 1 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 20:44 | 2014-01-31 21:50 | 1.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
15179 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 20:42 | 2014-01-31 22:10 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
15181 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1829 TR 1_15 | GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 20:58 | 2014-01-31 21:48 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
15183 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31838_1 | abone enerjili nötr kablosu kopukdu tekrar baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:04 | 2014-01-31 22:47 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
15184 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_11 | arıza tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 18:49 | 2014-01-31 21:24 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
15187 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_9 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:07 | 2014-02-01 19:20 | 22.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.7333 | 0 | 0
15189 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:16 | 2014-01-31 22:01 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
15191 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20930_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:01 | 2014-01-31 22:48 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
15193 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_1 | arıza ekiplerine bildiridli.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:28 | 2014-01-31 22:29 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
15194 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:06 | 2014-02-01 03:26 | 6.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
15195 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_8 | ekibe verildi . enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:34 | 2014-01-31 22:26 | 0.86667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
15196 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11572_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:29 | 2014-01-31 22:17 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
15197 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18219_5 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:52 | 2014-01-31 21:54 | 0.033333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
15198 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_11 | 28076 TM'DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:28 | 2014-02-01 00:02 | 2.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0
15199 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 19:11 | 2014-02-02 00:42 | 29.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 236.1333 | 0 | 0
15202 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8604_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:39 | 2014-01-31 22:24 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
15203 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8452_3 | 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 22:04 | 2014-01-31 22:05 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
15204 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28163_15 | KABLO ÇIKIŞI KOPUK TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:51 | 2014-01-31 23:22 | 1.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 141.05 | 0 | 0
15207 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:32 | 2014-01-31 22:59 | 1.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
15208 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_3 | TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 22:14 | 2014-02-01 03:11 | 4.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
15209 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2313 kumkapı ördekli bakkal sk._17 | t m densigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 22:15 | 2014-01-31 23:51 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
15211 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11492_10 | 11492 TM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI ÜÇ FAZ TEMİZ KOPUK. HAVAİ HAT UÇLARI AYRILDI DEPARLARI ÇEKİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ . ÖLÇÜ YAPILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 22:11 | 2014-02-01 17:09 | 18.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0
15212 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28432_6 | Y.K.ARIZASI H.HAT KABLO ÇIKIŞINDAN 1 FAZ GELMİYOR.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 21:59 | 2014-02-01 18:09 | 20.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1875.5 | 0 | 0
15214 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1829 TR 1_15 | GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 22:21 | 2014-01-31 22:34 | 0.21667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
15215 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | BG-550 | tm 390dan akım trafosu patlak.arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 22:10 | 2014-01-31 23:49 | 1.65 | 0 | 15340 | 0 | 0 | 0 | 25311 | 0 | 0
15217 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28317_3 | Y.Y.Ş.ARIZASI EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 22:27 | 2014-02-01 11:26 | 12.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.8667 | 0 | 0
15219 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 22:45 | 2014-02-01 01:01 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
15224 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18211_9 | 1 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. borcundan dolayı enerjisi kesilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 23:01 | 2014-02-01 00:13 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
15226 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_4 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.ekip arızaya baktı. abone yalan beyan veriyor. konuya vakıf olamadıgından ekibin müdahale etmesini istemiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 22:59 | 2014-01-31 23:37 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
15228 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 çemberlitaş tavuk pazarı maviköşe büfe _3 | t m den sigorta erimesi c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 23:01 | 2014-01-31 23:37 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
15231 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2104 cemal nadir sk._17 | t m den sigorta erimesi c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 23:29 | 2014-02-01 00:04 | 0.59 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
15232 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21952_2 | EKİPLERE VERİLDİ OKSİT EKİPLERİNE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 23:10 | 2014-02-01 04:44 | 5.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0
15233 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4455_3 | arıza kayıt altına alındı. abone ile görüşlü. sigortalarını indirmesi söylendi. saat 23.00 dan sonda havai hat ekibi olmadıgından sabah müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 23:36 | 2014-02-01 11:39 | 12.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0
15235 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_1 | sabah bakılacak ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 23:35 | 2014-02-01 09:47 | 10.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0
15236 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31300 TM_3 | Yarın Sabah Havai Hat Ekibine Verilecek.oksit yapıldı c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-01-31 23:50 | 2014-02-01 09:45 | 9.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0