## Aralık 2014
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL - İLÇE (3A-3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) | YER DETAYI |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10A)=(9D)X(8)
172211 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4026_1 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş yoğunluğuna göre müdahale edecektir... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 00:45 | 2014-12-01 02:46 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
172212 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3475; şişli dere sk yanyol başı _7 | ekiplere bildirildi.şube 2 faz kopuk geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 00:44 | 2014-12-01 02:04 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
172213 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2091 | manevra yapılıyor 2101 itm de 2169 ve 2091 yeni 2698 deparı normale kondu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 00:49 | 2014-12-01 01:20 | 0.51667 | 2 | 1210 | 0 | 0 | 1.0333 | 625.1667 | 0 | 0
172216 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28752 DEPARI 28874 | manevra yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-01 01:05 | 2014-12-01 01:31 | 0.43333 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 1210.3 | 0 | 0
172217 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3828_14 | ekiplere bildirildi.A.G.kablo 3 faz kopuk.sabah kablo servisi arızaya müdehale edecek. Ölçü Yapıldı. arıza noktası Aşık Kerim No:26 önünde çıktı. Abone kazı çalışması yaptırmıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 01:01 | 2014-12-01 16:17 | 15.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 610.6667 | 0 | 0
172220 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 00:03 | 2014-12-01 09:26 | 9.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.6833 | 0 | 0
172224 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_8 | h hat ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 02:36 | 2014-12-01 03:22 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
172228 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3579 bebek yalı boyu cad. sahil girişi_8 | ekibe bildirildi ana kabloda(buatta) patlama olmuş rapor yazıldı 3579 tm dp.8 çekildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 03:18 | 2014-12-01 16:13 | 12.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.4167 | 0 | 0
172230 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9081-9654 Fideri | ekibe bildirildi.** arızaya rastlanmadı.9654 deparına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 04:41 | 2014-12-01 05:55 | 1.2333 | 10 | 4138 | 0 | 0 | 12.3333 | 5103.5333 | 0 | 0
172233 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22022_3 | trafodan siğorta atıktı.sigorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 05:31 | 2014-12-01 06:01 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
172235 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22018_2 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 05:35 | 2014-12-01 05:55 | 0.33333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
172238 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28311_9 | YER ALTI KABLO ARIZASI HAVAİ HAT CIKIŞI AYRILDI 311 TM DEN 9 NOLU DEPAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 06:07 | 2014-12-01 16:12 | 10.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 937.75 | 0 | 0
172241 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9196 Fideri | 9015 Tm boxa alınacağından dolağı izole edildi.** 9015 Tm boxa alındı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 05:36 | 2014-12-01 08:07 | 2.5167 | 1 | 2668 | 0 | 0 | 2.5167 | 6714.4667 | 0 | 0
172242 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22015_4 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 06:20 | 2014-12-01 06:54 | 0.56667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
172244 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_4 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI TAMIR EDIDLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 06:37 | 2014-12-01 13:59 | 7.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.9333 | 0 | 0
172245 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21647_8 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 06:56 | 2014-12-01 10:18 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
172246 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2378_10 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 07:07 | 2014-12-01 13:07 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
172247 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2197_10 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ BİRLEŞİK(171543 nolu işemri ile ilgili arıza devam ediyor.) TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 07:09 | 2014-12-02 17:28 | 34.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2059 | 0 | 0
172249 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21461_2 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 07:19 | 2014-12-01 18:33 | 11.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 494.2667 | 0 | 0
172251 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1756 TR 2_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. KABLO ARIZAZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 07:34 | 2014-12-01 11:15 | 3.6833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 235.7333 | 0 | 0
172252 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 184-2 Keresteciler sitesi Fatih cad. Kayalar Sk._7 | 3*120+70 kablo arızası ekip verildi ölçüldü kazı çalışması yapılıyor çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 06:48 | 2014-12-01 17:59 | 11.1833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 861.1167 | 0 | 0
172255 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9544 K.burgaz cad. BEŞLER fab. Yanı _11 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 07:44 | 2014-12-01 11:53 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
172257 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4232_5 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş yoğunluğuna göre müdahale edecektir... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 07:43 | 2014-12-01 11:05 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
172258 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_12 | ekibe bildirildi.**9035 tm dp-12 iki faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 07:51 | 2014-12-01 10:04 | 2.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 130.7833 | 0 | 0
172260 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479 şişli h.e.adıvar mh kızılcık sk_9 | ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 07:15 | 2014-12-01 08:50 | 1.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
172264 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:05 | 2014-12-01 22:49 | 14.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.8667 | 0 | 0
172268 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25895 ACAR YAPI İNŞ. Silivri SİLİVRİ_2 | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:08 | 2014-12-01 11:20 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
172269 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31559 TM'DEN GENÇOSMAN SOK HAVAİ HAT ÇIKIŞI YANIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:08 | 2014-12-01 12:23 | 4.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 267.75 | 0 | 0
172271 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20035_7 | yerden yer altı kablo arızası vardır.kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 07:59 | 2014-12-01 15:29 | 7.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
172272 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_1 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:09 | 2014-12-01 09:52 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
172273 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31200 TM DEN 6.DEPAR 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ..ÖLÇÜLECEK ÖLÇÜ BEKLENİYOR...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:22 | 2014-12-01 17:30 | 9.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
172274 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11355-h.hat çıkışı | montörlük ekibine ve rildi. bakılıyor GEÇİCİ AÇMA OLDU.MONTÖRLÜK EKİPLERİ HATTI ENERJİLEDİ. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:11 | 2014-12-01 09:07 | 0.93333 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.5333 | 6.5333 | 0 | 0
172275 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLODA PATLAMA OLMUŞ. YERİ BELLİ. ENERJİ KESİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:06 | 2014-12-01 18:34 | 10.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0
172276 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3579 bebek yalı boyu cad. sahil girişi_1 | ekibe verildi. kofreden kaide yanık. değiştirildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:19 | 2014-12-01 10:36 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
172277 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9477 Oto Sanayi Barbaros cad. No:32 yanı_1 | Ekibe bildirildi.**9477 tr-1 Apanosu dp-1 çekik,kofraya 3 faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi. 1 adet 850 lık buat 5 mt 4x16 kablo kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Usta Cemal Yorgun | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:28 | 2014-12-01 17:08 | 8.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
172278 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3218; karaköy perşembe pz. kürekçiler sk_10 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:25 | 2014-12-01 09:12 | 0.78333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
172283 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:49 | 2014-12-01 10:35 | 1.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
172285 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım_3 | ekibe bildirildi.nötr kablosu kopuk tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:51 | 2014-12-01 12:45 | 3.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 230.1 | 0 | 0
172287 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8731 FİDERİ | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8020 itm'den 8731 deparı açıktı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:53 | 2014-12-01 09:05 | 0.2 | 2 | 5553 | 0 | 0 | 0.4 | 1110.6 | 0 | 0
172289 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:37 | 2014-12-01 09:32 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
172291 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_12 | Ekibe bildirildi.*9155 tm dp-12 D.Ş 1 faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:04 | 2014-12-01 13:52 | 4.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
172292 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28772_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:00 | 2014-12-02 10:11 | 25.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 201.4667 | 0 | 0
172294 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4523_12 | 20 METRE 3*16 ŞUBE DEĞİŞTİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:49 | 2014-12-01 10:30 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
172297 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28420_2 | kayıt alındı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 08:50 | 2014-12-01 22:49 | 13.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.8667 | 0 | 0
172299 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21331 | 21331 tm de bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-01 09:08 | 2014-12-01 12:00 | 2.8667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 716.6667 | 0 | 0
172304 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_2 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:21 | 2014-12-01 10:17 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
172305 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._11 | Ekibe bildirildi.*9327 tm dp-11 çekik. üç faz birleşmiş motorlar çalışmıyor,kablo arızası servisine bildirildi. Arıza tamir edilip depara enerji verildi.(1 adet 120'li fermuarlı buat ile 120'lik T buat kullanıldı)(Cafer kütük.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:25 | 2014-12-01 12:43 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
172306 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28050_3 | kayıt alındı gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:22 | 2014-12-02 15:05 | 29.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 237.7333 | 0 | 0
172311 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_1 | abone atlamalı enerjılı ekıbler musaıt degıl saat 3 ekıbıne verılecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:37 | 2014-12-01 09:44 | 0.11667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
172312 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_4 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:41 | 2014-12-01 13:06 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
172313 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31049 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31049 TM'DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:41 | 2014-12-01 13:20 | 3.65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 229.95 | 0 | 0
172314 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1315_1 | ŞUBE KABLOSU 1 FAZ İZOLE KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:43 | 2014-12-01 16:45 | 7.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.2667 | 0 | 0
172315 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_17 | ekıplere verıldı. sanayı caddesine doğru alpek yanıktı tamır edılıp enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 03:02 | 2014-12-01 11:54 | 8.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 824.6 | 0 | 0
172316 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:41 | 2014-12-01 15:27 | 5.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
172318 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3985_1 | ılgılı servıse bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:31 | 2014-12-01 09:50 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
172320 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21918 basket D.M den 20183 çıkışı | o.g hat açmıştır nöbetçi ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:51 | 2014-12-01 10:30 | 0.65 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 0 | 0
172323 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:05 | 2014-12-01 13:50 | 3.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
172327 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_4 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:43 | 2014-12-01 11:01 | 1.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
172328 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8737_6 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kablo arızası ölçüldü depar çekili.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:09 | 2014-12-01 16:00 | 5.85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0
172329 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28297_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-01 09:31 | 2014-12-01 11:29 | 1.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
172331 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_7 | YER ALTI DOGRU ŞUBE ARIZASI TAMIR EDILDI ENERJI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:09 | 2014-12-01 10:56 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
172334 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31565 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31565 TM'DEN DOĞRU ŞUBE 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR...KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:17 | 2014-12-01 21:06 | 10.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0
172337 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31173 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31173 TM'DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR...KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZASI GİDERİLDİENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:19 | 2014-12-01 16:47 | 6.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
172340 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3029 şişhane havuzbaşı değirmen sok _1 | ekıbe verıldı dahılı tesısat arızasından dolayı kofradan sıgorta atmıs abone elktrıkcıye tesısatı kontrol ettırecek kofradan fişler basılmadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:16 | 2014-12-01 11:30 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
172343 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. Kablo arızası tespit edildi. Ölçüm yapıldı . Kablo arızası yeri belirlendi ve kablo ekipleri tarafından arıza giderlerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:25 | 2014-12-01 17:26 | 7.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0
172344 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31450 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31450 TM'DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:30 | 2014-12-01 10:52 | 0.36667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
172346 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8627_3 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz şube arızası kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:22 | 2014-12-01 15:15 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
172350 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1091_9 | KARTALTEPE MH. KOŞUYOLU CD. NO. 5 İN ŞUBE KABLOSU ARIZALI ARIZA SEBEBİ İLE TRAFODAN DEPAR ÇEKİLDİ.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:36 | 2014-12-01 11:40 | 1.0667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 162.1333 | 0 | 0
172354 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_1 | atlamalı enerjılı 3 ekıbı gıdecek ekınbler musaıt degıl | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:37 | 2014-12-01 10:41 | 0.066667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
172360 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8453_24 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz şube arızasından dolayı depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:38 | 2014-12-01 18:53 | 8.25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0
172362 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_12 | montaj ekıbıne verıldlı voltajlar dusuk notr hattında problem var rapor yazıldı ekıbler arızaya mudahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:44 | 2014-12-01 11:20 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
172366 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_2 | sube kablosu ortadan kopuk.tamır edildi 4 adet klamens kullanıldı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:46 | 2014-12-01 12:11 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
172367 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21077_14 | iski çalışma yarken no:11 önünde yer altı kablusuna zarar vermiştir.kablo ekiplerimiz ilgili adreste çalışmaktadır enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:47 | 2014-12-01 19:42 | 8.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 392.3333 | 0 | 0
172369 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3656_1 | ekıpler iş sırasına gore arızaya mufdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:53 | 2014-12-01 11:03 | 0.16667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
172370 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21157 | 21157 nolu tm de azp firmasi çalışmaktadır.bildirimli bakım çalışmasıdır.bakım çalışması bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-01 12:02 | 2014-12-01 12:59 | 0.95 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 0
172372 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9383 Fideri | Şişli gisden 9383 deparı yükden dolayı açtı, ekip kontrol edilyor.*deparda 9116 tarafı 9350 tm'ye kadar enerjili,deparın kalanında ekip arızayı arıyor. Deparın kalanında yapılan kontrolde arızaya rastlanmadı depara enerji verildi,karanlık yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:58 | 2014-12-01 11:58 | 1 | 2 | 6194 | 0 | 0 | 2 | 6194 | 0 | 0
172373 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11593_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:52 | 2014-12-01 11:52 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
172374 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3170 (35 KV) | aşrı akımdan fider actı çağlayanla şişlide fiderler üst üste bağlı çağlayan yük alıp depara enerji verdirecek aboneler enerjılı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:01 | 2014-12-01 11:57 | 0.93333 | 6 | 2687 | 0 | 0 | 5.6 | 2507.8667 | 0 | 0
172375 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28366_5 | OSOS PROJESI ICIN 366 TMDEN DEPAR CEKILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:48 | 2014-12-01 11:09 | 0.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
172376 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _8 | Ekibe bildirildi.**9621 tm dp-8 iki faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 10:53 | 2014-12-01 13:06 | 2.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 130.7833 | 0 | 0
172387 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20654_2 | havai hat alpek arızası mevcuttu havai hat ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yapmıştır arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:13 | 2014-12-01 13:52 | 2.65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
172388 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. Oksit arızası tespit edildi arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:15 | 2014-12-01 12:45 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
172389 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31809_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31809 TM'DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:20 | 2014-12-01 13:05 | 1.75 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 0 | 0
172392 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29353 BOLLUCA BATTALGAZİ CAD. DİREK TİPİ _1 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:20 | 2014-12-01 13:07 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
172396 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | ekıbler arızaya mudahale edecekekıpler gıttı turk telekom kutusunu acamadık verılen telefonu aradık acan olmadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:24 | 2014-12-01 11:43 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
172397 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11963_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.Kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:27 | 2014-12-01 16:02 | 4.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
172398 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | FENERTEPE HATTINDA TEL KOPUK TAMIRI ICIN KAYABASI HATTI 026 TMDEN KESILDI EKIPLER CALISIYOR TAMIR EDILDİ ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:27 | 2014-12-01 11:47 | 0.33 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 13.86 | 660 | 0 | 0
172402 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25666 DEĞİRMENKÖY YOLU Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA AYAĞI YANMIŞ.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:38 | 2014-12-01 11:56 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
172403 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24195-Güzelce Gültaş Sitesi_6 | 70'lik alpekte nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:42 | 2014-12-01 13:13 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
172404 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11610_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. İKİ FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ARIZA YERİ ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİPLERİNE VERİLD. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:39 | 2014-12-01 20:54 | 9.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0
172406 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11230_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:42 | 2014-12-01 12:07 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
172410 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_6 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:49 | 2014-12-01 14:02 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
172412 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 429 Haznedar Heybetli Cad. Türk Telekom Yanı_1 | Kofradan 1 faz sigorta atık enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:54 | 2014-12-01 13:11 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
172415 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28254_18 | ALPEK YANIK 254 TMDEN DEPAR CEKIK 30 METRE 70 LIK ALPEK ISTER TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:46 | 2014-12-01 14:28 | 2.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 251.1 | 0 | 0
172416 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.Sırasına göre abone kofrası bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:55 | 2014-12-01 21:26 | 9.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.6167 | 0 | 0
172418 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29341 HACIMAŞLIKÖY SU MOTORU_4 | ekiplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:59 | 2014-12-01 14:16 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
172420 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2005 TR 2_10 | İSKİ çalışma yaparken no:2 nın subesını koparmış.TM den depar çekili Y.A Şube .Arz.Tamir Edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:01 | 2014-12-01 14:55 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
172423 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1864_15 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TM 1864 TEN 15 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:09 | 2014-12-01 13:59 | 1.8333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0
172425 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_11 | Zincirlikuyu ekibine verildi. 3049/11 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:58 | 2014-12-01 12:41 | 0.71667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
172426 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_7 | direkten yer altı kablo arızası vardır.arıza kablo ekibine bildiridli.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:02 | 2014-12-01 15:52 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
172427 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8830_6 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Şube kablosuna zarar verilmiş.Zarar veren tespit adilemedi.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 11:51 | 2014-12-01 18:40 | 6.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0
172428 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:12 | 2014-12-01 12:37 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
172429 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_2 | ekiplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:05 | 2014-12-01 19:08 | 7.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
172431 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2352 fatih battal gazi sk._5 | 1 faz yeraltı şube arızası çalışmasından dolayı enerji kesildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:12 | 2014-12-01 14:52 | 2.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
172438 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_3 | İLGİLİ SERVİSE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:14 | 2014-12-01 12:22 | 0.13333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
172439 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31485 TM_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31485 TM'DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ABONENİN 2 ADET KABLOSU VAR DİĞER KABLODAN BESLENDİ.ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 09:49 | 2014-12-01 13:52 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
172440 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.Bir faz arızalı oldugu tespit edildi. Havai hat olmasından dolayı kablo arıza tespidi zor bulundu. Arıza giderileek abone enerjilendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:18 | 2014-12-01 22:19 | 10.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.1167 | 0 | 0
172443 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1907 DEN 10 NOLU DEPARIN 1 FAZ SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:24 | 2014-12-01 14:12 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
172444 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1668_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBENİN KOFRESİNDE SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:27 | 2014-12-01 14:48 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
172445 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28197 | TRAFO MERKEZ BAKIM CALISMASI GAZETE HABER MEDYA YOLUYLA BILDIRIMLI KESINTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-01 12:14 | 2014-12-01 14:47 | 2.55 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2374.05 | 0 | 0
172446 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28844 TERKOZ KUMLUK MEVKİİ DİREK TİPİ_2 | ekiplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:29 | 2014-12-01 18:02 | 5.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
172447 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4288_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:26 | 2014-12-01 14:08 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
172448 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22116_7 | Havai hat kablo oksit vardı klemenslendi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:36 | 2014-12-01 12:46 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
172449 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_9 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:14 | 2014-12-01 16:35 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
172450 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8737_1 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Şube arızası kablo ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:29 | 2014-12-01 21:00 | 8.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
172451 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN SEFAKÖY 2 | İKİTELLİ ŞALTTAN SEFAKÖY 2 FİDERİ AÇTI MONTÖRLÜK EKİBİNE VERİLDİ. BAKILIYOR SEFAKÖY 1 ÜZERİNDEN HAT ENERJİLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:38 | 2014-12-01 12:54 | 0.26667 | 0 | 18684 | 0 | 0 | 0 | 4982.4 | 0 | 0
172454 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. Kablo ve taşıyıcılarda iletkenlik problemi belirlendi ve arıza giderilerek abone enerjilendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:41 | 2014-12-01 18:16 | 5.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
172456 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933san1 DMden güven plastik 21753 çık | San-1 dm'den eski güven plastik çıkışı açmıştı.Nöbetçi ekip bölgeye enerjiyi verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:32 | 2014-12-01 14:32 | 2 | 6 | 250 | 0 | 0 | 12 | 500 | 0 | 0
172463 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:36 | 2014-12-01 19:22 | 6.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
172464 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_7 | . HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. Arıza tespiti yapılarak enerjilendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:46 | 2014-12-01 19:04 | 6.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
172473 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:53 | 2014-12-01 13:21 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
172476 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 12:57 | 2014-12-01 14:49 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
172481 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_1 | Belediye çalışma yaparken AG kablo buatını kırmış. Patlama yapıyor. kablo servisi müdahale edicek.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:04 | 2014-12-01 17:26 | 4.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 174.6667 | 0 | 0
172485 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21280_2 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:22 | 2014-12-01 16:54 | 3.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 155.4667 | 0 | 0
172486 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11597_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.Tek faz arızası tespit edildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:17 | 2014-12-01 17:27 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
172487 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.Ekipler tarafından problemli nokta tespit edildi kablo ilavesi ile arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:23 | 2014-12-01 20:19 | 6.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
172490 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:30 | 2014-12-01 22:47 | 9.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.2667 | 0 | 0
172497 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072 TRAFO 2_6 | 15 MT 3X16 ŞUBE ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:36 | 2014-12-02 11:17 | 21.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 173.4667 | 0 | 0
172498 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18228_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:39 | 2014-12-01 15:01 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
172499 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3824_1 | ANA KABLO 1 FAZ KOPUK RAPOR YAZILIDı kablo ekibi çalışıyor TTAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:40 | 2014-12-02 08:44 | 19.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 762.6667 | 0 | 0
172500 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28748 TERKOZ SU BİRLİĞİ DİREK TİPİ_1 | ekiplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:38 | 2014-12-01 20:57 | 7.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2667 | 0 | 0
172506 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 21400 DM - 22322 KÖYKENT ÇIKIŞI | Ekiplerimiz manevra yaparak bölgeseye enerji verildi enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:47 | 2014-12-01 14:14 | 0.45 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
172508 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekiplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:01 | 2014-12-01 20:04 | 6.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
172509 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9645 Seyrantepe Polis Lojmanları_9 | 9645 tm dp-9 bir faz çekik,aydınlatma servisi çalışıyor.çalışma tamamlandı enerji verildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 13:43 | 2014-12-01 17:24 | 3.6833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 217.3167 | 0 | 0
172517 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3475; şişli dere sk yanyol başı _2 | sube 2 faz kopuk kablo ekıbı calısyortamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:20 | 2014-12-01 17:27 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
172520 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:29 | 2014-12-01 17:20 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
172521 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26166 HAZAR TEKSTİL Ortaköy SİLİVRİ_2 | KOFRADAN SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:16 | 2014-12-01 14:44 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
172523 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8204_2 | Havai hat ekibine verildi.Kesme ekipleri sayacın bağlantısını yaparken kısa devre yaptırmış.Kofradan sigorta atıktı.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:30 | 2014-12-01 16:33 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
172524 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2153_11 | AG KABLO ARIZASI(KABLODA PATLAMA OLUYOR TM DEN DEPAR ÇEKİK) enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:04 | 2014-12-01 20:43 | 6.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0
172525 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20277_6 | nöbetçi ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.arıza tespit edilmeye çalışılıyor.nh sigorta atıgı vardı.arıza giderildi.enerji verildi.adresler aynı bölgeye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:20 | 2014-12-01 15:32 | 1.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
172528 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8749_1 | Ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:39 | 2014-12-01 14:53 | 0.23333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
172530 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18548_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:46 | 2014-12-01 17:39 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
172531 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:43 | 2014-12-01 22:45 | 8.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.2667 | 0 | 0
172536 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:01 | 2014-12-01 22:58 | 7.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
172537 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekiplere verıldı bir faz 400 a sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi nornal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:01 | 2014-12-01 16:06 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
172539 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu_11 | H.hat ekibine bildirildi.Abonenın kofrasında 3 faz ceryan mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:46 | 2014-12-01 17:26 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
172542 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31909 TM_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ...OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:06 | 2014-12-01 17:48 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
172547 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31827_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ..OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:10 | 2014-12-01 17:57 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
172548 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11654_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK EKİP BAKTI DİREKTEN YERALTI 2FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ YAPILACAK ARAÇ BEKLENİLİYOR. ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:11 | 2014-12-02 01:37 | 10.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 0 | 0
172551 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28423_6 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-01 15:17 | 2014-12-01 16:10 | 0.88333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 82.15 | 0 | 0
172552 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.Arıza tespiti yapıldı ve giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:16 | 2014-12-01 17:30 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
172553 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20347 | 20347 nolu i tm de geçit patlaktır.montaj ekiplerimiz ilgili trafoda çalışma yapmaktadır enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 14:49 | 2014-12-01 17:08 | 2.3167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 544.4167 | 0 | 0
172554 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2460 _9 | 1 Faz yeraltı Şube Arızası Çalışma nedeniyle enerji kesildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:21 | 2014-12-01 16:50 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
172558 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_2 | BÖLGEDE HAVAİ HAT ÇIKIŞI KABLO YANIK KOPUK EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:23 | 2014-12-01 19:15 | 3.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 0 | 0
172566 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 681 Güngören gençosman mah.manolya sok._1 | 4*16 kablo 3 faz arızalı,ekip verildi,ölçü yapıldı,kazı calışması devam ediyor arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:40 | 2014-12-01 21:51 | 6.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
172569 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22309_7 | havait hat alpek kabloda arııza vardı tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:41 | 2014-12-01 17:15 | 1.5667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 86.1667 | 0 | 0
172570 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3094_1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:05 | 2014-12-01 17:25 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
172571 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20035_3 | alpek yanıgı vardır.havai hat servıslerı bolgeye 2 dırek arası 50 metre alpek kablo cekmektedır.çalısma devam edıyor.enerjı verıldi. 1605824 nolu başvuru farklı arıza kaydı. 172571 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:38 | 2014-12-01 17:29 | 1.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0
172576 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28281_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:49 | 2014-12-02 01:48 | 9.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.8667 | 0 | 0
172577 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:54 | 2014-12-02 22:43 | 30.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 246.5333 | 0 | 0
172582 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.Fazlardan birinin kopuk olduğu tespşt edildi arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:10 | 2014-12-01 21:27 | 5.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 0 | 0
172583 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_8 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Yeraltı kablosuna zarar verilmiş kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:09 | 2014-12-01 21:07 | 4.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 0 | 0
172584 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:13 | 2014-12-01 21:28 | 5.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
172586 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_7 | dırekten yeraltı sube kablosunda arıza vardır kablo servıslerımız çalışma yapmaktadır.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:12 | 2014-12-01 21:22 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
172589 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekibe verildi abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 15:56 | 2014-12-01 20:08 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
172590 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28180_7 | BÖLGEDE ALPEK KOPUK EKİP DEPAR ÇEKTİ ARIZAYI ONARIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:18 | 2014-12-01 17:53 | 1.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 0 | 0
172592 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28837_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:22 | 2014-12-02 10:55 | 18.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0
172596 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_9 | Havai hat ekibi çalışma yapıyor.9086 tm dp 9 çekik,çalışma tamamlandı,enerjı verıldı Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:25 | 2014-12-01 20:50 | 4.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 260.5833 | 0 | 0
172597 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_2 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:33 | 2014-12-01 19:43 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
172599 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28744_8 | 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:30 | 2014-12-01 21:10 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
172603 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3855 Taksim nizamiye cad,yedikuyular sk ile koşe_5 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:06 | 2014-12-01 19:20 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
172604 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:38 | 2014-12-01 18:55 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
172605 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:44 | 2014-12-01 18:00 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
172608 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4352 vişne 2 mah_4 | arıza giderildi. Bölgeye enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:56 | 2014-12-01 23:06 | 6.1667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 215.8333 | 0 | 0
172610 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11521_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ: SUBE ARIZASI GIDERILDI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:01 | 2014-12-01 19:51 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
172611 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:01 | 2014-12-02 01:51 | 8.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
172616 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:50 | 2014-12-01 18:06 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
172617 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22308_7 | Eve giden alpek kablo da oksit vardı giderildi enerji normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:09 | 2014-12-01 18:14 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
172618 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:10 | 2014-12-03 15:04 | 45.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 0
172619 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21461_14 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:11 | 2014-12-01 19:41 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
172621 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:10 | 2014-12-01 22:52 | 5.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
172624 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28832_7 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:14 | 2014-12-01 22:52 | 5.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
172626 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4220_8 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:00 | 2014-12-01 18:55 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
172627 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:17 | 2014-12-01 18:24 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
172629 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Adres yanlış,dogru adres bano sk no 12. tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:03 | 2014-12-01 20:37 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
172630 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_12 | Ekibe bildirildi.9035 tm dp 12 1 faz sigorta erımesı tamır edıldı,enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:39 | 2014-12-01 18:08 | 1.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 87.5167 | 0 | 0
172631 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18035_2 | n.mont. ekibine verildi. depar kablosu arızalı,yer altı kablo ekibleri çalışıyor 2 adet 3x120lik ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:35 | 2014-12-02 00:03 | 6.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 633.7333 | 0 | 0
172632 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 faz sigorta atıktı değiştirilerek enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:35 | 2014-12-01 18:11 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
172635 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:38 | 2014-12-01 19:06 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
172637 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20649_8 | arıza ekiplerine bildirldi sigorta arızası mevcut idi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:40 | 2014-12-01 18:33 | 0.88333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
172642 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28395_4 | YERALTI KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:45 | 2014-12-01 23:00 | 5.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 488.25 | 0 | 0
172643 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN bağlandı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:48 | 2014-12-02 14:12 | 20.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0
172646 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _6 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:44 | 2014-12-01 19:57 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
172647 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _8 | Ekibe bildirildi.9621 tm dp 8 2 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:47 | 2014-12-01 18:27 | 0.66667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
172648 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_6 | 20519 tm'de termık arızızası vardır bahsedılen sokaklar etkılenmektedır.ekıpler mudehale edıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 16:02 | 2014-12-01 19:07 | 3.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 135.6667 | 0 | 0
172650 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-20 Dönüşüm (31512) | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.6 ADET TRAFO MERKEZİNE ENERJİ ALINDI DEVAMINDA ARIZA ARANIYOR..31178 TM 'DE BİR ADET BAŞLIK ARIZASI TESPİT EDİLDİ.FİDER RİNGİNDEN BESLENDİ .31178 TM İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:51 | 2014-12-01 19:16 | 1.4167 | 2 | 3900 | 0 | 0 | 2.8333 | 5525 | 0 | 0
172652 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25771 ATİLLA BİLİCİ TEM yanı Ortaköy SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:07 | 2014-12-01 19:30 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
172653 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21419_15 | 1 faz arızası vardır.havaı hat ekıplerı ılgılenmektedır ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:06 | 2014-12-01 22:06 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
172654 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31534 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31534 TM'DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:00 | 2014-12-01 18:56 | 0.93333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
172655 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8683_2 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 17:54 | 2014-12-01 18:20 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
172657 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20035_8 | havaı hat servıslerı bolgeye tekrar gonderıldi.aşırı yuklenme oldugu için alpek kablolar yanmaktadır.yuk ayrımı yapılıp yenı alpek kablo cekılecek ve enerjı verılecektır.enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:12 | 2014-12-01 22:32 | 4.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 190.6667 | 0 | 0
172658 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21692_8 | bolgede havaı hat arızası vardır ekıplerımız ılgılenmektedır kablo basında arıza vardır enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:20 | 2014-12-01 20:05 | 1.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
172659 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28108_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:09 | 2014-12-02 10:25 | 16.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.1333 | 0 | 0
172660 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1756 TR 1_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.3 FAZ ŞUBE KABLOSU ARIZALI EKIPLERE BILGI VERILDI.ACIKLAMA GİRİLDİ.SUBE ARIZASI GIDERILDI DEPAR ENERJI ALDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:19 | 2014-12-01 19:04 | 0.75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
172660 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1756 TR 1_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.3 FAZ ŞUBE KABLOSU ARIZALI EKIPLERE BILGI VERILDI.ACIKLAMA GİRİLDİ.SUBE ARIZASI GIDERILDI DEPAR ENERJI ALDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:19 | 2014-12-01 19:04 | 0.75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
172665 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_1 | kablo servisinin çalışmasından dolayı enerji kesilmiştir,çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:24 | 2014-12-01 20:06 | 1.7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0
172666 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:14 | 2014-12-01 20:52 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
172668 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_2 | ekibe verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:28 | 2014-12-01 19:06 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
172670 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_10 | kablo servisi çalışma yapıyor TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:44 | 2014-12-01 20:36 | 1.8667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
172672 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3683 beşiktaş barboros blv. iş bnk, emk.snd_10 | kablo servisi çalışma yapıyor hoş sohbet sok. no:1 de ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:35 | 2014-12-01 20:18 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
172675 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..3120O TM'DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.ARIZA TEKRARLADIĞINDAN DOLAYI TEKRAR ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:47 | 2014-12-02 04:39 | 9.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
172676 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4101_1 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:55 | 2014-12-01 19:56 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
172677 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11611_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ .ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:50 | 2014-12-02 03:02 | 8.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
172678 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2188 haydar imaret sk._5 | 1 Faz KABLO Arızası .tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:56 | 2014-12-01 20:38 | 1.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
172679 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21354_7 | abone kablo patlıyor dedi ekiplerine bildirldi kablo arızası giderildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 18:54 | 2014-12-01 21:19 | 2.4167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.25 | 0 | 0
172680 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:02 | 2014-12-01 20:54 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
172683 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:10 | 2014-12-02 03:03 | 7.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0
172684 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI DİREKTEN YERALTI 3FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ YAPILACAK ARAÇ BEKLENİLİYOR. ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:12 | 2014-12-02 03:18 | 8.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
172685 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:03 | 2014-12-01 20:06 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
172686 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:14 | 2014-12-01 20:03 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
172687 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3649 cıhangir firüzağa mah, ağahamam sk camii_2 | kablo servisi çalışma yapıyor no:66da TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:12 | 2014-12-01 20:50 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
172688 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:12 | 2014-12-01 20:04 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
172690 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:21 | 2014-12-02 00:44 | 5.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
172693 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_3 | yeraltı kablosunda patlamalar olmaktadır kablo servıslerımız arızaya mudehale etti kabloya calısma esnasında zarar verilmiş.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:35 | 2014-12-01 23:30 | 3.9167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
172694 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23131 Denizli Mah._4 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:36 | 2014-12-01 21:58 | 2.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
172696 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24221-Sinanoba PTT Yanı_4 | 1 Depar şalteri atıkdı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:34 | 2014-12-01 20:21 | 0.78333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
172699 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24124 M.Sinan Sahiltepe Sit. RMU_4 | yeraltı arızası var.Geçici denerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:42 | 2014-12-01 21:18 | 1.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
172702 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamır edıldı.Hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:19 | 2014-12-01 20:53 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
172703 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_12 | Ekibe Bildirildi.**9035tm dp12 1 faz patlatıyor. kablo servisine bildirildi.**abonelere atlama ceryan verildi. yarın gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:43 | 2014-12-02 01:01 | 5.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 312.7 | 0 | 0
172705 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-476-506 | 476 deparı açtı 527 deparı ile ilgi arıza tespiti yapıldı tahmini bitiş süresi : 01:00 557 tm haricinde karanlıkta abonemiz yok çalışma devam ediyor 557 enerjilendi karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:59 | 2014-12-02 00:45 | 4.7667 | 0 | 8437 | 0 | 0 | 0 | 40216.3667 | 0 | 0
172708 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100-MALTEPE I | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8400 İTM içinde davutpaşa 1 hücresinde kesici patlak.Ringinden beslendi.Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 20:00 | 2014-12-01 20:55 | 0.91667 | 6 | 5557 | 0 | 0 | 5.5 | 5093.9167 | 0 | 0
172709 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | ANA KABLO 3 FAZ KOPUK.RAPOR YAZILDI. kablo servisi ekip koydu.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 19:58 | 2014-12-02 23:23 | 27.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1096.6667 | 0 | 0
172711 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31770_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31770 TM'DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.AREIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 20:15 | 2014-12-02 04:40 | 8.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0
172715 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21564_4 | oksit arızası. ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 20:28 | 2014-12-01 21:47 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
172718 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28143_4 | ALPEK YANIK. 28143 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 20:32 | 2014-12-02 11:25 | 14.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1384.15 | 0 | 0
172723 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11744_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. PİODA OKSİT VARDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 20:40 | 2014-12-01 23:56 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
172724 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2213_9 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 20:46 | 2014-12-01 21:18 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
172727 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31512 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31512 TM'DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ.3FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 20:31 | 2014-12-02 04:03 | 7.5333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 474.6 | 0 | 0
172728 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20940_9 | abone enerjim yok dedi ekiplere bildirldi sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 20:51 | 2014-12-01 21:21 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
172731 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28007_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 20:57 | 2014-12-03 11:00 | 38.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 304.4 | 0 | 0
172733 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_4 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI direkten baglana bilir tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 20:53 | 2014-12-03 18:33 | 45.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 365.3333 | 0 | 0
172734 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28617_5 | HAVAİ HAT ÇIKIŞI YERALTI KABLO ARIZASI VATANDAŞ EKİPLERİN GECE ÇALIŞMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN DOLAYI KABLO ARIZASININ TAMİRATINA SABAH DEVAM EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 20:42 | 2014-12-02 18:56 | 22.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2067.7 | 0 | 0
172736 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 21:14 | 2014-12-02 14:51 | 17.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.9333 | 0 | 0
172737 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_5 | TEKRARLAYAN ARIZADIR 20519 TM KONTROL EDILIYOR NOBETCI EKIPLERIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ.GONDERILDİ enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 21:15 | 2014-12-01 22:25 | 1.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
172740 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29281_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 21:34 | 2014-12-02 10:53 | 13.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.5333 | 0 | 0
172742 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2378_10 | YA ,KABLO ARIZASI(1FAZ)TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 21:46 | 2014-12-02 18:36 | 20.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
172748 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 21:49 | 2014-12-02 01:47 | 3.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
172749 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_2 | y a sube arızası sube (kablosu boşta iptalı gerekir t m den depar çekildi)enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-01 22:09 | 2014-12-02 10:01 | 11.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
172750 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 22:14 | 2014-12-02 01:47 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
172754 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 22:27 | 2014-12-02 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
172755 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8434_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 22:27 | 2014-12-01 23:21 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
172757 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11991_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ KABLO UÇLERI İZOLE EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 22:42 | 2014-12-01 23:16 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
172760 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28826_3 | ekiplere bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 22:35 | 2014-12-04 22:36 | 72.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 576.1333 | 0 | 0
172761 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29310_8 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 07:50 | 2014-12-01 23:31 | 15.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.4667 | 0 | 0
172764 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_10 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 23:30 | 2014-12-02 00:59 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
172767 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9118 Sütlüce Minia Türk Karşısı_13 | ekibe bildirildi.**9118tm dp13 2 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 23:29 | 2014-12-02 00:42 | 1.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 71.7833 | 0 | 0
172768 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3133; tophane kıvrıntılı sk _3 | ekibe bildirildi.tm. önüne araç park etmiş içeriye girilemiyor.sabah bakılacak. ANA KABLO 3 FAZ KOPUK RAPOR YAZILDI ISSIZ SOK NO:1-3 ORDUAĞASI SK NO:21 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 23:43 | 2014-12-02 21:17 | 21.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 862.6667 | 0 | 0
172769 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28095_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-01 23:10 | 2014-12-02 10:40 | 11.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
172772 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31173 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ABONEYE ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ 1 FAZ KABLO ARIZASI SABAH TEKRARDAN ÖLÇÜLÜP YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 00:10 | 2014-12-02 01:58 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
172773 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1753_13 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ SİGORTA ARIZALIYDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 00:18 | 2014-12-02 00:53 | 0.58333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
172775 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8852 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8852 TM Trafo hücresi patlak,8852 TM karanlıkta. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 00:19 | 2014-12-02 12:20 | 12.0167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5780.0167 | 0 | 0
172778 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11711_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 00:34 | 2014-12-02 01:51 | 1.2833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
172780 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2078 piyerloti cd. dağhan sk._6 | t m den 1 faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 00:45 | 2014-12-02 01:15 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
172782 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9008 Cendere Yolu İ.E.T.T. Garaj Yanı_4 | 9008tm dp4 kaide yanıktı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 00:36 | 2014-12-02 01:09 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
172783 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_4 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı ekip verildi ölçüldü kazı çalışması yapılıyor.malzeme gönderildi,çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 01:01 | 2014-12-02 19:37 | 18.6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1432.2 | 0 | 0
172784 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY TOKİ DEN KİPTAŞ ÇIKIŞI | izolatör arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 01:02 | 2014-12-02 02:56 | 1.9 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 695.4 | 0 | 0
172785 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1753_13 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERILDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 01:06 | 2014-12-02 16:31 | 15.4167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 986.6667 | 0 | 0
172786 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENKENT 20000 DM EVRENSAN MERSEDES 2 ÇIKIŞI | O.G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLERİMİZ İLGİLENMEKTE. HATTA ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ BULUNMAMAMKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 01:03 | 2014-12-02 01:28 | 0.41667 | 37 | 300 | 0 | 0 | 15.4167 | 125 | 0 | 0
172788 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9360 Fideri | manevra yapılıyor**9360 fiderinin tadiyesi 9050 tm ye taşındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 01:17 | 2014-12-02 01:30 | 0.21667 | 1 | 7337 | 0 | 0 | 0.21667 | 1589.6833 | 0 | 0
172791 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 643 Merter Keresteciler Sitesi Yüksel Sk._5 | tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 01:32 | 2014-12-02 01:55 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
172793 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24148 S.Paşa PTT Binası_12 | 1 depar termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 01:44 | 2014-12-02 02:02 | 0.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
172794 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24096 K.gaz İncikum Sit. RMU_12 | 1 depar sigorta atıkdı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 01:45 | 2014-12-02 02:15 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
172795 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2711 çapa ortopedi kliniği_10 | tm den 2 faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 01:57 | 2014-12-02 02:27 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
172796 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9463 Fideri | manevra yapılıyor.**9463 fiderinin tadiyesi 9156 tm ye taşındı enerji verildi. karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 01:59 | 2014-12-02 02:10 | 0.18333 | 0 | 4002 | 0 | 0 | 0 | 733.7 | 0 | 0
172797 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8751_2 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 02:18 | 2014-12-02 03:13 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
172800 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22873_4 | klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 03:53 | 2014-12-02 05:27 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
172801 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2078 piyerloti cd. dağhan sk._8 | A G KABLO ARIZASI 2 FAZ tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 02:59 | 2014-12-02 09:59 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
172802 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_3 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 03:12 | 2014-12-02 15:17 | 12.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120.8333 | 0 | 0
172804 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_6 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kablo arızası,Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 03:45 | 2014-12-02 07:19 | 3.5667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 0
172805 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_13 | havai hat ekiplerine verildi.ekiplerimiz ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 02:32 | 2014-12-02 13:04 | 10.5333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0
172808 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2711 çapa ortopedi kliniği_10 | tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 04:10 | 2014-12-02 04:38 | 0.46667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
172809 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31512 TM_1 | 2.ARIZA TESPİT EDİLDİ SABAH ÖLÇÜLECEK.ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLOCULAR ÇALIŞIYORARIZA GIDERILDI 3 FAZ MEVCUT ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 04:27 | 2014-12-02 19:02 | 14.5833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 918.75 | 0 | 0
172811 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9196 TM | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 05:10 | 2014-12-02 05:37 | 0.45 | 1 | 2668 | 0 | 0 | 0.45 | 1200.6 | 0 | 0
172812 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24221-Sinanoba PTT Yanı_5 | Merkezden 1 depar Ag termik düşüktü beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 05:21 | 2014-12-02 05:57 | 0.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
172813 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11656_1 | EKIP KLONTROL ETTI KAPAMADAN 1 FAZ ARIZALI ATLAMALI ENERJI VERILDI OLCU YAPILACAK.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 05:31 | 2014-12-02 09:25 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
172814 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 06:06 | 2014-12-02 09:03 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
172816 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9196 S.tepe Nato cad. başı | 9196tm Box a alınacağından dolayı izole edildi. yatırım mütahidi ELİT MÜHENDİSLİK ÇALIŞIYOR.**enerji verildi. çalışma bitti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 06:01 | 2014-12-02 06:55 | 0.9 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 530.1 | 0 | 0
172819 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_12 | 172703 nolu işle ilgili. 9035tm dp12 1 faz patlatıyor. kablo arızalı ölçü yapılıp tamir edilecek.ekip çalışıyor.9035 tm denklaşe.9035 tm enerjili.arıza devam ediyor.1 ADET 3*120+70 LİK DÜZ İLAÇLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 06:32 | 2014-12-02 14:45 | 8.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 484.7833 | 0 | 0
172821 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11700_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. Klemens ve oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 06:43 | 2014-12-02 09:18 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
172823 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA FİDER-6 31421 FİDERİ | N.MÖNTORLÜĞÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..31829-31220 VE 31406 TMDEN H.HAT ÇIKIŞLARI KONTROL EDİLEREK ENERJİLENDİRİLDİ..31434 TM VE 31983 STARCİTY DOGRU KONTROL EDİLEREK ENERJİ VERİLECEK..31434 TM KEDİ GİRDİGİ İÇİN İZALATÖRLER ARK GÖRMÜŞTÜ KONTROL EDİLEREK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:09 | 2014-12-02 09:09 | 2 | 6 | 2133 | 0 | 0 | 12 | 4266 | 0 | 0
172824 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _5 | ANA KABLO 2 FAZ KOPUK.RAPOR YAZILDI. 3 adet kablo arızalı 2 kablo tamir edildi d.3 ekipler çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 06:54 | 2014-12-03 00:35 | 17.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 707.3333 | 0 | 0
172826 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_2 | DİREKTEN YERALTI 4*16 KABLODA PATLAK ARIZASI GİDERİLDİ. 1 ADET İLAÇLI BUAT KULLANILDI ENERJİ VERİLDİ . KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:20 | 2014-12-02 13:05 | 5.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0
172827 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4485_1 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş yoğunluğuna göre müdahale edecektir... DİREKTEN KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:24 | 2014-12-02 09:22 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
172828 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11711_3 | ARIZI TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:26 | 2014-12-02 18:17 | 10.85 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 694.4 | 0 | 0
172829 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28829_1 | YAKARIZASI 28829 TM'DEN 1 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ ELEKTİRİK VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:26 | 2014-12-02 17:29 | 10.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 934.65 | 0 | 0
172832 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21331_14 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 06:57 | 2014-12-02 13:56 | 6.9833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 244.4167 | 0 | 0
172834 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21078_6 | kablo arızası vardı onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 06:59 | 2014-12-02 16:24 | 9.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
172835 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2205 cağaloğlu mollafeneri sk.no:30-32 _8 | Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:45 | 2014-12-02 08:47 | 1.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
172837 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 ÜSTÜN BRODE 24235 TM - AKTİF TEKSTİL ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi , normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:50 | 2014-12-02 08:24 | 0.56667 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 243.6667 | 0 | 0
172838 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22733_11 | kablo arızası vardır.kablo ekiplerine bildirildi.ekiplerimiz ilgilenmektedirler.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:18 | 2014-12-02 15:28 | 8.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
172840 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_10 | oksit arızaı vardır.arıza ekibe verildi.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:52 | 2014-12-02 09:55 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
172841 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9118 Sütlüce Minia Türk Karşısı_13 | ekibe bildirildi. ( 9118 tm dp 13 ) 2 faz patlatıyor.kablo arızası,servisine bildirildi.Trafo denklanşe edildi,kablo bağlantısı yapılıyor. 1 adet 3x35 ilaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:55 | 2014-12-02 16:36 | 8.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0
172843 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_19 | Y.D.Ş.ARIZASI 194 TM'DEN 19 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:00 | 2014-12-02 13:41 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
172844 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31770_4 | KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ..KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ..Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:48 | 2014-12-02 11:59 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
172847 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8683_9 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:02 | 2014-12-02 09:30 | 1.4667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
172848 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 705 B.evler soğanlı mah umut cad._5 | Direkten 1 Faz kopuk yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:01 | 2014-12-02 09:37 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
172849 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _5 | ana kablo 2 faz toprak arıza kablo servisine bildirildi.tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 07:47 | 2014-12-03 00:36 | 16.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 672.6667 | 0 | 0
172854 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9002 Sanayi Mah. Ulubaş Caddesi_11 | ekibe bildirildi.( 9002 tm dp* 11 ) 3 faz patlatıyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.Arızanın yerı tesbit edildi.arac park etmiş olduğu ıcın arızaya mudahele edılemedı aracın sahıbı bulunamadı,sabah bakılacak.*tamir edildi.enerji verildi.2 ade | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:19 | 2014-12-03 14:14 | 29.9167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1765.0833 | 0 | 0
172857 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18226_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:20 | 2014-12-02 09:44 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
172858 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23505 Oklalı yeni okul_2 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:09 | 2014-12-02 09:09 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
172859 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_6 | 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜLECEK ÖLÇÜ BEKLENİYOR..kablo ölçüldü kabloculara teslim edildi...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:24 | 2014-12-02 12:33 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
172860 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11479_8 | DOGRU ŞUBE KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ.ÖLCÜ YAPILIYOR .ARIZA BİTTİ BAPLANTI YAPILDI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:30 | 2014-12-02 08:30 | 1.97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0
172860 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11479_8 | DOGRU ŞUBE KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ.ÖLCÜ YAPILIYOR .ARIZA BİTTİ BAPLANTI YAPILDI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:30 | 2014-12-02 08:30 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
172865 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_1 | ekibe bildirildi.( 9039 tm dp 1 ) 1 faz düşük geliyor.şube kablo arızası,servisine bildirildi.depar çekik. 1 ADET 3x120 buatın ilaçı 1adet 850 lık buatın ilaçı kullanılarak arıza giderildı kendı buatları kullanıldı.Usta Ali Gök | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:32 | 2014-12-02 20:17 | 11.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 693.25 | 0 | 0
172867 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _8 | ekibe bildirildi.( 9621 tm dp 8 ) 2 faz patlatıyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi. 10 MT 3X120 +70 KABLO.2 ADET 120 LIK DUZ ILAÇLI BUAT KYLLANILARAK ARIZA GIDERIDI ENERJI VERILDI.USTA aLİ HERGÜL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:33 | 2014-12-02 18:17 | 9.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 574.2667 | 0 | 0
172868 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | ekibe verildi. notr kopugu tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:08 | 2014-12-02 12:32 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
172869 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 TEPECİK 24329 TM - CEVİZLİK RMU ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi , normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:30 | 2014-12-02 09:16 | 0.76667 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 824.1667 | 0 | 0
172870 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:26 | 2014-12-02 10:42 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
172874 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2392 cağaloğlu eski hürriyet_2 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASITAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:46 | 2014-12-03 16:29 | 31.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158.5833 | 0 | 0
172875 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:56 | 2014-12-02 10:47 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
172876 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _1 | havaı hat ekıbıne verıldı dahılı tesısat arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:54 | 2014-12-02 10:44 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
172880 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:02 | 2014-12-02 10:46 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
172883 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21991_4 | oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:02 | 2014-12-02 10:32 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
172884 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_2 | ekibe bildirildi seyim alındı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:08 | 2014-12-02 14:21 | 5.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 0 | 0
172885 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_9 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:05 | 2014-12-02 10:47 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
172886 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _1 | ılgılı servıse bıldıırldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:02 | 2014-12-02 09:14 | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
172887 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26255 HÜSEYİN-İFFET AKSU(Karatopraklar)Y.ÇANTA_2 | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:24 | 2014-12-02 12:11 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
172888 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_4 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:21 | 2014-12-02 09:51 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
172889 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28744_8 | 28744 TM'DEN 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:21 | 2014-12-02 09:59 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
172890 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24221-Sinanoba PTT Yanı_5 | Ag termik düşüktü beslendi. Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:30 | 2014-12-02 10:03 | 0.55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
172891 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28290 | 28290 TM'DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. BİLDİRİMLİ KESİNTİ SAAT 13:00 KADAR 28290 TM'YE ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-02 09:32 | 2014-12-02 11:41 | 2.15 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2001.65 | 0 | 0
172892 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24322 K.gaz Penguen Otel_4 | 3 faz oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:34 | 2014-12-02 10:33 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
172895 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_6 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:29 | 2014-12-02 11:28 | 1.9833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 87.2667 | 0 | 0
172896 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:32 | 2014-12-02 10:31 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
172900 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | yeraltı kablo arızası yerı bellı ekıpler calısma yapmaktadır. ıs bıtımı enerı verılıcek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:40 | 2014-12-02 16:34 | 6.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
172902 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._7 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:37 | 2014-12-02 11:15 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
172904 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23505 Oklalı yeni okul_2 | ekibe bildirildi a.g sigorta atık.yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:50 | 2014-12-02 10:31 | 0.68333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
172906 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28532 | 28532 TM DENKLAŞE. BARAYA KABLO BAĞLANTISI YAPILIYOR. 28532 TM'YE ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:49 | 2014-12-02 10:43 | 0.9 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 837.9 | 0 | 0
172908 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20538_9 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:56 | 2014-12-02 12:19 | 2.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
172911 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:03 | 2014-12-03 13:05 | 27.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 216.2667 | 0 | 0
172913 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11628_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:00 | 2014-12-02 11:06 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
172914 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:59 | 2014-12-02 11:29 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
172916 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:58 | 2014-12-02 17:17 | 7.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.2167 | 0 | 0
172921 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:01 | 2014-12-02 13:09 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
172922 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım | Elmak firmasının 9051 tm de yatırım çalışması dönüşüm kapsamında AG pano değiştirme işi nedeniyle 9051 tm nin enerjisi kesildi.bildirimli çalışmadır.çalişma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-02 09:59 | 2014-12-02 18:59 | 9 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 5301 | 0 | 0
172924 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8683_9 | ekibe verildi.Kablo arızası.kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:10 | 2014-12-02 19:53 | 9.7167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0
172928 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1034 | YATIRIM PROGRAMI AG PANOLARIN BAXA ALINMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BİLDİRİMLİ KESİNTİ UYGULANMAKTADIR.calışma bitti enerji alındı karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-02 10:45 | 2014-12-02 18:01 | 7.2667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4687 | 0 | 0
172932 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_2 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:40 | 2014-12-03 17:16 | 30.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 0
172933 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_21 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ TELEKOM KUTUSU ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:37 | 2014-12-02 11:39 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
172934 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11986_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:35 | 2014-12-02 12:42 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
172935 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23206 İzzettin Ercan Çift._2 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:27 | 2014-12-02 10:55 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
172936 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:43 | 2014-12-02 22:41 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
172937 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ MÜDAHALE EDİLİYOR..OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ..KOPAN KABLO DEDİĞİ İSE TELEFON KABLOSU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:43 | 2014-12-02 11:32 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
172938 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3496_1 | kablo servisi çalışma yapıyor. tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:23 | 2014-12-02 11:38 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
172939 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23095 Örencik Köyiçi_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:35 | 2014-12-02 11:24 | 0.81667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
172942 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_3 | EKIBE VERILDI IS SIRASINA GORE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 09:54 | 2014-12-02 11:59 | 2.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
172945 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3526; şişli yaymeydanı no:39 karşısı_1 | ılgılı servıse bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:23 | 2014-12-02 11:02 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
172946 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20035_13 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 11:01 | 2014-12-02 14:16 | 3.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
172948 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_2 | 30 metre 3x16 şube ister tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:50 | 2014-12-03 16:56 | 30.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 0 | 0
172950 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ_6 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 11:06 | 2014-12-02 11:47 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
172952 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24124 M.Sinan Sahiltepe Sit. RMU_4 | Yer altı arızası var aboneye atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 11:08 | 2014-12-02 12:10 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
172955 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4020 dağıtım merkezi_1 | 2 dırek arası kablo cekıldıgınden elektırık kesıntısı mevcuttur.en kısa zamanda gıderılecek. arıza gıdertıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 11:10 | 2014-12-02 13:18 | 2.1333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
172960 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 11:16 | 2014-12-02 11:56 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
172961 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2711 çapa ortopedi kliniği_10 | t.m.den (1faz) sigorta erimesi.C.VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 11:22 | 2014-12-02 12:20 | 0.96667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
172965 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28184_5 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 11:22 | 2014-12-03 00:29 | 13.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.9333 | 0 | 0
172966 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28422_3 | TEL KOPUK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 11:28 | 2014-12-02 17:34 | 6.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 567.3 | 0 | 0
172971 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4020 dağıtım merkezi_6 | 1x16 15 metre kablo kullanıldı .enerji verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 11:40 | 2014-12-02 13:48 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
172974 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3486_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:01 | 2014-12-02 13:12 | 1.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
172975 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20973_14 | nöbetçi ekiplere bildirildi.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 11:54 | 2014-12-02 14:15 | 2.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
172976 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4299_8 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş yoğunluğuna göre müdahale edecektir... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:07 | 2014-12-02 14:08 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
172980 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28426 | 28426 TM BİLDİRİMLİ KESİNTİ MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ TRAFOYA ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-02 12:15 | 2014-12-02 13:49 | 1.5667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1458.5667 | 0 | 0
172982 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:15 | 2014-12-02 22:39 | 10.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
172984 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:17 | 2014-12-02 12:39 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
172986 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11656_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 11:31 | 2014-12-02 12:37 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
172988 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. tek faz arızası tespit edildi hava hat kablo yenilendi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:09 | 2014-12-02 19:29 | 7.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
172992 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20499 | 20499 Nolu TM de bildirimli bakım çalışması vardır.AZP firması çalışma yapmaktadır.çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-02 12:26 | 2014-12-02 13:19 | 0.88333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 385.1333 | 0 | 0
172994 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3004 ferikoy iski_6 | havaı hatta verıldı, t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:27 | 2014-12-02 14:23 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
172997 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9018 San. Mah. Dostluk Sokak_16 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:ilker demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:23 | 2014-12-02 14:10 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
172999 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 637 Güngören Gençosman Mah. Madalya Sk._1 | Havai hattan 1 faz arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:42 | 2014-12-02 18:20 | 5.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
173000 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:43 | 2014-12-02 14:47 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
173003 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21542_4 | yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı kablo servıslerı çalışmaktadır enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 08:48 | 2014-12-02 17:48 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
173006 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_5 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR OLCU BEKLENIYIOR. ARIZA YERİ BELLİ OLDU KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 12:46 | 2014-12-02 20:59 | 8.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0
173008 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_13 | Arıza tespiti ve onarımı için Nöbetçi Montörlüğü ekibine verildi.Kablo arızası,kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:04 | 2014-12-02 15:57 | 2.8833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 0
173009 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_6 | ekıplere verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:04 | 2014-12-02 13:46 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
173011 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:11 | 2014-12-02 21:07 | 7.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
173012 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:12 | 2014-12-03 13:06 | 23.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 0
173013 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8034_5 | kablo ekibine verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:11 | 2014-12-02 14:01 | 0.83333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
173016 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_15 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:09 | 2014-12-02 15:26 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
173017 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20175_10 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:10 | 2014-12-02 15:32 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
173018 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_10 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi.no:20 değil doğru olan no:28 dir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:10 | 2014-12-02 14:19 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
173020 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21461_5 | arıza ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:12 | 2014-12-02 18:52 | 5.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
173022 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4092_5 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:22 | 2014-12-02 15:19 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
173023 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 608 B.evler Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. _1 | TM'den 2 faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:00 | 2014-12-02 17:10 | 4.1667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 320.8333 | 0 | 0
173026 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:24 | 2014-12-03 10:59 | 21.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 172.6667 | 0 | 0
173031 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:41 | 2014-12-03 13:07 | 23.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187.4667 | 0 | 0
173035 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28352_3 | iski çalışma yaparken yer altı kablosuna zarar vermıs DİREKTEN YER ALTI SUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK GURBET OGLU İNŞAT | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:51 | 2014-12-02 19:54 | 6.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
173036 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 669 G.gören ali ruhi bozkır sok.ufuk cad. köşesi_1 | kablo servisinin çalışmasından dolayı geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:51 | 2014-12-02 15:20 | 1.4833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 114.2167 | 0 | 0
173037 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 543 Güngören Sanayi Mah. Malazgirt cd._1 | TM'den sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:36 | 2014-12-02 15:02 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
173038 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 609 Tozkoparan Sulhi Garan Cad._1 | TM'den 2 faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:27 | 2014-12-02 17:49 | 4.3667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 336.2333 | 0 | 0
173040 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_10 | oksit arızası ekiplere bildiriildi.ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 13:51 | 2014-12-02 15:11 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
173043 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:12 | 2014-12-02 18:40 | 4.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0
173044 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4396 uskumruköy sunsetpark _3 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:16 | 2014-12-02 18:42 | 4.4333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 155.1667 | 0 | 0
173045 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_2 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:18 | 2014-12-02 16:13 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
173046 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28190 | 28517 denklaşe montaj ekibi bakım çalışması yapıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-02 14:10 | 2014-12-02 17:49 | 3.65 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3398.15 | 0 | 0
173047 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 10:01 | 2014-12-02 15:17 | 5.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
173054 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20498 | 20498 nolu tm de AZP firmasının bildirimli bakım çalışması vardır enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-02 14:27 | 2014-12-02 16:22 | 1.9167 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 835.6667 | 0 | 0
173055 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28176_1 | iski ekibi çalışma yaparken yer altı kablosuna zarar vermiş TAMİR EDİLDİ CEYRAN MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:33 | 2014-12-02 17:09 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
173056 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:27 | 2014-12-02 22:25 | 7.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.7333 | 0 | 0
173057 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_16 | Arıza tespiti ve onarımı için Havai Hat ekibine verildi.Direkten yeraltı şube arızası,Şube kablosuna vurmuşlar.tutunak tutuldu.direkten ayrıldı.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:33 | 2014-12-02 17:26 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
173065 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31200 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.ÇIMEN SK HAVAİ HAT ÇIKIŞINDAKI DIREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI OLDUĞU İÇİN HAVAİ HAT IN ENERJİSİ KESİLDİ EKİPLER ARIZAYI GIDERIDIKTEN SONRA ENERJI VERILECEK.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:42 | 2014-12-02 18:55 | 4.2167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 265.65 | 0 | 0
173068 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:45 | 2014-12-02 22:37 | 7.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 | 0 | 0
173071 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:13 | 2014-12-02 20:07 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
173072 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22917_5 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası vardı arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:42 | 2014-12-02 18:37 | 3.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
173074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:54 | 2014-12-02 18:29 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
173078 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _3 | havai hat ekibine bildirildi a.g kablo 1 faz arızalı abonelere atlama enerji verildi( iş yoğunluğundan dolayı) enerjisiz abone yok arızaya 03.12.2014 sabahı müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:50 | 2014-12-02 18:56 | 4.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0
173081 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:37 | 2014-12-02 22:50 | 8.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.5167 | 0 | 0
173082 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11700_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:54 | 2014-12-02 19:29 | 4.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
173084 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24070 S.Paşa Ufuk Güngör (DİREK)_3 | 70 lik alpekte patlak vardı.onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 15:12 | 2014-12-02 16:49 | 1.6167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 0
173085 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 543 Güngören Sanayi Mah. Malazgirt cd._1 | TM'den sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 15:17 | 2014-12-02 16:09 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
173086 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 14:56 | 2014-12-02 19:33 | 4.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.3167 | 0 | 0
173087 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. Klemens arızası gideridi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 15:11 | 2014-12-02 19:31 | 4.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
173088 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11989 | 11989 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. İŞ BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-02 14:24 | 2014-12-02 17:04 | 2.6667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1586.6667 | 0 | 0
173096 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 15:28 | 2014-12-02 20:58 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
173101 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_5 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 15:46 | 2014-12-03 12:37 | 20.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 0
173103 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4019_5 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 15:45 | 2014-12-02 16:58 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
173107 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 15:59 | 2014-12-02 19:02 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
173108 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:01 | 2014-12-03 02:03 | 10.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.2333 | 0 | 0
173114 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4033_1 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:14 | 2014-12-02 18:21 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
173115 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 669 G.gören ali ruhi bozkır sok.ufuk cad. köşesi_1 | 4*10 kablo 3 faz arızalı,ekip verildi,ölçü yapıldı,kazı çalışması devam ediyor(669 TM'den 1 adet depar çeklidi) arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:18 | 2014-12-02 22:16 | 5.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.7333 | 0 | 0
173120 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20519 | 20519 TM AŞIRI ISINMADAN DOLAYI TRAFO BAŞI ACMAKTADIR.MONTAJ SERVISLERIMIZ TM'de GEREKLİ ÇALIŞMAYI YAPMAKTADIR.ONARIM YAPILDI TRAFO DEGERLİ DUZENLENDİ ENERJI ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:31 | 2014-12-02 16:37 | 0.1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
173122 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_12 | Ekibe bildirildi.Kofraya sigortalar basıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:22 | 2014-12-02 18:34 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
173123 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21597_6 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.nh atıgı vardı enerjı verıldi. toker kardeşler sokak ile zakkum sokak aynı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:39 | 2014-12-02 20:49 | 4.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
173125 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4001_4 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:45 | 2014-12-02 18:58 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
173127 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8123_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:41 | 2014-12-02 17:10 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
173129 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:19 | 2014-12-02 22:24 | 6.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
173130 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:28 | 2014-12-03 11:05 | 18.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.9333 | 0 | 0
173133 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21078_6 | TEKRARLAYAN ARIZADIR ABONENIN KABLO ARIZASI DEVAM EDIYOR KABLO SERVISLERI ÇALISMAKTADIR ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:52 | 2014-12-02 23:07 | 6.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
173138 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:55 | 2014-12-02 18:21 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
173139 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_25 | OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:55 | 2014-12-02 18:02 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
173140 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24124 M.Sinan Sahiltepe Sit. RMU_4 | yeraltı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:01 | 2014-12-02 21:30 | 4.4833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 94.15 | 0 | 0
173141 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 16:57 | 2014-12-03 10:40 | 17.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.7333 | 0 | 0
173143 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:09 | 2014-12-02 17:44 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
173146 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8422_10 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Şube arızası,Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:17 | 2014-12-02 22:36 | 5.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
173149 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:23 | 2014-12-02 18:39 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
173150 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1230 35kV | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TESPİT ASAMASINDA .TM 1230 İLE TM 1229 ARASI KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:27 | 2014-12-02 21:21 | 3.9 | 1 | 10966 | 0 | 0 | 3.9 | 42767.4 | 0 | 0
173151 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329_8 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ) T.M. DEN DEPAR 8 VE 12 ÇEKİKTİ. DEPARLARA ENERJİ VERİLDİ. D:8 DE 3 FAZ ARIZA TAMİR EDİLDİ. MARMARA CAD. NO:106 1 FAZ ENERJİ ALMADI. GÜNDÜZ DEVAM EDİLEÇEK.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:24 | 2014-12-03 16:19 | 22.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0
173156 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:34 | 2014-12-02 17:57 | 0.38333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
173157 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4518_5 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:45 | 2014-12-02 19:46 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
173163 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:48 | 2014-12-02 21:38 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
173164 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:55 | 2014-12-03 01:08 | 7.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8667 | 0 | 0
173165 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21938_5 | kablo arızası vardır ekıpler calışıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:00 | 2014-12-02 18:50 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
173166 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 132 Tozkoparan Cevat açıkalın Cad._1 | ekipler müdahele etti,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:01 | 2014-12-02 18:24 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
173167 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_5 | 9216 tm Dp 5 Çekik Ölçü ekibi çalışıyorçalışma tamamlandı enerjı verıldı.Necati | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:00 | 2014-12-02 18:20 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
173168 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:50 | 2014-12-02 18:20 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
173171 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | İŞ YERİ KAPALI SABAH BAKILACAK tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:03 | 2014-12-03 11:01 | 16.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.8667 | 0 | 0
173172 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_5 | DİREKTEN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:11 | 2014-12-02 20:42 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
173173 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24221-Sinanoba PTT Yanı_5 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:35 | 2014-12-02 18:16 | 0.68333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
173175 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_2 | BÖLGEDE HAVAİ HAT EKİBİ ÇALIŞIYOR DEPAR ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:10 | 2014-12-02 18:34 | 0.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
173176 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18257_1 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı kablosu arızalı,ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor tamir edildi enerji verildi. 2 mt 3*120 kablo 2 ad 120 lik ilaçlı buvat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:24 | 2014-12-03 01:15 | 6.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0
173177 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_11 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 350 DEN DEPAR CEKIK ARIZA GIDERILIYOR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 17:57 | 2014-12-03 13:09 | 19.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0
173178 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20931_5 | abone direkten enerjim gelmiyor dedi arıza ekiplerimize bildirldi sigorta arızası gideridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:16 | 2014-12-02 19:56 | 1.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
173179 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._1 | Ekibe bilkdirldi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:08 | 2014-12-02 18:55 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
173181 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3212_3 | çalışma sırasında şube kablosunu kopartmışlar 3212 dp.3 çekildi.kablo ekibi çalışmaya başlıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:34 | 2014-12-02 21:10 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
173184 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2107 mercan yokuşu (ptt santral yanı)_2 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ) ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:42 | 2014-12-03 10:42 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0
173187 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _4 | Havai hat ekibine verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:45 | 2014-12-02 19:59 | 1.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
173188 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21794_4 | alpek yangı vardır havaı hat ekıplerı yenı hat cekmektedır.ENERJI VERILDİ.FKOY MH SINIR BOLGELER BU ARIZADAN ETKILENMEKTEDİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:49 | 2014-12-02 22:19 | 3.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
173190 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29291_1 | sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:49 | 2014-12-02 23:50 | 5.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
173193 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi alpek yanık depar çekik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:54 | 2014-12-02 20:08 | 1.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0
173194 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20035_8 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 18:58 | 2014-12-03 01:19 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
173198 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2225_7 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ) ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 19:05 | 2014-12-02 20:08 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
173199 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KENDİLERİNE AİT KABLO YANMIŞ İZOLE ETTİK YAPTIRIP HABER VERECEKLER. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 19:03 | 2014-12-02 19:44 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
173203 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_3 | havaı hat ekıplerıne bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 19:14 | 2014-12-03 01:21 | 6.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0
173205 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_9 | ekibe bildirildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 19:14 | 2014-12-02 19:46 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
173206 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 19:21 | 2014-12-03 02:03 | 6.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
173208 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 19:24 | 2014-12-02 20:08 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
173209 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25851 ÇANTA Su pompası Saklıkent mevkii Y.ÇANTA_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 19:26 | 2014-12-02 19:53 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
173210 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24221-Sinanoba PTT Yanı_6 | Termik arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 19:30 | 2014-12-02 21:43 | 2.2167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
173214 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28829_9 | YERALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 19:26 | 2014-12-03 02:57 | 7.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 699.05 | 0 | 0
173217 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31477 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GORE KONTOL EDILECEK OKSIT ARIZASI GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 19:50 | 2014-12-02 20:27 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
173218 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9595 Kemer HILL_1 | şübe baglantısı nedeniyle depar çekildi. şübe baglandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 19:56 | 2014-12-02 20:11 | 0.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
173219 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 132A Tozkoparan eski londra asfaltı_1 | kablo servisinin çalışmasından dolayı geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 20:00 | 2014-12-02 20:19 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
173221 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4023_3 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş yoğunluğuna göre müdahale edecektir... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 20:00 | 2014-12-02 22:09 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
173225 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9544 K.burgaz cad. BEŞLER fab. Yanı _11 | Havai hat ekıbın ebildirildi.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 20:00 | 2014-12-02 20:36 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
173228 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 20:18 | 2014-12-02 20:48 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
173230 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_1 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 20:27 | 2014-12-02 23:11 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
173231 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_7 | havaihattan oksit arızası klemenslendi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 20:35 | 2014-12-02 22:19 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
173239 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20103_5 | kablo ekıplerı arızayı aldı trafo merkezınden sube kontrolu yapılacaktır.NH ARIZASI VARDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 20:51 | 2014-12-02 21:51 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
173246 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25538 NESRİN ARAT Doğan tepe altı Ortaköy SİLİVRİ_4 | PANODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 21:20 | 2014-12-02 21:48 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
173248 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1003 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI. ATAKÖY 1003 DEPAR AÇTI SEBEB TM: 1362 TAGDİYE KABLOSU ARIZALI. DEPAR RİNGİNDEN TEKRAR BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 21:24 | 2014-12-02 23:14 | 1.8333 | 1 | 2581 | 0 | 0 | 1.8333 | 4731.8333 | 0 | 0
173249 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12601 - 12614 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 21:23 | 2014-12-02 22:48 | 1.4167 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 4221.6667 | 0 | 0
173250 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 - 22125 | Hat açtı tüm abonelere enerji verildi enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 21:33 | 2014-12-02 21:46 | 0.21667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
173254 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 21:23 | 2014-12-03 01:10 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
173256 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28203_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 21:53 | 2014-12-03 20:01 | 22.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.0667 | 0 | 0
173257 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_1 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş yoğunluğuna göre müdahale edecektir... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 21:42 | 2014-12-02 23:28 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
173259 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1107_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.TRAFO DENKLASE OLMUS SEBEP GÖRÜLEMEDİ ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 21:58 | 2014-12-02 22:29 | 0.51667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
173263 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21175_7 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 22:14 | 2014-12-02 23:54 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
173264 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2085 meydan sk._4 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 22:17 | 2014-12-02 23:14 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
173270 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1025_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BİLGİ VERILDI. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI. DEGİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 22:42 | 2014-12-02 23:50 | 1.1333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0
173272 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 20:48 | 2014-12-02 23:21 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
173274 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11451-11428 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 22:49 | 2014-12-02 23:19 | 0.5 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 0 | 0
173278 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 23:05 | 2014-12-03 03:16 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
173279 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 22:31 | 2014-12-04 11:31 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0
173282 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28096_1 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DIREKTEN AYRILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 23:27 | 2014-12-03 15:33 | 16.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 0
173283 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 23:31 | 2014-12-03 00:07 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
173286 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 23:31 | 2014-12-03 18:51 | 19.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.6667 | 0 | 0
173287 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31812_21 | NÖBETÇİ MONTORLÜK EKİBİ BAKACAK.SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 23:41 | 2014-12-03 02:39 | 2.9667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 0
173293 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _3 | İKİNCİ BİR ARIZA ÇIKTI ekıbler calsıyorTamir edildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-02 22:24 | 2014-12-03 14:14 | 15.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 633.3333 | 0 | 0
173294 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _11 | ekibe verildi AG KABLO 1 FAZ KOPUK ATLAMA ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 00:11 | 2014-12-03 01:45 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
173295 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31902_18 | NÖBETÇİ MONTORLÜK EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ .ABONEYLE GÖRÜŞÜLDÜ SABAH ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 00:31 | 2014-12-03 02:56 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
173296 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-840-020 | manevra yapılıyor çalışma bitti enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 00:37 | 2014-12-03 00:54 | 0.28333 | 2 | 6905 | 0 | 0 | 0.56667 | 1956.4167 | 0 | 0
173297 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2085 meydan sk._4 | Y A SUBE ARIZASI 3 FAZ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 00:38 | 2014-12-03 12:36 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
173301 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8057_6 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 01:33 | 2014-12-03 01:46 | 0.21667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
173307 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - VİLPA ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 02:19 | 2014-12-03 03:12 | 0.88333 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 375.4167 | 0 | 0
173308 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24200 CELALİYE DM ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 02:18 | 2014-12-03 03:27 | 1.15 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 3214.25 | 0 | 0
173309 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekibe bildirildi boğaziçi kök ten cebeci çıkışı açtı beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 03:03 | 2014-12-03 03:43 | 0.66667 | 20 | 35 | 0 | 0 | 13.3333 | 23.3333 | 0 | 0
173313 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 03:31 | 2014-12-03 06:33 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
173315 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1773 | İTM 1350 DEMİRCİLER'DEN 1773 DEPARI AÇTI SEBEB: TM-1773-TM:1702 ARASI KABLO ARIZALI. DEPAR RİNGİNDEN BESLENEMİYOR SEBEB: GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BESLENECEK RİNGİ OLMADIGI İÇİN 1702-1709-1398-1907 TRAFO MERKEZLERİ VERİLEN SÜRE İÇİNDE KARANLIK KALACAK. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 03:37 | 2014-12-03 06:58 | 3.3494 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 21603.9167 | 0 | 0
173316 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23126 Dağyenice Köy_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 03:45 | 2014-12-03 04:24 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
173317 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11661_5 | 1 FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 05:06 | 2014-12-03 10:09 | 5.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0
173320 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22280 DM DEN 22687 İBİS OTEL çıkışı | o.g hat açtı ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 05:27 | 2014-12-03 06:38 | 1.1833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.1667 | 0 | 0
173321 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21858_4 | nöbetçi eikplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 05:28 | 2014-12-03 07:00 | 1.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
173325 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2138 şehremini arpa emini mah. kürkçü bostan sk._6 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ . ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 06:38 | 2014-12-03 14:33 | 7.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0
173330 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-18 Göztepe(31130) | nöbetçi montörlüğü ekibine bilgi verildi.BAGCILAR GİS İLE 31130 İLK MERKEZ ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ RİNGİNDEN BESLENECEK...ELEKTRİKSİZ YERLER RİNGİNDEN BESLENDİ BU KABLO ARIZASI İLEİLĞİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:05 | 2014-12-03 09:17 | 2.2 | 1 | 8905 | 0 | 0 | 2.2 | 19591 | 0 | 0
173331 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21694_15 | yeraltı şube kablo arızası vardır.arıza ekibe verildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:11 | 2014-12-03 10:23 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
173333 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31078 TM_1 | havai hat ekibine bilgi verildi...12 METRE 4*10 LUK KABLO YANIK DEĞİŞİCEK İŞ KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:09 | 2014-12-03 11:20 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
173334 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:06 | 2014-12-03 09:33 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
173335 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:22 | 2014-12-03 07:53 | 0.51667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 3.6167 | 849.9167 | 0 | 0
173336 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİ DENKLAŞE OLDU. TRAFO MERKEZİNE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:18 | 2014-12-03 08:14 | 0.93333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
173337 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:40 | 2014-12-03 11:02 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
173339 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:41 | 2014-12-03 11:58 | 4.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 0 | 0
173340 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:45 | 2014-12-03 08:25 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
173342 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | SEYMEN FUTBOL SAHASI>KLASİS GOLF | KIESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:49 | 2014-12-03 08:39 | 0.83333 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.1667 | 1.6667 | 0 | 0
173344 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_4 | Nötr kopuktu onarıldı, normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:51 | 2014-12-03 09:20 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
173345 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21562_12 | arıza ekiplerine bildirildi. nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 06:17 | 2014-12-03 09:02 | 2.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
173347 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21424_8 | arıza ekıbıne bıldırıldı ekıp müdahale etmekte nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 06:08 | 2014-12-03 08:53 | 2.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
173349 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_5 | 11656 tmden 2faz kablo arızası ölçü yapılacak. Ölçü aracının ve arıza yoğunlugundan ölçü bekleniyor. Ölçü yapıldı ve arıza tespit edildi. Yer altı ekiplerine arıza verildi. Kablo arızası gideriliyor. Arıza giderildi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:58 | 2014-12-03 20:07 | 12.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0
173358 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24221-Sinanoba PTT Yanı_8 | Yeraltı arızası vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:31 | 2014-12-03 12:45 | 4.2333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0
173362 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24238 S.Paşa Erseven Sit._5 | Abonenin kofrasında 1 adet kaide yanıktı değiştirildi.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:35 | 2014-12-03 10:44 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
173363 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20072_13 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:27 | 2014-12-03 10:19 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
173364 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-20 Dönüşüm (31512) | EKİP KONTROL EDİYOR..GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:10 | 2014-12-03 08:51 | 1.6833 | 2 | 5090 | 0 | 0 | 3.3667 | 8568.1667 | 0 | 0
173367 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1455_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:48 | 2014-12-03 19:59 | 11.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.4667 | 0 | 0
173368 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:46 | 2014-12-03 09:19 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
173369 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8784_6 | ekibe verildi.kablo arızası. ölçü ekibine verildi.ölçüldü. kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:53 | 2014-12-03 15:06 | 6.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8667 | 0 | 0
173370 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.sigorta atıktı degiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:55 | 2014-12-03 09:23 | 0.46667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
173371 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11297_5 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:54 | 2014-12-03 10:04 | 1.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
173373 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31828 | EKİP KONTROL EDİYOR..TM İÇİ TRAFO BAŞLIĞI PATLAMIŞ KABLOCULARA BİLGİ VERİLDİ ...BAŞLIK TARMİRATI YAPILIYOR ARIZA DEVAM EDİYOR...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 07:07 | 2014-12-03 11:40 | 4.55 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2893.8 | 0 | 0
173374 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:59 | 2014-12-03 09:43 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
173376 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1297_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ANA KABLO 3 FAZ İZOLE KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 09:00 | 2014-12-03 16:57 | 7.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 0 | 0
173380 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _17 | AG kablo 1 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 09:03 | 2014-12-03 22:32 | 13.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 539.3333 | 0 | 0
173383 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31902_18 | 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ ARACI MÜSAYİT OLDUĞU ZAMAN ÖLÇÜLECEK...İŞ EMRİ ÇIKTISI ALINDI ARAÇ MÜSAYİT OLDUGUNDA ARIZA GİDERİLECEK Ölçü yapıldı ve arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:35 | 2014-12-03 14:33 | 5.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
173385 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _1 | AG kablo 1 faz kopuk. kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 09:09 | 2014-12-03 17:54 | 8.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
173387 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 08:56 | 2014-12-03 10:59 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
173388 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._1 | havai hat ekiplerine bildirildi*tamir edildi.ekip:ilker demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 09:21 | 2014-12-03 10:11 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
173389 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 20072 | 20072 nolu tm de azp firması çalışmaktadır.bildirimli bakım onarım çalışmasıdır.çalışma bitti.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-03 09:23 | 2014-12-03 12:00 | 2.6167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 654.1667 | 0 | 0
173392 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8683_9 | ekibe verildi. kablo arızası. ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 09:25 | 2014-12-03 12:29 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
173394 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11798_5 | 1 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 09:36 | 2014-12-03 17:32 | 7.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
173396 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20439_15 | arıza kablo ekibine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 09:39 | 2014-12-03 12:46 | 3.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0
173399 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_3 | 9030 tm dp 3 çekik.havai hat ekibi tehlikeyi önlüyor. ekip:hanifi demir*tehlike önlendi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 09:34 | 2014-12-03 10:00 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
173402 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_11 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahele edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 09:47 | 2014-12-03 22:31 | 12.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.8667 | 0 | 0
173405 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1264 | YATIRIM PROGRAMI AG PANOLARIN BAXA ALINMASI ÇALIŞMALARI SEBEBİ İLE KESİNTİ UYGULANMAKTADIR.ÇALİŞMA BİTTİ ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-03 09:53 | 2014-12-03 16:34 | 6.6833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4310.75 | 0 | 0
173407 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11443 | BİLDİRİMLİ KESİNTİ 11443 TM BAKIM BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-03 09:55 | 2014-12-03 10:35 | 0.66667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 396.6667 | 0 | 0
173410 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _6 | havaı hat ekıbıne verıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:05 | 2014-12-03 11:53 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
173412 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18586_10 | h.hat ekibine verildi.İSKİ çalışması sırasında şube kablosuna zarar verdi.enerji kesildi kablo ekibi çalışıyor. 2 adet 4x16 ısıtmalı,1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:09 | 2014-12-03 18:18 | 8.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0
173413 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_21 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ İŞ EMRİ ÇIKTISI ALINDI HAVAİ HAT ÇIKIŞI BAŞKA SOKAK ÇIKIŞINDAN BESLENDİ ARIZALI OLAN ÇIKIŞIN UÇLARI DİREKTEN AYRLDI ..İŞ EMRİ KAPATILMIŞTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 09:57 | 2014-12-03 11:02 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
173414 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28095_1 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahele edilecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:16 | 2014-12-03 14:55 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
173417 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:15 | 2014-12-03 12:00 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
173418 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:17 | 2014-12-03 12:07 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
173419 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24266 M.Sinan Garaj Yanı_5 | Direkte nötr kopuktu onarıldı. Aynı zamanda yamulan direk vinç ile düzeltilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:20 | 2014-12-03 11:20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
173421 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_4 | alpek yanık tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:07 | 2014-12-03 16:40 | 6.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 609.15 | 0 | 0
173422 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2100-2250 arası 35 kV 1-2 ve 3.kablolar | Enerji verildi.(2100 İTM de 35 KV. 2250- 3 nolu Kablo başlığı patlamış, kablo izole edildi, 2250 İTM ; 2100 - 35 KV. 1ve2 Nolu kablo üzerinden beslendi.) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:25 | 2014-12-03 12:09 | 1.7333 | 10 | 33880 | 0 | 0 | 17.3333 | 58725.3333 | 0 | 0
173423 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_21 | binaya tek faz gelmiyormuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:30 | 2014-12-03 18:37 | 8.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0
173424 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18609_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:33 | 2014-12-03 17:57 | 7.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
173428 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2257 kocamustafa paşa kuru sebil sk..no:39 karşısı_15 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ YÜKE BİNİNCE YOK OLUYOR.ABONEYE ATLAMA C.VERİLDİ. KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:37 | 2014-12-03 12:37 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
173430 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25108 PARKKÖY SAHİL 1 Silivri SİLİVRİ_2 | alçak gerilim sigorta atmış.takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:47 | 2014-12-03 11:13 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
173431 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2842_4 | YERALTI şube arızası 3 faz bina kapalı olduğundan arızaya müdahale edilmedi arıza 04.12.2014 saat 09:00 da devam edilcek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:47 | 2014-12-03 12:47 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
173432 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:40 | 2014-12-03 14:52 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
173434 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11661_4 | 11661DEN 1 FAZ KABLO ARIZAI TESBİT EDİLİDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:56 | 2014-12-03 22:59 | 12.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0
173437 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8072_1 | ekibe verildi. şube arızası. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 11:12 | 2014-12-03 11:13 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
173443 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11445 | 11445 TMDE BİLDİRİMLİ BAKIM ÖALIŞMASI YAPILMAKTABAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-03 11:26 | 2014-12-03 12:14 | 0.8 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0
173447 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _1 | raporu var arızaya iş sırasına göre mudahale edılecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 10:21 | 2014-12-03 11:36 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
173448 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 11:33 | 2014-12-03 12:38 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
173449 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 11:32 | 2014-12-03 21:44 | 10.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
173450 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28524_7 | YERALTI KABLOSUNA VURMUŞLAR 524 TMDEN 7 NOLU DEPAR CEKIK TÜRK TELEKOM YATIRIM FİRMASI AKÇADAG İNŞAAT VURAN | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-03 11:32 | 2014-12-03 16:36 | 5.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 0 | 0
173451 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_2 | Tm den sigorta atıktı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 11:26 | 2014-12-03 11:57 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
173453 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21461_4 | arıza kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 11:42 | 2014-12-03 18:02 | 6.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 278.6667 | 0 | 0
173455 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20570 ÖZALP DM DEN 20560 ÇIKIŞI | GEÇİCİ AÇMA ARUIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 11:48 | 2014-12-03 12:22 | 0.56667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
173456 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28504_3 | YER ALTI KABLOSUNA VURMUSLAR 504 3 NOLU DEPAR CEKIK İSKİ ÇALIŞMASI GURBET OGLU İNSAAT tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-03 11:49 | 2014-12-03 17:36 | 5.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 537.85 | 0 | 0
173457 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3478_1 | ekibe verildi arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 11:47 | 2014-12-03 12:22 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
173458 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21342_5 | arıza havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:03 | 2014-12-03 15:48 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
173460 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8905_11 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 11:59 | 2014-12-03 14:15 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
173464 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3567_1 | zıncırlıkuyu ekıbıne verıldı kutu kapalı kutuyu acmaya kımse gelmedı ekıp ayrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 11:57 | 2014-12-03 13:55 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
173466 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28367_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:08 | 2014-12-03 12:49 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
173467 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | yeraltı ekibi bekleniyor tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:14 | 2014-12-03 14:06 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
173480 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18034_5 | h.hat ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:10 | 2014-12-03 14:15 | 2.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 204.1667 | 0 | 0
173481 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:ilker demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:27 | 2014-12-03 14:32 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
173482 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:23 | 2014-12-03 13:53 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
173485 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20095_10 | sokakta kepçe ile kazı yapılırken ve kablo kopartılmış.kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:38 | 2014-12-03 14:14 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
173486 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:36 | 2014-12-03 18:06 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
173487 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879-TAYAKADIN | ekibe verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:39 | 2014-12-03 16:08 | 3.4833 | 3 | 500 | 0 | 0 | 10.45 | 1741.6667 | 0 | 0
173489 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:47 | 2014-12-03 13:57 | 1.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
173492 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._4 | h.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:22 | 2014-12-03 14:30 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
173493 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25119 YILDIRIM MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:52 | 2014-12-03 13:37 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
173497 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_8 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 12:57 | 2014-12-03 15:09 | 2.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
173498 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11530_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:05 | 2014-12-03 19:18 | 6.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.5167 | 0 | 0
173500 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 12115 | 12115 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYORÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-03 13:06 | 2014-12-03 13:43 | 0.61667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 366.9167 | 0 | 0
173501 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23451 Danamandra Eki Cami_10 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:14 | 2014-12-03 13:43 | 0.48333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
173502 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8682_6 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Trafo merkezi önüne konan molozlar yüzünden trafonun kapısı açılamadığından müdahale edilemiyor.Molozlar kaldırılınca müdahale edilecek.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:08 | 2014-12-03 18:52 | 5.7333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 0 | 0
173503 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT- SAĞMALCILAR-IV | ekibe verildi.sağmalcılar şalttan sağmalcılar 4 fideri aşırı akım ve topraktan açmış.8228-28372 arası 35 kv kablo arızası.Depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:17 | 2014-12-03 15:04 | 1.7833 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 1.7833 | 6093.65 | 0 | 0
173505 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_5 | şube 1 faz kopuk atlamalı enerjılı iş yogunlugundan dolayı iş sırasına göre arızaya mudahale edecek rapor yazıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:18 | 2014-12-03 13:47 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
173506 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:07 | 2014-12-03 14:50 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
173507 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:28 | 2014-12-03 14:10 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
173509 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_2 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:18 | 2014-12-03 13:56 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
173516 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22120_2 | Havai hat alpek arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:43 | 2014-12-03 17:38 | 3.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 172.3333 | 0 | 0
173518 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_4 | DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:50 | 2014-12-03 17:54 | 4.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
173521 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23288 Binkılıç Giriş Mah._3 | ekibe bildirildi OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:57 | 2014-12-03 18:33 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
173522 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_5 | İSKİ EKİPLERİ TARAFINDAN KABLOMUZA VRURULMUŞTU.TUTANAK TUTULUP ARIZA GİDERİLMİŞTİR.GEREKLİ TUTANAK SİSTEM İŞLETMEYE GÖNDERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-03 14:03 | 2014-12-03 18:51 | 4.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
173523 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | ORTA GERİLİMDE AÇMA OLDU EKİP MÜDAHALE EDİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 14:13 | 2014-12-03 16:04 | 1.85 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 11.1 | 32016.1 | 0 | 0
173524 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_3 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Şube Arızası,Ölçü ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 14:04 | 2014-12-03 19:35 | 5.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0667 | 0 | 0
173525 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:42 | 2014-12-03 17:07 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
173527 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:52 | 2014-12-03 18:04 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
173528 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21428_6 | Sigorta arıza vardı tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 14:24 | 2014-12-03 15:52 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
173534 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAKTIR tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 14:29 | 2014-12-03 19:51 | 5.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
173536 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9371 Fideri | 9500 silahtar 9371 deparı açtı.ekip bakıyor.9629 tm nın trafo tarafında akım trafoları yalaz almış,9629 tm hariç deparın tamamına enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 14:32 | 2014-12-03 15:59 | 1.45 | 0 | 6192 | 0 | 0 | 0 | 8978.4 | 0 | 0
173537 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi. BİNADA KİMSE YOK SABAH BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 14:40 | 2014-12-04 16:22 | 25.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0
173538 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 14:53 | 2014-12-03 18:46 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
173542 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 14:53 | 2014-12-03 20:37 | 5.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
173543 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18013_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 14:39 | 2014-12-03 18:02 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
173546 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_8 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 14:54 | 2014-12-03 18:24 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
173551 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_8 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksit arızası gideridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:13 | 2014-12-03 19:20 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
173553 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 646-2 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı_1 | kablo servisinin çalışmasından dolayı geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:20 | 2014-12-03 16:36 | 1.2667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
173554 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:19 | 2014-12-03 17:03 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
173555 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21291_7 | havai hat tel kopuğu. ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:20 | 2014-12-03 17:35 | 2.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
173556 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:04 | 2014-12-03 19:01 | 3.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
173562 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_7 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:14 | 2014-12-03 19:52 | 4.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
173563 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:29 | 2014-12-04 14:20 | 22.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182.8 | 0 | 0
173564 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe bildirildi. geçici acma tespit edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:28 | 2014-12-03 15:54 | 0.43333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 3.0333 | 712.8333 | 0 | 0
173566 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 28515-gop işl._3 | Arıza tespit ve onarımı için ekibe verildi.Ekip çalışıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:24 | 2014-12-03 21:35 | 6.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 0
173568 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2160 TR 2 | TM DENKLANŞE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:33 | 2014-12-03 15:58 | 0.41667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 252.0833 | 0 | 0
173570 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18559_3 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:34 | 2014-12-03 20:10 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
173571 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDEERİLDİ TEHLİKE ARZ EDEN KABLOLAR DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:18 | 2014-12-03 19:01 | 3.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0
173573 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:22 | 2014-12-03 22:34 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
173575 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_9 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:20 | 2014-12-03 22:36 | 7.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
173576 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31021 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..OKSİT TEMİZLENDİ ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:29 | 2014-12-03 18:27 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
173578 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_11 | TAMRİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:28 | 2014-12-04 11:06 | 19.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 157.0667 | 0 | 0
173581 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_4 | havaı hat ekıbıne verıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:52 | 2014-12-03 23:31 | 7.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
173585 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4229_3 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş yoğunluğuna göre müdahale edecektir... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:59 | 2014-12-03 16:14 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
173586 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11119_16 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:58 | 2014-12-03 18:09 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
173587 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:00 | 2014-12-04 02:19 | 10.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.5333 | 0 | 0
173589 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:08 | 2014-12-03 17:02 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
173591 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25772 TAHİR GÜLER Ortaköy SİLİVRİ_6 | KOPAN ALPEKLER TAMİR EDİLİP EKLENDİ. ŞEBEKE ALPEĞİ ÇEKİLİP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:06 | 2014-12-03 19:28 | 3.3667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.9667 | 0 | 0
173592 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:10 | 2014-12-03 22:37 | 6.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
173593 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_1 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:02 | 2014-12-03 17:18 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
173595 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLO DEĞİŞTİRLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:11 | 2014-12-04 03:19 | 11.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.9333 | 0 | 0
173596 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_7 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:57 | 2014-12-05 14:31 | 46.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 372.5333 | 0 | 0
173597 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29320_2 | alpek yanık 320 tm den depar çekildi ekipler çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:19 | 2014-12-03 18:12 | 1.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 175.15 | 0 | 0
173600 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_5 | ekibe verildi. yeraltı şube sökümü yapıldı.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:18 | 2014-12-03 17:46 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
173601 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibebe bildirildi ekip yolacıktı arızanın sebebını bulmak ıcın izoletor patlagı tespit edildi izoletör takılarak arıza gıderıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:15 | 2014-12-03 18:21 | 2.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
173603 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 15:56 | 2014-12-05 11:03 | 43.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 344.9333 | 0 | 0
173604 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 11108 TM DEN ŞEN SOKAK H.HAT ÇIKIŞI 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ ÖLÇÜ YAPILACAK. İŞ SIRASINA GÖRE ÖLÇÜ ARACI BEKLENİLİYOR. ÖLÇÜ YAPILIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:23 | 2014-12-03 23:27 | 7.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0
173606 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28009_2 | 172948 iş nolu şube tamiratı için 28009 tm den depar çekildi ekipler şube baglantısı yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:23 | 2014-12-03 16:54 | 0.51667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0
173608 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:27 | 2014-12-03 21:58 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
173610 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_6 | havaı hat ekıplerı gonderıldi.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:13 | 2014-12-03 18:08 | 1.9167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
173614 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 005 Bahçelievler Basın Sitesi Kader Sk._1 | montaj ekibinin çalışmasından dolayı geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:38 | 2014-12-03 17:13 | 0.58333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
173616 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M. - 9114 Fideri | Ekibe bildirildi. 9629 tm de akım trafoları yalazlandıgı için montaj ekıbı çalışma yapıyor,9629 tm enerjısız, çalışma tamalnadı enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:36 | 2014-12-03 16:59 | 0.38333 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 767.05 | 0 | 0
173617 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_4 | z.kuyu ekibine bildirildi iski çalışma esnasında kabloya vurmuş kablo no: 9 önünde inşatın içinde tamamen kopuk no:11 de şube 1 faz kopuk rapor yazıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:37 | 2014-12-03 21:51 | 5.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.6333 | 0 | 0
173618 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9245 Fideri | ekibebildirildi enerjiverildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:48 | 2014-12-03 17:01 | 0.21667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0
173620 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1FAZZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:39 | 2014-12-03 20:10 | 3.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0
173622 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 160 Bahçelievler D.hüseyin Paşa C.hurmalı Sk._1 | 4*10 kablo 1 faz arızalı,yeri belli,kazı mçalışması devam ediyor(160 TM'den 1 adet depar çekildi),çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:57 | 2014-12-03 18:48 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
173624 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11137_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:49 | 2014-12-03 22:01 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
173626 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:58 | 2014-12-03 19:03 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
173627 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_4 | yeraltı kabloya iski çalışma esnasnda zarar vermiştir.kablo servıslerı kontrol ediyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:02 | 2014-12-03 21:04 | 4.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
173628 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31025 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA VURMUŞLAR. YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:59 | 2014-12-03 17:14 | 0.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
173629 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4288_1 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:48 | 2014-12-03 18:21 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
173630 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9456 Okmeydanı Aslangazi cad. Taşkıran sk._2 | Ekibe bildirildi.İnşaat çalışması esnasında bınanın şube kablosuna vurmuşlar 9456 tm dp 2 çekik kablo ekibi çalışıyor. 2 adet 3x35 duz ilalı buat,2 adet 3x35+25 kablo kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Usta Ali Gök | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:39 | 2014-12-03 20:19 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
173631 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:01 | 2014-12-03 19:39 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
173632 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_2 | arıza kayıt altına ekıpler ıs sırasına gore mudale edecekler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 16:19 | 2014-12-03 17:39 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
173638 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21591_5 | ABONE ENERJİM YOK DEDİ EKİPLERE BİLDİRLDİ OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:19 | 2014-12-03 18:21 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
173642 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._1 | 185 TM'den 2 faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:30 | 2014-12-03 18:14 | 0.73333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
173643 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 193 Güngören Bağcılar Cad. Soğanlı Cad. köşesi_1 | ekipler müdahele etti,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:31 | 2014-12-03 18:40 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
173644 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22412_7 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:33 | 2014-12-03 18:44 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
173645 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28413_3 | alpek yanık 413 tm den 3 nolu depar çekildi ekipler çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:35 | 2014-12-03 18:05 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
173646 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20533_8 | havaı hat ekıbıne verıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:40 | 2014-12-03 23:33 | 5.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
173649 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18011_7 | ekibe verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. depar çekildi,kablo ekibi çalışıyor tamir edildi.2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:47 | 2014-12-03 22:34 | 4.7833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 468.7667 | 0 | 0
173650 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9193 Kemerburgaz cad. Dik sk. Park yanı_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi,Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:43 | 2014-12-03 20:02 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
173651 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_11 | havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,ölçü ekibine verildi.ölçüldü yer altı kablo ekibi çalışıyor tamir edildi 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı direkten baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:50 | 2014-12-04 00:52 | 7.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0
173654 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4041_1 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:45 | 2014-12-03 19:16 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
173657 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2699 beyazıt ordu cd. akbank altı_1 | Y.A. ŞUBE ARIZASI (2FAZ)mahal kapalı olduğundan dolayı arızaya gündüz müdahele edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:01 | 2014-12-03 19:59 | 1.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
173658 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8614_15 | Selvi sok.No:87 Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:52 | 2014-12-03 18:18 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
173660 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_7 | 28268 tm'den 2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 22:21 | 2014-12-04 10:27 | 12.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1125.3 | 0 | 0
173662 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:50 | 2014-12-03 21:05 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
173667 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18009_1 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. depar çekildi,kablo ekibi çalışıyor tamir edildi,enerjilendi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat ve 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:08 | 2014-12-03 21:44 | 3.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 0
173670 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_14 | yer altı kablo arızası havai hat çıkısı ayrık 881 tm den 14 nolu depar çekik BÖLGEDE ABONELER ÖLÇÜ YAPILMASINA İZİN VERMİYOR EKİBE SALDIRIYOR SABAH ÖLÇÜLÜP ARIZAYA MÜDAHALE EDİLECEK TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:16 | 2014-12-04 14:33 | 20.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1886.35 | 0 | 0
173672 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21050_6 | ABONE FAZ ARIZASI BİLDİRLDİ EKİPLERE BİLDİRİLDİ. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:18 | 2014-12-03 21:58 | 3.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
173674 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20572_5 | ABONE ENERJİ YOK DEDİ EKİPLERE BİLGİ VErİLDİ sigorta arızası vardı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:22 | 2014-12-03 19:47 | 1.4167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
173675 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4194_4 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:26 | 2014-12-03 20:00 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
173676 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28110_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:20 | 2014-12-03 22:35 | 4.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
173677 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31401 TM_5 | MONTAJ EKİPLERİ 31401 TM DE KADEME AYARI YAPIYOR.KADEME AYARI YAPILDI VOLTAJ NORMAL ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:28 | 2014-12-03 18:37 | 0.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
173678 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Altıntepe 3270A (10 KV) | SAAT 18.20 DE KISA DEVRE İLE AÇTI YAPILAN MUAYENEDE ARIZALI KABLO AYRILARAK FİDERİN TAMAMI ENERJİLENDİ.HER TARAF ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:19 | 2014-12-03 19:03 | 0.73333 | 2 | 385 | 0 | 0 | 1.4667 | 282.3333 | 0 | 0
173681 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:31 | 2014-12-03 20:33 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
173684 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.Oksit arızası tespit edildi ve onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:33 | 2014-12-03 22:08 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
173688 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21848_7 | havaı hat ekıbıne verıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:42 | 2014-12-03 23:39 | 4.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
173690 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20574_6 | ABONE FAZ ARIZASI BİLDİRDİ EKİPLERE BİLDİRLDİ. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:38 | 2014-12-03 23:23 | 4.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
173691 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_4 | havai hat alpek yanığı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 17:18 | 2014-12-03 18:00 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
173692 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:42 | 2014-12-03 20:17 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
173694 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._4 | Ekibe bildirildi.kofraya 1 faz ceryan gelmiyor atlama ceryan verildi.Karanlıkta abone yok.kablo servisine bilgi verildi.sabah bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:49 | 2014-12-03 20:43 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
173695 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28415_4 | 415 tm den depar çekildi ekipler çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:55 | 2014-12-03 19:48 | 0.88333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 82.15 | 0 | 0
173696 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_16 | Şube Bağlantısı yapılıyor.Şube bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:54 | 2014-12-03 19:05 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
173698 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 679 Ş.evler a.kah.bulvarı fizik ted hast.arkası_1 | 4*10 kablo 2 faz arızalı,ölçü yapıldı,ekip verildi,kazı çalışması devam ediyor arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:54 | 2014-12-04 00:17 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
173699 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 160 Bahçelievler D.hüseyin Paşa C.hurmalı Sk._7 | havaihattan oksit arızası klemenslendi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:57 | 2014-12-03 23:05 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
173700 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:04 | 2014-12-03 21:04 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
173701 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21369_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:04 | 2014-12-03 22:49 | 3.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
173702 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ALPEK YANIGI VARDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:04 | 2014-12-03 21:54 | 2.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
173703 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18063_4 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor depar çekildi 1 adet 3x120 lik ilaçlı buat 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:03 | 2014-12-04 00:54 | 5.85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 573.3 | 0 | 0
173705 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28176_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:59 | 2014-12-03 22:38 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
173708 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _8 | ANA KABLO 1 FAZ KAPUK KABLO TAMİR EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.büfe ve camii tuvaletlerinin kapılı olmasından dolayı ölçü yapılamadı arızaya sabah müdahale ediliceknumara 32 boş 22 numara istemmemiş 24.28.46.44 atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:11 | 2014-12-03 23:13 | 5.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 201.3333 | 0 | 0
173710 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3010 taksim evlendirme dairesi altı _1 | kablo servisi çalışma yapıyor Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:59 | 2014-12-03 19:44 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
173711 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25743 MUSTAFA ANGIN Mimar Sinan mah._6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:16 | 2014-12-04 00:13 | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
173713 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4177_2 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:15 | 2014-12-03 21:11 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
173714 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21048_2 | Yangından dolayı güvenlik amacı ile enerji kesilmiştir. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. izole edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:23 | 2014-12-03 20:05 | 0.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
173715 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:26 | 2014-12-04 00:26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
173716 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>GAZİTEPE | ARIZA GİDERİLDİ. KARASİNAN DM DEN GAZİTEPE ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:35 | 2014-12-03 21:11 | 1.6 | 40 | 562 | 0 | 0 | 64 | 899.2 | 0 | 0
173717 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_3 | DEPAR ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:35 | 2014-12-04 00:13 | 4.6333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 88.0333 | 0 | 0
173720 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:37 | 2014-12-04 00:23 | 4.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
173722 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:46 | 2014-12-04 07:22 | 11.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
173724 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1140_KAZLIÇEŞME_TR_1 | İTM 1140 TA 10 KV TR1 ACTI SEBEB GÖRULEMEDİ ENERJİ ALINDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:46 | 2014-12-03 20:09 | 0.38333 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 1730.75 | 0 | 0
173725 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_3 | KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK ARAÇ BEKLENİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:48 | 2014-12-04 07:24 | 11.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
173726 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9544 K.burgaz cad. BEŞLER fab. Yanı _8 | Havai hat ekibine bildirildi.34 J 2376 plaka nolu araç direğe çarpmış diergın değişmesi gerekir 1 adet 8 lık A tipi direk ister.9544 tm dp 8 çekik havai hat ekibi çalışıyor. çalışma tamamlandı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:23 | 2014-12-03 20:45 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
173727 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20439_12 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:54 | 2014-12-03 23:37 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0
173728 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18030_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:00 | 2014-12-03 22:05 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
173730 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23020 Özel idare yanı_4 | ekipte a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:04 | 2014-12-03 21:55 | 1.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
173734 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 509 Güngören G. Tepe Mah. Kuzgun Sk._1 | 4*10 kablo 1 faz arızalı,yeri belli,ekip verildi,çalışma devam ediyor(509 TM'den 1 adet depar çekildi) arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:17 | 2014-12-03 23:36 | 3.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
173738 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_10 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:22 | 2014-12-04 11:09 | 14.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.2667 | 0 | 0
173741 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28114_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:30 | 2014-12-04 12:40 | 16.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.3333 | 0 | 0
173742 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_6 | 20519 TM KONTROL EDILIYOR EKIPLERIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:35 | 2014-12-03 21:45 | 1.1667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
173743 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:40 | 2014-12-04 00:25 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
173745 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:47 | 2014-12-04 10:10 | 13.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.0667 | 0 | 0
173747 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1713 TR 1_6 | 2 FAZ ANA KABLO ARIZASI ARIZA NOKTASIDA KABLO EKİBİ ÇALIŞMAKTADIR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:55 | 2014-12-04 11:03 | 14.1333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 904.5333 | 0 | 0
173748 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:53 | 2014-12-04 10:55 | 14.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.2667 | 0 | 0
173750 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11660_3 | EKİBE VERİLDİ GEÇİYORLAR. İZOLE EDİLDİ PAPATYA SK İLE LALE SK KARANLIK YENİ 2TANE DİREK DİKİLECEK ARAÇ ÇARPMIŞ. 1 DİREK ARASIDA 70LİK ALPEK ÇEKİLECEK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:55 | 2014-12-04 10:47 | 13.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0
173751 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 21:00 | 2014-12-03 22:06 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
173752 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Kofraya 2 faz ceryan gelmiyor atlama ceryan verıldı sabah kablo direkten tamır edilecek karanlıkta abone yok.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:57 | 2014-12-03 21:49 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
173755 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11656_5 | TEKRAR EKİBE VERİLDİ BAKILACAK. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:46 | 2014-12-03 22:13 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
173760 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_6 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 21:05 | 2014-12-04 00:02 | 2.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 0
173761 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 21:13 | 2014-12-03 22:23 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
173762 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31552 TM_1 | havai hat ekiplerine bilgi verildi. abonenın dırekten şubesı yandıgından dolayı atıldı aboeneye bılgı verıldı abone 4x10 kablosunu deyıstıerdıkten sonra aboneye bılgıe verılecek abone 186 arayarak gerı donus yapacak aradından enerji verilecek.Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 21:30 | 2014-12-03 23:58 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
173763 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9456 Okmeydanı Aslangazi cad. Taşkıran sk._2 | Ekibe bildirildi.**9456tm dp2 çekik yatırım mütahidi ARGE ELEKTRİK. çalışma esnasında kabloyu buattan çektirmiş. kablo kanalı su dolu olduğundan dolayı müdahale edilemedi. gündüz tamir edilecek.2 ADET 3*35/16 LIK BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.EN | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-03 21:34 | 2014-12-04 11:32 | 13.9667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 824.0333 | 0 | 0
173764 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4145_4 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş yoğunluğuna göre müdahale edecektir... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 21:36 | 2014-12-03 22:39 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
173765 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8761_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kofradan fiş tamiri yapıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 21:38 | 2014-12-03 22:17 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
173769 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_3 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 21:53 | 2014-12-03 22:26 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
173771 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_5 | ekipler yönlendirildi.şube 1 faz arızalı. altlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 20:34 | 2014-12-03 23:43 | 3.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
173772 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_5 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 22:00 | 2014-12-03 22:25 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
173775 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 133 Şirinevler mahmutbey yolu 17.Sk köşesi_7 | 4*10 şube 2 faz arızalı atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 22:03 | 2014-12-04 01:18 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
173776 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 22:03 | 2014-12-04 07:31 | 9.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.2667 | 0 | 0
173777 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31591 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ enerji verildi 3 faz mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 22:13 | 2014-12-03 23:45 | 1.5333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
173778 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_12 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 22:21 | 2014-12-04 11:09 | 12.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0
173780 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._6 | tm den 1 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 22:25 | 2014-12-03 23:24 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
173788 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4211_1 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş yoğunluğuna göre müdahale edecektir... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 23:03 | 2014-12-03 23:58 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
173789 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 23:06 | 2014-12-04 10:47 | 11.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.7833 | 0 | 0
173790 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20594_6 | arıza ekiplerine bildirildi.klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 23:18 | 2014-12-04 00:58 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
173792 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11528-11876 | MONTÖRLÜK EKİBİNE VERİLDİ. BAKILIYOR GEÇİCİ AÇMA OLDU.MONTÖRLÜK EKİPLERİ HATTI ENERJİLEDİ. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 23:14 | 2014-12-04 00:20 | 1.1 | 1 | 6229 | 0 | 0 | 1.1 | 6851.9 | 0 | 0
173793 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_4 | ekibe bildirildi nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 23:28 | 2014-12-04 01:37 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
173794 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.EKİPLER KONTROL EDİYOR. TM DEN SİGORTA ATIĞI VARDI. DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 23:30 | 2014-12-04 02:46 | 3.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
173795 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11661_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.EKİP ARIZA TESPİTİ YAPIYOR. ARIZA TM DE SİGORTA ATIGI. SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 23:39 | 2014-12-04 10:46 | 11.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.8167 | 0 | 0
173797 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2015 hüsambey sk._5 | T.M. DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 23:46 | 2014-12-04 00:29 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
173799 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4286_5 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş yoğunluğuna göre müdahale edecektir... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 23:44 | 2014-12-04 01:42 | 1.9667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.9667 | 0 | 0
173800 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8801_3 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.kofradan sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 23:53 | 2014-12-04 00:19 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
173801 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_13 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 23:55 | 2014-12-04 10:11 | 10.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
173803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 22:29 | 2014-12-04 00:04 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
173805 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ | BARA AYIRICI ARIZASI GİDERİLDİ.HATTA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 00:13 | 2014-12-04 01:58 | 1.75 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 330.75 | 0 | 0
173807 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-ŞANTİYELER | K.ÇEKMECE BELEDİYE ÇÖP ARITMANIN ÖNÜNDE ORTA GERİLİM TELİ KOPMUŞ. MONTÖRLÜK EKİBİ VE HAVAİ HAT EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 00:26 | 2014-12-04 01:58 | 1.54 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.16 | 6.16 | 0 | 0
173810 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3115_12 | şube 3 faz kopuk.sabah kablo servisi arızaya müdehale edecek.Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 00:22 | 2014-12-04 14:58 | 14.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0
173812 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 01:04 | 2014-12-04 11:59 | 10.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.4167 | 0 | 0
173813 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29390 | MANEVRA YAPILIYOR MANEVRA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 01:00 | 2014-12-04 01:13 | 0.21667 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 0.43333 | 2219.3167 | 0 | 0
173814 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2711_10 | YER ALTI 2FAZ KABLO ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 01:17 | 2014-12-04 11:47 | 10.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0
173815 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 29347 | MANEVRA YAPILIYOR MANEVRA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 01:16 | 2014-12-04 01:35 | 0.31667 | 0 | 13034 | 0 | 0 | 0 | 4127.4333 | 0 | 0
173817 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8228_12 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.sube arızası*ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 01:28 | 2014-12-04 03:19 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
173819 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24053 Celaliye Durak (DİREK)_14 | 1 depar sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 01:34 | 2014-12-04 01:42 | 0.13333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
173825 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekibe bildirildi kesici açması beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 02:19 | 2014-12-04 02:33 | 0.23333 | 20 | 35 | 0 | 0 | 4.6667 | 8.1667 | 0 | 0
173826 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_13 | 2 ihbarda aynı 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 02:23 | 2014-12-04 02:50 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
173829 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8228_4 | ekibe verildi.sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 02:29 | 2014-12-04 02:45 | 0.26667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
173830 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9016 S.Tepe Cihangir Sokak_7 | ekibe bildirildi.**9016tm dp12 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 02:18 | 2014-12-04 02:58 | 0.66667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
173833 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe bildirildi, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 03:33 | 2014-12-04 05:03 | 1.5 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 10.5 | 2467.5 | 0 | 0
173834 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe bildirildi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 22:28 | 2014-12-04 02:31 | 4.05 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0
173835 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - 9052 Fideri | yasam kent önünde patlama ihbarı alındı ekibe bildirildi.yapılan kontrolde 1 adet og tel kopuk oldugu görüldü. tel kopuğu giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 04:22 | 2014-12-04 07:46 | 3.4 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 51 | 6392 | 0 | 0
173837 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22028_4 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 04:21 | 2014-12-04 05:00 | 0.6625 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.1625 | 0 | 0
173838 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22115_4 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 04:20 | 2014-12-04 04:53 | 0.55 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
173839 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 643 Merter Keresteciler Sitesi Yüksel Sk._4 | TMDEN 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 04:38 | 2014-12-04 07:34 | 2.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
173842 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9063 Kemerburgaz Fındıksuyu Davutpaşa _2 | ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 05:03 | 2014-12-04 05:09 | 0.099167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5.8508 | 0 | 0
173844 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | alkanat önünde patlama oldu ihbarı alındı ekibe verildi**seksönel direğinde sigorta atığı görüldü hat gündüz kontrol edilecek..Hat kontrol edildi.Sigorta takıldı.Enerji verildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 04:23 | 2014-12-04 08:51 | 4.46 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 182.86 | 9432.9 | 0 | 0
173845 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_9 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 06:28 | 2014-12-04 07:14 | 0.76667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
173846 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28874 | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. TRAFOYA ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 06:31 | 2014-12-04 08:59 | 2.4667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2296.4667 | 0 | 0
173847 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 407 Güngören Sanayi Mah. Orpark Sk._5 | TMDEN 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 05:00 | 2014-12-04 07:32 | 2.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
173853 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1809 | YATIRIM PROGRAMI TRAFO YENİLEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE TRAFO MERKEZİNİN ENERJİSİ KESİLDİ. calısma bitti enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-04 07:13 | 2014-12-04 17:11 | 9.9667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 6428.5 | 0 | 0
173854 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._4 | 173694 iş emri no ile ilgili kablo arızalı kablo servisine bildirildi.9382 tm dp 4 çekik.1 adet4*16 lık ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:09 | 2014-12-04 13:47 | 6.6333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 391.3667 | 0 | 0
173855 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_3 | havai hat ekibine bildirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:07 | 2014-12-04 11:50 | 4.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
173856 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24242 Güzelce Muzaffer Karaca (DİREK)_4 | Nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:22 | 2014-12-04 09:19 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
173857 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11329_7 | TM.1329 DAN 7 NOLU DEPARIN TRAFODAN 1 FAZ SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:19 | 2014-12-04 10:28 | 3.15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
173859 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28968_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:36 | 2014-12-04 22:49 | 15.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.8667 | 0 | 0
173860 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3576 haskoy kumbarhane cad. hasköy i.m yanı_8 | sabah 8 ekibine verilecek.AG KABLO 3 FAZ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:33 | 2014-12-04 21:40 | 14.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 564.6667 | 0 | 0
173862 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21461_5 | kablo ekiplerine verildi.ekiplerimiz ilgilenmektedirler..yer altı kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerjisi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:30 | 2014-12-04 17:38 | 10.1333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
173863 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2371 laleli gümrük emini sk._5 | MONOFAZE YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:33 | 2014-12-04 10:33 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
173865 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 643 Merter Keresteciler Sitesi Yüksel Sk._3 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:47 | 2014-12-04 08:12 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
173866 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28354 | BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:39 | 2014-12-04 18:29 | 10.8333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 10085.8333 | 0 | 0
173869 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1800 | TM 1800 DE İLAVE O. G HÜCRE MONTAJİ ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:52 | 2014-12-04 11:35 | 3.7167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2397.25 | 0 | 0
173871 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8036 sağmalcılar bkm_3 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 07:57 | 2014-12-04 09:14 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
173872 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_14 | Ana kablo 2 faz kopuk. Kablo servisi çalışacak. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:00 | 2014-12-04 23:08 | 15.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 605.3333 | 0 | 0
173874 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9614 Oto sanayi Ayaz sk. No: 2 altı | Yatırım Müteahhidi Elit Mühendislik 9614 TM'de 34,5 kV dönüşüm çalışması kapsamında A.G pano değişimi yapıyor.(BİLDİRİMLİ ÇALIŞMADIR.) çalışma tamamlandı enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-04 07:56 | 2014-12-04 15:56 | 8 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 4712 | 0 | 0
173875 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._4 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:01 | 2014-12-04 09:39 | 1.6333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 125.7667 | 0 | 0
173878 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _8 | ANA KABLO 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPICAK.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:20 | 2014-12-05 01:17 | 16.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0
173879 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2842 süleymaniye sarıbeyazıt sk. soğuk hava deposu_3 | 173431 Nolu iş emri ile aynı iş arıza bina kapalı olduğu için arızaya bu gün müdahale edilecek.Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:12 | 2014-12-04 10:12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
173880 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11352_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:26 | 2014-12-04 09:21 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
173882 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21326_12 | oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:25 | 2014-12-04 11:48 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
173883 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2098 hamam sk._7 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:18 | 2014-12-04 10:13 | 1.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
173884 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._10 | havai hat ekibine bildirildi.TEHLİKE ÖNLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:29 | 2014-12-04 11:00 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
173885 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1831_14 | YAKUT SOK NO:3 TE HERHANGİBİR ARIZA YOK ARIZA VE PATLAYAN KOFRE VE GELEN İHBARLAR YAKUTLU SOK: NO:3 TEN .KOFRE PATLAMIŞ ŞUBE KABLOSUDA ZARAR GÖRMÜŞ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:32 | 2014-12-04 14:03 | 5.5167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 353.0667 | 0 | 0
173886 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2075 kemikli burun sk._8 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:21 | 2014-12-04 09:45 | 1.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
173889 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - BOĞAZİÇİ FAB. | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:41 | 2014-12-04 09:09 | 0.46667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0
173890 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:39 | 2014-12-04 09:31 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
173891 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:42 | 2014-12-04 12:43 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
173893 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 28515-gop işl._6 | 2 faz şube arızası. depar çekili. ekip çalışıyor.ölçüldü. kablo ekibi çalşıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:32 | 2014-12-04 12:41 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
173894 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22001 DM BARA 2 TR 22014 DM | 22119 tm ile 22027 tm arası o.g. kablo arızalı,manevra yapılıp tersten enerji verildi enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:40 | 2014-12-04 09:06 | 0.43333 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.86667 | 346.6667 | 0 | 0
173894 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22001 DM BARA 2 TR 22014 DM | 22119 tm ile 22027 tm arası o.g. kablo arızalı,manevra yapılıp tersten enerji verildi enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:40 | 2014-12-04 10:38 | 1.9667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0
173895 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8811_3 | ekibe verildi. 3 faz temiz kopuk kablo arızası. ölçü ekibine verildi.ölçüldü. kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:16 | 2014-12-04 15:32 | 7.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
173896 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21938_12 | oksit arızası vardır.oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:56 | 2014-12-04 12:26 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
173897 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_1 | şubede 1 faz ve nötr kopuk tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:59 | 2014-12-04 18:58 | 9.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0
173898 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 21404 DM DEN KÖYLER ÇIKIŞI | Deliklikaya tren yolu havai hat atlamasında bulunan kafes direk eğilmiş. tehlike arz ettiği için enerji kesilip direk doğrultuldu.iş bitimi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:59 | 2014-12-04 09:22 | 0.38333 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 88.1667 | 0 | 0
173900 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _10 | Ekibe bildirildi. No:8 şubede 3 faz kopuk. Geriye doğru ana kablo 1 faz kopuk. Kablo ekibi müdahale edecek. şube arızası tamir edildi aboneler enerji kestirmedi abonelere atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:57 | 2014-12-04 16:57 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
173901 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_9 | ekibe bildirildi. Yeşil faz toprak arıza. Kablo ekibi müdahale edecek. hilti ile çalışmalarına izin vermediler sabah devam edecekler. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:00 | 2014-12-05 15:39 | 30.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 0 | 0
173905 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_4 | ekipte şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:19 | 2014-12-04 10:08 | 0.82278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8733 | 0 | 0
173906 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 12167 | BİLDİRİMLİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI 12176 TM BAKIM CALISMASI BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-04 09:18 | 2014-12-04 10:19 | 1.0167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 604.9167 | 0 | 0
173908 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21846_4 | yeraltı şube kablo arızası vardır.kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza noktası sert betona denk geldıgı için arızaya gec mudehale edıldi. enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:18 | 2014-12-04 22:48 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
173909 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31062 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK..31062 TM DEN BİR FAZ SİGORTA YANMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:23 | 2014-12-04 11:52 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
173910 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 08:59 | 2014-12-04 12:40 | 3.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 342.55 | 0 | 0
173911 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23020 Özel idare yanı_4 | yeraltı arızası giderildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:25 | 2014-12-04 12:38 | 3.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
173913 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:27 | 2014-12-04 10:35 | 1.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0
173914 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_4 | EKİBE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:30 | 2014-12-04 11:47 | 2.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 212.35 | 0 | 0
173916 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:38 | 2014-12-04 10:29 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
173917 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8852_7 | 8852 TM yer altı kablolarını enerjilendirme çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-04 09:38 | 2014-12-04 14:18 | 4.6667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
173920 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3823 şişli mesrutiyet mh dere sk pasaj altı_6 | Ekibe bildirildi. Depar 6 kablo başlığı patlak. Kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:19 | 2014-12-04 14:30 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
173921 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_4 | İSKİ GURBETOĞLU İNŞAAT ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYU KOPARMIŞ. D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ. TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:50 | 2014-12-04 14:03 | 4.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
173924 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11428_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:55 | 2014-12-04 17:29 | 7.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.9667 | 0 | 0
173925 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 18:07 | 2014-12-04 10:15 | 16.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.0667 | 0 | 0
173926 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21542 | 21542 nolu tm de AZP firması bildirimli bakım çalışması yapmaktadır.çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-04 10:03 | 2014-12-04 11:46 | 1.7167 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 748.4667 | 0 | 0
173927 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20946_7 | sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:43 | 2014-12-04 12:20 | 2.6167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.7833 | 0 | 0
173930 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3294; taksim yedikuyular cd petrol arkası_1 | Kablo servisi çalışıyor. Tamir edildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:45 | 2014-12-04 12:43 | 2.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118.6667 | 0 | 0
173931 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_1 | merdiven ister. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 19:29 | 2014-12-04 22:38 | 27.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 0
173932 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21915_12 | Oksit arızası vardır.arıza havai hat ekibine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:12 | 2014-12-04 11:34 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
173933 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 132 Tozkoparan Cevat açıkalın Cad._4 | Şube Bağlantısı İçin TM den Depar Çekilmişti Depar Enerjilendi Karanlıkta Abone Yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:07 | 2014-12-04 10:19 | 0.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
173935 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28695_9 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 01:12 | 2014-12-04 22:40 | 21.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171.7333 | 0 | 0
173936 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28348_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:15 | 2014-12-04 12:41 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
173938 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:02 | 2014-12-04 14:23 | 4.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
173939 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9111 Oto Sanayi Emektar Sokak_2 | ekibe bildiirldi.doğru adres Dalgıç sok.no:18( 9111 tm dp 2 ) 2 faz dönüş getiriyor.D.Ş.kablo arızası,servisine bildirildi. 10 mt 3x120+70 kablo 2 adet 3x120 düz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:25 | 2014-12-04 21:59 | 11.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0
173941 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31074 TM_11 | 31074 TM DEN HAVAİ ŞUBE 150 METRE ALPEK DEGİŞTİRİLİYOR. ALPEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:30 | 2014-12-04 14:38 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
173944 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31868_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR...31868 TM DEN 3 FAZ KAPAMA ARIZASI ÖLÇÜLECEK ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR..KABLO ARIZASI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ..ARIZA GİDERİLDİ ENRJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:28 | 2014-12-04 18:41 | 8.2167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 517.65 | 0 | 0
173946 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 29227 | 29227 TM TRAFO ÜZERİNDE BARA YANMIŞ. KESİCİ VE YÜK AYIRICI AÇIK. süre güncelledi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:38 | 2014-12-04 17:10 | 6.5333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 6082.5333 | 0 | 0
173947 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_10 | No: 5 ve 9 şube kablosu arızalı. Kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi ,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:35 | 2014-12-04 17:43 | 7.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0
173948 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:37 | 2014-12-04 11:05 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
173950 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._3 | Sigorta Atık Enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:31 | 2014-12-04 10:46 | 0.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
173951 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_1 | Havai hat ekibine bildirildi. Tamir edildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 09:43 | 2014-12-04 11:54 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
173958 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | İMRAHOR PARKIN YANINDA TELLER KOPUK EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:43 | 2014-12-04 11:55 | 1.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
173959 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:42 | 2014-12-04 14:34 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
173965 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:00 | 2014-12-04 12:44 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
173970 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2699 beyazıt ordu cd. akbank altı_1 | yeraltı arıza çalışması için enerji kesildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:19 | 2014-12-04 14:17 | 2.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0
173971 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_9 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.abone yeni taşındığı için adresi bilmediğinden adresi başta yanlış göndermiş.doğru olan adres G-725 sokak.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:21 | 2014-12-04 13:03 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
173972 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:54 | 2014-12-04 14:41 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
173975 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22141_7 | trafodan sigorta atıktı yenilendi enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:27 | 2014-12-04 11:57 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
173976 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 706 Güngören merkez mah. ulubatlı hasan cad._2 | 3*120+70 kablo temiz kopuk yeri belli kazısı yapılıyor. çalışma devam ediyor.,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:23 | 2014-12-04 16:06 | 4.7167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 363.1833 | 0 | 0
173977 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 10:58 | 2014-12-04 14:42 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
173978 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:11 | 2014-12-04 12:23 | 1.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
173981 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | EKİBE VERİLDİ.KOFRE BAGLANTISINI YAPTIRINCA ABONE TEKRAR ARAYACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:20 | 2014-12-05 11:43 | 24.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
173983 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23611 Akören Silivri Yolu (M.Yıldırım)_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:29 | 2014-12-04 12:31 | 1.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
173984 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_7 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:34 | 2014-12-04 14:29 | 2.9167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 | 0 | 0
173985 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİT GİDERİDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:24 | 2014-12-04 18:16 | 6.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.0667 | 0 | 0
173987 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11222_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:22 | 2014-12-04 20:54 | 9.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0
173988 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1830 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TM 1830 UN KESİCİSİ AÇTI SEBEP GÖRÜLEMEDİ GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:46 | 2014-12-04 12:59 | 1.2167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 784.75 | 0 | 0
173989 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Levent 3588 (35 KV) | Ekiblere bildirildi. 3589 tm de3888 başlığı patlak tm tam izole her yer enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:44 | 2014-12-04 13:04 | 1.3333 | 4 | 922 | 0 | 0 | 5.3333 | 1229.3333 | 0 | 0
173991 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_4 | Arıza kendisinde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:46 | 2014-12-04 13:16 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
173993 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400 - TRAFO I FİDERİ | ekibe verildi. 8400 den TRAFO 1 Açmış. geçici açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:44 | 2014-12-04 12:21 | 0.61667 | 2 | 1710 | 0 | 0 | 1.2333 | 1054.5 | 0 | 0
173994 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 133 Şirinevler mahmutbey yolu 17.Sk köşesi_4 | 4*10 kablo 1 faz arızalı ( Merkezden Alçak Gerilim deparı çekildi) ölçü yapıldı malzeme gönderildi kazı çalışması yapılıyor. Çalışma devam ediliyor.,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:51 | 2014-12-04 17:49 | 5.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.7333 | 0 | 0
173995 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:01 | 2014-12-04 13:26 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
173997 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:12 | 2014-12-04 13:13 | 1.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0 | 0
173998 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26166 HAZAR TEKSTİL Ortaköy SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:10 | 2014-12-04 12:34 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
173999 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_17 | arıza ekiplerine bildirildi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:15 | 2014-12-04 19:39 | 7.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
174000 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18541_4 | h.hat ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:06 | 2014-12-04 13:42 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
174001 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_12 | EKIBE VERILDI IS SIRASINA GORE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:58 | 2014-12-04 15:37 | 3.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0
174006 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12600-1 | ORTA GERILIMDE ACMA OLDU EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:05 | 2014-12-04 14:10 | 2.0833 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 13658.3333 | 0 | 0
174007 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25161 KOZA ÇİFTLİKLERİ Silivri SİLİVRİ_6 | KOFRAA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:20 | 2014-12-04 14:17 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
174012 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22953_5 | arıza ekiplerine bildirildi kablo arıza sı mevcut ekıp çalışmaktadır. kablo arızası giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:30 | 2014-12-04 20:35 | 8.0833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 202.0833 | 0 | 0
174013 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_9 | havai hat ekibine verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:31 | 2014-12-04 13:24 | 0.88333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
174014 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_1 | ekibe verildi. 9485 dm depar 4 arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:20 | 2014-12-04 13:03 | 1.7167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 101.2833 | 0 | 0
174015 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9456 Okmeydanı Aslangazi cad. Taşkıran sk._6 | ekibe bildirildi.( 9456 tm dp 6 ) 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:16 | 2014-12-04 14:12 | 1.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 114.0667 | 0 | 0
174016 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_3 | oksit arızası. ekiplerimiz ilgilenmektedir. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:36 | 2014-12-04 14:50 | 2.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
174017 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_15 | EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR ALPEK YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:26 | 2014-12-04 17:02 | 4.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
174019 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18521_12 | h.hat ekibine verildi.Depar kablosu arızalı enerji kesildi direkten ayrıldı ölçü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibine verildi. 2metre 3x120 lik kablo 2 ader 3x120 lik ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi direkten baglandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:38 | 2014-12-05 00:03 | 11.4167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1118.8333 | 0 | 0
174020 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:38 | 2014-12-04 14:42 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
174021 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 059 Şirinevler Akgün Cad._1 | belediye ekipleri çalışırken kabloya zarar vermiş,müteahhit ekipleri müdahele ediyor (59 TM'den 1tane depar çekildi),çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 11:04 | 2014-12-04 15:14 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
174022 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28473_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:48 | 2014-12-04 14:39 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
174026 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_5 | İKİ ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:56 | 2014-12-04 13:46 | 0.83333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
174028 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2075 kemikli burun sk._8 | Tm den sigorta erimesi enerji verildi. (1 faz ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 12:57 | 2014-12-04 13:49 | 0.86667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
174029 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3231_1 | 3231 DP1 çekik. Kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:03 | 2014-12-04 13:27 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
174030 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 543 Güngören Sanayi Mah. Malazgirt cd._2 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı ekıp verıldı ölçü yapıldı malzeme gönderildi kazı calısması devam edıyor (543 TM'den 1 adet depar çekildi),çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:01 | 2014-12-04 21:09 | 8.1333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 626.2667 | 0 | 0
174034 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4475 | 4475 TM Kesicili Hücresi patlamış ekibe verildi hücre direklendi geçici enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:01 | 2014-12-04 15:40 | 2.65 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 826.8 | 0 | 0
174035 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25029 SİLİVRİ SEYMEN MERKEZ K.Seymen SİLİVRİ_7 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:15 | 2014-12-04 13:47 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
174037 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2370 TR 2_1 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:09 | 2014-12-04 13:21 | 0.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
174039 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20677_5 | sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:27 | 2014-12-04 13:54 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
174040 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20403_3 | 20403 TMDE 1 FAZ SİGORTA ATIĞI ARIZASI MEVCUT SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:26 | 2014-12-04 13:50 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
174042 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - GÜNGÖREN FİDERİ | BAĞCILAR GİS'TEN GÜNGÖREN FİDERİ TOPRAKTAN AÇTI.N.MONTÖRLÜK EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR. 18631-18530-18608-18531-18507-18609-18578-18567 TM'LER ENERJİLENDİ.18567-18534 TM ARASI 35 KV ARIZALI. 5 ADET TRAFO KARANLIKTA EKİP ÇALIŞIYOR. bagcilar gis'ten enerji verildi. karanlikta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:22 | 2014-12-04 17:00 | 3.6464 | 0 | 12818 | 0 | 0 | 0 | 46739.4128 | 0 | 0
174044 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11668_16 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:22 | 2014-12-05 00:57 | 11.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.0833 | 0 | 0
174050 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22639_7 | arıza ekibe verildi ilgilenmektedirler..nh sigorta atıgı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:30 | 2014-12-04 16:15 | 2.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
174053 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20946_5 | oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:42 | 2014-12-04 15:39 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
174055 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_6 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:43 | 2014-12-04 14:52 | 1.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
174056 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28342 | 28342 tm denklaşe bildirimli kesinti. saat 16:00 kadar enerji verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-04 13:45 | 2014-12-04 16:59 | 3.2333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3010.2333 | 0 | 0
174057 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28449_4 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 28449 TM3 ve 4. DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:48 | 2014-12-04 22:16 | 8.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.8667 | 0 | 0
174058 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11363_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜM YAPILDI.ARIZA KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.KOBLO ARIZA ONARILDI. EKİPLER KONTROLÜNÜ YAPTI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:38 | 2014-12-05 00:59 | 11.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0
174060 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._3 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:01 | 2014-12-04 13:55 | 0.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
174061 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 1 FAZ ARIZALIYDI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:43 | 2014-12-04 23:34 | 9.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0
174062 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._14 | ekibe bildirildi.173752 nolu işle ilgili.( 9516 tm dp 14 ) kofraya 2 faz gelmiyor.şube kablo arızası,servisine bildirildi.9516 tm dp 14 çekik. 1 adet 850 lık buat 2 mt 4x16 kablo 1 adet 4x16 duz ılaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji veril | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:55 | 2014-12-04 15:23 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
174064 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE EKİPLERİN İŞ YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:41 | 2014-12-04 14:39 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
174065 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:32 | 2014-12-04 14:40 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
174066 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29021 BOLLUCA SİNEKLİK MEVKİİ_3 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:46 | 2014-12-04 17:00 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
174067 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4219_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE EKİPLERİN İŞ YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 13:22 | 2014-12-04 15:07 | 1.75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0
174071 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9047 M.Köy Dereboyu Cad. Marmara Sitesi_12 | deplase çalışması nedeniyle 9047 tm dp 12 çekik. çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:10 | 2014-12-04 14:45 | 0.58333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
174077 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_1 | ekibe bildirildi.( Cbs'ye göre 9509 tm dp 4 olabilir.) İski çalışma esnasında kabloya vurmuş.şube kablo arızası,servisine bildirildi. 1 adet 4x16 duz ılaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:24 | 2014-12-04 18:36 | 4.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 0
174078 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_2 | Ekibe bildirildi. Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:19 | 2014-12-04 14:54 | 0.58333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
174079 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31011 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...31011 TM'DEN 1 FAZ ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:20 | 2014-12-04 16:01 | 1.6833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 0 | 0
174084 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı,ölçü yapıldı,kazı çalışması yapılıyor,ölçü yapılan yerde arıza çıkmadı ikinci ölçü yapıldı,kazı çalışması devam ediyor (185 TM'den 2 adet depar çekildi) arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:33 | 2014-12-05 00:01 | 9.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 | 0 | 0
174085 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22379_5 | Abonenin adresi Aydemir vilaları. Şubenin nötürü küt kopuk aboneye gecici elektrik verildi ölcülecek. Abonenin elektriği var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:38 | 2014-12-04 18:24 | 3.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
174086 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20284_9 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:43 | 2014-12-04 21:18 | 6.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
174088 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28041_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:44 | 2014-12-04 22:47 | 8.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
174089 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12600 - 12621 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:14 | 2014-12-04 15:56 | 1.7 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 5066 | 0 | 0
174090 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22001 DM BARA 2 TR 22014 DM | Kademeli enerji verildi enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:49 | 2014-12-04 15:04 | 0.25 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0.5 | 225 | 0 | 0
174090 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22001 DM BARA 2 TR 22014 DM | Kademeli enerji verildi enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:49 | 2014-12-04 15:24 | 0.58333 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
174090 | 3 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22001 DM BARA 2 TR 22014 DM | Kademeli enerji verildi enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:49 | 2014-12-04 16:04 | 1.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
174091 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_4 | geç,ci enerji verildi 1 ad 8 Ik direk ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:49 | 2014-12-04 22:07 | 7.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
174092 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24360 M.Sinan Sinan Villa_4 | 3 FAZ KOPUKTU.ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:49 | 2014-12-04 17:05 | 2.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4167 | 0 | 0
174093 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 31128 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:51 | 2014-12-04 22:06 | 7.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.75 | 0 | 0
174095 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28297_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:50 | 2014-12-04 22:52 | 8.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.2667 | 0 | 0
174099 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25912 KADIKÖY (Ortaköy-Elbasan çıkışı)KADIKÖY_4 | TRAFO ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:19 | 2014-12-04 18:07 | 2.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
174100 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21498_7 | arıza ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler..nh sigorta arızası vardır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:19 | 2014-12-04 16:54 | 1.5833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
174102 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:21 | 2014-12-05 01:30 | 10.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | 0 | 0
174109 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2075 kemikli burun sk._8 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:37 | 2014-12-04 16:06 | 0.48333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
174112 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...KABL ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:44 | 2014-12-04 20:21 | 4.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0
174113 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1176_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SUBE KABLOSU ARIZALI ATLAMALI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:46 | 2014-12-04 19:08 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
174114 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_4 | 296 tm sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:46 | 2014-12-04 20:41 | 4.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 457.25 | 0 | 0
174116 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25118 FATİH MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_5 | NÖTR KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:45 | 2014-12-04 17:19 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
174118 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_4 | havai hatta 1 faz enerji yok.kontrol ediliyor. 1 faz tamir edildi enerji normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:47 | 2014-12-04 16:39 | 0.86667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
174119 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_8 | Ekibe bildirildi.NO 18 DEN sonrakı bınalara 1 faz ceryan gitmiyor kablo servisine bilgi verildi. Aboneler atlama ceryan verildi karanlıkta abone yok,arızaya sabah devam edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:11 | 2014-12-04 20:44 | 5.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 327.45 | 0 | 0
174120 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2360 TR 1 | t m deklanşe enerji verildi.nalbant demir sokakta kabloya topraklama çakmışlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:50 | 2014-12-04 17:10 | 1.3333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 806.6667 | 0 | 0
174122 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20035_2 | Oksit arızası ekibe verildi.direkten kaynaklı binada elektrik yoktu.oksit arızası giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:50 | 2014-12-04 17:36 | 1.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
174123 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3187_12 | belediye çalişma yaparken kabloya vurmuş kablo servisine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-04 14:36 | 2014-12-04 23:08 | 8.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 341.3333 | 0 | 0
174124 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18001_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:36 | 2014-12-04 20:19 | 4.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
174129 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-DURUSU | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:47 | 2014-12-04 18:17 | 2.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
174131 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11660_6 | EKİPLERE VERİLDİ HAT AKTARIMI YAPILIYOR.HAT AKTARIMI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:02 | 2014-12-04 18:54 | 2.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
174132 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_9 | y a şube arızası ( monofaz )ilgili birime bilgi verildi. gündüz çalışmaya devam edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:13 | 2014-12-04 20:42 | 4.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0
174136 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21658_6 | Oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:20 | 2014-12-04 18:01 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
174138 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18578_11 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. alcak gerilim kablolari yanik. ekibe verildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 15:47 | 2014-12-04 21:52 | 6.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 596.1667 | 0 | 0
174139 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3625 kuruçeşme bizimtepe abdullah sk_2 | Havai hat ekibine verildi aboneye bilgi verildi kofre su alıyor bilgisi verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:02 | 2014-12-04 19:18 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
174141 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.KILIÇLI DM>ÇİMTEKS (SERT PLS.ÖZEL HAT T.) | İSKİ EKİPLERİ TARAFINDAN KABLOMUZA VRURULMUŞTU.TUTANAK TUTULUP ARIZA GİDERİLMİŞTİR.GEREKLİ TUTANAK SİSTEM İŞLETMEYE GÖNDERİLMİŞTİR. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:20 | 2014-12-04 20:19 | 3.9833 | 15 | 30 | 0 | 0 | 59.75 | 119.5 | 0 | 0
174142 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | 20 MT 3X16+25 ŞUBE İSTER TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-03 13:59 | 2014-12-05 02:02 | 36.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 288.4 | 0 | 0
174143 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:34 | 2014-12-04 22:04 | 5.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 511.5 | 0 | 0
174144 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2098 hamam sk._9 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:38 | 2014-12-04 17:31 | 0.88333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
174148 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20789_16 | abone enerji olmadığını bildirdi ekiplere bildirildi oksit arızası gideridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:44 | 2014-12-04 18:00 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
174149 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 12618 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:31 | 2014-12-04 17:16 | 0.75 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 446.25 | 0 | 0
174153 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_5 | ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:50 | 2014-12-04 17:41 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
174154 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:49 | 2014-12-04 19:44 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
174156 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20095_7 | kablo servislerimiz bölgenin kontrolünü yapacaktır.nh sigorta atıgı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:49 | 2014-12-04 17:00 | 0.18333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
174159 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21264_3 | arıza kablo ekibine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:53 | 2014-12-05 01:01 | 8.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 357.8667 | 0 | 0
174160 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21157_2 | Oksit arızası ekiplere verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 16:57 | 2014-12-04 19:37 | 2.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
174165 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24203- M.Sinan Diksan Sitesi_2 | Yeraltı arızası vardı.3x70 20 metre kablo değiştiirldi.Arıza onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:13 | 2014-12-04 22:23 | 5.1667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
174166 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 29232 | 29232 TM EKİP BÖLGEDE BİLDİRİMLİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-04 17:17 | 2014-12-04 18:58 | 1.6833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1567.1833 | 0 | 0
174167 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_10 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:11 | 2014-12-04 18:26 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
174172 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 2_15 | a g kablo arızası ( vuruk ) t m de trf-1 15 nolu depar çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:24 | 2014-12-04 20:23 | 2.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0
174173 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_3 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:24 | 2014-12-04 18:45 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
174178 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1809 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ..trafo enerji aldı.karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:43 | 2014-12-04 18:51 | 1.1333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0
174180 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9393 K.hane Cendere Rıhtım yolu_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:41 | 2014-12-04 19:08 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
174181 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 706 Güngören merkez mah. ulubatlı hasan cad._1 | 4*10 kablo 1 faz arızalı,atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:39 | 2014-12-04 18:40 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
174183 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18031_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. Yeralti sube kablosu arizali. kablo ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:43 | 2014-12-04 21:12 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
174185 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29219_3 | 29219 TM SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:47 | 2014-12-04 18:54 | 1.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 103.85 | 0 | 0
174188 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_2 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:31 | 2014-12-04 19:05 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
174189 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28426_3 | YYER ALTI ŞUBE ARIZASI 3 FAZ TEMIZ KOPUK depar çekik.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:55 | 2014-12-05 20:42 | 26.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 214.2667 | 0 | 0
174191 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:54 | 2014-12-04 22:00 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
174192 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23019 İnceğiz yolu kavşak_5 | Şube arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:56 | 2014-12-04 19:02 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
174193 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:28 | 2014-12-04 20:41 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
174194 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:52 | 2014-12-04 21:59 | 4.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
174195 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_15 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK... HATTA KABLOLAR YANMIŞTI. DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLİD. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:39 | 2014-12-05 00:30 | 6.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0
174196 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:58 | 2014-12-04 20:21 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
174197 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3294; taksim yedikuyular cd petrol arkası_4 | ekibe verildi.3294/4/mavi faz sigorta değiştirildi abone enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 18:07 | 2014-12-04 18:47 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
174199 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18065_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 18:11 | 2014-12-04 19:04 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
174202 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_1 | TM'den 2 faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 18:19 | 2014-12-04 19:06 | 0.78333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 60.3167 | 0 | 0
174203 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11624_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:30 | 2014-12-05 00:27 | 6.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0
174206 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_10 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 18:09 | 2014-12-05 02:58 | 8.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 0 | 0
174208 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11660_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 18:26 | 2014-12-05 02:57 | 8.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0
174209 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11222_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 17:23 | 2014-12-04 21:33 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
174210 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21477_6 | abone enerji yok dedi ekiplere bildirildi. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 18:30 | 2014-12-04 23:15 | 4.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0
174211 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11578_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 18:12 | 2014-12-05 03:05 | 8.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.1833 | 0 | 0
174214 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25101 ODAKÖY BİZİM KÖY ÜSTÜ Silivri SİLİVRİ_6 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 18:37 | 2014-12-04 19:05 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
174215 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 18:37 | 2014-12-05 13:15 | 18.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.0667 | 0 | 0
174217 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11223_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 18:49 | 2014-12-04 21:32 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
174219 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3434; hasköy kumbarhane cd utucu ferhat sk_12 | Havai hat ekibine bildirildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 18:50 | 2014-12-04 20:48 | 1.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
174227 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21312_5 | arıza ekiplerine bildirldi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 19:14 | 2014-12-04 23:59 | 4.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
174228 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20870_7 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 19:17 | 2014-12-04 22:17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
174229 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22030_4 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 19:22 | 2014-12-04 20:27 | 1.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
174230 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_8 | 20519 tm kontrol edılıyor ekıpler bolgeye gonderıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 19:19 | 2014-12-04 20:29 | 1.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
174231 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_4 | havaı hat ekıbıne verıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 19:23 | 2014-12-04 22:46 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
174236 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_8 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 19:34 | 2014-12-04 22:55 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
174237 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 19:40 | 2014-12-05 14:31 | 18.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0
174239 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8507_10 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şıbe klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 19:32 | 2014-12-04 21:51 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
174244 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 19:55 | 2014-12-05 03:07 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
174249 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28829_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 20:01 | 2014-12-05 13:13 | 17.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 0
174252 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._14 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 19:29 | 2014-12-04 21:11 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
174255 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 20:31 | 2014-12-05 14:51 | 18.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
174256 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29219_12 | YERALTI KABLO ARIZASI 219 tm den depar cekık TU DEPARIDA CEKIK tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 20:32 | 2014-12-05 20:42 | 24.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2247.5 | 0 | 0
174257 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9097 M.Köy Avni Dilligil Sok. Sağlık Ocağı yanı_1 | 9097 TM DP 1 ÇEKIK KABLO EKIBI ÇALIŞIYOR.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 20:30 | 2014-12-05 02:23 | 5.8833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 347.1167 | 0 | 0
174258 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 20:45 | 2014-12-04 21:58 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
174259 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8710_10 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Şube Arızası,Kablo ekibine verildi.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-04 20:47 | 2014-12-04 21:05 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
174261 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_3 | 28426 tm sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 20:50 | 2014-12-04 21:22 | 0.53333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
174265 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_3 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 20:46 | 2014-12-04 21:15 | 0.48333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
174269 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_6 | PANODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 21:27 | 2014-12-04 21:59 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
174274 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._8 | gece havai hat olmadığından gündüz bakılacak.** tuğ sokak köşesinde direk kontrol edilecek. merkez cıkısları sağlam.*9212 tm dp 8 çekik.direkte revizyon yapılıyor*tamir edildi.enerji verildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 21:26 | 2014-12-05 11:50 | 14.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 849.6 | 0 | 0
174275 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_8 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 21:44 | 2014-12-04 22:48 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
174277 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18043_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 21:46 | 2014-12-05 02:16 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
174279 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18608_12 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 21:55 | 2014-12-05 02:27 | 4.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
174281 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28340_2 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI 3 FAZ TEMIZ KOPUK 28340 dan 2 d cekık arıza gıderılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:00 | 2014-12-05 18:13 | 20.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.7333 | 0 | 0
174283 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:06 | 2014-12-05 01:57 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
174284 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18578_11 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 21:58 | 2014-12-04 22:40 | 0.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0
174286 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21012_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:20 | 2014-12-04 23:00 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
174287 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_2 | ekibe verildi. yangın nedenıyle enerjı kesılmısdır. 28655 tm den bayrak caddesıne yangın nedenıyle guvenlık ıcın havaı hat kesıldı. bılsan ıcınde kesıcı ve ayırıcılar acıldı. 28655 tm den havaı hatta enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:19 | 2014-12-05 01:19 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0
174290 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:24 | 2014-12-05 09:58 | 11.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.2667 | 0 | 0
174292 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:24 | 2014-12-05 13:57 | 15.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.4 | 0 | 0
174293 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3129 (35 KV) | ekiplere bildirildi.a.tepe gis - 3129 arası kablo arızalı.depara ringinden enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:28 | 2014-12-05 00:47 | 2.3167 | 6 | 4602 | 0 | 0 | 13.9 | 10661.3 | 0 | 0
174294 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31173 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...KONTROL EDİLDİ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ SABAH KABLO TEST ARACI İLE ÖLÇÜLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:24 | 2014-12-05 01:01 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
174295 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_8 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:31 | 2014-12-05 03:17 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
174296 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20326_5 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:23 | 2014-12-05 00:39 | 2.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
174299 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_8 | 174119 iş emri no ile ilgili aboneye atlama ceyran verildi. yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:13 | 2014-12-04 22:43 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
174305 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_14 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 23:00 | 2014-12-05 01:59 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
174306 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_16 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 23:07 | 2014-12-04 23:30 | 0.38333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
174311 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 1_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 23:27 | 2014-12-05 00:06 | 0.65 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
174319 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4065_11 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE EKİPLERİN İŞ YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDİLECEKTİR.merkezden 2 faz atık verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 23:39 | 2014-12-05 00:10 | 0.51667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.0167 | 0 | 0
174321 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630-11226 | MONTÖRLÜK EKİBİNE VERİLDİ. BAKILIYOR. 11661-11666 TM ARASI KABLO ARIZASI.RİNGİNDEN BESLENDİ. ENERJİSİZ YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:38 | 2014-12-05 01:35 | 2.95 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 6124.2 | 0 | 0
174322 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314_5 | ekibe verildi tmden sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 23:55 | 2014-12-05 00:42 | 0.78333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
174323 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1807_16 | 3 FAZ ŞUBE ARIZASI. KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI.2.ARIZA ÇIKTI.EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 00:03 | 2014-12-05 05:58 | 5.9167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 378.6667 | 0 | 0
174323 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1807_16 | 3 FAZ ŞUBE ARIZASI. KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI.2.ARIZA ÇIKTI.EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 00:03 | 2014-12-05 05:58 | 5.9167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 378.6667 | 0 | 0
174324 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT EVRENSAN 21522 DM FABRİKALAR FİDER ÇIKIŞI | O.G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLERİMİZ İLGİLENMEKTEDİR.hatta enerji alındı karanlıkta yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 00:02 | 2014-12-05 01:02 | 1 | 8 | 300 | 0 | 0 | 8 | 300 | 0 | 0
174325 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3439 (35 KV) | ekibe bildirildi.3439 tmde hücre patladı.deparda 2. arıza var.3120-3348- 3361- 3363-3470- 3439 tm lere enerj verilemedi. 3439 da kablolar üstüste bağlanıp fidere enerji verildi.3470-3363-3361-3348-3120 tm ler enerji aldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 23:58 | 2014-12-05 19:17 | 19.3167 | 10 | 393 | 0 | 0 | 193.1667 | 7591.45 | 0 | 0
174327 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11085_3 | EKİBE VE RİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 00:23 | 2014-12-05 01:52 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
174328 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_3 | 13 MT 3X16+25 ŞUBE İSTER.şube çekildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 00:16 | 2014-12-05 23:06 | 22.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182.6667 | 0 | 0
174329 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28307_7 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 00:26 | 2014-12-05 14:33 | 14.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0
174332 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31525 TM_1 | N. MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEKkontrol edildi kazı çalışması esnasında kablo patlamış.tm den depar çekildi .kablo ekiplerince sabah tamir edilecek.Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 00:39 | 2014-12-05 01:44 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
174334 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8784_3 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 00:58 | 2014-12-05 01:20 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
174335 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9360 Fideri | 9407 ile 9358 araı izole edileceğinden dolayı ekip manevra yapıyor.** 9360 deparının tadiyesi 9358 Tm nin 9407 Tm tarafına alındı. çalışma bitti. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 00:53 | 2014-12-05 01:09 | 0.26667 | 1 | 7337 | 0 | 0 | 0.26667 | 1956.5333 | 0 | 0
174337 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3006 (35 KV) | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 00:54 | 2014-12-05 01:17 | 0.38333 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 1027.7167 | 0 | 0
174338 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 643 Merter Keresteciler Sitesi Yüksel Sk._5 | tm den 1 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 01:05 | 2014-12-05 01:35 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
174339 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24468 K.oba Mezarlık Yanı RMU_4 | merkezden 1 depar sigorta atğı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 01:14 | 2014-12-05 01:29 | 0.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
174340 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_6 | Ag panodan sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 01:14 | 2014-12-05 01:46 | 0.53333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
174341 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1800/1918 | 1800 DEN 1918 DEPARININ MANEVRASI YAPILDI NORMALE ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 01:15 | 2014-12-05 01:27 | 0.2 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0
174343 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR BOĞAZKÖY-2 | O.G HATTIMIZ AÇIKTIR EKİPLERİMİZ İLGİLENMEKTE. hatta manevra yapılarak enerji alındı karnlıkta yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 01:28 | 2014-12-05 02:00 | 0.53333 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 213.3333 | 0 | 0
174347 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 1_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 01:38 | 2014-12-05 01:47 | 0.15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
174348 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20808 TOPKAPI TEKSTİL DM DEN 20809 ÇIKIŞI | 20808 dm de kesici ve akım trafoları hücredeki patlama nedeniyle ark görmüştür hücre direklenip enerji verilmiştir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 01:51 | 2014-12-05 04:54 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
174349 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24126 Türkoba Mezarlık Altı Çayırlar (DİREK)_3 | şube kablosunda 1 faz oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 01:55 | 2014-12-05 02:56 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
174350 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3006 (35 KV) | ekibe bildirildi.3203 tm de 3010 depar kesicisi açmış kapatıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 01:56 | 2014-12-05 02:08 | 0.2 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 0 | 0
174352 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT EVRENSAN 21522 DM FABRİKALAR FİDER ÇIKIŞI | O.G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLERİMİZ İLGİLENMEKTE. haatta enerji alındı karanlıkta yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 02:14 | 2014-12-05 02:54 | 0.66667 | 8 | 300 | 0 | 0 | 5.3333 | 200 | 0 | 0
174354 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11660_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.11660 TM DEN HAVAİ HAT CIKIŞI ARIZALI ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLECEK. ARIZA YERİ BELLİ OLDU KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 03:50 | 2014-12-05 15:43 | 11.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0
174356 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21424_9 | arıza ekiplerine bildirildi. bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 04:19 | 2014-12-05 09:19 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
174360 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_5 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 06:41 | 2014-12-05 10:33 | 3.8667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 297.7333 | 0 | 0
174361 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | EKIPLERE VERILDI enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 06:38 | 2014-12-05 08:27 | 1.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 0 | 0
174363 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | D.KÖY DM>ATATEKS | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 07:03 | 2014-12-05 07:30 | 0.45 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2.7 | 2.25 | 0 | 0
174364 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 07:04 | 2014-12-05 07:37 | 0.55 | 21 | 102 | 0 | 0 | 11.55 | 56.1 | 0 | 0
174365 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_6 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 07:08 | 2014-12-05 14:53 | 7.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
174366 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8782_9 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 07:21 | 2014-12-05 09:05 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
174367 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20528_5 | Nöbetçi montorlüğü ekibine verildi.nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 06:59 | 2014-12-05 09:30 | 2.5167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.9167 | 0 | 0
174368 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_4 | havai hat ekiplerine verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 07:08 | 2014-12-05 12:37 | 5.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
174370 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.YERALTI EKİPLERİ KABLO ARIZASINI GİDERİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-04 22:50 | 2014-12-05 08:30 | 9.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
174372 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_4 | ekibe bildiirldi.*sadabad cd no:28 ve yeniçarşı sok no:6 nötrlerine ceryan geçiyor.kablo arızası.servisine bildirildi.*9038 tm dp 4 çekik*mezbaha sokaktan direğe çıkan kablo ayrıldı. 8 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 duz ılaçlı buat kullanılarak arız | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 06:47 | 2014-12-05 18:45 | 11.9667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 706.0333 | 0 | 0
174373 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2314_9 | y a şube arızası 1 faz tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 07:30 | 2014-12-06 21:42 | 38.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0
174374 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20326_5 | yeraltı kablo arızası vardır nöbetcı ekıpler çalışıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 07:26 | 2014-12-05 16:51 | 9.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.1667 | 0 | 0
174375 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_8 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 07:34 | 2014-12-05 08:51 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
174376 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 07:51 | 2014-12-05 11:01 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
174378 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28419_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 07:58 | 2014-12-05 13:17 | 5.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
174379 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:01 | 2014-12-05 09:41 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
174380 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_8 | ekibe bildirildi.*174119 nolu iş emri ile ilgili.9346 tm dp 8 çekik.1 faz patlatıyor.ana kablo arızası.ölçü yapılıyor*ekip çalışıyor*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 120 lik düz buat * 1 adet 120 lik t buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:20 | 2014-12-05 14:10 | 5.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 344.1667 | 0 | 0
174381 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 21400 DM - 22448 TM GÜRPINAR 2 | 21400 DM den 22448 TM çıkışı açmış hat beslendi .karanlıkta kalan abonemiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:27 | 2014-12-05 08:52 | 0.41667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
174382 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28432_8 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:29 | 2014-12-05 10:39 | 2.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 0 | 0
174385 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9463 Fideri | ekibe bildirildi.*9463 deparında açma oldu.ekip kontrol ediyor*saat:09:30 itibariyle 9155 tm dahil arıza görülmedi enerji verildi.*2 merkez karanlık.ekip kontrol ediyor*9763 - 9297 arası beyaz faz arızalı görüldü.arızalı kısım ayrılarak deparın tamam | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:28 | 2014-12-05 10:16 | 1.8 | 0 | 4002 | 0 | 0 | 0 | 7203.6 | 0 | 0
174386 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Akpınar E.N.H. | Ekibe verildi.**yapılan kontrolde izalator arızası tespit edildi izalator değişimi yapılıyor.izalator değişti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 07:48 | 2014-12-05 12:18 | 4.5 | 19 | 940 | 0 | 0 | 85.5 | 4230 | 0 | 0
174387 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2303 TR 2_9 | A.Kablo Arızası 2 faz birleşik ARIZA BİTTİ 2 Cİ BİR ARIZA CIKTI DEVAM EDİYOR. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:29 | 2014-12-05 23:46 | 15.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0
174388 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3369 şişli hacımansur kodoman sk mim plaza_12 | ekibe bildirildi Şube 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak depar çekildi ekipo çalışmaya başladı. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:26 | 2014-12-05 18:12 | 9.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.3667 | 0 | 0
174389 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_6 | havai hat alpekte oksit vardı arıza giderildi enerji verildi. karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:33 | 2014-12-05 09:05 | 0.53333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
174390 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23611 Akören Silivri Yolu (M.Yıldırım)_4 | EKİBE VERİLDİ OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:34 | 2014-12-05 11:49 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
174391 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_1 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edildi,enerjilendi.1 adet 3x120 ilaçlı buat ve 1 adet fermuarlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:38 | 2014-12-05 13:17 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
174395 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8506_6 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:25 | 2014-12-05 09:42 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
174396 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21467_5 | Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye yönlendirildi..nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:41 | 2014-12-05 09:04 | 0.38333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
174399 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8154_6 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:38 | 2014-12-05 09:40 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
174402 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:56 | 2014-12-05 14:37 | 5.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
174403 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1756 TR 1_3 | ŞUBE KABLOSU TEK FAZ ARIZALI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:57 | 2014-12-05 09:47 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
174405 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20623_12 | esenyurt belediye ekipleri binanın önünde kazı çalışması yaparken kabloya zarar vermiş kablonun ucu açıkta tehlikeli olabilir arıza kablo ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:59 | 2014-12-05 12:59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
174406 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8888_7 | ekibe verildi.şube arızası. ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 08:57 | 2014-12-05 17:47 | 8.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
174407 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4065_11 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:01 | 2014-12-05 19:37 | 10.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 328.6 | 0 | 0
174408 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI | CAMPER KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:04 | 2014-12-05 10:15 | 1.1833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 223.65 | 0 | 0
174412 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:02 | 2014-12-05 14:37 | 5.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
174413 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22137_5 | 22137 TM den sigorta atmış yenilendi enerji verildi karanlıkta kalan abonemiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:03 | 2014-12-05 09:31 | 0.46667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
174414 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:06 | 2014-12-05 10:32 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
174417 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21780 | 21780 nolu tm de azp firması tarafından bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-05 09:09 | 2014-12-05 11:30 | 2.35 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 246.75 | 0 | 0
174418 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25229 SIRRI ÇELİK Giriş Benzin İstasyonu ALİPAŞA | İZALATÖR PATLAMIŞ DEĞİŞTİRLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:06 | 2014-12-05 10:33 | 1.45 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 274.05 | 0 | 0
174419 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:11 | 2014-12-05 11:34 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
174420 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25466 PTT Parkköy Silivri SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:13 | 2014-12-05 10:49 | 1.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
174422 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25274 TURAN TUNA Selimpaşa yolu Ortaköy SİLİVRİ_3 | A.G İGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:22 | 2014-12-05 09:58 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
174423 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28451 | 28307 MERKEZ DENKLASE TRAFO BAKIM ÇALISMASI YAPILIYOR GAZETE HABER MEDYA YOLUYLA BILDIRIMLI KESINTI calısma bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-05 09:24 | 2014-12-05 11:27 | 2.05 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1908.55 | 0 | 0
174426 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş 3145 (35 KV) | manevra yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:34 | 2014-12-05 09:47 | 0.21667 | 2 | 1534 | 0 | 0 | 0.43333 | 332.3667 | 0 | 0
174428 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11602 | 11602 TM BAKM ÇALIŞMASI ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-05 09:43 | 2014-12-05 11:02 | 1.3167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 783.4167 | 0 | 0
174430 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11624_10 | EKİPLERE VERİLDİ. EKİP BAKTI KAPAMADAN 1FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER,ARAÇ BEKLENİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:36 | 2014-12-05 13:41 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
174432 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_2 | EKİPLERE VERİLDİ. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:50 | 2014-12-05 19:12 | 9.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.6833 | 0 | 0
174435 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1176_6 | ŞUBE KABLOSU TEK FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:52 | 2014-12-05 10:22 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
174435 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1176_6 | ŞUBE KABLOSU TEK FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:52 | 2014-12-05 10:22 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
174436 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2351 TR 1 _3 | y.a.şube arızası iski müt. şube kablosunu yaralamış patlama yapıyordu t.m.den depar çekildiENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:57 | 2014-12-05 20:15 | 10.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0
174438 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _10 | AG KABLO 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ÇALİŞMA YAPIYOR GEÇİCİ ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:03 | 2014-12-05 14:25 | 4.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 174.6667 | 0 | 0
174440 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1277 | TM 1277'DE MONTAJ BÖLÜMÜ KOKU SEBEBİ İLE ENERJİ KESTİ. TM KESİCİSİ ARK YAPMIŞ TEMİZLENDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:05 | 2014-12-05 10:27 | 0.36667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 236.5 | 0 | 0
174441 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4169_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:05 | 2014-12-05 10:55 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
174442 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_1 | ekibe verildi bozkurt cd. no:124 lise şubesi patlamış kablo patladığı için 3207 tm nin her iki trafosununda ag deparları çekildi.16.00 tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:08 | 2014-12-05 16:08 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
174443 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22379_5 | şube kablo arızası var geçici elektrik verildi ölçü yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:07 | 2014-12-05 12:09 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
174446 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_5 | havai hat ekibine verildi. direkten yer altı şube arızası. direkten ayrıldı. ölçü ekibine verildi.ölçüldü. kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 09:48 | 2014-12-05 18:54 | 9.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
174447 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_5 | EKİPLERE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:01 | 2014-12-05 21:12 | 11.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.2833 | 0 | 0
174450 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25538 NESRİN ARAT Doğan tepe altı Ortaköy SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:12 | 2014-12-05 12:56 | 2.7333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.9333 | 0 | 0
174451 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDILIYOR.KABLO DİREKTEN BAĞÖLANTISI YAPILDI 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:09 | 2014-12-05 10:39 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
174452 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8206 | 8206 TM Bildirimli Çalışma.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-05 10:05 | 2014-12-05 18:25 | 8.3333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 4008.3333 | 0 | 0
174453 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_4 | n.mont.ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:17 | 2014-12-05 11:05 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
174454 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | EKİPLERE VERİLDİ.ALPEK DEĞİŞİMİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:18 | 2014-12-05 17:43 | 7.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.9167 | 0 | 0
174455 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11363_1 | EKİPLERE VERİLDİ. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:23 | 2014-12-05 16:38 | 6.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
174456 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28837_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:24 | 2014-12-05 11:01 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
174459 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11185 | 11185 TM DEĞİŞİM YAPILIYOR BİLDİRİMLİ KESİNTİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-05 10:27 | 2014-12-05 21:09 | 10.7 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 6366.5 | 0 | 0
174460 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:20 | 2014-12-05 14:38 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
174462 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24473-S.paşa Ortaköy yolu Ana okulu_6 | Alpekte nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:34 | 2014-12-05 13:32 | 2.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0
174464 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:19 | 2014-12-05 11:03 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
174465 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI | BAŞLIK KURTULUŞ.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:34 | 2014-12-05 12:28 | 1.9 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 359.1 | 0 | 0
174466 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1671_8 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:32 | 2014-12-05 11:53 | 1.35 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
174467 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_2 | EKİPLERE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:23 | 2014-12-05 21:27 | 11.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.4667 | 0 | 0
174468 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4016_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:38 | 2014-12-05 13:55 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
174471 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20538_3 | Havai hat ekipleri bölgede çalışma yapmaktadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:36 | 2014-12-05 16:46 | 6.1667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
174473 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24107 Güzelce Ömer Nakkaş (DİREK)_4 | Yeraltı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:41 | 2014-12-05 18:06 | 7.4167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 155.75 | 0 | 0
174477 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21502_4 | kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:44 | 2014-12-05 11:15 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
174478 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9048 Arıcılar Tem Yolu_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:ilker demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:54 | 2014-12-05 12:21 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
174481 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 YakupluD.Mden 20300kavaklı 2 çıkışı | Orta gerilim hat açmıştır.Nöbetçi ekip bölgeye yönlendirildi.ekiplerimiz hattı besledi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:45 | 2014-12-05 11:27 | 0.7 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
174486 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20186_4 | Nöbetçi ekiplere bildirildi.ekiplerimiz bölgenin kontrolünü yapacaktır.yer altı kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 10:48 | 2014-12-05 14:32 | 3.7333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
174487 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23172 Kabakça 12 Evleer_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:13 | 2014-12-05 12:21 | 1.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
174490 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1864 | TM AYIRICISI DEĞİŞİYOR.EKİP ÇALIŞIYOR. AYIRICI DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:15 | 2014-12-05 11:28 | 0.21667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 139.75 | 0 | 0
174491 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_6 | EKİPLERE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ, VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:17 | 2014-12-05 14:25 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
174492 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_2 | Direkten faz kopuktu yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:17 | 2014-12-05 11:57 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
174493 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11488 | 11488 TM BAKIM ÇALIŞMASI ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-05 11:22 | 2014-12-05 11:37 | 0.25 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 148.75 | 0 | 0
174495 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_3 | EKİPLERE VERİLDİ. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:26 | 2014-12-05 16:36 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
174497 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:30 | 2014-12-05 11:47 | 0.28333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
174500 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:32 | 2014-12-05 14:36 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
174501 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2058 koska cd. laleli öztaş otel içi_2 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ BİRLEŞİK TM DEN PATLATIYORDU; 2058 TM D2 çekildi. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:33 | 2014-12-05 18:33 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
174503 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:27 | 2014-12-05 14:23 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
174506 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11887_7 | EKİPLERE VERİLDİ. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:33 | 2014-12-05 15:34 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
174508 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4450_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:32 | 2014-12-05 11:46 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
174511 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_11 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:42 | 2014-12-05 12:12 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
174514 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28163 | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR GAZETE MEDYA YOLUYLA BILDIRIMLI KESINTI ENERJI VERIDLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:51 | 2014-12-05 13:15 | 1.4 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1303.4 | 0 | 0
174515 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2077 Vidinli Teyfik Paşa sk. (Mozaik otel)_2 | İlgili binaya doğal gaz şube bağlantısı yapılırken, yeraltı şube kablosuna vurulmuş,tehlike nedeni ile 2077 TM. D2 çekildi.calışma bitirilerek enerji verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:56 | 2014-12-05 18:32 | 6.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0
174516 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_6 | ekibe verildi. kablo arızası. depar çekildi. kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:59 | 2014-12-05 16:16 | 4.2833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 0 | 0
174517 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_8 | YATIRIM ÇALIŞIYOR 532 TMDEN 7-8 DEPARLAR CEKIK enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 11:58 | 2014-12-05 14:06 | 2.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0
174519 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4153_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:01 | 2014-12-05 13:23 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
174521 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22133_6 | havai hat alpekte oksit vardı giderildi enerji verildi karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:09 | 2014-12-05 12:41 | 0.53333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
174522 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12601 - 12614 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:05 | 2014-12-05 14:49 | 2.7333 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 8145.3333 | 0 | 0
174526 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2403_6 | Şebeke çalışması devam ediyor. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:14 | 2014-12-05 12:48 | 0.56667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
174528 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:13 | 2014-12-05 12:39 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
174529 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:ilker demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:20 | 2014-12-05 13:39 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
174530 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21939 | 21939 nolu tm de azp firması çalışmaktadır.bildirilmli bakım çalışmasıdır.çalışma bitti.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-05 12:24 | 2014-12-05 13:23 | 0.98333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
174532 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11621_2 | EKİBE VERİLDİ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜM YAPILACAK. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:27 | 2014-12-06 00:16 | 11.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.7167 | 0 | 0
174533 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1671_8 | 1 FAZ ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.KAZI YAPILIYOR.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:30 | 2014-12-05 19:36 | 7.1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 454.4 | 0 | 0
174534 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_4 | Nöbetçi ekip bölgenin kontrolünü yapmaktadır.nh sigorta arızası vardı.ihbarlarda belirtilen adresler birbirine sınır bölgelerdir.aynı trafodan beslenmekte..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:09 | 2014-12-05 13:25 | 1.2667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 253.3333 | 0 | 0
174535 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8302_6 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:14 | 2014-12-05 14:25 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
174538 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 3969_9 | T.M den 1 faz atık verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:31 | 2014-12-05 15:24 | 2.8833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89.3833 | 0 | 0
174542 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2322 aksaray keçibey sk. murat fab._5 | 2322 TM ÖNÜNDEKİ YERALTI KABLOLARINDA PATLAMA OLUYORDU, arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:39 | 2014-12-05 16:00 | 3.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0
174546 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_4 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:25 | 2014-12-05 14:28 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
174548 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479 şişli h.e.adıvar mh kızılcık sk_2 | EKİBE BİLDİRİLDİ AG Kablo 1 faz kopuk kablo ekibi çalşıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:51 | 2014-12-05 23:12 | 10.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0
174549 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11329_7 | 1 FAZ ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:56 | 2014-12-05 13:58 | 1.0333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0
174550 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._1 | EKİBE VERİLDİ...TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 12:55 | 2014-12-05 14:01 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
174553 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 13:01 | 2014-12-05 19:04 | 6.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
174554 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28006_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 13:08 | 2014-12-05 22:31 | 9.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.0667 | 0 | 0
174556 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 13:11 | 2014-12-05 19:04 | 5.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 0 | 0
174565 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_3 | EKİPLERE VERİLDİ. DİREKTE OKSİT VARDI KLEMENSLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 13:27 | 2014-12-05 15:31 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
174566 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8905_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 13:25 | 2014-12-05 13:51 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
174570 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31072 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDILIYOR. TRAFO MERKEZI ETRAFINDAKI ÇITLERIN VE MERKEZIN TOPRASKLAMASI ZAYIFTI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 13:39 | 2014-12-05 13:56 | 0.28333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
174574 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22379_5 | abonenin kofra kaidesi yanmış tamir edildi enerji verildi. karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 13:43 | 2014-12-05 15:16 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
174576 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_3 | EKİPLERE VERİLDİ. DİREK OKSİT VARDI KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 13:47 | 2014-12-06 01:22 | 11.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.0833 | 0 | 0
174579 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_8 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 13:51 | 2014-12-05 22:28 | 8.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0 | 0
174582 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2690_5 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 13:43 | 2014-12-05 14:20 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
174584 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | ekibe verildi..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 13:39 | 2014-12-05 21:59 | 8.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
174588 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 14:08 | 2014-12-05 14:58 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
174589 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9546 eyrantepe Çelebi Mehmet sk._11 | ekibe bildirildi.*34 numara arkasındaki gecekonduya giden şube kablosu patlamış.şube körlenecek.servisine bildirildi. 9546 tm dp 11 çekik ,1 ADET 4X16 Duz ılaçlı buat kullanılarak şube körlendi enerji verildi.Usta Ali Gök | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 14:10 | 2014-12-05 17:04 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
174590 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_11 | ekibe verildi şube 2 faz birleşik geçici enerjili kablo ekibi çalışacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 14:03 | 2014-12-05 14:45 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
174592 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28631 | GAZETE HABER MEDYA YOLUYLA BILDIRIMLI KESINTI 28631 DENLASE .ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 14:22 | 2014-12-05 15:45 | 1.3833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1287.8833 | 0 | 0
174593 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20688_7 | nh sigorta atıgı vardı.arıza gideridli.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 14:01 | 2014-12-05 15:28 | 1.45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
174595 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_4 | a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 14:23 | 2014-12-05 14:44 | 0.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
174599 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9391 San.mah. Yunus Emre cad._3 | ekibe bildirildi.Kofraya 1 faz ceryan gelmiyor kablo servisine bilgi verildi. Aboneye atlama ceryan verildi.kablo arızasına sabah devam edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 14:30 | 2014-12-05 20:47 | 6.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
174605 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_6 | Ekiplerimiz ilgili yerin direkten bağlantısını yapacaktır.abonenin kofrasına kato çalışma yaparken zarar vermişti. abone arızasını gidermiş.dierkte bağlantıyı istemekte.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 14:51 | 2014-12-05 20:21 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
174606 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 14:51 | 2014-12-05 19:21 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
174608 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26166 HAZAR TEKSTİL Ortaköy SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:07 | 2014-12-05 15:40 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
174609 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR 22003 DM İSKİ 2 TR 22005 DM | 22300 Dm den 22315 açmıştır hat beslendi karanlıkta abone yoktor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:10 | 2014-12-05 16:20 | 1.1667 | 2 | 150 | 0 | 0 | 2.3333 | 175 | 0 | 0
174611 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11239_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:05 | 2014-12-05 16:37 | 1.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
174612 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28766_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:13 | 2014-12-05 19:32 | 4.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
174613 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29454_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:13 | 2014-12-05 22:58 | 7.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
174615 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3671_5 | EKİBE VERİLDİ tehlikeli kofre başlığı değişecek ayrıca difaze şube 1 faz kopuk geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 14:12 | 2014-12-05 17:08 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
174616 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8039_14 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:08 | 2014-12-05 15:59 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
174617 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | ekibe verildi ALPEK YANMIŞ EKİPLER ÇALIŞIYOR ALPEK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:12 | 2014-12-05 19:01 | 3.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 354.95 | 0 | 0
174618 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:17 | 2014-12-05 20:43 | 5.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
174622 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:27 | 2014-12-05 22:58 | 7.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.1333 | 0 | 0
174626 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25879 AHMET ÖZEL (Kadıköy Ortaköy yolu üzeri)K.KÖY_8 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:32 | 2014-12-05 17:15 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
174627 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:09 | 2014-12-05 19:07 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
174628 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20691_5 | yer altı kablo arızası vardır.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:31 | 2014-12-05 16:31 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
174631 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9245 Fideri | ekibe bildirildi.gecici acma. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:37 | 2014-12-05 17:27 | 1.8333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 430.8333 | 0 | 0
174633 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:27 | 2014-12-05 21:21 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
174636 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31511 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:39 | 2014-12-05 16:04 | 0.41667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
174637 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8682_6 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:44 | 2014-12-05 17:55 | 2.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 0
174639 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 21530 BEYKENT DM 21428 | 21530TM den 21428 Tm çıkışı açmış hat beslendi enerji verildi karanlıkta kalan abonemiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:49 | 2014-12-05 17:17 | 1.4667 | 2 | 150 | 0 | 0 | 2.9333 | 220 | 0 | 0
174641 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR. ÖLÇÜ ARIZASI TESPİT EDİLDİ. KABLO YERALTI EKİBİNE BİLDİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:52 | 2014-12-05 21:35 | 5.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0
174642 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11660_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KABLOLAR BİRBİRLERİNİ YAKMIŞ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR KABLO ARIZASI BİTTİ TRAFODAN DEPARLARA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:10 | 2014-12-06 02:03 | 9.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0
174643 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_1 | şube kablosu birleşik tamir için kablo ekibi gönderiliyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 15:32 | 2014-12-05 18:30 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
174645 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21074_4 | nöbetcı ekıpler arızayı aldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:01 | 2014-12-05 18:16 | 2.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0
174647 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11414_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. YERALTI EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.HAVAİ EKİPLER TARAFINDAN ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:16 | 2014-12-06 03:47 | 11.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.6167 | 0 | 0
174649 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:15 | 2014-12-05 21:58 | 5.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
174651 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28242 | bakım çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-05 16:16 | 2014-12-05 22:45 | 6.4833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 6035.9833 | 0 | 0
174652 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_10 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:15 | 2014-12-05 20:18 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
174654 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2371 TR 2_5 | Y A SUBE ARIZASI 1 FAZ EKİOLER CALIŞIYORtamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:27 | 2014-12-05 17:58 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
174656 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | havai hat Y.G. atlama teli kopuktu giderildi. Trafo içinde itici kol izalatör patlağı vardı değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:18 | 2014-12-05 18:13 | 1.9167 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 2890.3333 | 0 | 0
174657 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_6 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlük ekibine verildi.3 faz kablo arızası,ölçü ekibine verildi.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:27 | 2014-12-05 19:43 | 3.2667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0
174662 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24266 M.Sinan Garaj Yanı_4 | oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:43 | 2014-12-05 19:19 | 2.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
174665 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20326_5 | yeraltı kablo arızası vardır ekıpler calısıyor.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:25 | 2014-12-06 04:29 | 11.0667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 486.9333 | 0 | 0
174666 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:44 | 2014-12-05 19:56 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
174668 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31015 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:50 | 2014-12-05 17:32 | 0.7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
174670 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2690 vatan cd.daimim pazar yeri_5 | Y A SUBE ARIZASI 3 FAZ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:53 | 2014-12-05 21:53 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
174674 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 486 Şirinevler Mithatpaşa Cad._7 | Kablo servisinin çalışmasından dolayı enerji kesik,çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:00 | 2014-12-05 17:20 | 0.33333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
174675 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TM DEN SİGORTA ATIĞI VARDI. DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:39 | 2014-12-05 17:36 | 0.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
174676 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_5 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:00 | 2014-12-05 17:27 | 0.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
174678 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3716; fındıklı mebusan cd. ç.b.s işhanı altı_7 | depar çekili çalışılıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:54 | 2014-12-05 19:14 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
174679 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_5 | ARIZA gıderıdldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:01 | 2014-12-05 18:07 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
174680 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._5 | ekip bakacak şube 3 faz kopuk tamir ekibi gönderilecek. Enerji kesimine müsade edilmediğinden ekip sabah müdahele edecek, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 16:35 | 2014-12-05 19:35 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
174681 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29219_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:04 | 2014-12-06 09:41 | 16.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.9333 | 0 | 0
174682 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18570_11 | hava-i hat ekibine verildi. 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:15 | 2014-12-05 17:42 | 0.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
174683 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:25 | 2014-12-05 22:00 | 4.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
174684 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8506_8 | Arıza tespit ve onarımı için ekibe verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:17 | 2014-12-05 18:29 | 1.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
174686 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_3 | havaı hat ekıbıne verıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:38 | 2014-12-05 20:38 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
174689 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28458_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:21 | 2014-12-05 19:06 | 1.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 0
174691 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:44 | 2014-12-05 21:23 | 3.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
174693 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:20 | 2014-12-06 14:50 | 21.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
174694 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:39 | 2014-12-06 10:03 | 16.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
174695 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20536_8 | arıza giderildi 1 metre 4*16 kablo 2 adet 4*16 ilaçlı buat kullanıldı tranşe: uzunluk:2 metre genişlik:1 metre derinlik1.5 metre | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:05 | 2014-12-05 23:01 | 4.9333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.6667 | 0 | 0
174697 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_2 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:04 | 2014-12-05 19:58 | 1.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 0 | 0
174698 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21473_4 | nöbetcı ekpler arızayı aldı mudehale edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:02 | 2014-12-05 19:47 | 1.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
174702 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:19 | 2014-12-06 14:51 | 20.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 | 0 | 0
174703 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21521_6 | havaı hat ekıplerı arızayı aldı mudeahle edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:20 | 2014-12-05 20:10 | 1.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
174704 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29401_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:17 | 2014-12-05 23:01 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
174706 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:17 | 2014-12-05 18:31 | 0.23333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
174708 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_4 | Ekibe bildirildi.İski mütahiti kabloya vurmuş kofraya 2 faz ceryan gelmiyor direkten yeraltı kablo direkten ayrıldı kablo servisine bilgi verildi. 3 mt 4x16 kablo 2 adet 4x16 duz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-05 17:55 | 2014-12-05 21:43 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
174710 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28847 YENİKÖY SU MOTORU DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:21 | 2014-12-05 21:55 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
174713 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_4 | Havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:10 | 2014-12-05 22:27 | 4.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
174714 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9545 Seyrantepe Çalışkan sk. Muhtarlık yanı_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Gümüştaş beton fırmasına ait 34 KT 7457 plaka nolu mıkser havai hat kablosunu koparmış,arızalı kablo tamir edilerek ceryan verildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:12 | 2014-12-05 20:34 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
174719 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21862_7 | abone faz sorunu bildirldi ekiplere bildirldi bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:34 | 2014-12-05 19:14 | 0.66667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
174721 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18033_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. yeralti sube kablosu arizali. kablo ekibine verildi. enerji kesildi. kablo ekibi calisiyor. 1 adet 3x120 lik ilaçlı buat 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:37 | 2014-12-05 23:45 | 5.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 503.0667 | 0 | 0
174725 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_3 | 3*120+70 2 FAZ ARIZALI,ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:51 | 2014-12-05 22:44 | 3.8833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 299.0167 | 0 | 0
174726 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 18:53 | 2014-12-06 01:45 | 6.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.9333 | 0 | 0
174730 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 19:11 | 2014-12-06 01:47 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
174739 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 19:34 | 2014-12-06 00:07 | 4.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0
174740 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 19:33 | 2014-12-06 00:13 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
174741 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_3 | hava-i hat ekibine verildi.tamır edıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 19:36 | 2014-12-05 20:57 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
174742 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_11 | kablo arısası nedenı ıle 4065 tm den enerjı kesık 22.00 gıbı enerjı verıldıcek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 19:39 | 2014-12-05 20:51 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
174746 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_3 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 19:45 | 2014-12-05 20:45 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
174747 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2316 TR 1_7 | A G KABLO ARIZASI 3 FAZ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 19:44 | 2014-12-06 11:54 | 16.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0
174748 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE VERİLDİ..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 19:40 | 2014-12-05 23:59 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
174749 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31173 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.sabah ölçü yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 19:55 | 2014-12-06 02:30 | 6.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
174752 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20519 | pazarcılar okul sokak basında dırekte bır faz kabloyu koparmışlardır havaı hat ekıplerı mudehale edıyor.havai hat arızası giderildi giderildikten sonra hat açtı trafoda arıza meydana gelmiştir nöbetçi ekiplerimiz müdahale etmektedir arıza giderildi trafoya enerji alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:01 | 2014-12-06 02:08 | 6.1167 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2666.8667 | 0 | 0
174754 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:04 | 2014-12-05 21:52 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
174756 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9193 Kemerburgaz cad. Dik sk. Park yanı_8 | Havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 19:38 | 2014-12-05 21:04 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
174757 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22137_6 | alpekte oksit vardı klemenslendi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:12 | 2014-12-05 20:53 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
174759 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 8825 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kesici açıktı.Geçiçi açma enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:15 | 2014-12-05 21:05 | 0.83333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 400.8333 | 0 | 0
174761 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9245 Fideri | Ekibe bildirildi. enerji mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:25 | 2014-12-05 21:15 | 0.83333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0
174762 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3478_4 | ekibe bildirildi Şube 1 faz kopuk atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:08 | 2014-12-05 23:12 | 3.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
174763 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9245 Fideri | enerji mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:32 | 2014-12-05 20:43 | 0.2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
174764 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21589_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:36 | 2014-12-05 21:21 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
174766 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9433 Kemerburgaz Göktürk köyü Başdere cad._1 | ekibebildirildi kontroledılıcek şube sarkıklığı giderildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:46 | 2014-12-06 12:17 | 15.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 915.4833 | 0 | 0
174767 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3190; beyoglu hacıahmet karakol sk _1 | havai hat ekibine verildi.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:33 | 2014-12-05 21:52 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
174768 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 540 B.evler Meltem, Sevil Sk. M.K.Paşa İÖO_2 | Havai hattan Alpek kopuktu. tamir edildi. enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:53 | 2014-12-05 23:06 | 2.2167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 170.6833 | 0 | 0
174769 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:55 | 2014-12-06 00:13 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
174776 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3497_12 | Şube 3 faz kopuk sabah kablo servisi müdahale edecek.kablo servisi enerji kesti.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:43 | 2014-12-06 04:43 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
174778 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4151_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:22 | 2014-12-05 22:43 | 1.35 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 0 | 0
174780 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 2 ÇIKIŞI | 24307 den tm den zeytin suyu çıkışı açıktı.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:28 | 2014-12-05 21:53 | 0.41667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
174783 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - BOĞAZİÇİ FAB. | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:27 | 2014-12-05 21:55 | 0.46667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0
174784 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:34 | 2014-12-06 01:47 | 4.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
174785 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _8 | Hava i hat ekibine bildirildi Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:23 | 2014-12-05 22:31 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
174787 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21158_3 | kablo arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:33 | 2014-12-06 04:28 | 6.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
174789 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20555_6 | arıza ekiplerine bildirildi. kablosu arızalı.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 20:39 | 2014-12-05 22:19 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
174790 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28517_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:42 | 2014-12-06 14:51 | 17.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 0
174791 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18526_6 | hava-i hat ekibine verildi.klemens yanıgı enerji kesildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:43 | 2014-12-05 23:54 | 2.1833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 213.9667 | 0 | 0
174792 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4237_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:46 | 2014-12-05 23:18 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
174793 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ŞARAPHANE DM>KADIKÖY | ARIZA GİDERİLDİ. ŞARAPHANEDEN KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:48 | 2014-12-05 23:51 | 2.05 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 787.2 | 0 | 0
174794 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKIBE EVRILDI..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:48 | 2014-12-06 00:29 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
174796 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26208 İSA AKSOY Değirmenköy SİLİVRİ_6 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:54 | 2014-12-05 22:25 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
174798 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 2 ÇIKIŞI | 24307 den aymakent çıkışı açıktı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:50 | 2014-12-05 22:15 | 0.41667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
174800 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_7 | H.hat ekibine bildirildi.**Abonenin kofrasından atlama ceyran verildi,abonenin pipa demirini değiştirmesi gerekiyor,değiştirince haber vericek ve aenerjisi verilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:59 | 2014-12-05 22:57 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
174801 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - STFA ÇIKIŞI | İletken kopuğu onarıldı.Hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 22:06 | 2014-12-05 22:48 | 0.7 | 5 | 130 | 0 | 0 | 3.5 | 91 | 0 | 0
174802 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:57 | 2014-12-05 22:13 | 0.26667 | 20 | 35 | 0 | 0 | 5.3333 | 9.3333 | 0 | 0
174803 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_9 | ekıbe verıldı. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 22:08 | 2014-12-05 23:07 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
174804 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2303 TR 2_9 | temede s,gorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 22:15 | 2014-12-05 23:33 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
174805 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | yoğun sisten dolayı gecici acma yapıyor ekibe verildi.e.verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 21:00 | 2014-12-05 23:08 | 2.1333 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 87.4667 | 4512 | 0 | 0
174806 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_18 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 22:28 | 2014-12-05 22:42 | 0.23333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
174807 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 22:33 | 2014-12-07 14:43 | 40.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 321.3333 | 0 | 0
174811 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2169 kumkapı çiftegelinler cd.no:6_2 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 1 FAZ GEÇİÇİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 22:41 | 2014-12-06 00:29 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
174815 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TÜRKOBA ÇIKIŞI | iletken kopuğu onarıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 22:51 | 2014-12-05 23:41 | 0.83333 | 2 | 400 | 0 | 0 | 1.6667 | 333.3333 | 0 | 0
174819 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 23:14 | 2014-12-06 12:10 | 12.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.4667 | 0 | 0
174820 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25106 KOYUNDERE KINALI KABİN Silivri SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA AYAĞI YANMIŞ.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 23:13 | 2014-12-06 01:26 | 2.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
174821 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 643 Merter Keresteciler Sitesi Yüksel Sk._2 | sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 23:16 | 2014-12-06 00:20 | 1.0667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
174824 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_7 | ALPEK YANIK. 28365 TM 7 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİP ÇALIŞIYOR. ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 23:36 | 2014-12-06 03:59 | 4.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0
174826 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_8 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 23:46 | 2014-12-06 10:33 | 10.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 0 | 0
174827 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _2 | kofradan sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 23:43 | 2014-12-06 01:24 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
174828 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_5 | şube kablosunda oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 23:52 | 2014-12-06 01:28 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
174829 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 23:51 | 2014-12-06 00:53 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
174830 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28223_2 | direktenyeraltı şube arızası. şube direkten ayrıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-05 23:53 | 2014-12-06 22:37 | 22.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.8667 | 0 | 0
174836 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3197_8 | A.G.Kablo patlıyor 3197 depar:8 çekildi sabah kablo servisi müdahale edecek, 2.arıza cıktı no:50 den sonra arızalı ekipler çalışmaya devam ediyor .kablo yanmış kazı yapılıyor.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 00:14 | 2014-12-06 21:13 | 20.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 839.3333 | 0 | 0
174839 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 00:30 | 2014-12-08 11:31 | 59.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 472.1333 | 0 | 0
174840 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28100_3 | ekıbe verıldı.tamir edildi umumi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 00:40 | 2014-12-06 00:49 | 0.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
174842 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29390 | 29390 deparının tagdiyesi taşınıyor. manevra yapılıyor. manevra yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 01:05 | 2014-12-06 01:15 | 0.16667 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 0.33333 | 1707.1667 | 0 | 0
174843 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_11 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 01:04 | 2014-12-06 01:36 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
174844 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM 28968 | 28026 itm ile 28968 tm arası kablo izole edecek. manevra yapılıyor. manevra yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 01:27 | 2014-12-06 01:43 | 0.26667 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 744.8 | 0 | 0
174845 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_12 | kablo arızası vardır enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 01:12 | 2014-12-06 12:52 | 11.6678 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 513.3822 | 0 | 0
174847 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_5 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.kofradan sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 01:36 | 2014-12-06 02:09 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
174848 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28406_4 | yeraltı kablo arızası. 28406 tm 4 nolu depar çekik. h.hat çıkışı ayrık. arıza tamir edildi. havai hat bağlandı trafodan enerji verildi. kablo çıkışına 1 faz gitmedi arıza devam ediyor. 2 faz üzerinden beslendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 01:49 | 2014-12-06 22:45 | 20.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1946.8 | 0 | 0
174849 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9614 Oto sanayi Ayaz sk. No: 2 altı _3 | 9614 tm dp-3 doğru şube,bir faz kopuk,bir fazda dönüş getiririyor,üst üste bağlı iki kablo bulunuyor,arıza kablonun bir fazı depardan ayrıldı Arıza gündüz tamir edilecek.ekip çalışıyor.2adet 3*35/16 lık buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 02:00 | 2014-12-06 14:11 | 12.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0
174851 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M.- Fider 13 (Kilsan) | sisden dolayı gecici acma veriyor.e.verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 02:02 | 2014-12-06 02:44 | 0.7 | 41 | 1825 | 0 | 0 | 28.7 | 1277.5 | 0 | 0
174853 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24207-Tepecik Havan Konut Koop._7 | kofradan sigorta atıık değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 02:23 | 2014-12-06 02:51 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
174856 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_1 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİLENDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 02:39 | 2014-12-06 23:48 | 21.15 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1628.55 | 0 | 0
174857 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Akpınar E.N.H. | yoğun sisten dolayı o.g hat enerji tutmuyor.hatta yapılan kontrolde herhangi bir arıza görülmedi. saat10.009270 tm den akpınar çıkışına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 00:45 | 2014-12-06 04:47 | 4.033 | 19 | 940 | 0 | 0 | 76.627 | 3791.02 | 0 | 0
174858 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9196 Fideri | 9196 deparında manevra çalışması nedeniyle enerji kesildi.**Çalışma tamamlanıp depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 02:41 | 2014-12-06 02:56 | 0.25 | 1 | 2668 | 0 | 0 | 0.25 | 667 | 0 | 0
174860 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22801_6 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 02:46 | 2014-12-06 08:24 | 5.6333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 0 | 0
174867 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_1 | ekibe verildi Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 05:20 | 2014-12-06 05:34 | 0.23333 | 20 | 35 | 0 | 0 | 4.6667 | 8.1667 | 0 | 0
174869 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KADIKÖY > KÖYİÇİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 05:42 | 2014-12-06 06:17 | 0.58333 | 2 | 162 | 0 | 0 | 1.1667 | 94.5 | 0 | 0
174870 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22379_3 | yer altı şube kablo arızası tespit edildi ölçü yapılacak. Ölçü yapıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 05:42 | 2014-12-06 08:03 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
174871 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9015 Oto Sanayi Mah. Yıldız Sokak | 9015 tmde 35 kv dönüşüm çalışması nedeniyle enerji kesildi.bildirimli çalışmadır.**trafo devreye alınırken. hücrede patlama meydana geldi. hücre değişecek. Hücre değişti ancak 9015-9614 arası kablo yeşil faz toprak görüldü,deparda 9015 tm hariç deparlara enerji verildi.Yatırım ekibi arızayı yapıyor. **Arıza giderilip 9015 çıkışları enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-06 05:29 | 2014-12-07 06:50 | 25.3564 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 14934.9131 | 0 | 0
174872 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2115 uzun çarşı cd._18 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 06:14 | 2014-12-06 09:01 | 2.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0
174873 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28752 | 28752 TM DE ÇALIŞMA YAPILIYOR. 28752 TM İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 06:22 | 2014-12-06 08:07 | 1.75 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1629.25 | 0 | 0
174874 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | ORTA GERİLİM HATTIMIZDA ARIZA MEVCUT EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 06:15 | 2014-12-06 07:05 | 0.84 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 35.28 | 1680 | 0 | 0
174876 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_5 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.kofradan sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:11 | 2014-12-06 07:38 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
174878 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_5 | yeraltı kablo arızası vardır kablo servislerımız ellerindekı iş sırasına göre ölçüm yapmakta. arıza giderildi. enerji verildi. no:10,60 aynı abonedir. Abone cadde ve sokaktan adres vermiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:24 | 2014-12-06 17:07 | 6.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0
174879 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4447_3 | ARIZA gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:03 | 2014-12-06 09:46 | 2.7167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 84.2167 | 0 | 0
174880 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31618_5 | 31646 TM DEN DEPAR 5 D.ŞUBE KABLO ARIZASI..SİSTEMDE 31646 TM ÇIKMADIĞI İÇİN 31618 TM YAZILDI. ..ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:18 | 2014-12-06 14:42 | 7.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
174881 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11960_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:32 | 2014-12-06 11:56 | 4.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
174882 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3819 B.oglu Küçükpiyale değirmen sk pasaj içi _1 | ekıbe verıldı. Şube 3 faz kopuk.ölçü yapıldı. ekip çalışıyor. tamır edıldı abonler enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:24 | 2014-12-06 15:24 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
174885 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 643 Merter Keresteciler Sitesi Yüksel Sk._2 | 3*120+70 kablo arızalı.ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 06:48 | 2014-12-06 23:47 | 16.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1307.7167 | 0 | 0
174888 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_1 | ekibe verildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:46 | 2014-12-06 07:59 | 0.21667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
174890 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | Kumburgaz Kamiloba celaliye güzelşehir b.evler yeni mahalle bölgelerinde enerji mevcut. Sadece iletken kopuğundan dolayı güzelce mh. ve muratçeşme civarı enerjisiz iletken kopuğu onarıldıktan sonra muratçeşme enerjilenecek B.Ç.T.M den de Şalt çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:47 | 2014-12-06 09:55 | 2.1333 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 81.0667 | 53286.4 | 0 | 0
174892 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_1 | ekıbe verıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:47 | 2014-12-06 09:00 | 1.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
174893 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21634_3 | havai hat ekiplerine verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:45 | 2014-12-06 15:15 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
174894 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8073_14 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz temiz kopuk kablo arızası. ölçü ekibine verildi.depar çekildi. ölçü yapılıyor. ölçüldü. kablo ekibine verildi.ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:50 | 2014-12-06 15:25 | 7.5833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0
174896 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2345_5 | tm den 1 faz sıgorta erımesı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:55 | 2014-12-06 08:23 | 0.46667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
174897 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-18 Göztepe(31130) | NÖB MONT EKİPLERİ MANEVRA YAPIYOR.31130 TM DEN ENERJİ KESİLDİ.31450 TM YE NT TAŞINDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:54 | 2014-12-06 08:03 | 0.15 | 1 | 8905 | 0 | 0 | 0.15 | 1335.75 | 0 | 0
174898 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25107 DÖRTLER SİTESİ PARKKÖY Silivri SİLİVRİ _2 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:01 | 2014-12-06 10:15 | 2.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.4333 | 0 | 0
174900 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22028 - 22029 ÇIKIŞI | tm den kesici açmış enerji verildi karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:39 | 2014-12-06 07:54 | 0.25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
174903 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:08 | 2014-12-06 10:48 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
174905 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9196 Fideri | ekibe bildirildi.9196 tm de üst üste bağlı olan boxta sigorta ve ayakları yanmış.değiştirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:48 | 2014-12-06 10:28 | 2.6667 | 1 | 2668 | 0 | 0 | 2.6667 | 7114.6667 | 0 | 0
174907 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 28200_7 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:09 | 2014-12-06 09:15 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
174909 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3674_6 | ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 07:58 | 2014-12-06 09:44 | 1.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
174910 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1922_7 | ŞUBE KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:25 | 2014-12-06 10:10 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
174911 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BOĞAZİÇİ DM - SERBEST BÖLGE | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:15 | 2014-12-06 09:09 | 0.9 | 9 | 24 | 0 | 0 | 8.1 | 21.6 | 0 | 0
174912 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2115 uzun çarşı cd._18 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:27 | 2014-12-06 09:02 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
174913 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11326_5 | abone enerji yok dedi ekiplere bildirldi sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:26 | 2014-12-06 08:59 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
174916 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 2_6 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:38 | 2014-12-06 15:13 | 6.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0
174922 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4041_4 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:42 | 2014-12-06 10:38 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
174923 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:44 | 2014-12-06 09:42 | 0.96667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0
174928 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11932 | 11932 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-06 08:49 | 2014-12-06 10:06 | 1.3 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 773.5 | 0 | 0
174929 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:24 | 2014-12-06 14:54 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
174930 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11381_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ŞUBESİ BAĞLANDI ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:53 | 2014-12-06 10:51 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
174933 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18247_9 | havai hat ekibine verildi. direkte hasar tespit edildi.müdahale ediliyor. tamir edildi. 30 metre 3x70 alpek 35 metre 3x16 alpek 2 adet 10'luk A tipi direk. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:57 | 2014-12-06 16:52 | 7.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 775.8333 | 0 | 0
174936 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2115 uzun çarşı cd._18 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ) NOT.KOFRE HASIRCILAR CAD NO.25 DE tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 08:55 | 2014-12-06 15:11 | 6.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
174938 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2370 tr1 fatih sarıgüzel cd. şair cem sk. | YENİ 35KVV TROFO TESİSİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ CALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-06 09:04 | 2014-12-06 19:28 | 10.4 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 6292 | 0 | 0
174940 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:05 | 2014-12-06 10:44 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
174942 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_10 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:11 | 2014-12-06 10:35 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
174943 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT EVREN SAN 21522 DM RİNG-2 21554 ÇIKIŞI | EVRENSAN DM DEN RİNG 2 FİDERİ AÇTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:21 | 2014-12-06 09:58 | 0.61667 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0.61667 | 616.6667 | 0 | 0
174944 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21973_6 | osit arızası ekiplere bildirildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:20 | 2014-12-06 10:07 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
174946 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8036 sağmalcılar bkm_7 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:24 | 2014-12-06 09:50 | 0.43333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
174948 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_12 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILMASI GEREKİYOR ARAÇ BEKLENİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:27 | 2014-12-06 12:30 | 3.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0
174949 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22907_3 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:28 | 2014-12-06 19:09 | 9.6833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 426.0667 | 0 | 0
174951 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | 22120 DM den 22316 çıkışı açmış hat beslendi enerji verildi karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:30 | 2014-12-06 10:12 | 0.7 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 1055.6 | 0 | 0
174952 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8273_9 | ekibe verildi. panoda kaide yanık. montaj ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:28 | 2014-12-06 16:00 | 6.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
174955 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:28 | 2014-12-06 10:46 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
174956 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:28 | 2014-12-06 10:19 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
174957 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_6 | SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:16 | 2014-12-06 10:19 | 1.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
174958 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:31 | 2014-12-06 14:54 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
174959 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20283_3 | sigorta arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:33 | 2014-12-06 10:14 | 0.68333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
174960 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9196 S.tepe Nato cad. başı_6 | havai hat ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:29 | 2014-12-06 11:14 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
174962 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1726 TR 2_3 | 3 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:41 | 2014-12-06 10:46 | 1.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
174962 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1726 TR 2_3 | 3 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:41 | 2014-12-06 10:46 | 1.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
174962 | 2 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1726 TR 2_3 | 3 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:41 | 2014-12-06 10:46 | 1.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
174964 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21031 | bıldırımlı bakım calısması yapılmaktadır bolgeye enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-06 09:24 | 2014-12-06 11:00 | 1.6 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 697.6 | 0 | 0
174966 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | 24150 DM'de M.Sinan Havai hat çıkışında Og Tel arızaları varıd aynı zamanda Trafo merkezi içinde akım trafosu kablo yanıkları vardı arızalar giderildi M.sinan çıkışı beslendi , normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:50 | 2014-12-06 14:45 | 4.9167 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 6342.5 | 0 | 0
174968 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:51 | 2014-12-06 19:15 | 9.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
174969 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11624_7 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILMASI GEREKİYOR ARAÇ BEKLENİLİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:31 | 2014-12-06 12:49 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
174971 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:47 | 2014-12-06 14:27 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
174973 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. N:8İN ARIZASI GİDERİLDİ N:43 SAYAÇLA İLGİLİ SORUNU VARMIŞ SAYAÇ SERVİSİNE YÖNLENDİRİLMİŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:55 | 2014-12-06 12:52 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
174974 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11230_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ŞUBE KABLOSUN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:58 | 2014-12-06 16:23 | 6.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
174975 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11349_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TELEKOM KUTUSUNDA 3 FAZ YOK DEPAR TESBİTİ YAPILAMADIĞI İÇİN SABAH YAPILACAK. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:59 | 2014-12-06 19:31 | 9.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0
174976 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2254 eminönü İ.T.Ü bahçesi_3 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ)insan kalabalığından dolayı arızaya müdahele edilemedi akşam müdahele edilecek. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:03 | 2014-12-07 18:27 | 32.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
174977 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT YENİKENT (20890) DM 20790 NİHAT CANDARLI ÇIKIŞI | ORTA GERİLİM HATTINDA AÇMA MEYDANA GELDİ EKİPLERİMİZ ÇALIŞMAKTA çalışma esnasında o g kablomuza vurmuşlardı gerekli manevralar yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:04 | 2014-12-06 11:04 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
174977 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT YENİKENT (20890) DM 20790 NİHAT CANDARLI ÇIKIŞI | ORTA GERİLİM HATTINDA AÇMA MEYDANA GELDİ EKİPLERİMİZ ÇALIŞMAKTA çalışma esnasında o g kablomuza vurmuşlardı gerekli manevralar yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:04 | 2014-12-06 11:24 | 1.3333 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1333.3333 | 0 | 0
174981 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21743_11 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:00 | 2014-12-06 22:55 | 12.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 116.25 | 0 | 0
174982 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 11503 | 11503 TM DE BİLDİRİMLİ OLARAK AZP FİRMASI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPIYOR.BAKIM BİTTİ ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-06 10:09 | 2014-12-06 11:20 | 1.1833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 752.6 | 0 | 0
174983 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_11 | oksit arızası arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:09 | 2014-12-06 14:05 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
174984 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3131; şişhane minibüs durakları altı _4 | AG Kablo 3 faz kopuk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:44 | 2014-12-06 18:52 | 9.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 365.3333 | 0 | 0
174985 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8825_3 | ekibe verildi. şube arızası. depar çekili. kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:10 | 2014-12-06 11:51 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
174990 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_9 | 23 metre 3x16 şube ister TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:08 | 2014-12-07 23:12 | 37.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 296.5333 | 0 | 0
174995 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3674_6 | şube 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacakenerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:18 | 2014-12-06 16:45 | 6.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
174999 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:26 | 2014-12-06 12:03 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
175001 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM 22018 SAHİL FD. | 22014 DM den 22018 TM çıkışı açmış hat beslendi karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:34 | 2014-12-06 11:13 | 0.65 | 2 | 300 | 0 | 0 | 1.3 | 195 | 0 | 0
175002 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2095 karaboyacılar sk._8 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:34 | 2014-12-06 11:15 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
175003 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25483 VEDAT ÖZCAN Ortaköy SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:37 | 2014-12-06 12:12 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
175004 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11649_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.HAVAİ HAT KABLO ARIZA KONTROLLERİ YAPILIYOR. ARIZA BULUNDU.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:31 | 2014-12-06 21:35 | 11.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
175009 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31452 TM_20 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ALPEK YANIK ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:51 | 2014-12-06 16:35 | 5.7333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 0
175010 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23030 Soğuk hava deposu yanı_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:49 | 2014-12-06 11:11 | 0.36667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
175012 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23128 Subaşı Köyiçi_4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:54 | 2014-12-06 11:10 | 0.26667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
175013 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_13 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 10:44 | 2014-12-06 12:16 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
175014 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_7 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ . 2 ADET A40 KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:02 | 2014-12-06 13:02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
175015 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11192 | 11192 TM DE ÇALIŞMA YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-06 11:00 | 2014-12-06 17:03 | 6.05 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 3599.75 | 0 | 0
175021 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31552 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ABONENİN KENDİNE AİT KABLOSU YANMIŞTI ARIZASININ GİDERDİ EKİPLER TARAFINDAN ŞUBESİ BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:06 | 2014-12-06 16:59 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
175022 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:09 | 2014-12-06 17:44 | 6.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0
175024 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31041 TM_2 | HAT NALI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:17 | 2014-12-06 13:18 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
175025 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_4 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:18 | 2014-12-06 12:00 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
175026 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11960_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:22 | 2014-12-06 11:56 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
175027 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_5 | ekibe verildi. 2 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:22 | 2014-12-06 11:40 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
175028 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:24 | 2014-12-06 22:48 | 11.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
175030 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2072 hüdavendigar cd. (hayyam pasaj içi)_4 | YA ŞUBE ARIZASI(2FAZ). kazı ekibi tamir için enerji kesti. TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 09:57 | 2014-12-06 17:39 | 7.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
175032 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9391 San.mah. Yunus Emre cad._3 | ekibe bildirildi.( 9391 tm dp 3 ) 174599 nolu işle ilgili.şube kablo arızası,ekip çalışıyor.**arıza giderildi. 2 adet 35 lik ilaçlı buat kullanıldı. (ALİ TEPE) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:50 | 2014-12-06 19:14 | 7.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
175033 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2335_7 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ) ABONE ATLAMA ENERİ ALMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:28 | 2014-12-06 12:29 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
175035 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3680 b.oğlu hacıahmet mah, cinderesi _5 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:25 | 2014-12-06 12:10 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
175037 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11858 | 11858TM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR BİLDİRİMLİ. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-06 11:39 | 2014-12-06 14:26 | 2.7833 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1656.0833 | 0 | 0
175038 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:32 | 2014-12-06 17:44 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
175039 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22141_6 | havai hat alpek kablo kopmuş tamir edildi enerji verildi. karanlıkta abonemiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:46 | 2014-12-06 14:16 | 2.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
175041 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18002_14 | havai hat ekibine verildi. klemens ve alpek yanığı tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 11:57 | 2014-12-06 12:57 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
175042 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21758_5 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:02 | 2014-12-06 14:32 | 2.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
175043 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:04 | 2014-12-06 14:29 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
175045 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _4 | TMDEN SİGORTA ERİMESİN ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:09 | 2014-12-06 12:50 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
175046 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._3 | ekibe verildi.faz kopuk yapıldı.ekibe verildi.faz kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:12 | 2014-12-06 17:47 | 5.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
175047 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23070 Belediye su deposu yolu_5 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:06 | 2014-12-06 14:51 | 2.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
175049 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_11 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:08 | 2014-12-06 13:17 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
175051 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:21 | 2014-12-06 14:27 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
175053 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM DEN SİGORTA ATIKDI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:22 | 2014-12-06 13:03 | 0.68333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
175054 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11332_5 | arıza ekiplerine bildirldi sigorta arızası vardı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:25 | 2014-12-06 12:39 | 0.23333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
175061 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:07 | 2014-12-06 14:48 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
175062 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_9 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. yer altı kablo arızası. 252 tm depar 9 çekik kapalı kofralar olduğundan ölçü YAPILAMIYOR BİLGİNİZE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:30 | 2014-12-08 03:29 | 38.98 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3625.14 | 0 | 0
175063 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4433_4 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:27 | 2014-12-06 13:33 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
175066 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM 22018 SAHİL FD. | 22014 DM den 22018 çıkışı açmış hat beslendi enerji verildi karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:35 | 2014-12-06 12:51 | 0.26667 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0.53333 | 72 | 0 | 0
175067 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11331_9 | arıza ekiplerine bildirldi sigorta arızası mevcut idi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:37 | 2014-12-06 14:05 | 1.4667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
175073 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_1 | Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:38 | 2014-12-06 14:03 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
175075 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KATMERUN | BİLDİRİMLİ KESİNTİ. ÇALIŞMA BİTTİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-06 12:53 | 2014-12-06 16:12 | 3.3167 | 17 | 99 | 0 | 0 | 56.3833 | 328.35 | 0 | 0
175077 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_6 | 1 Faz oksit arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:55 | 2014-12-06 14:47 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
175080 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_4 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 12:45 | 2014-12-06 13:31 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
175082 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:11 | 2014-12-06 17:15 | 4.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
175086 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | KABLO ARIZASI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:22 | 2014-12-06 18:34 | 5.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0
175087 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:09 | 2014-12-06 14:27 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
175089 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 282686 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. yer alltı kablo arızası. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:11 | 2014-12-07 00:02 | 10.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1009.05 | 0 | 0
175090 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21945 | 21945 tm nolu Tm de bildiirmli bakım çalışması yapılmaktadır. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-06 13:23 | 2014-12-06 13:42 | 0.31667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
175092 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_10 | Çalışma esnasında 63 sokak basına cıkan 120 lik yer altı kablosuna zarar verilmiş. ölçüm yapılmakta ve ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:29 | 2014-12-06 20:39 | 7.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 315.3333 | 0 | 0
175097 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:38 | 2014-12-06 14:46 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
175099 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11444_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:34 | 2014-12-06 17:05 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
175101 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_7 | 20124 DM DE TEK FAZ NH SİGORTA ATIĞI ARIZASI GİDERİLDİ . 1 ADET 400 AMPER NH BIÇAKLI SİGORTA KULLAILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:44 | 2014-12-06 15:17 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
175102 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28286_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:40 | 2014-12-06 22:42 | 9.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.2667 | 0 | 0
175104 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_8 | yer altı doğru şube arızası. bina kapalı olduğundan ölçü yapılamadı sabah ölçü yapılıp tamiratı sağlanacaktır.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:36 | 2014-12-07 20:06 | 30.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0
175105 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4145_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:54 | 2014-12-06 16:02 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
175109 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4079_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:03 | 2014-12-06 15:24 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
175112 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28511 | BÖLGEDE TRAFOMUZDA BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:06 | 2014-12-06 17:58 | 3.8667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3599.8667 | 0 | 0
175115 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:10 | 2014-12-06 16:46 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
175118 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 13:44 | 2014-12-06 17:08 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
175122 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:07 | 2014-12-06 17:12 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
175123 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20077_4 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ BİR ADET A40 KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:30 | 2014-12-06 15:07 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
175124 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:26 | 2014-12-06 19:42 | 5.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
175125 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | Hava i Hat Ekibine verildi.tamir edildi aboneler enerji verildi sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:30 | 2014-12-06 15:34 | 1.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
175126 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8753_12 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:39 | 2014-12-06 15:58 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
175128 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _4 | T.M. DE ORTA FAZ 400 A. KAİDE YANIK. MONTAJ EKİPLERİ DEĞİŞTİRECEK.kaide değişimi yapıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:41 | 2014-12-06 16:21 | 1.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
175130 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:45 | 2014-12-06 18:27 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
175131 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_5 | ekıbe verıldi.enerjı verldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:34 | 2014-12-06 15:29 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
175135 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_12 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:53 | 2014-12-06 16:57 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
175138 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. 24249 87 Güven yapı haricinde tüm fiderler beslendi 24249 tm De trafo yanık bölgede tek enerjisiz yer 24249 Tm. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:01 | 2014-12-06 15:53 | 0.86667 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0
175139 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 14:55 | 2014-12-07 01:29 | 10.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.9667 | 0 | 0
175143 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8682_3 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:06 | 2014-12-06 16:16 | 1.1667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
175145 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_14 | hava i hat ekibine bildirildi.geçici enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:12 | 2014-12-06 16:42 | 1.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
175147 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 28200_2 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 Faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:07 | 2014-12-06 16:56 | 1.8167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0
175149 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._1 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:21 | 2014-12-06 17:21 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
175153 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 471 Güngören Eşref Bitlis Cad. Avcılar Sk._3 | 471 TM DEN SİGORTA ATIKTI ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:18 | 2014-12-06 15:52 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
175154 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3496 (10 KV) | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:27 | 2014-12-06 16:46 | 1.3167 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.3167 | 505.6 | 0 | 0
175163 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054 ortakoy tasbasamak sk no:17 karşı_7 | ekibe bildirildi.ag. kablo 3 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak.Kapalı binalar olduğundan sabah devam edecek 3054 tmden dp. 1-5-7 çekildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:31 | 2014-12-06 20:31 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
175163 | 2 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054 ortakoy tasbasamak sk no:17 karşı_7 | ekibe bildirildi.ag. kablo 3 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak.Kapalı binalar olduğundan sabah devam edecek 3054 tmden dp. 1-5-7 çekildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:31 | 2014-12-06 23:31 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
175164 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_6 | yolda kazı calışma yaparken yeraltı kablolar kopartılmış arıza kablo ekıbıne bıldırıldı ekıp müdahale etmekte arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:50 | 2014-12-06 16:30 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
175165 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:50 | 2014-12-07 23:13 | 31.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 251.0667 | 0 | 0
175166 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_2 | 35 metre 3x16+25 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:52 | 2014-12-08 13:15 | 45.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 363.0667 | 0 | 0
175167 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11223_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:47 | 2014-12-06 18:00 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
175168 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21423_4 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. arız giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:50 | 2014-12-06 19:33 | 3.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
175169 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_4 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:56 | 2014-12-06 17:46 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
175170 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21542_4 | havaı hat ekıbıne verıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:58 | 2014-12-06 19:33 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
175172 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_4 | havaı hat ekıbıne verıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:53 | 2014-12-06 18:43 | 2.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
175173 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:39 | 2014-12-06 17:39 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
175177 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8710_5 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Yeraltı D.şube kablosuna zarar verilmiş kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:54 | 2014-12-06 18:33 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
175178 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24249 M.Sinan Ceylan Çift. 87 Güven Yapı Koop. | 24249 TM içinde trafo yanıktı değiştirildi.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:05 | 2014-12-06 19:54 | 3.8167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 820.5833 | 0 | 0
175180 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_1 | ekibe bildirildi.**9155tm dp1 çekik 9155tm önünde kablo patladı kablo servisine bildirildi.**arıza giderildi.1 adet 120lik fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:02 | 2014-12-06 20:47 | 4.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 280.25 | 0 | 0
175184 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-ŞEHİR (28820) | tamir edildi geçici açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:24 | 2014-12-06 17:04 | 0.66667 | 6 | 9156 | 0 | 0 | 4 | 6104 | 0 | 0
175188 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3478_9 | h.hat ekibine bildirildi.kablo patlama yapıyor 3478 tm dp. 9 çekildi.kablo servisi ekip koyacak.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:59 | 2014-12-06 21:12 | 5.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 208.6667 | 0 | 0
175190 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _8 | A.G. KABLO ARIZASI kapalı yerler olduğundan dolayı arızaya sabah devam edilicek şu an ekip çalışıyor malzeme gitti ikinci arıza çıkmaz ise yaklaşık 2 saat içinde c verilecek ,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:31 | 2014-12-08 00:24 | 31.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 0 | 0
175191 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_10 | ekibe bildirildi.**9035tm denklanşe (saat:21:30)ekip çalışıyor.enerji verildi.(saat:22:40) ekip arıza arıyor**9003tm TU deparı çekildi. harman sok no 21 önündeki direkte elektrik kaçağı var. bacadibi sok no 30 daki şantiyenin demirlerine elektrik geç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:18 | 2014-12-06 21:55 | 5.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 331.3833 | 0 | 0
175192 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11223_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:31 | 2014-12-06 19:42 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
175193 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8682_5 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:25 | 2014-12-06 17:50 | 1.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
175195 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_13 | 20 mt 3x16+25 şube ister TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:35 | 2014-12-07 23:16 | 30.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 245.4667 | 0 | 0
175196 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:45 | 2014-12-06 17:27 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
175197 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9397 Gültepe Sanat okulu yanı | 9397tm DENKLANŞE KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR**enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:42 | 2014-12-06 16:58 | 0.26667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 157.0667 | 0 | 0
175199 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:41 | 2014-12-06 18:02 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
175203 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28204_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:41 | 2014-12-06 22:51 | 6.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
175205 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3003 Abdi İpekçi cd. Vakıflar Genel Müd._3 | ekibe bildirildi.ana şalter açıktı enerji verldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:27 | 2014-12-06 17:52 | 2.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 96.6667 | 0 | 0
175206 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18247_11 | hava-i hat ekibine verildi.tamır edıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:34 | 2014-12-06 18:10 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
175208 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._4 | 404 TM den kofrada kaide girişi kablosu yanıktı,arıza giderildi enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 16:00 | 2014-12-06 18:07 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
175210 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1 FAZ TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 17:00 | 2014-12-06 17:38 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
175212 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28406_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. 406 tm içinde ag baralarda 2 nolu deparın kaidesi yanık. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 15:57 | 2014-12-06 17:38 | 1.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 156.55 | 0 | 0
175213 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_3 | Arıza giderildi enerji verildi kofresinden sigorta atmış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 17:05 | 2014-12-06 18:57 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
175218 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | ekibe bildirildi TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 17:14 | 2014-12-06 19:43 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
175220 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | ekibe bildirildi TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 17:22 | 2014-12-06 19:42 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
175223 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 17:34 | 2014-12-07 14:38 | 21.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.5333 | 0 | 0
175225 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11126_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 17:30 | 2014-12-06 18:56 | 1.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
175226 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_3 | Şube arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 17:37 | 2014-12-06 18:22 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
175227 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24269c Türkoba Çayırlar Eski (DİREK)_10 | 1 faz okst vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 17:42 | 2014-12-06 19:56 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
175228 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 17:41 | 2014-12-06 21:38 | 3.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
175235 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1756 TR 1_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BİLGİ VERILDI.1 FAZ SUBE ARIZALI ATLAMALI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 17:56 | 2014-12-06 18:21 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
175236 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 17:54 | 2014-12-06 19:04 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
175237 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9348 Fideri | ekibe bildirildi.**9599 deparı açtı. ekip çalışıyor**9015tm de dönüşüm çalışması esnasında devreye alınırken hücrede patlama oldu. 9599 deparı açtı. 9015tm izole edilerek deparın tamamına enerji verildi. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 18:14 | 2014-12-06 20:01 | 1.7833 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 11894.8333 | 0 | 0
175239 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11347_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 18:06 | 2014-12-06 18:47 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
175254 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28864_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 18:24 | 2014-12-06 20:43 | 2.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 215.45 | 0 | 0
175255 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 18:55 | 2014-12-06 22:53 | 3.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
175256 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28038 A.KÖY 259 SK İÇİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ...TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 18:58 | 2014-12-06 22:56 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
175259 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11349_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:14 | 2014-12-06 19:45 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
175261 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_14 | sokakta komple elektrikler yok arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:24 | 2014-12-06 19:59 | 0.58333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
175262 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3496_17 | ekibe bildirildi.tr kesicisi açıktı kapatıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:27 | 2014-12-06 19:47 | 0.33333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
175263 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20930_3 | oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:32 | 2014-12-06 22:44 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
175264 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23234 Yalıköy Sahil Tr_3 | OKİT YAPILDI.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:21 | 2014-12-06 19:43 | 0.36667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
175266 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23620 Çatalca Taşduvar_5 | SİGORTAATIK YAPILDI.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:17 | 2014-12-06 19:43 | 0.43333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
175271 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:43 | 2014-12-08 12:32 | 40.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 326.5333 | 0 | 0
175274 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11949_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:47 | 2014-12-06 22:39 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
175275 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_14 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:54 | 2014-12-08 11:31 | 39.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 316.9333 | 0 | 0
175277 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26026 ABDULLAH IŞIK(Karasinan yolu)KURFALLI_4 | PANODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:54 | 2014-12-06 21:41 | 1.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 0 | 0
175279 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20654_6 | oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:58 | 2014-12-06 23:39 | 3.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0
175282 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 20:03 | 2014-12-06 21:06 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
175288 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_2 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:56 | 2014-12-06 22:06 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
175289 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 19:59 | 2014-12-07 02:49 | 6.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0 | 0
175290 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_17 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı arızadan dolayı enerji kesildi ekıp çalışmakta tel kopuğu giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 20:18 | 2014-12-06 21:23 | 1.0833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
175292 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21593_3 | Havai hat ekipleri gonderidi.alpek yanıgı vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 20:15 | 2014-12-06 21:45 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
175293 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_5 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 20:23 | 2014-12-06 21:16 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
175294 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_6 | oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 20:37 | 2014-12-07 01:29 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
175296 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_14 | direkten yeraltı kablo arızası vardır arıza kablo ekibine verildi.direkten ayrıldı ölçülecek.arıza giderildi.direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 20:32 | 2014-12-07 03:00 | 6.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
175298 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21072_14 | kablo ekıplerımız bolgede calısmaktadır.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 20:08 | 2014-12-07 06:42 | 10.5667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 0
175304 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI KLEMENSLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 20:43 | 2014-12-06 21:27 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
175309 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 20:50 | 2014-12-07 14:38 | 17.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0
175312 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3020 beyoğlu karakurum sk. b.şahin sok köşe _6 | Ekip bakıyor Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 20:40 | 2014-12-06 22:58 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
175313 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18246_13 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 20:57 | 2014-12-06 22:16 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
175315 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:03 | 2014-12-07 23:14 | 26.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 209.4667 | 0 | 0
175316 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_2 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:00 | 2014-12-06 22:06 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
175319 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:11 | 2014-12-06 21:52 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
175320 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29228_8 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 20:16 | 2014-12-07 14:47 | 18.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.1333 | 0 | 0
175322 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_12 | 25 metre 3x16+25 şube ister TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:09 | 2014-12-07 23:05 | 25.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2411.8 | 0 | 0
175323 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:09 | 2014-12-07 14:40 | 17.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.1333 | 0 | 0
175325 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28402_2 | ALPEK YANIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:20 | 2014-12-07 02:45 | 5.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 503.75 | 0 | 0
175327 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 21999 san 3 D.M | beylıkdüzü şaltta san 3 fideri aşırı akım korumadan açmıştır.ekıplerımız bolgeye gonderıldi.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:20 | 2014-12-06 22:09 | 0.83333 | 68 | 845 | 0 | 0 | 56.6667 | 704.1667 | 0 | 0
175328 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21794_5 | havaı hat ekıplerı bolgede çalışmatadır alpek kablo yanıktır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:10 | 2014-12-06 21:35 | 0.41667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
175332 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_6 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.OKSIT GIDERILDİ. ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:06 | 2014-12-06 22:36 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
175336 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 1_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BİLGİ VERILDI.2 FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:33 | 2014-12-06 22:02 | 0.48333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
175338 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3197_8 | arıza gıderıldı ana kablo arızası vardı aboneler enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:35 | 2014-12-06 21:45 | 0.16667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
175342 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM | trafo bakım çalışması yapılacak ekip manevra yapılıyor manevra bitimi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:47 | 2014-12-06 22:13 | 0.43333 | 4 | 22348 | 0 | 0 | 1.7333 | 9684.1333 | 0 | 0
175343 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8682_5 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:46 | 2014-12-06 22:31 | 0.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
175345 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28452_2 | 28452 TM DEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:46 | 2014-12-07 02:01 | 4.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 395.25 | 0 | 0
175346 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3674_6 | ekıbe verıldı Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:23 | 2014-12-06 22:57 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
175347 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3013 taksim sıraselviler cad. alman hastanesi yanı_1 | rapor yazıldı ekıbler sabah arızaya mudahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:48 | 2014-12-06 21:55 | 0.11667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
175349 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23049 Ahmediye köyiçi _5 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 22:03 | 2014-12-06 22:17 | 0.23333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
175350 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _9 | Şube buattan kontrol edilecek abone enerjılı rapor yazıldı buatı kontrol edıleck | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 21:27 | 2014-12-06 22:27 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
175351 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23015 Belediye su deposu_4 | salter düşük yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 22:06 | 2014-12-06 22:25 | 0.31667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
175354 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_10 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 22:10 | 2014-12-07 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
175363 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_8 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 22:33 | 2014-12-07 10:06 | 11.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
175367 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 22:43 | 2014-12-07 00:53 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
175368 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3057 a.koy kuruçeşme cad, kolej bahçesi_1 | Ekip bakıyor ag kablo 1 faz kopuk Tamir edildi.Enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 22:47 | 2014-12-07 18:47 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
175371 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8682_5 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.trafo okulun bahçesi içerisinde okulun kapısı actırılamadı bahçe etrafıda dikenli tellerle sarılı olduğundan trafoya girilemedi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 22:54 | 2014-12-07 08:18 | 9.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 0 | 0
175372 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20247_7 | arıza nöbetöçi ekibe verildi ilgilenmektedirler.Sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 22:45 | 2014-12-07 01:00 | 2.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
175377 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 23:03 | 2014-12-07 02:38 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
175381 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_5 | EKIBE BILDIRILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 23:15 | 2014-12-07 11:22 | 12.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.4667 | 0 | 0
175382 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_1 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 23:21 | 2014-12-07 14:29 | 15.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0
175383 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_4 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-06 23:30 | 2014-12-07 03:31 | 4.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0
175389 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_2 | arıza tamiratı için depar çekildi ekipler çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 | 2014-12-07 00:52 | 0.86667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
175390 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21613_5 | kablo arızası vardır arıza ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. trafodan enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 00:07 | 2014-12-07 10:43 | 10.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0
175394 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25208 ÜST KABİN Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | DİREKTEN NÖTR OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 00:09 | 2014-12-07 01:33 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
175395 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 00:25 | 2014-12-07 01:32 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
175396 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - RAMİ-IV FİDERİ | manevra calısması yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 00:22 | 2014-12-07 00:41 | 0.31667 | 1 | 11956 | 0 | 0 | 0.31667 | 3786.0667 | 0 | 0
175397 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3010 (35 KV) | Ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 00:29 | 2014-12-07 01:58 | 1.4833 | 8 | 4221 | 0 | 0 | 11.8667 | 6261.15 | 0 | 0
175400 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._3 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.sokakta pazar kurulu oldıugu ıcın saat 18 den sonra bakılacak. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 00:38 | 2014-12-07 22:01 | 21.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0
175402 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9619 K.hane Asfaltı Uğur sk._1 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 01:03 | 2014-12-07 10:52 | 9.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
175403 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11193_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TM DEN SİGORTA ATIĞI VARDI. DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 01:10 | 2014-12-07 02:50 | 1.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
175404 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | Geçici açma.Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 01:04 | 2014-12-07 05:14 | 4.16 | 3 | 470 | 0 | 0 | 12.48 | 1955.2 | 0 | 0
175406 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_7 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 01:10 | 2014-12-08 02:22 | 25.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
175408 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28242_3 | YERALTI KABLO ARIZASI 28242 TM DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 01:37 | 2014-12-07 12:09 | 10.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 979.6 | 0 | 0
175410 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28346 | MANEVRA YAPILIYOR MANEVRA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 01:38 | 2014-12-07 01:57 | 0.31667 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 5306.7 | 0 | 0
175411 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT M BEY 1 İÇDAŞ KÖK | İçdaş Kabin 31923tm de.Yapılacak olan Arızalı Modüler Hücre Değişimi için Mahmutbey 1 fiderinden manevra yapılıyor.An itibariyle saat 01:40 ( 07.12.2014) Manevra tamamlandı.Ringten besleme yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 01:36 | 2014-12-07 02:12 | 0.6 | 12 | 10188 | 0 | 0 | 7.2 | 6112.8 | 0 | 0
175413 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18331_12 | n.montörlük ekibe verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 01:32 | 2014-12-07 02:09 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
175416 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENKENT 20000 DM EVRENSAN MERSEDES 2 ÇIKIŞI | og hattımız beslenmiştir enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 01:59 | 2014-12-07 03:26 | 1.45 | 37 | 750 | 0 | 0 | 53.65 | 1087.5 | 0 | 0
175422 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | AMBARLI AIM den 21926 liman çıkışı | Ambarlı şalt trafo D nin yükünü Trafo Cye alacağından bölgede kısa süreli bir kesinti olacaktır.TEİAŞA AİT ÇALIŞMADIR.enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 02:05 | 2014-12-07 02:13 | 0.13333 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1333.3333 | 0 | 0
175424 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 01:54 | 2014-12-07 02:50 | 0.93 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 39.06 | 1860 | 0 | 0
175426 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28406_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 02:25 | 2014-12-08 19:19 | 40.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 327.2 | 0 | 0
175427 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3913_11 | Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 02:04 | 2014-12-07 02:35 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
175428 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 02:44 | 2014-12-07 03:34 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
175431 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18519_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 03:08 | 2014-12-07 04:02 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
175435 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20253_12 | :BNADA ENERJI YOK arıza ekiplerine bildirildi kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 05:29 | 2014-12-07 13:34 | 8.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 121.25 | 0 | 0
175437 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28600_2 | EKİBE BİLDİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 05:21 | 2014-12-07 07:01 | 1.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
175438 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23020 Özel idare yanı_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 05:51 | 2014-12-07 07:25 | 1.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
175441 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 06:54 | 2014-12-07 17:10 | 10.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
175443 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 07:21 | 2014-12-07 11:33 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
175445 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21072_8 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 07:29 | 2014-12-07 10:27 | 2.9667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 130.5333 | 0 | 0
175447 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_2 | yer altı kablo arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 07:43 | 2014-12-07 12:44 | 5.0167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 220.7333 | 0 | 0
175448 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_5 | 20704 DM DE TEK FAZ NH SİGORTA ATIĞI ARIZASI GİDEİRLDİ. 1 ADER 400 AMPER NH BIÇAKLI SİGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 07:56 | 2014-12-07 08:36 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
175449 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20809_2 | Yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. 1638691,1639668 nolu başvurular farklı arıza kaydı. 175449 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:00 | 2014-12-07 17:35 | 9.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95.8333 | 0 | 0
175450 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4376_3 | sube arızası giderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 02:51 | 2014-12-07 10:52 | 8.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0
175451 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31173 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK koçman cd no 28 arızası gıderıldı no 33 ün 2 faz arızası devam edıyor ölçü ekibine bilgi verildi.arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 07:58 | 2014-12-07 09:57 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
175452 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_9 | yerden yer altı kablo arızası vardır.kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:05 | 2014-12-07 20:03 | 11.9667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0
175453 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:06 | 2014-12-07 08:12 | 0.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
175454 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 471 Güngören Eşref Bitlis Cad. Avcılar Sk._1 | 471 TM'den 1 faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:06 | 2014-12-07 09:41 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
175456 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24365 M.Sinan Altın Kolye_5 | Yeraltı arızası vardı.onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:07 | 2014-12-07 11:12 | 3.0833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | 0 | 0
175457 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25387 AKEVLER Cambaztepe Y.Çanta SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:09 | 2014-12-07 11:38 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
175458 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | İndiriiciden kumburgaz fideri aşırı akımdan açmıştır.Sisteminde elektriği gittiğinden dolayı arıza 10 dakka geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:12 | 2014-12-07 08:48 | 0.6 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 22.8 | 14986.8 | 0 | 0
175459 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20938_2 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:17 | 2014-12-07 13:26 | 5.15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 0 | 0
175460 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:20 | 2014-12-07 09:15 | 0.91667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
175461 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26248 İSKİ GÜMÜŞYAKA Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:19 | 2014-12-07 09:02 | 0.71667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 | 0 | 0
175462 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25045 VİLLA KENT Y.Çanta SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:23 | 2014-12-07 08:59 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
175464 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4297_17 | arıza kayda alındı 4297 17 dp kablo arızası nedeni ıle enerji yok arıza tespit edildi ekipler çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 07:47 | 2014-12-07 17:30 | 9.7167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 301.2167 | 0 | 0
175465 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8682_5 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü.Ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:25 | 2014-12-07 15:26 | 7.0167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 336.8 | 0 | 0
175466 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4380 | 1 adet 25 A O.G sigorta değiştirildi.arıza gıdeırldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:34 | 2014-12-07 10:42 | 2.1333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 727.4667 | 0 | 0
175467 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28282 | 28282 MERKEZ İZOLE EDİLDİ BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI.BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:26 | 2014-12-07 20:54 | 12.4667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 11606.4667 | 0 | 0
175468 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | ORTA GERİLİM HATTIMIZDA TEL KOPUK EKİP ARIZAYI ONARIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:29 | 2014-12-07 08:56 | 0.45 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 18.9 | 900 | 0 | 0
175470 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_3 | SİGORTA ALTLIĞI YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:10 | 2014-12-07 13:03 | 3.8833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73.7833 | 0 | 0
175471 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:43 | 2014-12-07 14:31 | 5.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
175474 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | Mimarsinan çıkışında 2 direk arası og tel kopuğu ve Direğe çıkan kablo başlığı patlaktı Onarıldı.Ayrıca 24249 Tm nin kesicisi değiştiirldi.Hücre içi bakım yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:45 | 2014-12-07 13:26 | 4.6833 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 6041.5 | 0 | 0
175476 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_3 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:37 | 2014-12-07 19:41 | 11.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1029.2 | 0 | 0
175477 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM HATTIMIZDA ÇALIŞMA YAPILIYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 08:56 | 2014-12-07 09:29 | 0.56 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 11.2 | 1232 | 0 | 0
175479 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:05 | 2014-12-07 10:39 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
175480 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28025 | 28025 TM DENKLAŞE EDİLDİ BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:11 | 2014-12-07 11:14 | 2.05 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1908.55 | 0 | 0
175483 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20243_3 | abone kablo patlıyor dedi ekiplere bildirldi sigorta arızası enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:16 | 2014-12-07 12:06 | 2.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
175484 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:17 | 2014-12-07 09:35 | 0.3 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
175486 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21944 | 21944 nolu tm de bildirimli çalışma vardır çalışma bitti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 09:23 | 2014-12-07 10:40 | 1.2833 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 559.5333 | 0 | 0
175487 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 28190 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:25 | 2014-12-07 23:32 | 14.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1312.85 | 0 | 0
175488 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28822_11 | alpek yanık 822 tm den 11 nolu depar çekildi ekipler çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:24 | 2014-12-07 14:18 | 4.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 455.7 | 0 | 0
175490 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11492 | 11492 TM DE ÇALIŞMA YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 09:20 | 2014-12-07 13:42 | 4.3667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2598.1667 | 0 | 0
175491 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - SUBAŞI | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:26 | 2014-12-07 10:19 | 0.88333 | 5 | 35 | 0 | 0 | 4.4167 | 30.9167 | 0 | 0
175492 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20515 | 20515 nolu tm de bildirimli sisteme yeni bağlantı çalışması yapılmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 09:32 | 2014-12-07 15:31 | 5.9833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1196.6667 | 0 | 0
175493 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:18 | 2014-12-07 09:59 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
175494 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:38 | 2014-12-07 09:58 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
175495 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4488_4 | arıza kayda alındı enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:56 | 2014-12-07 10:01 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
175496 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:29 | 2014-12-07 10:50 | 1.35 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 255.15 | 0 | 0
175497 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 407 Güngören Sanayi Mah. Orpark Sk._1 | TM'den 1 faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:24 | 2014-12-07 09:41 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
175498 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22803_4 | 22803 DM DE TEK FAZ SİGORTA ATIĞI ARIZASI GİDEİRLDİ . 1 ADET 400AMPER NH BIÇAKLI SİGORTA KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:39 | 2014-12-07 10:38 | 0.98333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
175499 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _14 | ekip bakacak.kontrol edildi ana kablo 1 faz kopuk rapor yazıldı kablo servisi çalışma yapacak Tamir edildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:12 | 2014-12-07 22:28 | 13.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 530.6667 | 0 | 0
175500 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2257_7 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ) TQAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:42 | 2014-12-07 10:17 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
175501 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266 Kurtuluş cad. azak sk bası _12 | ekip bakacak.ana kablo 1 faz toprak kablo servisi çalışma yapacak Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:18 | 2014-12-07 18:25 | 9.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 364.6667 | 0 | 0
175502 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11988 | 11988 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 09:44 | 2014-12-07 11:00 | 1.2667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 753.6667 | 0 | 0
175503 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI DİREKTEN YERALTI 2FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. ÖLÇÜ YAPILACAK ARAÇ BEKLENİLİYOR. ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ,KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:37 | 2014-12-07 19:30 | 9.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.1833 | 0 | 0
175504 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_3 | YER ALTI ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 08:45 | 2014-12-07 13:04 | 4.3167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.0167 | 0 | 0
175505 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11519_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:43 | 2014-12-07 13:27 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
175506 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-2 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._4 | 3*120+70 kablo arızası yeri belli ekip verildi çalışma devam ediyor.Arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:51 | 2014-12-07 14:49 | 4.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
175507 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:39 | 2014-12-07 11:57 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
175511 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN SEFAKÖY 1 | İKİTELLİ ŞALT SEFAKÖY/1 FİDERİ OG KABLOSUNA ZARAR VERİLMİŞ PANSUMAN YAPILACAK BUNA İSTİNADEN ENERJİ KESİLDİ.TAHMİNEN 1.30 DK SÜRER. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:50 | 2014-12-07 11:11 | 1.35 | 0 | 18684 | 0 | 0 | 0 | 25223.4 | 0 | 0
175512 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2132_11 | KOFRE İÇİ KAİDELER YANIK MONTAJ SERVİSİNE BİLDİRİLDİ.kaideler değişti kofra içinde kablolar yandığından dolayı enerji verilemedi Y.A ŞUBE ARIZASI DEPAR ÇEKİK.çtamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:56 | 2014-12-07 20:02 | 10.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0
175513 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _10 | AG KABLO ARIZALI Ekip çalışıyor.TAMİR EDİLDİ ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:48 | 2014-12-07 15:15 | 5.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
175514 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3918 (35 KV) | 3522 tm tam izole edilip teslim edildi.diğer tmlere enerji verildi. saat 10.05 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:52 | 2014-12-07 11:03 | 1.1833 | 7 | 1539 | 0 | 0 | 8.2833 | 1821.15 | 0 | 0
175515 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25274 TURAN TUNA Selimpaşa yolu Ortaköy SİLİVRİ_4 | CAMPER KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:06 | 2014-12-07 11:29 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
175516 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4488_4 | ARIZA gorulmedı enerjı mevcut tehlıkelı bır durum yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:02 | 2014-12-07 10:26 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
175517 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9319 M.köy Bıldırcın sk._8 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:56 | 2014-12-07 11:38 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
175520 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20576_1 | ekiplere verildi kontrol edilcek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 09:46 | 2014-12-07 14:00 | 4.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 186.2667 | 0 | 0
175523 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1756 TR 1_3 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.KAZI YAPILIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:28 | 2014-12-07 11:48 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
175524 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M.- Fider 14 (Kemer) | milten hattında 9270 tm den 9245 tm 14 fiderinde açma oldu.ekibe bildirildi.iletken kopuğu tamır edıldı enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:21 | 2014-12-07 11:53 | 1.5333 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 10.7333 | 2404.2667 | 0 | 0
175527 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - UN FAB. ÇIKIŞI | 24390 dan un fabrikası çıkışı açıktı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:31 | 2014-12-07 11:06 | 0.58333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0
175528 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:26 | 2014-12-07 10:51 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
175530 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25032 BÜYÜK ERSEVEN SİTESİ(Mimkent) | CAMPER KOPMUŞ.EKLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:32 | 2014-12-07 12:29 | 1.95 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 368.55 | 0 | 0
175531 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2169_1 | AG KABLO ARIZASI(KABLOYA VURMUŞLAR TMDEN DEPAR ÇEKİK) ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:36 | 2014-12-07 14:11 | 3.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
175532 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21613_6 | yerden yer altı 120 lik kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:37 | 2014-12-07 16:15 | 5.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0
175533 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:42 | 2014-12-07 11:24 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
175534 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21423_5 | direkten yeraltı kablo arızası vardır ayrıldı ölçülecek.arıza giderildi direkten bağlantısı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:36 | 2014-12-07 21:38 | 11.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0
175539 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:44 | 2014-12-07 18:53 | 8.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.05 | 0 | 0
175545 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_4 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:51 | 2014-12-07 11:51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
175547 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_3 | gecıc enerjı verıldı en kısa zamanda arıza gıderıldıp sorun cozulecek karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:53 | 2014-12-07 12:10 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
175548 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._4 | Kablo servisinin çalışmasından dolayı enerj kesik,çalışma devam ediyor(bağlantı için a.g depar çekildi.)çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:44 | 2014-12-07 11:04 | 0.33333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
175549 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİNE KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:36 | 2014-12-07 11:17 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
175550 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25445 ÖZGÜN KENT (Cambaztepe)Y.ÇANTA_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:50 | 2014-12-07 12:31 | 1.6833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9833 | 0 | 0
175551 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8629_12 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat Alpek yanıktı.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:55 | 2014-12-07 12:29 | 1.5667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
175552 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:43 | 2014-12-07 11:48 | 1.0833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 204.75 | 0 | 0
175554 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:56 | 2014-12-07 22:48 | 11.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.1833 | 0 | 0
175555 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11960_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:05 | 2014-12-07 15:39 | 4.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
175558 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_6 | havai hat ekipleri kontrol etti alpekte yapışma vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:48 | 2014-12-07 19:02 | 8.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 0 | 0
175559 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-840-020 | B.evler gis 840 deparı açtı,sebep 801-285 arası 35 kv kablo arızalı,depar ringinden beslendi,enerji verildi,enerjisiz yeryok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:08 | 2014-12-07 12:38 | 1.5 | 2 | 6905 | 0 | 0 | 3 | 10357.5 | 0 | 0
175560 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_2 | havai hat ekibine bildrildi.ana kablo 1 faz kopuk kablo ekibi calışma yapıcak Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:35 | 2014-12-07 18:24 | 7.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 312.6667 | 0 | 0
175561 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_2 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:41 | 2014-12-07 11:37 | 0.93333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
175562 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22262_4 | 1 FAZ SİGORTA ATIĞI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:09 | 2014-12-07 12:32 | 1.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
175564 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28894_12 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:11 | 2014-12-08 10:36 | 23.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187.3333 | 0 | 0
175566 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20410_4 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:03 | 2014-12-07 18:10 | 7.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
175568 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_11 | Ekibe bildirildi çevre düzenlemesinde şube kablosu ve buatına zarar verilmiş abone enerjili rapor yazıldı, tutanak tutuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:17 | 2014-12-07 14:06 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
175569 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20372_4 | ekiplerimiz bölgededir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:03 | 2014-12-07 12:01 | 0.96667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
175570 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25883 LİDER-16 Y.Çanta SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:07 | 2014-12-07 11:55 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
175571 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28296 | BİLDİRİMLİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR BÖLGEDE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:21 | 2014-12-07 13:13 | 1.8667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1737.8667 | 0 | 0
175574 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2254 eminönü İ.T.Ü bahçesi | 2254 TM DE ŞEBEKE ÇIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ(TM YE SU GİRİYOR ÇATISI ÇÖMÜŞ) ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:25 | 2014-12-07 13:00 | 1.5833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 957.9167 | 0 | 0
175575 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2145_9 | AG KABLO ARIZASI(KABLOYA VURMUŞLAR TMDEN DEPAR ÇEKİK) TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:31 | 2014-12-07 17:11 | 5.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
175576 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:28 | 2014-12-07 23:01 | 11.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
175577 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:26 | 2014-12-07 18:53 | 7.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.15 | 0 | 0
175580 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21072_5 | ekiplerimiz ilgilencektir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:21 | 2014-12-07 14:49 | 3.4667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 152.5333 | 0 | 0
175581 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:28 | 2014-12-07 14:37 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
175582 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:33 | 2014-12-07 14:04 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
175583 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11532 | 11532 TM DE BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ FAKAT 11532 TM DEĞİŞİYOR SADECE BİLDİRİMLİ ÇALIŞMA BİTTİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 11:33 | 2014-12-07 13:19 | 1.7667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1051.1667 | 0 | 0
175584 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20760_5 | abone direğe araç vurdu dedi ekiplere bildirldi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:41 | 2014-12-07 21:03 | 9.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0
175585 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4345_2 | şebeke çalışmasından dolayı kesildi . enerji verilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:44 | 2014-12-07 12:13 | 0.48167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.8583 | 0 | 0
175587 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:45 | 2014-12-07 13:32 | 1.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 0 | 0
175588 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8784_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Şube kablosuna zarar verilmiş.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:51 | 2014-12-07 13:39 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
175589 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:44 | 2014-12-08 13:58 | 26.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 209.8667 | 0 | 0
175590 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.15m alpek kablo yanmıaştı arıza gıderıldı enerji verildi 3 faz normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:55 | 2014-12-07 13:17 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
175592 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 11:55 | 2014-12-07 18:55 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
175597 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21946 | 21946 nolu tmde bildirimli çalışma vardır çalışma bitti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 11:56 | 2014-12-07 13:06 | 1.1667 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 508.6667 | 0 | 0
175598 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11125_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:01 | 2014-12-07 22:48 | 10.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.4833 | 0 | 0
175599 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 407 Güngören Sanayi Mah. Orpark Sk._6 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı ölçüsü yapıldı yeri belli çalışma devam ediyor arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:03 | 2014-12-07 21:01 | 8.9667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 690.4333 | 0 | 0
175601 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4316_2 | kablo oksit arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:03 | 2014-12-07 12:52 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
175606 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8851_17 | 8851 TM Dp 17 Çekili Karasu sokak havai hatların yeraltına alınması çalışması.Çalışma bitti.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 11:57 | 2014-12-07 15:55 | 3.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 0
175608 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ MERCEDES-1 | mercedes 1 hattında yük düşümü vardır ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:12 | 2014-12-07 12:44 | 0.53333 | 68 | 50 | 0 | 0 | 36.2667 | 26.6667 | 0 | 0
175610 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:16 | 2014-12-07 13:58 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
175611 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_3 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:11 | 2014-12-07 14:43 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
175613 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23113 İzzettin köyiçi_3 | ekibe verildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:13 | 2014-12-07 15:07 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
175614 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20404 | 20404 nolu TM de Bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. Saat 15:00 da enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. 1638676 nolu başvuru kaydı birleştirilmiş. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 12:11 | 2014-12-07 15:43 | 3.5333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
175618 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4345 | arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:24 | 2014-12-07 13:35 | 1.1833 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 403.5167 | 0 | 0
175620 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | Ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:25 | 2014-12-07 13:49 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
175621 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:29 | 2014-12-07 14:39 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
175622 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3042; hasköy şabanderesi sk no:18 yanı_5 | Havai hat ekibine bildiridi .direkten tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:26 | 2014-12-07 12:50 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
175626 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25313 SARAY SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMI DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:29 | 2014-12-07 13:14 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
175627 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25796 TR17-18. Cad. 5. Sok. Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:28 | 2014-12-07 13:57 | 1.4833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 | 0 | 0
175628 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_9 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:22 | 2014-12-07 13:56 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
175629 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:35 | 2014-12-07 13:57 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
175631 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | Ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:39 | 2014-12-07 13:48 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
175633 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21965_12 | İski çalışma yaparken yer altı kablosuna zarar vermiştir.kablo ekibiiz bölgede çalışmaktadır.arıza giderildi.enerji verldi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:25 | 2014-12-07 20:17 | 7.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
175634 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_6 | iski çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar vermiş . Kablo arızası giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:28 | 2014-12-07 18:59 | 6.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.1667 | 0 | 0
175635 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:46 | 2014-12-07 13:25 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
175636 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:37 | 2014-12-07 14:36 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
175637 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._13 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:35 | 2014-12-07 14:28 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
175640 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_4 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.3 faz kablo arızası,ölçüldü depar çekili kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:53 | 2014-12-07 19:01 | 6.1333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 294.4 | 0 | 0
175641 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | 30 mt 3x70 alpek kullanıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:49 | 2014-12-07 13:57 | 1.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0
175650 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9262 Odayeri Köyü _1 | Şube hattında erime var faz ve nötr birleşmiş tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:06 | 2014-12-07 17:18 | 4.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
175653 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.Kablo arızası tespit edildi. Arıza giderildi. enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:59 | 2014-12-07 14:21 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
175656 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 Kemerburgaz Lisesi Kaşısı_2 | ekibe bildirildi.direkten tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:08 | 2014-12-07 14:00 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
175658 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29099_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:51 | 2014-12-07 23:06 | 10.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
175659 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:08 | 2014-12-07 14:25 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
175660 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31085 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.KONTROL EDILDI 3 FAZ KAPAMADAN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. YOĞUN ÖLÇÜ İŞLEMLERİNDEN DOLAYI ÖLÇÜ EKİPLERİ BEKLENİYOR.ÖLÇÜM YAPILDI.YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİPLERİ ARIZA ÇALIŞMASI KAPAMA OLMASINDAN DOLAYI ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. kABLO ARIZASI GİDERİLDİ. SAAT 1:20 İTİBAİ İLE ARIZA GİDERİLDİ VE NÖBETÇİ MN. EKİPLERİ TARAFINDAN ENERJ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:58 | 2014-12-08 01:22 | 12.3964 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 780.9725 | 0 | 0
175662 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:36 | 2014-12-07 14:08 | 1.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 0 | 0
175664 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11532 | 11532 TM TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILIYOR. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:19 | 2014-12-07 17:20 | 4.0167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2389.9167 | 0 | 0
175665 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:16 | 2014-12-07 21:38 | 8.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.5667 | 0 | 0
175667 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 21400 DM - 22448 TM GÜRPINAR 2 | 21400 DM den 22120 DM çıkışı açmış hat beslendi karanlıkta abonemiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:20 | 2014-12-07 13:50 | 0.5 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
175668 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_7 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:59 | 2014-12-07 13:58 | 0.98333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43.2667 | 0 | 0
175671 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:06 | 2014-12-07 15:02 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
175674 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8782_2 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:25 | 2014-12-07 13:52 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
175678 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:27 | 2014-12-07 18:56 | 5.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.3833 | 0 | 0
175679 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_2 | İLK YER ALTISI GİDERİLDİKTEN SONRA İKİNCİ BİR KEZ ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP MÜDAHALE EDİYOR. ŞİDDETLİ HAVA MUALEFETLERİNDEN DOLAYI ARIZA SÜRESİ UZADI.ÖLÇÜ ARABASI İLE ÖLÇÜ YAPILIYOR .ARIZA İLE İLGİLİ ÇALIŞMA DEVAM ETMEKTEDİR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:28 | 2014-12-07 20:48 | 7.3333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 139.3333 | 0 | 0
175682 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11444 | 11444 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 13:38 | 2014-12-07 14:56 | 1.3 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 773.5 | 0 | 0
175684 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:40 | 2014-12-07 18:52 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
175685 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28724_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:34 | 2014-12-07 23:03 | 9.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.8667 | 0 | 0
175686 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4039_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:33 | 2014-12-07 14:55 | 1.3667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.3667 | 0 | 0
175687 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3081; haskoy cad. ile toygar sk köşesi_1 | Ekibi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:29 | 2014-12-07 14:40 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
175689 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:49 | 2014-12-07 14:46 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
175692 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:48 | 2014-12-07 15:58 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
175695 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | 22120 DM den 22316 TM çıkışı açmış beslendi karanlıkta abonemiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:45 | 2014-12-07 14:02 | 0.28333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 99.1667 | 0 | 0
175696 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:12 | 2014-12-07 15:41 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
175697 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2254_3 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:51 | 2014-12-07 13:55 | 0.066667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
175699 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:53 | 2014-12-07 17:11 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
175705 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:02 | 2014-12-07 17:16 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
175708 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_6 | yeraltı arızası var geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:07 | 2014-12-07 15:42 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
175710 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11711_4 | TÜRK TELOKOM PANOSUNUN NÖTÜR ARIZASI GİDERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:10 | 2014-12-07 19:04 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
175711 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25324 KARACA TATİL KÖYÜ Cambaztepe Y.Çanta SİLİVRİ_5 | YER ALTI ARIZASI MEVCUT.YERALTI EKİBİ ARIZA SIRASINA GÖRE MÜDAHALE ETMEKTEDİR.ŞİDDETLİ YAĞMURDAN DOLAYI ARIZALARIN SÜRESİ UZAMAKTADIR.ABONE İLE GÖRÜŞÜLÜP DURUM BİLDİRİLMİŞTİR.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:54 | 2014-12-07 20:32 | 6.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
175712 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_10 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 14:05 | 2014-12-07 15:40 | 1.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 0 | 0
175714 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 22326 | 2 adet dahil tip mesnet izalatör değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:14 | 2014-12-07 16:39 | 2.4167 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 966.6667 | 0 | 0
175717 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4443_9 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:13 | 2014-12-07 17:27 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
175718 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_8 | havai hat ekibine verildi.direkten yer altı kablo vuruk ekibler yönlendirildi 1 adet 4x16 ilaçlı buat 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:13 | 2014-12-07 17:48 | 3.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
175722 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:15 | 2014-12-07 19:03 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
175725 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:18 | 2014-12-07 21:38 | 7.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
175728 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_3 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:23 | 2014-12-08 13:11 | 22.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0
175729 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_11 | kontrol edildi şube 1 faz kopuk kablo servisi çalışma yapıyor depar çekildi Tamir edildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:19 | 2014-12-07 22:30 | 8.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 0 | 0
175731 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_2 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.DYA Şube kablosuna zarar verilmiş.Zarar veren firma tespit edilemedi.Direkten ayrıldı.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Direkten bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:23 | 2014-12-07 20:41 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
175733 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8782_9 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.D.şube kablo arızası ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:30 | 2014-12-07 21:42 | 7.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
175735 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | Havai hat ekibine bildirildi.** pipadan ve direkten tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:26 | 2014-12-07 16:31 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
175737 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:34 | 2014-12-08 13:14 | 22.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.3333 | 0 | 0
175738 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_3 | ekibe verildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:30 | 2014-12-07 15:03 | 0.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0
175739 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010-8303 FİDERİ | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8010 itm'den 8303 deparı açıktı.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:27 | 2014-12-07 16:00 | 1.55 | 1 | 428 | 0 | 0 | 1.55 | 663.4 | 0 | 0
175741 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_4 | klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:39 | 2014-12-07 16:39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
175743 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:43 | 2014-12-07 17:13 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
175747 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:58 | 2014-12-07 18:36 | 3.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
175748 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:58 | 2014-12-07 18:20 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
175749 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_9 | nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:27 | 2014-12-07 17:55 | 3.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
175751 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - UN FAB. ÇIKIŞI | 24390 dm den un fabrikası çıkışıı açıktı.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:03 | 2014-12-07 15:24 | 0.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0
175754 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22119_3 | abonenın kablosu arızalı.ölçü yapılacak.aboneye kofradan diğer fazı atlama yapılarak geçiçi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:11 | 2014-12-07 18:23 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
175756 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_3 | oksit arızası . ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 12:45 | 2014-12-07 16:32 | 3.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 0 | 0
175766 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI YAKUPLU-1 | o.g hat açmıştır nöbetçi ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:13 | 2014-12-07 15:51 | 0.63333 | 9 | 250 | 0 | 0 | 5.7 | 158.3333 | 0 | 0
175767 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_3 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak.TRamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 14:57 | 2014-12-07 17:01 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
175769 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_3 | havai hat ekiplerine verildi...arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:12 | 2014-12-07 18:01 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
175770 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21581_4 | nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:14 | 2014-12-07 17:02 | 1.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
175774 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4483_2 | arıza ekıplere bıldırıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:25 | 2014-12-07 18:47 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
175775 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21292_7 | arıza ekiplerine bildirldi oksit arıozası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:26 | 2014-12-07 19:11 | 3.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
175777 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_6 | MERKEZDEN 2 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:28 | 2014-12-07 17:34 | 2.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
175780 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_7 | EKİBE BİLDİRİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:22 | 2014-12-07 16:22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
175781 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ TAMİR EİDLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:31 | 2014-12-07 17:29 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
175783 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11665_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. kapamadan 3 faz kablo arızası tesbit edildi ölçü ister.Ölçü bekleniyor. KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSÇİN DEPAR ÇEKİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ. KABLO EKİPLERİ ARIZA ÇALIŞMASI YAPIYOR. ARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:31 | 2014-12-08 00:13 | 8.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0
175784 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4238 - R.FENERİ | kesici açması enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:37 | 2014-12-07 16:07 | 0.5 | 6 | 1029 | 0 | 0 | 3 | 514.5 | 0 | 0
175785 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_11 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:38 | 2014-12-07 19:13 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
175787 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>G.YAKA SAHİL | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:35 | 2014-12-07 16:25 | 0.83333 | 2 | 726 | 0 | 0 | 1.6667 | 605 | 0 | 0
175794 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11137_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:51 | 2014-12-07 18:57 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
175800 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4345 | kesıcı acması enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:05 | 2014-12-07 16:31 | 0.43333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 147.7667 | 0 | 0
175801 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_4 | havai hat ekiplerine bildiirildi.oksit arızas vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:47 | 2014-12-07 17:58 | 2.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
175803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20599_4 | klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:00 | 2014-12-07 21:16 | 5.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
175804 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_2 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:10 | 2014-12-08 13:11 | 21.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.1333 | 0 | 0
175805 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_6 | sigorta arızası vardı tamir edilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:10 | 2014-12-07 23:00 | 6.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
175806 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:10 | 2014-12-07 17:15 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
175808 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:15 | 2014-12-07 17:43 | 1.4667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
175812 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21209_10 | nöbetçi ekiplerimiz bölgenin tekra-rdan kontrolünü yapacaktır.nh sigorta atıgı vardı.arıza giderildi.enerji verildi.ihbarlar aynı bölgeye aittir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:57 | 2014-12-07 17:40 | 1.7167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 77.25 | 0 | 0
175814 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18063_6 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi.yer altı şube kablosu vuruk yeri belli kablo ekibi yönlendirildi.enerji kesildi yer altı kablo ekibi çalışıyor 1 adet 3x120 lik ilaçlı buat 1adet 4x16 ilaçlı buat 2 metre 4x16 kablo kullanıldı tamir edildi enerji | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:21 | 2014-12-07 19:26 | 3.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 302.1667 | 0 | 0
175816 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:25 | 2014-12-07 17:02 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
175817 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:23 | 2014-12-07 20:21 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
175818 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | havai hat ekibine bildirildi.** umumi voltaj düşük. İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:52 | 2014-12-07 18:06 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
175823 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:30 | 2014-12-07 17:12 | 0.7 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0
175824 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:36 | 2014-12-07 18:36 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
175828 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20536_3 | sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:28 | 2014-12-07 18:17 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
175830 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:42 | 2014-12-08 13:12 | 20.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0
175832 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28284_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:34 | 2014-12-07 19:44 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
175835 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8212_2 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.30 Metre 3X16+25 alpek çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:31 | 2014-12-07 19:39 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
175837 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_3 | Ekip yönlendirildi.intihar vakası nedeniyle 365 tm den 3 nolu depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:45 | 2014-12-07 18:52 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
175839 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_11 | ekibe bildirildi.** 9075 Tm Dp 11 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:22 | 2014-12-07 17:20 | 0.96667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57.0333 | 0 | 0
175840 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28406_4 | havai hat çıkış kablosu arızxalı 406 tm den 4 nolu depar çekildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:49 | 2014-12-07 18:35 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
175843 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20580 ( DANTEKS) DM DEN 20546 ÇIKIŞI | kesici açtı hat kontrol edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:49 | 2014-12-07 17:49 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
175844 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 16:53 | 2014-12-07 18:43 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
175847 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>KOZA FENER ÇİFLİK EVLERİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:53 | 2014-12-07 17:53 | 2 | 5 | 364 | 0 | 0 | 10 | 728 | 0 | 0
175851 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22316_4 | Bahaş inşaat tarafından Çalışma esnasında havai hat alpek kabloya zarar verilmiş. Arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:02 | 2014-12-07 21:57 | 4.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 196.6667 | 0 | 0
175853 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | merdiven ister ekiplere bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:12 | 2014-12-09 11:50 | 42.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 341.0667 | 0 | 0
175856 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25047 PARK OTEL Gümüşyaka SİLİVRİ_7 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:13 | 2014-12-07 19:36 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
175858 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4345_1 | tekfaz olmadıgı soledi. 4345 den enerji kesilerek. sıgorta degstrildi.18 24 de enerji verildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:19 | 2014-12-07 18:25 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
175861 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25162 DOĞAN TEPE ALT TRAFO TEM YANI ORTAKÖY_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:23 | 2014-12-07 18:17 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
175863 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25091 DENİZKENT- YEŞİLKENT Semizkumlar SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:25 | 2014-12-07 21:00 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
175865 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_10 | havai hat ekipleri bölgededir.nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:21 | 2014-12-07 19:00 | 1.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0
175867 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 10:34 | 2014-12-08 11:28 | 24.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 0
175868 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4297_17 | ARIZA GİDERİLDİ BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:34 | 2014-12-07 20:17 | 2.7167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 84.2167 | 0 | 0
175870 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11532 | GETİRİLEN TRAFODA SORUN ÇIKTI TRAFO TEKRAR DEĞİŞTİRİLECEK MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:34 | 2014-12-07 18:37 | 1.05 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 624.75 | 0 | 0
175872 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_8 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:40 | 2014-12-07 18:00 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
175874 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28248_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:42 | 2014-12-07 18:51 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
175875 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2004 keçeciler cd._1 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 2 FAZ.. TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:41 | 2014-12-08 17:19 | 23.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 118.1667 | 0 | 0
175876 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:47 | 2014-12-08 11:29 | 17.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0
175877 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20777_6 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:28 | 2014-12-07 18:13 | 0.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
175878 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_6 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:44 | 2014-12-07 19:06 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
175879 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20193_8 | nöbetçi ekiplerimiz bölgenin kontrolünü yapacaktır.yer altı kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 13:23 | 2014-12-07 18:55 | 5.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 243.4667 | 0 | 0
175881 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2174 çemberlitaş tavuk pazarı sk: park içi_11 | T.M. DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:47 | 2014-12-07 18:32 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
175882 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-408-414 | 408 DEPARI AÇTI.474-414 TM ARASI 35kW KABLO ARIZALI DEPAR ENERJİ ALDI,KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:36 | 2014-12-07 18:45 | 1.15 | 1 | 6137 | 0 | 0 | 1.15 | 7057.55 | 0 | 0
175883 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21074_6 | arıza ekiplerine bildirildi. sigortya atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:35 | 2014-12-07 18:12 | 0.61667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61.6667 | 0 | 0
175885 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28284_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:52 | 2014-12-07 19:48 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
175886 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.* pipa demirinden tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 17:46 | 2014-12-07 18:57 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
175889 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28828_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 18:03 | 2014-12-08 22:46 | 28.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 229.7333 | 0 | 0
175890 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28143_6 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 18:04 | 2014-12-08 14:06 | 20.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.4 | 0 | 0
175894 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28503_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 18:11 | 2014-12-07 19:03 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
175896 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | 28026 itmden kayabaşı ve feneretepe hatları açılıp topraklandı.sebep:28554 tm de hücre patlak hücrenin arızalı kısmı izole edildi.fiziki irtibat yapılıyor ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:41 | 2014-12-07 16:34 | 0.88 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 36.96 | 1760 | 0 | 0
175904 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | geçici enerji verildi abone kendı arızasını giderip tekrar haber vericek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 18:33 | 2014-12-07 20:31 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
175909 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_5 | havai hat ekibi yönlendirildi Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 18:34 | 2014-12-07 21:11 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
175914 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 18:49 | 2014-12-07 22:47 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
175919 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4283_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 18:58 | 2014-12-07 22:50 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
175921 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11629_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 18:54 | 2014-12-07 21:39 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
175923 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8213_9 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tehlike önlendi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:02 | 2014-12-07 20:36 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
175924 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4491_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:04 | 2014-12-07 20:17 | 1.2167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.7167 | 0 | 0
175926 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:11 | 2014-12-08 02:22 | 7.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.4667 | 0 | 0
175930 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_12 | iş sırasına göre gidilecektir yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:13 | 2014-12-07 23:29 | 4.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
175933 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_7 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:20 | 2014-12-08 19:50 | 24.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
175940 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:18 | 2014-12-07 22:11 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
175950 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY HACI AYVAZ DM HEFA SUNİ DERİ ÇIKIŞI | kesici açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:14 | 2014-12-07 20:28 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
175954 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31598_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.TELKOPUĞU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:37 | 2014-12-07 20:14 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
175955 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_6 | yeraltı arızası var geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:35 | 2014-12-07 22:03 | 2.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
175956 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20654_2 | havai hat tel kopuğu arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:38 | 2014-12-07 22:40 | 3.0333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
175958 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_8 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:42 | 2014-12-08 01:01 | 5.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
175960 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:40 | 2014-12-07 21:07 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
175961 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM HABİPLER | 28026 İTM DE BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİĞİNDEN EKİPLERİMİZ MANEVRA YAPMAKTADIR.MANEVRA YAPILDI ANERJİ VERİLFİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:52 | 2014-12-07 20:22 | 0.5 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 13 | 500 | 0 | 0
175962 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20649_6 | arıza ekiplerine bildirildi. sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:49 | 2014-12-07 21:06 | 1.2833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
175963 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe verildi.9225 dm den fider 15, 9485 dm den fider 14 den geçici açma oldu enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:59 | 2014-12-07 20:32 | 0.55 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 3.85 | 904.75 | 0 | 0
175964 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_4 | Oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:38 | 2014-12-07 20:40 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
175968 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20912_7 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo başında klemens patlamış arıza giderildi enerji cerildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:52 | 2014-12-07 20:52 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
175969 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4400 şebeke TR _4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 19:58 | 2014-12-07 21:35 | 1.6167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.1167 | 0 | 0
175971 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_11 | yer altı kablo ekiplerimiz tekrardan bölgenin kontrolünü yapmaktadır.kontrol yapıldı.nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:03 | 2014-12-07 20:42 | 0.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
175972 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21497 | Elmak firması 21497 tm de pano değişimi yapmaktadır.ekipler çalışmaktadır.05:00 civarı enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-07 20:08 | 2014-12-08 04:53 | 8.75 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 831.25 | 0 | 0
175973 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:14 | 2014-12-08 12:24 | 16.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.3333 | 0 | 0
175976 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:25 | 2014-12-08 11:30 | 15.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.6667 | 0 | 0
175977 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2082 Namık Kemal cd._4 | A G KABLO ARIZASI 3 FAZ TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:36 | 2014-12-08 21:33 | 24.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 0 | 0
175979 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_4 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:33 | 2014-12-08 00:15 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
175980 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 742 B.evler mimar sinan cad.bilim sok.içi_5 | Binanın kofrası patladı. Binanın kofra değişim yapıldı. (Kofra değişimi için merkezden Alçak gerilim deparı çekildiği için farklı şubelerden ihbar gelmiştir bilginize. ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:35 | 2014-12-08 00:01 | 3.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
175983 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe bildirildi..tamır edıldı enerjı verıld alpek arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:43 | 2014-12-07 22:18 | 1.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 0 | 0
175984 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12601 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ GEÇİCİ AÇMA OLDU EKİPLER ENERJİ VERDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 15:47 | 2014-12-07 22:32 | 6.75 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 44253 | 0 | 0
175985 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:47 | 2014-12-08 13:27 | 16.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0
175987 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9257 Akpınar köyü Cami yanı_11 | Ekibe bildirildi.TM panosundan direğe çıkan kablonun, alpek kabloya bağlantı noktasındaki klemens arızası giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:50 | 2014-12-08 01:07 | 4.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 252.7167 | 0 | 0
175988 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11980-12129 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ GEÇİCİ AÇMA MEYDANA GELDİ EKİPLER ENERJİ VERDİ ARIZA GÖRÜLEMEDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:39 | 2014-12-07 22:49 | 2.1667 | 1 | 2769 | 0 | 0 | 2.1667 | 5999.5 | 0 | 0
175989 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21378_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:56 | 2014-12-07 23:11 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
175991 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1581_15 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. . ARIZA GİDEİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:09 | 2014-12-08 05:05 | 7.9333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 507.7333 | 0 | 0
175992 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9197 Gültepe Ulu sk._17 | ekibe bildirildi.** 9197 Tm Dp 17 çekik. inşaat içinde kabloda patlama oluyor. kablo servisine bildirildi.** 9197 Tm Dp 17 enerjili. 1 adet 4x16 ilaçlı konularak körlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:34 | 2014-12-07 21:57 | 1.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 81.6167 | 0 | 0
175994 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:12 | 2014-12-07 22:38 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
175996 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_9 | nöbetçi ekiplerimiz bölgenin taramasını yapmaktadır.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:10 | 2014-12-07 22:21 | 1.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 0 | 0
175998 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 1_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:21 | 2014-12-07 22:21 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
175999 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18550_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:28 | 2014-12-07 21:58 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
176000 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_13 | 1020 SK TAKİ ŞUBE ÇEKİMİ İÇİN 159 TM DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. ŞUBE ÇEKİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:25 | 2014-12-07 23:27 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
176005 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20940_6 | sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:38 | 2014-12-08 00:50 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
176007 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23211 Elbasan Köyü Mezarlık Yanı_3 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:43 | 2014-12-07 22:53 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
176008 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20609_5 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:29 | 2014-12-07 21:59 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
176009 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_12 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:44 | 2014-12-07 22:11 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
176010 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:45 | 2014-12-08 00:17 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
176011 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21758_5 | havai hat kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:48 | 2014-12-07 23:49 | 2.0333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
176013 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_7 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:49 | 2014-12-08 00:29 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
176018 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_1 | ekıbe evrıldı..tamır edıldı alpek arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 22:07 | 2014-12-07 22:59 | 0.86667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
176020 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3791_1 | Ekibe bildirildi.Tifaze şube kablosu 3 faz kopuk.Kablo servisi sabahtan mudahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 21:55 | 2014-12-08 15:12 | 17.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120.9833 | 0 | 0
176021 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _7 | Ekibe bildirildi.3015 TM DEPAR 7 MAVİ FAZ SİĞORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 22:02 | 2014-12-07 22:50 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
176022 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._5 | H.hat ekibine bildirildi.*tehlike önlenip,arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 22:09 | 2014-12-07 23:22 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
176023 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8682_2 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildİ* 1 faz sigorta erimesi tamir edildi,. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 22:11 | 2014-12-07 23:07 | 0.93333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
176025 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 22:18 | 2014-12-08 19:50 | 21.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 172.2667 | 0 | 0
176026 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24180-Celaliye TEM Üstü Erol Ersaraç_10 | 2 ihbarda aynı 2 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 22:19 | 2014-12-07 23:21 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
176032 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_5 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 22:28 | 2014-12-08 00:53 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
176033 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT M BEY 1 İÇDAŞ KÖK | EKİP MAHMUTBEY 1 FİDERİ ÜZERİNDE MANEVRA YAPIYOR.MANEVRA YAPILDI DURUM NORMAL ENERJİLİ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 22:32 | 2014-12-07 22:59 | 0.45 | 12 | 10188 | 0 | 0 | 5.4 | 4584.6 | 0 | 0
176034 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 853 Şirinevler ÇAvuşpaşa Cad. Serkan Sk._2 | 4*10 kablo atlama enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 22:19 | 2014-12-08 00:30 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
176038 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29228_2 | ekiplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 22:51 | 2014-12-08 12:33 | 13.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 0
176039 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8230_9 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.sube kablosu patlamış*depar çekildi*kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 23:06 | 2014-12-08 01:57 | 2.85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0
176041 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28301_4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 23:16 | 2014-12-08 13:50 | 14.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.5333 | 0 | 0
176045 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M.- 9245 Fideri | Ekibe bildirildi kontrol ediliyor. 2 adet duvardeki mesnet izalatörleri patladı. Mesnet izalatörleri sökülemediği için konsol sökülerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 23:29 | 2014-12-08 01:00 | 1.5167 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 338.2167 | 0 | 0
176046 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 23:54 | 2014-12-08 00:51 | 0.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
176047 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21758_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 23:55 | 2014-12-08 03:17 | 3.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
176049 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 00:02 | 2014-12-08 01:06 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
176054 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4095_7 | TEHLİKE ÖNLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 00:09 | 2014-12-08 01:17 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
176056 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8057 FİDERİ | .manevra calısması yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 00:38 | 2014-12-08 01:12 | 0.56667 | 1 | 6406 | 0 | 0 | 0.56667 | 3630.0667 | 0 | 0
176059 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20715 VEKSAN DM_8 | kablo arızası gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 01:03 | 2014-12-08 11:08 | 10.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
176060 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - 24189 ÇIKIŞI | 24250 tm trafo kesicisi açıktı beslendi. Normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 01:03 | 2014-12-08 01:09 | 0.1 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
176061 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2145 unkapanı yeni hayat sok._6 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 01:08 | 2014-12-08 01:35 | 0.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
176062 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 01:10 | 2014-12-08 13:18 | 12.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.0667 | 0 | 0
176063 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8884_2 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 01:18 | 2014-12-08 01:59 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
176064 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | Ekibe bildirildi.3071 tm trafo 1 depar 11 mavi sigorta değişimi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 01:20 | 2014-12-08 01:48 | 0.46667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
176065 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22019_8 | Abonin panosundan sigorta atıktı yenilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 01:37 | 2014-12-08 02:28 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
176066 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8039_4 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 01:42 | 2014-12-08 03:07 | 1.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
176067 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_6 | sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 01:33 | 2014-12-08 01:54 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
176070 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | AMBARLI AIM 21108 çıkışı | Ambarlı şalt Trafo D nin yükünü Trafo C nin üzerine almıştı.Trafo D deki bakım çalışmasından dolayı.Trafo D deki bakım çalışması bitti. Trafo C deki yükü Trafo D nin üzerine alıyorlar. ambarlı şalta ait çalışma.çalışma bitti enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 02:05 | 2014-12-08 02:52 | 0.78333 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 7833.3333 | 0 | 0
176072 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | ekıbe verıldı Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 02:15 | 2014-12-08 03:09 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
176073 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENKENT 20000 DM EVRENSAN MERSEDES 2 ÇIKIŞI | og hattımıza enerji alınmıştır enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 02:00 | 2014-12-08 03:11 | 1.1833 | 37 | 500 | 0 | 0 | 43.7833 | 591.6667 | 0 | 0
176074 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18286_6 | siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 02:17 | 2014-12-08 02:35 | 0.3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
176075 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3384 (35 KV) | Ekip bakıyor Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 02:29 | 2014-12-08 03:36 | 1.1167 | 5 | 3227 | 0 | 0 | 5.5833 | 3603.4833 | 0 | 0
176079 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3384_1 | abonenın elktrıklerı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 03:40 | 2014-12-08 03:49 | 0.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
176080 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 03:54 | 2014-12-08 04:13 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
176081 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20940_9 | arıza ekiplerine bildirildi kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta kablo arızası ghiderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 04:05 | 2014-12-08 13:15 | 9.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0
176083 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_5 | 28391 TM SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 04:53 | 2014-12-08 09:57 | 5.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 0 | 0
176084 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_4 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.*Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 00:07 | 2014-12-08 10:04 | 9.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 587.05 | 0 | 0
176085 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28458 | 28458 TM KESİCİ KAPAMA YAPMIYOR MONTAJ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA TAMİRATI YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 05:20 | 2014-12-08 09:32 | 4.2 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3910.2 | 0 | 0
176089 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9196 S.tepe Nato cad. başı | 9196 tm 35 kv dönüşüm çalışması nedeniyle enerjisi kesildi.**çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-08 04:58 | 2014-12-08 18:35 | 13.6167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 8020.2167 | 0 | 0
176090 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._4 | Gece h.hat ekibi olmadı için sabah bakılacak.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 00:29 | 2014-12-08 11:50 | 11.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0
176092 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ | İZALATÖR PATLAMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 05:48 | 2014-12-08 07:56 | 2.1333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 0
176093 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | KOPAN CAMPER VE TELLER EKLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 05:56 | 2014-12-08 07:26 | 1.5 | 21 | 102 | 0 | 0 | 31.5 | 153 | 0 | 0
176094 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_7 | TRAFO ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ. YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 06:15 | 2014-12-08 08:28 | 2.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
176096 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - POLİPEN ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 06:55 | 2014-12-08 07:30 | 0.58333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 125.4167 | 0 | 0
176097 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11902_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 07:12 | 2014-12-08 08:21 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
176099 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 669 G.gören ali ruhi bozkır sok.ufuk cad. köşesi_3 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 07:18 | 2014-12-08 09:35 | 2.2833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 175.8167 | 0 | 0
176100 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31821_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK . 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 07:03 | 2014-12-08 09:12 | 2.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135.45 | 0 | 0
176103 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2319 TR 1_5 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 06:43 | 2014-12-08 09:31 | 2.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
176105 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2098 hamam sk._2 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 06:23 | 2014-12-08 09:18 | 2.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
176106 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2345_5 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 07:34 | 2014-12-08 08:44 | 1.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
176108 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9433 Kemerburgaz Göktürk köyü Başdere cad._1 | ekibe bildirildi. arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 07:36 | 2014-12-08 10:10 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
176109 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22325_5 | Gidildi kontrol edildi izole edildi tehlike arzetmiyor durum normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 07:39 | 2014-12-08 08:44 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
176111 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3020 beyoğlu karakurum sk. b.şahin sok köşe _3 | ekıbe verıldı.ana kablo 1 faz kopuk kablo servisi müdahale edicek GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 07:39 | 2014-12-09 00:15 | 16.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0
176116 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3033 şişli valikonagı cad, madolyan sk no:4_7 | Ekibe verildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:01 | 2014-12-08 09:44 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
176117 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | Ekibe verildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:02 | 2014-12-08 09:49 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
176119 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 07:57 | 2014-12-08 12:22 | 4.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
176121 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_4 | 10 mt 3x16+25 şube ister tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:12 | 2014-12-09 01:01 | 16.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.5333 | 0 | 0
176122 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20768 BESA DERİ DM DEN 20782 H.HAT ÇIKIŞI ÇIKIŞI | o.g camper kopuğu arızası. Ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 07:51 | 2014-12-08 09:15 | 1.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
176128 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_3 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:26 | 2014-12-08 15:58 | 7.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 361.6 | 0 | 0
176129 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23049 Ahmediye köyiçi _4 | Şube arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:11 | 2014-12-08 08:57 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
176131 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4181_15 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:14 | 2014-12-08 08:38 | 0.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
176134 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._3 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:00 | 2014-12-08 13:16 | 5.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
176137 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4003_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 07:59 | 2014-12-08 08:39 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
176139 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - BOĞAZİÇİ FAB. | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:36 | 2014-12-08 08:51 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
176140 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _6 | AG KABLO ARIZASI(1FAZ).. TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:39 | 2014-12-08 16:38 | 7.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0
176144 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11306 | 11306 nolu tm de Armin firması tarafından bildirimli Yatırım programı çalışması yapılmaktadır. çalışma yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:42 | 2014-12-08 12:17 | 3.5833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 537.5 | 0 | 0
176146 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31410 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ 3X120+70 MM 13 M KABLO ARIZA İÇİN AMBARDAN ALINDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:47 | 2014-12-08 11:56 | 3.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0
176148 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28266_5 | YERALTI KABLO ARIZASI 266 TM 5 NOLU DEPAR tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:47 | 2014-12-08 17:23 | 8.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
176150 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-7 ÇATALCA 1 | Büyükçekmece AİTM TRAFO A devre dışı kaldı.beslendi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:53 | 2014-12-08 09:17 | 0.4 | 288 | 34718 | 0 | 0 | 115.2 | 13887.2 | 0 | 0
176151 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | İndiriciden trafo A ve B devre dışı kalmıştır. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:53 | 2014-12-08 09:09 | 0.26667 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 10.1333 | 6660.8 | 0 | 0
176152 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4181 | 4181 TM 34.5 KV DÖNÜŞMÜŞTÜR.KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-08 08:52 | 2014-12-08 23:56 | 15.0667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 4700.8 | 0 | 0
176153 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_2 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı şube arızası,direkten ayrıldı.Ölçüldü.Kablo ekibine verildi.2.Arıza ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:59 | 2014-12-08 18:14 | 9.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
176154 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:38 | 2014-12-08 14:24 | 5.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.3667 | 0 | 0
176155 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ 2 - 22003 | Teiaş açması. 09:25 te enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 08:54 | 2014-12-08 09:27 | 0.55 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 1.1 | 5500 | 0 | 0
176158 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20288 | 20288 Nolu TM de AZP tarafından bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:16 | 2014-12-08 11:01 | 1.75 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
176162 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:17 | 2014-12-08 11:00 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
176164 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3033 şişli valikonagı cad, madolyan sk no:4_3 | ekibe bildirildi.şube 1 faz kopuk rapor yazıldı kablo servisine bildirildi, trafık yogunlugundan ekipler mudehale edilemedi, saat 20:00 dan sonra ekip geçicek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:15 | 2014-12-08 23:39 | 14.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
176165 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:23 | 2014-12-08 21:28 | 12.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.6667 | 0 | 0
176168 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24004 Tepecik Halıfleks Fab.Yanı RMU_4 | 1 depar sigorta atıkdı.değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:29 | 2014-12-08 10:18 | 0.81667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
176170 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:27 | 2014-12-08 10:54 | 1.45 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 10034 | 0 | 0
176171 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_2 | 28282 TM SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:31 | 2014-12-08 11:41 | 2.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 203.05 | 0 | 0
176172 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _3 | kofradan sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:35 | 2014-12-08 10:24 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
176173 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:37 | 2014-12-08 10:55 | 1.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
176178 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_1 | ekibe verildi. direkten tamır edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:43 | 2014-12-08 11:38 | 1.9167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 113.0833 | 0 | 0
176181 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_8 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlük ekibine verildi.Aşevi önünde kabloya vurulmuş.tutanak tutuldu.depar çekildi.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:47 | 2014-12-08 12:27 | 2.6667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
176189 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:03 | 2014-12-08 13:17 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
176190 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24185-Tepecik Cevizlik Park içi RMU_4 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:44 | 2014-12-08 10:34 | 0.83333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
176193 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21658_4 | kablo servıslerı arızayıa aldı kontrol edılıyor.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:22 | 2014-12-08 12:32 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
176194 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_6 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:23 | 2014-12-08 14:25 | 4.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
176196 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28695_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:15 | 2014-12-08 16:56 | 6.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4667 | 0 | 0
176200 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 2 | OG HATTINADA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ.BAKILIYOR. ŞALT 12599 ARASI KABLO ARIZASI RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 09:29 | 2014-12-08 10:56 | 1.45 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 9506.2 | 0 | 0
176202 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZAASINA VERİLDİ.KABLO ONARILDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:31 | 2014-12-08 21:46 | 11.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
176203 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9391 San.mah. Yunus Emre cad._3 | Ekibe bildirildi.*9391 tm dp-3 çekik, bir faz ceyran yok,kablo arızası servisine bildirildi.**arıza giderildi. 2 adet 35 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:34 | 2014-12-08 17:07 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
176204 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8310_5 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube Klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:36 | 2014-12-08 11:36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
176207 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28500_1 | 28500 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:40 | 2014-12-08 16:03 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
176209 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11851_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:42 | 2014-12-08 20:04 | 9.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.5667 | 0 | 0
176211 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3331 abbasaga yıldız cad. park bahçesi_8 | şube kopuk calışmalardan dolayı depar cekildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:47 | 2014-12-08 14:47 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
176214 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 24387 TM HASTANE ÇIKIŞI | Programlı kesinti.Trafo enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-08 12:27 | 2014-12-08 13:37 | 1.1667 | 1 | 215 | 0 | 0 | 1.1667 | 250.8333 | 0 | 0
176215 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._6 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:44 | 2014-12-08 12:20 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
176217 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21177_7 | Belediye çöp kamyonu geçerken havai hat kablosunu kopartmış. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:49 | 2014-12-08 12:26 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
176219 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21154_6 | sitede komple elektrik yokmuş. arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı. KABLO ARIZASI GİDERLİDİ.ENRJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:06 | 2014-12-08 19:06 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
176220 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11355-h.hat çıkışı | OG HATTINDA TEL KOPMUŞ EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:00 | 2014-12-08 12:38 | 1.64 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11.48 | 11.48 | 0 | 0
176221 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_4 | Ekibe bildirildi.**kablo açıkta kör buat konacak kablo servisine bildirildi.**9038tm dp4 çekik kablo ekibi çalışıyor**arıza giderildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.(ALİ GÖK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:07 | 2014-12-08 19:39 | 8.5333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 503.4667 | 0 | 0
176228 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9015 Oto Sanayi Mah. Yıldız Sokak | Ekibe bildirildi.*9015 tm'de 35 kv sigorta atık ekip değiştiriyor.**Sigorta değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:17 | 2014-12-08 13:23 | 2.1 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1236.9 | 0 | 0
176232 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 402 Şirinevler Fetih Cad. Zeki müren Sk._3 | kablo servisinin çalışmasından dolayı enerji kesik,çalışma devam ediyor(a.g depar çekildi) ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:27 | 2014-12-08 16:24 | 4.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
176234 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:34 | 2014-12-08 21:34 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
176235 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9018 San. Mah. Dostluk Sokak_14 | Ekibe bildirildi.**9018 tm dp-14 çekik,k.hane belediyesi yol yapım ekipleri çalışma sırasında buatı parçalamış,servisine bildirildi.**arıza giderildi. 1 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı.(ALİ GÖK) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:43 | 2014-12-08 19:38 | 7.9167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 467.0833 | 0 | 0
176236 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20829_3 | ekıbe verıldi.kablo arızası vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:44 | 2014-12-08 15:04 | 3.3333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
176238 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KONTROL EDILDI 2 KABLOSU VAR 1 TANESI SAGLAM SAGLAM ÜZERİNDEN ABONE ENERJİLİ ARIZALI KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİBELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR .ABONEYE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:49 | 2014-12-08 14:46 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
176239 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe verildi. 9245 TM fider 15 geçit izolatörleri laklandı ve 12:20 de enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:38 | 2014-12-08 12:32 | 0.9 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 36.9 | 1903.5 | 0 | 0
176242 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 11309 | bildirimli çalışma dan dolayı enerji kesildi AZT FİRMASI ÇALIŞMAK çalışma yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:57 | 2014-12-08 13:07 | 1.1667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 583.3333 | 0 | 0
176243 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21485_3 | NÖBETCI EKIPLER ARIZAYI ALDI MUDEHALE EDILIYOR.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:53 | 2014-12-08 15:08 | 3.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0
176246 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 1_10 | TM DEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:01 | 2014-12-08 14:33 | 2.5333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 162.1333 | 0 | 0
176251 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 684 Güngören güneştepe mah. lale sok._6 | Havai hattan 1 faz kopuk,tamir edildi,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:07 | 2014-12-09 10:35 | 22.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.7333 | 0 | 0
176252 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22119_5 | arıza ölçüldü 4x16 3m kablo kullanıldı 3 adet 4x16 buat kullanıldı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:04 | 2014-12-08 14:52 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
176255 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_7 | elektrık dıregınde patlama olmus arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı bakıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:15 | 2014-12-08 12:55 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
176256 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_7 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:15 | 2014-12-08 21:29 | 9.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.8667 | 0 | 0
176262 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21163_8 | YERALTI KABLO ARIZASI VARDIR EKIPELRIMIZ ÇALIŞIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:23 | 2014-12-08 15:03 | 2.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
176264 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25419 AYSE TATİL KÖYÜ Parkköy Silivri SİLİVRİ_24 | KOFRA AYAĞI GEVŞEMİŞ. SIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:30 | 2014-12-08 14:29 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
176265 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ..OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:33 | 2014-12-08 18:36 | 6.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
176266 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22137_3 | abonenin şubesinde 3x16+25 kablosu kopmuş eklendi izole edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:32 | 2014-12-08 15:22 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
176269 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 527 Güngören Yeşilyurt Sk. Balkan Sk._3 | 1 adet dik yükayırıcısı yanık montaj servisi değiştiriyor.Dikey yük ayırıcısı değiştrildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:34 | 2014-12-08 14:52 | 2.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0
176273 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2348 kapalı çarşı cebeci han_7 | KOFRA İÇİNDE 100 A NH KAİDE YANIK . AYRICA 2348 TM DEPAR 7 ORTA FAZ SÜLYE YANIK . MONTAJ SERVİSİNE İŞ KAĞIDI YAZILDI . EKİP TAMİRAT İÇİN ENERJİ KESTİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:42 | 2014-12-08 18:44 | 6.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.1667 | 0 | 0
176276 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12601 - 12614 | OG HATTINDA TEKRAR AÇMA OLDU EKİP BÖLGEDE ARIZAYA BAKIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-07 20:43 | 2014-12-08 13:36 | 16.8833 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 50312.3333 | 0 | 0
176277 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31048 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK DİREKTEN ŞUBE BAĞLANTILARI SÖKÜLDÜ TEHLİKE GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:45 | 2014-12-08 20:14 | 7.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0
176279 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11980-12129 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP BÖLGEDE BAKIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:40 | 2014-12-08 14:11 | 1.5167 | 1 | 2769 | 0 | 0 | 1.5167 | 4199.65 | 0 | 0
176280 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:45 | 2014-12-08 14:35 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
176281 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_6 | KABLO ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:50 | 2014-12-08 14:30 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
176282 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31834_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ..31834 TM'DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ,KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:51 | 2014-12-08 17:16 | 4.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
176284 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:48 | 2014-12-08 13:07 | 0.31667 | 20 | 35 | 0 | 0 | 6.3333 | 11.0833 | 0 | 0
176287 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_9 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:59 | 2014-12-08 18:10 | 5.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
176288 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24060 S.Paşa Yoğurthane Yavuz Selim İlk.Öğ._3 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 10:53 | 2014-12-08 13:05 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
176289 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _1 | SUBE ARIZASINDAN DOLAYI DEPAR CEKİLDİ KABLO EKİBİ CALIŞIYOR.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:01 | 2014-12-08 15:06 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
176290 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edild,i | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:52 | 2014-12-08 18:44 | 5.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
176291 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25118 FATİH MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_29 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:08 | 2014-12-08 14:49 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
176292 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3057 a.koy kuruçeşme cad, kolej bahçesi_13 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi 3057 tm deper 5 yeşil faz kontak yanık yeşil faz enerjisiz montaj servisi arızaya müdahale edecek. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 12:28 | 2014-12-08 16:59 | 4.5167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180.6667 | 0 | 0
176293 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:14 | 2014-12-08 20:15 | 7.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.0667 | 0 | 0
176294 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_3 | ARIZA gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:19 | 2014-12-08 16:12 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
176298 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2850 | AKIM TRAFOSU MONTAJI İÇİN ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:14 | 2014-12-08 14:01 | 0.78333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 473.9167 | 0 | 0
176302 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - BASINKENT ÇIKIŞI | Aşırı akımdan açtı.hat gezildi.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:15 | 2014-12-08 13:42 | 0.45 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0
176303 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25051 KAPTANLAR Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM PANO DEĞİŞİMİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:28 | 2014-12-08 16:04 | 2.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0
176304 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2043 cibali 35/10 kv İ.T.M bahçesi_1 | Y A SUBE ARIZASI.ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:29 | 2014-12-08 16:29 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
176305 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4491_4 | ARIZA gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:23 | 2014-12-08 14:43 | 1.3333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
176306 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._7 | H.hat ekibine bildirldi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:12 | 2014-12-08 14:26 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
176311 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22071_4 | bin yapı çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar vermiş. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:34 | 2014-12-08 16:33 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
176313 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | izalatör patlak .değişti. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:46 | 2014-12-08 15:32 | 1.7667 | 20 | 35 | 0 | 0 | 35.3333 | 61.8333 | 0 | 0
176315 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:50 | 2014-12-08 17:00 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
176316 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_6 | HAVAI HAT EKIBINE VERİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:50 | 2014-12-08 17:43 | 3.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8833 | 0 | 0
176317 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_4 | 5 mt3x16 alpek çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:40 | 2014-12-08 14:38 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
176318 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23535 İnceğiz Tren Yolu Ark(Yaşar Başkaya)_4 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:50 | 2014-12-08 14:05 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
176319 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:47 | 2014-12-08 21:35 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
176326 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:00 | 2014-12-08 14:25 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
176331 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25416 DEĞİRMENKÖY GÖLET EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_19 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:11 | 2014-12-08 14:42 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
176332 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | hava i hat ekibine bildirildi.SİGORTA ERİMESİ ABONE ENERJİ ALDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:14 | 2014-12-08 17:46 | 3.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 141.3333 | 0 | 0
176333 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3294; taksim yedikuyular cd petrol arkası_4 | kablo servisi calişma yapıyor, enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:06 | 2014-12-08 15:18 | 1.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
176334 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18292_7 | havai hat ekibine verildi yer altı Depar kablosu 1 faz arızalı enerji kesildi kablo ekibi yönlendirildi.ölçüldü yer altı kablo ekibi çalışıyor 1 adet 3x120 lik ilaçlı buat 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:13 | 2014-12-08 22:27 | 8.2333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 806.8667 | 0 | 0
176336 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:12 | 2014-12-08 16:45 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
176340 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3316_1 | kablo servisi çalışma yapıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:28 | 2014-12-08 14:36 | 0.13333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
176341 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. KABLO ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR. KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:30 | 2014-12-09 01:19 | 10.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.7167 | 0 | 0
176342 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_4 | panolarından yangın çıktıgından dolayı direkten ayrılmıştı direkten tekrar baglantı yapılacak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 13:45 | 2014-12-08 18:21 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
176343 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20892 | bildirimlı çalışma dolayı enerji kesildi AZT FİRMASI ÇALIŞMAKTA ÇALIŞMA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:32 | 2014-12-08 15:32 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
176345 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21091 DM DEN 20158 ÇIKIŞI | GECİCİ AÇMA OLUŞMAKTA NÖBET EKIBI HATTI DOLAŞMAKTA MANEVRA YAPILARAK HAT BESLENDİ KARANLIKTA YERIMIZ BULUNMAMAKTA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:31 | 2014-12-08 14:52 | 0.35 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
176347 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | tamir ed,ildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:36 | 2014-12-08 16:42 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
176353 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ MERCEDES-2 | BEYLIKDÜZÜ ŞALTTAN GEREKLİ KONTROL YAPILMAKTADIR.NÖBETCI EKIPLER MUDEHALE EDIYOR.ARIZA SEBEBI HENUZ TESPİT EDİLEMEDİ. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:50 | 2014-12-08 19:25 | 4.5833 | 8 | 2000 | 0 | 0 | 36.6667 | 9166.6667 | 0 | 0
176355 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_5 | arıza ekiplere bildirildi. ekiplerimiz ilgilenmektedir. klemens arızası arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:00 | 2014-12-08 16:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
176357 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25162 DOĞAN TEPE ALT TRAFO TEM YANI ORTAKÖY_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 14:47 | 2014-12-08 17:04 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
176359 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Gültepe Y.Kemal mah. Güneşli sk._3 | h.hat ekiplerine bildirildi**tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:01 | 2014-12-08 15:44 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
176360 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_7 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:06 | 2014-12-08 19:50 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
176362 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24237 Güzelce Mehmet Nişli _11 | 70'lik Alpekte kusmalar ve 3 faz kopuk vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:13 | 2014-12-08 20:01 | 4.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
176365 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3118; nişantaşı orhan ersek sk | kablo servisi tm ye kablo baglantısı yapıyor, enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:21 | 2014-12-08 15:49 | 0.46667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 178.7333 | 0 | 0
176366 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2169_1 | EKİBE VERİLDİ. tmden sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:20 | 2014-12-08 16:21 | 1.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
176367 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT EVRENSAN 21522 DM MERCEDES 2 FİDERİ | O. G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLER İLGİLENMEKTE. HATTA MANEVRA YAPILARAK ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:22 | 2014-12-08 16:22 | 1 | 37 | 5000 | 0 | 0 | 37 | 5000 | 0 | 0
176367 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT EVRENSAN 21522 DM MERCEDES 2 FİDERİ | O. G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLER İLGİLENMEKTE. HATTA MANEVRA YAPILARAK ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:22 | 2014-12-08 17:01 | 1.65 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
176368 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_6 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:16 | 2014-12-08 19:51 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
176370 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN 21189 ÇIKIŞI | og kablo arızası. Ölçüm yapılmaktadır. Kablo ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:19 | 2014-12-08 17:04 | 1.75 | 2 | 800 | 0 | 0 | 3.5 | 1400 | 0 | 0
176370 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN 21189 ÇIKIŞI | og kablo arızası. Ölçüm yapılmaktadır. Kablo ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:19 | 2014-12-08 18:44 | 3.4167 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 3758.3333 | 0 | 0
176370 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN 21189 ÇIKIŞI | og kablo arızası. Ölçüm yapılmaktadır. Kablo ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:19 | 2014-12-08 23:45 | 8.4333 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5060 | 0 | 0
176371 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_1 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:18 | 2014-12-08 17:07 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
176372 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 527 Güngören Yeşilyurt Sk. Balkan Sk._4 | Balkan sok. no:42 nin kofrası patlak ekip verildi,kofra değişimi yapılıyor.(Tm den 1 adet AG deparı çekildi )arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:29 | 2014-12-08 20:57 | 5.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
176374 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24469 K.oba Dere Yanı RMU_10 | 1 depar sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:33 | 2014-12-08 16:00 | 0.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
176375 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20580 ( DANTEKS) DM DEN 20762 ÇIKIŞI | iletken kopuğu tespit edildi iş bitimi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:40 | 2014-12-08 16:26 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
176379 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:49 | 2014-12-08 19:52 | 4.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
176381 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3316_7 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:54 | 2014-12-08 18:22 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
176383 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1501_1 | TEHLİKE ÖNLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:00 | 2014-12-08 16:31 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
176385 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31021 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:02 | 2014-12-08 18:45 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
176387 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-2 Merter Keresteciler Sitesi Kayalar Sk._5 | 3*120+70kablo zırhı izole edildi ,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:01 | 2014-12-08 16:25 | 1.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
176388 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_1 | EKİPLERE VERİLDİ TEL KOPUK ENERJİ KESİLDİ TAMİRİ YAPILCAK TEL KOPUĞU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:50 | 2014-12-08 16:54 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
176389 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25094 H.ALİ ÖZTAŞ SELİMPAŞA Ortaköy SİLİVRİ | TRAFO ÜSTÜ 1 ADET OG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:16 | 2014-12-08 16:57 | 0.68333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
176390 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054 ortakoy tasbasamak sk no:17 karşı_2 | kablo ekibi çalışacak geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:13 | 2014-12-08 16:20 | 0.11667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
176391 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:16 | 2014-12-08 17:03 | 0.78333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 72.85 | 0 | 0
176392 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 1_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 2 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:18 | 2014-12-08 21:51 | 5.55 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 0
176393 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | HADIMKÖY 20096 FATİH ÜNİVERSİTESİ DM DEN 20884 ÇIKIŞI | fider avcılar üzerinden beslenmektedir avcılar ekibi arızasını giderdikten sonra enerji verilmiştir normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:17 | 2014-12-08 17:28 | 1.1833 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0
176394 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_9 | 28252 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:20 | 2014-12-08 16:25 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
176396 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:05 | 2014-12-08 21:29 | 5.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
176400 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29228_8 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:29 | 2014-12-09 15:03 | 22.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 180.5333 | 0 | 0
176403 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18509_5 | ekibe verildi. Yük aktarımı yapılıyor enerji kesildi.çalışma bittti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:32 | 2014-12-08 17:05 | 0.55 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
176404 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11233_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:34 | 2014-12-08 17:57 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
176405 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8886_1 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tehlike önlendi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:40 | 2014-12-08 18:23 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
176408 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18292_1 | ekibe verildi. sigorta atığı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:39 | 2014-12-08 17:07 | 0.46667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
176411 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:49 | 2014-12-09 14:36 | 21.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174.2667 | 0 | 0
176414 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18022_2 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi. sigorta atığı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:58 | 2014-12-08 17:40 | 0.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0
176415 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9262 Odayeri Köyü _1 | ekibe verildi.oksit arızası kılemens atıldı tamiredildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:56 | 2014-12-08 20:49 | 3.8833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 229.1167 | 0 | 0
176416 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:51 | 2014-12-08 18:15 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
176418 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildienerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:59 | 2014-12-08 23:19 | 6.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
176419 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:58 | 2014-12-08 19:18 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
176423 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9111 Oto Sanayi Emektar Sokak_4 | ekibe bildirildi**kofraya 1 faz gelmiyor. kablo servisine bildirildi.**atlama ceryan verildi. yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 11:49 | 2014-12-08 21:47 | 9.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0
176424 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23123 Kestanelik Köyiçi_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:05 | 2014-12-08 18:05 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
176425 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:11 | 2014-12-09 14:10 | 20.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.8667 | 0 | 0
176426 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 126 B.evler çavuşpaşa köprü yolu Nehir Sk._5 | havai hattan şube bağlantısı için enerji kessildi.Şube bağlantısı yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 16:56 | 2014-12-08 17:48 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
176427 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11657_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:09 | 2014-12-08 20:07 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
176429 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28009_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:13 | 2014-12-08 22:59 | 5.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 536.3 | 0 | 0
176431 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11700_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:14 | 2014-12-09 01:21 | 8.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0
176432 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23020 Özel idare yanı_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:19 | 2014-12-08 18:05 | 0.76667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
176433 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11902_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:17 | 2014-12-08 19:26 | 2.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0
176435 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3004 ferikoy iski_6 | ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:15 | 2014-12-08 19:18 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
176436 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 3430; şişli darulacaze cad, fulya sk _3 | ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:04 | 2014-12-08 18:29 | 1.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
176437 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:27 | 2014-12-08 20:08 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
176440 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1722_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.TRAFO MERKEZİNDEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:37 | 2014-12-08 17:55 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
176441 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:40 | 2014-12-08 20:16 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
176443 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21450 DM2DEN 20540 ÇIKIŞI | büyükşehir çalışma esnasında o.g kablosuna zarar vermiş. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:03 | 2014-12-08 18:01 | 2.9667 | 3 | 5600 | 0 | 0 | 8.9 | 16613.3333 | 0 | 0
176443 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21450 DM2DEN 20540 ÇIKIŞI | büyükşehir çalışma esnasında o.g kablosuna zarar vermiş. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-08 15:03 | 2014-12-08 19:00 | 3.95 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 22120 | 0 | 0
176445 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | HADIMKÖY 20096 FATİH ÜNİVERSİTESİ DM DEN 20884 ÇIKIŞI | fider avcılar üzerinden beslenmektedir avcılar ekibi arızasını giderdikten sonra enerji verilmiştir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:46 | 2014-12-08 20:46 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
176446 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2206 karagümrük sarayağası cd.mutaf çıkmazı_8 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 1 FAZ GEÇİÇİ ENERJİ VERİLDİ.ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:44 | 2014-12-08 19:44 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
176447 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18550_5 | havai hat ekibi yönlendirildi.direkten yer altı şube vuruk kablo ekibi yönlendirildi direkten ayrıldı 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:48 | 2014-12-08 19:48 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
176449 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11966_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:46 | 2014-12-08 18:29 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
176452 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21419_7 | ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:54 | 2014-12-08 19:59 | 2.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0
176453 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 17:58 | 2014-12-08 21:35 | 3.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
176454 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:01 | 2014-12-08 19:53 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
176458 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21846_2 | havai hat ekiplerine verildi... enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:02 | 2014-12-08 20:54 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
176459 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:09 | 2014-12-08 19:00 | 0.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
176460 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_7 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:08 | 2014-12-08 21:35 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
176466 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21326_12 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:19 | 2014-12-08 22:39 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
176467 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_14 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:18 | 2014-12-08 22:33 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
176468 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3294; taksim yedikuyular cd petrol arkası_5 | kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:24 | 2014-12-08 19:33 | 1.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
176470 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_1 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:19 | 2014-12-08 19:47 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
176472 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR BEYKENT 2 21400 GÜRPINAR I | trafo 22316 dan giriş atlama kopuğu vardı.tamir edildi.enerji verildi.not:hasan tahsın cad. no:2 iskı çalışma yok. gelen ihbar kontrol edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:30 | 2014-12-08 18:45 | 0.25 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
176472 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR BEYKENT 2 21400 GÜRPINAR I | trafo 22316 dan giriş atlama kopuğu vardı.tamir edildi.enerji verildi.not:hasan tahsın cad. no:2 iskı çalışma yok. gelen ihbar kontrol edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:30 | 2014-12-08 19:00 | 0.5 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
176472 | 3 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR BEYKENT 2 21400 GÜRPINAR I | trafo 22316 dan giriş atlama kopuğu vardı.tamir edildi.enerji verildi.not:hasan tahsın cad. no:2 iskı çalışma yok. gelen ihbar kontrol edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:30 | 2014-12-08 20:47 | 2.2833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 228.3333 | 0 | 0
176474 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_4 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:56 | 2014-12-08 21:59 | 3.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0
176475 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1638 TR 1_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ ABONEYE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:59 | 2014-12-08 20:33 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
176479 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 3430; şişli darulacaze cad, fulya sk _4 | AG doğru şube 1 faz toprak arıza kablo ekibi çalışacak ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 18:58 | 2014-12-09 00:02 | 5.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
176480 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2082 | VALİ CAMİ SOKAKTA KAZI EKİBİNİN ÇALIŞMA YAPTIĞI ÇUKURDA PATLAMA OLDUĞUNDAN DOLAYI 2082T.M. 2468 T.M. 2332 T.M.İN ENERJİSİ KESİLDİ.KARANLITAKİ T.M.LERE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:07 | 2014-12-08 20:23 | 1.2667 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 2299 | 0 | 0
176482 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | ekibe bildirildi AG Kablo 2 faz toprak arıza kablo ekibi çalışacak ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:01 | 2014-12-08 23:41 | 4.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 186.6667 | 0 | 0
176485 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23132 Subaşı Çeşme yanı_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:14 | 2014-12-08 22:20 | 3.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
176489 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_6 | EKİBE BİLDİRİLDİ.T.M.DEN SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:26 | 2014-12-08 20:46 | 1.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
176490 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22611 DM DEN 20156 HAVAİ HAT ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:26 | 2014-12-08 20:42 | 1.2667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 316.6667 | 0 | 0
176495 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:15 | 2014-12-08 21:15 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
176499 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20105_4 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:05 | 2014-12-08 19:59 | 0.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
176501 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25445 ÖZGÜN KENT (Cambaztepe)Y.ÇANTA_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:48 | 2014-12-08 20:43 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
176502 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:44 | 2014-12-09 12:13 | 16.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.9333 | 0 | 0
176503 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20061_4 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:29 | 2014-12-08 20:25 | 0.93333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
176504 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:38 | 2014-12-08 20:37 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
176505 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22830_4 | ekiplere verildi kontrolü yapılıyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:38 | 2014-12-08 20:37 | 0.98333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43.2667 | 0 | 0
176506 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:49 | 2014-12-09 11:14 | 15.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.6667 | 0 | 0
176507 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_2 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:55 | 2014-12-08 21:24 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
176508 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28203_13 | 28203 tm den 1 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:46 | 2014-12-08 21:06 | 1.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
176509 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:50 | 2014-12-09 15:04 | 19.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.8667 | 0 | 0
176510 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11881_7 | EKİPLERE VERİLDİ ÇIKIŞ KABLOSU YANIK DEPAR ÇEKİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:40 | 2014-12-08 21:14 | 1.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
176511 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3182; piripaşa mah kuzey sk _16 | havai hat ekibine verildi nötür kablosu tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:58 | 2014-12-08 20:56 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
176512 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:37 | 2014-12-08 22:37 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
176513 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. PİPODA OKSİT VARDI KLEMENSLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 19:39 | 2014-12-08 22:24 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
176516 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20106_4 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 20:07 | 2014-12-08 20:21 | 0.23333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
176517 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11902 | EKİPLERE VERİLDİ TRAFO TEST EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 20:05 | 2014-12-08 21:39 | 1.5667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 932.1667 | 0 | 0
176518 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 20:17 | 2014-12-08 21:27 | 1.1667 | 28 | 100 | 0 | 0 | 32.6667 | 116.6667 | 0 | 0
176523 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21848_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderilidi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 20:08 | 2014-12-08 22:28 | 2.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
176524 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 20:33 | 2014-12-08 21:01 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
176525 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 20:36 | 2014-12-08 21:37 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
176527 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 20:42 | 2014-12-08 22:59 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
176528 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ..... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 20:46 | 2014-12-09 10:55 | 14.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
176530 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8756_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 20:39 | 2014-12-08 21:43 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
176531 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3474 ortakoy kabataş erkek lisesi_10 | havaihat ekibine verildi. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 20:17 | 2014-12-08 22:28 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
176533 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:03 | 2014-12-08 22:20 | 1.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
176535 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11628 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:00 | 2014-12-08 21:31 | 0.51667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 307.4167 | 0 | 0
176536 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20162_13 | kablo arızası vardır.arıza ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 20:53 | 2014-12-08 23:59 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
176538 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:18 | 2014-12-09 02:03 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
176540 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21975_5 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:15 | 2014-12-08 22:26 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
176541 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22908_1 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:23 | 2014-12-08 23:21 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
176542 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2130 samatya cad. yokuş çeşme sk._3 | A.G. KABLO ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:22 | 2014-12-09 20:20 | 22.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0
176543 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_6 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:26 | 2014-12-09 15:05 | 17.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0
176544 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_4 | 1 faz sıgorta erımesı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:32 | 2014-12-08 22:16 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
176545 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Maslak Şalt - 4460 | MASLAK ŞALT 4460 FİDERİ ARIZALI RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:37 | 2014-12-08 23:54 | 2.2833 | 0 | 5304 | 0 | 0 | 0 | 12110.8 | 0 | 0
176547 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23620 Çatalca Taşduvar_3 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:44 | 2014-12-08 21:52 | 0.13333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
176548 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_3 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:47 | 2014-12-09 11:06 | 13.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.5333 | 0 | 0
176549 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:48 | 2014-12-09 10:54 | 13.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
176550 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_9 | oksit arızası. ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. 1646779, 1646989 nolu başvurular farklı arıza kaydı. 176550 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:37 | 2014-12-08 23:24 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
176552 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21931_5 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:40 | 2014-12-08 22:27 | 0.78333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.4667 | 0 | 0
176553 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | H.HAT EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 22:04 | 2014-12-08 22:59 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
176555 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12288_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TRAFODAN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 22:10 | 2014-12-08 22:53 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
176556 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 22:11 | 2014-12-09 09:48 | 11.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.4667 | 0 | 0
176559 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ 11312 DM İÇİNDE PATLAMA OLMUŞ İÇİRİDEKİ DUMAN NEDENİYLE EKİP MÜDAHALE EDEMİYOR DUMANIN DAĞİLMASI BEKLENİYOR.şalt geliş kesicsi patlamış .hat izole edilip 1 devresi üzerinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 22:14 | 2014-12-08 23:27 | 1.2167 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 7.3 | 21055.6333 | 0 | 0
176563 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_4 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 21:38 | 2014-12-08 23:46 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
176573 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3774 | EKİBE VERİLDİ kesici açıktı kapatıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 22:43 | 2014-12-08 23:31 | 0.8 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 306.4 | 0 | 0
176575 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | H.HAT EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 22:53 | 2014-12-09 00:31 | 1.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
176578 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 23:00 | 2014-12-09 00:48 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
176579 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 22:30 | 2014-12-09 13:06 | 14.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 0
176580 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR. ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 23:11 | 2014-12-09 08:20 | 9.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0
176585 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 23:30 | 2014-12-09 13:06 | 13.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0
176593 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_9 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-08 23:53 | 2014-12-09 01:03 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
176596 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 00:02 | 2014-12-09 01:50 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
176597 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20405_3 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 00:12 | 2014-12-09 03:48 | 3.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
176598 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21488 | elmak firması tarafından 21488 nolu Tm de bakım çalışması yapılmaktadır.bakım çalışması bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 00:16 | 2014-12-09 06:07 | 5.85 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2550.6 | 0 | 0
176602 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Zincirlikuyu TR1 ( 10 kV ) | MANEVRA YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 00:40 | 2014-12-09 01:07 | 0.45 | 5 | 5750 | 0 | 0 | 2.25 | 2587.5 | 0 | 0
176603 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4148(2) - 4512 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. 4067 tm de 4566 başlığı patlak kesici arızalı. karanlıkta yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 00:49 | 2014-12-09 04:26 | 3.6167 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14.4667 | 14.4667 | 0 | 0
176604 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - 1 NOLU SUBAŞI ÇIKIŞI | su deposu kökte mesnet izalatörü değişimi yapılıyor.enerji kesildi 6 adet mesnet izalatör değişti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 00:56 | 2014-12-09 01:49 | 0.88333 | 13 | 133 | 0 | 0 | 11.4833 | 117.4833 | 0 | 0
176605 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3906_4 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 00:57 | 2014-12-09 01:47 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
176606 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 00:53 | 2014-12-09 01:19 | 0.43333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
176607 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29390 | MENEVRA YAPILIYOR 28346 DEPARININ TADİYESI 875 TM DEN 874 E DOGRU ALINDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 01:09 | 2014-12-09 01:29 | 0.33333 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 0.66667 | 3414.3333 | 0 | 0
176608 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 608 B.evler Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. _2 | Sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 01:14 | 2014-12-09 01:57 | 0.71667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0
176609 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11325_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 01:08 | 2014-12-09 03:38 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
176611 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_13 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 01:36 | 2014-12-09 02:16 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
176613 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4440-4442 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK.4442 tm açtı enerji verildi . karanlıkta yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 01:35 | 2014-12-09 04:28 | 2.8833 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 4498 | 0 | 0
176614 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20362 DM DEN 20995 ÇIKIŞI | arıza ihbarı bilgisi ekibe verildi.orta gerilim sigorta arızası tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 01:45 | 2014-12-09 02:52 | 1.1167 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15.6333 | 1.1167 | 0 | 0
176616 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28755 | MANEVRA YAPILIYOR 755 DEPARININ TADIYESI 029 A ALINIYOR 029 YEŞİLPINAR METRO ARASI IZOLE DEPAR ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 01:54 | 2014-12-09 02:07 | 0.21667 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 2420.6 | 0 | 0
176617 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_4 | ekıbe verıldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 02:00 | 2014-12-09 10:10 | 8.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
176618 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3129 (35 KV) | MANEVRA YAPILIYOR ENERJI VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 02:03 | 2014-12-09 02:39 | 0.6 | 6 | 4602 | 0 | 0 | 3.6 | 2761.2 | 0 | 0
176619 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1157-1/1157-3 | TM 1157 - TM 1713 ARASI 10 KV KABLO İZOLE EDİLMESİ AMACI LİE YAPILAN MANEVRA ÇALIŞMASI SONUCU OLUŞAN KESİNTİ. KARANLIKTA YER YOK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 02:04 | 2014-12-09 02:59 | 0.91667 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 2956.25 | 0 | 0
176621 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20092_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 02:21 | 2014-12-09 03:38 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
176623 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28600_2 | EKİBE BİLDİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 02:24 | 2014-12-09 02:38 | 0.23333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
176626 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31821_2 | HAVAİ HAT EKİBİ KONTROL ETTİ 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ İZOLE EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ ÖLÇÜLECEK.ÖLÇÜLDÜ YERİBELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.arıza gıderıldı 3 faz normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 03:05 | 2014-12-09 13:38 | 10.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 664.65 | 0 | 0
176627 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31878_4 | Ekipler yönlendirildi.Nöbetçi montörlüğü ilgi adrese giderek gerekli incelemeyi yaptı. İş makinası Havai Hattı koparmış,alpek yerde değil.başka ihbar yok.Sabah 9 ekibi bakacak.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 03:17 | 2014-12-09 09:35 | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 0
176630 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - BOĞAZİÇİ FAB. | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 04:33 | 2014-12-09 04:42 | 0.15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
176631 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_5 | arıza ekiplerine bildirildi kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 04:35 | 2014-12-09 12:20 | 7.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
176634 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - BOĞAZİÇİ FAB. | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 05:17 | 2014-12-09 05:28 | 0.18333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0
176636 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24200 CELALİYE DM ÇIKIŞI | Geçici açma , beslendi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 05:16 | 2014-12-09 05:51 | 0.58333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1630.4167 | 0 | 0
176638 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_1 | 1 adet 120 lik ısı büzüşmeli buat kullanılmıştır arıza giderilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 05:28 | 2014-12-09 15:48 | 10.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.6667 | 0 | 0
176642 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 06:01 | 2014-12-09 06:30 | 0.48333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
176645 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 588 Güngören G.Osman Mah. Geçit Sk Cami yanı_2 | Sigorta atık enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 06:15 | 2014-12-09 07:40 | 1.4167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 109.0833 | 0 | 0
176647 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8505_6 | havai hat ekibine verildi. 2 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 06:19 | 2014-12-09 07:25 | 1.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
176649 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._13 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 06:28 | 2014-12-09 06:58 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
176654 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_10 | sigorta arızası giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 06:35 | 2014-12-09 07:28 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
176657 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_3 | ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:05 | 2014-12-09 15:06 | 8.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.1333 | 0 | 0
176658 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYKENT 2 21530 - 22270 ÇIKIŞI | Ekiplerimiz enerji verdi enerjisiz yermiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:09 | 2014-12-09 07:36 | 0.45 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0.45 | 135 | 0 | 0
176659 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21400_11 | arıza nöbetçi ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:10 | 2014-12-09 07:37 | 0.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
176661 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san 2 D.M den kadir ökçe çıkışı | San-2 dm 'den kadir ökçe çıkışı o.g hat açmıştı.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:11 | 2014-12-09 08:35 | 1.4 | 5 | 350 | 0 | 0 | 7 | 490 | 0 | 0
176663 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:14 | 2014-12-09 11:23 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
176664 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23049 Ahmediye köyiçi _2 | ekibe verildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:18 | 2014-12-09 07:31 | 0.21667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
176666 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | ekıbe bıldırıldı d.y.a.ş. arızası giderildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:21 | 2014-12-09 12:14 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
176669 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:26 | 2014-12-09 11:55 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
176670 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _11 | AG KABLO 2 FAZ TOPRAK ARIZA KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİYOR enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:27 | 2014-12-09 16:37 | 9.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | 0 | 0
176672 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:38 | 2014-12-09 12:25 | 4.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.4833 | 0 | 0
176675 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3295_9 | Z.KUYU EKİBE VERİLDİ.KONTROL EDİLDİ DOĞRU ŞUBE 2 FAZ KOPUK RAPOR YAZILDI KABLO SERVİSİ İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDİYOR Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:41 | 2014-12-09 19:15 | 11.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.9667 | 0 | 0
176676 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3020 beyoğlu karakurum sk. b.şahin sok köşe _1 | KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİLİYOR. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:47 | 2014-12-09 14:34 | 6.7833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 271.3333 | 0 | 0
176677 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23049 Ahmediye köyiçi _2 | ekibe verildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:49 | 2014-12-09 08:00 | 0.18333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
176678 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:49 | 2014-12-09 17:22 | 9.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.85 | 0 | 0
176679 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28874 | 28874 TM TAM İZOLE EDİLDİ. BİLDİRİMLİ KESİNTİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI.çalışma bitti 28874 tm ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:44 | 2014-12-09 17:10 | 9.4333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 8782.4333 | 0 | 0
176682 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21419_7 | ARIZA KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ İLGİLENMEKTEDİRLER. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:54 | 2014-12-09 19:43 | 11.8167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 519.9333 | 0 | 0
176683 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21890_3 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ nöbet ekıbı kontrol etmekte kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 07:49 | 2014-12-09 14:39 | 6.8333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 136.6667 | 0 | 0
176684 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11700_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 08:03 | 2014-12-09 12:55 | 4.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0
176686 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 08:09 | 2014-12-09 11:55 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
176687 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_3 | ekibe bildiridli yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 08:11 | 2014-12-09 16:27 | 8.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
176688 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28500_16 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 08:05 | 2014-12-09 12:10 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
176692 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_4 | Yerden yer altı şube kablo arızası vardır.ölçülecektir.kablo ve ölçü ekiplerimiz çalışmaktadır .arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 08:20 | 2014-12-09 17:02 | 8.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0
176693 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_2 | arıza kayda alındı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 08:22 | 2014-12-09 09:28 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
176698 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11276_3 | İşyerine elektrikler gelmiyor arıza ekıbıne bıldırıldı sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 08:33 | 2014-12-09 10:48 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
176701 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 08:35 | 2014-12-09 11:09 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
176707 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20287 | 20287 nolu tm de azp firması tarafından bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 08:52 | 2014-12-09 10:55 | 2.05 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0
176708 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_5 | Oksit arızası vardır.arıza havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 08:51 | 2014-12-09 10:59 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
176712 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_4 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:00 | 2014-12-09 19:20 | 10.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
176713 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:03 | 2014-12-09 16:38 | 7.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
176716 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28192 | BİLDİRİMLİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR BÖLGEDE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:07 | 2014-12-09 11:50 | 2.7167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2529.2167 | 0 | 0
176718 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_6 | YA ŞUBE ARIZASI(2FAZ) enerji verilldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:12 | 2014-12-09 21:07 | 11.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0 | 0
176722 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:21 | 2014-12-09 10:41 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
176724 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28894_13 | Y.D.Ş.ARIZASI 28894 TM'DEN 13 VE 14 NOLU PARALEL DEPAR 1 FAZ PATLATIYOR. DEPAR ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:25 | 2014-12-11 03:20 | 41.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 335.3333 | 0 | 0
176734 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_5 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:46 | 2014-12-09 16:41 | 6.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
176738 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31328 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.HARFİYAT ÇALIŞMASI SIRASINDA İŞ MAKİNESİ YERALTI KABLOSUNU KOPARMIŞ İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:49 | 2014-12-09 14:46 | 4.95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 311.85 | 0 | 0
176739 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28504_3 | YERALTI KABLO ARIZASI 28504 TM 3 NOLU D.ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:41 | 2014-12-09 11:45 | 2.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 192.2 | 0 | 0
176740 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_6 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:40 | 2014-12-09 15:15 | 5.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
176741 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3703_1 | Ekibe bildirildi.KONTROL EDİLDİ ŞUBE 3 FAZ KOPUK RAPOR YAZILDI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:53 | 2014-12-09 17:32 | 7.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
176742 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİTTİ KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:55 | 2014-12-09 16:16 | 6.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 0
176743 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1264 | YATIRIM PROĞRAMI SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILDI. ÇALIŞMA BİTTİ TRAFO MERKEZİNE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 09:53 | 2014-12-09 17:33 | 7.6667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4945 | 0 | 0
176746 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 645 Merter Keresteciler Sitesi kasım Sk._1 | belediye çalışırken şube kablosuna vurmuş,ekipler müdahele etti,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:01 | 2014-12-09 11:27 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
176747 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31617_1 | TRAFO BAKIMI YAPILIYOR ŞEBEKE ÇALIŞMASI.ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:01 | 2014-12-09 10:44 | 0.71667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
176750 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18534_9 | aktarma yapılıyor. aktarma tamamlandı.30mt 4x16 kablo,55mt 3x16+25 alpek kablo,12mt 3x70+95 alpek kablo ve 3 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:04 | 2014-12-09 13:46 | 3.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 362.6 | 0 | 0
176751 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_6 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:05 | 2014-12-09 13:29 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
176754 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11868_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:10 | 2014-12-09 13:06 | 2.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
176755 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:03 | 2014-12-09 12:57 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
176756 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9111 Oto Sanayi Emektar Sokak_3 | Ekibe bildirildi,Belediye asfalt çalışması yaparken şube kablosunu koparmış. 5 mt 3x35+16 kablo,2 adet 3x35 ilaçlı Y buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:18 | 2014-12-09 13:20 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
176762 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8838 FİDERİ | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8801 İtm'den 8838 deparı açtı.Geçiçi açma enerji verildi.Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:26 | 2014-12-09 11:26 | 1 | 2 | 3845 | 0 | 0 | 2 | 3845 | 0 | 0
176764 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_11 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:19 | 2014-12-09 12:16 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
176765 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:35 | 2014-12-09 15:36 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0
176767 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2225_7 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ) tam,ir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:43 | 2014-12-09 13:51 | 3.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
176770 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2169_1 | AG KABLO ARIZASI(2FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:43 | 2014-12-09 19:53 | 9.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
176772 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:49 | 2014-12-09 11:20 | 0.51667 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 3.1 | 8941.4333 | 0 | 0
176773 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 648-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad. _1 | TM'den 1 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:44 | 2014-12-09 11:43 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
176775 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_13 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:41 | 2014-12-09 20:26 | 9.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
176777 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037 TR 2_12 | ŞUBE KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.KAZI YAPILIYOR. ŞUBE ARIZASI BİTTİENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:59 | 2014-12-09 15:39 | 4.6667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 298.6667 | 0 | 0
176779 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31833_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.OKSİT ARIZASI VARDI GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:03 | 2014-12-09 11:58 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
176781 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8678_8 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlük ekibine verildi.1 faz şube arızası,ölçü ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:04 | 2014-12-09 19:17 | 8.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0
176782 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2206_8 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ) ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:11 | 2014-12-09 12:18 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
176784 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20588 | 20588 nolu TM de azp firması tarafından bildirimli bakım onarım çalışmaları yapılmaktadır. enerji verildi. 1648432,1648471 nolu başvurular saat 11:00 civarı enerji aldı. Arıza yoğunluğundan 176784 nolu iş emri ile birleştirilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:13 | 2014-12-09 12:44 | 1.5167 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 822.0333 | 0 | 0
176785 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:13 | 2014-12-09 12:19 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
176786 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 093 Bahçelievler Şukufe Nihal Sk_1 | 4*10 kablo 3 faz arızalı,ekip verildi,ölçü yapıldı .arıza giderildi enerji verildi.(093 TM den 1 adet alçak gerilim deparı çekildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:15 | 2014-12-09 22:03 | 10.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
176787 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4440-4442 | ekipler gitti 4442 den 4443 tarafı açtı elektrik verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:16 | 2014-12-09 11:26 | 1.1667 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0
176788 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24333 K.gaz Topsahası Yanı_4 | Abonenin kofrada sigortası atıkdı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:06 | 2014-12-09 12:13 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
176790 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2106 Sultanhamam sk. Çeşme sk._9 | AG KABLO ARIZASI(İSKİ KABLOYA VURMUŞ TM DEN DEPAR ÇEKİK) TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:20 | 2014-12-09 15:31 | 4.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0
176794 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | OG HATTINDA TEKRAR ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP BÖLGEDE BAKIYOR. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:32 | 2014-12-09 11:49 | 0.28333 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 1.7 | 4903.3667 | 0 | 0
176795 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 10:28 | 2014-12-09 11:45 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
176796 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_3 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:36 | 2014-12-09 13:25 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
176800 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:33 | 2014-12-09 13:01 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
176802 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:31 | 2014-12-09 20:07 | 8.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
176806 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M.- Fider 13 (Kilsan) | 9485 tm de bakım calişması oldugun dan dolayı 13 ve 14 fider lerin enerjileri kesildi yak laşik bir saat somra biticek bakim calişması bıttı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:47 | 2014-12-09 12:41 | 0.9 | 41 | 1825 | 0 | 0 | 36.9 | 1642.5 | 0 | 0
176807 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20538_4 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi..direkte patlama yok şube yanıgı vardı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:28 | 2014-12-09 12:15 | 0.78333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
176813 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23120 Muratbey Kök_2 | sigorta atık yapıldı..... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:54 | 2014-12-09 12:37 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
176814 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_3 | 28532 tm depar çekik bölgede yatırım ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:45 | 2014-12-09 13:07 | 1.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 0 | 0
176817 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23267 Ahmediye Parseller Mah._4 | oksit yapıldı..... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 11:53 | 2014-12-09 12:10 | 0.28333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
176818 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1443_9 | ŞUBE KABLO KESİM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.KESİM ÇALIŞMASI BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:00 | 2014-12-09 12:17 | 0.28333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
176820 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31801_2 | TRAFO BAKIM EKİPLERİ ÇALIŞIYOR BILDIRIMLI KESINTI ŞEBEKE ÇALIŞMASI BAKIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:03 | 2014-12-09 12:39 | 0.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
176824 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23350 Yeni Sanayi Sitesi KÖK._4 | A.G SİGORTA ATIK YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:06 | 2014-12-09 14:04 | 1.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
176825 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1756 TR 1_3 | 2 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI. DEPAR ÇEKİLDİ KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINDAN ÇALIŞIYOR . ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:12 | 2014-12-09 16:47 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
176826 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8052_5 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:15 | 2014-12-09 14:12 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
176828 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21159_3 | arıza kablo ekiplerine bildrildi.atlamalı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:10 | 2014-12-09 13:10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
176831 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20080_4 | nöbetçi ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:22 | 2014-12-09 12:43 | 0.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
176833 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:24 | 2014-12-09 14:45 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
176836 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:17 | 2014-12-09 14:31 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
176837 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3799 (10 KV) | 3799 tm Şebeke çalışmasından yapıldığından dolayı kesinti mevcut. Ekipler çalışıyor.. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:27 | 2014-12-09 13:48 | 1.35 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.35 | 518.4 | 0 | 0
176839 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:26 | 2014-12-09 21:23 | 8.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0
176841 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_5 | Kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:31 | 2014-12-09 12:42 | 0.18333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
176842 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31599 | TRAFO MERKEZI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR BİLDİRİMLİ KESİNTİ BAKIM ÇALIŞMASI SONUNDA TRAFO MERKEZINE ENERJİ ALINIRKEN TRAFODA PATLAMA MEYDANA GELDİ.TRAFO MERKEZİ DEĞİŞECEK... trafo değişti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:43 | 2014-12-09 21:32 | 8.8167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 5607.4 | 0 | 0
176845 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31577 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.nötr oksıt arızsı gıderıldı 3 faz normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:43 | 2014-12-09 13:35 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
176846 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9629 Gürsel mah. Kuzulu sk. Selamet camii_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:39 | 2014-12-09 13:27 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
176847 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:51 | 2014-12-09 21:27 | 8.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
176848 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_6 | 15 mt 1x16 alpek ister. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:57 | 2014-12-10 02:49 | 13.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.9333 | 0 | 0
176849 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:54 | 2014-12-10 00:26 | 11.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.7333 | 0 | 0
176850 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _10 | Kablo servisi çalışıyor. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:02 | 2014-12-09 14:01 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
176851 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. 1 DEVRESİ KABLO ARIZALI 2 DEVRESİNİN KESİCİ PATLAK DİREKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 12:31 | 2014-12-09 15:54 | 3.3833 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 20.3 | 58551.9667 | 0 | 0
176854 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21202_3 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:04 | 2014-12-09 18:45 | 5.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0
176856 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT EVRENSAN 21522 DM DEN RİNG LCW ÇIKIŞI | ORTA GERİLİM HATTIMIZDA AÇMA MEYDANA GELDİ EKİPLERİMİZ ÇALISIYOR EVRENSAN DM DEN GECİCİ AÇTI HATTIMIZA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:05 | 2014-12-09 13:21 | 0.26667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
176857 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM 28831 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:16 | 2014-12-09 14:32 | 1.2667 | 0 | 5586 | 0 | 0 | 0 | 7075.6 | 0 | 0
176858 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | 22300 DM den 22315 çıkışı açmış hat beslendi karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:25 | 2014-12-09 13:46 | 0.35 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0.7 | 59.5 | 0 | 0
176859 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_6 | n.mont.ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:27 | 2014-12-09 14:17 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
176861 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı_8 | Zincirli kuyu ekibine bildirildi. Kablo yaralı. Kablo ekibi müdahale edecek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:28 | 2014-12-09 17:20 | 3.8667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 154.6667 | 0 | 0
176865 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-18 Göztepe(31130) | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ KONTROL DİYOR GÖZTEPE 2 FİDERİNDE YUKDUSUMU MEYDANA GELDI EKİPLER KONTROL EDIYOR.31599 TM DE TRAFODA PATLAMA MEYDANA GELDI. GÖZTEPE 2 FIDERINDE YUK 0 LANDI AMA AÇMADI GÖZTEPE 2 FIDERINE ENERJİ ALINDI 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:34 | 2014-12-09 14:03 | 0.48333 | 1 | 8905 | 0 | 0 | 0.48333 | 4304.0833 | 0 | 0
176867 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-15 Güneşli (31931) | GÜNEŞLİ HÜRRİYET FİDERİNDE AÇMA MEYDANA GELDİ NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR 31544 VE 31454 TM YE AKADR ENRJİ VERİLDİ.31630TM İLE 31887 TM ARASINDA KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.İZOLE EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:32 | 2014-12-09 17:05 | 3.55 | 10 | 5098 | 0 | 0 | 35.5 | 18097.9 | 0 | 0
176870 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12601 - 12614 | OG HATTINDA ARIZA VAR EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ŞANTİYELERDEN GELEN PATLAMADAN DOLAYI HAT AÇTI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:07 | 2014-12-09 16:16 | 3.15 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 9387 | 0 | 0
176871 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_13 | Abone ile görüşüldü.binanın yan tarafında harfiyat çalışması yapılırken yer altı kablosuna zarar vermiştir.kablo ekipleri bölgeye yönlendirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:04 | 2014-12-09 16:59 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
176873 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21159_7 | kablo arızası vardır ekiplerimiz müdahale ediyor.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:12 | 2014-12-09 23:25 | 9.2167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 405.5333 | 0 | 0
176874 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_19 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:12 | 2014-12-09 14:44 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
176875 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28028_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:14 | 2014-12-09 20:09 | 5.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
176877 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20195_2 | Nöbetçi ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:09 | 2014-12-09 14:21 | 0.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
176878 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28458 | 28458 tm de bakım çalışması yapılıyor. 28458 tm denklanşe edildi. bakım çalışması bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:18 | 2014-12-09 19:50 | 5.5333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 5151.5333 | 0 | 0
176884 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:30 | 2014-12-09 20:31 | 6.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0
176885 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11746_6 | ATLAMAL ENERJILI KABLO ARIZASI SABAH YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:19 | 2014-12-10 00:30 | 10.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.2833 | 0 | 0
176888 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:36 | 2014-12-09 15:03 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
176890 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8817_11 | havai hat ekibine verildi*oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:38 | 2014-12-09 18:28 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
176892 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21931 vestaDMden akçaburgaz çıkışı | Akçaburgaz fideri 20 mw 'tan 0 mw ta düşmüştür.o.g hattımız açıktır.nöbetçi ekipler bölgeye yönlendirildi.arıza giderildi.enerji verildi.karanlıkta kalan yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:44 | 2014-12-09 15:42 | 0.96667 | 7 | 150 | 0 | 0 | 6.7667 | 145 | 0 | 0
176896 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:48 | 2014-12-09 20:21 | 5.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
176901 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_8 | toksin inşaat çalışma esnasında yan binanın kablosuna zarar vermiş. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:15 | 2014-12-09 22:43 | 7.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
176902 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28522_12 | direkten yeraltı şube arızası. şube direkten ayrık. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:12 | 2014-12-10 00:34 | 9.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.9333 | 0 | 0
176903 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | orta gerilim hattı enerji verildi.kontrol edildi.normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:16 | 2014-12-09 15:46 | 0.5 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
176903 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | orta gerilim hattı enerji verildi.kontrol edildi.normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:16 | 2014-12-09 16:48 | 1.5333 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 613.3333 | 0 | 0
176904 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:15 | 2014-12-10 22:43 | 31.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 251.7333 | 0 | 0
176906 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11287_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:13 | 2014-12-10 03:13 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
176907 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM 28831 | 28600 itm den 28831 deparı açıktı. 28340 tm enerji tutmuyor. 28340 tm .izole edildi.depara enerji verildi fakat tekrar depar açtı. depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 14:56 | 2014-12-09 22:27 | 7.5167 | 0 | 5586 | 0 | 0 | 0 | 41988.1 | 0 | 0
176911 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20490_3 | Türk telekom çalışma yaparken direkten yer altı kabloya zarar vermiştir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:22 | 2014-12-09 20:36 | 5.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
176918 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22272_3 | Nöbetçi ekipler bölgeye yönlendirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:26 | 2014-12-09 18:09 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
176922 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21853_7 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı. SİGORTA ATIĞI GİDERLİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 13:31 | 2014-12-09 17:46 | 4.25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 637.5 | 0 | 0
176923 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:58 | 2014-12-09 16:58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
176926 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _4 | ekibe verildi. sigorta atığı 1 adet 160 amp sigorta takılarak arza giderildi, muhsin arslan. mutlu dursun. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:52 | 2014-12-09 17:25 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
176928 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | havai hat ekibine verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:01 | 2014-12-09 16:49 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
176929 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11731-11944 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ KESİCİ AÇMASI OLDU ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:55 | 2014-12-09 16:26 | 0.51667 | 1 | 13841 | 0 | 0 | 0.51667 | 7151.1833 | 0 | 0
176930 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 648-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad. _4 | 648 tm den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:04 | 2014-12-09 16:31 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
176931 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9196 S.tepe Nato cad. başı | ekibe bildirildi.** 9196 Tm denklanşe olmuş og sigorta atmış değiştirilip enerji verilecek.** sigorta takıldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:09 | 2014-12-09 17:15 | 1.1 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 647.9 | 0 | 0
176932 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2071 | 2071-2288 arası 10 kv kablo arızası depar ringinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:11 | 2014-12-09 17:55 | 1.7333 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 2097.3333 | 0 | 0
176933 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9068 Sanayi Mah. Yamaç Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi.** tehlike önlendi arıza giderildi. İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 15:48 | 2014-12-09 16:55 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
176936 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2095 karaboyacılar sk. | t m deklanse enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:15 | 2014-12-09 18:44 | 2.4833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1502.4167 | 0 | 0
176941 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_3 | ekibe bildiirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:19 | 2014-12-09 21:44 | 5.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
176943 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | O.G AÇAM OLDU EKİPLERE VERİLDİ EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR BAHÇEŞEHİR ŞALTDAN 1 VE 2 FİDERLERİ ARIZALI ESENYURT BYPASS HATTINDAN BESLEMEK İÇİN ESENYURT ŞEBEKE İLE İRTABATA GEÇİLDİ KABLOLARDAKİ ARIZALAR İÇİN ÖLÇÜ VE KABLO EKİBİ GÖNDERİLDİ ARIZA GİDERİL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:24 | 2014-12-09 17:28 | 1.06 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 11.66 | 16149.1 | 0 | 0
176945 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23098 ÇİFTLİKKÖY MEZARLIK YANI_3 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:27 | 2014-12-09 18:10 | 1.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
176946 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT EVRENSAN 21522 DM DEN RİNG LCW ÇIKIŞI | O.G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLER İLGİLENMEKTE. HATTA ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:27 | 2014-12-09 17:05 | 0.63333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 316.6667 | 0 | 0
176947 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31535 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:37 | 2014-12-09 17:32 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
176948 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:02 | 2014-12-09 20:28 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
176950 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:20 | 2014-12-09 20:37 | 4.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
176951 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20871_6 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:38 | 2014-12-09 19:30 | 2.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
176953 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._1 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:34 | 2014-12-09 22:18 | 5.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
176954 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_9 | 28532tm den sigorta erimesi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:33 | 2014-12-09 18:56 | 2.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 221.65 | 0 | 0
176960 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_3 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:34 | 2014-12-09 18:04 | 1.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
176961 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | yer altı ekibi gelip diregin altına beton atacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:54 | 2014-12-09 17:30 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
176962 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_18 | ekibe verildi Şube 2 faz kopuk kablo ekibi çalışacak ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:52 | 2014-12-09 20:22 | 3.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
176967 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_5 | DEPAR ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:15 | 2014-12-09 19:54 | 2.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.35 | 0 | 0
176968 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:59 | 2014-12-09 19:10 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
176969 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:17 | 2014-12-09 21:41 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
176970 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:11 | 2014-12-09 19:03 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
176971 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18256_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:25 | 2014-12-09 18:02 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
176973 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21194_5 | ARIZA EKİPLEİNE BİLDİRİLDİ.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 16:35 | 2014-12-09 19:00 | 2.4167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.8333 | 0 | 0
176974 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 21844 MİMSAN D.M. 21187 ÇIKIŞI | O.G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLERİMİZ İLGİLENMEKTE. hatta enerji alındı.karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:29 | 2014-12-09 18:04 | 0.58333 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0.58333 | 175 | 0 | 0
176975 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 552 B.Evler Ulubatlı Hasan Cad._4 | 4*10 şube patlak,yeri belli ekip verildi çalışma devam ediyor arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:17 | 2014-12-09 18:21 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
176978 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_1 | nöbetçi montörlük ekibine verildi.Doğru şube arızalı ölçü ekibi yönlendirildi ölçüldü yer altı kablo ekibleri çalışıyor 2 adet 3x120 lik ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:41 | 2014-12-09 19:33 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
176979 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22112_3 | kablo arızalı. geçiçi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:40 | 2014-12-09 19:56 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
176982 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:53 | 2014-12-09 19:18 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
176984 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:56 | 2014-12-09 20:22 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
176985 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24166 Mimaroba Şok Arkası _14 | Kofradan 1 adet sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:56 | 2014-12-09 19:18 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
176989 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9196 S.tepe Nato cad. başı_2 | ekibe bildirildi.** tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 17:43 | 2014-12-09 19:25 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
176992 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4474_1 | sigorta atmış enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:10 | 2014-12-09 19:21 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
176995 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23015 Belediye su deposu_4 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:17 | 2014-12-09 22:00 | 3.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
176997 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4052_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:21 | 2014-12-09 19:37 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
176998 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4069_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:28 | 2014-12-09 19:19 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
177000 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_4 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:28 | 2014-12-09 19:35 | 1.1167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.1333 | 0 | 0
177004 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9049 M.Köy Gülbağ Cad. Kuşçular Sokak | 9049 Tm denklanşe kablo bağlantısı yapıyor ölçü ekibi.** bağlantı yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:41 | 2014-12-09 19:02 | 0.35 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 206.15 | 0 | 0
177005 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:33 | 2014-12-09 20:21 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
177007 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21253_6 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:47 | 2014-12-09 21:17 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
177009 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1264 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. OG SİGORTA ARIZASI. DEGİŞTRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:50 | 2014-12-09 19:30 | 0.66667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
177012 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_4 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 18:52 | 2014-12-09 21:55 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
177014 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28204_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:03 | 2014-12-09 23:15 | 4.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
177017 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20058_5 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:03 | 2014-12-09 20:25 | 1.3667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60.1333 | 0 | 0
177019 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21758_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:26 | 2014-12-09 20:23 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
177022 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_6 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz temiz kouk kablo arızası*ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:31 | 2014-12-10 01:33 | 6.0333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 289.6 | 0 | 0
177023 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9111 Oto Sanayi Emektar Sokak_4 | 176423 iş emri no ile ilgili 9111 Tm Dp 4 çekik. kablo ekibi çalışıyor.** 9111 TM Dp 4 enerjili. 15 mt 35 lik kablo, 1 adet 3x35 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:06 | 2014-12-09 19:47 | 0.68333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 40.3167 | 0 | 0
177024 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 293 Güngören Gençosman Mah. Topçu Sk._4 | havaihattan oksit arızası klemenslendi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:17 | 2014-12-09 20:24 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
177025 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_7 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:43 | 2014-12-10 14:33 | 18.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.6667 | 0 | 0
177026 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:45 | 2014-12-09 21:54 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
177028 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | D.Y.Ş.ARIZASI 2850/3 SOKAK NO:37 ÖNÜNDEN DİREKTEN AYRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:49 | 2014-12-10 13:23 | 17.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.5333 | 0 | 0
177029 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24032 K.gaz PTT Kampı (DİREK)_14 | 3x16 Alpekte sarma vardı klemens atıldı.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:47 | 2014-12-09 21:39 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
177030 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21501 | 21501 nolu tm de elmak firması bildirimli bakım çalışma yapmaktadır.saat 03:30 civarı enerji verilmiş. Arıza yoğunluğundan sistemden kapatılmamış. 05:00 civarı hat açmış. Gelen başvurular birleştirilmiş. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-09 19:53 | 2014-12-10 03:13 | 7.3333 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 997.3333 | 0 | 0
177031 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21582_2 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:48 | 2014-12-09 21:36 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
177032 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12204_3 | EKİPLERE VERİLDİ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 19:50 | 2014-12-10 05:02 | 9.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0
177033 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2347 tr1 cerrahpaşa verem pavyonu_11 | 3 faz şube arızası.TAMİR EDİLDİ FAKAT İKİNCİ ARIZA CIKTI ARIZA DEVAM EDİYORtamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 20:31 | 2014-12-10 16:36 | 20.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.4167 | 0 | 0
177039 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 20:05 | 2014-12-09 23:15 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
177042 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_4 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 20:41 | 2014-12-09 22:05 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
177043 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 526 B.evler F.selim Paşa Cad. _1 | 4*10 sube kablo 2 faz arızalı atlama enerjı verıldı calısma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 21:09 | 2014-12-09 22:39 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
177044 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_6 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 20:58 | 2014-12-09 22:05 | 1.1167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.1333 | 0 | 0
177047 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28347_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 21:20 | 2014-12-10 10:43 | 13.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.0667 | 0 | 0
177055 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 22:12 | 2014-12-10 00:45 | 2.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
177057 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_5 | ABONENİN KENDİ DAM DİREĞİ YIKILMIŞ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 22:23 | 2014-12-09 23:06 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
177058 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM 28831 | 28600 itm'den 28831 deparı açık ekipler çalışıyor. 28600 İTM'DEN 28831 DEPARINA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 22:01 | 2014-12-09 23:33 | 1.5333 | 0 | 5586 | 0 | 0 | 0 | 8565.2 | 0 | 0
177059 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11642_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 22:21 | 2014-12-09 23:30 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
177060 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 22:15 | 2014-12-10 10:45 | 12.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
177061 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 22:35 | 2014-12-09 23:18 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
177063 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20990_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 22:38 | 2014-12-09 23:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
177065 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4331_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 22:54 | 2014-12-10 00:05 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
177066 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _12 | ekib çalışıyor. Alpek kabloda kısa devre vardı arıza noktası bulunup tamir edilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 21:43 | 2014-12-10 00:09 | 2.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 143.5667 | 0 | 0
177072 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23049 Ahmediye köyiçi _3 | ekibe bildiirldi OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 23:14 | 2014-12-10 01:03 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
177073 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28340 | 28340 tm denklaşe. kesici ve ayırıcı açık. trafo test ister 28340 tm'ye enerji alındı. tağdiye 28340 tm'de 28087 doğru alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 23:38 | 2014-12-10 01:20 | 1.7 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1582.7 | 0 | 0
177074 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25249 MEHMET UÇAR EMİN SOKAK Silivri SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 23:55 | 2014-12-10 00:31 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
177075 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 23:50 | 2014-12-10 13:31 | 13.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 0 | 0
177077 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_7 | 10 MT 1X16+25 ŞUBE İSTER TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-09 21:27 | 2014-12-10 18:40 | 21.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169.7333 | 0 | 0
177079 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 00:19 | 2014-12-10 14:42 | 14.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.0667 | 0 | 0
177080 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_7 | klemens arızası . arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 00:28 | 2014-12-10 00:55 | 0.44972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.0475 | 0 | 0
177081 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21403_5 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 00:24 | 2014-12-10 02:01 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
177082 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 00:22 | 2014-12-10 01:59 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
177083 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11325_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 00:22 | 2014-12-10 03:30 | 3.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
177084 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_5 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 00:35 | 2014-12-10 01:41 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
177085 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM 28823 | 28600 itm 28823 deparı kesildi. 28206 tm ile 28086 tm arasındaki kablonun renk alımı için 28340 tm'ye enerji alındı. tağdiye 28340 tm'de 28087 doğru alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 00:46 | 2014-12-10 01:19 | 0.55 | 0 | 8379 | 0 | 0 | 0 | 4608.45 | 0 | 0
177087 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | H.HAT EKİBE VERİLDİ depar 11 enerji sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 00:50 | 2014-12-10 01:15 | 0.41667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
177089 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - BOĞAZİÇİ FAB. | KESİCİ DEĞİŞİMİ YAPILIYOR.ENERJİ KESİLDİ KESİCİ DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 01:00 | 2014-12-10 01:38 | 0.63333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 0
177090 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3656_8 | ekibe verildi. ŞUBE 1 FAZ KOPUK ATLAMA ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 01:07 | 2014-12-10 01:39 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
177091 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 01:15 | 2014-12-10 14:45 | 13.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
177094 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_3 | abonenın dam dıregı yıkılmıs gecıcı enerjı verıldı yaptırıp tekrar arayacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 01:35 | 2014-12-10 02:20 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
177095 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-408-414 | Nönetçi Montörlüğü ekipleri tarafından manevra çalışması yapılıyor.çalışma bitti.depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 01:31 | 2014-12-10 01:50 | 0.31667 | 1 | 6137 | 0 | 0 | 0.31667 | 1943.3833 | 0 | 0
177096 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28100 İTM 28622 | 28354 tm yatırım firması çalışma yapacağından izole ediliyor TAĞDİYESİ UYGUN OLMADIĞINDAN MANEVRA YAPILAMADI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 01:32 | 2014-12-10 01:51 | 0.31667 | 0 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 2948.1667 | 0 | 0
177100 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş 3145 (35 KV) | MANEVRA YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 02:02 | 2014-12-10 02:08 | 0.1 | 2 | 1534 | 0 | 0 | 0.2 | 153.4 | 0 | 0
177101 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_1 | aboneyle görüşüldü.A tipi 8 lik direkte patlama olmuş.aboneyle görüşüldü. **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 01:57 | 2014-12-10 10:32 | 8.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0
177105 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 15 FİDER | HABİBLER ŞALTTAN 15 FİDER TRAFO A ÜZERİNDEN TRAFO B ÜZERİNE ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 02:27 | 2014-12-10 02:43 | 0.26667 | 50 | 18263 | 0 | 0 | 13.3333 | 4870.1333 | 0 | 0
177106 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9556 Fideri | 9556 deparının tadiyesi 9409'a taşındı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 02:26 | 2014-12-10 02:34 | 0.13333 | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0 | 711.4667 | 0 | 0
177108 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9221 zincirli kuyu kore şehitleri._16 | ekibe bildirildi.İ( 9221 tm dp 16 ) 1 faz patlatıyor.D.Ş.kablo arızası,yarın gündüz tamir edilecek.** 9221 Tm den Dp 15 çekik.**arıza giderildi. 2 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 02:32 | 2014-12-10 15:38 | 13.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0
177109 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11205-11191 | ORTA GERILIMDE ACMA OLDU EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 02:52 | 2014-12-10 03:57 | 1.0833 | 1 | 6921 | 0 | 0 | 1.0833 | 7497.75 | 0 | 0
177110 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25116 POMPA İSTASYONU (Sahil ) Silivri SİLİVRİ_6 | kofradan sigorta atmış.takıldıı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 03:25 | 2014-12-10 04:31 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
177111 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12113_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 03:25 | 2014-12-10 09:31 | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
177112 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8230_6 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 03:30 | 2014-12-10 03:42 | 0.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
177113 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24244 M.Sinan siba 1_7 | Merkezden 1 depar sigorta atığı değiştirildi beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 04:12 | 2014-12-10 04:48 | 0.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
177114 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24235 M.sinan Kar-Elyaf_17 | Merkezden havai hat çıkışı sigorta atığı değiştirildi , beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 04:14 | 2014-12-10 04:37 | 0.38333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
177116 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 04:21 | 2014-12-10 09:46 | 5.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
177118 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_5 | ekıplere verıldı.tAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 04:58 | 2014-12-10 09:41 | 4.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
177120 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 ÜSTÜN BRODE 24235 TM - HAVAİ HAT ÇIKIŞI | Geçici açma besledi , normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 05:08 | 2014-12-10 05:23 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
177122 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22073_7 | sigorta atıktı yenilendi enerji normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 05:14 | 2014-12-10 07:39 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
177123 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20946_7 | sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 06:04 | 2014-12-10 07:54 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
177124 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_7 | 45 MT 3X16+25 ŞUBE İSTER TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 06:19 | 2014-12-10 18:40 | 12.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0
177127 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21918_8 | kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 06:28 | 2014-12-10 15:58 | 9.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 0
177128 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_2 | ekibe verildi.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 06:34 | 2014-12-10 10:04 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
177130 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 06:35 | 2014-12-10 12:58 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
177131 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 06:36 | 2014-12-10 13:59 | 7.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.0667 | 0 | 0
177132 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_7 | SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 06:47 | 2014-12-10 09:44 | 2.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 274.35 | 0 | 0
177133 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 06:42 | 2014-12-10 10:40 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
177135 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24488-S.paşa Güneşkent arkası Fen Lisesi_1 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:16 | 2014-12-10 08:45 | 1.4833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
177136 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | havaihat ekibine verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:01 | 2014-12-10 07:21 | 0.33333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
177137 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:05 | 2014-12-10 10:39 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
177138 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_2 | ekiplere bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:15 | 2014-12-10 12:01 | 4.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
177142 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4216_3 | ARIZA gıderıldı enerjı verıldıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:16 | 2014-12-10 11:12 | 3.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
177143 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:36 | 2014-12-10 08:41 | 1.0833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
177146 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:27 | 2014-12-10 09:47 | 2.3297 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3081 | 0 | 0
177147 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22379_8 | direkten oksit yapmış arıza giderildi enerji verildi. karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:06 | 2014-12-10 09:26 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
177150 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20715 VEKSAN DM_5 | paralel kablodan enerji verildi kablo ekibi bekleniyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:43 | 2014-12-10 15:39 | 7.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
177151 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_3 | ekıbe verıldı.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:46 | 2014-12-10 10:06 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
177153 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20944_3 | direkten yeraltı kablo arızası vardır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:51 | 2014-12-10 19:51 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
177154 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:51 | 2014-12-10 09:45 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
177155 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_5 | ekibe bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmiyor kablo servisine bilgi verildi Dp 5 çekik**arıza giderildi. 2 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:52 | 2014-12-10 16:36 | 8.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 515.2667 | 0 | 0
177158 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_10 | havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:54 | 2014-12-10 11:24 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
177160 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_4 | arıza kayda alındı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:00 | 2014-12-10 09:12 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
177166 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | Ekibe bildirildi. SİGORTA ERİMESİ ABONELER ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:07 | 2014-12-10 09:08 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
177168 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24306 Mimaroba Siba2_1 | 1. depar çıkışında kablo arızası vardı.Onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:13 | 2014-12-10 09:48 | 1.5833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
177170 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4320_3 | ekib gönderıldi.havai hat arızası gıderıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:17 | 2014-12-10 10:29 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
177172 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28500_15 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:18 | 2014-12-10 10:12 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
177173 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8272_14 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Abonenin kofrası patlamış,kofra değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:19 | 2014-12-10 10:17 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
177174 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:06 | 2014-12-10 09:34 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
177175 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20007 | 20007 nolu TM de hipot tarafından bildirimli A.G pano değişimi yapılmaktadır. saat 14:00 da enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-10 08:22 | 2014-12-10 14:01 | 5.65 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 847.5 | 0 | 0
177177 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:09 | 2014-12-10 09:32 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
177179 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_4 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:10 | 2014-12-10 11:04 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
177180 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _4 | kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:26 | 2014-12-10 10:05 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
177182 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24187-Celaliye Belediye Binası Karşısı (DİREK)_3 | Şube klemensinde oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:30 | 2014-12-10 09:57 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
177184 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22112_3 | 9 metre 3x50 lık kablo ve 2 adet 120 lık ilaç buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:34 | 2014-12-10 17:25 | 8.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
177185 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_8 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:35 | 2014-12-10 11:26 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
177186 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _15 | ekıbe verıldı.Şube kablosu yaralı. Kablo ekibi müdahale edecek. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:32 | 2014-12-10 13:17 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
177192 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24060 S.Paşa Yoğurthane Yavuz Selim İlk.Öğ._4 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:05 | 2014-12-10 08:48 | 1.7167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 0
177193 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:20 | 2014-12-10 12:54 | 4.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
177194 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:28 | 2014-12-10 11:54 | 3.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
177195 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11642_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI ÇALIŞMA SIRASINDA N:13ÜN YERALTI ŞUBE KABLOSUNU KOPARMIŞLAR YERİ BELLİ KABLOCULAR İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. KABLOCULARIN ÇALIŞMASI İÇİN SOKAKTAN ENERJİ KESİLDİ.YERALTICILAR KABL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:44 | 2014-12-10 17:22 | 8.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0
177197 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3038 istiklal cad. yeşilçam sk emek sineması_16 | ekıbe verıldı. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:46 | 2014-12-10 09:53 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
177199 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_7 | direkte arıza varmış.patlama yapıyormuş.mahallede elektrik yokmuş arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:51 | 2014-12-10 12:16 | 3.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
177202 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_3 | arıza giderildi kılemens takıldı 4 adet | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:30 | 2014-12-10 10:29 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
177203 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20894 | 20894 tm de azp firması tarafından bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-10 08:57 | 2014-12-10 10:24 | 1.45 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0
177204 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4263 | 4263 tm de trafo yatırım çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-10 09:00 | 2014-12-10 13:53 | 4.8833 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1523.6 | 0 | 0
177205 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31869 | 31869 TM DE MONTAJ EKİBİ NEZARETİNDE AZP FİRMASI TRAFO BAKIMI YAPIYOR.BİLDİRİMLİ KESİNTİ.BAKIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-10 09:00 | 2014-12-10 10:53 | 1.8833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1197.8 | 0 | 0
177206 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12204_9 | KABLO ARIZASI VAR YERİ BELLİ KABLO EKİBİNİN ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİLDİ BİTİNCE VERİLECEK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VE RİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:02 | 2014-12-10 15:59 | 6.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0
177212 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21896_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.nh atıgı vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:01 | 2014-12-10 11:31 | 2.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
177216 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1034 | YATIRIM PROGRAMI OG DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:27 | 2014-12-10 18:08 | 8.6833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 5600.75 | 0 | 0
177218 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22379_7 | direkten oksit yapmış arıza giderildi enerji verildi. karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 07:37 | 2014-12-10 09:17 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
177219 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,direkten ayrıldı.ölçülecek. ölçüldü yer altı kablo ekibi çalışıyor 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi. direkten baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:25 | 2014-12-10 19:31 | 10.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0
177220 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:27 | 2014-12-10 15:17 | 5.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
177221 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28815_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:30 | 2014-12-10 20:03 | 10.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0
177223 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_6 | Havai hat ekibine bildirildi. tamir edildi enerji verilkdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:32 | 2014-12-10 13:15 | 3.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0
177225 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_4 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:45 | 2014-12-10 11:27 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
177228 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _10 | Kablo arızası.9250 T.M 3 faz gelmiyor.Kablo ekbine bildirildi.ölçü yapılması bekleniyor,**ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA BULUNDU EKİP ÇALIŞIYOR.2,arıza cıktı ölçü yapılıyor.arıza giderildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 08:08 | 2014-12-10 20:20 | 12.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 719.8 | 0 | 0
177229 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28354 | 28354 TM BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR BÖLGEDE ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-10 09:46 | 2014-12-10 16:46 | 7 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 6517 | 0 | 0
177230 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28617 | 28617 TM BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:47 | 2014-12-10 11:31 | 1.7333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1613.7333 | 0 | 0
177237 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:07 | 2014-12-10 20:28 | 10.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
177239 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_5 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:19 | 2014-12-10 11:07 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
177240 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_8 | Feylosof sokakdaki şube arızası için ölçü yapıldığından dolayı 3656 TMden DP 8 çekik. Kablo servisi çalışıyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:18 | 2014-12-10 16:23 | 6.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 243.3333 | 0 | 0
177241 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11266_4 | YERALTI ŞUBE KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ ARACI BEKLENİLİYOR. ÖLÇÜ YAPILIYOR 11266 TM D:6 ENERJİSİZ ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİKLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:17 | 2014-12-10 21:58 | 11.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0
177242 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11654_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:24 | 2014-12-10 18:02 | 7.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.4333 | 0 | 0
177243 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:56 | 2014-12-10 11:22 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
177248 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12146_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTa atıktı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:30 | 2014-12-10 12:26 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
177250 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 814 Merter keresteciler Sit. Söğüt Sk._2 | 3*120+70 3 faz arızalı, yeribelli,ekip verildi,arıza noktası beton kırılması gerekiyor,abone betonu kırıp haber vercek,çalışmaya ondan sonra devam edilcek,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:26 | 2014-12-10 17:54 | 7.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
177252 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4485_8 | arıza gorulmedı enerjı mevcut gereklı konturoller yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:35 | 2014-12-10 11:12 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
177255 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_3 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:43 | 2014-12-10 12:53 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
177256 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11411_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:41 | 2014-12-10 12:55 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
177257 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23098 ÇİFTLİKKÖY MEZARLIK YANI_5 | OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:45 | 2014-12-10 15:33 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
177258 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_8 | MERDİVEN İSTER EKİP TEKRAR GÖNDERİLECEK TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:46 | 2014-12-10 22:48 | 12.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.2667 | 0 | 0
177259 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23105 Belgrad köyü_2 | oksit yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:38 | 2014-12-10 12:59 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
177260 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23350 Yeni Sanayi Sitesi KÖK._4 | a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:49 | 2014-12-10 11:14 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
177263 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_2 | klamens arızası giderildi 3 adt a-40 lık alaminyum klamens atıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:54 | 2014-12-10 12:22 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
177264 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 526 B.evler F.selim Paşa Cad. _2 | Kablo servisinin çalışmasından dolayı enerji kesik,çalışma devam ediyor(arıza için a.g depar çekildi,)arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:52 | 2014-12-10 11:23 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
177267 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_4 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:54 | 2014-12-10 15:43 | 4.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6333 | 0 | 0
177268 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11572_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:46 | 2014-12-10 22:18 | 11.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.7333 | 0 | 0
177269 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:51 | 2014-12-10 12:56 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
177270 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 10:56 | 2014-12-10 20:08 | 9.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
177271 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. İREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:01 | 2014-12-10 18:57 | 7.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.5333 | 0 | 0
177272 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21745_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:02 | 2014-12-10 13:18 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
177274 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11878_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:04 | 2014-12-10 19:12 | 8.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0
177275 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20253 | 20253 nolu tm de azp firması tarafından bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-10 12:06 | 2014-12-10 14:01 | 1.9167 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 835.6667 | 0 | 0
177283 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:28 | 2014-12-10 12:55 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
177284 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:26 | 2014-12-10 18:25 | 6.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.8833 | 0 | 0
177288 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:38 | 2014-12-10 14:54 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
177290 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21912_2 | havaı hat ekıbıne verıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:40 | 2014-12-10 15:35 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
177291 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_2 | havai hat ekibine verildi. 25 metre 3x16 kablo çekildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:36 | 2014-12-10 16:41 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
177293 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12113_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:37 | 2014-12-10 11:54 | 0.28333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
177294 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:43 | 2014-12-10 20:06 | 8.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.6833 | 0 | 0
177295 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25293 DOĞANTEPE 1 Ortaköy üstü Ortaköy SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:40 | 2014-12-10 12:54 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
177296 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:42 | 2014-12-10 16:56 | 5.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.6333 | 0 | 0
177297 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | Ekibe bildirildi.Geçici açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:39 | 2014-12-10 11:49 | 0.16667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 1.1667 | 274.1667 | 0 | 0
177298 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:35 | 2014-12-10 18:01 | 6.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.0333 | 0 | 0
177300 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | eiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:48 | 2014-12-10 14:54 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
177304 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31585 TM | MONTAJ EKİBİ NEZARETİNDE AZP FİRMASI TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPMAKTADIR.BAKIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-10 11:11 | 2014-12-10 12:15 | 1.0667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 678.4 | 0 | 0
177305 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._7 | Ekibe bildirildi.Beledıye kaldırım çalışması yaparken binanın şube kablosuna vurmuş.kablo servisine bilgi verildi. 1 adet 4x16 fermuarlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:51 | 2014-12-10 12:19 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
177306 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. İREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:54 | 2014-12-10 18:59 | 7.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0
177309 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2690 | 2690 TM OSOS BAGLANTISI İÇİN ENERJİ KESİLDİ CALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:57 | 2014-12-10 13:02 | 1.0833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 655.4167 | 0 | 0
177317 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-840-020 | b.gis -840 deparı açtı,geçici açma enerjsiz yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:02 | 2014-12-10 12:29 | 0.45 | 2 | 6905 | 0 | 0 | 0.9 | 3107.25 | 0 | 0
177319 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:06 | 2014-12-10 13:45 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
177325 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:15 | 2014-12-10 14:16 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
177327 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31851_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.OKSIT ARIZASI GIDEIRLDI 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:14 | 2014-12-10 13:24 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
177328 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4083_4 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:11 | 2014-12-10 13:47 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
177331 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:18 | 2014-12-10 13:13 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
177333 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_3 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:27 | 2014-12-10 18:43 | 6.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
177334 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_9 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:24 | 2014-12-10 12:37 | 0.21667 | 42 | 93 | 0 | 0 | 9.1 | 20.15 | 0 | 0
177335 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21049_9 | havaı hat ekıbıne verıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:29 | 2014-12-10 15:35 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
177336 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | HAT NORMALE DÖNÜLDÜ MANEVRASI YAPILDI. MANEVRA YAPILIRKEN HAT ARADAN BİR YERDEN ARIZA GELDİ EKİP BÖLGEDE BAKIYOR. ŞAHİNTEPE ESKİ İSTANBUL CD OG KABLOLARI KOPMUŞ TAMİR EDİLİYOR. HAT BESLENDİ SAHİNTEPEDEKİ TEL KOPUĞU DEVAM EDİYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:27 | 2014-12-10 13:45 | 1.3 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 7.8 | 22497.8 | 0 | 0
177337 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24238 S.Paşa Erseven Sit._9 | Yeraltı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:37 | 2014-12-10 17:02 | 4.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0833 | 0 | 0
177338 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_9 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:32 | 2014-12-10 14:17 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
177340 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3253_4 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:30 | 2014-12-10 15:35 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
177341 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_10 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:40 | 2014-12-10 14:17 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
177343 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:28 | 2014-12-10 22:19 | 9.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.95 | 0 | 0
177344 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20251_5 | havaı hat ekıbıne verıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:41 | 2014-12-10 21:32 | 8.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 389.4 | 0 | 0
177345 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR 12272 DM DEN 12273 ÇIKIŞI | bahçeşehir şaltan fider -2 toprak korumadan açtı ekıpler müdahale etmekte hat beslendi enerji verldi bölgeye | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:39 | 2014-12-10 13:04 | 0.41667 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 312.5 | 0 | 0
177347 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31816 | MONTAJ EKİBİ NEZARETİNDE 31816 TM DE AZP FİRMASİ EŞLİĞİNDE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR BİLDİRİMLİ.ÇALIŞMA TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-10 12:40 | 2014-12-10 13:24 | 0.73333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0
177348 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:48 | 2014-12-10 19:14 | 6.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
177350 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_5 | oksit arızası giderildi 2 adet kılemens kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:51 | 2014-12-10 20:29 | 7.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0
177351 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:55 | 2014-12-10 22:21 | 9.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.0333 | 0 | 0
177352 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_3 | N.MONT.EKİBİNE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:55 | 2014-12-10 13:18 | 0.38333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
177354 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11642_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:55 | 2014-12-10 17:45 | 4.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
177355 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18256_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:56 | 2014-12-10 16:05 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
177356 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3140_2 | kablo servisi çalışma yapıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:54 | 2014-12-10 13:11 | 0.28333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
177357 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20080_5 | ekıbe verildi. kontrol edılıyor..nh atıgı vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 12:51 | 2014-12-10 14:06 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
177360 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28508 | 28508 TM BİLDİRİMLİ TRAFO BAKIM ÇALIMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:14 | 2014-12-10 14:35 | 1.35 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1256.85 | 0 | 0
177364 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | ekiplere bildirildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:11 | 2014-12-10 14:17 | 1.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
177366 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28847 YENİKÖY SU MOTORU DİREK TİPİ_1 | tamir eddildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:21 | 2014-12-10 19:51 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
177367 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:20 | 2014-12-10 14:16 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
177368 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_3 | nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:22 | 2014-12-10 14:41 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
177369 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 09:38 | 2014-12-10 13:54 | 4.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
177370 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:27 | 2014-12-10 19:16 | 5.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2667 | 0 | 0
177373 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28368_4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 3 FAZ YOK 28368 tm 4 nolu depar çekik. kablo 2. arızayı verdi depar çekik. tami edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:29 | 2014-12-12 17:20 | 51.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 414.8 | 0 | 0
177376 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20091 DM DEN 21025 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:32 | 2014-12-10 13:56 | 0.4 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
177377 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _4 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:36 | 2014-12-10 15:32 | 1.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
177379 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_3 | havaı hat ekıbıne verıldi. arıza gideridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:37 | 2014-12-10 15:37 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
177381 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BOĞAZKÖY-1 | GEÇİCİ AÇMA ARIZASI GİDERİLDİ. HATTA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:34 | 2014-12-10 14:01 | 0.45 | 29 | 200 | 0 | 0 | 13.05 | 90 | 0 | 0
177382 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3533_10 | kablo servisi çalışma yapıyor sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:44 | 2014-12-10 13:52 | 0.13333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
177384 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11205-11191 | ŞAHİNTEPEDEKİ OG HATLARI KOPMUŞ TAMİR EDİLİYOR. ETKİLENEN YER ŞAHİNTEPE MH VE TAHTAKELE SON EVLER. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VE RİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:44 | 2014-12-10 17:11 | 3.45 | 1 | 6921 | 0 | 0 | 3.45 | 23877.45 | 0 | 0
177385 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:45 | 2014-12-10 21:00 | 7.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.75 | 0 | 0
177387 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_2 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza gderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:28 | 2014-12-10 15:54 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
177389 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1826_3 | BİNANIN KOFRASI DEGİŞECEK İLGİLİ SERVİSE BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:56 | 2014-12-10 15:24 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
177390 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9485 TM | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:54 | 2014-12-10 15:44 | 1.8333 | 3 | 470 | 0 | 0 | 5.5 | 861.6667 | 0 | 0
177391 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | havaı hat ekıplerıne bılırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:56 | 2014-12-10 20:39 | 6.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0
177393 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28500_15 | yeraltı doğru şube arızası.28500 itm 15 nolu depardan kablo ayrık. KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:58 | 2014-12-11 15:15 | 25.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 202.2667 | 0 | 0
177396 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:03 | 2014-12-10 18:55 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
177399 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9024 K.Hane Hasdal Levsu Yapı Koop._9 | Ekibe bildirildi.Kağıthane Belediyesi Ceray inşaat kaldırım düzenlemesi yaparken ana kabloya vurmuş,depar 9 çekik kablo servisine bilgi verildi.**arıza giderildi. 2 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:04 | 2014-12-10 21:10 | 7.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 418.9 | 0 | 0
177400 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT K.KÖY-1 | DEPAR AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:06 | 2014-12-10 15:00 | 0.9 | 14 | 24220 | 0 | 0 | 12.6 | 21798 | 0 | 0
177404 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3171_12 | depar çekildi kablo servisi çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:16 | 2014-12-10 14:46 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
177405 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21168_5 | kablo ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:13 | 2014-12-10 16:17 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
177406 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21644_6 | tek faz gelmiyormuş arıza ekıbıne bıldırıldı. sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:18 | 2014-12-10 19:18 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
177407 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1462 TR 2_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. NÖTÜR ARIZASI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR . ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:23 | 2014-12-10 17:30 | 3.1108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8867 | 0 | 0
177409 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9386 Çeliktepe F.Sultan Mehmet cad. Hayat sk_6 | Ekibe bildirildi.**İSKİ çalışma esnasında kabloyu buattan çektirmiş. kablo direkten ayrıldı.**arıza giderildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-10 13:44 | 2014-12-10 18:35 | 4.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0
177411 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:27 | 2014-12-10 14:59 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
177413 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:33 | 2014-12-10 17:00 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
177415 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_2 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi alpek gerildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:37 | 2014-12-10 16:08 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
177416 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:39 | 2014-12-10 23:19 | 8.6667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0
177420 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20486_6 | havaı hatta bulunanteller kopmus enerjıler gııdıp gelıyormus arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı bakıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:49 | 2014-12-10 15:29 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
177423 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_1 | 1 adet 8 lik direk ister 50mt 70 lik alpek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:51 | 2014-12-10 19:19 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
177428 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_3 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:53 | 2014-12-10 18:30 | 3.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
177430 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23288 Binkılıç Giriş Mah._3 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:53 | 2014-12-10 19:05 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
177431 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:54 | 2014-12-10 19:03 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
177433 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_26 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:59 | 2014-12-10 15:50 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
177441 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:13 | 2014-12-10 19:44 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
177442 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21046_5 | dogalgaz calısması esnasında yeraltı sube kablosuna zarar verılmiştir. kablo ekıplerına bıldırıldi. mudeahale edılıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:10 | 2014-12-10 16:21 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
177443 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21194_4 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:18 | 2014-12-10 21:18 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
177444 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:02 | 2014-12-11 15:00 | 23.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
177448 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3002 şişli teyyareci fehmi _3 | Ekibe Verildi. AG Kablo 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:27 | 2014-12-10 23:30 | 8.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
177452 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21560_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:30 | 2014-12-10 17:22 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
177453 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28130 DM 28003 | DEPAR AÇTI SEBEP:GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:05 | 2014-12-10 16:14 | 1.15 | 0 | 7448 | 0 | 0 | 0 | 8565.2 | 0 | 0
177455 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4203_9 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:32 | 2014-12-10 18:07 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
177456 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4473_5 | arıza kayada alındı. direkten yeraltı şube .diregin dibinden patlamış. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 14:04 | 2014-12-10 19:57 | 5.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 0 | 0
177457 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:47 | 2014-12-10 17:13 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
177458 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_8 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:36 | 2014-12-10 20:10 | 4.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0
177460 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:32 | 2014-12-10 20:06 | 4.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0
177466 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21639_5 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:45 | 2014-12-10 20:03 | 4.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0
177467 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:49 | 2014-12-10 19:14 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
177470 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:51 | 2014-12-10 20:46 | 4.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
177471 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_8 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 15:58 | 2014-12-10 18:49 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
177474 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_6 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:06 | 2014-12-10 22:52 | 6.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.1333 | 0 | 0
177475 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20777_6 | kablo arızası mevcut ölçülecek. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:10 | 2014-12-10 19:10 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
177477 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1157 | TRAFO BAGLANTISI YAPILIYOR TR. 1 ENERJİSİ KESİLDİ. ÇALIŞMA BİTTİ TRAFO MERKEZİNE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:16 | 2014-12-10 17:24 | 1.1333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0
177482 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:17 | 2014-12-10 19:17 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
177483 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:27 | 2014-12-10 17:27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
177484 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:28 | 2014-12-10 18:19 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
177485 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22846_5 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:11 | 2014-12-10 23:35 | 7.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 0 | 0
177487 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20500_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:24 | 2014-12-10 16:49 | 0.41667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
177490 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11126_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:39 | 2014-12-11 00:35 | 7.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.5333 | 0 | 0
177491 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8036 sağmalcılar bkm_4 | sube baglandı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:41 | 2014-12-10 16:42 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
177492 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:37 | 2014-12-10 18:11 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
177498 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18286_6 | ekibe verildi.voltajlar ölçüldü normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:55 | 2014-12-10 19:08 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
177499 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:43 | 2014-12-10 20:11 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
177501 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21868_5 | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:50 | 2014-12-10 17:32 | 0.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
177502 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | MONTÖRLÜK EKİBİNE VERİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:00 | 2014-12-10 17:18 | 0.3 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 1.8 | 5191.8 | 0 | 0
177503 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_7 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 16:58 | 2014-12-10 18:40 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
177504 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:04 | 2014-12-10 17:26 | 0.36667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
177509 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:08 | 2014-12-10 19:12 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
177510 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:01 | 2014-12-10 19:13 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
177511 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:03 | 2014-12-10 19:22 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
177513 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11949 | 114949 TM YE GELEN ORTA GERİLİM KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR. TM NİN RİNGİ OLMADIĞINDAn beslenemedi ARIZA GİDERİLDİ ENERJ İ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:10 | 2014-12-10 21:19 | 4.15 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2469.25 | 0 | 0
177514 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | umumi voltaj düşüklügü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:20 | 2014-12-10 18:25 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
177515 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_11 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:04 | 2014-12-10 19:53 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
177516 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:19 | 2014-12-10 19:19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
177517 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI.ARIZA TESPİTİ VE BÖLGESİ KONTROL EDİLİYOR. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:25 | 2014-12-10 21:39 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
177522 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_6 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:36 | 2014-12-10 20:02 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
177523 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11530_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT YAPILDI KLEMENS ATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:30 | 2014-12-11 00:33 | 7.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
177525 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:33 | 2014-12-10 22:56 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
177526 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:26 | 2014-12-11 14:51 | 21.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171.3333 | 0 | 0
177528 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21292_7 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:40 | 2014-12-10 20:54 | 3.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
177530 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:47 | 2014-12-10 20:44 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
177531 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_5 | ekibe verildi, direkten tamir edidli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:50 | 2014-12-10 19:16 | 1.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
177533 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130 DM 28131 | 28130 DM DEN 28131 DEPARI AÇTI SEBEP:GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:47 | 2014-12-10 18:11 | 0.4 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 0 | 0
177535 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1722_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİ DENKLAŞE OLDU ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:53 | 2014-12-10 18:15 | 0.36667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
177536 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31534 TM_1 | Ekiplerin bilgisi var.Geçici süre enerji kesildi.. Bölge enerjilendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:54 | 2014-12-10 18:39 | 0.75 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
177538 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:52 | 2014-12-10 20:49 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
177540 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4263_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:48 | 2014-12-10 18:41 | 0.88333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.3833 | 0 | 0
177541 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9619 K.hane Asfaltı Uğur sk._8 | h.hat ekiplerine bildirildi.**9619tm dp 8 h.hat ekipleri çalışıyor.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:52 | 2014-12-10 19:02 | 1.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.8333 | 0 | 0
177542 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ölcüsüz enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:59 | 2014-12-10 21:36 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
177543 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1897_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:59 | 2014-12-10 22:33 | 4.5667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 292.2667 | 0 | 0
177545 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3949; b.oglu kaptanpaşa börekçi bayram 34_11 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 18:12 | 2014-12-10 21:54 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
177546 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 18:25 | 2014-12-10 21:38 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
177548 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28020_8 | 28020 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:16 | 2014-12-10 18:35 | 1.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 122.45 | 0 | 0
177549 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 18:34 | 2014-12-11 13:58 | 19.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 0
177550 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 18:31 | 2014-12-10 21:26 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
177554 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20224_6 | arıza ekiplerin bildirildi.sigorta atığı giderildi.1657825 nolu başvuru farklı arıza kaydı. 177554 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 17:53 | 2014-12-10 19:16 | 1.3833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60.8667 | 0 | 0
177556 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 18:32 | 2014-12-10 22:24 | 3.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
177557 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK TM DEN SİGORTA ATIĞI VARDI. DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 18:35 | 2014-12-10 19:14 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
177558 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11217_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR . ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 18:51 | 2014-12-10 21:56 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
177562 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_5 | tm den 1 faz sigortra atık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 19:03 | 2014-12-10 19:58 | 0.93333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
177564 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3994 çıksalın turşucu hüseyin sk _1 | havai hat ekibine verildi tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 19:11 | 2014-12-10 20:06 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
177565 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_10 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ.ABONE ARANDI.ARIZASI YOK FAKAT CİHAZLARI ZAMANLA ZARAR GÖRÜYORMU oksit arızası gierildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 19:11 | 2014-12-10 19:57 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
177569 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 18:13 | 2014-12-10 20:49 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
177570 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18509_6 | havai hat çalışması 18509 tm den depar çekili enerji kesildi. yük bölümü yapılıyor çalışma bitti 48 metre 3x170 lik kablo kullanıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 19:39 | 2014-12-10 20:43 | 1.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0 | 0
177571 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._14 | inşaat çalışması esnasında kabloya vurmuşlar. kablo direkten ayrıldı. kablo servisine bildirildi. inşaat olduğundan karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-10 19:56 | 2014-12-10 20:00 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
177572 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28284_2 | ALPEK YANIK EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 19:41 | 2014-12-10 22:25 | 2.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 254.2 | 0 | 0
177573 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20490_4 | oksit arızası. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 19:22 | 2014-12-10 20:10 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
177574 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 20:14 | 2014-12-10 21:38 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
177577 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4295_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 20:17 | 2014-12-10 21:49 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
177579 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20812_11 | oksit arızası vardır.ekiplere bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi.arızaların hepsi no:75 e aittir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 20:00 | 2014-12-10 23:25 | 3.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
177580 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_13 | oksit ekiplerine bildirildi.oksit arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 19:50 | 2014-12-10 23:29 | 3.6614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.9525 | 0 | 0
177583 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 20:30 | 2014-12-10 21:49 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
177584 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 20:16 | 2014-12-11 21:21 | 25.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.3333 | 0 | 0
177585 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_11 | Konsolda nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 20:30 | 2014-12-10 22:13 | 1.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
177586 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_6 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 20:13 | 2014-12-11 15:03 | 18.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.6667 | 0 | 0
177589 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 20:48 | 2014-12-10 21:18 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
177591 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 20:49 | 2014-12-10 21:56 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
177593 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11745_1 | KONAKLI SOKAK NO:28 ŞUBE ARIZASI İÇİN DEPAR TESPİTİ YAPILDI. TRAFO MERKEZİNE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 20:50 | 2014-12-10 21:50 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
177594 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21975_3 | direkten bağlancak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 20:44 | 2014-12-10 21:51 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
177595 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8039_14 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 21:05 | 2014-12-10 21:42 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
177596 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24301 S.Paşa İstifkent_12 | Direkteki ve konsoldaki klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 21:11 | 2014-12-10 22:52 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
177600 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 20:55 | 2014-12-10 21:41 | 0.76667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
177601 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20099_12 | havai hat ekiplerine verildi..tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 21:21 | 2014-12-10 23:23 | 2.0333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.8333 | 0 | 0
177603 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4052_3 | abonenin toprak hattı kopuk yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 21:36 | 2014-12-10 22:52 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
177605 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_7 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 21:50 | 2014-12-11 00:14 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
177606 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31443 TM_10 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ. 9 ekibi yerine baktı.dahili arıza. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 21:52 | 2014-12-10 22:42 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
177607 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8678_12 | ekibe verildi*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 21:48 | 2014-12-10 21:55 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
177608 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 21:55 | 2014-12-11 02:57 | 5.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0
177609 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 21:57 | 2014-12-11 14:57 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
177614 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_11 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 21:41 | 2014-12-11 00:11 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
177616 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 22:12 | 2014-12-10 23:21 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
177617 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25912 KADIKÖY (Ortaköy-Elbasan çıkışı)KADIKÖY_1 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 22:18 | 2014-12-10 23:32 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
177618 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 22:23 | 2014-12-11 02:59 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
177621 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_4 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 22:30 | 2014-12-10 23:52 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
177623 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 22:34 | 2014-12-11 15:05 | 16.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.1333 | 0 | 0
177624 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİNE VERİLDİ.HAT TARANIYOR..11205 HAVAİ HAT ÇIKIŞ HARİÇ DİYER YERLER BESLENDİ HAVAİ HAT TARANIP ENERJİ ALINACAK.11192 TM HARİÇ DİYER YERLER BESLENDİNORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 22:10 | 2014-12-10 23:17 | 1.12 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 12.32 | 17063.2 | 0 | 0
177625 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3331 abbasaga yıldız cad. park bahçesi_10 | kablo servisi çalışma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 22:31 | 2014-12-10 22:58 | 0.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
177629 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21496 | 21496 nolu TM de Elmak firmasının bildirimli bakım çalışması vardır.bildirimli bakım çalışması bitti saat 05:00 civarı enerji verildi.Arıza yoğunluğundan sistemden kapatılmamış . saat 07:10 civarı gelen 1659263,1659299 nolu farklı başvurular birleştirilmiş. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-10 22:59 | 2014-12-11 05:01 | 6.0333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 573.1667 | 0 | 0
177641 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_4 | Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek**Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 00:31 | 2014-12-11 11:52 | 11.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0
177642 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11033_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 00:51 | 2014-12-11 06:40 | 5.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 | 0
177646 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20715 VEKSAN DM_6 | ihbar üzerine ekibe bilgi verildi sigorta atığı tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 01:16 | 2014-12-11 01:37 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
177647 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29347_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.şube arızası tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 01:17 | 2014-12-11 20:43 | 19.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.4667 | 0 | 0
177648 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_7 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 00:45 | 2014-12-11 15:07 | 14.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.9333 | 0 | 0
177650 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_7 | kayıt alındı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 01:50 | 2014-12-11 09:34 | 7.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 0 | 0
177651 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2014 kutlu gün sk._16 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 01:24 | 2014-12-12 11:44 | 34.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0
177652 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11192_5 | TRAFO UZERİNDE BAŞLIK PATLAMIŞ BAŞLIK YAPILIP ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 01:54 | 2014-12-11 10:56 | 9.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0
177654 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3607 (35 KV) | MANEVRA YAPILIYOR. ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 02:07 | 2014-12-11 02:45 | 0.63333 | 2 | 1151 | 0 | 0 | 1.2667 | 728.9667 | 0 | 0
177655 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18273_6 | h.hat ekibine verildi.siğora atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 02:14 | 2014-12-11 03:34 | 1.3333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 130.6667 | 0 | 0
177656 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29271 | manevra yapılıyor 266 tmde çalışma yapılcagından gereklı manevra yapılıyor enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 02:22 | 2014-12-11 02:49 | 0.45 | 1 | 16759 | 0 | 0 | 0.45 | 7541.55 | 0 | 0
177657 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 29347 | 29347 DEPARI AÇTI EKIPLER BOLGEDE ARIZAYI GIDERIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 02:19 | 2014-12-11 03:06 | 0.78333 | 0 | 13034 | 0 | 0 | 0 | 10209.9667 | 0 | 0
177660 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_6 | oksit arızası arıza ekiplere bildirildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 03:51 | 2014-12-11 04:09 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
177661 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21889_7 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 04:00 | 2014-12-11 05:24 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
177664 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_6 | ekibe bildirildi.*(9046 tm dp 6 ) 2 faz patlatıyor.ana kablo arızası.servisine bildirildi.yarın gündüz tamir edilecek.kablo direkten ayrıldı.** kablo direğe bağlandı. 9046 Tm Dp 6 enerjili. 8 mt 3x120 lik kablo, 2 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 04:23 | 2014-12-11 16:38 | 12.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 722.75 | 0 | 0
177668 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_12 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 05:43 | 2014-12-11 06:35 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
177669 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1884_3 | ANA KABLO ARIZASI YERİ BELLİ TURAN GÜNEŞ NO:44 ÜN ÖNÜNDE İBB NİN KABLO KANALINI İÇİNDE KABLO YANDI.KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.DEPARIN ENERJİSİ KESİLDİ.TEHLİKE ÖNLENDİ.KABLO EKIBI CALISIYOR ANA KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 06:05 | 2014-12-11 06:05 | 4.76 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 614.04 | 0 | 0
177670 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28266 | BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 06:17 | 2014-12-11 09:02 | 2.75 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2560.25 | 0 | 0
177671 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20944_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 06:03 | 2014-12-11 07:43 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
177672 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | ekibe verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 06:11 | 2014-12-11 06:46 | 0.58333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
177673 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 06:24 | 2014-12-11 08:14 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
177674 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_14 | ekibe bildirildi.*(9011 tm dp 14 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 06:32 | 2014-12-11 07:51 | 1.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 77.6833 | 0 | 0
177675 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_4 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 06:43 | 2014-12-11 07:00 | 0.28333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
177677 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20010 | 20010 nolu tm de bildirimli ag panosu değişimi yapılmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 06:47 | 2014-12-11 13:52 | 7.0833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1416.6667 | 0 | 0
177679 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2270_3 | 3 faz Kablo Arızası ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 06:56 | 2014-12-11 13:10 | 6.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0
177681 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_6 | H.HAT EKİBE VERİLDİ aboneelr enrjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 06:59 | 2014-12-11 09:48 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
177682 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31535 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 07:06 | 2014-12-11 08:51 | 1.75 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 0 | 0
177684 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2345_5 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 07:17 | 2014-12-11 08:49 | 1.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
177685 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_1 | kayıt alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 07:17 | 2014-12-11 15:10 | 7.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.0667 | 0 | 0
177686 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25183 BEDEN TERBİYESİ karşısı Gümüşyaka SİLİVRİ_7 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 07:20 | 2014-12-11 09:26 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
177688 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3656_4 | EKİBE VERİLDİ. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 07:31 | 2014-12-11 09:25 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
177689 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3944; okmeydanı a.ticaret mes. lis.bahçesi_1 | H.HAT EKİBE VERİLDİ atlamlı enerjılı gece ekıbı alpek cekecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 07:46 | 2014-12-11 09:49 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
177691 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.En kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 07:47 | 2014-12-11 14:41 | 6.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
177692 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1716 | BİLDİRİMLİ YATIRIM O.G DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI.ÇALIŞMA BİTTİ TRAFO MERKEZİNE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-11 07:58 | 2014-12-11 17:55 | 9.95 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 6417.75 | 0 | 0
177694 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21418_5 | nöbetcı ekıplerımız arızayı aldı mudehale edılıyor..enerjı verıldi.hurıyet bulvarı buradan etkılenmektedır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:02 | 2014-12-11 09:12 | 1.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
177695 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_5 | EKİPLERE VERİLDİ TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:13 | 2014-12-11 11:12 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
177697 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:22 | 2014-12-11 20:08 | 11.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.3667 | 0 | 0
177698 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24180-Celaliye TEM Üstü Erol Ersaraç_4 | 3x16 alpek kopuktu.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:32 | 2014-12-11 09:30 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
177699 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31535 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...ÜÇFAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ EKİBİNE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:31 | 2014-12-11 15:32 | 7.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0
177700 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | ekibe bildirildi mavı sıgorta erımesı aboneler enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:19 | 2014-12-11 09:09 | 0.83333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
177701 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_4 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:29 | 2014-12-11 09:00 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
177705 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._5 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:41 | 2014-12-11 09:01 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
177707 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20490_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.alpek yanıgı vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:44 | 2014-12-11 09:29 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
177708 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18550_5 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yeralti sube kablosu 3 faz arizali. ölcü ekibine verildi. ölcüldü kablo ekibi calisiyor.direkten bağlandı 2.arıza çıktı ölçü ekibi yönlendirildi tekrar direkten ayrıldıTamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:47 | 2014-12-11 19:30 | 10.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0
177709 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_14 | ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:27 | 2014-12-11 10:48 | 2.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 138.65 | 0 | 0
177711 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20610 | bildirimli çalışmadan dolayı enerji kesildi BİLDİRİMLİ ÇALIŞMAMIZ BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:58 | 2014-12-11 10:32 | 1.5667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0
177712 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 08:58 | 2014-12-11 12:03 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
177716 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28739_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:07 | 2014-12-11 09:54 | 0.78333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 72.85 | 0 | 0
177718 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_11 | KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:07 | 2014-12-11 14:01 | 4.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
177726 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21418_4 | enerjı verılmişti fazların ters oldugu belirtildi.mudehale yapılıyor.enerjı normal olarak saglanmıstır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:28 | 2014-12-11 09:48 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
177727 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_17 | abone enerji yok dedi ekiplere bildirldi KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:32 | 2014-12-11 14:32 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
177732 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4392_1 | sigorta atık değiştiirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:35 | 2014-12-11 10:18 | 0.72139 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.2486 | 0 | 0
177734 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:36 | 2014-12-11 14:54 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
177738 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31078 TM | 31078 TMDE MONTAJ EKİBİ NEZRETİNDE BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR.BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:39 | 2014-12-11 11:05 | 1.4333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 911.6 | 0 | 0
177739 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 21844 MİMSAN D.M. DEN İSKİ 20130 ÇIKIŞI | orta gerilim hattımızda açma meydana geldi ekiplerimiz çalışmakta hatıımıza geçici açma meydana geldi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:45 | 2014-12-11 10:19 | 0.56667 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0.56667 | 283.3333 | 0 | 0
177740 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR 22003 DM İSKİ 2 TR 22005 DM | TEİAŞ AÇMASI-22300-21400 DM LER etkilenmiştir | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:54 | 2014-12-11 10:20 | 0.43333 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0.43333 | 2600 | 0 | 0
177742 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21550 büyükşehir D.M | buyuksehır fıderınde geçici açma vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:55 | 2014-12-11 10:35 | 0.66667 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 216.6667 | 0 | 0
177743 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11381_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDWERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:49 | 2014-12-11 19:59 | 10.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0
177745 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 09:59 | 2014-12-11 12:41 | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
177747 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20946_3 | ABONE ENERJİ YOK DEDİ EKİPLERE BİLDİRLDİ SİGORTA ARIZASI VARDI TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:04 | 2014-12-11 11:09 | 1.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
177751 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18273_2 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. depar kablosu 1 faz arizali. ölcü ekibine verildi. ölçüldü kablo ekibi çalışıyor 1 adet 3x1240 lık ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:08 | 2014-12-11 16:15 | 6.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 599.4333 | 0 | 0
177752 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2839 tr2 kocamustafapaşa duhaniye sk. | osos bağlantısı için enerji kesildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:12 | 2014-12-11 11:08 | 0.93333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 564.6667 | 0 | 0
177754 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | Ekibe bildirildi. Tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:06 | 2014-12-11 10:46 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
177756 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KATMERUN | PROGRAMLI KESİNTİ. ÇALIŞMA BİTTİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-11 10:15 | 2014-12-11 13:18 | 3.05 | 17 | 99 | 0 | 0 | 51.85 | 301.95 | 0 | 0
177758 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_9 | Havai hat ekibine bildirildi.**Yapılan kontrolde 1 adet 8'lik A tipi direğin değişmesi gerektiği görüldü,servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:14 | 2014-12-11 11:47 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
177759 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21794_3 | havaı hat ekıplerı arızayı aldı bakılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:22 | 2014-12-11 11:57 | 1.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
177761 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2057 TR 2_6 | ag kablo arızası.Çalışmaya yarın sabah devam edilecektirtamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:26 | 2014-12-12 10:56 | 24.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0
177762 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23410 Mertel TM._6 | ekibe bildiirldi koblo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:28 | 2014-12-11 17:14 | 6.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
177765 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASIarıza abonenin yeni yaptığı inşaatın mermerlerin altında çıkmış.aboneye bilgi verildi abone mermeri kırdırıp 186 KAYIT YAPTIRACAK.NA GÖRE BAKACAK .DİREKTEN YER ALTI ÜÇFAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ UÇLARI AYRILDI ÖLÇÜ EKİB | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:28 | 2014-12-11 16:36 | 6.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
177773 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3809 | OSOS sayaç ekibi çalışacağı için 3809 TR kesicisi açıldı. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:44 | 2014-12-11 11:26 | 0.7 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 268.1 | 0 | 0
177776 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31902_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.EKİP KONTROL ETTİ ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:46 | 2014-12-11 12:11 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
177778 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_3 | oksit arızası arıza ekiplere bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:53 | 2014-12-11 11:17 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
177782 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18043_14 | hava-i hat aktarmasi yapiliyor. sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:58 | 2014-12-11 13:49 | 2.85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 279.3 | 0 | 0
177784 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 10:38 | 2014-12-11 16:13 | 5.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
177785 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_6 | arıza osit arızsası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:00 | 2014-12-11 12:39 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
177787 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29353 BOLLUCA BATTALGAZİ CAD. DİREK TİPİ _1 | yerden yer altı şb arızası yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:03 | 2014-12-11 14:58 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
177790 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28022_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:00 | 2014-12-11 12:54 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
177791 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11642_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:01 | 2014-12-11 19:25 | 8.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
177792 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_3 | havai hat kablo çekildi. abonenin şubesine enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:06 | 2014-12-11 19:13 | 8.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0
177794 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. PİPODA OKSİT VARDI KALEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:00 | 2014-12-11 12:34 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
177797 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_2 | EKİPLERE VERİLDİ TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:19 | 2014-12-11 12:44 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
177800 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25401 SÜLEYMAN ÇAKIR Fener SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:26 | 2014-12-11 13:31 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
177804 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_13 | havaı hat ekıplerı arızayı aldı bakılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:27 | 2014-12-11 13:54 | 2.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
177807 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31073 TM | 31073 TM DE AZP FİRMASI MONTAJ EKİBİ NEZRETİNDE BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:30 | 2014-12-11 13:22 | 1.8667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1187.2 | 0 | 0
177811 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20044_2 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:35 | 2014-12-11 12:24 | 0.81667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
177812 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2004 keçeciler cd._4 | Y.A SUBE ARIZASI 1 FAZ KOFRA DİBİNDEN YANIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:38 | 2014-12-11 13:38 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
177813 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_6 | EKİPLERE VERİLDİ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:23 | 2014-12-11 13:58 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
177817 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4320_2 | anahat nötr eksik arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:47 | 2014-12-11 13:19 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
177818 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:48 | 2014-12-11 12:00 | 0.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
177822 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25229 SIRRI ÇELİK Giriş Benzin İstasyonu ALİPAŞA_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:55 | 2014-12-11 12:28 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
177824 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2345_5 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ PATLATIYOR).Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:59 | 2014-12-11 23:13 | 11.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0
177825 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8762_12 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Şube arızası.Şube kablosuna vurmuşlar,tutanak tutuldu.depar çekildi.Ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:49 | 2014-12-11 13:44 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
177826 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29320_6 | YATIRIM EKİBİ BÖLGEDE ÇALIŞIYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:59 | 2014-12-11 14:01 | 2.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0 | 0
177827 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4371_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:39 | 2014-12-11 13:40 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
177828 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8905_11 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube nötr arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:56 | 2014-12-11 13:23 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
177829 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18622_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:02 | 2014-12-11 14:44 | 2.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 0
177831 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22967_2 | yol çalısması sırasında yeraltı sube kabloya zarar verılmısıtır kablo ekıpelrı kontrol edıyor.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:07 | 2014-12-11 16:41 | 4.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 200.9333 | 0 | 0
177833 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TRAFODAN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:25 | 2014-12-11 13:52 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
177835 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28406_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:08 | 2014-12-11 22:21 | 10.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.7333 | 0 | 0
177836 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._1 | TM'den sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:12 | 2014-12-11 12:55 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
177837 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20538_4 | havaı hat ekıpelrı arızayı aldı bakılıyor.f.koy mh eletan sokak bu arızadan etkılenmektedır.sınır bolgededır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:10 | 2014-12-11 14:55 | 2.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
177838 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_17 | İski çalışma sırasında kabloyu koparmış,TU kablosu olabilir 9087 ile 9134 tm'den TU deparları çekildi,kablo arızası servisine bildirildi.** arıza giderildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:15 | 2014-12-11 21:23 | 9.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
177839 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22400_6 | alpek kablo kopmuş tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:17 | 2014-12-11 13:25 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
177843 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_1 | kablo servisinin çalışmasından dolayı geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:19 | 2014-12-11 12:56 | 0.61667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 47.4833 | 0 | 0
177847 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11347_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:20 | 2014-12-11 14:25 | 2.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
177850 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:25 | 2014-12-11 14:10 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
177851 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25743 MUSTAFA ANGIN Mimar Sinan mah._12 | YERALTI ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. ABONEDE ENERJİ MEVCUT. KABLO ARIZASI İŞ SIRASINA GÖRE GÖRE YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:33 | 2014-12-11 13:29 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
177852 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_1 | kablo ekibi calışma yapıor kurtuluş cad no:215 şube arızası icin calışma yapılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:46 | 2014-12-11 14:52 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
177853 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:35 | 2014-12-11 23:11 | 10.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
177854 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31535 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KAPAMADAN 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDyeraltı kablosu ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.İ.ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR.ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:32 | 2014-12-11 21:41 | 9.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 576.45 | 0 | 0
177855 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | ANA KABLO 1 FAZ TOPRAK ARIZA KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:35 | 2014-12-11 17:35 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
177856 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_9 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:42 | 2014-12-11 15:43 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
177857 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:41 | 2014-12-11 14:54 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
177858 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21403_2 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:45 | 2014-12-11 14:18 | 1.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
177859 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21896_1 | guzel mevsım sıtesınde yeraltı sube kablo arızası vardır ölçüm yapılıyor kablo ekıplerımız bolgede calısmaktadır. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:46 | 2014-12-11 18:34 | 5.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 0
177860 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20944_4 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. saat 22:50 civarı enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:43 | 2014-12-11 22:51 | 10.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 445.8667 | 0 | 0
177862 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 21400 DM - 22448 TM GÜRPINAR 2 | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:48 | 2014-12-11 14:31 | 1.7167 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 0
177863 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28198 | BİLDİRİMLİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR BÖLGEDE.BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ 28198 TM YE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:47 | 2014-12-11 14:30 | 1.7167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1598.2167 | 0 | 0
177864 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9544 K.burgaz cad. BEŞLER fab. Yanı _11 | H.hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:43 | 2014-12-11 15:27 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
177866 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:49 | 2014-12-11 14:04 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
177867 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BIDLRILDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:50 | 2014-12-11 14:50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
177870 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_4 | ekibe bildirildi Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:31 | 2014-12-11 14:22 | 1.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
177871 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18589_11 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:48 | 2014-12-11 14:15 | 1.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0
177873 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_2 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:01 | 2014-12-11 14:42 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
177874 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_4 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 12:45 | 2014-12-11 18:41 | 5.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
177875 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_12 | 9128 tm dp-12-13 kablo bağlantısı nedeniyle çekildi.**çalışma bitirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:01 | 2014-12-11 13:06 | 0.083333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
177881 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:07 | 2014-12-11 14:47 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
177882 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 471 Güngören Eşref Bitlis Cad. Avcılar Sk._5 | 3*120+70 kablo arızası ölçüsü yapıldı bina paralelden besleniyor kazı ekibi çalışıyor.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:13 | 2014-12-11 20:41 | 7.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
177886 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_14 | Ekibe bildiildi.*9011 tm dp-14 bir faz sigorta attırıyor,kablo arızası servisine bildiridi.** 9011 Tm Dp 14 çekik ölçü yapılıyor.** atlama ceyran verildi. yarın gündüz bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:14 | 2014-12-11 21:24 | 8.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 481.8333 | 0 | 0
177888 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24200 CELALİYE DM ÇIKIŞI | 24100 dm den celaliye çıkışı açıktı.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:21 | 2014-12-11 14:00 | 0.65 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1816.75 | 0 | 0
177891 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_6 | oksıt ekıbıne verıldi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:14 | 2014-12-11 16:47 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
177895 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12600-1 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ AŞIRI AKIMDAN GEÇİCİ AÇMA OLDU.MONTÖRLÜK EKİPLERİ HATTI ENERJİLEDİ. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:17 | 2014-12-11 14:07 | 0.83333 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 5463.3333 | 0 | 0
177896 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23120 Muratbey Kök_3 | A.Ğ SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:27 | 2014-12-11 14:11 | 0.73333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
177897 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_6 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:30 | 2014-12-11 14:10 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
177901 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11631_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:36 | 2014-12-11 21:59 | 8.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.6833 | 0 | 0
177905 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_3 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube tel kopuğu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:47 | 2014-12-11 14:31 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
177908 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:42 | 2014-12-11 14:47 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
177910 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28367_2 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:56 | 2014-12-11 15:17 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
177913 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_7 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 11:36 | 2014-12-11 14:16 | 2.6667 | 10 | 93 | 0 | 0 | 26.6667 | 248 | 0 | 0
177914 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21494_7 | kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:14 | 2014-12-11 21:53 | 7.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
177915 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:11 | 2014-12-11 18:46 | 4.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
177917 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:24 | 2014-12-11 18:19 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
177919 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24307 K.oba Kümeevler Cami Arkası_5 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:24 | 2014-12-11 14:52 | 0.46667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
177920 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28070_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:29 | 2014-12-11 22:25 | 7.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.4667 | 0 | 0
177921 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31085 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KONROL EDİLDİ ABONENİN KENDİSİNE AİT KABLOSU YANMIŞ..ABONEYE BİLGİ VERİLDİ ABONE KABLO YU YAPTIRIPBİZE HAABER VERECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:28 | 2014-12-11 20:02 | 5.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
177923 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20009 | 20009 nolu tm de bildirimli Yatırım programı çalışması yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:31 | 2014-12-11 15:54 | 1.3833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0
177924 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21790_4 | çalışma esnasında bına onu yeraltı sube kablosuna zarar verılmiştir.ekıpler mudehale edıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:35 | 2014-12-11 17:46 | 3.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 140.0667 | 0 | 0
177928 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31396 | 31396 TM DE MONTAJ EKİBİ NEZARETİNDE BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYORENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:34 | 2014-12-11 15:41 | 1.1167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 710.2 | 0 | 0
177930 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21286_5 | orhangazi no:9 yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. 01:30 civarı şubeye enerji verildi. 1665451, 1665471 nolu başvurular farklı arıza kaydı. 177930 nolu iş emri ile birleştirilmiş. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:41 | 2014-12-12 01:31 | 10.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.1667 | 0 | 0
177931 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU-1 | beylıkdüzü şalttan vanlıoglu fiderinde yuk düşümü olmustur ekıplermız mudehale edıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:45 | 2014-12-11 16:09 | 1.4 | 30 | 1200 | 0 | 0 | 42 | 1680 | 0 | 0
177933 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20393_8 | ARIZA NÖBET EKIBINE BILDIRILDI ARIZA SIRASINA GÖRE BAKILACAK nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:48 | 2014-12-11 15:48 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
177935 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21576_5 | elektirik kablosu kopmuş ARIZA HAVAİ HAT EKIBINE BILDIRILDI. şube kopuğu giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:49 | 2014-12-11 20:11 | 5.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
177936 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3701_1 | kablo servisi çalışma yapıyor baglantı yapılıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:49 | 2014-12-11 15:37 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
177942 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_1 | arıza gid€rildi €n€rji v€rildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:57 | 2014-12-11 18:51 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
177943 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20096 FATİH ÜNİVERSİTESİ DM DEN 20884 ÇIKIŞI | Mercedes 2 avcılardan arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:47 | 2014-12-11 16:07 | 1.3333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
177946 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21576_6 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş. arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı. sigorta atığı giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:54 | 2014-12-11 17:09 | 2.25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
177948 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:08 | 2014-12-11 18:43 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
177949 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 808 Kocasinan merkez mah.alp sok_7 | 4*10 şube 1 faz arızalı ekip verildi (ölçü için tm den 1 adet depar çekildi) ölçü yapıldı. kazı yapıldı. Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 14:48 | 2014-12-12 00:05 | 9.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.2667 | 0 | 0
177951 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11642_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ÇALIŞMA SIRASINDA KABLOYA VURMUŞLAR. 12642 TM D:1 ENERJİ KESİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:15 | 2014-12-11 19:28 | 4.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0
177952 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_1 | 28391 TM DEN SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:04 | 2014-12-11 17:48 | 2.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 254.2 | 0 | 0
177953 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TM DEN SİGORTA ATIĞI VARDI. DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:19 | 2014-12-11 16:58 | 1.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
177954 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31556 TM_12 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.kontrol edildi kablo arızası tespit edildi 3 faz arızalı.direkten uçlar ayrıldı.ölçü ekibi yönlendirildi.ölçü yapılaacak.ARIZASI GİDERİLDİ DİREKTEN UÇLAR BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:15 | 2014-12-12 00:27 | 9.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
177957 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_7 | GURBETOĞLU İNŞAAT KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN YERALTI ŞUBEYİ KOPARMIŞ yeraltı kablo arızası 28190 tm den 7 nolu depar çekik.YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:14 | 2014-12-11 17:44 | 2.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 0 | 0
177965 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23058 Ahmediye Kotil meskenler_4 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:15 | 2014-12-11 17:10 | 3.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
177966 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | hava i hat ekibine bildirildi.sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:16 | 2014-12-11 15:58 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
177974 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11815_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TM DEN SİGORTA ATIĞI VARDI. DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:43 | 2014-12-11 17:00 | 1.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
177975 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20490_11 | havai hat ekiplerine bldirildi.tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:41 | 2014-12-11 23:53 | 8.2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0
177978 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11817_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. YERALTI KABLOSU PATLAMIŞ. YERİ BELLİ. 11817 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:44 | 2014-12-11 21:36 | 5.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0
177980 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 193 Güngören Bağcılar Cad. Soğanlı Cad. köşesi_5 | KOFRADAN 1 ADET 100 A KAİDE YANIK GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:54 | 2014-12-11 16:55 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
177981 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3691_8 | Doğru şube 2 faz kopuk kablo servisi iş sırasına göre müdehale edecek ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:40 | 2014-12-11 21:46 | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
177982 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31816_6 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:58 | 2014-12-11 20:56 | 4.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
177983 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:06 | 2014-12-11 18:00 | 1.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
177984 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_4 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.klamens vuruldu enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:04 | 2014-12-11 17:43 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
177986 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4052_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:04 | 2014-12-11 16:32 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
177988 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_2 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi.no:43,38,42 aynı direkten enerji almaktadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:07 | 2014-12-11 23:08 | 7.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0
177989 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-SARBAK FİDERİ | ekıplere verıldı. gecıcı acma enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:07 | 2014-12-11 16:43 | 0.6 | 24 | 11184 | 0 | 0 | 14.4 | 6710.4 | 0 | 0
177990 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2028 millet cd. börekçi veli sk_13 | AG KABLO ARIZASI 1 FAZ TAMİR EDİLDİ ENEJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:08 | 2014-12-11 20:15 | 4.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0
177993 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_3 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.nötrü kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:12 | 2014-12-11 17:15 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
177995 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20968_5 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:14 | 2014-12-11 21:24 | 5.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
177997 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11916_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:15 | 2014-12-11 18:42 | 2.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
178001 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22711 EKİN KONAKLARI DM DEN 22785 KARAYOLLARI ÇIKIŞI | 22711 ekin konakları dm acık kontrol edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:20 | 2014-12-11 16:48 | 0.46667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
178002 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23049 Ahmediye köyiçi _3 | ekibe bildiridli yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:18 | 2014-12-11 16:35 | 0.28333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
178004 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:22 | 2014-12-11 20:14 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
178009 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:22 | 2014-12-11 17:02 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
178010 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29310_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 15:52 | 2014-12-11 23:13 | 7.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
178013 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_15 | 28252 TM DEN SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:37 | 2014-12-11 17:18 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
178016 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18556_6 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi. Yer altı şube 2 faz patlatıyor yeri belli kablo ekibi yönlendirildi. Yer altı şube kablosu 2 faz arızalı kablo ekibi yönlendirildi. yeri belli18059 tm den 6.depar çekildi enerji kesildi kablo ekibi çalışıyor 1 a | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:43 | 2014-12-11 19:02 | 2.3167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 227.0333 | 0 | 0
178017 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18019_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:43 | 2014-12-11 20:19 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
178027 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2703 silivrikapı vanideergahı sk. | osos çalışması yapılmaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:54 | 2014-12-11 17:55 | 1.0167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 615.0833 | 0 | 0
178028 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:56 | 2014-12-11 22:23 | 5.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
178029 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:34 | 2014-12-11 17:09 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
178031 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28007_6 | ŞUBE BAĞLANTISI YAPILIYOR. 28007 TM DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:03 | 2014-12-11 18:49 | 1.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
178032 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28695_11 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:03 | 2014-12-11 23:15 | 6.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
178034 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_1 | arıza tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:06 | 2014-12-11 17:44 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
178035 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 13:34 | 2014-12-11 17:56 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
178036 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:14 | 2014-12-12 00:28 | 7.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
178037 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:15 | 2014-12-11 17:40 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
178039 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_3 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:23 | 2014-12-11 18:22 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
178040 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28346 DEPARI 28317 | HABİBLER ŞALTTAN 28346 DEPARININ TAĞDİYESİ TAŞINIYOR. 28346 DEPARININ TAĞDİYESİ TAŞINDI.ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:29 | 2014-12-11 17:46 | 0.28333 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 3165.4 | 0 | 0
178043 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_6 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:28 | 2014-12-12 00:16 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
178045 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:38 | 2014-12-11 22:19 | 4.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0
178047 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21698_5 | alpek yanığı vardır havai hat ekiplerine verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:28 | 2014-12-11 20:35 | 3.1167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 137.1333 | 0 | 0
178049 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25131 ÖZGÜNAYLAR (Klassis Karşısı )_1 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:44 | 2014-12-11 19:16 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
178050 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:47 | 2014-12-12 06:59 | 13.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
178053 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:45 | 2014-12-11 23:14 | 5.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
178054 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:51 | 2014-12-12 00:06 | 6.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
178059 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18625_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:55 | 2014-12-11 20:08 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
178060 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23554 Binkılıç Sefaalan yolu(A.Aytem)_4 | ekibe bildirildi ag sigrta atık beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:00 | 2014-12-11 19:50 | 1.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
178062 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_7 | C.MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:31 | 2014-12-11 18:03 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
178064 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_4 | kayıt alındı gün içersinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:03 | 2014-12-12 10:26 | 16.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 131.0667 | 0 | 0
178065 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:05 | 2014-12-11 18:30 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
178067 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_5 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi. sigorta atığı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:05 | 2014-12-11 18:45 | 0.68333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 0 | 0
178069 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21593_4 | alpek yanığı vardır havai hat ekiplerine verildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:01 | 2014-12-11 19:52 | 1.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0
178070 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8747_5 | b.paşa yenidogan selcuk sokak no 7*subesi baglandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:10 | 2014-12-11 18:26 | 0.26667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
178071 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:09 | 2014-12-11 23:13 | 5.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
178073 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31598_8 | h.hat ekibi yönlendirildi kontrol eedilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:10 | 2014-12-11 18:58 | 0.8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
178075 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_12 | 211 tm den sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:05 | 2014-12-11 19:25 | 1.3333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
178077 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_7 | havai hat ekibine verildi.10 metre 3x16 şube kablosu çekildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:22 | 2014-12-11 18:17 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
178080 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28473_10 | 35 mt 3x16+25 şube ister.şube bağlantısı yapılıp enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:13 | 2014-12-12 18:24 | 24.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 193.4667 | 0 | 0
178081 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31082 TM_5 | h.hat ekibi yönlendirildi işsırasına göre kontrol edilecek.şube kablosu kopuktu bağlandı.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:16 | 2014-12-11 19:31 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
178082 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_7 | havai hat ekibine bildirildi.** tehlikeli bi durum yok direk gerektirmez. tutanak tutuldu. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:13 | 2014-12-11 19:18 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
178085 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2098 hamam sk._4 | EKİBE VERİLDİT.M.DEN SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:15 | 2014-12-11 18:56 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
178086 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_4 | kayıt oluşturuldu gün içersinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:20 | 2014-12-12 10:27 | 16.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.9333 | 0 | 0
178087 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:22 | 2014-12-12 01:58 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
178088 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. sigorta atıktı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:09 | 2014-12-12 07:33 | 13.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0
178093 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_11 | aydınlatma direğinin dibinden kabo izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:34 | 2014-12-11 23:17 | 4.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
178094 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:32 | 2014-12-11 20:07 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
178096 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9032 G.Tepe Mayıs Sokak Site içi_1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:37 | 2014-12-11 19:51 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
178098 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:41 | 2014-12-11 18:53 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
178099 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:48 | 2014-12-11 20:39 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
178101 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_6 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:54 | 2014-12-12 00:30 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
178105 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_1 | ekip gönderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:00 | 2014-12-11 19:34 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
178107 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_4 | 1 faz atlama kopuk tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:57 | 2014-12-11 20:05 | 1.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0
178108 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18567_8 | havai hat ekibi yönlendirildi.havai hat kabloları yanıyor güvenlik amaçlı enerji kesildi. 4 metre 70 lik alpek çekildi tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:02 | 2014-12-11 21:32 | 2.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
178110 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:57 | 2014-12-11 22:04 | 3.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0
178111 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28215_2 | kayıt alındı gün içerisinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:01 | 2014-12-12 14:58 | 19.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0
178112 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._4 | ekıplere verıldı. abone borcunu odemıs. dırekten subesı baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:01 | 2014-12-11 21:21 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
178113 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28874_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:07 | 2014-12-12 02:00 | 6.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
178116 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21803 DM 21363 AYGAZ ÇIKIŞI | o.g hat açmıştır ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:47 | 2014-12-11 20:05 | 1.3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.3 | 65 | 0 | 0
178117 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28458_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:16 | 2014-12-11 20:11 | 0.91667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
178118 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20240 çuhadaroğlu D.M 21325 çıkışı | o.g hat açmıştır ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:47 | 2014-12-11 19:47 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
178119 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22125_4 | abonenın kablosu arızalı olduğundan .aboneye kofradan diger fazı atlama yapıldı geçiçi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:17 | 2014-12-11 21:29 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
178120 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_3 | b.paşa yıldırım ali fuat basgil cad no 24 sube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:19 | 2014-12-11 19:59 | 0.66667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
178122 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:48 | 2014-12-11 21:58 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
178123 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25912 KADIKÖY (Ortaköy-Elbasan çıkışı)KADIKÖY_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:27 | 2014-12-11 21:03 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
178125 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29347_2 | 78 sk no :26 daki arızanın tamiri için depar çekildi.şube arızası tamir edildi.depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:18 | 2014-12-11 20:46 | 1.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
178126 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:27 | 2014-12-11 23:58 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
178127 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.** 9187 Tm Dp 1 çekik. 70 lik alpek yanmış kablo çekiliyor.** 9187 Tm Dp 1 enerjili. arıza giderildi.** 3 mt 70 lik alpek kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:33 | 2014-12-11 21:22 | 1.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 107.1833 | 0 | 0
178129 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_1 | oksit ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:55 | 2014-12-11 23:55 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
178130 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 293 Güngören Gençosman Mah. Topçu Sk._7 | havaihattan şube oksit arızası klemenslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 17:45 | 2014-12-11 20:55 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
178131 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9017 San. Mah. Halil Rahman Caddesi_4 | havai hat ekibine bildirildi.** pipadan tamir edildi. İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:27 | 2014-12-11 21:53 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
178133 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_10 | alpek yanık.28076 tm den 10 nolu depar çekik. ekip çalışıyor. alpek yanığı tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:15 | 2014-12-11 20:57 | 1.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | 0
178135 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21593_11 | alpek yanığı vardır havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:45 | 2014-12-11 23:46 | 4.0167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 176.7333 | 0 | 0
178137 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21487_6 | arıza ekiplerine bildirildi. alpek yanığı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:52 | 2014-12-11 21:14 | 1.3667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.3333 | 0 | 0
178142 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23250 Hamamönü RMU_3 | ekibe bildiirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:01 | 2014-12-11 20:14 | 0.21667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
178144 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2318_12 | AG KABLO ARIZASI 2 FAZ TM DEN DEPAR ÇEKİLİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:12 | 2014-12-12 23:18 | 27.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 0 | 0
178145 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:14 | 2014-12-12 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
178147 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25623 ÖNDER YAPI KOOP .2 Yeni mah. Silivri SİLİVRİ_7 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:18 | 2014-12-11 21:21 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
178148 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:33 | 2014-12-12 15:06 | 19.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0
178149 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 1 | MONTÖRLÜK EKİBİ BAKIYOR. KAYABAŞI ENERJİLİ. GÜVERCİNTEPE KADEMELİ OLARAK VERİLİYOR.ARIZA GİDERİİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:18 | 2014-12-11 21:47 | 1.4833 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 9724.7333 | 0 | 0
178150 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_2 | alpek yanık.28391 tm 2 nolu depar çekik. ekip çalışıyor. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:25 | 2014-12-11 21:56 | 1.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 141.05 | 0 | 0
178151 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11980-12129 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:30 | 2014-12-11 23:43 | 3.2167 | 1 | 2769 | 0 | 0 | 3.2167 | 8906.95 | 0 | 0
178152 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_7 | alpek yanığı ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:00 | 2014-12-11 21:32 | 1.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
178154 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_2 | alpek yanığı vardır havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:36 | 2014-12-11 23:11 | 2.5833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 113.6667 | 0 | 0
178155 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28458_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:40 | 2014-12-12 15:01 | 18.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 0 | 0
178156 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.Tm den sigorta atığı tespit edildi. sigorta sigorta değiştirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:44 | 2014-12-12 07:44 | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
178157 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28163_15 | alpek yanık 40 mt 70 lik alpek ister.28163 tm 15 nolu depar ve aydınlatma deparı çekik. . tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:47 | 2014-12-11 22:29 | 1.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | 0
178159 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-18 Göztepe(31130) | N.MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ KONTROL EDİLECEK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:54 | 2014-12-11 22:39 | 1.75 | 1 | 8905 | 0 | 0 | 1.75 | 15583.75 | 0 | 0
178160 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22073_7 | aboneye geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 20:56 | 2014-12-12 01:16 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
178161 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21371_6 | kablo arızası giderildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 16:24 | 2014-12-12 00:41 | 8.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.8333 | 0 | 0
178162 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20521_3 | alpek yanığı havai hat ekiplerine verildi. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 21:02 | 2014-12-11 22:21 | 1.3167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.9333 | 0 | 0
178163 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3617 ortaköy balmumcu paşanga cad. no:14_5 | H.HAT EKİBE VERİLDİ GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 21:11 | 2014-12-11 22:29 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
178164 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_3 | tm den 1 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 21:27 | 2014-12-11 21:50 | 0.38333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
178166 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21593_12 | alpek yanığı vardır havai hat ekiplerine verildi..ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 18:06 | 2014-12-12 02:54 | 8.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
178167 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_2 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 21:39 | 2014-12-12 00:48 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
178168 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_6 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi. sigorta atığı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 21:39 | 2014-12-11 22:06 | 0.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
178172 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31833_5 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 21:43 | 2014-12-11 22:17 | 0.56667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
178173 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4192_3 | abone ile görüşüldü gündüz gözü ile şube ve pipo ağzı kontrol edilecek bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 21:52 | 2014-12-11 23:13 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
178174 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20821_12 | oksit arızası vardır arıza ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 21:34 | 2014-12-12 04:24 | 6.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
178175 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21078_5 | havai hat ekiplerine verildi..ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 21:52 | 2014-12-12 05:20 | 7.4667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
178176 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31828_5 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ KONTROL EDİLECEK.ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 3 METRE 3*70 ALPEK YANIKTI AMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 21:58 | 2014-12-11 23:52 | 1.9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
178177 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_6 | havai hat ekiplerine verildi..tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 21:52 | 2014-12-11 23:32 | 1.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
178178 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20942_4 | direkte Direkte yanma var havai hat ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yapmıştır 20 metre 3x70 alpek kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 22:03 | 2014-12-11 23:11 | 1.1333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
178179 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4103_11 | yapıldı enerji verildi karanlıkta yerimiz yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 22:14 | 2014-12-11 23:33 | 1.3167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.8167 | 0 | 0
178180 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 22:06 | 2014-12-12 00:47 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
178181 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12599-12600/1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 22:13 | 2014-12-11 22:54 | 0.68333 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 3310.0667 | 0 | 0
178182 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 22:12 | 2014-12-12 10:10 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
178184 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_2 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 22:26 | 2014-12-11 23:45 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
178185 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_6 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 22:37 | 2014-12-12 15:06 | 16.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 131.8667 | 0 | 0
178189 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 12150_1 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİBİ KONTROL EDİYOR...12154 VE 12153 ARASI AÇIK VE TOPRAKLI BAĞCILAR GİSTEN 12150 ARASI KABLO TEST EDİLECEK... HAT RİNGDEN BESLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 22:57 | 2014-12-11 23:44 | 0.78333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
178190 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 22:53 | 2014-12-12 00:46 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
178191 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 23:12 | 2014-12-12 00:34 | 1.3667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 133.9333 | 0 | 0
178193 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_11 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 22:02 | 2014-12-12 06:32 | 8.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 0
178194 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ 30 MT 3X16 ALPEK İSTER, geçici enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 23:17 | 2014-12-11 23:59 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
178197 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._7 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 23:32 | 2014-12-12 00:37 | 1.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
178200 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23021 Gökçeali top sahası yanı_3 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 23:49 | 2014-12-12 02:06 | 2.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0
178201 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31581 TM_11 | EKİBE VERİLDİ...HAVAİ HAT ÇIKIŞI YANIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 23:17 | 2014-12-12 00:11 | 0.9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
178204 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4082_1 | EKİPLER KONTROL ETTİ ABONENİN 2 FAZI YOK. 23:00-07:00 VARDİYASINDA KABLO EKİBİ OLMADIĞINDAN SABAH EKİBİ ARIZAYI GİDERECEK ABONEYE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 00:08 | 2014-12-12 00:50 | 0.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
178207 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 00:36 | 2014-12-12 02:27 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
178210 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2715 laleli yeşil tulumba sk. park içi | Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 00:34 | 2014-12-12 01:03 | 0.5 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 0 | 0
178211 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 29347 | habibler şalttan 29347 DEPARININ TAĞDİYESİ 28410 TM'DEN 28532 TM'YE ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 00:43 | 2014-12-12 00:54 | 0.18333 | 0 | 13034 | 0 | 0 | 0 | 2389.5667 | 0 | 0
178212 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25419 AYSE TATİL KÖYÜ Parkköy Silivri SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA TMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 00:47 | 2014-12-12 01:04 | 0.28333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
178218 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20942_4 | sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-11 19:58 | 2014-12-12 01:32 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
178219 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_7 | Sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 01:25 | 2014-12-12 03:40 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
178220 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_2 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 01:28 | 2014-12-12 02:21 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
178221 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 01:46 | 2014-12-12 02:22 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
178222 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11307_8 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 01:55 | 2014-12-12 02:40 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
178226 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekibe verildi tam,r edldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 02:46 | 2014-12-12 02:58 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
178227 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 ÜSTÜN BRODE 24235 TM - HAVAİ HAT ÇIKIŞI | 24264 Belediye Yanı Tm'den giriş Açıktı beslendi . 5 Tm Enerjisizdi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 02:56 | 2014-12-12 03:13 | 0.28333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28333 | 0.28333 | 0 | 0
178228 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23098 ÇİFTLİKKÖY MEZARLIK YANI_4 | EKİBE BİLDİRİLDİ.AĞAÇLAR İÇİNDE ALPEKYANIK AYRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 03:22 | 2014-12-12 04:37 | 1.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
178230 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11532_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 03:28 | 2014-12-12 06:56 | 3.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
178231 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21286_10 | kablo arızası vardır.ekipler kontrol ediyor.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 03:38 | 2014-12-12 05:22 | 1.7333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
178233 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 03:50 | 2014-12-12 06:46 | 2.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
178234 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2107 mercan yokuşu (ptt santral yanı) | Bölgedeki yangından dolayı 2107 TM nin enerjisi kesildi,yangın söndürülerek 2107 TM ye enerji verildi..Sadece yangından dolayı sağır Han'ın kofradan sigortaları çekildi.Kendilerine gerekli bilgi verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-12 04:15 | 2014-12-12 05:10 | 0.91667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 554.5833 | 0 | 0
178238 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR İST.C 22300 - 22309 ÇIKIŞI | Hat kontrol edilip enerji verildi enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 05:10 | 2014-12-12 05:42 | 0.53333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
178239 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21286_6 | tekrarlayan kablo arızası vardır ekiplerimiz arızayı tespit etmeye çaılışıyor.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 05:21 | 2014-12-12 13:16 | 7.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.1667 | 0 | 0
178240 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_13 | ekibe bildirildi.( 9317 tm dp 13 ) parke taşının altında patlama olmuş.9317 tm dp 13 çekik.D.Y.A şube kablo arızası,yarın gündüztamir edilecek. Kablo direkten ayrılarak depara enerji verildi.1 adet 4x16 duz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.e | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 05:20 | 2014-12-12 12:46 | 7.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0
178241 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18322_7 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 05:34 | 2014-12-12 06:28 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
178242 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_3 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 05:22 | 2014-12-12 09:49 | 4.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 342.65 | 0 | 0
178243 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._5 | t.m.den 3 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 06:04 | 2014-12-12 06:36 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
178244 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20402_8 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 06:10 | 2014-12-12 10:07 | 3.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
178245 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_6 | havai kabloda arıza vardı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 06:16 | 2014-12-12 07:36 | 1.3333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
178247 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20490_1 | arıza havai hat ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 06:37 | 2014-12-12 14:27 | 7.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
178250 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 06:45 | 2014-12-12 11:30 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
178251 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_3 | iski şantiyesine ait şube kablosu çalınmış. kablo ekiplerimiz müdehale etmektedir. enerji verildi. gelen başvuralar iski şantiyesine aittir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 06:53 | 2014-12-12 15:06 | 8.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0
178252 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_6 | İHBAR ÜZERİNE EKİBE BİLGİ VERİLDİ KLEMENS ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:00 | 2014-12-12 07:48 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
178253 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_4 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 06:43 | 2014-12-12 07:05 | 0.36667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
178254 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_4 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:03 | 2014-12-12 10:28 | 3.4167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.3333 | 0 | 0
178255 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28130 | 622 tm de trafo bakımı olduğu için trafo izole edilmiştir.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 07:07 | 2014-12-12 09:56 | 2.8167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2622.3167 | 0 | 0
178257 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:18 | 2014-12-12 10:23 | 3.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
178258 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18311_7 | n.montörlüğü ekibine verildi. depar kablosu 2 faz arizali. ölcü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibine verildi.çalışılıyor 1.30 cm kablo 2 adet 3x120 lik ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:12 | 2014-12-12 18:35 | 11.3833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1115.5667 | 0 | 0
178259 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20584_9 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:20 | 2014-12-12 10:40 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
178260 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_14 | 177886 nolu atlama ceryan verilen işle ilgili. ( 9011 tm dp 14 ) ana kablo arızası,servisine bildirildi. Dp 14 çekik,Tu kabloları yandığı ıcın Tu deparıda çekik.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 120 lik düz buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:20 | 2014-12-12 15:07 | 7.7833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 459.2167 | 0 | 0
178262 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_6 | hava hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:20 | 2014-12-12 10:00 | 2.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
178265 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4425 | 4425 fider 5'ten 4338 dogru acmıstır enerji verildi enerjisiz bölgemiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:02 | 2014-12-12 10:08 | 3.1 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1057.1 | 0 | 0
178267 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4390 - GÜMÜŞDERE | enkısa surede bolgeye enerji verişlecek | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:07 | 2014-12-12 08:02 | 0.91667 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 4.5833 | 942.3333 | 0 | 0
178268 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_1 | H.HAT EKİBİNE VERİLECEK aydınlatma dirigende patlama oluyormuş tamir edilmiş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:30 | 2014-12-12 12:01 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
178269 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 1_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.2 faz sigorta atıktı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:34 | 2014-12-12 11:28 | 3.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0
178271 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18546_11 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:35 | 2014-12-12 09:26 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
178272 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_7 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:38 | 2014-12-12 09:53 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
178273 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_5 | EKİBE VERİLDİ A.G Kablo 1 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:39 | 2014-12-12 16:46 | 9.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 364.6667 | 0 | 0
178274 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28202_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:07 | 2014-12-12 15:07 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
178276 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_7 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:46 | 2014-12-12 08:22 | 0.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
178278 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_28 | PANODAN A.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:49 | 2014-12-12 08:38 | 0.81667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
178279 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | h.hat ekibine verildi. no:23 önündeki direkten ark tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:48 | 2014-12-12 09:25 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
178280 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | SİNPAŞ>PTT | SİMPAŞTAN KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:51 | 2014-12-12 08:48 | 0.95 | 5 | 3974 | 0 | 0 | 4.75 | 3775.3 | 0 | 0
178281 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9519 Okmeydanı Oktay sk._12 | havai hat ekibine bildirildi.9519 tm dp 12 1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 07:48 | 2014-12-12 09:58 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
178284 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28108_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:05 | 2014-12-12 12:48 | 4.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
178286 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_6 | EKİPLERE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILCAK 2. KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:03 | 2014-12-12 19:57 | 11.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
178287 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22309_2 | kablo ölçüldü arızası giderildi enerji verildi 3x120 lik fermuarlı ısı büşüjmeli buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:05 | 2014-12-12 12:34 | 4.4833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 197.2667 | 0 | 0
178288 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1157 | YATIRIM PROGRAMI OG DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPILMAKTA. ÇALIŞMA BİTTİ TRAFO MERKEZİNE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 08:10 | 2014-12-12 19:41 | 11.5167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 7428.25 | 0 | 0
178290 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21431_3 | kablo ekıplerı gereklı ızole ıcın gonderıldi.ALPEK YANIGI VRADI ENERJI VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:12 | 2014-12-12 12:42 | 4.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
178292 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21133_6 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:13 | 2014-12-12 10:57 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
178295 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3884_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:14 | 2014-12-12 10:10 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
178302 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VE RİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:30 | 2014-12-12 19:37 | 11.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.8167 | 0 | 0
178303 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25106 KOYUNDERE KINALI KABİN Silivri SİLİVRİ_11 | PANODAN A.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:31 | 2014-12-12 08:50 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
178305 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. depar kablosu 2 faz patlatiyor. yeri belli. kablo ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:33 | 2014-12-12 12:48 | 4.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 0
178307 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_1 | dırekten yeraltı sube kablosu arızalıdır kablo servıslerımız çalışıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:46 | 2014-12-12 21:21 | 12.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 113.25 | 0 | 0
178310 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4082_1 | EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:55 | 2014-12-12 11:26 | 2.5167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 78.0167 | 0 | 0
178311 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 21400 DM 22300 DM | 22400 Dm de hücre içi kesici patlaktı değiştirildi.Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:51 | 2014-12-12 10:02 | 1.1833 | 34 | 3950 | 0 | 0 | 40.2333 | 4674.1667 | 0 | 0
178314 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 22021 | 22021 TM Bildirimli Bakım onarım çalışması yapılmaktadır. Enerji verildi. Saat 12:00 da enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 09:04 | 2014-12-12 11:53 | 2.8167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 422.5 | 0 | 0
178315 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 08:59 | 2014-12-12 13:18 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
178318 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3309_12 | Hava i hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:01 | 2014-12-12 10:54 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
178320 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:22 | 2014-12-12 13:20 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
178321 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:24 | 2014-12-12 15:08 | 5.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
178322 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:29 | 2014-12-12 15:08 | 5.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
178324 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_4 | sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:31 | 2014-12-12 09:36 | 0.083333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
178325 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_5 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 Faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü.Ekip çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:35 | 2014-12-12 18:05 | 8.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0
178328 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28474_4 | Direk yatık izole edildi. direk aktarımı yapılıyor.direk aktarımı yapıldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:38 | 2014-12-12 22:19 | 12.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1179.55 | 0 | 0
178330 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11291_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİTİ VARDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:32 | 2014-12-12 11:51 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0
178333 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2163 sultanahmet gelincik sokak_1 | y a sube arızası - ekipler çalışıyor ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:40 | 2014-12-12 12:46 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
178334 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3309_12 | Ekibe bildirildi Alpek yanık idi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:25 | 2014-12-12 10:51 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
178338 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22860_9 | klemen arızası gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:47 | 2014-12-12 10:16 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
178340 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2807 yenikapı deniz otobüsleri_4 | Y A SUBE KABLOSU İPTAL KABLO T M DEN DEPAR CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:52 | 2014-12-12 16:03 | 6.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
178341 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31591 TM | 31591 TM'DE AZP TRAFO BAKIM FİRMASI TARAFINDAN ÇALIŞMA YAPILIYOR...ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 09:56 | 2014-12-12 11:07 | 1.1833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 752.6 | 0 | 0
178345 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18508_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:02 | 2014-12-12 11:10 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
178346 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4303_1 | 2 adet klemens kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:04 | 2014-12-12 11:39 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
178347 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22400_2 | trafodan manyetik şalter atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:05 | 2014-12-12 12:36 | 2.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110.7333 | 0 | 0
178348 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:09 | 2014-12-12 11:42 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
178349 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_6 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 09:59 | 2014-12-12 15:09 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
178351 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_13 | ekiplere verildi. yeraltı şube arızası.depar çekik tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:07 | 2014-12-12 15:09 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
178352 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28504 | Bakım çalışması nedeniyle 524 tm izole edilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 09:41 | 2014-12-12 13:26 | 3.75 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3491.25 | 0 | 0
178355 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _17 | HAVAİ HATA EKİBİNE BİLDİRLDİ.KONTROL EDİLDİ HERANGİ Bİ ARIZA GÖRÜLEMEDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:05 | 2014-12-12 13:06 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
178357 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_6 | Havai hat ekibine bildirildi.Tehlike önlendi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:00 | 2014-12-12 10:41 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
178362 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20490_7 | dırekten yeraltı sube kablosu arızalıdır.kablo servıslerımız çalışıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:19 | 2014-12-12 15:49 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
178364 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31078 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:23 | 2014-12-12 14:30 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
178370 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2438 | osos bağlantısı için enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:31 | 2014-12-12 11:31 | 1 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
178371 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_5 | yeraltı şube arızası tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:32 | 2014-12-12 22:47 | 12.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
178372 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18568_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:23 | 2014-12-12 11:17 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
178374 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8213_5 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:37 | 2014-12-12 11:20 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
178375 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29458_3 | enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:38 | 2014-12-12 11:21 | 0.71667 | 17 | 93 | 0 | 0 | 12.1833 | 66.65 | 0 | 0
178376 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-1 AKÇANSA | indiriciden akcansa fideri açmıştır.Ekipler tarafından kademeli olarak beslenmiştir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:34 | 2014-12-12 11:22 | 0.8 | 16 | 5921 | 0 | 0 | 12.8 | 4736.8 | 0 | 0
178377 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_7 | 823 sokak başına çıkan 120 lik kabloyu hırsızlar çalmaya çalışırken dıregın dıbınden kesmişler fakat amaçlarına ulaşamamışlardır.kablo servıslerımız baglantıyı tekrar yapıp bolgeye enerjı alacaktır.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:19 | 2014-12-12 15:44 | 5.4167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0
178379 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_5 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. 1669342 nolu başvuru farklı arıza kaydı. 178379 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:35 | 2014-12-12 22:45 | 12.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.1667 | 0 | 0
178382 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11274_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:50 | 2014-12-12 18:35 | 7.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0
178384 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:53 | 2014-12-12 14:12 | 3.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
178386 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...EKİP KONTROL ETTİ DİREK DEĞİŞİP HAT AKTARIMI YAPILACAK..EKİP ÇALIŞIYOR...DİREK DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:58 | 2014-12-12 14:31 | 3.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 223.65 | 0 | 0
178389 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25400 DOKTORLAR SİTESİ Değirmenköy SİLİVRİ_7 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:10 | 2014-12-12 11:40 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
178391 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4081 | Çalışma bitti.arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:08 | 2014-12-12 15:42 | 4.5667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1424.8 | 0 | 0
178393 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:11 | 2014-12-12 13:17 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
178395 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_5 | Kablo servisi çalışma yapıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:01 | 2014-12-12 11:55 | 0.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
178398 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26048 SİLİVRİ BELEDİYESİ(Su deposu)ALİPAŞA_4 | KABLO ARIZASI ÖLÇÜLDÜ. ARIZA EKİBİ ÇALIŞMAKTA.YERALTI KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:25 | 2014-12-12 17:16 | 5.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
178402 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:22 | 2014-12-12 18:37 | 7.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.75 | 0 | 0
178404 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11417_2 | EKİPLERE VERİLDİ ABONE ARANDI ELEKTRİĞİ VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:27 | 2014-12-12 12:14 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
178405 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | KLEMENS ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:40 | 2014-12-12 14:00 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
178406 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3617 ortaköy balmumcu paşanga cad. no:14_12 | Şube 1 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor. 3617 depar 12 çekik kablo servisi müdahale ediyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:05 | 2014-12-12 16:46 | 5.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0
178407 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:32 | 2014-12-12 13:59 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
178409 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31019 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK....OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:43 | 2014-12-12 12:39 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
178413 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28744_11 | ekipler çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:41 | 2014-12-12 12:32 | 0.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 0
178422 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1162_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI KABLO EKIBI YONLENDİRİLDİ. ŞUBE ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:59 | 2014-12-12 17:38 | 5.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
178423 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18239_6 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 11:59 | 2014-12-12 12:23 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
178425 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31456 TM | 31456 TM'DE AZP TRAFO BAKIM FİRMASI ÇALIŞMA YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 12:03 | 2014-12-12 12:34 | 0.51667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 328.6 | 0 | 0
178426 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI YAKUPLU-2 | ambarlı şalttan yakuplu 2 fideri toprak korumadan açmıştır.nöbetcı ekıplerımız arızayı aldı mudehale edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:04 | 2014-12-12 13:21 | 1.2833 | 13 | 1443 | 0 | 0 | 16.6833 | 1851.85 | 0 | 0
178427 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_8 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:06 | 2014-12-12 14:30 | 2.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
178429 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR BEYKENT 2 21400 GÜRPINAR I | trafodan geçici açma enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:08 | 2014-12-12 12:41 | 0.55 | 0 | 9443 | 0 | 0 | 0 | 5193.65 | 0 | 0
178430 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_2 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:11 | 2014-12-12 13:56 | 1.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
178431 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4297_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK sayacdan kablo çıkmış mühürü sökülüp tamir edildi enerji verildi tesisat no 2000642 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:03 | 2014-12-12 16:59 | 4.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
178432 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3381_11 | KABLO EKİBİ CALIŞMA YAPIOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:11 | 2014-12-12 12:17 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
178433 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4063_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:16 | 2014-12-12 15:10 | 2.9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
178435 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3381_11 | KABLO EKİBİ CALIŞMA YAPIYOR Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:01 | 2014-12-12 13:56 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
178437 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_7 | hava-i hat ekibine verildi.tamır edıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:20 | 2014-12-12 13:37 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
178439 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18322_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:31 | 2014-12-12 13:02 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
178440 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.DEPAR CEKILDI KABLO SWERVİSİ CALISIYOR .ANA KABLO ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:34 | 2014-12-12 19:18 | 6.7333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 430.9333 | 0 | 0
178442 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25080 ERKANLI TESİSLERİ Silivri SİLİVRİ_6 | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:35 | 2014-12-12 19:15 | 6.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 126.6667 | 0 | 0
178445 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_5 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:36 | 2014-12-12 15:00 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
178446 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | EKİBE BİLDİRİLDİ A.G KABLO 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ARIZAYA MÜDAHALE EDECEK.ABONELER TAMİR İÇİN ENERJİ KESTİRMEDİLER SABAHA BIRAKILDI.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:35 | 2014-12-13 12:16 | 23.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 947.3333 | 0 | 0
178447 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11567_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREK VE BİNA TARAFINDAN KLEMENSLENDİ KADEME İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:30 | 2014-12-12 13:43 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
178451 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_9 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 10:49 | 2014-12-12 14:49 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
178453 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9522 K.hane Kültür Merkezi_11 | Ekibe bildirildi.Yer altı kablosunda patlama oluyor kablo servisine bilgi verildi.Dp 11 çekik.*tamir edildi.enerji verildi. 1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:39 | 2014-12-12 15:19 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
178454 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_4 | EKİPLERE VERİLDİ DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:43 | 2014-12-12 13:14 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
178455 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24275 Celaliye Ulus Cad. Üzeri RMU_2 | Direkte bir faz oksit vardı . Onarıldı . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:51 | 2014-12-12 14:06 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
178456 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31909 TM_2 | 31909 TM'DE SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:51 | 2014-12-12 13:33 | 0.7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
178459 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3331 abbasaga yıldız cad. park bahçesi_10 | kablo servisi çalışma yapıyor. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:36 | 2014-12-12 14:41 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
178462 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3474 ortakoy kabataş erkek lisesi_8 | ZİNCİRLİKUYU EKİBİNE VERİLDİ . A.G KABLO 3 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ARIZAYA MÜDAHALE EDECEK. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:34 | 2014-12-13 00:12 | 11.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 465.3333 | 0 | 0
178463 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24244 M.Sinan siba 1_6 | 3x120 lik depar kablosunda yeraltı arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:02 | 2014-12-12 15:53 | 2.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
178465 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_10 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat kablo sarkmış tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:00 | 2014-12-12 13:56 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
178467 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28378_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:08 | 2014-12-12 23:39 | 10.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.1333 | 0 | 0
178468 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 22020 | 22020 nolu Tm de Bildirimli bakım onarım çalışması yapılmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 12:29 | 2014-12-12 13:57 | 1.4667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
178472 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_5 | EKİBE VERİLDİ.HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ Kofradan fiş atıktı enerji verildi ayrıca daire 3 ün sayacını sökmüşler. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:05 | 2014-12-12 13:45 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
178473 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31833_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...10 METRE ALPEK CEKILDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:11 | 2014-12-12 18:34 | 5.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
178474 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:03 | 2014-12-13 02:40 | 13.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.4667 | 0 | 0
178475 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:01 | 2014-12-12 16:56 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
178479 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._1 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:19 | 2014-12-12 17:55 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
178480 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_10 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.en kısa sürede arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:20 | 2014-12-12 15:03 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
178483 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31016 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...DİREKDEN YER ALTI KABLO ARIZALI.KABLO EKİBİ ÇALISYOR.CALIŞMA SONA ERDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:25 | 2014-12-12 19:09 | 5.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
178486 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2690 vatan cd.daimim pazar yeri_7 | ag kablo arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:35 | 2014-12-12 17:06 | 3.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0
178487 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:24 | 2014-12-12 14:56 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
178489 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479 TM_3 | EKİP ACİL KONTROL EDECEK...EKİP KONTROL ETTİ PATLAMA TRAFO İLE ALAKLI DEĞİL YONCA SOK NO 11 DOĞRU ŞUBE KABLOSU YANIK ARIZA YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...KABLO ÇALIŞMASI SONA ERDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:36 | 2014-12-12 18:57 | 5.35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 337.05 | 0 | 0
178490 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29458_4 | enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:30 | 2014-12-12 13:49 | 0.31667 | 17 | 93 | 0 | 0 | 5.3833 | 29.45 | 0 | 0
178491 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21348_6 | nobetcı ekıperlız arızayı aldı mudehale edılıyor.nh atıgı vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:35 | 2014-12-12 15:00 | 1.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
178493 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31073 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31073 TM DEN YER ALTI KABLO ARIZASI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞMASINI BİTİRDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:28 | 2014-12-12 20:15 | 6.7833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 427.35 | 0 | 0
178494 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_8 | EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:40 | 2014-12-12 14:34 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
178495 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:37 | 2014-12-12 14:22 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
178496 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 13:44 | 2014-12-12 14:09 | 0.41667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0
178497 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:23 | 2014-12-12 14:35 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
178498 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28348_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:42 | 2014-12-12 23:38 | 9.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.4667 | 0 | 0
178502 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_20 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. A.G KABLO 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ARIZAYA MÜDAHALE EDECEK. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:20 | 2014-12-12 23:37 | 10.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 411.3333 | 0 | 0
178503 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11765_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKDEN OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:33 | 2014-12-12 19:01 | 5.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
178504 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4331_1 | kablo yere sarkmıs gerilerek düzeltildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:56 | 2014-12-12 17:54 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
178505 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18065_4 | hava-i hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:56 | 2014-12-12 16:33 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
178507 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25466 PTT Parkköy Silivri SİLİVRİ_5 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:00 | 2014-12-12 14:33 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
178513 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20509_13 | ARIZA GİDRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:35 | 2014-12-12 15:02 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
178515 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:14 | 2014-12-12 22:35 | 8.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0
178516 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18319_5 | hava-i hat ekibine verildi. 2 faz Sigorta atığı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:12 | 2014-12-12 16:24 | 2.2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 0
178517 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11641_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:19 | 2014-12-12 20:10 | 5.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
178519 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21371_6 | kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:20 | 2014-12-12 18:20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
178520 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 528 Güngören Asalet Cad. Uludağ Sk._2 | sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:20 | 2014-12-12 15:06 | 0.76667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 59.0333 | 0 | 0
178521 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 24254 TM AKÇANSA BETON ÇIKIŞI | ekibe bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:18 | 2014-12-12 14:43 | 0.41667 | 6 | 862 | 0 | 0 | 2.5 | 359.1667 | 0 | 0
178522 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | Ekibe bildirildi. Bina içerisindeki kofranın dibinden kablo patlamış. Kablo ekibi müdahale edecek. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:44 | 2014-12-12 19:43 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
178524 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11292_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TM DEN SİGORTA ATIĞI VARDI. DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:05 | 2014-12-12 15:37 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
178525 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31135 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...EKİP KONTROL ETTİ KABLO ARIZALI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.31135 TM DEN .ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:25 | 2014-12-13 00:30 | 10.0833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 635.25 | 0 | 0
178526 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:22 | 2014-12-12 20:39 | 6.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.9833 | 0 | 0
178527 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21163_8 | yeraltı sube kablo arızası vardır kablo servıslerımız kontrol edıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:23 | 2014-12-13 02:19 | 11.9333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 525.0667 | 0 | 0
178528 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3644_5 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi.şube 1 faz kopuk kablo servisi çalışma yapıcak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 13:32 | 2014-12-12 17:44 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
178530 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_3 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:25 | 2014-12-12 15:17 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
178532 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18035_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi.yer altı kablosu faz 1 arızalı ölçü ekibi yönlendirildi. enerji kesildi.ölçü yapılıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:26 | 2014-12-12 18:49 | 4.3833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 429.5667 | 0 | 0
178533 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:29 | 2014-12-12 19:19 | 4.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
178538 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:34 | 2014-12-12 18:52 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
178540 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20323 DM DEN 20362 ÇIKIŞI | 20323 DM den havai hat çıkışında iletken kopuğu tespit edildi arıza tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:35 | 2014-12-12 17:15 | 2.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
178542 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _11 | Ekibe bildirildi.Bina önünde kablo patlama yapmış. Şube 2 faz kopuk. Kablo servisi müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:10 | 2014-12-12 16:55 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
178547 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20646_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:38 | 2014-12-12 21:52 | 7.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 318.2667 | 0 | 0
178549 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 22318 | 22318 bildirimli bakım çalışması yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-12 14:42 | 2014-12-12 16:42 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
178550 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24185-Tepecik Cevizlik Park içi RMU_5 | 3x120 lik kablosunda yeraltı arızası vardı.Onarıldı.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:40 | 2014-12-12 15:37 | 0.95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
178552 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_6 | Ekibe bildirildi.*(9046 tm dp 6 ) 2 faz sigorta erimesi.enerji verildi.ekip:ilker demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:23 | 2014-12-12 16:32 | 2.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 126.85 | 0 | 0
178555 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:50 | 2014-12-12 18:56 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
178556 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BİLGİ VERILDI. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI. DEGİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:26 | 2014-12-12 15:50 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0
178558 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23562 Örencik Celep yolu_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:53 | 2014-12-12 21:34 | 6.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3667 | 0 | 0
178559 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18322_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi.yer altı kablosu 2 faz arızalı ölçü ekibi yönlendirildi.ölçü yapılıyor enerji kesildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor tamir edildi.2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı,1 adet fermuarlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:49 | 2014-12-13 00:57 | 10.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 993.0667 | 0 | 0
178560 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9337 K.hane Mermerciler_12 | ekibe bildirildi.*iski çalışma esnasında 120 lik kabloyu yaralamış.servisine bildirildi.*9337 tm dp 12 çekik.ekip çalışıyor*tamir edildi.enerji verildi.*1 adet 120 lik ilaçlı düz buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:50 | 2014-12-12 20:19 | 5.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 323.5167 | 0 | 0
178565 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:57 | 2014-12-12 19:19 | 4.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
178566 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_11 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:49 | 2014-12-12 16:00 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
178567 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:52 | 2014-12-12 16:57 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
178568 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 11131_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRSAINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALISMASINI BİTİRDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:02 | 2014-12-12 21:53 | 6.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 431.55 | 0 | 0
178569 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:06 | 2014-12-12 17:04 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
178570 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_9 | ekibe bildirildi. Şube 1 Kopuk Kopuk. Kablo Servisi Müdahale edicek. GECİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:00 | 2014-12-12 22:15 | 8.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
178574 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:04 | 2014-12-12 22:39 | 7.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
178576 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24289 Tepecik Aksa Cami _5 | 5 deparda sigorta atıkdı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:12 | 2014-12-12 15:24 | 0.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
178577 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_11 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.en kısa sürede arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:56 | 2014-12-12 17:30 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
178578 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_8 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.en kısa sürede arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:08 | 2014-12-12 18:06 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
178580 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:03 | 2014-12-12 23:40 | 8.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0 | 0
178581 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_6 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.en kısa sürede arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:57 | 2014-12-14 12:16 | 45.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 362.5333 | 0 | 0
178582 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:16 | 2014-12-13 00:53 | 9.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.3167 | 0 | 0
178583 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:17 | 2014-12-12 15:48 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
178586 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_14 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.en kısa sürede arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:20 | 2014-12-13 22:17 | 30.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 247.6 | 0 | 0
178589 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | 13 mt 3*16 ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:21 | 2014-12-13 22:59 | 31.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 253.0667 | 0 | 0
178590 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11961_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:21 | 2014-12-13 00:05 | 8.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.1333 | 0 | 0
178595 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:28 | 2014-12-12 16:18 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
178596 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23564 Örcünlü Aytaç Evleri_2 | ekibe bildiirldi borc tan kesik ödendi bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:26 | 2014-12-12 16:20 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
178597 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:28 | 2014-12-12 16:52 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
178598 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 678 B. evler soğanlı mah. ç.paşa cad. karaca sok._2 | voltajlar normal sadece merkezden sigorta atıtkı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 12:00 | 2014-12-12 17:59 | 5.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 460.7167 | 0 | 0
178600 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_1 | havai hat ekiplerine bildirilidi.*tamir edildi.ekip:ilker demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:34 | 2014-12-12 17:14 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
178604 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23074 Akören Pomak mah._2 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:36 | 2014-12-12 17:56 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
178606 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23267 Ahmediye Parseller Mah._5 | ekibe bildirildi AG sigorta atık değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:32 | 2014-12-12 16:17 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
178611 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24260 K.gaz M.Marmara 3 (DİREK)_7 | şube kablasounda oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:49 | 2014-12-12 16:39 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
178612 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:48 | 2014-12-12 18:10 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
178613 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_5 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:48 | 2014-12-12 16:58 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
178614 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31328 TM_5 | HAVAİ HT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZALI.ÖLÇÜ BEKLENİYOR .ÖLÇÜ YAPILDI VE ARIZA TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALISYOR.CALIŞMA SONA ERDİ NERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:17 | 2014-12-12 17:37 | 3.3333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
178615 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31909 TM_4 | HAVAİ HT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:46 | 2014-12-12 17:27 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
178616 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:51 | 2014-12-12 17:07 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
178618 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:47 | 2014-12-12 17:40 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
178622 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._2 | ekibe bildirildi.*9505 tm dp 2 kofraya 3 faz gelmiyor.şube kablo arızası.servisine bildirildi.*9505 tm dp 2 çekik.ölçü yapılıyor*tamir edildi.enerji verildi.*1 adet 4*16 ısıtmalı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:55 | 2014-12-13 01:07 | 9.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
178627 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:ilke demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:07 | 2014-12-12 17:42 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
178628 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28971 TERKOZ PARSELLER MEVKİ DİREK TİPİ_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:06 | 2014-12-13 01:01 | 8.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.6667 | 0 | 0
178630 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:12 | 2014-12-12 18:00 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
178632 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_5 | HAVAİ HT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ALPEK KABLO YANIKDI DEĞİŞTİRİLDİ ABONE NERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:06 | 2014-12-12 19:19 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
178633 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20068_7 | AG şube arızası giderildi enerji verildi karanlıkta abonemiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:06 | 2014-12-12 22:50 | 6.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
178639 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21922_2 | havai hat ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 14:05 | 2014-12-12 20:14 | 6.15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 0 | 0
178640 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:19 | 2014-12-12 18:52 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
178641 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:17 | 2014-12-12 18:25 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
178646 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:05 | 2014-12-12 22:41 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
178647 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4430_5 | ARIZA YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:25 | 2014-12-12 17:16 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
178649 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _3 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 15:46 | 2014-12-12 17:13 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
178650 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den kampüs çıkışı | teiaş açması. enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:27 | 2014-12-12 16:32 | 0.083333 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0.083333 | 500 | 0 | 0
178653 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22103_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:25 | 2014-12-12 18:53 | 2.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
178654 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28335_4 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:32 | 2014-12-13 10:10 | 17.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.0667 | 0 | 0
178655 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8218_7 | yer altı sube baglandı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:32 | 2014-12-12 16:35 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
178656 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28439 A.KÖY FATİH CD. ARGEM YANI KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:34 | 2014-12-12 18:56 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
178657 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_11 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:33 | 2014-12-12 17:27 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
178660 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:33 | 2014-12-12 18:13 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
178661 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:30 | 2014-12-12 21:11 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
178662 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25053 BAĞ KENT TEPE Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | ARIZA KAYITLARI AYNI ABONEYE AİTTİR.DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:37 | 2014-12-12 19:39 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
178666 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9519 Okmeydanı Oktay sk._12 | ekibe bildirildi.*(9519 tm dp 12 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:40 | 2014-12-12 18:05 | 1.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 83.5833 | 0 | 0
178667 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_2 | oksit arızası havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:38 | 2014-12-12 19:19 | 2.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
178669 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:39 | 2014-12-12 17:50 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
178670 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_7 | havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi 1 faz sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:33 | 2014-12-12 19:24 | 2.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0
178672 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:43 | 2014-12-12 18:05 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
178676 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_6 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:28 | 2014-12-12 22:05 | 5.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0
178677 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | oksit arızası arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:43 | 2014-12-12 19:17 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
178678 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8506_2 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:44 | 2014-12-12 18:16 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
178679 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20235_7 | arıza ekiplerine bildirildi.kablosu arızalı ölçülecek kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:44 | 2014-12-12 23:54 | 7.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
178680 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_3 | oksit arızası arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:46 | 2014-12-12 19:51 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
178681 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20874_6 | arıza ekiplerine bildirildi. doğru şube trofodan sigortası atmış sigorta basıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:44 | 2014-12-12 20:02 | 3.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
178682 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:47 | 2014-12-12 17:37 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
178683 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_2 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:23 | 2014-12-12 21:27 | 5.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
178684 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:48 | 2014-12-12 18:32 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
178685 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23398 Turhan Akdağ_2 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:37 | 2014-12-12 21:52 | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
178688 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_6 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:50 | 2014-12-12 21:40 | 4.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
178689 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23125 Yazlık köy_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:27 | 2014-12-12 21:52 | 5.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
178690 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:48 | 2014-12-13 02:39 | 9.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
178691 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2106 Sultanhamam sk. Çeşme sk._7 | 2. faz yer altı şube arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:48 | 2014-12-13 15:14 | 22.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112.1667 | 0 | 0
178692 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3625 kuruçeşme bizimtepe abdullah sk_6 | havai hat ekibine verildi T.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:44 | 2014-12-12 17:16 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
178693 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23074 Akören Pomak mah._4 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:50 | 2014-12-12 16:58 | 0.13333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
178694 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:53 | 2014-12-12 20:13 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
178697 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_6 | ekibe bildirildi.*(9046 tm dp 6 çekik ) özden sok no:8 yeraltı 1 faz ceryan yok.özden sok no:8 den sonra havai hatta 3 faz ceryan yok.direğe çıkan ana kablo arızası.direkten ayrıldı.servisine bildirildi.*direkten bağlandı.direkte revizyon yapıldı.kab | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:53 | 2014-12-12 22:59 | 6.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 359.9 | 0 | 0
178698 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31433 TM_10 | HAVAİ HT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.1 FAZ SİGORTA ATIKDI VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:56 | 2014-12-12 17:25 | 0.48333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
178699 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_4 | havai hat ekibine verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:16 | 2014-12-12 17:39 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
178700 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21130_6 | arıza ekiplerine bildirildi. OKSİT ARIZASI GİDRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:57 | 2014-12-12 20:47 | 3.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
178702 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_7 | havai hat ekibine verildi. Sigorta Erimesi Aboneler Enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:32 | 2014-12-12 18:27 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
178708 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22146_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:02 | 2014-12-12 19:22 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
178709 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | 16 mt 3*16 ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:07 | 2014-12-13 23:00 | 29.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 239.0667 | 0 | 0
178711 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_2 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:08 | 2014-12-13 02:41 | 9.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
178713 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:07 | 2014-12-13 01:47 | 8.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
178715 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9595 Kemer HILL_4 | ekibe verildi. kablo şube arızası tespit edildi servisine bildirildi.Ölçü yapılıyor.*direkten yeraltı şube 3 faz kopuk.ölçü yapıldı kablo ekibi çalışıyor.kablo arızası tesbit edilemediğinden yarın gündüz devam edilecek. Kablo arızası giderilerek kon | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:59 | 2014-12-13 15:58 | 22.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 0
178716 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_4 | havai hat ekibi yönlendirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:12 | 2014-12-12 20:30 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
178717 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28622_1 | 28622 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:10 | 2014-12-12 17:21 | 0.18333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0
178718 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:14 | 2014-12-12 20:15 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
178719 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı | kontak yanık değişiyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:20 | 2014-12-12 18:27 | 1.1167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 427.6833 | 0 | 0
178721 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9017 San. Mah. Halil Rahman Caddesi_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:ilker demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:26 | 2014-12-12 18:36 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
178722 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20083_4 | havai hat ekiplerine verildi..direk deplasesi yapıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:04 | 2014-12-12 18:58 | 1.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
178723 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_3 | ekıplere verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:09 | 2014-12-12 21:29 | 4.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
178724 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18011_7 | yer altı şube arızalı kablo ekibi çalışıyor enerji kesildi. 1 adet 3x120 lik ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:28 | 2014-12-12 18:08 | 0.66667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
178725 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:06 | 2014-12-12 21:27 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
178728 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25036 DENİZCİLER SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_6 | ABONENİN KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:33 | 2014-12-12 20:40 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
178729 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:28 | 2014-12-12 20:30 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
178732 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:37 | 2014-12-12 20:13 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
178733 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:37 | 2014-12-12 19:47 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
178735 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24129 K.gaz Kayhan Berk Sit._5 | şube kablsounda oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:33 | 2014-12-12 17:58 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
178736 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24185-Tepecik Cevizlik Park içi RMU_5 | şube kablosunda nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:36 | 2014-12-12 18:18 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
178740 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:35 | 2014-12-12 21:26 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
178741 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:39 | 2014-12-12 23:22 | 5.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
178742 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:41 | 2014-12-12 23:25 | 5.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
178748 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28817 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -2-_4 | ekıplere verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:46 | 2014-12-12 21:29 | 3.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
178749 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_3 | ekıplere verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:47 | 2014-12-12 21:32 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
178750 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _4 | iş emrı sırasına konuldu. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:50 | 2014-12-12 21:30 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
178751 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - SUBAŞI | ekibe bildiirldi kesici açması beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:36 | 2014-12-12 18:32 | 0.93333 | 5 | 35 | 0 | 0 | 4.6667 | 32.6667 | 0 | 0
178752 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 304 Bahçelievler Kemal Sunal Cad. | trafo denklaşe olmuştu. arızası giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 16:47 | 2014-12-12 19:45 | 2.9667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2275.4333 | 0 | 0
178753 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:47 | 2014-12-12 23:35 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
178754 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._7 | 3 FAZ KABLO ARIZASI(PATLATIYOR.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:48 | 2014-12-12 20:45 | 2.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0
178756 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_3 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:43 | 2014-12-12 18:49 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
178757 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_1 | oksit arızası arıza giderildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:02 | 2014-12-12 18:23 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
178759 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21599_6 | arıza ekiplerine bildirildi.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:51 | 2014-12-12 22:01 | 4.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
178760 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 25592 ALİ OSMAN ALEMDAR Köy çıkışı Ovayenice | TRAFO ÜSTÜ OG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:06 | 2014-12-12 19:24 | 1.3 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 0
178762 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21532_6 | arıza ekiplerine bildirilodi.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:03 | 2014-12-12 21:30 | 3.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
178763 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:08 | 2014-12-12 20:31 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
178765 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:08 | 2014-12-12 19:51 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
178766 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_7 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:40 | 2014-12-12 18:25 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
178767 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4020 dağıtım merkezi_1 | arıza tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:13 | 2014-12-12 18:53 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
178769 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21946_2 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:00 | 2014-12-12 18:39 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
178771 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:46 | 2014-12-12 20:18 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
178772 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2715 | 2101-2715 arası 10 kV kablo arızalı, depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:21 | 2014-12-12 19:28 | 1.1167 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2702.3333 | 0 | 0
178773 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:53 | 2014-12-12 19:36 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
178774 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:08 | 2014-12-12 20:20 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
178776 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11411_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:08 | 2014-12-12 20:38 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
178777 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11343_2 | DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:23 | 2014-12-12 22:04 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
178778 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3644_5 | Kablo Ekibi Çalışma Yapıyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:26 | 2014-12-12 19:30 | 1.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
178779 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23536 Subaşı Hakemler Sit. (Aslan Akgül)_3 | ekibe bilidirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:08 | 2014-12-12 20:55 | 2.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0
178780 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _5 | Şube 1 faz kopuk. atlama enerji verildi. kablo servisi arıza sırasına göre müdahale edicek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:22 | 2014-12-12 18:34 | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
178783 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_5 | Hava i Hat ekibine verildi. enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:26 | 2014-12-12 19:02 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
178784 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 29347 | 29347 deparı açtı sebep :geçici açma enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:28 | 2014-12-12 19:17 | 0.81667 | 0 | 13034 | 0 | 0 | 0 | 10644.4333 | 0 | 0
178786 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23099 Hisarbeyli köyü_3 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:32 | 2014-12-12 20:53 | 2.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
178787 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:35 | 2014-12-13 01:48 | 7.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.5167 | 0 | 0
178791 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:46 | 2014-12-13 01:49 | 7.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
178794 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:49 | 2014-12-13 01:52 | 7.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
178796 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_7 | 28391 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:54 | 2014-12-12 19:35 | 0.68333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0
178797 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4079_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:55 | 2014-12-12 23:00 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
178798 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:52 | 2014-12-12 20:12 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
178799 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:54 | 2014-12-12 21:37 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
178800 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:56 | 2014-12-12 22:44 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
178802 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:58 | 2014-12-12 21:31 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
178803 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:56 | 2014-12-12 22:49 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
178804 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22103_2 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:57 | 2014-12-12 19:49 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
178805 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_1 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:00 | 2014-12-12 21:30 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
178807 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:08 | 2014-12-12 22:00 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
178808 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21145_6 | Sigorta atığı arızası. nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:00 | 2014-12-12 21:28 | 2.4667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
178809 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_3 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:10 | 2014-12-14 12:46 | 41.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 0 | 0
178810 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28391_1 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:11 | 2014-12-13 15:18 | 20.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.9333 | 0 | 0
178811 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3234; şişli etfal hastanesi bahçesi_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:08 | 2014-12-12 20:16 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
178812 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:06 | 2014-12-12 23:38 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
178814 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8281_1 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.sube arızası depar cekildi. kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:15 | 2014-12-12 21:56 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
178815 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3884_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:54 | 2014-12-12 20:45 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
178817 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24332 Tepecik Rüzgarlıtepe (DİREK)_7 | şube kablosunda okist arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:18 | 2014-12-12 21:47 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0
178818 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | Enerji mevcut.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:25 | 2014-12-13 00:08 | 4.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
178820 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2270_3 | Şebeke çalışması çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:21 | 2014-12-12 19:48 | 0.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
178823 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:28 | 2014-12-12 21:30 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
178825 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21151_5 | arıza ekioplerine bildirildi. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:35 | 2014-12-12 20:50 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
178826 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20580 ( DANTEKS) DM DEN 20546 ÇIKIŞI | 20580 dm den 20546 çıkışı açık kontrol edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:30 | 2014-12-12 20:32 | 1.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
178827 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _10 | şube 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 18:48 | 2014-12-13 02:48 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
178828 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_12 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:40 | 2014-12-12 21:32 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
178829 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3416 N.taşı topagacı cad. ıhlamur yolu işbankası _18 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:18 | 2014-12-12 20:28 | 1.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
178830 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4463_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:38 | 2014-12-13 00:47 | 5.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
178834 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:50 | 2014-12-12 21:36 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
178835 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:43 | 2014-12-13 01:04 | 5.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0
178836 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31525 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.1 FAZ SİGORTA ARIZASI GDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:49 | 2014-12-12 20:22 | 0.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
178837 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:56 | 2014-12-12 22:01 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
178838 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11291_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:59 | 2014-12-12 20:30 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
178839 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 29454_1 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi eerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:58 | 2014-12-12 20:47 | 2.8167 | 1 | 93 | 0 | 0 | 2.8167 | 261.95 | 0 | 0
178840 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_3 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:49 | 2014-12-13 10:10 | 14.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 0
178841 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21145_5 | kablo arızası tespit edildi ekiplerimiz bölgededir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:42 | 2014-12-13 01:14 | 5.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 243.4667 | 0 | 0
178843 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_3 | havai hat ekiplerine bildirildi.*arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:11 | 2014-12-12 21:19 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
178844 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_7 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:14 | 2014-12-13 10:12 | 13.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.7333 | 0 | 0
178845 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23102 Celep Köy_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 17:34 | 2014-12-12 20:22 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
178847 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:07 | 2014-12-12 23:02 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
178848 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4263_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:25 | 2014-12-12 23:34 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
178849 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28052_1 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:24 | 2014-12-13 15:19 | 18.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.3333 | 0 | 0
178850 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. direkten yer altı şube 3 faz arızalı direkten ayrıldı ölçü ekibi yönlendirildi ölçüldü kablo ekibi çalışıyor tamir edildi..1adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:23 | 2014-12-13 01:01 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
178851 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_10 | T. edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:24 | 2014-12-13 00:10 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
178854 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18035_6 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi.yer altı depar kablosu 1 faz arızalı kablo ekibi yönlendirildi. enerji kesildi. çalışılıyor tamir edildi,enerjilendi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:31 | 2014-12-12 23:31 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
178855 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18552_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:32 | 2014-12-13 00:33 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
178856 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:38 | 2014-12-12 21:28 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
178857 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4177_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:31 | 2014-12-12 23:02 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
178858 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24045 K.gaz Moral Villaları_6 | Ag deparda sigorta atıkdı.Değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:41 | 2014-12-12 22:02 | 1.35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
178859 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4021_8 | direkten faz kopuğu vardı yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:32 | 2014-12-12 22:36 | 2.0667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.0667 | 0 | 0
178860 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20566_9 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. enerji kesildi tel kopuğu giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:46 | 2014-12-12 21:56 | 1.1667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
178861 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:46 | 2014-12-12 21:48 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
178862 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2359_7 | YA ŞUBE ARIZASI 2 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:42 | 2014-12-13 12:47 | 16.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0
178863 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28358_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:32 | 2014-12-15 14:36 | 66.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 528.5333 | 0 | 0
178864 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_1 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. 20.MT. 1*16+25.SUBE ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:45 | 2014-12-13 12:11 | 15.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.4667 | 0 | 0
178865 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_13 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:48 | 2014-12-13 12:10 | 15.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122.9333 | 0 | 0
178866 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_6 | havai hat ekiplerine bildirildi.*d.y.şube kofraya 3 faz gelmiyor.direkten ayrıldı.servisine bildirildi.*yarın gündüz tamir edilecek**arıza giderildi. 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:47 | 2014-12-13 14:42 | 17.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0
178867 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3416 N.taşı topagacı cad. ıhlamur yolu işbankası _8 | ekibe veri,ldi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:38 | 2014-12-12 21:11 | 0.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
178868 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_1 | h.hat ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 19:57 | 2014-12-12 22:39 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
178869 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9458 San.mah. Taşçı sk. Cami yanı_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:53 | 2014-12-12 22:18 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
178871 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3369 şişli hacımansur kodoman sk mim plaza_10 | ekibe verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:21 | 2014-12-12 22:09 | 1.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
178872 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20963_2 | ekiplere verildi arıza giderildi sigorta atığı 1 faz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:42 | 2014-12-12 21:35 | 0.88333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0
178873 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:32 | 2014-12-12 22:56 | 2.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
178874 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9595 Kemer HILL_4 | y.a kablo çalışması depar çekik ölçü yapılıyor.direkten yeraltı şube 3 faz kopuk.ölçü yapıldı kablo ekibi çalışıyor.kablo arızası tesbit edilemediğinden yarın gündüz devam edilecek.*178715 nolu iş ile ilgili.depar çekildi.diğer şubeler bağlandı.depa | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 20:57 | 2014-12-13 01:23 | 4.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 261.5667 | 0 | 0
178879 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_2 | ekıiplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:15 | 2014-12-13 02:40 | 5.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
178880 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_5 | H.HAT EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:17 | 2014-12-12 23:10 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
178881 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20458_8 | arıza ekiplerine bildirildi. ekıp kontrol etmekte nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:14 | 2014-12-12 23:44 | 2.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
178882 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:20 | 2014-12-13 00:05 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
178884 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:14 | 2014-12-12 22:45 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
178886 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:41 | 2014-12-13 12:12 | 14.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.1333 | 0 | 0
178887 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31025 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.SİGORTA ARIZASI 1 FAZ SİGORTA ATIKDI DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:36 | 2014-12-12 22:24 | 0.8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
178888 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28451_2 | şube arızasının tamiratı için 28451 tm den 2 nolu depar çekildi. ekip çalışıyor. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:27 | 2014-12-12 22:45 | 1.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
178889 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:38 | 2014-12-13 15:20 | 17.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0
178890 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_3 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:51 | 2014-12-13 15:20 | 17.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.8667 | 0 | 0
178892 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21175_4 | barış sokak ile azim sokak kesişimi yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:26 | 2014-12-13 01:19 | 3.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0
178893 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24255 Türkoba Ortabayır Tokatlılar Mah. (DİREK)_6 | Ag deparda sigorta atıkdı.Değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:57 | 2014-12-12 22:12 | 0.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
178894 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31300 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:04 | 2014-12-12 22:37 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
178895 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:08 | 2014-12-13 00:59 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
178896 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 21:51 | 2014-12-12 22:39 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
178897 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25121 BASIN KENT 1 Silivri SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:14 | 2014-12-12 23:13 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
178901 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:16 | 2014-12-13 00:06 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
178902 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24045 K.gaz Moral Villaları_5 | Yer altı arızası vardı onarıldı , beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:17 | 2014-12-13 01:36 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
178903 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3809_3 | H.HAT EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:22 | 2014-12-12 23:57 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
178904 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_1 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir.UMUMİ VOLTAJ DÜŞÜK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:26 | 2014-12-13 12:12 | 13.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.1333 | 0 | 0
178907 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9117 Oto San. Aytekin Sokak_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.*tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:26 | 2014-12-12 23:09 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
178908 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9053 Göktürk Yolu Burgaz Mevkii_7 | ekibe bildirild.orta refüjde aydınlatma kablosunda patlama oluyordu.9053 tm den aydınlatma panosundan enerji kesilerek tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:35 | 2014-12-12 23:40 | 1.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63.9167 | 0 | 0
178909 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21159_4 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerjisi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:36 | 2014-12-12 23:02 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
178910 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23213 Kestanelik su Deposu_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:39 | 2014-12-12 22:58 | 0.31667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
178911 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3309_2 | h.hat ekibe verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:41 | 2014-12-12 23:17 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
178912 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:32 | 2014-12-13 12:10 | 13.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.5333 | 0 | 0
178921 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31082 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...şubeyi abone kendisi baglatmış biz klemens vurduk enerjisi mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 22:38 | 2014-12-13 02:51 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
178922 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28825_9 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 23:05 | 2014-12-13 10:10 | 11.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
178924 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_10 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 23:11 | 2014-12-13 02:05 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
178925 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_4 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir.Tamir edikdi.ç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 23:26 | 2014-12-13 12:13 | 12.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.2667 | 0 | 0
178926 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_2 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 23:28 | 2014-12-13 12:13 | 12.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
178929 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28317_2 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 23:41 | 2014-12-13 14:43 | 15.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.2667 | 0 | 0
178931 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4439_1 | TEHLİKE ÖNLENDİ DİREK YOLDAN KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 23:44 | 2014-12-13 00:03 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
178934 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20542_6 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-12 23:59 | 2014-12-13 01:14 | 1.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
178937 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4275_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 00:22 | 2014-12-13 01:53 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
178938 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_13 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 00:02 | 2014-12-13 02:22 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
178939 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 00:02 | 2014-12-13 01:22 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
178942 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_11 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 00:34 | 2014-12-13 01:31 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
178943 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20599_7 | 20599 DM DE TEK FAZ SİGORTA ATIĞI ARIZASI GİDERİLDİ. 1 ADET 400AMPER NH BIÇAKLI SİGORTA KULLANILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 00:35 | 2014-12-13 00:53 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
178951 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21147_8 | yeraltı kablo arızası vardır kablo servıslerımız bolgede calısıyor.BOLGEDEKI KABLO ARIZASINA, GECE ARIZA NOKTASINDA ARAÇ PARK HALINDE OLDUGU İÇİN GEÇ MUDEHALE EDILDİ ONARIM YAPILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 01:20 | 2014-12-13 15:55 | 14.5833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 641.6667 | 0 | 0
178952 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20329_7 | ekipler bölgededir arıza giderild enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 01:24 | 2014-12-13 01:33 | 0.15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
178954 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-840-020 | manvra çalışması yapılıyor.çalışma bitti.enerji vedi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 01:33 | 2014-12-13 01:47 | 0.23333 | 2 | 6905 | 0 | 0 | 0.46667 | 1611.1667 | 0 | 0
178956 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11312_8 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 01:43 | 2014-12-13 02:48 | 1.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
178957 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 01:24 | 2014-12-13 01:50 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
178958 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_9 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 01:50 | 2014-12-13 02:04 | 0.23333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
178959 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3003 (35 KV) | 3679 DA BULUNAN TAGDİYE Yİ 3416 YA ALINDI MANEVRA TAMAMLANDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 02:17 | 2014-12-13 02:28 | 0.18333 | 4 | 1153 | 0 | 0 | 0.73333 | 211.3833 | 0 | 0
178960 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_9 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı ,arızası giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 02:12 | 2014-12-13 19:06 | 16.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1301.3 | 0 | 0
178963 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1034_1 | 2 FAZ SIGORTA ATIKTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 04:03 | 2014-12-13 09:59 | 5.9333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 379.7333 | 0 | 0
178968 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21000 İ.M den 21168 çıkışı | o.g hat açmıştır nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 04:04 | 2014-12-13 06:50 | 2.7667 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2.7667 | 138.3333 | 0 | 0
178970 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8604_8 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. 3 faz kablo arızası. Depar çekildi ölçü yapılıyor.Ölçüldü kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 06:31 | 2014-12-13 20:31 | 14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0
178971 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21175_10 | direkten yeraltı kablo arızası vardır.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 06:16 | 2014-12-13 13:23 | 7.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
178973 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_13 | oksit arızası giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 07:03 | 2014-12-13 11:24 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
178974 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_5 | n.mont.ekibine verildi. dogru sube kablo arizali. depar cekili. ölcü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor. 18025-5 depar. sistemde cikmadigindan 18024-5 depar girildi.tamir edildi enerji veridli.3 metre 3x70+35 alpek kablo-2 adet 3x120 il | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 07:40 | 2014-12-13 15:55 | 8.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
178975 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 304 Bahçelievler Kemal Sunal Cad. | 304 TM denklaşeydi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 06:00 | 2014-12-13 08:42 | 2.7 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2070.9 | 0 | 0
178976 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1 FAZ TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 07:41 | 2014-12-13 11:24 | 3.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0
178977 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_3 | kayıt alındı en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 07:42 | 2014-12-13 14:43 | 7.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0
178978 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1134 | yatırım programı og dönüşüm çalişması yapılmakta.ÇALIŞMALAR BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 07:48 | 2014-12-13 19:42 | 11.9 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 7675.5 | 0 | 0
178980 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİTİ VARDI KLEMENSLENDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 07:56 | 2014-12-13 11:23 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
178982 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11649_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:07 | 2014-12-13 19:58 | 11.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 0 | 0
178983 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8825_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:02 | 2014-12-13 08:57 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
178984 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28744_11 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:08 | 2014-12-14 08:31 | 24.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 195.0667 | 0 | 0
178985 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2852 vatan cd. tomrukçu sk.molla şeref muhtarlık _2 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 3 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:20 | 2014-12-13 15:21 | 7.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.0833 | 0 | 0
178987 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11597_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 2 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:22 | 2014-12-13 17:09 | 8.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0
178988 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11633_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. H.HAT ÇIKIŞI 3 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR ARIZA ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:25 | 2014-12-13 20:14 | 11.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0
178990 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:23 | 2014-12-13 09:11 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
178991 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26166 HAZAR TEKSTİL Ortaköy SİLİVRİ_6 | TRAFO ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ. YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:27 | 2014-12-13 10:02 | 1.5833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 | 0 | 0
178992 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25323 ALTINORAK TATİL SİTESİ GİRİŞ SEMİZKUMLAR_3 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:28 | 2014-12-13 14:59 | 6.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
178993 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:27 | 2014-12-13 09:17 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
178995 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11411_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİERİLDİ VE KLEMENS KULLANILARAK SAĞLAMLAŞTIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:33 | 2014-12-13 20:26 | 11.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.1833 | 0 | 0
178996 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:36 | 2014-12-13 18:16 | 9.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
178997 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3877_4 | ekibe bildirildi.şube 3 faz kopuk.kablo servisi ekip koydu.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:27 | 2014-12-13 12:55 | 4.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
178998 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_12 | Kablo arızası mevcut ekiplerimiz çalışmaktadır arıza gidrildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:43 | 2014-12-13 23:03 | 14.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.6667 | 0 | 0
178999 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1716 | YATIRIM PROGRAMI OG DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMALAR BİTTİ T.M'YE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 08:45 | 2014-12-13 09:15 | 0.5 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
179000 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi,En kısa sürede arızaya müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:46 | 2014-12-13 23:00 | 14.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.8667 | 0 | 0
179001 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:47 | 2014-12-13 09:58 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
179002 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2243 TR 2_5 | 3X100A. KOFRA İÇİNDEN 1 FAZ KAİDE DEĞİŞİMİ GEREKLİ. MONTAJ SERVİSİNE BİLDİRİLDİ. KAİDE DİĞİŞİMİ YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:46 | 2014-12-13 10:11 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
179004 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 304 Bahçelievler Kemal Sunal Cad._2 | 3*120+70 KABLO 2 FAZ ARIZALI,.ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:48 | 2014-12-13 15:13 | 6.4167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 4921.5833 | 0 | 0
179005 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:58 | 2014-12-13 12:07 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
179006 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22124_4 | okul tadilatta okulun şube kablosu betonun içinde arızalı kablo dışardan kesilip gecici enerji verildi. Yeni kabloyu hazırlayıp haber vericekler. Enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:00 | 2014-12-13 11:34 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
179007 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 08:55 | 2014-12-13 17:31 | 8.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
179008 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26004 CELALETTİN SAĞIROĞLU (B.Kılıçlı yolu)FENER_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:07 | 2014-12-13 11:36 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
179012 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. yeralti sube 2 faz arizali. ölcü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:12 | 2014-12-13 14:55 | 5.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
179013 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11192 | TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILIYOR .ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 09:06 | 2014-12-13 22:12 | 13.1 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 7794.5 | 0 | 0
179014 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11116_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TRAFODAN 1 FAZ ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:07 | 2014-12-13 10:49 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
179015 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28708 | 28708 tm de bakım çalışması olduğundan trafo deklanşe edilmiştir.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 09:09 | 2014-12-13 10:38 | 1.4833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1380.9833 | 0 | 0
179019 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_3 | Alibeyköy İstanbul cd no:148 önünde direk deplasesi yapılıyor.28046 tm den 3 nolu depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:17 | 2014-12-13 10:43 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
179021 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_4 | Abonenin direkten 1 faz şubesi kopuktu arıza giderildi klemenslendi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:25 | 2014-12-13 12:37 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
179022 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31025 TM_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ HAVAİ HAT ÇIKIŞ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR.ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ..KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:25 | 2014-12-13 21:27 | 12.0333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 758.1 | 0 | 0
179023 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 22014 | 22014 Tm de ekiplerimiz trafo bakım onarım çalışması yapıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 09:27 | 2014-12-13 12:00 | 2.55 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1055.7 | 0 | 0
179025 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:26 | 2014-12-13 21:19 | 11.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.1833 | 0 | 0
179026 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:31 | 2014-12-13 12:09 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
179027 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31174 TM | 31174 TM AZP FİRMA TARAFINDAN TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 09:32 | 2014-12-13 10:56 | 1.4 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 0
179030 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28335_6 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi,En kısa sürede arızaya müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:38 | 2014-12-13 14:50 | 5.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
179031 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-YENİKÖY | baglantı yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 09:38 | 2014-12-13 11:11 | 1.55 | 15 | 400 | 0 | 0 | 23.25 | 620 | 0 | 0
179032 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11132_2 | EKİPLERE VERİLDİ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:34 | 2014-12-13 10:00 | 0.43333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
179033 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_3 | 1 faz sigorta atığı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:41 | 2014-12-13 10:01 | 0.33333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
179034 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4238 | aşırı gerilimden kesici açtı enerji verildi tutdu arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:34 | 2014-12-13 13:10 | 3.6 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1227.6 | 0 | 0
179035 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_5 | abonenın oksıt arızası gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:43 | 2014-12-13 10:07 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
179040 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4299_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK.ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:51 | 2014-12-13 10:32 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
179043 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9113 Bahçeler Cad. Çampark Sokak_2 | ekibe bildirildi.**9113tm dp2 çekik ekip çalışıyor.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:48 | 2014-12-13 10:56 | 1.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 0 | 0
179044 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24060 S.Paşa Yoğurthane Yavuz Selim İlk.Öğ._18 | 1 depar sigorta atıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:00 | 2014-12-13 10:15 | 0.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
179046 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-ŞANTİYELER | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ 12177 GELİŞİ AÇIKTI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:47 | 2014-12-13 10:19 | 0.53333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 0
179047 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_3 | Abonenin bina girişi kofrasında 1 faz 63a Nh sigorta atıktı yenilendi enerji verildi 3 faz normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:04 | 2014-12-13 12:53 | 2.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
179048 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _13 | h.hat ekibine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:52 | 2014-12-13 10:49 | 0.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
179053 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8630 | 8630 TM bildirimli şebeke çalışması.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 10:09 | 2014-12-13 10:21 | 0.2 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0
179056 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_2 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ARAYAN ABONE AYNI ABONEDIR ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:17 | 2014-12-13 14:57 | 4.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
179057 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18043_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:17 | 2014-12-13 11:45 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
179060 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3634 | trafo bakım çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 10:17 | 2014-12-13 10:41 | 0.4 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 153.2 | 0 | 0
179061 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8898_2 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz D.şube kablo arızası ölçü ekibine verildi.Ölçüldü kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:16 | 2014-12-13 20:50 | 10.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.2667 | 0 | 0
179062 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 647 Merter Keresteciler Sitesi Çam Sk._3 | 647 TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:55 | 2014-12-13 10:28 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
179064 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_3 | inşaatın üstünden gecekonduya ait olan 1x16 h.hat şube geçiyor.şubenin çevrilmesi gerekiyor. 20 mt 1x16 alpek ister. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:19 | 2014-12-15 23:24 | 61.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 488.6667 | 0 | 0
179067 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:32 | 2014-12-13 11:10 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
179070 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21898_3 | kablo arızası vardır kablo servıslerımız bolgede calısmaktadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:39 | 2014-12-13 12:29 | 1.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
179071 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.şubesi körlendi 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:41 | 2014-12-13 17:12 | 6.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0
179074 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3799_12 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:30 | 2014-12-13 14:08 | 3.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
179075 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21451_4 | ÇALIŞMAS ESNASNDA İSKİ SUBE KABLOSUNA ZARAR VERMİŞ. ONARIM YAPILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:44 | 2014-12-13 15:54 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
179076 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11194_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:38 | 2014-12-13 16:47 | 6.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
179077 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8801_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.İski çalışma sırasında yeraltı şube kablosuna zarar vermiş.Depar çekildi kablo ekibine verildi..Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:42 | 2014-12-13 15:14 | 4.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 0
179079 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3916 n.taşı süleyman nazif sk okul yanı_10 | ekıbe verıldı.şube 2 faz kopuk.kablo servisi ekip koydu.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:41 | 2014-12-13 12:16 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
179080 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28507_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:48 | 2014-12-13 20:46 | 9.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.7333 | 0 | 0
179081 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23171 Yalıköy Podima Evleri_3 | tel kopuk yapıldı.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:56 | 2014-12-13 13:17 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
179086 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28709_6 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 10:59 | 2014-12-13 12:44 | 1.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 0
179090 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2468 TR 2 | trafo merkezinde osos çalışması yapılıyor.calışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:02 | 2014-12-13 11:57 | 0.91667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 554.5833 | 0 | 0
179091 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_5 | EKİPLERE VERİLDİ TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:03 | 2014-12-13 11:49 | 0.76667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
179092 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2148 beyazıt İ.Ü.HUKU FAK.içi_2 | Y A SUBE ARIZASI 3 FAZ.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:35 | 2014-12-13 22:19 | 11.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
179093 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11966_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:06 | 2014-12-13 22:15 | 11.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.05 | 0 | 0
179095 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28756_3 | DİREK AKTARMASI YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:08 | 2014-12-13 13:29 | 2.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 218.55 | 0 | 0
179096 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31828 | 31828 TRAFO AZP FİRMA TARAFINDAN BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 11:10 | 2014-12-13 12:50 | 1.6667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0
179100 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8215 | 8215 Tm bildirimli şebeke çalışması.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 11:10 | 2014-12-13 11:51 | 0.68333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 328.6833 | 0 | 0
179101 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8801-8789 FİDERİ | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8801 İtm'den 8789 deparı açık.Yeraltı çalışması sırasında 8798 - 8034 arası 10 kv kabloya vurulmuş.Depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:05 | 2014-12-13 13:15 | 2.1667 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 6476.1667 | 0 | 0
179104 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_4 | SİGORTA ATIĞI TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:45 | 2014-12-13 12:28 | 2.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5833 | 0 | 0
179106 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_14 | ekibe bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:18 | 2014-12-13 14:01 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
179108 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20254_3 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:27 | 2014-12-13 20:43 | 9.2667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 268.7333 | 0 | 0
179109 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4463_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK.Arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:26 | 2014-12-13 11:35 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
179110 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_4 | KAPAMADAN 2 FAZ KABLO ARIZASI VARDI ENERJİ KESİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR KABLO ÖLÇÜLDÜ ARIZA ÇIKMADI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:25 | 2014-12-13 12:01 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
179111 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_7 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:32 | 2014-12-13 12:11 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
179113 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4463_6 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:39 | 2014-12-13 11:43 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
179116 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24468 K.oba Mezarlık Yanı RMU_11 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:37 | 2014-12-13 13:26 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
179117 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24400 Mimarsinan E-5 kenarı DM_4 | yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:48 | 2014-12-13 17:04 | 5.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0
179118 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_8 | 9158tm dp8 çekik yatırım ekipleri çalışıyor. h.hat kablolarını yer altına alma çalışması yapılıyor.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:31 | 2014-12-13 14:05 | 2.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 151.4333 | 0 | 0
179126 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4455_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK.ABONENİN BORCU OLMASINDAN DOLAYI SAYAÇTAN KESİLTİ YAPILMIŞ OLUP, EKİPLER SADECE DİREKTEN KABLO KOPUĞA MÜDAHALE ETMİŞLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:01 | 2014-12-13 13:25 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
179127 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | KAVAKLI 25833_4 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:20 | 2014-12-13 15:02 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
179128 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:12 | 2014-12-13 15:58 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
179129 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21000 İ.M den 21168 çıkışı | O.G hat açtı.ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:11 | 2014-12-13 13:11 | 1 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 0
179132 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8221 | 8221 TM bildirimli şebeke çalışması.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 12:25 | 2014-12-13 12:44 | 0.31667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 152.3167 | 0 | 0
179134 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:31 | 2014-12-13 16:42 | 4.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0
179137 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_2 | kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:31 | 2014-12-13 17:36 | 5.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
179138 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_5 | kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:32 | 2014-12-13 12:54 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
179140 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20367_9 | yeraltı şube kablo arızası vardır.arıza ekibe verildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:36 | 2014-12-13 20:44 | 8.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
179141 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20644_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:42 | 2014-12-13 12:37 | 0.91667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
179142 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-877-841 | DAVUTPAŞA-SALT 212 DEPARI AÇTI ,DEPAR ENERJİ ALDI. 647 TM DE KESİCİ PATLAK NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ VEMONTAJ SERVİSİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 11:29 | 2014-12-13 12:50 | 1.35 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1035.45 | 0 | 0
179143 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21197_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:22 | 2014-12-13 13:23 | 1.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
179146 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_1 | kofrrası yanık geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:47 | 2014-12-13 14:31 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
179149 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18501_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:49 | 2014-12-13 13:17 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
179150 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_1 | MERKEZDEN SİGORTA ATIKTI ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:47 | 2014-12-13 15:13 | 2.4333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 187.3667 | 0 | 0
179153 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_5 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:59 | 2014-12-13 13:43 | 0.73333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
179154 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21147_2 | havaı hat ekıbıne verıldi.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:03 | 2014-12-13 15:28 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
179155 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4351_1 | aboneye bilgi verildi cevrede voltaj düsüşlügü var sorun devam etmekte trafodan hat ayrılıp yeni hat sonuna hat cekilmesi gerekiyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:00 | 2014-12-13 15:16 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
179156 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31443 TM | 31443 TRAFO AZP FİRMA TARAFINDAN BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 13:04 | 2014-12-13 14:26 | 1.3667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 869.2 | 0 | 0
179161 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:09 | 2014-12-13 18:21 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
179163 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24045 K.gaz Moral Villaları_4 | yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:15 | 2014-12-13 19:16 | 6.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 | 0 | 0
179164 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_8 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:14 | 2014-12-13 16:50 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
179166 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:05 | 2014-12-13 13:50 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
179168 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3212_4 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:18 | 2014-12-13 14:31 | 1.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
179170 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_4 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 12:53 | 2014-12-13 14:26 | 1.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
179172 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-877-841 | 647 TM DE OG AKIM TRAFOLARI YANIK, AKIM TRAFOLARI DİREKLENEREK DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:00 | 2014-12-13 13:49 | 0.81667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 626.3833 | 0 | 0
179173 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_8 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. dogru sube 2 faz arizali. ölcü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi.3x120 kablo 2 metre -3x120 ek muf kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:33 | 2014-12-13 21:21 | 7.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
179174 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1816_17 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.KABLO SERVİSİ YONLENDİRİLDİ,ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:33 | 2014-12-13 18:45 | 5.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
179179 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20286_5 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:40 | 2014-12-13 17:00 | 3.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
179184 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_2 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:42 | 2014-12-13 16:54 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
179187 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20270_12 | kablo arızası vardır arıza ekibe verildi ilgilenmektedirler.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:01 | 2014-12-13 19:01 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
179188 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28695_6 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 13:38 | 2014-12-13 14:52 | 1.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0
179191 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24469 K.oba Dere Yanı RMU_6 | şube kablosunda oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:53 | 2014-12-13 17:15 | 3.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 0
179193 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25875 Öztürk Hamdi ERTUĞRUL (Alibey mah.Kavaklı)_6 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:51 | 2014-12-13 14:40 | 0.81667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
179198 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_2 | h.hat ekiplerine bildirildi.**iski çalışma esnasında buatı parçalamış. kablo servisine bildirildi.kablo tespiti nedeniyle 9014 tm denklaşe edildi.( 9014 TM DP 13 )1 ADET 3*120+70 LİK İLAÇLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:04 | 2014-12-13 16:54 | 2.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 167.1667 | 0 | 0
179199 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:11 | 2014-12-13 14:26 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
179202 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21585_2 | havaı hat ekıplerı arızayı aldı kontrol edılıyor.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:48 | 2014-12-13 14:43 | 0.91667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
179203 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:16 | 2014-12-13 17:29 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
179204 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22967_12 | oksit arızası vardır.oksit ekıplerıne bıldırıldi.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:14 | 2014-12-13 18:02 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
179207 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2206 karagümrük sarayağası cd.mutaf çıkmazı_8 | ŞEBEKE CALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:19 | 2014-12-13 17:13 | 2.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
179209 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:19 | 2014-12-13 17:33 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
179210 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11191_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:25 | 2014-12-13 21:21 | 6.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
179213 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_4 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:29 | 2014-12-14 13:33 | 23.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184.5333 | 0 | 0
179215 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4428_6 | ARIZA YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:30 | 2014-12-13 15:20 | 1.8333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.8333 | 0 | 0
179217 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_4 | oksit arızası havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:30 | 2014-12-13 15:56 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
179218 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31524 TM_5 | HAVAİHAT EKİBİNE VERİLDİ. KONTOL EDİLECEK..10 METRE 3*16 ALPEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERILDI DURUM NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:35 | 2014-12-13 16:26 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
179219 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Yıldıztepe Şalt- 9220 Hürriyettepe III-IV | hürriyettepe 4 kablosu açtı. hürriyettepe 3 kablosu üzerinden beslendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:27 | 2014-12-13 14:41 | 0.23333 | 1 | 25457 | 0 | 0 | 0.23333 | 5939.9667 | 0 | 0
179220 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11273_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:34 | 2014-12-13 22:17 | 7.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.0167 | 0 | 0
179221 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 22086 | 22086 Tm de trafo içi bakım onarım çalışması yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-13 14:31 | 2014-12-13 15:57 | 1.4333 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 593.4 | 0 | 0
179222 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8505_4 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi*2 faz patlatıyor kablo arızası tespit edildi.kablo ekibine verildi.depar çekildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:06 | 2014-12-14 01:14 | 11.1333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 534.4 | 0 | 0
179223 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_4 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:37 | 2014-12-13 16:23 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
179226 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11445_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:42 | 2014-12-13 16:01 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
179232 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21286_8 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:47 | 2014-12-13 16:27 | 1.6667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
179239 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:57 | 2014-12-13 17:30 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
179241 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20293_5 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:51 | 2014-12-13 18:00 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
179246 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:58 | 2014-12-14 15:08 | 24.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 193.3333 | 0 | 0
179248 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9045 K.Hane Oduncular Sitesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.( 9045 tm dp 1 ) 1 faz patlatıyor.D.Ş. kablo arızası,servisine bildirildi.2 adet 3*120+70 lik düz ilaçlı buat,3 adet 400 A.lik NH sigorta,yarım metre 3*120+70 lik,yarım metre 3*70/35 lik faz parçası kullanıldı.arıza gider | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:01 | 2014-12-13 22:52 | 7.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0
179249 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11329_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SİGOTA ATIKTI ATIK SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:20 | 2014-12-13 16:27 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
179250 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_4 | ARIZA YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:14 | 2014-12-13 16:30 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
179253 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 14:33 | 2014-12-14 20:13 | 29.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 237.3333 | 0 | 0
179254 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_15 | oksit arızası vardır.oksit ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verikldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:26 | 2014-12-13 18:17 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
179255 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28772_5 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:06 | 2014-12-13 22:26 | 7.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
179259 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:30 | 2014-12-13 21:22 | 5.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
179260 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21175_14 | direkten yeraltı kablo arızsı vardır.direkten ayrıldı.ekipler çalışıyor.arıza bitti direkten bağlandı enerji verildi.no:10 değil doğru olan no:18 dir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:36 | 2014-12-13 23:15 | 7.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
179262 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_3 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:32 | 2014-12-13 23:09 | 7.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.9333 | 0 | 0
179266 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_4 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:33 | 2014-12-14 12:35 | 21.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.2667 | 0 | 0
179267 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28215_11 | 28215 tm den 11 nolu depar çekik tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:38 | 2014-12-13 19:04 | 3.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 319.3 | 0 | 0
179268 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:37 | 2014-12-14 12:43 | 21.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 0
179269 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:36 | 2014-12-14 00:48 | 9.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
179272 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:38 | 2014-12-14 00:19 | 8.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.7833 | 0 | 0
179273 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8801_13 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.sube arızası*ölçü ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:48 | 2014-12-13 21:35 | 5.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0
179274 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_2 | direkten yeraltı şube arızası. şube direkten ayrık. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:49 | 2014-12-13 21:53 | 6.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
179275 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK..ALPEK TAMİR EDİLDİ DURUM NORMAL ENERJİLİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:49 | 2014-12-13 17:12 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
179276 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_1 | ekibe bildirildi direkten yer altı şube arızası. direkten ayrıldı. tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:53 | 2014-12-14 16:31 | 24.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 197.0667 | 0 | 0
179278 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21461_11 | direkten yeraltı kablo arızası vardır.direkten ayrıldı.kablo ekipleri çalışıyor.çalışma bitti.direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:56 | 2014-12-13 18:35 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
179279 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_6 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:58 | 2014-12-14 12:39 | 20.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 165.4667 | 0 | 0
179280 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_8 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:28 | 2014-12-13 19:34 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
179283 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20946_4 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:03 | 2014-12-13 20:56 | 4.8833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 102.55 | 0 | 0
179286 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:58 | 2014-12-13 18:11 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
179287 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_15 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 15:31 | 2014-12-13 19:29 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
179295 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:14 | 2014-12-13 18:13 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
179300 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_9 | oksit arızası vardır.oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:14 | 2014-12-13 20:56 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
179302 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_1 | havai hat ekibi hat aktarması yaptığı için 9031 tm dp 1'i çekti.çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:01 | 2014-12-13 18:27 | 2.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 143.5667 | 0 | 0
179303 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_8 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:19 | 2014-12-13 20:48 | 4.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0
179307 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23562 Örencik Celep yolu_2 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:34 | 2014-12-13 16:54 | 0.33333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
179308 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:34 | 2014-12-13 19:21 | 2.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0
179309 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21147_12 | yeraltı şube kablo arızası vardır.arıza ekiplere bildriildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:40 | 2014-12-13 21:23 | 4.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0
179311 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3944; okmeydanı a.ticaret mes. lis.bahçesi_15 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:22 | 2014-12-13 17:05 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
179313 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2158 TR 1_2 | AG KABLO ARIZASI NÖTR.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:39 | 2014-12-15 15:35 | 46.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 0 | 0
179314 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4428_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:48 | 2014-12-13 17:25 | 0.61667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.1167 | 0 | 0
179315 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28825_1 | ekibe bildirildi tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:43 | 2014-12-13 17:35 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
179316 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_2 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:42 | 2014-12-13 21:57 | 5.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
179318 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_7 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:52 | 2014-12-13 17:07 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
179319 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11960_22 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:51 | 2014-12-13 22:26 | 5.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0
179325 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_6 | nötr tel kopuğu mevcuttu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:59 | 2014-12-13 17:45 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
179327 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:04 | 2014-12-14 12:37 | 19.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.5333 | 0 | 0
179329 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9174 Gültepe T.paşa cad. Nurdoğan sk._10 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:38 | 2014-12-13 22:40 | 6.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
179332 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3257_5 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:00 | 2014-12-13 17:57 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
179334 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_10 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:07 | 2014-12-13 20:29 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
179335 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21991_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:00 | 2014-12-13 18:22 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
179336 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_1 | alpek yanık tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:06 | 2014-12-13 18:52 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
179339 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_5 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:00 | 2014-12-13 21:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
179340 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9556 Hürriyet mah. Akar sk._4 | ekibe bildirildi.( 9556 tm dp 4 ) kaide yanmış.1 adet 100 lük kaide ister.servisine bildirildi.1 adet 100 lük kaide ve 1 adet 100 A.lik nh sigorta kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:53 | 2014-12-13 21:06 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
179343 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_6 | havai hat ekibine bildirildi.abone iç tesisatını tamir ettirmiş,şubesi pipadan bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:50 | 2014-12-13 20:06 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
179344 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._5 | havai hat ekibine bildirildi.kamyon direğe çarpmış.9167 tm dp 5 çekik.direk düzeltilerek hat tamir edildi.enerji verildi.1 adet 8'lik A tipi direk ister.servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:07 | 2014-12-13 19:11 | 2.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 121.9333 | 0 | 0
179346 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_2 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:51 | 2014-12-13 19:46 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
179347 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:16 | 2014-12-13 18:05 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
179348 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_4 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:16 | 2014-12-14 12:15 | 18.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.8667 | 0 | 0
179349 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8787_9 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:14 | 2014-12-13 18:28 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
179351 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:10 | 2014-12-13 18:05 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
179353 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21078_14 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:17 | 2014-12-13 21:41 | 4.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
179354 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_3 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 16:54 | 2014-12-13 18:59 | 2.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0
179357 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18559_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:18 | 2014-12-13 21:26 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
179358 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28202_2 | alpek yanıktı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:19 | 2014-12-13 19:45 | 2.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 226.3 | 0 | 0
179359 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11428_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:25 | 2014-12-13 20:21 | 2.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
179360 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:21 | 2014-12-14 00:50 | 7.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.9333 | 0 | 0
179361 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2075 kemikli burun sk._2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:27 | 2014-12-13 18:33 | 1.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
179362 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21301_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:28 | 2014-12-13 18:53 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
179363 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24070 S.Paşa Ufuk Güngör (DİREK)_7 | yeraltı arızası var geçici olarak atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:29 | 2014-12-13 19:25 | 1.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
179367 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24095 S.Paşa Eski Karakol Arkası (DİREK)_7 | şube kabolsunda nötr gevşekti onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:37 | 2014-12-13 18:29 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
179373 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21139_11 | yeraltı şube kablo arızası vardır.kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:47 | 2014-12-13 21:34 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
179374 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23105 Belgrad köyü_2 | ekibe bildirildi klemens değişti arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:50 | 2014-12-13 20:23 | 2.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
179375 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21496_12 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:51 | 2014-12-13 19:51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
179378 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:56 | 2014-12-13 18:47 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
179379 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_15 | oksit ekiplerine bildriildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi.no:37 değil doğru olan no:15 dir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:55 | 2014-12-13 21:45 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
179380 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_6 | kayıt alındı en en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:50 | 2014-12-14 11:10 | 17.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.6667 | 0 | 0
179381 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21159_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 17:56 | 2014-12-13 19:28 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
179383 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 18:02 | 2014-12-13 19:06 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
179384 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18284_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 18:03 | 2014-12-13 20:02 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
179387 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037 TR 1_7 | 1 FAZ ANA KABLO ARIZASI MEVCUT KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRLDİ.ÖLÇÜ YAPILIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 18:08 | 2014-12-13 23:31 | 5.3833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 344.5333 | 0 | 0
179388 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8036 sağmalcılar bkm_3 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 18:12 | 2014-12-13 18:36 | 0.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
179392 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_9 | voltaj düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 18:26 | 2014-12-14 12:17 | 17.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
179395 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_1 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 18:36 | 2014-12-13 19:50 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
179397 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_2 | klemens arızası giderildi abone elektriği normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 18:46 | 2014-12-13 19:19 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
179400 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28367_17 | 20 mt 3x16 ister TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 18:53 | 2014-12-14 18:26 | 23.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0
179401 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18531_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 18:41 | 2014-12-13 22:01 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
179402 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22331_8 | abonenin şube kablo arızası giderildi enerji verildi karanlıkta abonemiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 13:48 | 2014-12-14 01:05 | 11.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2833 | 0 | 0
179404 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20678_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 18:18 | 2014-12-13 20:50 | 2.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
179407 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_12 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:09 | 2014-12-13 20:30 | 1.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0
179410 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_11 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:06 | 2014-12-13 21:42 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
179413 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:14 | 2014-12-13 22:32 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
179415 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1926_5 | ANA KABLO ARIZASI. DEPAR ÇEKİLDİ KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:23 | 2014-12-14 12:24 | 17.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1089.0667 | 0 | 0
179417 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2075 kemikli burun sk._2 | bakım çalışması tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:24 | 2014-12-13 19:40 | 0.26667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
179418 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3877_4 | Ekibe Verildi. Şube 1 Faz Kopuk. Atlama Verilemiyor. Sabah Kablo Servisi Müdahale Ediyor. abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:01 | 2014-12-14 05:01 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
179419 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3025 beyoğlu ağa camii_4 | Ekibe Verildi. Kontak Yanık. Montaj Müdahale Ediyor. Tamir Edildi. Tüm Deparlar Enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:15 | 2014-12-13 20:35 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
179420 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_15 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:27 | 2014-12-13 20:37 | 1.1667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
179422 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2185_4 | 3.faz yer altı şube arızası TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:31 | 2014-12-14 00:57 | 5.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1667 | 0 | 0
179424 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:39 | 2014-12-14 01:43 | 6.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
179426 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31119 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜLECEK ÖLÇÜ BEKLENİYOR..KABLO ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ..ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:37 | 2014-12-14 01:35 | 5.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
179427 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:15 | 2014-12-14 00:49 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
179429 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4092_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:48 | 2014-12-13 21:33 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
179430 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060/Y arnavutkoy indirici bahçesi_7 | ekibe verildiAG KABLO 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİYOR enerji kesilmesine müsade edilmedi sabaha bırakıldı. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:44 | 2014-12-14 18:14 | 22.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
179431 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31173 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..NÖTRÜ OKSİTTİ YAPILDI ENERJİLİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:54 | 2014-12-13 21:35 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
179435 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9024 K.Hane Hasdal Levsu Yapı Koop._9 | ekibe bildirildi.( 9024 tm dp 9 ) 2 faz temiz kopuk.ana kablo arızası,servisine bildirildi.direkten bağlandı,ölçü yapıldı,ekip çalışıyor.ölçü noktasında arıza bulunamadı,yarın gündüz tamir edilecek.** arıza giderildi. 9024 Tm Dp 9 enerjili. 1 mt 3x12 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:53 | 2014-12-14 15:24 | 19.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1151.4833 | 0 | 0
179436 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28705_5 | kayıt alındı en en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:52 | 2014-12-14 12:35 | 16.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.7333 | 0 | 0
179440 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1034_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.2 FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:15 | 2014-12-13 21:45 | 1.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
179442 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi,En kısa sürede arızaya müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:17 | 2014-12-14 12:40 | 16.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 131.0667 | 0 | 0
179444 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:20 | 2014-12-14 00:48 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
179453 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28507_2 | ekipler çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:35 | 2014-12-13 20:43 | 0.13333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
179454 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_6 | kayıt alındı en en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:39 | 2014-12-14 12:44 | 16.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.6667 | 0 | 0
179455 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11833_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:34 | 2014-12-13 21:36 | 1.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
179456 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_8 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:39 | 2014-12-13 21:27 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
179457 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 11528 TM D:12 DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:37 | 2014-12-14 07:30 | 10.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.1833 | 0 | 0
179459 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25106 KOYUNDERE KINALI KABİN Silivri SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:42 | 2014-12-13 21:19 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
179461 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8604_8 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:42 | 2014-12-13 21:32 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
179462 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21196_11 | nöbetçi ekibe verildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:45 | 2014-12-13 21:28 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
179463 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:50 | 2014-12-14 00:46 | 3.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
179468 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3018 istiklal cad. balo sok _9 | ekibe verildi ŞUBE 1 FAZ KOPUK KABLO EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 20:39 | 2014-12-14 16:32 | 19.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139.1833 | 0 | 0
179474 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24070 S.Paşa Ufuk Güngör (DİREK)_6 | ag depar kablosunda yeraltı kablo arızası vardı onarıldı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 21:14 | 2014-12-13 21:58 | 0.73333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
179475 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 21:14 | 2014-12-13 22:46 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
179476 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21175_11 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 21:08 | 2014-12-13 22:47 | 1.65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
179478 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2441 aksaray inkilap cd.belediye yeni çukur çarşı_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 21:24 | 2014-12-13 21:33 | 0.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
179479 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_14 | ekibe bildirildi.9011 tm dp 14 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 21:00 | 2014-12-13 21:50 | 0.83333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.1667 | 0 | 0
179482 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.kofradan sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 21:46 | 2014-12-13 22:02 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
179483 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28828_2 | BÖLGEDE ALPEK YANIK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 09:05 | 2014-12-14 01:22 | 16.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1514.35 | 0 | 0
179484 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.asker uğurlaması nedeniyle silah atışları yapılıyor,darıverdi sok.no:8 -14 arasındaki direkteki alpeği yaralamışlar ve silah atışları halen devam etmekte,arızaya müdahale edilemedi.yarın gündüz tamir edilecek.** 9510 Tm D | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-13 21:31 | 2014-12-14 12:57 | 15.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 910.5667 | 0 | 0
179485 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3308 dolapdere cad no:156 yanı_1 | ekiplere bildirildi. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 21:52 | 2014-12-13 22:37 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
179488 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | Enerji mevcut.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 22:00 | 2014-12-14 00:44 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
179489 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_14 | ekibe bildirildi.( 9011 tm dp 14 ) 1 faz kopuk.no:165'e atlama ceryan verildi.ana kablo arızası,yarın gündüz ölçü yapılarak tamir edilecek.** 9011 Tm Dp 4 enerjili. arıza giderildi. 1 adet 850 lik buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 21:58 | 2014-12-14 17:40 | 19.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1162.3 | 0 | 0
179493 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4181_1 | 4181 faz atıgı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 21:40 | 2014-12-13 22:16 | 0.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
179495 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 22:26 | 2014-12-14 00:54 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
179497 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 22:25 | 2014-12-13 23:00 | 0.58333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
179502 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20490_3 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 22:49 | 2014-12-14 02:28 | 3.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 0
179506 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI DİREKTEN YERALTI 1FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ YAPILACAK. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 22:59 | 2014-12-14 07:34 | 8.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.0833 | 0 | 0
179508 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 23:01 | 2014-12-14 00:43 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
179511 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3307; beşiktaş dizi sk, bozca keşkül sk köşe_9 | EKİBE VERİLDİ ENRJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 22:43 | 2014-12-13 23:28 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
179512 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_4 | EKİBE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 23:18 | 2014-12-13 23:47 | 0.48333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
179515 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 23:29 | 2014-12-14 00:56 | 1.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 134.85 | 0 | 0
179522 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1134_1 | 1 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 23:50 | 2014-12-14 01:10 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
179523 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1034_1 | TRAFODAN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 23:59 | 2014-12-14 00:41 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
179527 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9043 Çağlayan Limon Sokak_12 | Ekibe bildirildi.( 9043 tm dp 12 çekik.) bahtiyar sok.no:33-okulun köşesi arasındaki bir direk arası alpek kopmuş.tehlike önlendi.yarın gündüz 1 direk arası 3*70+1*16+95 lik alpek çekilecek.** 9043 Tm Dp 12 enerjili. 40 mt 3x70 alpek kullanıldı. İLKE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 00:07 | 2014-12-14 11:47 | 11.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 688.3333 | 0 | 0
179530 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_4 | BÖLGEDE ALPEK YANIK EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 00:23 | 2014-12-14 02:08 | 1.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 0
179534 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-212-654 | O.G. Manevra çalışmasından dolayı enerji kesildi. Çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 00:51 | 2014-12-14 01:11 | 0.33333 | 1 | 8438 | 0 | 0 | 0.33333 | 2812.6667 | 0 | 0
179535 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31959_1 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ İS SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEK.GEÇİCİ AÇMA MEYDANA GELDI EKIP MUDAHALE ETTI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 01:02 | 2014-12-14 01:43 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
179536 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31834_11 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ İS SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 01:20 | 2014-12-14 11:30 | 10.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
179537 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8789 FİDERİ | 8801 - 8789 arası manevra yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 01:19 | 2014-12-14 01:31 | 0.2 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 597.8 | 0 | 0
179540 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23240 Hamamönü Park_2 | çalısma nedenıyle enerjı kesıldı. enerji verildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 01:29 | 2014-12-14 06:23 | 4.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
179541 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._5 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 01:43 | 2014-12-14 03:26 | 1.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
179542 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4272_4 | arıza kayda alıbndı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 01:36 | 2014-12-14 02:42 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
179543 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3253_1 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 00:58 | 2014-12-14 03:27 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
179545 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9081-9654 Fideri | 9654 deparı açtı.ekip bakıyor.yapılan kontrolde herhangi bir arızaya rastlanmadı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 01:57 | 2014-12-14 02:42 | 0.75 | 10 | 4138 | 0 | 0 | 7.5 | 3103.5 | 0 | 0
179546 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4219_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 01:59 | 2014-12-14 03:25 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
179548 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21522_13 | arıza ekıbıne bıldırıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 02:27 | 2014-12-14 02:39 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
179551 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31016 TM_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.EKİPLER KONTROL ETTİ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. ÜÇ FAZ HAVAİ HAT ÇIKIŞI UÇLARI AÇIK.YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.14:55 SAATİ İTİBARİYLE ENERJİ ALINDI FAKAT EKİNCİ BİR ARIZA CI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 03:08 | 2014-12-14 16:20 | 13.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 0
179552 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN FATİH 1 FİDERİ | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı ekıp manevra yaparak bölgeye enerji alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 03:10 | 2014-12-14 04:20 | 1.1667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1166.6667 | 0 | 0
179554 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29224 TRAFO 1_4 | yer altı kablo arızası. 224 tm depar 4 çekik kablo üzerinde kapalı kofraların olduğu için arızaya müdahale edilemedi. TAMIREDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 03:54 | 2014-12-15 17:12 | 37.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3468.9 | 0 | 0
179555 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1034_1 | TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ DEPARA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 04:09 | 2014-12-14 09:39 | 5.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0
179557 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ. ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 04:33 | 2014-12-14 04:51 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
179559 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA IM F7- 31406 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ İS SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEK.ENERJİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 04:59 | 2014-12-14 08:36 | 3.6167 | 12 | 1284 | 0 | 0 | 43.4 | 4643.8 | 0 | 0
179560 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21633 | 21633 nolu TM de hipot firması tarafından yatırım çalışması bitmiştir enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 05:42 | 2014-12-14 16:03 | 10.35 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1345.5 | 0 | 0
179561 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi | Elit Mühendislik yatırım müteahhitinin 9105 tm'yi 35 KV'a dönüşüm çalışması nedeniyle 9105 tm'nin enerjisi kesildi.bildiirimli çalışmadır.** 9105 Tm enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 05:28 | 2014-12-14 20:00 | 14.5333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 8560.1333 | 0 | 0
179562 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_3 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 06:22 | 2014-12-14 12:26 | 6.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
179563 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 21617_6 | Binada komple elektrik yokmuş. arıza ekıbıne bıldırıldı. sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 06:37 | 2014-12-14 10:07 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
179566 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 07:32 | 2014-12-14 19:23 | 11.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0
179568 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28695_9 | alpek yanık ekiplere arızayı gideriyor 695 tmden 9 nolu depar cekık ekıpler celısıyor tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 07:46 | 2014-12-14 08:05 | 0.31667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0
179570 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>G.YAKA SAHİL | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 07:46 | 2014-12-14 08:36 | 0.83333 | 2 | 726 | 0 | 0 | 1.6667 | 605 | 0 | 0
179571 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25107 DÖRTLER SİTESİ PARKKÖY Silivri SİLİVRİ _4 | MERKEZDEN AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:00 | 2014-12-14 08:47 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
179572 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2344 topkapı millet cd._8 | t m den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:15 | 2014-12-14 10:42 | 2.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
179577 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:24 | 2014-12-14 09:17 | 0.88333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
179578 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037 TR 1_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ ANA KABLO ARIZASI. DEPAR ÇEKİLDİ KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:29 | 2014-12-14 16:06 | 7.6167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 487.4667 | 0 | 0
179581 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28622 | TRAFODA BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTA çalışma bitti. trafoya enerji alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:35 | 2014-12-14 19:51 | 11.2667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 10489.2667 | 0 | 0
179582 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_12 | KABLO ARIZASI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:38 | 2014-12-14 13:42 | 5.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
179583 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28657_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:40 | 2014-12-15 18:33 | 33.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 271.0667 | 0 | 0
179586 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28705 | bildirimli trafo bakım çalışması yapılmakta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:49 | 2014-12-14 10:40 | 1.85 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1722.35 | 0 | 0
179587 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_3 | kayıt alındı en en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:51 | 2014-12-14 13:32 | 4.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
179589 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | direkten yer altı şb arızası giderildi 14 mt 4*16 kablo atıldı direkten baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:48 | 2014-12-14 14:00 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
179590 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.KILIÇLI DM>ÇİMTEKS (SERT PLS.ÖZEL HAT T.) | İŞ EMRİ KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR HATA GÖRÜLMEDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:58 | 2014-12-14 09:24 | 0.43333 | 15 | 30 | 0 | 0 | 6.5 | 13 | 0 | 0
179592 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31551 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.EKİPLER KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN KABLOYU KOPARMIŞLAR. KABLO EKİBİNE VERİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:53 | 2014-12-14 11:54 | 3.0167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 190.05 | 0 | 0
179593 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2392 cağaloğlu eski hürriyet_2 | t m den 2 faz sigorta erimersi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:57 | 2014-12-14 11:19 | 2.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0
179596 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11614_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 09:12 | 2014-12-14 19:49 | 10.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.3167 | 0 | 0
179597 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 2318 ayvansaray damataşı sk._14 | y a sube arızası (kofre kırık komple deghişimi gerekiyor 1 faz kaide kırık ),tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 08:38 | 2014-12-14 11:38 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
179598 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_6 | 28296 tm'den 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 19:04 | 2014-12-14 16:56 | 21.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2033.6 | 0 | 0
179602 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_12 | yeraltıı şube kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir.arıza giderildi enerji verildi.no:213 değil doğru olan no:20 dir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 09:16 | 2014-12-14 19:31 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
179604 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3799 (10 KV) | manevra yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 09:28 | 2014-12-14 10:08 | 0.66667 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.66667 | 256 | 0 | 0
179605 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 22094 | 22094 bildirimli bakım ve onarım çalışması yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:36 | 2014-12-14 10:41 | 1.0833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0
179607 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21930_13 | kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 09:50 | 2014-12-14 18:16 | 8.4333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 371.0667 | 0 | 0
179608 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31465 | TM DEĞİŞİMİ YAPILIYOR.TM DEĞİŞİMİ SONA ERDİ.YATIRIMCI FİRMA ARMİN İŞİN BİTTİGİNE DAİR TUTANAK KARŞILIĞI ENERJİ VERİLDİ TM ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:49 | 2014-12-14 22:38 | 12.8167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 8151.4 | 0 | 0
179610 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28509 | bildirimli trafo bakım çalışması yapılmakta. ÇALIŞMA UZADIĞINDAN DOLAYI SAAT GÜNCELLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:46 | 2014-12-14 22:16 | 12.5 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 11637.5 | 0 | 0
179611 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 12471 | TRAFODA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 09:46 | 2014-12-14 18:46 | 9 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 0 | 0
179612 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_4 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 09:42 | 2014-12-14 10:23 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
179616 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE NÖTR OKSİT VARDI ENERJİ VERİLİD | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 09:39 | 2014-12-14 14:49 | 5.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
179617 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 09:53 | 2014-12-14 15:21 | 5.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
179618 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11365_5 | KAPAMADAN 1 FAZ AKBLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ YERİ BELLİ ENERJİ KESİLDİ KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 09:55 | 2014-12-14 14:25 | 4.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
179622 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ_6 | İSKİ EKİPLERİ TARAFINDAN KABLOMUZA VRURULMUŞTU.TUTANAK TUTULUP ARIZA GİDERİLMİŞTİR.GEREKLİ TUTANAK SİSTEM İŞLETMEYE GÖNDERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:07 | 2014-12-14 14:52 | 4.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
179623 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3799 | 3799 trafo merkezi dönüşüm oluyor.saat 22.40 da enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:07 | 2014-12-14 23:01 | 12.9 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 4940.7 | 0 | 0
179625 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20892_9 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:12 | 2014-12-14 20:14 | 10.0333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 441.4667 | 0 | 0
179628 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21946_14 | arıza oksit ekiplerine verildi..arızaların yoğunluğundan dolayı arızaya geç bakıldı.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:13 | 2014-12-14 17:13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
179630 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:14 | 2014-12-15 14:36 | 28.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 226.9333 | 0 | 0
179633 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8286_16 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kazı çalışması sırasında yeraltı kablosuna zarar verilmiş.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:22 | 2014-12-14 12:01 | 1.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
179634 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20848_5 | yeraltı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:27 | 2014-12-14 21:32 | 11.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 487.6667 | 0 | 0
179635 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_2 | ekibe verildi yer altı şube kablosu arızalı ölçüldü kablo ekibi çalışıyor enerji kesildi. tamir edildi enerji verildi.4 metre 4x10 kablo-3 adet 4x16 ilaçlı buat-2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:29 | 2014-12-14 15:37 | 5.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 503.0667 | 0 | 0
179637 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | ekie bildirildi.tmden sigorta basıldı. aboneler enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:28 | 2014-12-14 11:02 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
179639 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:31 | 2014-12-14 17:17 | 6.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
179640 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_15 | ekiplerimiz bölgede deplase çalışması yapmaktadır.. deplase çalışması bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:31 | 2014-12-14 11:10 | 0.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
179641 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 20072 | montaj ekibimiz kesici değiştiriyor arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:34 | 2014-12-14 12:25 | 1.85 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 806.6 | 0 | 0
179642 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8860 | 8860 TM'de ELMAK A.Ş Tarafından yenileme calısması yapılmaktadır*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 10:26 | 2014-12-14 19:30 | 9.0667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 4361.0667 | 0 | 0
179645 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_12 | Abonenin sayacında nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:46 | 2014-12-14 16:00 | 5.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0
179646 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:46 | 2014-12-14 11:30 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
179648 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21435_6 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 09:47 | 2014-12-14 13:32 | 3.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 0 | 0
179650 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25017 K.SİNEKLİ MERKEZ K.Sinekli SİLİVRİ_7 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:53 | 2014-12-14 11:50 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
179655 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_2 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:46 | 2014-12-14 11:58 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
179657 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_7 | nöbetçi ekiplere verildi kontrol edilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:00 | 2014-12-14 13:00 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
179658 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28695_5 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:55 | 2014-12-14 11:42 | 0.78333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 72.85 | 0 | 0
179660 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8223_13 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz şube arızasından dolayı depar çekildi. kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:07 | 2014-12-14 17:45 | 6.6333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 318.4 | 0 | 0
179661 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:09 | 2014-12-14 11:44 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
179662 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:15 | 2014-12-14 12:35 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
179663 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:19 | 2014-12-14 12:13 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
179664 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8872_9 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:50 | 2014-12-14 17:00 | 6.1667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0
179666 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | umumi voltaj düşüklügü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:08 | 2014-12-14 11:19 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
179667 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31868_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.TEHLİKE GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:15 | 2014-12-14 12:05 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
179669 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:18 | 2014-12-14 14:25 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
179670 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:20 | 2014-12-14 14:37 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
179671 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_8 | 9158 TM Dp 8 çekik yatırım ekibi direkten yer altı kablolaları iptal edip yeraltına çeviriyor.** 9158 Tm Dp 8 enerjili. calısma bitti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:28 | 2014-12-14 14:22 | 2.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 171.1 | 0 | 0
179673 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21168_7 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:34 | 2014-12-14 12:53 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
179676 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_5 | arıza giderildi 2 adet klemens kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:37 | 2014-12-14 12:16 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
179677 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11357_19 | KABLO ARIZASI YERİ BELLİ İZOLE EDİLDİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ARIZA ÇIKMADI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:23 | 2014-12-14 14:43 | 3.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
179678 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:25 | 2014-12-14 16:25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
179679 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21593_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:30 | 2014-12-14 12:38 | 1.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
179681 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:33 | 2014-12-14 15:25 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
179682 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2420 tahtakale sabunhane sk._1 | A G KABLO ARIZASI doğalgaz koparmış enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:45 | 2014-12-14 13:36 | 1.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0
179685 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11173_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2 H.HAT KABLOSU BİR BİRİNİ YAKMIŞ DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜYE HAZIR ÖLÇÜ BEKLENİYOR arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:16 | 2014-12-14 23:06 | 11.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0
179687 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 22112 | 22112 bildirimli bakım ve onarım çalışması yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 11:57 | 2014-12-14 13:57 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
179689 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28695_6 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:54 | 2014-12-14 13:09 | 1.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 116.25 | 0 | 0
179690 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25714 VENEDİK YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:55 | 2014-12-14 12:23 | 0.46667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
179693 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_4 | kayıt alındı en en kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:00 | 2014-12-14 13:31 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
179696 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:48 | 2014-12-14 17:25 | 5.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.3167 | 0 | 0
179697 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23058 Ahmediye Kotil meskenler_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:04 | 2014-12-14 15:47 | 3.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
179702 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_12 | Merkezden 1 depar sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:04 | 2014-12-14 12:48 | 0.73333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
179703 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:11 | 2014-12-14 14:22 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
179704 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22320_4 | abonenın direkte subesının klemensler değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:12 | 2014-12-14 15:42 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
179705 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11274_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 10:58 | 2014-12-14 22:34 | 11.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
179706 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24001 M.Sinan Cami Yanı RMU_12 | Sergan inşaata ait kepçe çalışma yaparken yeraltı şube kablosuna zarar vermiş. Kablo arızası onarıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:12 | 2014-12-14 15:31 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
179707 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:26 | 2014-12-14 15:53 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
179708 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2103 divan yolu cd. tas direk çesme sk_10 | sube koblosu değişimi yapılıyor ekıpler calışıyorenerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:13 | 2014-12-14 13:19 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
179709 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11273_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 11:36 | 2014-12-14 20:38 | 9.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.2333 | 0 | 0
179714 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25036 DENİZCİLER SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:21 | 2014-12-14 15:07 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
179720 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25112 BASINKENT 2. KISIM(Bağkent yanı)_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:26 | 2014-12-14 14:35 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
179721 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3840 levent e.mardini cad. turizm okul bahçesi _3 | Ekibe bildirildi. Şube 3 faz kopuk. kablo servisi müdahale edecek. tamir edildi enerji verildi 3840 tm dp.2 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:08 | 2014-12-14 20:08 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
179725 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_6 | havai hat ekiplerine verildi.. alpek yanığı vardır ekipler bölgede arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:28 | 2014-12-14 13:14 | 0.76667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
179727 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:29 | 2014-12-14 13:31 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
179729 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:34 | 2014-12-15 18:49 | 30.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
179730 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20711_4 | arıza ekiplerine bildirildi.SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:35 | 2014-12-14 15:45 | 3.1667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 253.3333 | 0 | 0
179733 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4275_4 | 4 sayaçlı bınaya 1x16 kablo cekmış . 4 saat oldugundan volvaj dusuklugu meydana gelıyor.aboneye soylendı bılgı verıldı dılekceyle degıstırılmesını ısteyecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:35 | 2014-12-14 13:38 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
179734 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | ekibe bildirildi. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:43 | 2014-12-14 14:05 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
179736 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:34 | 2014-12-14 15:21 | 2.7833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 122.4667 | 0 | 0
179737 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:46 | 2014-12-14 16:38 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
179738 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8801_13 | Şube arızasından dolayı depar çekildi.ölçüldü*Kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:51 | 2014-12-14 19:32 | 6.6833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 320.8 | 0 | 0
179739 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi,En kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:51 | 2014-12-14 23:15 | 10.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
179740 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:54 | 2014-12-14 16:40 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
179745 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ABONE ARANDI DAHİLİ ARIZASI VAR ABONE TEKRAR ARADI ELEKTRİKÇİYE KONTROL ETTİRMİŞ 2 FAZ YOKDİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:23 | 2014-12-14 18:08 | 5.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0
179748 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:00 | 2014-12-15 00:12 | 11.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
179749 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:04 | 2014-12-14 15:20 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
179750 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI 21500 | nöbetçi ekiplere verildi kontrol edilecektir arıza giderildi 21140 trafo başı açmıştır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:53 | 2014-12-14 13:48 | 0.91667 | 38 | 150 | 0 | 0 | 34.8333 | 137.5 | 0 | 0
179753 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20336_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:48 | 2014-12-14 14:08 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
179756 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:10 | 2014-12-14 16:24 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
179759 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_12 | havai hat ekibine bildrildi.** tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:59 | 2014-12-14 17:37 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
179762 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:21 | 2014-12-15 18:28 | 29.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 232.9333 | 0 | 0
179763 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054 ortakoy tasbasamak sk no:17 karşı_7 | Kablo servisi çalısıyor.. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:17 | 2014-12-14 19:34 | 6.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 251.3333 | 0 | 0
179767 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:20 | 2014-12-14 19:57 | 6.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0
179768 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_3 | havai hat ekibine bildirildi.** abonenın nötr kopmuş tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:31 | 2014-12-14 17:41 | 4.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
179772 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:47 | 2014-12-14 15:29 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
179774 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KÖY İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:41 | 2014-12-14 15:11 | 1.5 | 7 | 128 | 0 | 0 | 10.5 | 192 | 0 | 0
179775 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:51 | 2014-12-14 15:23 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
179776 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_9 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:55 | 2014-12-14 14:45 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
179777 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_3 | havai hat ekibi yönlendirildi.şube kablosu arızalı direkten ayrıldı ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 1adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:40 | 2014-12-14 20:23 | 6.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
179778 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_12 | havai hat ekiplerine verildi..tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:57 | 2014-12-14 16:18 | 3.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
179779 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:19 | 2014-12-14 20:41 | 7.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
179783 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2420 tahtakale sabunhane sk._13 | A G KABLO ARIZASI (İGDAŞ CALIŞMA YAPIYOR KABLOYA VURULMUŞ)TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:45 | 2014-12-14 14:54 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
179790 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8507_11 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi*klemens yanıgı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:11 | 2014-12-14 17:52 | 4.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0
179791 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_4 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:55 | 2014-12-14 17:06 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
179792 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI | TRAFO ÜSTÜ 1 ADET OG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:54 | 2014-12-14 15:07 | 1.2167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 229.95 | 0 | 0
179793 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24060 S.Paşa Yoğurthane Yavuz Selim İlk.Öğ._11 | 70 lik Alpekte 2 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:41 | 2014-12-14 14:25 | 0.73333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
179796 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28306_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi,En kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:01 | 2014-12-14 14:13 | 0.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
179797 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:02 | 2014-12-14 17:55 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
179799 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 13:58 | 2014-12-14 17:24 | 3.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
179800 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_5 | oksit arızası olduğu tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:08 | 2014-12-14 15:37 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
179802 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:10 | 2014-12-14 15:30 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
179805 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18019_9 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:13 | 2014-12-14 15:50 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
179807 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21298_5 | arıza ekiplerine bildirildi.SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:03 | 2014-12-14 15:56 | 1.8833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.1667 | 0 | 0
179808 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 22307 | 22307 bildirimli bakım ve onarım çalışması yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-14 14:13 | 2014-12-14 15:43 | 1.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
179813 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21008_5 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:06 | 2014-12-14 15:17 | 1.1833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.1667 | 0 | 0
179814 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_1 | ekibe bildirildi.** yeşildağ inşaat kofradan şube kablosunu çektirmiş. kablo ekibine bildirildi.** 9510 Tm Dp B panosundan Dp 5 çekik.** 9510 Tm B panosundan Dp 5 enerjili arıza giderildi. 1 adet 3x120 lik Y buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:14 | 2014-12-14 17:35 | 3.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 197.65 | 0 | 0
179817 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_6 | OKSİT VARDI KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:25 | 2014-12-14 14:49 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
179818 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_4 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:25 | 2014-12-14 20:27 | 6.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.1667 | 0 | 0
179819 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 072-2 Güngören Posta Cad. Çizmeci Sk. Karşısı_1 | kofra içindeki kaideler yanık . kaide değişimi yapıldı.enerjilendi.. (Kaide değişimi için merkezden Alçak gerilim deparı çekilmiştir farklı şubelerden ihbar gelmesinin sebebi Alçak gerilim deparı çekildiği içindir bilginize..) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:29 | 2014-12-14 20:36 | 6.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
179820 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12600-1 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:26 | 2014-12-14 15:02 | 0.6 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 3933.6 | 0 | 0
179822 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28839_3 | alpek yanık 28839 tm'den 3 nolu depar çekildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:27 | 2014-12-14 20:17 | 5.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 542.5 | 0 | 0
179824 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:28 | 2014-12-14 19:36 | 5.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
179825 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4297_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:35 | 2014-12-14 17:37 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
179827 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22966_13 | OKSİT ARIZASI VARDIR.EKİPLERE VERİLDİ.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:34 | 2014-12-14 16:20 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
179831 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_5 | havai hat ekibi iş sırasına göre bakacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:44 | 2014-12-15 00:38 | 9.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
179836 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29212 TAŞOLUK BABACAN DAĞ TRABZON CAD DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:51 | 2014-12-14 16:42 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
179839 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:03 | 2014-12-14 19:18 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
179840 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:57 | 2014-12-14 18:37 | 3.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
179845 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı | EKİBE BİLDİRİLDİ. TR KESECİSİ AÇIKTI KAPATILDI ABONELER ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:11 | 2014-12-14 16:00 | 0.81667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 312.7833 | 0 | 0
179847 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:11 | 2014-12-14 22:57 | 7.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.3667 | 0 | 0
179848 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9262 Odayeri Köyü _2 | ekibe bildirildi.direkden tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:20 | 2014-12-14 16:40 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
179850 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9179 Çeliktepe Aybey sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:06 | 2014-12-14 17:07 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
179853 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT SPOT DM 20286 HALI SAHA ÇIKIŞI | og kablo arızası giderildi enerji verildi kesintisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:23 | 2014-12-14 18:25 | 3.0333 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 3.0333 | 3033.3333 | 0 | 0
179855 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11326_6 | arıza giderildi enerji verilidi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:27 | 2014-12-14 18:07 | 2.6667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
179857 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | Ekibe bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:32 | 2014-12-14 15:50 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
179858 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1827_1 | TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ KAYDE YANIK DEGİŞİM YAPILIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:36 | 2014-12-14 17:10 | 1.5667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.2667 | 0 | 0
179860 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:19 | 2014-12-15 14:46 | 23.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 0
179863 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_2 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:30 | 2014-12-15 14:42 | 23.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0
179867 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28584_1 | abone saat 7'den sonra gelinmesini rica eder. MERDİCEN İSTERabonenin şubesi kopuktun tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-13 10:52 | 2014-12-17 11:07 | 96.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0
179872 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21147_11 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi.no:108 değil.doğru olan no:13 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:19 | 2014-12-14 19:19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
179873 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21159_12 | havai hat ekiplerine verildi..tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:25 | 2014-12-14 19:11 | 3.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150.6667 | 0 | 0
179878 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_4 | oksit ekiplerine verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:50 | 2014-12-14 18:20 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
179881 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4053_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:57 | 2014-12-14 18:17 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
179882 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25105 TUĞKENT BİZİMKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 15:54 | 2014-12-14 16:38 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
179885 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:08 | 2014-12-15 14:39 | 22.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 180.1333 | 0 | 0
179886 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1034_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ ANA KABLO ARIZALI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR . ARIZA BİTTİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:18 | 2014-12-14 18:19 | 2.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.0667 | 0 | 0
179891 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_13 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:01 | 2014-12-14 21:27 | 5.4333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 239.0667 | 0 | 0
179894 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20490_11 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:09 | 2014-12-14 18:03 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
179895 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18319_5 | h.hat ekibine verildi.alpek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:08 | 2014-12-14 18:49 | 2.6833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 262.9667 | 0 | 0
179896 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20270_10 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:18 | 2014-12-14 20:03 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
179899 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31016 TM_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.HAVAİ HAT ÇIKIŞ KABLO ARIZALI KABLO EKİBİ ÇALISIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:27 | 2014-12-14 18:30 | 2.05 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
179903 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:37 | 2014-12-14 18:36 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
179904 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:38 | 2014-12-15 14:47 | 22.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 0 | 0
179905 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:39 | 2014-12-14 17:18 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
179907 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1816_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBVE BİLGİ VERİLDİ.ANA KABLO ARIZALI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:42 | 2014-12-14 19:01 | 2.3167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 148.2667 | 0 | 0
179912 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:52 | 2014-12-15 00:15 | 7.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.6833 | 0 | 0
179913 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21797_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:47 | 2014-12-14 18:02 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
179914 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 788-A B.evler M.kemal paşa cad. soğanlı muh.yanı_1 | Merkezden sigorta atıktı. değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:52 | 2014-12-14 17:16 | 0.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
179916 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:55 | 2014-12-14 19:21 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
179917 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:58 | 2014-12-14 18:34 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
179919 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:02 | 2014-12-14 17:46 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
179922 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21948_9 | oksit arızası vardır.ekibe verildi.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 14:25 | 2014-12-14 17:11 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
179924 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2075 kemikli burun sk._2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ(Aboneye kofradan köprü yapılarak geçici enerji verildi.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:09 | 2014-12-14 20:12 | 3.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
179927 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_5 | 28772 tm 5 NOLU DEPAR HAVAİ HAT CIKISI AYRIK DEPAR CEKIK EKIPLER CALISIYOR geçici olarak enerji verildi. karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 05:44 | 2014-12-15 21:36 | 15.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1475.6 | 0 | 0
179933 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31815 NOLU TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.. TEK FAZ ARIZASI.ATLAMALI OLARAK ENERJ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:20 | 2014-12-14 17:52 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
179935 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:24 | 2014-12-14 18:07 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
179936 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21593_9 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi.Cumhuriyet mahallesi değil doğru olan adresler mehterçeşme ve yeşilkent mahallesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:28 | 2014-12-14 19:15 | 1.7833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 78.4667 | 0 | 0
179937 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | EKİBE BİLDİRİLDİ. TMDEN SİGORTA BASILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:27 | 2014-12-14 17:33 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
179938 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:31 | 2014-12-14 19:27 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
179939 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:33 | 2014-12-14 19:20 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
179940 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:30 | 2014-12-14 18:34 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
179942 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_7 | YERALTI KABLO ARIZASI 28296 TM DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİK HAVAİ HAT ÇIKIŞI DİREKTEN AYRIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:33 | 2014-12-16 01:22 | 31.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2958.95 | 0 | 0
179943 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_4 | TM SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:32 | 2014-12-14 23:38 | 6.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 567.3 | 0 | 0
179945 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28255_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:36 | 2014-12-14 21:39 | 4.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
179946 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9625 Kuştepe Çiğdem sk._3 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:19 | 2014-12-14 18:56 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
179948 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2226_8 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ(Aboneye atlama enerji verildi,geçici olarak) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:25 | 2014-12-14 20:13 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
179951 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3859_2 | EKİBE BİLDİRİLDİ. ŞUBE 3 FAZ KOPUK. KABLO SERVİSİ çalışıyor.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:34 | 2014-12-15 01:34 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
179954 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_2 | merkezden sigort atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:33 | 2014-12-14 19:03 | 1.5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0
179957 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_8 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:51 | 2014-12-14 19:51 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
179958 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:54 | 2014-12-15 00:01 | 6.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.8167 | 0 | 0
179959 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_17 | 179400 NOLU ŞUBENİN BAĞLANTISI İÇİN 28364 TM'DEN 17 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:53 | 2014-12-14 18:24 | 0.51667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0
179962 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20942_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:50 | 2014-12-14 18:33 | 0.71667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
179963 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _2 | HAVAİİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:48 | 2014-12-14 18:37 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
179964 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24001 M.Sinan Cami Yanı RMU_13 | 1 depar enerji kesildi. Direğe çıkan 120 lik kabloda yanık vardı klemens atıldı enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:02 | 2014-12-14 19:08 | 1.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
179965 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9378 M.köy Eski Osmanlı sk._1 | ekibe bildirildi.** abonenın kofradan nötr kopmuş tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:21 | 2014-12-14 19:57 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
179966 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_14 | ekibe bildirildi.** 9011 Tm Dp 14 çekik. ölçü yapıldı. kablo ekipleri çalışıyor. 163 numaraya kadar 3 faz ceryan mevcut,163 numaradan sonrakı bınalara 1 faz gitmiypr,onlara atlama ceryan veriliyor,karanlıkta abone yok. 3 mt 3x120+70 kablo,1 adet 1 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:47 | 2014-12-14 23:09 | 5.3667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 316.6333 | 0 | 0
179968 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31023 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..31023 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ATIK OLDUGU GÖRÜLDÜ HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ..HAVAİ HAT DİREGİNDE PATLAMA OLMUŞ BAKILACAK...YAPILAN KONTROLLER SONUCU ALPEGİN YANIK OLDUGU GÖRÜLMÜŞTÜR TAMİR EDİLD | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 17:44 | 2014-12-14 19:07 | 1.3833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 87.15 | 0 | 0
179973 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3035; galatakulesi sk ilkokul karşısı_1 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:44 | 2014-12-14 19:56 | 3.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
179976 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_4 | ALPEK YANIK DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:24 | 2014-12-14 21:10 | 2.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 257.3 | 0 | 0
179980 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:29 | 2014-12-15 00:20 | 5.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
179981 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:25 | 2014-12-14 20:56 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
179988 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_4 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:36 | 2014-12-14 19:36 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
179989 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:43 | 2014-12-14 21:00 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
179990 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21973_13 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:41 | 2014-12-14 21:41 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
179992 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4173_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:46 | 2014-12-14 19:39 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
179993 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:50 | 2014-12-15 14:47 | 19.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0
179994 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | EKİBE BİLDİRİLDİ.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:55 | 2014-12-14 19:23 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
179995 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_6 | arıza ihbarı bilgisi ekibe veildi.voltaj düşüklüğü arızası tamir edildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:57 | 2014-12-14 20:26 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
179997 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20930_3 | arıza ekiplerine bildirildi tel kopuğu mevcut enerji kesildi ekıp çalışmakta çalışma yapıldı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 19:05 | 2014-12-14 23:30 | 4.4167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.4167 | 0 | 0
179998 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 788-A B.evler M.kemal paşa cad. soğanlı muh.yanı_2 | havai hattan alpek kopuktu .enerjilendi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:55 | 2014-12-14 20:03 | 1.1333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87.2667 | 0 | 0
179999 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20588_8 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 19:08 | 2014-12-14 19:20 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
180000 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 19:17 | 2014-12-15 14:49 | 19.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.2667 | 0 | 0
180001 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 19:19 | 2014-12-14 20:07 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
180002 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28506_4 | tanmır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 19:25 | 2014-12-15 15:32 | 20.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.9333 | 0 | 0
180004 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_6 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 19:30 | 2014-12-14 21:09 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
180006 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28622_3 | TEL KOPUK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 12:15 | 2014-12-14 22:39 | 10.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 967.2 | 0 | 0
180009 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 19:52 | 2014-12-14 20:32 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
180010 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 19:44 | 2014-12-14 20:55 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
180012 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_11 | ekibe bildirildi.** kofrada 1 faz düşük geliyor. Tm de ; 225, 226, 227 kofrada; 225, 227, 205 ölçüldü.Doğru şube. gündüz buattan açıp bakılacak. kablo servisine bildirildi. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 19:56 | 2014-12-14 21:34 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
180019 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_16 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:06 | 2014-12-14 21:48 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
180020 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_6 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.3 faz kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.depar çekildi.Ölçüldü.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:07 | 2014-12-15 02:08 | 6.0167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 288.8 | 0 | 0
180021 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:08 | 2014-12-15 01:00 | 4.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
180023 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31016 TM_6 | bu iş daha önce kapatıldı.Asılsız ihbar.abone arandı bilgi alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:48 | 2014-12-14 20:17 | 3.4833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 219.45 | 0 | 0
180024 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | ekibe bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:11 | 2014-12-14 20:19 | 0.13333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
180027 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20935_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 19:58 | 2014-12-14 21:16 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
180028 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_9 | Alpek yanıgı vardır.havai hat ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.arıza giderildi.enerji verildi.adreslerin hepsi aynı bölgeye aittir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:25 | 2014-12-15 02:38 | 6.2167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 267.3167 | 0 | 0
180029 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_3 | ekibe bildirildi faz oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:32 | 2014-12-14 22:26 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
180033 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20490_3 | Alpek yanıgı vardır.havai hat ekiplerimiz bölgeye yönlendirldi.ekiplerimiz bölgeye enerjiyi verdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:36 | 2014-12-14 23:32 | 2.9333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 129.0667 | 0 | 0
180035 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21586_5 | alpek yanıgı vardı.ekipleriimiz yanan alpeği yeniledi..bölgeye enerji verdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:37 | 2014-12-14 22:25 | 1.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
180037 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_2 | ekibe bildirildi nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:38 | 2014-12-14 22:33 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
180038 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:40 | 2014-12-14 22:03 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
180044 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9468 Cendereyolu Ayazma sk başı._1 | Gece havai hat ekıbı olmadıgından gündüz bakılacak **kofraya 2 faz gelmiyor kablo arızalı kablo servisine bildirildi. **arıza giderildi. 1 adet 4x16 ısı büzüşmeli ekmuf kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:44 | 2014-12-15 12:20 | 15.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
180045 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11118_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:00 | 2014-12-14 22:40 | 1.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
180051 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_4 | tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:16 | 2014-12-14 22:59 | 1.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 159.65 | 0 | 0
180052 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_1 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:11 | 2014-12-14 22:39 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
180053 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_3 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:21 | 2014-12-14 23:20 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
180054 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 20:18 | 2014-12-15 01:00 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
180056 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_25 | ekıplere verıldı. baysal sokak ve cıvarında alpek yanıkları var 262 tm den 8 nolu depar cekıldı ekip çalşıyor çalışma bitti 40 metre 3*70 alpek kullanılarak tamir edildi iş bitimi depara enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:30 | 2014-12-15 00:36 | 3.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 288.3 | 0 | 0
180057 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:30 | 2014-12-14 23:16 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
180059 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:35 | 2014-12-14 22:25 | 0.83333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0
180061 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:28 | 2014-12-15 02:52 | 5.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
180064 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:39 | 2014-12-15 09:54 | 12.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
180066 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_6 | alpek yanıgı vardır.havai hat ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:47 | 2014-12-15 00:36 | 2.8167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 123.9333 | 0 | 0
180070 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._4 | gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:50 | 2014-12-15 09:51 | 12.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0
180071 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | ekip bakıyor abone yaptırmış elektrikçiye | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:31 | 2014-12-14 22:30 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
180072 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_6 | ekibe verildi. ekip saat 22.05 te oraya gitti fakat terör olayları nedeniyle can güvenliği olmamasından dolayı oradan ayrıldı.tekrar gidildi polis nezaretinde alpek izole edildi.3368/6 çekildi.daha sonra saat23.10 da depara enerji verildi sabah 50 m. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:54 | 2014-12-15 12:03 | 14.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0
180075 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 21:58 | 2014-12-15 02:10 | 4.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
180078 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4575_6 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 22:25 | 2014-12-15 01:27 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
180081 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11173_13 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 22:43 | 2014-12-14 23:40 | 0.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
180083 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31021 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...OKSİT TEMİZLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 23:00 | 2014-12-15 00:28 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
180089 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8506_10 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 18:59 | 2014-12-14 23:47 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
180090 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22103_3 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 23:21 | 2014-12-15 00:13 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
180091 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_3 | Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 22:56 | 2014-12-15 10:30 | 11.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0
180093 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18060_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 23:33 | 2014-12-15 00:38 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
180097 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4041_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 23:40 | 2014-12-15 01:17 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
180101 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1826_2 | 2 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 00:01 | 2014-12-15 03:00 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
180102 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_13 | havai hat ekibine verildi. şube kablosunda kopuk tespit edilerek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 00:03 | 2014-12-15 01:07 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
180103 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8709_12 | Arıza tespit ve onarımı için Havai hat ekibine verildi.Havai hat şube oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 00:04 | 2014-12-15 00:34 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
180108 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | BELEDİYE YE AİT ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPAN FİRMA ABONENİN ŞUBESİNE ZARAR VERMİŞ. FİRMA İSMİ ALINAMADI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-15 01:06 | 2014-12-15 11:37 | 10.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.0667 | 0 | 0
180110 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1716 | TM1716 MUAVELE KESİCİSİ AÇIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 01:38 | 2014-12-15 02:42 | 1.0667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0
180111 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28415_4 | YERALTI KABLO ARIZASI DEPARI ÇEKİLDİ 1042 SK NO 30 ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI TAMİR EDİLDİ.DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 01:38 | 2014-12-15 20:59 | 19.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1799.55 | 0 | 0
180114 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11576_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 11576 TM D:2 DE 3FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 02:21 | 2014-12-15 14:26 | 12.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0
180117 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_14 | ekibine bildirildi.**kablo arızalı kablo ekibi çalışıyor.*tamir edildi.enerji verildi*1 adet 120 lik düz buat * 1 adet fermuarlı buat * 3 adet 400a sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 02:35 | 2014-12-15 15:31 | 12.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 763.0667 | 0 | 0
180120 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3315 (35 KV) | 3520 fiderinin normale alınması için manevra manevra bitti her taraf enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 03:00 | 2014-12-15 03:31 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
180121 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31081_3 | NÖB MONT EKİPLERİ KONTROL EDİYOR.abonenin kofrası yandı tehlike önlendi kofradan sigortalar çekildi abone yaptırdıktan sonra kuruma bilgi verecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 03:17 | 2014-12-15 07:13 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
180122 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21597_5 | yerden yer altı kablo arızası vardır.ilgili yerin arızası ölçülecektir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 03:13 | 2014-12-15 15:13 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0
180126 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20245_16 | arıza ekıbıne bıldırıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 04:03 | 2014-12-15 04:23 | 0.33333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
180129 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 05:08 | 2014-12-15 06:24 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
180130 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | 28260 tm den 9 nıolu depara baglı olan ünsal kaedeşler pastanesi 14 no lu depara baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 05:08 | 2014-12-15 12:13 | 7.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
180135 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_2 | direkte arıza vardır havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 22:05 | 2014-12-15 09:22 | 11.2833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 496.4667 | 0 | 0
180138 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3247; kaptanpaşa zincirlikuyu cd. no:159_9 | Ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 06:34 | 2014-12-15 06:57 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
180139 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11173_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 06:39 | 2014-12-15 16:41 | 10.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0
180140 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_5 | Ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 06:31 | 2014-12-15 06:54 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
180141 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8860_2 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 06:59 | 2014-12-15 11:41 | 4.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0
180142 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11379_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1 FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 07:05 | 2014-12-15 12:37 | 5.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0
180143 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21192_3 | Havai hat ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 07:03 | 2014-12-15 10:36 | 3.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 0 | 0
180144 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2099 TR 1 çeşnici sk._10 | 2 faz kablo arrızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 07:14 | 2014-12-15 16:13 | 8.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0
180146 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2399 TR 1_14 | a.g kablo arızası 2 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 07:23 | 2014-12-15 21:57 | 14.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0
180147 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 07:12 | 2014-12-15 08:13 | 1.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
180150 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._15 | AG bakır baranın kaide ile arası erimiş montaj ekibi çalışıyor.Çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 07:45 | 2014-12-15 09:16 | 1.5167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 116.7833 | 0 | 0
180151 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28739_1 | yeraltı kablo arızası 28739 tm den 1 nolu depar çekik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 07:52 | 2014-12-16 00:40 | 16.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1562.4 | 0 | 0
180152 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24207-Tepecik Havan Konut Koop._5 | kofrada sigorta atığı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 07:54 | 2014-12-15 08:25 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
180156 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE NÖTR OKSİTTİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 07:55 | 2014-12-15 13:11 | 5.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0
180157 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 07:58 | 2014-12-15 19:47 | 11.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.7167 | 0 | 0
180160 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11373_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TRAFODAN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:10 | 2014-12-15 10:47 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
180161 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:12 | 2014-12-15 10:46 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
180163 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:11 | 2014-12-15 11:18 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
180164 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._10 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:08 | 2014-12-15 09:42 | 1.5667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
180165 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİTİ VARDI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:11 | 2014-12-15 12:45 | 4.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
180167 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edidli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:22 | 2014-12-15 08:39 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
180168 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21105_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:25 | 2014-12-15 10:25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
180170 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3247; kaptanpaşa zincirlikuyu cd. no:159_12 | ekiplere bildirildi.şube 3 faz kopuk.kablo servisi çalışma tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:24 | 2014-12-15 16:24 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
180175 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25106 KOYUNDERE KINALI KABİN Silivri SİLİVRİ_5 | AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:34 | 2014-12-15 08:58 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
180176 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. yer altı şube vuruk yeri belli kablo ekibi yönlendirildi. kablo ekibi çalışıyor 1 metre 4x16 kablo 2 adet 4x16 ilaçlı buat 3x120 lik ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:33 | 2014-12-15 12:29 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
180177 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11266_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:35 | 2014-12-15 18:30 | 9.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0
180178 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28704_2 | YERALTI DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI 28704 TM DEN 2 NOLU DEPARDA KABLO BARADAN AYRILDI tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:37 | 2014-12-15 21:30 | 12.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.0667 | 0 | 0
180180 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2711 çapa ortopedi kliniği_11 | T.M. DEN 2 FAZ SİGORTA ATUK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:37 | 2014-12-15 09:22 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
180182 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_12 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:40 | 2014-12-15 10:53 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
180183 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25912 KADIKÖY (Ortaköy-Elbasan çıkışı)KADIKÖY_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:46 | 2014-12-15 11:08 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
180185 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı_11 | Y.A. ŞUBE ARIZASI ( NÖTR) KOFRADAN FİŞLERÇEKİLDİ.BİNA KAPALI ARIZA YARIN YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:49 | 2014-12-15 16:48 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
180187 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:49 | 2014-12-15 11:17 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
180188 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3799 | ekibe bildirildi.trafo hücresinde başlık patlamış.kablo servisine bildirildi. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 05:31 | 2014-12-15 17:18 | 11.7833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 4513.0167 | 0 | 0
180189 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31485 TM_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31485 TM'DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:55 | 2014-12-15 09:22 | 0.45 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
180190 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21803 AYGAZ DM den 22245 çıkışı | nöbetçi ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:53 | 2014-12-15 10:17 | 1.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
180191 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 11218 | YATIRIM PROGRAMI O.G DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI NEDENİYLE TRAFO MERKEZİNİN ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-15 08:50 | 2014-12-15 19:04 | 10.2333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 6600.5 | 0 | 0
180193 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:43 | 2014-12-16 14:18 | 29.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 236.6667 | 0 | 0
180197 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9528 Cendereyolu FAKO karşısı_3 | ekibe bildirildi.**9528tm dp3 bara yanmış montaj servisine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:59 | 2014-12-15 13:43 | 4.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 279.2667 | 0 | 0
180198 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:42 | 2014-12-16 13:04 | 28.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 226.9333 | 0 | 0
180200 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_7 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:02 | 2014-12-15 09:35 | 0.55 | 10 | 93 | 0 | 0 | 5.5 | 51.15 | 0 | 0
180201 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_4 | ekiplere verildi kontrol edilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:57 | 2014-12-15 13:07 | 4.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
180202 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:46 | 2014-12-15 16:02 | 7.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 0 | 0
180205 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20517_7 | iski çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar vermiş. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:01 | 2014-12-15 11:41 | 2.6667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0
180208 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:18 | 2014-12-15 14:42 | 5.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
180209 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4017_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:17 | 2014-12-15 14:52 | 5.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
180210 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_9 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz kablo arızası ölçü ekibine verildi.Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:22 | 2014-12-15 18:49 | 9.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 0
180213 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ | MESNET İZOLATÖR PATLAMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:22 | 2014-12-15 12:36 | 3.2333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 611.1 | 0 | 0
180214 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21698_12 | kablo arızası vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:09 | 2014-12-15 17:33 | 8.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
180215 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25118 FATİH MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:24 | 2014-12-15 09:58 | 0.56667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0
180217 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | 15 METRE 3*16 ŞUBE İSTER tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:27 | 2014-12-16 11:40 | 26.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 209.7333 | 0 | 0
180219 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:32 | 2014-12-15 10:41 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
180221 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20718_6 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:28 | 2014-12-15 10:28 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
180222 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8825_3 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:30 | 2014-12-15 10:11 | 0.68333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
180224 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:40 | 2014-12-15 10:08 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
180227 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_1 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:48 | 2014-12-15 10:48 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
180228 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP GİTTİ KONTROL ETTİ NÖTR OKSİTİ VAR ARAÇ YANAŞMADIĞI İÇİN ÖĞLEDEN SONRA EKİPLER MERDİVEN ALIP GİDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:45 | 2014-12-15 21:30 | 11.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
180229 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20056_3 | ekiplere verildi kontrol edilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:29 | 2014-12-15 10:54 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
180235 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_11 | havai hat ekibi yönlendirildi. doğru şube 2 faz arızalı ölçü ekibi yönlendirildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 09:50 | 2014-12-15 20:03 | 10.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 0
180237 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBVE BİLGİ VERİLDİ.3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO SRVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:00 | 2014-12-15 20:25 | 10.4167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 666.6667 | 0 | 0
180239 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad. | ekibe bildirildi.**9310tm dnklanşe olmuş. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:02 | 2014-12-15 10:37 | 0.58333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 343.5833 | 0 | 0
180240 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | Progrmalı Bakım Onarım Çalışması yapıldı hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-15 10:01 | 2014-12-15 14:08 | 4.1167 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 5310.5 | 0 | 0
180242 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1843_18 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBVE BİLGİ VERİLDİ.KABLO SERVİSİ YONLENDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:13 | 2014-12-15 14:49 | 4.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
180243 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:15 | 2014-12-15 14:56 | 4.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0
180246 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11233_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:19 | 2014-12-15 16:49 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
180251 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12601 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ EMLAK KONUT ŞANTİYESİNDE 2 FAZ SİGORTA DİREKTEN AYIRICI AÇIK HAT ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:25 | 2014-12-15 11:47 | 1.3667 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 8959.8667 | 0 | 0
180252 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 11315_6 | arıza ekiplerine bildirildi.KABLOSU ARIZALI EKİP ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:31 | 2014-12-15 15:41 | 5.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
180253 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25112 BASINKENT 2. KISIM(Bağkent yanı)_5 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:30 | 2014-12-15 13:50 | 3.3333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
180255 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18037_7 | nobetci montorluk ekibi yonlendirildi yer altı şube arızalı kablo ekibi yönlendirildi.çalışılıyor. tamir edildi enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:22 | 2014-12-15 15:36 | 5.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
180256 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_1 | YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:18 | 2014-12-16 10:50 | 24.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196.2667 | 0 | 0
180257 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 08:58 | 2014-12-15 10:37 | 1.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
180258 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_3 | direkte klemens değiştirildi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:36 | 2014-12-15 10:50 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
180262 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:39 | 2014-12-15 11:16 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
180264 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:30 | 2014-12-15 14:30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
180266 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21750_3 | kablo ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:39 | 2014-12-15 12:45 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
180267 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:39 | 2014-12-15 11:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
180270 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.** direkten tamir edildi. İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:20 | 2014-12-15 11:26 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
180273 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 11:03 | 2014-12-15 12:11 | 1.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
180274 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | kablo servisine rapaor yazıldı.sürekli sigorta attırıyor.kablo ekibi calışma yapıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:43 | 2014-12-15 18:09 | 7.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 297.3333 | 0 | 0
180281 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3086 Kazımorbay cad. evrim lisesi yanı _11 | ekibe bildirildi.A.G. kablo 1 faz kopuk.kablo servisi çalışma yapıyor2.arıza çıktı kapalı yerler olduğundan dolayı ölçü yapılamıyor 16.12.2014 sabahı arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:47 | 2014-12-15 23:45 | 12.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 518.6667 | 0 | 0
180283 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi,En kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 11:01 | 2014-12-15 22:24 | 11.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.0667 | 0 | 0
180290 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 11:12 | 2014-12-15 22:03 | 10.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
180291 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11236_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TM DEN SİGORTA ATIĞI VARDI. DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 11:12 | 2014-12-15 17:35 | 6.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.6833 | 0 | 0
180294 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20254 | 20254 nolu tm de bildirimli yatırım programı çalışması yapılmaktadır . Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-15 11:00 | 2014-12-15 18:03 | 7.05 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 3821.1 | 0 | 0
180297 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2725 tr1 şehremini - odabaşı vezir cd. | bildirimli osos bağlantısı için enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-15 11:18 | 2014-12-15 11:39 | 0.35 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 211.75 | 0 | 0
180300 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31023 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31023 TM'DEN DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 11:25 | 2014-12-15 15:28 | 4.05 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 255.15 | 0 | 0
180301 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21635_3 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-14 16:48 | 2014-12-14 17:56 | 1.1333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
180302 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23175 İzzettin Giriş_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:06 | 2014-12-15 12:39 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
180306 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_4 | ARIZA YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 11:39 | 2014-12-15 12:25 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
180314 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 11:54 | 2014-12-15 12:43 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
180317 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20570 ÖZALP DM DEN 22538 ÇIKIŞI | 22570 dm de kesici açtı kontrol edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:08 | 2014-12-15 12:44 | 0.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
180318 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_3 | oksit arızası ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 11:40 | 2014-12-15 16:59 | 5.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 0 | 0
180319 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20691_5 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 11:43 | 2014-12-15 14:44 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0
180320 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21976_7 | kablo ekiplerine bildirildi ekiplerimiz kontrol edeceklerdir.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 11:52 | 2014-12-15 17:49 | 5.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
180321 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4408_11 | ARIZA YAPILDI.ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:09 | 2014-12-15 13:12 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
180323 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18550_2 | havai hat ekibi yönlendirildi.alpekler yanıyor enerji kesildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:18 | 2014-12-15 13:49 | 1.5167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 148.6333 | 0 | 0
180324 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28657_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:12 | 2014-12-15 19:21 | 7.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
180326 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20538_12 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 11:56 | 2014-12-15 16:18 | 4.3667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 152.8333 | 0 | 0
180329 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4283_9 | ARIZA YAPILDI.ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:14 | 2014-12-15 12:43 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
180332 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM GAZİKENT-2 | KÜÇÜKKÖY ŞALTTAN GAZİKENT 2 AÇTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:04 | 2014-12-15 12:36 | 0.53333 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8.5333 | 8.5333 | 0 | 0
180333 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:26 | 2014-12-15 14:32 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
180334 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12100-12369 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ ŞANTİYE HATTINA KARGA KONDUĞU İÇİN AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:07 | 2014-12-15 13:06 | 0.98333 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 4763.2667 | 0 | 0
180335 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21290_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:31 | 2014-12-15 18:41 | 6.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
180340 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_4 | 470 TM den sigorta atıktı ,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:22 | 2014-12-15 12:48 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
180341 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_6 | 25 METRE 1* 16 ALPEK ISTER tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:14 | 2014-12-16 11:42 | 23.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187.7333 | 0 | 0
180344 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28856 DURUSU ÜSTAY EVLERİ -1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:32 | 2014-12-15 14:34 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
180345 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:33 | 2014-12-16 14:31 | 25.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 207.7333 | 0 | 0
180346 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 780 tozkoparan gen ali rıza gürcan cad.sütaş yani_1 | 3*70+35 lik kablo çalışma sırsında koparılmış,yeri belli malzeme gönderildi. Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 10:25 | 2014-12-15 16:52 | 6.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
180347 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TRAFODAN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:24 | 2014-12-15 14:03 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
180348 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - VİLPA ÇIKIŞI | Hat kontrol edildi geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:45 | 2014-12-15 14:10 | 1.4167 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 602.0833 | 0 | 0
180353 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21597_13 | oksit arızası vardır.ekiplere bildriildi.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:28 | 2014-12-15 18:26 | 5.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
180354 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21196_10 | oksit ekiplerine verildi..ilgilenmektedirler.oksit arızsı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:47 | 2014-12-15 17:17 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
180355 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | 10 METRE 3*16 ŞUBE İSTER tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:00 | 2014-12-16 11:41 | 22.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.4667 | 0 | 0
180356 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_4 | 1 adet 120 lık ısı fermalı buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:03 | 2014-12-15 15:40 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
180357 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28132_1 | alpek yanık 28132 tm den depar çekildi. ekip çalışıyor. alpek yanığı tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:03 | 2014-12-15 14:33 | 1.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 0
180358 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 12:59 | 2014-12-15 14:26 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
180359 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_6 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:03 | 2014-12-15 17:29 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
180365 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2337 vatan cd. sülüklü sk._8 | y.a sube arızası(2 faz) tamir edilşdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:14 | 2014-12-15 21:09 | 7.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0 | 0
180373 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31465_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...ABONENİN FAZLARI TERS DÖNDÜĞÜNDEN DOLAYI A.G PANODA UÇLAR YER DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:27 | 2014-12-15 13:51 | 0.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
180381 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESTONŞEHİR FİDERİ | og hattımız beslenmiştir enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:46 | 2014-12-15 17:11 | 3.4167 | 2 | 750 | 0 | 0 | 6.8333 | 2562.5 | 0 | 0
180384 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:23 | 2014-12-15 14:52 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
180387 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11363_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:33 | 2014-12-15 21:43 | 8.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0
180388 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi,En kısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:13 | 2014-12-15 22:18 | 9.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0
180389 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31882_30 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. VOLTAJ DENGESİZLİĞİ TESPİT EDİLDİ.185-214-235 ABONEYE BİLGİ VERİLDİ.NÖTR KONTROL EDİLDİ.DURUM NORMAL.3 FAZ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:43 | 2014-12-15 19:23 | 5.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
180391 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8214_1 | Havai hat aktarma yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:46 | 2014-12-15 15:44 | 1.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
180395 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11673_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBVE BİLGİ VERİLDİ. HAVAİ HAT KABLOSU BELEDİYE AĞAÇ BUDARKEN KABLOYU KOPARMIŞ TEHLİKE ÖNLENDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:57 | 2014-12-15 19:53 | 5.9333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 379.7333 | 0 | 0
180396 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_14 | oksit arızası vardır.ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:28 | 2014-12-15 18:29 | 5.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
180398 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_7 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:51 | 2014-12-15 20:00 | 6.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
180399 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-16 Kirazlı-1 (31799) | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİ ÖNLENDİRİLDİ.TRAFO PATLAMA İHBARI ALINDI.EKİP MÜDAHALE EDİYOR..KİRAZLI 1 FİDERİ EVREN 1 FİDERİ ÜZEERİNDEN ENERJİLENDİRİLDİ.31585 TM DE MUAVELE KESİCİSİ PATLAK MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:01 | 2014-12-15 15:40 | 1.65 | 3 | 6999 | 0 | 0 | 4.95 | 11548.35 | 0 | 0
180400 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23060 İlkem Petrol karşısı_2 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:03 | 2014-12-15 14:36 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
180401 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-18 Göztepe(31130) | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...GÖZTEPE 1 FİDERİ,GÖZTEPE 2 FİDERİ ÜZERİNDEN ENERJİLENDİRİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR..BAGCILAR GİS İLE 31130 TM KABLO ARASI TEST EDİLECEK.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:01 | 2014-12-15 15:25 | 1.4 | 1 | 8905 | 0 | 0 | 1.4 | 12467 | 0 | 0
180402 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28297_8 | YERALTI KABLO ARIZASI BÜYÜK ÖLÇÜ ARACI ÖLÇECEK ABONE 1 FAZ KULLANAMIYOR 297 TMDEN D8 CEKIK TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:40 | 2014-12-17 19:50 | 54.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 433.3333 | 0 | 0
180403 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3054 ortakoy tasbasamak sk no:17 karşı_5 | kablo ekipleri şube arızasında çalışıyor. saat 16.00 da enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:02 | 2014-12-15 19:04 | 5.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0
180404 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28319 | k.köy şalttan 28319 deparı açtı. ekibe bildirildi. 28523 İLE GAZİ AVM ARASI ARIZALI DEPAR ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:04 | 2014-12-15 16:34 | 2.5 | 0 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 23275 | 0 | 0
180405 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23073 Akören Gacal mah._3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:18 | 2014-12-15 16:16 | 1.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
180406 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2148 beyazıt İ.Ü.HUKU FAK.içi_2 | y.a sube arızası(2 faz)kofre 55 nomarada BİNA KAPALI ARIZA YARIN YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:18 | 2014-12-15 17:18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
180409 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_5 | EKİBE VERİLDİ.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:36 | 2014-12-15 17:11 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
180410 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_14 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK... KLEMENS VURULDU OKSİT ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:34 | 2014-12-15 16:29 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
180411 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_16 | oksit arızası vardır oksit ekiplerine bildriildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:33 | 2014-12-15 18:30 | 3.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
180412 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_13 | oksit ekiplerine verildi..ekipler gitti kontrol etti.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:04 | 2014-12-15 21:45 | 7.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0
180415 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 11745_9 | ŞUBE KABLOSU 1 FAZ İZOLE KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ GEÇİCİ ATLAMA ENERJİ VERİLDİ YARIN İŞ SIARSINA GÖRE KABLO EKİBİ ARIZAYI GİDERECEK KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:50 | 2014-12-15 17:11 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
180416 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22234_3 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:47 | 2014-12-15 15:42 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
180417 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11576_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:50 | 2014-12-15 18:52 | 4.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
180418 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 14:40 | 2014-12-15 20:07 | 5.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 0
180426 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18228_1 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 15:11 | 2014-12-15 16:18 | 1.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 109.4333 | 0 | 0
180428 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1918_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ENERJİ ŞUAN MEVCUT (GEÇİCİ ATLAMALI ŞEKİLDE) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 15:19 | 2014-12-15 19:19 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
180429 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1166_4 | ANA KABLO ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.GÜLENLER EKMEK FIRINININ ÖNÜNDE KABLOYA ÇALIŞMA YAPARKEN VURULMUŞ YERİ BELLİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-15 15:16 | 2014-12-15 23:51 | 8.5833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 549.3333 | 0 | 0
180432 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 15:28 | 2014-12-15 18:59 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
180434 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2351 TR 1 _7 | yatırım calısma yapdıgı ıcın enerjı kesık çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 15:28 | 2014-12-15 18:13 | 2.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
180436 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_5 | 1 Faz oksit 1 adet kaida yanıktı değiştirildi, beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 15:27 | 2014-12-15 18:02 | 2.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
180443 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21423_5 | oksit ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 15:24 | 2014-12-15 17:20 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
180445 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20077_13 | oksit ekiplerine bildriildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi.enerji verildi.adresler aynı aboneye ait.abone adresin birini yanlış vermiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 15:32 | 2014-12-15 19:17 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
180448 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2149_4 | y.a.şube arızası iski şube kablosunu koparmış t.m.den depar çekildi.Arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-15 15:47 | 2014-12-15 19:35 | 3.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
180449 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31799 | 31585 TM DE MUAVELE KESİCİSİ PATLAK MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR... 31585 TEN KESİCİ PATLAK VE 31816 GELİŞİBAŞLIK PATLAK.RİNG İKİ YÖNLÜ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 15:51 | 2014-12-15 18:10 | 2.3167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1473.4 | 0 | 0
180452 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9108 K.Burgaz yolu Rensan yanı_1 | havai hat ekibine bildirildi.*1 adet 8 lik direk ister.servisine bildirildi.*ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 15:52 | 2014-12-15 17:29 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
180453 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI VAR ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:00 | 2014-12-16 00:52 | 8.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 | 0 | 0
180457 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4390 - GÜMÜŞDERE | 4324 kısırkaya suponpası tırafosundan dogru köprü şantiyesıe gıden OGhattında olusan arızadan dolayı acma oldu Otoyol şantiyesi çalışma yaparken hattı koparmış arıza gıderıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:06 | 2014-12-15 17:33 | 1.45 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 7.25 | 1490.6 | 0 | 0
180460 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8644_5 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:05 | 2014-12-15 17:02 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
180461 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_11 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:11 | 2014-12-15 22:17 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
180464 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_13 | oksit ekiplerine bildrildi ilgilenmektedirlerarıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:21 | 2014-12-15 22:32 | 6.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
180467 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:07 | 2014-12-15 16:50 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
180469 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | Bağcılar Kirazlı-1 31599 Fideri | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ.AÇMA OLDU. KİRAZLI 1 31799 TM DEN 31816 TM YE KADAR BESLENDİ. 31125 TEN 31868 E DOĞRU RİNG ,31585 E KADAR BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:18 | 2014-12-15 17:55 | 1.6167 | 2 | 4266 | 0 | 0 | 3.2333 | 6896.7 | 0 | 0
180470 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:21 | 2014-12-15 17:05 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
180471 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 29099 | HABİBLER ŞALLATN 29099 DEPARI ACTI EKIPLERE VERILDI 28180 İLE GAZİ AVM ARASI ARIZALI DEPAR ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:30 | 2014-12-15 17:39 | 1.15 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 12847.8 | 0 | 0
180472 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:38 | 2014-12-15 17:01 | 0.38333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 72.45 | 0 | 0
180473 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31595 TM_5 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ. HİMMET USTA YERİNE BAKTI.KABLOCULARIN BUAT YAPMASI GEREK.KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. BUAT YAPILDIKTAN SONRA H.HAT EKİBİ ENERJİ VERECEK. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:24 | 2014-12-15 21:03 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
180479 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_9 | 1 faz arızası vardır. ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:43 | 2014-12-15 18:45 | 2.0333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 89.4667 | 0 | 0
180480 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:49 | 2014-12-15 17:59 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
180484 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:56 | 2014-12-15 18:09 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
180485 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22411_4 | 3x35+50 alpek kablo yanık 3x35+50 100m havai hat kablo çekildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 16:57 | 2014-12-15 23:27 | 6.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
180487 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESTONŞEHİR FİDERİ | og kablo arızası giderildi enerji verildi enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 13:32 | 2014-12-15 18:26 | 4.9 | 2 | 750 | 0 | 0 | 9.8 | 3675 | 0 | 0
180488 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21946_15 | oksit ekiplerine bildriildi.kontrol edecekler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:03 | 2014-12-15 22:49 | 5.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0
180490 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28519_7 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:10 | 2014-12-15 20:28 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
180493 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9088 Sütlüce Karaağaç Cad.Askerlik Şubesi_1 | ekibe bildirildi.*no:9 önünde kazı çalışması yapılmış.kofraya 1 faz gelmiyor.servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:17 | 2014-12-15 21:09 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
180497 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:23 | 2014-12-15 20:20 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
180498 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_4 | havai hat ekiplerine bildirildi.*9046 tm dp4 çekik.havai hat çalışıyor.tamir edildi.enerji verildi.ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:17 | 2014-12-15 18:32 | 1.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0
180499 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | ekibe bildirildi.*(9154 tm dp 11 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:21 | 2014-12-15 17:58 | 0.61667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 36.3833 | 0 | 0
180502 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18042_9 | y.a kablosu arızalı enerji kesildi kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:28 | 2014-12-15 18:32 | 1.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0 | 0
180503 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:26 | 2014-12-15 23:28 | 6.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 0 | 0
180506 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22318_8 | Binanın kofrasında sigorta yanmış yenisi ile dğiştirildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:33 | 2014-12-15 18:45 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
180507 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_5 | Ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:10 | 2014-12-15 18:10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
180510 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21698_11 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:32 | 2014-12-15 19:40 | 2.1333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
180512 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21593_13 | oksit ekiplerine bildriildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:35 | 2014-12-15 22:35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
180513 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_5 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:38 | 2014-12-15 17:40 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
180514 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_6 | Alpek direkten kopuktu 3 faz ve yanıklar vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:35 | 2014-12-15 20:39 | 3.0667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
180516 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_9 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:23 | 2014-12-15 19:08 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
180517 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_4 | 28805 tm de 4 nolu depar kablosu arızalı havai hat 12 nolu depardan beslendi karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:47 | 2014-12-15 19:31 | 1.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 0
180519 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:34 | 2014-12-15 20:27 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
180521 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18013_4 | y.a.şube arızalı yeri belli kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:37 | 2014-12-15 18:35 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
180526 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:55 | 2014-12-15 19:31 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
180527 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_14 | oksit ekiplerine bildirildi ilgiklenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:01 | 2014-12-15 20:15 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
180529 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_2 | abonenin şubesindeki oksit arızası giderildi elektrik normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:02 | 2014-12-15 20:53 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
180530 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31585 TM | 31585 TM DE BAŞLIK PATLAK.MONTAJ EKİBİ VE KABLO EKİBİ ÇALIŞMA YAPIYOR. ÇALIŞMA TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:00 | 2014-12-15 20:57 | 2.95 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1876.2 | 0 | 0
180532 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_9 | ALPEK YANIK TAMIR EDILDI ENERJI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:49 | 2014-12-15 20:16 | 2.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 227.85 | 0 | 0
180533 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_2 | sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-10 11:09 | 2014-12-10 12:02 | 0.88333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0
180535 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:06 | 2014-12-17 11:52 | 41.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 334.1333 | 0 | 0
180536 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3676 b.oglu çatma mescit flash tv yanı_4 | Ekibe bildirildi. kofradan tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 17:26 | 2014-12-15 19:57 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
180540 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21452_11 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:16 | 2014-12-16 04:26 | 10.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 447.3333 | 0 | 0
180541 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20557_6 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:03 | 2014-12-15 21:18 | 3.25 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 146.25 | 0 | 0
180544 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20254_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:26 | 2014-12-15 21:18 | 2.8667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0
180546 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11735_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2TANE 120LİK ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:27 | 2014-12-16 01:57 | 7.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
180548 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_13 | ekibe bildirildi.*(9158 tm dp 13 ) kofraya 3 faz gelmiyor.servisine bildirildi. 6 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 duz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı.Burkay Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:23 | 2014-12-15 23:20 | 4.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
180549 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR BOĞAZKÖY-2 | og hattımız beslenmiştir enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:22 | 2014-12-15 19:37 | 1.25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
180550 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2290 TR 1_9 | 1 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI(Aboneye kofradan köprü yapılarak geçici enerji verildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:27 | 2014-12-15 22:48 | 4.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
180551 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:29 | 2014-12-15 20:23 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
180553 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21449_4 | havai hat ekipleine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:34 | 2014-12-16 03:19 | 8.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
180554 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3784 beyoğlu kasımpaşa pişmaniye sk _6 | Ekibe bildirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:40 | 2014-12-15 19:05 | 0.41667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
180556 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:26 | 2014-12-15 20:06 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
180557 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:57 | 2014-12-15 21:38 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
180558 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:42 | 2014-12-15 19:40 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
180561 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_5 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.alpek yanıgı vardı onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:52 | 2014-12-15 23:52 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
180563 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | aboneneein evi kapalı telefone cevep vermiyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:07 | 2014-12-16 09:20 | 14.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.8667 | 0 | 0
180564 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_12 | havai hat ekibine verildi.tamir edldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:12 | 2014-12-15 20:55 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
180567 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21868_13 | oksit ekiplerine bildirildi.ekiplerimiz kontrol edecek.ekipler arızayı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:18 | 2014-12-15 22:11 | 2.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0
180568 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22254_2 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:22 | 2014-12-16 03:13 | 7.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.65 | 0 | 0
180569 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21032_8 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.ekipler arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:22 | 2014-12-15 20:30 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
180570 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23248 Ormanlı Koru Mh. (Mezarlık)_2 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:22 | 2014-12-15 20:54 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
180573 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28523_1 | 523 İLE 180 TM ARASI ARIZALI GAZİ AVM İNSAATI EKIBE VERILDI TAMIR EDILIYOR .arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:12 | 2014-12-17 12:29 | 41.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 330.2667 | 0 | 0
180576 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21934_12 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır .arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:28 | 2014-12-15 22:53 | 3.4167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 150.3333 | 0 | 0
180579 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 18:47 | 2014-12-15 19:38 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
180582 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 699 B.evler cumhuriyet mah. mesut sok._1 | kofradan kaide yanık,geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:24 | 2014-12-15 21:57 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
180583 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_4 | ekibe bildirildi. sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:30 | 2014-12-15 20:09 | 0.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
180585 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_2 | ARIZA gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:47 | 2014-12-15 22:10 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
180588 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:56 | 2014-12-16 10:18 | 14.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.4667 | 0 | 0
180589 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_14 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 19:53 | 2014-12-15 21:08 | 1.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
180590 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 20:08 | 2014-12-16 12:59 | 16.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 0
180593 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 20:12 | 2014-12-16 01:07 | 4.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
180596 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_6 | ekibe bildirildi. 50mt 3x70 alpek ister. 16.12.2014 sabahı ekip müdahale edecek.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 20:16 | 2014-12-16 12:54 | 16.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 665.3333 | 0 | 0
180598 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11189_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞ. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VE RİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 20:27 | 2014-12-15 21:53 | 1.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
180601 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29219_2 | HUZUR EWİ TRAFOSUNDAN ARIZA GELIYOR TEST YAPILIP ENERJI VERILECEK OG HÜCRESI enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 20:16 | 2014-12-16 11:45 | 15.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.8667 | 0 | 0
180603 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_4 | tamir edildi enerji verili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 20:28 | 2014-12-16 15:19 | 18.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 0
180605 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 20:35 | 2014-12-15 22:12 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
180606 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_3 | abonenin şube bağlantısında bir faz kopuk tamir edildi elektriği normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 20:38 | 2014-12-15 21:22 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
180607 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21865_8 | sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 20:43 | 2014-12-15 22:33 | 1.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
180609 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_13 | nöbetçi ekiplere bildriildi.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 20:44 | 2014-12-15 21:39 | 0.91667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
180610 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_2 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 20:36 | 2014-12-17 00:56 | 28.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 226.6667 | 0 | 0
180613 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 20:45 | 2014-12-15 21:48 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
180615 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4390 - GÜMÜŞDERE | arıza gıderıldı asırı akımdan dolayı kesıcı acması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 21:02 | 2014-12-15 21:22 | 0.33333 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 1.6667 | 342.6667 | 0 | 0
180616 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_3 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 21:04 | 2014-12-16 00:27 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
180618 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31442 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRSAINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 21:06 | 2014-12-15 22:15 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
180624 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 21:40 | 2014-12-16 01:37 | 3.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
180626 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | Tamir edildi.ı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 21:47 | 2014-12-16 00:25 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
180628 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21521_4 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 21:46 | 2014-12-16 03:11 | 5.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.1667 | 0 | 0
180631 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11602_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA TESPİT EDİLDİ TM DE SİGORTA ATIĞI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 21:49 | 2014-12-16 03:47 | 5.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0
180633 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 21:50 | 2014-12-16 14:41 | 16.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 0
180634 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8275_2 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.3 faz şube arızası,Ölçü ekibine verildi.Kofra yeri kapalı olduğundan sabah kofra yeri açtırıldığında müdahale edilcek.depar cekildi ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 21:39 | 2014-12-16 17:36 | 19.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
180636 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_1 | TM'den 1 sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:00 | 2014-12-15 22:38 | 0.63333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 48.7667 | 0 | 0
180639 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25092 ERCAN ÇALIŞKAN(Çayırdere yolu)HALLAÇLI_8 | ŞEBEKE ALPEĞİNİ KAMYON KOPARMIŞ. EKLENDİ, TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:00 | 2014-12-16 01:17 | 3.2833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.3833 | 0 | 0
180640 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | Abonenin elektrikği var. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:11 | 2014-12-16 00:30 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
180642 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8818_4 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:06 | 2014-12-15 23:46 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
180643 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_2 | Havai hat ekibine bildirildi.15 mt 3x16,10 mt 3x70 alpek kablo degişmesı gerekiyor gündüz direkte revizyon yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:10 | 2014-12-15 22:56 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
180644 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._7 | TMDEN 3FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:14 | 2014-12-15 23:07 | 0.88333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
180646 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21705_5 | ekiplerimiz bölgede kontrollerini yaptı kablo arızası var ölçü yapıldı geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:21 | 2014-12-16 08:55 | 10.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5667 | 0 | 0
180648 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24107 Güzelce Ömer Nakkaş (DİREK)_5 | Yer altı arızası var geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:24 | 2014-12-16 01:16 | 2.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
180649 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31007 TM_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ.31007 tm den 1 faz sigorta atıktı sigorta değiştirildi c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:15 | 2014-12-15 23:20 | 1.0833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0
180651 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:34 | 2014-12-16 01:11 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
180655 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28765_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:38 | 2014-12-16 13:02 | 14.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
180656 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_7 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:35 | 2014-12-16 09:29 | 10.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0
180658 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21654_4 | direkten yeraltı kablo arızası vardır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:45 | 2014-12-16 00:05 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
180662 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4033_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 22:58 | 2014-12-15 23:51 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
180663 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 23:00 | 2014-12-16 11:50 | 12.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
180664 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_2 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 23:10 | 2014-12-16 | 0.83333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
180665 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31007 TM_3 | nöb mont ekipleri kontrol ediyor.1 faz sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 23:21 | 2014-12-16 07:30 | 8.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 513.45 | 0 | 0
180671 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9027 Çağlayan Yayla Sokak Kütüphane Yanı_1 | Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.** 2mt 1x16 alpek kullanıldı. tamir edildi. İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 23:01 | 2014-12-16 10:37 | 11.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
180672 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2003 | 2250 İTMDE 35KV PATLAMA OLDU YOĞUN DUMAN ALTINDA İTM HAVALANDIRMA YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 23:50 | 2014-12-16 00:38 | 0.8 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 0
180673 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 608 B.evler Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. _1 | 608 TM'den 2 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 23:50 | 2014-12-16 01:08 | 1.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0
180674 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28781 B.KÖY MERKZ MAH MEMBA MEVKİİ._2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-15 23:20 | 2014-12-16 01:10 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
180677 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 00:38 | 2014-12-16 14:48 | 14.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.3333 | 0 | 0
180679 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21053_6 | havaı hat ekıplerı arızayı aldı kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 00:43 | 2014-12-16 07:33 | 6.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.3333 | 0 | 0
180680 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 00:46 | 2014-12-16 01:42 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
180682 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2003 | 2250 İTM 10 KV BAŞLIK BAŞLIK ARIZASI(2003-2215-2203-2161-2367 TMLER RİNGLERİDE ARIZALI OLDUĞUNDAN DOLAYI ENERJİ VERİLEMEDİ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 00:49 | 2014-12-16 09:34 | 8.75 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 21175 | 0 | 0
180683 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21597_5 | yerden yer altı kablo arızası vardır.ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 00:51 | 2014-12-16 12:51 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0
180684 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28739_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 00:47 | 2014-12-16 14:54 | 14.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0
180685 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21085_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 00:56 | 2014-12-16 12:51 | 11.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
180691 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 01:26 | 2014-12-16 12:15 | 10.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.5333 | 0 | 0
180693 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21363_5 | KABLOSU ARIZALI EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 01:39 | 2014-12-16 11:03 | 9.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
180694 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 474 Güngören Sancaklı Cd. Stadyum karşısı_1 | 474 TM deklaşe yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 01:44 | 2014-12-16 03:34 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
180696 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8513_4 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 01:57 | 2014-12-16 02:55 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
180697 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3086 Kazımorbay cad. evrim lisesi yanı _11 | kabloda 2nci arıza çıktı kablo servisi çalışma yapıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 01:59 | 2014-12-16 16:52 | 14.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 595.3333 | 0 | 0
180699 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21091 DM DEN 22935 ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı gecici açma hat beslendi bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 02:46 | 2014-12-16 03:11 | 0.41667 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 291.6667 | 0 | 0
180700 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa 3824 (35 KV) | 3262 tm de kablo başlıkları tamir ediliyor.3782-3239 arası kablo arızalı.ekipler çalışıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 02:54 | 2014-12-16 16:55 | 14.0167 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 32210.3 | 0 | 0
180701 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_1 | tehlike önlendi,tm'den depar çekilip enerji kesildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 03:40 | 2014-12-16 04:22 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
180702 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28010_3 | 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 03:36 | 2014-12-16 11:15 | 7.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 711.45 | 0 | 0
180709 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİTİ VARDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 06:38 | 2014-12-16 11:47 | 5.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 0
180711 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_2 | direkten yer altı kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 06:51 | 2014-12-16 18:48 | 11.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0
180712 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3446 b.taş balmumcu ş.ali reşit sk_1 | Zincirli kuyu ekibine bildirildi. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 05:40 | 2014-12-16 10:30 | 4.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0
180713 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22411_4 | 3x70 lık alpekte yanık vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 07:00 | 2014-12-16 12:30 | 5.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
180714 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 294 Güngören Koray Sk. Soğuk hava deposu Karşısı_1 | 3*120+70 kablo arızası ekip verildi yeri belli.çalışma tamamlandı. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 07:03 | 2014-12-16 17:51 | 10.8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 0
180715 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2423_9 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 07:03 | 2014-12-16 09:05 | 2.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
180717 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11939_3 | EKİPLERE VERİLDİ 4 ABONENİN ŞUBE KABLOLARI KOPMUŞ EK YAPILARAK ŞUBELER BAĞLANIP ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 06:48 | 2014-12-16 09:18 | 2.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
180718 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1091 | TM 1091 YATIRIM PROGRAMI OG DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞMA SONA ERDİ 34.5 KV DAN ENERJİ VERİLDİ KARNLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-16 07:18 | 2014-12-16 17:14 | 9.9333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 6407 | 0 | 0
180720 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2167_6 | YA ŞUBE ARIZASI 2 FAZ enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 07:25 | 2014-12-16 20:18 | 12.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.4167 | 0 | 0
180721 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 285 Şirinevler Karaoğlanoğlu Cad._2 | 4*10 kablo arızalı.1 adet AG deparı cekıldı ölçüsü yapıldı.kazısı yapılıyor.Doğalgaz ve su borularının altında arıza çıktığı için çalışma süresi uzamııştır.malzeme gönderildi çalışma devam ediyor.,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 07:31 | 2014-12-17 00:09 | 16.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.0667 | 0 | 0
180723 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31007 TM_17 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR.ARIZA ÖLÇÜ YERİNDE ÇIKMADI TEKRAR ÖLÇÜ EKİBİ YMNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 07:29 | 2014-12-16 20:39 | 13.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 829.5 | 0 | 0
180724 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11519_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ABONENİN ŞUBE KABLOSU KAPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 07:27 | 2014-12-16 11:49 | 4.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
180725 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_9 | direkten yer altı şube arızası direkten ayrık direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 06:46 | 2014-12-16 21:18 | 14.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.2667 | 0 | 0
180726 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. NÖTR KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 07:41 | 2014-12-16 11:52 | 4.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0
180728 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4471_2 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 07:46 | 2014-12-16 09:45 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
180729 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 07:52 | 2014-12-16 12:10 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
180731 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_12 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8-10 numaradan 16'da dahil sultan sokak no 54-56'da kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü ancak arıza molozların altında molozların kaldırılması bekleniyor.depar çeki | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 07:59 | 2014-12-16 19:08 | 11.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 535.2 | 0 | 0
180733 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21194_7 | arıza ekiplerine bildirildi. KABLOSU ARIZALI EKİP ÇALIŞIYOR kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:11 | 2014-12-16 15:11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
180734 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11877_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TRAFODAN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:13 | 2014-12-16 12:14 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
180735 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_5 | MERKEZDEN AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:16 | 2014-12-16 08:59 | 0.71667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 | 0 | 0
180738 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8045_9 | gece kofrası kapalı oldugu için takılamadı kablo ekibine verildi.kafradan sigortası takıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:21 | 2014-12-16 10:13 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
180740 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_10 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:23 | 2014-12-16 14:48 | 6.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
180741 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.** nötr kopuktu tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:04 | 2014-12-16 10:56 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
180744 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8887_1 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.DYA sube arızası kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:33 | 2014-12-16 15:04 | 6.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
180747 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:29 | 2014-12-16 09:53 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
180749 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2098 hamam sk._8 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:37 | 2014-12-16 10:04 | 1.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
180750 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21418_4 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:19 | 2014-12-16 09:34 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
180752 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_15 | Y.A.ŞUBE ARIZASI KOFRADAN FİŞLER ÇEKİK.28362 tm 15 nolu depar çekik. ekip çalışıyor. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:49 | 2014-12-17 20:00 | 35.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 281.4667 | 0 | 0
180758 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21964_4 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:42 | 2014-12-16 20:40 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
180759 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_8 | havai hat ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:43 | 2014-12-16 13:32 | 4.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0
180761 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi | ekiplere bildirildi. 3395 tm de trafo üzerinde başlık patlak.kablo servisi ekip koydu. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 02:51 | 2014-12-16 16:17 | 13.4333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 5144.9667 | 0 | 0
180766 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11822_4 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 09:17 | 2014-12-16 13:42 | 4.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
180767 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11007_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 09:16 | 2014-12-16 20:32 | 11.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.8667 | 0 | 0
180771 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. Direkten yer altı şube kablosu 1 faz arızalı direkten ayrıldı ölçü ekibi yönlendirildi.ölçüldü çalışılıyor 2 metre 4x16 kablo 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 09:33 | 2014-12-16 14:14 | 4.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0
180772 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - BAĞCILAR-I FİDERİ | havai hat ekibi yönlendirildi. bagcılar gis bagcılar I fideri 18521 tm den sonrası topraktan açtı enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 09:38 | 2014-12-16 10:18 | 0.66667 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 3266.6667 | 0 | 0
180773 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_12 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 09:34 | 2014-12-16 10:54 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
180777 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 09:38 | 2014-12-16 11:25 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
180780 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2367 | 2250 İTMDE 2367 FİDERİNDE ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 09:24 | 2014-12-16 10:42 | 1.3 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 4719 | 0 | 0
180783 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM DEN FATEKS ÇIKIŞI (20878) | O.G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLERİMİZ İLGİLENMEKTE.MANEVRA YAPILARAK HATTA ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 09:59 | 2014-12-16 10:14 | 0.25 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
180783 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM DEN FATEKS ÇIKIŞI (20878) | O.G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLERİMİZ İLGİLENMEKTE.MANEVRA YAPILARAK HATTA ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 09:59 | 2014-12-16 10:14 | 0.25 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
180783 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM DEN FATEKS ÇIKIŞI (20878) | O.G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLERİMİZ İLGİLENMEKTE.MANEVRA YAPILARAK HATTA ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 09:59 | 2014-12-16 10:34 | 0.58333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 291.6667 | 0 | 0
180783 | 4 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM DEN FATEKS ÇIKIŞI (20878) | O.G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLERİMİZ İLGİLENMEKTE.MANEVRA YAPILARAK HATTA ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 09:59 | 2014-12-16 10:39 | 0.66667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 333.3333 | 0 | 0
180784 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4464_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:02 | 2014-12-16 11:39 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
180788 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:07 | 2014-12-16 10:30 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
180789 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_5 | yeraltı kablo arızası 28772 tm den 5 nolu depar çekik havai hat çıkışı ayrık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 08:15 | 2014-12-17 00:48 | 16.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1539.15 | 0 | 0
180790 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 24254 TM AKÇANSA BETON ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:10 | 2014-12-16 11:10 | 1 | 6 | 862 | 0 | 0 | 6 | 862 | 0 | 0
180792 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TEPECİK ÇIKIŞI | 1 adet başlık patlaktı değiştirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:17 | 2014-12-16 12:15 | 1.9667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1268.5 | 0 | 0
180793 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24203- M.Sinan Diksan Sitesi_10 | 1 depar termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:15 | 2014-12-16 11:06 | 0.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
180794 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11649_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:18 | 2014-12-16 14:17 | 3.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8833 | 0 | 0
180795 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2389 TR 1_1 | a.g kablo arızası (3 faz) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:26 | 2014-12-17 10:26 | 24 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0
180796 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:15 | 2014-12-16 10:35 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
180802 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21496_4 | nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:40 | 2014-12-16 11:54 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
180803 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21452_5 | Havai hat 70 lik alpekte nötr kopuğu vardı.nötr kopugu giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:16 | 2014-12-16 17:52 | 7.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 0
180805 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BESA DERİ HAKSEL ÇIKIŞI | BAHÇIVAN MOTORUN KENDİSİNE AİT KEPÇE ÇALIŞMA YAPARKEN OG KABLOSUNA VURMUŞTUR. KABLO EKİPLERİ ARIZA YERİNDE ÇALIŞMA YAPMAKTADIR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:48 | 2014-12-16 14:52 | 4.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
180808 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11962_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:48 | 2014-12-16 12:10 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
180809 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:49 | 2014-12-16 12:12 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
180812 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31516 TM_4 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:58 | 2014-12-16 12:42 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
180813 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31909 TM_5 | ABONE KURUMA KENDİSİ GELİP MURACAT YAPTI.ABONENİN 20 METRE 3*16+25 ALPEK YANIK TI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:05 | 2014-12-16 11:23 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
180814 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24107 Güzelce Ömer Nakkaş (DİREK)_11 | Aboneye geçici enerji verildi bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:01 | 2014-12-16 15:56 | 4.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
180817 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20484_6 | arıza ekiplerine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:09 | 2014-12-16 16:59 | 5.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
180819 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:56 | 2014-12-16 14:35 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
180820 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_9 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:11 | 2014-12-16 16:51 | 5.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
180821 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_7 | yeraltı kablo arızası.28252tm 5 nolu depar ve 9 nolu depar çekik. TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:12 | 2014-12-17 21:46 | 34.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3214.7 | 0 | 0
180824 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8672_3 | sube arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:20 | 2014-12-16 11:22 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
180825 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28452_6 | kompak şalter atıkdı. kaldırıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 10:33 | 2014-12-16 20:27 | 9.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 920.7 | 0 | 0
180826 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22324_4 | direkte oksitlenme vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:21 | 2014-12-16 12:41 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
180828 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23331 Hasan Erkesim_4 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:20 | 2014-12-16 12:52 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
180829 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1349 TR 2 | TRAFO MERKEZİNİN ENERJİSİ KESİLDİ TRAFO YAGININ DEGİŞMESİ NEDENİYLE . TRAFONUN YAGI DEGİŞTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:24 | 2014-12-16 11:54 | 0.5 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 0 | 0
180833 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2098 hamam sk._6 | YA ŞUBE ARIZASI NÖTR.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:31 | 2014-12-16 14:31 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
180835 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_1 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:38 | 2014-12-16 13:43 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
180836 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_3 | yatırım firması çalışıyor depar çekik.ÇALIŞMA BİTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:34 | 2014-12-16 14:00 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
180840 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29022_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:49 | 2014-12-16 19:47 | 7.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 740.9 | 0 | 0
180842 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 11315_6 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:50 | 2014-12-16 13:55 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
180844 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_4 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ .KONTROL EDİLECEK.DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:00 | 2014-12-16 13:29 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
180845 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:01 | 2014-12-16 15:31 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
180846 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1349 TR 1 | TRAFO MERKEZİNİN ENERJİSİ KESİLDİ TRAFO YAGI DEGİŞİMİ SEBEBİYLE. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:01 | 2014-12-16 12:29 | 0.46667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0
180848 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:04 | 2014-12-16 15:06 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
180849 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_7 | havai hat ekibi yönlendirildi.şube arızalı direkten ayrıldı ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 11 metre 4x16 kablo-1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:00 | 2014-12-16 19:35 | 7.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
180852 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23250 Hamamönü RMU_3 | ekibe verildi koblo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:07 | 2014-12-16 13:11 | 1.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
180853 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2351 TR 1 _1 | şebeke çalışması-ket müteahhiti çalışma yapmaktadır. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:11 | 2014-12-16 14:47 | 2.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
180855 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24254 M.sinan Seilm Usta_12 | 1 faz sigorta arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 11:35 | 2014-12-16 12:52 | 1.2833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
180856 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25131 ÖZGÜNAYLAR (Klassis Karşısı )_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:10 | 2014-12-16 12:41 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
180857 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21999_5 | Nötr arızası vardır.arıza havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:09 | 2014-12-16 15:41 | 3.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
180860 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11373_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:19 | 2014-12-16 17:07 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
180864 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:23 | 2014-12-16 14:34 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
180865 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:25 | 2014-12-16 13:54 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
180872 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:36 | 2014-12-16 17:57 | 5.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
180873 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2102 sucu baki sk._6 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:30 | 2014-12-16 13:14 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
180874 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11607_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:37 | 2014-12-16 18:48 | 6.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
180875 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_8 | ekibe bildirildi.dğru adres doğandere çıkmazı no:2 ** belediye çalışma yaparken direkten yeraltı kabloya vurmuş. kablo direkten ayrıldı. kablo ekibine bildirildi.1 adet 4*16 ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.direkten bağlanarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:27 | 2014-12-16 17:07 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
180876 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:38 | 2014-12-17 00:29 | 11.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 0 | 0
180878 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18701_2 | ekibe verildi.direk aktarımı yapılıyor enerji kesildi.çalışılıyor çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:37 | 2014-12-16 13:57 | 1.3333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 130.6667 | 0 | 0
180880 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_6 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:40 | 2014-12-16 18:17 | 5.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0
180881 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KAPAMADAN 3FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:49 | 2014-12-17 07:23 | 18.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.9667 | 0 | 0
180882 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _5 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:52 | 2014-12-16 16:12 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
180885 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_3 | ekibeverildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:51 | 2014-12-16 16:28 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
180887 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20937_5 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:56 | 2014-12-16 18:12 | 5.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
180889 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_4 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:06 | 2014-12-16 18:24 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
180890 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_5 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:05 | 2014-12-16 14:12 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
180894 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_6 | 28874 tm 6 nolu depar çekik.dikey yük ayırıcısı yanık tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:42 | 2014-12-16 16:22 | 3.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0
180895 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:03 | 2014-12-16 18:34 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
180901 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_3 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:57 | 2014-12-16 19:26 | 6.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 | 0
180902 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11877_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:10 | 2014-12-16 21:20 | 8.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0
180907 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18625_4 | h hat ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:20 | 2014-12-16 17:32 | 4.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
180909 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2198 | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:20 | 2014-12-16 13:29 | 0.15 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0
180911 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | harfiyat alıken yer altı kablosunu koparmışlar ekip yönlendirildi. tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-16 12:28 | 2014-12-16 15:29 | 3.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 280.55 | 0 | 0
180914 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21597_6 | yerden yer altı kablo arızası vardır.kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:28 | 2014-12-16 18:46 | 5.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 0 | 0
180930 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_1 | abone yarın sabah bakılmasını istedi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:59 | 2014-12-17 10:15 | 20.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162.1333 | 0 | 0
180931 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_6 | Direğe çıkan 120 lik kablo arızalaıdır.kablolar direkten ayrıldı.ölçülecektir.kablo ekiplerine bildirildi.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 13:39 | 2014-12-16 23:37 | 9.9667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 498.3333 | 0 | 0
180936 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - REYHAN SİTESİ - İSKİ ÇIKIŞI | 24144 PTT Tm'ye enerji alındı akım trafosu onarıldı. Bölgede enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:03 | 2014-12-16 17:08 | 3.0819 | 2 | 517 | 0 | 0 | 6.1639 | 1593.3653 | 0 | 0
180939 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21868_4 | oksit arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:16 | 2014-12-16 18:42 | 4.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
180940 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_4 | arıza havai hat ekibine bildirildi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:12 | 2014-12-16 16:52 | 2.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
180942 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 821 Soğanlı bahçe yolu Koop. blokları altı_2 | alpek tamırı yapıldı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:27 | 2014-12-16 17:27 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
180946 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29220_7 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:17 | 2014-12-16 19:20 | 5.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
180947 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_8 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:29 | 2014-12-16 17:09 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
180951 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24388 M.Sinan Akkent_11 | 1 faz sigorga atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:25 | 2014-12-16 15:16 | 0.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
180954 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28114_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:50 | 2014-12-16 22:13 | 7.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.0667 | 0 | 0
180955 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22411_7 | Alpek arızası giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:51 | 2014-12-16 19:11 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
180956 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11409_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ SİGORTA ATIKTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:53 | 2014-12-16 16:21 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
180959 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20206_3 | yıkım çalışması yapılırken kablolara zarar verilmiş.havai hat ekipleri ilgilenmektedir. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 14:52 | 2014-12-16 22:14 | 7.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
180961 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24420 Tepekent_4 | Yer altı arızası vardı onarıldı , beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:03 | 2014-12-16 19:10 | 4.1167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 0 | 0
180962 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25080 ERKANLI TESİSLERİ Silivri SİLİVRİ_4 | İSKİ TAŞARONU ECETAŞ İNŞ. YERALTI KABLOSUNA HASAR VERMİŞ YERALTI EKİPLERİ KABLONUN TAMİRİNİ YAPTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:11 | 2014-12-16 17:04 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
180963 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20856_8 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:11 | 2014-12-16 17:31 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
180965 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21047_5 | Nh sigorta arızası vardı.nöbetçi ekiplerimiz bölgeye enerji verdi.komple enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:01 | 2014-12-16 19:12 | 4.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 184.0667 | 0 | 0
180966 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:22 | 2014-12-16 17:12 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
180971 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:27 | 2014-12-16 16:30 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
180974 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23125 Yazlık köy_2 | ekibe bildiirldi 30mt şube kablosu değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:19 | 2014-12-16 18:15 | 2.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
180977 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:38 | 2014-12-17 01:57 | 10.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.2167 | 0 | 0
180978 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:19 | 2014-12-16 17:48 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
180980 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1398_6 | TM 1398 DE 6 NOLU DEPARIN 1 FAZ SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:44 | 2014-12-16 17:57 | 2.2167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 141.8667 | 0 | 0
180981 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28874 | 28874 tm denklaşe edildi. bara değişimi yapılıyor bara değişimi yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:44 | 2014-12-16 16:21 | 0.61667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 574.1167 | 0 | 0
180989 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8627_15 | havai hat ekibine verildi. şube arızası. yeri belli depar çekildi. kablo ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:49 | 2014-12-16 21:31 | 5.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
180990 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:43 | 2014-12-16 17:41 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
180991 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21497 | 21497 nolu tm de elmak firması çalışmaktadır.çalışma bitti bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-16 15:49 | 2014-12-16 22:54 | 7.0833 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 3088.3333 | 0 | 0
180992 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_12 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:56 | 2014-12-16 22:15 | 6.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.5333 | 0 | 0
180996 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:15 | 2014-12-16 17:58 | 1.7167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.6167 | 0 | 0
180998 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410 Zincirlikuyu D.M. - 9157 Fideri | 9157 deparı açtı.ekip bakıyor.arıza bulunamadı,ekip depar üzerinde çalışıyor.ölçü yapılacak.9457 dahil enerji verildi.9208,9418,9157 tmler karanlık.ekip deparın devamında arıza arıyor.yapılan kontrolde 9418-9157 arası mavi faz toprak.9157 tm hariç e | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:16 | 2014-12-16 21:07 | 4.85 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 3234.95 | 0 | 0
180999 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_5 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:55 | 2014-12-16 19:30 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
181000 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3587 (35 KV) | Ekibe bildirildi. zincirlikuyu 3587 deparına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 15:45 | 2014-12-16 18:27 | 2.7 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 8272.8 | 0 | 0
181005 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_5 | ekibe bildirildi.( Cbs'ye göre 9033 tm dp 5 olabilir) kofraya 1 faz gelmiyor,ayrıca nötr de arızalı,yeni,boş bina,karanlıkta kalan abone yok.şube kablo arızası,yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:30 | 2014-12-16 19:54 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
181007 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:36 | 2014-12-17 09:52 | 17.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.1333 | 0 | 0
181009 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 TEPECİK 24328 TM - EMRE GIDA ÇIKIŞI | Bakır inşaata ait kepçe OG kabloya çalışma yaparken vurmuşlar hat ringden beslendii enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:34 | 2014-12-16 17:46 | 1.2 | 3 | 1087 | 0 | 0 | 3.6 | 1304.4 | 0 | 0
181010 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9018 San. Mah. Dostluk Sokak_4 | şube kablo bağlantısı için 9018 tm dp 4 çekik.bağlantı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:41 | 2014-12-16 16:57 | 0.26667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
181011 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_6 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:10 | 2014-12-17 10:57 | 15.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.2667 | 0 | 0
181015 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_18 | 20 metre 3x16+25 şube ister .şube çekildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:49 | 2014-12-17 12:51 | 20.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.2667 | 0 | 0
181016 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2460 _1 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:45 | 2014-12-16 17:21 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
181017 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_2 | ekibe verildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:50 | 2014-12-16 18:54 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
181018 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11607_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.TEL KOPUGU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:52 | 2014-12-16 18:33 | 1.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
181023 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:58 | 2014-12-16 17:57 | 0.98333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
181026 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_10 | tamrir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:04 | 2014-12-16 22:13 | 5.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
181034 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_12 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:25 | 2014-12-16 17:38 | 1.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
181037 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | tanir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:17 | 2014-12-17 10:50 | 17.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0
181041 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21946_7 | Oksit arızası vardır.arıza havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 16:54 | 2014-12-16 22:24 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
181045 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_11 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:18 | 2014-12-16 18:32 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
181047 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:29 | 2014-12-17 01:30 | 8.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.1167 | 0 | 0
181053 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:33 | 2014-12-17 12:06 | 18.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0
181054 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_6 | Havai hat ekipleri ilgili bölgenin taramasını yapacaktır.70 lik alpekte yapışma ve kopuk vardı.ilgili arızanın tamiri yapıldı.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:32 | 2014-12-16 19:27 | 1.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0
181058 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:43 | 2014-12-17 01:31 | 7.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
181061 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:43 | 2014-12-16 22:31 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
181065 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_8 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:43 | 2014-12-16 20:33 | 2.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
181066 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 608 B.evler Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. _2 | Havaihat ekipleri müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:40 | 2014-12-16 18:17 | 0.61667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 47.4833 | 0 | 0
181068 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_12 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:50 | 2014-12-16 20:38 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
181070 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29310_8 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:50 | 2014-12-17 13:22 | 19.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.2667 | 0 | 0
181071 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4181_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:54 | 2014-12-16 18:21 | 0.45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
181074 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28519_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:59 | 2014-12-17 13:11 | 19.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0
181075 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9383 Fideri | 9383 deparı açtı.ekip bakıyor.yapıla kontrolde herhangi bir arızaya rastlanmadı.deparın tamamona enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:00 | 2014-12-16 18:29 | 0.48333 | 2 | 6194 | 0 | 0 | 0.96667 | 2993.7667 | 0 | 0
181083 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31518_3 | havai hat ekibine verildi...15 metre alpek kablo değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:20 | 2014-12-16 20:04 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
181086 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23094 Kalfa Köy_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:24 | 2014-12-16 21:12 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
181088 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3384 (35 KV) | TEİAŞ ŞİŞLİ İNDİRİCİDE OG AÇMA OILDU. 3170 3733 3681 FİDERLERİMİZ ENERJİSİZ KALDI.ENERJİ VERİLDİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:53 | 2014-12-16 18:54 | 1.0167 | 5 | 3227 | 0 | 0 | 5.0833 | 3280.7833 | 0 | 0
181089 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_8 | havai hat ekibine verildi. direkten yer altı şube arızası.direkten ayrıldı. kablo ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:34 | 2014-12-16 19:53 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
181093 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_9 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:40 | 2014-12-17 12:07 | 17.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.6 | 0 | 0
181097 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_2 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildii.adresler aynı yere aittir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:27 | 2014-12-16 20:39 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
181099 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_5 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:53 | 2014-12-16 21:28 | 2.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
181100 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11732_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:51 | 2014-12-17 02:49 | 7.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.7667 | 0 | 0
181101 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3872_3 | zincirlikuyu ekibine verildi KONTROL EDİLDİ ANA KABLO 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ kablo tamir ekibi çalışıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:47 | 2014-12-17 03:57 | 9.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | 0 | 0
181102 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_3 | h.hat ekibine verildi.d.y.a şube arızalı yeri belli direkten ayrıldı kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:47 | 2014-12-16 21:37 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
181103 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2344 topkapı millet cd._8 | a.g kablo arızası(2 faz) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:54 | 2014-12-17 15:35 | 20.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 0
181107 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3171_5 | Ekibe verildi.KONTROL EDİLDİ ANA KABLO 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:52 | 2014-12-17 05:35 | 11.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 468.6667 | 0 | 0
181109 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28092_1 | 20 MT 3X16 ŞUBE İSTER.şube çekildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:59 | 2014-12-17 14:46 | 19.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158.2667 | 0 | 0
181111 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:05 | 2014-12-17 12:07 | 17.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.2667 | 0 | 0
181112 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_9 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:09 | 2014-12-17 13:10 | 18.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.1333 | 0 | 0
181115 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _1 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:25 | 2014-12-16 21:29 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
181116 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_13 | 12 metre 3*16 alpek ıster TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:03 | 2014-12-17 17:03 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
181117 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22254_4 | direkten yer altı kablo arızası vardır.kablo direkten bağlancaktır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:01 | 2014-12-17 00:21 | 5.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
181119 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ADRESE GIDILDI SUBE İZOLE EDILDI ABONE DAM DEMİRİNİ TAMİR EDINCE TEKRAR ARAYACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:15 | 2014-12-16 19:40 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
181121 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_5 | Alpek yanıgı vardır.havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi.ihbarlar birbirine sınır bölgelerdir ve aynı hat üzerinden etkilenmektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:14 | 2014-12-16 22:48 | 3.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 156.9333 | 0 | 0
181123 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4039_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:45 | 2014-12-16 20:14 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
181126 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3416 N.taşı topagacı cad. ıhlamur yolu işbankası _7 | EKİBE BİLDİRİLDİ SİGORTA ERİMESİ ABONELER ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:22 | 2014-12-16 20:16 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
181130 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_6 | ALPEK YANIK 28503 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİDLİ. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:34 | 2014-12-16 23:07 | 3.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 330.15 | 0 | 0
181131 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:33 | 2014-12-16 21:46 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
181132 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_6 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:31 | 2014-12-16 20:22 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
181134 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18013_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:23 | 2014-12-16 20:30 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
181135 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2711 çapa ortopedi kliniği_10 | a.g kablo arızası 2 faz ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:38 | 2014-12-17 00:01 | 4.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0
181136 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:47 | 2014-12-17 14:34 | 18.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.2667 | 0 | 0
181139 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2730 beyazıt beyaz saray_9 | y.a sube arızası(3 faz) doğru şube olabilir.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:51 | 2014-12-17 19:43 | 23.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119.3333 | 0 | 0
181144 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:59 | 2014-12-17 00:38 | 4.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
181146 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | EKIBE BILDIRLLDI..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 20:02 | 2014-12-16 20:57 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
181149 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12599-12600/1 | orta gerilimde açma oldu ekib müdahale ediyor .GECİCİ ACMA OLDU ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 20:06 | 2014-12-16 20:35 | 0.48333 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 2341.2667 | 0 | 0
181150 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 608 B.evler Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. _1 | 3X120+70 Kablo iki faz arızalı.Ölçüsü yapıldı. Kazı yapıldı malzeme gönderildi. Çalışma tamamlandı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 19:55 | 2014-12-17 16:26 | 20.5167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1579.7833 | 0 | 0
181151 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11562_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 20:17 | 2014-12-17 01:58 | 5.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0
181152 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 20:17 | 2014-12-16 21:45 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
181157 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_4 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 20:05 | 2014-12-16 22:20 | 2.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
181159 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 20:35 | 2014-12-16 21:18 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
181160 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_12 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 20:42 | 2014-12-16 21:47 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
181161 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 20:44 | 2014-12-16 21:44 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
181162 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 20:48 | 2014-12-17 01:58 | 5.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
181165 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21964_4 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 20:45 | 2014-12-16 22:17 | 1.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
181166 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - YİMAŞ ÇIKIŞI | geçici açma beslendi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:01 | 2014-12-16 21:24 | 0.38333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0
181167 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:06 | 2014-12-16 21:24 | 0.3 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 12.3 | 564 | 0 | 0
181168 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:12 | 2014-12-16 22:00 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
181171 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11425_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:23 | 2014-12-17 01:04 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
181172 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3124 kasımpaşa bahriye cad. balıkçılar çarşısı_7 | ekibe bildirildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 17:48 | 2014-12-16 22:52 | 5.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
181173 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22086_6 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:23 | 2014-12-16 21:49 | 0.43333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
181174 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | ekibe bildirildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 20:29 | 2014-12-16 22:31 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
181178 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:30 | 2014-12-16 23:21 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
181179 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11067_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:26 | 2014-12-17 01:00 | 3.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0
181182 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_5 | sube arızası gıdeırldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:22 | 2014-12-17 01:53 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
181183 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21255_14 | arıza ekiplerine bildirildi bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:41 | 2014-12-16 22:16 | 0.58333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
181188 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:46 | 2014-12-16 22:32 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
181191 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4069_2 | kablo arızası var yarın sabah gunduz gozu ıle bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:33 | 2014-12-16 23:41 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
181192 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | ekip bakıyortamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:11 | 2014-12-16 23:49 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
181197 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9601 Fideri | Ekibe bildirildi.Şişli Gıs ile 9157 tm arası mavı faz toprak,9157 tm ile 9418 tm arası mavı faz toprak depar üzerınde ıkı ayrı yerde kablo arızası tesbit edildi.9157 tm hariç deparın tamamına zincirlikuyudan enerji verildi. Sişli gıs ile 9157 tm a | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:44 | 2014-12-17 02:32 | 4.81 | 1 | 9633 | 0 | 0 | 4.81 | 46334.73 | 0 | 0
181199 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_6 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.En kısa sürede arızaya müdahale edilecektir.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 22:08 | 2014-12-16 23:21 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
181202 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3882; halıcıoğlu cıksalın park yanı meydan_9 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 21:57 | 2014-12-16 23:49 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
181203 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28130 DM 28003 | 28130 EDM'DEN 28003 DEPARI AÇTI. EKİPLER ÇALIŞIYOR DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 22:20 | 2014-12-16 23:01 | 0.68333 | 0 | 7448 | 0 | 0 | 0 | 5089.4667 | 0 | 0
181206 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3492_3 | kofre değişimi için enerji kesildi ekip çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 18:30 | 2014-12-17 00:30 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
181207 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24044 K.oba Serdar Sit. (DİREK)_5 | Merkezden havai hat 1 adet sigorta atığı değiştirildi beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 22:32 | 2014-12-16 23:11 | 0.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
181208 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21859_9 | kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 22:01 | 2014-12-17 00:31 | 2.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
181215 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8627_15 | ekibe verildi. şube arızası. depar çekili. ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 22:41 | 2014-12-16 23:35 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
181216 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 Kemerburgaz Lisesi Kaşısı_1 | ekibe bildirildi.direkten tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 22:42 | 2014-12-16 23:47 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
181218 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 22:40 | 2014-12-17 00:57 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
181235 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_3 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 23:09 | 2014-12-17 00:05 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
181240 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28100 İTM 28712 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-16 23:35 | 2014-12-17 01:15 | 1.6667 | 0 | 12103 | 0 | 0 | 0 | 20171.6667 | 0 | 0
181242 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21065_11 | yeraltı kablo arızassı tespit edilmiştir. kablo servıslerımız çalışmaktadır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 00:12 | 2014-12-17 12:12 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0
181243 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8034_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 00:15 | 2014-12-17 00:47 | 0.53333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
181244 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 00:27 | 2014-12-17 01:31 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
181245 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 548 Şirinevler Saray Cd. Dereyolu Cad. köşesi_1 | kablo servisinin çalışmasından dolayı geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 00:29 | 2014-12-17 01:58 | 1.4833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 114.2167 | 0 | 0
181249 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8661_9 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 00:51 | 2014-12-17 01:07 | 0.26667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
181251 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2008 TR 1 murat molla cd. hastane karsısı_1 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 00:58 | 2014-12-17 02:14 | 1.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
181252 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk | trafonun sesi test ediliyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 01:07 | 2014-12-17 01:41 | 0.56667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 217.0333 | 0 | 0
181256 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3875_3 | ekibe bildirildi pimaş içinde kablo patlama yapmış enerjisi abone yok rapor yazıldı 17.12.2014 sabahı müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 01:28 | 2014-12-17 03:56 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
181257 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28346 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 01:36 | 2014-12-17 02:24 | 0.8 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 13406.4 | 0 | 0
181258 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1091 | TM 1091 ENERJİ VERME MANEVRASI.MANEVRA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 01:46 | 2014-12-17 02:34 | 0.8 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 0 | 0
181259 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21691_7 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 01:45 | 2014-12-17 08:40 | 6.9167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 345.8333 | 0 | 0
181261 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11108_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 01:57 | 2014-12-17 02:52 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
181262 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_5 | ekiplere verildi kontrol edilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 02:02 | 2014-12-17 11:08 | 9.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 400.4 | 0 | 0
181263 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-1 AKÇANSA | İndiriciden akçansa fiderinde başlık kopuğu vardı.Onarıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 02:09 | 2014-12-17 02:59 | 0.83333 | 16 | 5921 | 0 | 0 | 13.3333 | 4934.1667 | 0 | 0
181264 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22086_4 | 1 faz kablo arızası var kofradan atlama yapıldı geçici elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 01:14 | 2014-12-17 03:55 | 2.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
181265 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_1 | ekiplere verildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 02:46 | 2014-12-17 12:52 | 10.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0
181266 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28395 | 28395 TRAFO MERKEZİ KESİCİYE KEDİ GİRMİŞ AYIRICISI VE KESİCİ AÇIK MERKEZ KARANLIKTA SABAH KESİCİNİN ARIZASI GİDERİLİP ENERJİ VERİLECEK.28395 tm ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 03:00 | 2014-12-17 10:36 | 7.6 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 7075.6 | 0 | 0
181267 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11108_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEKRAR SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 03:10 | 2014-12-17 03:38 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
181268 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe GIS trafo A (35 KV) | Manevra çalışması yapılıyor 3038 TM den 3802 TM tarafı açıldı 3607 TM den 3799 TM tarafı kapatılıp enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 03:05 | 2014-12-17 03:20 | 0.25 | 23 | 11896 | 0 | 0 | 5.75 | 2974 | 0 | 0
181269 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_10 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 03:13 | 2014-12-17 11:55 | 8.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
181271 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4181_1 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 03:14 | 2014-12-17 03:42 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
181272 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe GIS (35 KV) | Manevra çalışması yapılıyor 3041 TM den 3262 TM tarafı açıldı 3239 TM den 3346 TM tarafı kapatıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 03:27 | 2014-12-17 03:45 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
181274 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - 24240 TEKFEN 1 ÇIKIŞI | Saat 6 da yatırım çalışması olacağı için gerekli manevralar yapldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 03:42 | 2014-12-17 04:22 | 0.66667 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1146.6667 | 0 | 0
181276 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 20323 DM DEN 22923 ÇIKIŞI | nöbet ekıbıne bıldırıldı gecici açma hat beslendi enerji verildi bölgeye | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 04:02 | 2014-12-17 04:19 | 0.28333 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 198.3333 | 0 | 0
181278 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21865 | elmak firması tarafında çalışma yapılmakta çalışma yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-17 05:13 | 2014-12-17 06:13 | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
181279 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18023_7 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. yer altı depar kablosu arızalı,ölçü ekibine verildi. enerji kesildi direkten ayrıldı ölçü yapılıyor ölçüldü yer altı kablo ekibi çalışıyor 2 metre 3x120 lik kablo 2 adet 3x120 lik ilaçlı buat kullanıldı tamir edild | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 05:46 | 2014-12-17 12:45 | 6.9833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 684.3667 | 0 | 0
181280 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8212_11 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.3 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.depar çekildi kablo ekbi çalışıyor. 2.ölçü istendi.ekip çalışıyor. belen sokak hariç abonele enerjili. kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 05:45 | 2014-12-17 21:35 | 15.8333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
181280 | 2 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8212_11 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.3 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.depar çekildi kablo ekbi çalışıyor. 2.ölçü istendi.ekip çalışıyor. belen sokak hariç abonele enerjili. kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 05:45 | 2014-12-18 01:00 | 19.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0
181282 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._7 | T.M. DEN SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ. 3FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 06:13 | 2014-12-17 08:39 | 2.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0
181283 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KABLO ARIZASIVAR ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 06:15 | 2014-12-17 16:13 | 9.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0
181285 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-14 BANKALAR (31834) | 31912 TM NİN İŞLETME ÇALIŞMASI İÇİN İZOLE EDİLMESİ.31419 TM DE NT DEN BESLENDİ.3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 06:13 | 2014-12-17 06:38 | 0.41667 | 7 | 7003 | 0 | 0 | 2.9167 | 2917.9167 | 0 | 0
181286 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8034_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.3 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 06:33 | 2014-12-17 10:46 | 4.2167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 0
181288 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31912 TM | 31912 TM DE ELMAK FİRMASI NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ NEZARETİNDE ÇALIŞILIYOR.GECİCİ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 06:36 | 2014-12-17 09:45 | 3.15 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2003.4 | 0 | 0
181289 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_5 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 06:55 | 2014-12-17 07:18 | 0.38333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
181290 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_1 | havaı hat ekplerıne bıldrıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 07:00 | 2014-12-17 12:20 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
181295 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | KasımpaşaTozkoparan 3.4 (35 KV) | EKİBE BİLDİRİLDİ KASIMPAŞA İTMDE TRAFO A AÇTI 35 KV 3552 TM DE PATLAMA OLMUŞ ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR TOZKOPARAN 3-4 HARİÇ ENERJİ VERİLDİ. 3030 TMDEN 3095 TARAFI ACIK DİGER KOLLAR ENERJİLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 07:40 | 2014-12-17 15:03 | 7.3833 | 7 | 14561 | 0 | 0 | 51.6833 | 107508.7167 | 0 | 0
181297 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21482_13 | kablo arızası vardır.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.arıza giderildi enerji verildi.q | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 07:51 | 2014-12-17 19:01 | 11.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111.6667 | 0 | 0
181299 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8825_7 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:04 | 2014-12-17 09:37 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
181300 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:10 | 2014-12-17 11:51 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
181301 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9157 M.köy Büyükdere cad. MAN Acentası_6 | Ekibe bildirildi.9157 dp 6 üstüste bağlı kablo depardan ayrıldı.ıkı faz patlatıyor mavı, beyaz kablo arızası tesbit edildi.kablo servisine bilgi verildi.*tamir edildi.enerji verildi.2 adet 120 lik düz buat 1 kutu 400 a nh sigorta.kablo dp 7 ye bağlan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 07:52 | 2014-12-17 15:58 | 8.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0
181302 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25508 GÜNEŞ EVLER YAPI KOOP. Sarıbekirler_4 | YERALTI ARIZASI YAPILDI ENERJI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:13 | 2014-12-17 13:14 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
181305 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir ed,ildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:13 | 2014-12-17 13:20 | 5.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4667 | 0 | 0
181307 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:18 | 2014-12-17 21:40 | 13.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.5333 | 0 | 0
181310 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:28 | 2014-12-17 13:20 | 4.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
181311 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28286_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:34 | 2014-12-17 18:23 | 9.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.5333 | 0 | 0
181312 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11642_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:34 | 2014-12-17 16:26 | 7.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0
181314 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:33 | 2014-12-17 10:51 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
181316 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22086_4 | 1 adet 120 lık buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:48 | 2014-12-17 11:14 | 2.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
181317 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:50 | 2014-12-17 13:17 | 4.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
181318 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31815 NOLU TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..31815 TM DE HAVAİ HAT ÇIKIŞI...KAPAMA...DEPARLAR ÇEKİLDİ ...ÖLÇÜM YAPILACAK..ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..ÖLÇÜ YAPILDI..KABLO YERİ TESPİT EDİLDİ.. KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..KABLO ARIZAS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:51 | 2014-12-17 17:25 | 8.5667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 539.7 | 0 | 0
181319 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11735_2 | EKİBE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:50 | 2014-12-17 13:58 | 5.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
181321 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21396_12 | Yerden yer altı şube kablo arızası vardır.kablo ekiplerimiz ilgili adreste çalışmaktadır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:48 | 2014-12-17 17:58 | 9.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
181323 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | 15 mt re kablo cekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:58 | 2014-12-17 10:29 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
181324 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20692_1 | oksit arızası ekiplere verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:53 | 2014-12-17 11:17 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
181325 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2427 aksaray cd. | T.M. DE 10KV. KAPALI SİSTEM DÖNÜŞÜMÜ YAPILMAKTADIR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-17 09:04 | 2014-12-17 12:17 | 3.2167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1946.0833 | 0 | 0
181326 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21946_4 | oksit arızası ekiplere verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:00 | 2014-12-17 10:38 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
181327 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2255_13 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 3 FAZ, Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:04 | 2014-12-17 19:36 | 10.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
181328 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21643_5 | 120 lik kablo arızası mevcut.kablonun üzerinde inşaat demirleri vardır inşaat sahibinin demirleri kaldırması beklenmektedir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:07 | 2014-12-17 13:17 | 4.1667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 416.6667 | 0 | 0
181332 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:06 | 2014-12-17 13:30 | 4.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
181334 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_4 | klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:22 | 2014-12-17 10:36 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
181335 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 22014_6 | arıza ekiplerine bildirildi.abonenenin trofodan şalteri düşmüş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:22 | 2014-12-17 10:01 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
181336 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9221 zincirli kuyu kore şehitleri._16 | ekibe bildirildi.*9221 tm dp-16 D.Ş 2faz patlatıyor,kablo arızası servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:20 | 2014-12-17 15:53 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
181337 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:01 | 2014-12-17 11:54 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
181338 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24114 Çatala Yolu Eyüboğlu Altı Ö. Sarıalioğlu_10 | Direkten yeraltı şube kablosu kopartılmış kablo arızası onarıldı.direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:21 | 2014-12-17 11:43 | 2.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
181340 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:04 | 2014-12-17 20:25 | 11.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.45 | 0 | 0
181341 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21498_4 | nöbetçi ekiplere verildi.nh sigorta atıgı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:25 | 2014-12-17 10:14 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
181342 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11070_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:02 | 2014-12-17 19:15 | 10.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0
181343 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:28 | 2014-12-17 11:51 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
181344 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24275 Celaliye Ulus Cad. Üzeri RMU_11 | Direkten sarmaydı klemens atıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:33 | 2014-12-17 12:57 | 3.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
181347 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_3 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:42 | 2014-12-17 10:30 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
181351 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2719 ATATÜRK bulvarı işçi sigortaları_1 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 1 FAZ (GEÇİCİ ENERJİLİ-KARANLIKTA YER YOK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:59 | 2014-12-17 11:29 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
181352 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24344 Ceylan Çiftliği Cami Yanı (DİREK)_10 | 70 lik Alpekte 2 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:02 | 2014-12-17 10:57 | 0.91667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
181355 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31426_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..EKİP KONTROL ETTİ..31426 TM OKSİT ARIZASI GERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:01 | 2014-12-17 12:42 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
181357 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:08 | 2014-12-17 12:10 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
181361 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21158_3 | yeraltı şube kablo arızası vardır ekiplere verildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:29 | 2014-12-17 20:04 | 10.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0
181362 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22254_9 | direkten yeraltı şube kablo arızası vardır.koblo ekiplerine verildi..direkten ayrıldı .ekipler çalışıyor.arıza bitti.direkten bağlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:52 | 2014-12-17 17:00 | 7.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
181363 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20968_7 | arıza ekiplerine bildirildi.klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:18 | 2014-12-17 11:48 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
181364 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_16 | güneş yol inş. çalışma esnasında yeraltı şubelere vurmuş.28391 tm 16 nolu depar çekik. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:15 | 2014-12-17 18:33 | 8.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 771.9 | 0 | 0
181368 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21031_3 | arıza havai hat ekibine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:00 | 2014-12-17 12:16 | 2.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 99.7333 | 0 | 0
181369 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9540 Çeliktepe Kocasinan cad._13 | ekibe bildiirldi. kofraya 1 faz gelmiyor. kablo arızalı kablo servisine bildirildi.*arıza bulunamadı.atlama ceryan verildi.yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:22 | 2014-12-17 21:49 | 11.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 0
181371 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 3430; şişli darulacaze cad, fulya sk _2 | havai hat ekibine bildirildi. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:56 | 2014-12-17 12:34 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
181374 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20521_5 | kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:25 | 2014-12-17 20:05 | 9.6667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 425.3333 | 0 | 0
181378 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2382 fındıokzade hacı zihni efendi sk. | 2382 T.M. OSOS BAĞLANTISI İÇİN ENERJİ KESİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-17 10:35 | 2014-12-17 11:18 | 0.71667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 433.5833 | 0 | 0
181379 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._4 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:40 | 2014-12-17 12:27 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
181381 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:50 | 2014-12-17 13:13 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
181383 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | yeraltı şube arızası. 2194 tm depar çekik. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:51 | 2014-12-17 18:01 | 7.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
181387 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31731_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.. EKİP KONTROL ETTİ.. OKSİT ARIZA TESPİT EDİP TAMİR EDİLDİ.. ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:57 | 2014-12-17 12:15 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
181388 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21973_14 | kablo arızsı vardır.ekiplerimiz kontrol edecek.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:35 | 2014-12-17 16:44 | 6.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0
181390 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_1 | oksit arızası ekiplere verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:39 | 2014-12-17 13:37 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
181391 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25415 ÖZYUVAM KONUT YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:05 | 2014-12-17 11:43 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
181392 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11665_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:07 | 2014-12-17 11:13 | 0.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
181394 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 21508_7 | arıza ekiplerine bildirildi. abonenin bakstan bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:01 | 2014-12-17 13:23 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
181396 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8275_2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:07 | 2014-12-17 13:16 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
181397 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_2 | havai hat alpek arızası. ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:11 | 2014-12-17 14:11 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
181398 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22897_5 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:09 | 2014-12-17 12:09 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
181404 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_10 | havai hat ekibine verildi.40 metre 3x16 alpek kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:24 | 2014-12-17 13:06 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
181405 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4032_3 | tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:14 | 2014-12-17 11:29 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
181406 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. DEPAR ÇEKİLDİ KABLO EKİBİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:29 | 2014-12-17 16:15 | 4.7667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 305.0667 | 0 | 0
181407 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:30 | 2014-12-17 13:16 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
181409 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31505 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..31505 TM ALPEK KABLO KOPMUŞ..KABLO TAMIR EDILDI..ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:28 | 2014-12-17 13:38 | 2.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0
181411 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26195 MEHMET ARAS AKTAŞ VİLLALARI | 3 ADET KIRIK İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:32 | 2014-12-17 12:11 | 0.65 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 122.85 | 0 | 0
181412 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8082_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:33 | 2014-12-17 13:39 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
181413 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_2 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-04 15:09 | 2014-11-04 17:53 | 2.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 120.2667 | 0 | 0
181415 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_4 | oksit arızası ekiplere verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:37 | 2014-12-17 13:38 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
181417 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_12 | havai hat ekibi yönlendirildi.D.Y.A şube arızalı direkten ayrıldı kablo ekibi yönlendirildi.çalışılıyor 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:44 | 2014-12-17 14:20 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
181420 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21464_2 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-14 12:38 | 2014-11-14 14:10 | 1.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
181423 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21482_12 | kablo ekiplerine verildi.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:25 | 2014-12-17 19:16 | 10.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
181425 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:04 | 2014-12-17 13:13 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
181427 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21065_14 | kablo arızası vardır.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 09:19 | 2014-12-17 20:29 | 11.1667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 223.3333 | 0 | 0
181430 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4212_1 | ekiplere verildi iş yoğunluk sırasınsa göre müdahale edilecek... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:42 | 2014-12-17 12:15 | 0.55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0
181434 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:21 | 2014-12-17 14:14 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
181435 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 808 Kocasinan merkez mah.alp sok_1 | 4*16 şube arızası 3 faz kopuk. Ölçüye yapıldı. malzeme gönderildi Kazı çalışması yapılıyor. Çalışma devam ediyor.,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 10:03 | 2014-12-18 01:22 | 15.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122.5333 | 0 | 0
181437 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23073 Akören Gacal mah._4 | ekipler çalışıyor iski çalışmasından dolayı 1 depar enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:20 | 2014-12-17 17:23 | 5.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0
181438 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:25 | 2014-12-17 13:23 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
181440 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21887_5 | oksit arızası ekiplere verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:23 | 2014-12-17 15:24 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0
181445 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:35 | 2014-12-17 19:28 | 6.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
181449 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:42 | 2014-12-17 13:33 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
181451 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20072_2 | Alpek yanıgı vardır.arıza havai hat ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:44 | 2014-12-17 15:00 | 2.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 99.7333 | 0 | 0
181452 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe 3944 (35 KV) | Ekipler müdahale ediyor. 3430 TM HARİÇ FİDER ENERJİLENDİ GİRDİ VE ÇIKTI KABLOLAR TEST EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:44 | 2014-12-17 14:23 | 1.65 | 7 | 3837 | 0 | 0 | 11.55 | 6331.05 | 0 | 0
181454 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4285_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:33 | 2014-12-17 17:46 | 5.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0
181455 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2776 edirnekapı avcı bey mah.saklambaç sk. | OSOS CALIŞMASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-17 12:46 | 2014-12-17 14:25 | 1.65 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 998.25 | 0 | 0
181456 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:36 | 2014-12-17 21:56 | 9.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
181457 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24259 M.Sinan, M.Sinan Konakları RMU_12 | 1 depar sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:47 | 2014-12-17 13:52 | 1.0833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
181458 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_3 | ALPEK KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ. 15 MT 3*16 ALPEK KABLO VE 3 ADET A40 KLEMENS KULLANILDI. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:53 | 2014-12-17 14:02 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
181459 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28362_15 | 180752 nolu işin tamiratı için 28362 tm den 15 nolu depar çekildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:51 | 2014-12-17 20:00 | 7.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 664.95 | 0 | 0
181460 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:51 | 2014-12-17 15:23 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
181462 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3453; şişli palazoğlu sk _4 | Ekibe bildirildi. Rapor yazıldı. Kablo servisi müdahale ediyor. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:56 | 2014-12-17 16:58 | 4.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 161.3333 | 0 | 0
181464 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3005 harbiye hidayet sok _10 | ekıbe verılecek. şube 1 faz kopuk. kablo servisi sabah müdahale edecek.atlama enerji verildi abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:23 | 2014-12-17 20:23 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
181466 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21695_9 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:23 | 2014-12-17 14:04 | 1.6833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 0 | 0
181467 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9324 Gürsel mah. Akman sk._3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:34 | 2014-12-17 14:31 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
181468 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Yıldıztepe Hasköy 2 (35kv) | Hasköy 2 kablosu açtı. Ekipler müdahale ediyor. MAKYOL 3262 İZOLE DİĞER KOLLAR ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:51 | 2014-12-17 16:54 | 4.05 | 0 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 18613.8 | 0 | 0
181469 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3492_3 | havaı hat ekıbı calısıyor. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 12:54 | 2014-12-17 13:15 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
181470 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_13 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..GECİCİ AÇMA ..ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:02 | 2014-12-17 13:18 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
181474 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28008_1 | 28008 tm de o.s.o.s çalışma yapıyor. depar çekik. çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:06 | 2014-12-17 14:15 | 1.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | 0 | 0
181475 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_9 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:07 | 2014-12-17 16:07 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
181476 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18043_3 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi. Y.A.Ş arızalı kablo ekibi yönlendirildi. çalışılıyor tamir edildi enerji verildi. 1 mt. 4x16 kablo -2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:09 | 2014-12-17 16:06 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
181477 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20595_4 | oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:09 | 2014-12-17 18:34 | 5.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
181482 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BOĞAZKÖY-2 | BOĞAZKÖY 2 FİDERİ 20580 TM DEN AÇMIŞTI. ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİŞZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:32 | 2014-12-17 14:00 | 0.46667 | 60 | 50 | 0 | 0 | 28 | 23.3333 | 0 | 0
181483 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_13 | oksit ekiplerine bildirildi.ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi.iş yoğunluğundan dolayı arızaya geç müdahale edildi.arızaların hepsi no:59 a ait | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:12 | 2014-12-17 21:54 | 8.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
181485 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | yer altı ekibi calışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:33 | 2014-12-17 15:34 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
181489 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20538_12 | oksit arızası ekiplere verildi...oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:04 | 2014-12-17 18:22 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
181490 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_3 | EKIBELER CALISYOR. TAMİR EEDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:36 | 2014-12-17 16:48 | 3.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
181495 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_5 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ. 2 ADET A40 KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:54 | 2014-12-17 14:30 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
181500 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3056; n.taşı hacımansur sk no:65 yanı _3 | D.Ş. 3 FAZ BİRLEŞİK. KABLO SERVİSİ SABAH MÜDAHALE EDECEK. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:46 | 2014-12-18 17:58 | 28.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0
181501 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28378_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:02 | 2014-12-17 19:37 | 5.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
181502 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1277 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.TRAFO MERKEZİNDE KESİCİ ARIZASI MONTAJ SERVİSİ ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:04 | 2014-12-17 14:59 | 0.91667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 591.25 | 0 | 0
181504 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:05 | 2014-12-17 22:19 | 8.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.8667 | 0 | 0
181505 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_2 | NÖTR KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:06 | 2014-12-17 14:37 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
181506 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:12 | 2014-12-18 01:04 | 10.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.0667 | 0 | 0
181507 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20538_13 | yeraltı şube kablo arızası vardır.kablo ekibine bildirildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 08:27 | 2014-12-17 20:25 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
181511 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18013_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:12 | 2014-12-17 14:54 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
181512 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21496_16 | arıza kablo ekibine bildirildi.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 13:57 | 2014-12-17 16:40 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
181516 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8694_9 | b.paşa ortamahalle menekse sokak no 11 şube baglantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:23 | 2014-12-17 14:35 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
181518 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:28 | 2014-12-17 19:04 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
181519 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21946_12 | arıza oksit ekibine bildiirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:27 | 2014-12-17 18:01 | 3.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
181521 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:39 | 2014-12-17 21:44 | 7.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.4167 | 0 | 0
181529 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_10 | YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:43 | 2014-12-20 10:22 | 67.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 0 | 0
181530 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:56 | 2014-12-17 19:04 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
181532 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4400 şebeke TR _2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:59 | 2014-12-17 16:46 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
181533 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Şişli 3170 (35 KV) | kablo girdi çıktı test edilecek. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:26 | 2014-12-17 17:39 | 3.2167 | 6 | 2687 | 0 | 0 | 19.3 | 8643.1833 | 0 | 0
181534 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3367 (35 KV) | 3030 DAN SONRA 7 MERKEZ KARANLIKTA. EKİP MÜDAHALE EDİYOR. tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 11:25 | 2014-12-17 17:20 | 5.9167 | 5 | 8431 | 0 | 0 | 29.5833 | 49883.4167 | 0 | 0
181535 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_3 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 15:06 | 2014-12-17 19:44 | 4.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
181536 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21613_13 | kablo ekiplerine verildi kontrol edilecek.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:01 | 2014-12-17 20:08 | 6.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.1667 | 0 | 0
181537 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_1 | kablo ekiplerine verildi kontrol edilecek.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:48 | 2014-12-17 20:23 | 5.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
181538 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_4 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 14:44 | 2014-12-17 16:20 | 1.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
181541 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 15:05 | 2014-12-17 16:02 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
181546 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21488 | 21488 tm bildirimli çalışma vardır.bildirimli çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-17 15:11 | 2014-12-17 21:25 | 6.2333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2717.7333 | 0 | 0
181548 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21928_14 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 15:20 | 2014-12-17 18:12 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
181549 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_2 | oksit arızası ekiplere verildi...oksit arızası giderildi enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 15:21 | 2014-12-17 19:06 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
181551 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3453; şişli palazoğlu sk _10 | KABLO SERVİSİ CALIŞMA YAPIOR. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 15:05 | 2014-12-17 17:34 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
181552 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31078 TM_4 | EKİBE VERİLDİ..OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 15:35 | 2014-12-17 18:27 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
181556 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 15:41 | 2014-12-17 17:11 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
181557 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_3 | 22 metre 3*16 sube ıster ŞUBE ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 15:49 | 2014-12-18 10:50 | 19.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.1333 | 0 | 0
181559 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11615_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 15:26 | 2014-12-17 19:44 | 4.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
181565 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_6 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:02 | 2014-12-17 16:18 | 0.26667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
181566 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_5 | direkten kaynaklı anlık elektrik gidip geliyormuş oksit arızası ekiplerimiz iglilenmektedir . arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:04 | 2014-12-17 17:21 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
181568 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4286_3 | ekiplere verildi iş yoğunluk sırasınsa göre müdahale edilecek... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:05 | 2014-12-17 17:14 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
181569 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.T M 1907 DEN 14 NOLU DEPARIN 1 FAZ SİGORTASI ATIKTI ATIK SİGORTA DEĞİŞTİRLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:15 | 2014-12-17 16:53 | 0.63333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
181573 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_6 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK NO 29 ÖNÜNDE KAZI ÇALIŞMASI OLMUŞ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:18 | 2014-12-18 13:26 | 21.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169.0667 | 0 | 0
181574 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:14 | 2014-12-17 19:42 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
181575 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4464_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:23 | 2014-12-17 18:03 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
181576 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9262 Odayeri Köyü _1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 15:59 | 2014-12-19 09:44 | 41.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2463.25 | 0 | 0
181577 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:31 | 2014-12-17 16:57 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
181578 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21032_13 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:32 | 2014-12-17 17:31 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
181582 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28346 | HABİBLER ŞALTTAN 346 DEPARI AÇTI EKİPLER BOLGEDE ARIZAYI GIDERIYOR 28304 İLE 28346 ARASI ARIZALI DEPAR ENERJILI KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:33 | 2014-12-17 18:06 | 1.55 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 25974.9 | 0 | 0
181584 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18011_2 | n.montörlüğü ekibine verildi.y.a.şube arızalı kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:33 | 2014-12-17 18:48 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
181585 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:31 | 2014-12-17 17:29 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
181586 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1277 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.TM 1277 DE TARAFO KESİCİSİNİN KABLO BAŞLIKLARININ YAPIMI NÜNASEBETİ İLE ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:40 | 2014-12-17 17:51 | 1.1833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 763.25 | 0 | 0
181588 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20331_7 | igdaş ekipleri kazı çalışması yaparken direkten yeraltı kablosuna vurmuştur kablocu ekiplerimiz çalışmaktadır çalışma yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-17 15:59 | 2014-12-17 22:24 | 6.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
181589 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 608 B.evler Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. _1 | 3*120+70 Tek Faz Arızalı. ölçüsü yapıldı.kazı yapılan yerde arıza çıkmadı. ikinci ölçü yapıldı. ikinci kazı yapılıyor malzeme gönderildi çalışma bitti.(binalar kapalı olduğu için kofradan fişler takılamadı,sabah enerji verilcek) Arıza giderildi enerj | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:10 | 2014-12-19 10:42 | 42.5333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3275.0667 | 0 | 0
181591 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4088_6 | ekiplere verildi iş yoğunluk sırasınsa göre müdahale edilecek... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:49 | 2014-12-17 18:21 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
181596 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20293_6 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:51 | 2014-12-17 19:11 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
181598 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3262; kasımpaşa deniz hast. yanı | Ekip Müdahale ediyor.hücre patlak.tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 16:55 | 2014-12-18 13:45 | 20.8333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 7979.1667 | 0 | 0
181602 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2399 TR 2_2 | 1 FAZ YERALTI KABLO ARIZASI abonelere atlama c verildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 17:02 | 2014-12-17 22:19 | 5.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0
181603 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21973_13 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 17:05 | 2014-12-17 19:22 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
181608 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3367 (35 KV) | 3030 dan Sonra 5 Merkez Karanlıkta 3610 tmde hücre ve başlık patlak karşılığıda arızalı kablo servisi müdahale ediyor . tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 17:16 | 2014-12-17 20:05 | 2.8167 | 5 | 8431 | 0 | 0 | 14.0833 | 23747.3167 | 0 | 0
181616 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4216_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 17:31 | 2014-12-17 19:54 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
181617 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_1 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 17:14 | 2014-12-17 18:01 | 0.78333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 60.3167 | 0 | 0
181618 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18519_12 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 17:24 | 2014-12-17 20:42 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
181619 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4466_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 17:34 | 2014-12-17 19:39 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
181620 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.40 mt 3x16 alpek kablo değişmesi gerekir.sabah Ekibi arızaya müdahele edecek.Hakan Kaya** tamir edildi. İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 17:35 | 2014-12-18 11:42 | 18.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0
181633 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 17:56 | 2014-12-17 20:08 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
181635 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2403_1 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTİRİLREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:00 | 2014-12-17 18:55 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
181636 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3574 etiler ulus metehan sk başı_4 | havaii hat ekibe bildirildi. KOFRADAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:07 | 2014-12-17 19:19 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
181637 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 TR 2_3 | 2772 TM TR1 NH kaide yanık.değişimi için TM den enerji kesildi.KAİDE DEĞİŞİMİ YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:15 | 2014-12-17 19:58 | 1.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
181638 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18701_11 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 17:51 | 2014-12-17 21:56 | 4.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
181639 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:18 | 2014-12-17 19:39 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
181640 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31440 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK..OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:27 | 2014-12-17 20:14 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
181641 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31078 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:27 | 2014-12-17 19:31 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
181645 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25526 YENİ MEZARLIK Silivri SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:31 | 2014-12-17 19:15 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
181646 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20646_10 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:34 | 2014-12-17 20:20 | 1.7667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 77.7333 | 0 | 0
181647 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28176_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:21 | 2014-12-17 21:31 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
181650 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25106 KOYUNDERE KINALI KABİN Silivri SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:44 | 2014-12-17 19:10 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
181653 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_1 | Sigorta atık enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:17 | 2014-12-17 19:15 | 0.96667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 74.4333 | 0 | 0
181654 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 418 Güngören Malazgirt Cad. Sinanpaşa Sk. köşesi_2 | 3*120+70 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ölçüsü yapıldı.ölçü yapılan yerde arıza bulunamadı. 2.ci ölçüsü yapıldı. Kazı çalışması yapılıyor malzeme gönderildi.arızası giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:39 | 2014-12-19 10:01 | 39.3667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3031.2333 | 0 | 0
181656 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 18:45 | 2014-12-17 19:47 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
181663 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29320_4 | ALPEK YANIK 29320 TMDEN DEPAR CEKIK EKIPLER ARIZAYI GIDERIYOR TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 19:28 | 2014-12-17 21:50 | 2.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 0 | 0
181664 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._5 | SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ 3 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 19:32 | 2014-12-17 20:11 | 0.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
181665 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11474_3 | EKIBE VERILDI IS SIRASINA GORE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 19:18 | 2014-12-17 21:53 | 2.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
181669 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_5 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 19:48 | 2014-12-17 20:07 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
181671 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_2 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 19:49 | 2014-12-17 21:18 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
181672 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_9 | havai hat ekiplerine bildirildi.*d.y.şube 3 faz temiz kopuk.servisine bildirildi.direkten ayrıldı*yarın gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek** kablo direğe bağlandı. arıza giderildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat, 10 mt 4x16 kablo kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 19:52 | 2014-12-18 14:50 | 18.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 113.8 | 0 | 0
181673 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11118_1 | EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 19:30 | 2014-12-18 00:13 | 4.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0
181675 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_5 | sigorta arızası olduğu tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 19:54 | 2014-12-17 20:06 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
181679 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_16 | YERDEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI 214 TMDEN D 16 CEKIK TAMİR EDİLİP ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 19:51 | 2014-12-18 01:32 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
181685 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 20:02 | 2014-12-18 12:16 | 16.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.8667 | 0 | 0
181686 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3246 maçka spor cad. acısı sk bası _13 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ. 3246/13 İKİ ADET SİGORTA DEĞİŞTİ ABONE ENERJİ ALDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 19:59 | 2014-12-17 22:45 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
181689 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28335_3 | ALPEK YANIK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 19:47 | 2014-12-18 02:46 | 6.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 649.45 | 0 | 0
181691 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20521_12 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 20:20 | 2014-12-17 21:49 | 1.4833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0
181699 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_16 | tekralayan yeraltı şube kablo arızası ekiplerimiz kontrol etmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 20:43 | 2014-12-17 22:14 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
181700 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._6 | TMDEN3FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 20:45 | 2014-12-17 23:25 | 2.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
181701 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:00 | 2014-12-17 22:09 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
181702 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 20:55 | 2014-12-18 08:42 | 11.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0
181703 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11359_6 | EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR sigorta atıktı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 20:48 | 2014-12-18 00:45 | 3.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
181706 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3919; piripaşa dereiçi sk, zümrüt sk köşe_1 | havai hat ekibine bildirildi 3919/1 ÇEKİLDİ ALPEK TAMİR EDİLİYOR.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:03 | 2014-12-17 23:51 | 2.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
181708 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_5 | havai hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:27 | 2014-12-17 23:57 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 0 | 0
181709 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18019_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:27 | 2014-12-18 02:42 | 5.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
181710 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24124 M.Sinan Sahiltepe Sit. RMU_6 | Yer altı arızası vardı geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:29 | 2014-12-17 23:04 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
181711 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28214_16 | 181679 NOLU İŞİN TAMİRİ İÇİN 214 TMDEN 16 NOLU DEPAR CEKILDI ARIZA GIDERILIYOR TAMİR EDİLİP ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:31 | 2014-12-18 01:33 | 4.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 375.1 | 0 | 0
181712 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2389 TR 1_1 | şebeke çalışması var c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:33 | 2014-12-17 21:51 | 0.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
181714 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:23 | 2014-12-18 09:15 | 11.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
181715 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 22722 | 22722 Nolu trafo yanmıştır. Montaj ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:32 | 2014-12-18 08:18 | 10.7667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 0 | 0
181716 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11417_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:14 | 2014-12-18 09:08 | 11.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
181718 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21318_11 | kablo ekiplere bildirildi.ekiplerimiz kontrol ediyor.yeraltı şube kablo arızası vardır arıza giderildi enerji verildi.arızaların hepsi sarıgül sokak no:6 ait | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:37 | 2014-12-17 23:31 | 1.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
181720 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_11 | arıza tespiti için hava-i hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:48 | 2014-12-17 23:19 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
181722 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20575 TURNAK DM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI | 1 adet kablo başlıgı tamır edıldı hatda enerjı verıldı hat normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 22:02 | 2014-12-18 00:14 | 2.2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
181724 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18063_5 | h.hat ekibine verildi.depar kablosu arızalı ölçü ekibine verildi. gece çalışmaya izin verilmediği için sabah yapılacak ölçü ekibi yönlendirildi.ölçü yapıldı enerji kesildi yer altı kablo ekibi çalışıyor 2 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 lik ilaçlı bua | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 21:58 | 2014-12-18 14:04 | 16.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1577.8 | 0 | 0
181727 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2041 küçük langa cd._4 | y.a.şube arızası 3 faz not şube nkb şube kablosu kofra içinde yanmış şubenin ve kofranın değişmesi gerekir,arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 22:01 | 2014-12-18 16:06 | 18.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.4167 | 0 | 0
181733 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 22:23 | 2014-12-18 01:23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
181735 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3073/A okmeydanı kadınlar çeşmesi sk ilk okl.bah._9 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 22:14 | 2014-12-18 00:30 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
181736 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21586_12 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 22:24 | 2014-12-17 23:23 | 0.98333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43.2667 | 0 | 0
181741 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18556_4 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 22:32 | 2014-12-18 01:02 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
181742 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2235_4 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ)ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 22:41 | 2014-12-18 00:04 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
181743 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11349_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 22:36 | 2014-12-18 10:27 | 11.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 0 | 0
181748 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 669 G.gören ali ruhi bozkır sok.ufuk cad. köşesi_1 | havai hattan oksit tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 22:44 | 2014-12-18 01:27 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
181750 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 22:54 | 2014-12-17 23:31 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
181752 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_11 | kablo ekipleri tekrardan kontrol ediyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 22:55 | 2014-12-18 08:35 | 9.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
181754 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2719_1 | YA ŞUBE ARIZASI (ŞUBE KABLOSU YANMIŞ TMDEN DEPAR ÇEKİLDİ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 23:07 | 2014-12-18 14:56 | 15.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0
181758 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_3 | oksit arızası ekiplerimiz kontrol etmektedir..arıza gideridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 06:28 | 2014-12-18 09:51 | 3.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
181759 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 23:24 | 2014-12-18 02:38 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
181760 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8036 sağmalcılar bkm_3 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 23:26 | 2014-12-18 03:21 | 3.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
181762 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 23:34 | 2014-12-18 10:28 | 10.8992 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.2942 | 0 | 0
181763 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18001_7 | n.mont.ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 23:37 | 2014-12-18 01:23 | 1.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 173.1333 | 0 | 0
181764 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3593 şişli abide-i hürriyet cd. sonu_3 | kaldırım çalışmasında kabloya vurmuşlar şube 2 faz kopuk rapor yazıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-17 23:31 | 2014-12-18 13:32 | 14.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.1167 | 0 | 0
181769 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_3 | NÖTR OKSİT YAPILDI.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 | 2014-12-18 01:38 | 1.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
181770 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_3 | ekiplere verildi KABLO ÇIKIŞI KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-17 23:56 | 2014-12-18 02:33 | 2.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
181772 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.** direkten tamir edildi. İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 00:22 | 2014-12-18 11:40 | 11.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0
181776 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ŞEHİR-1 | arıza gıderıldı hat normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 00:53 | 2014-12-18 01:04 | 0.18333 | 13 | 150 | 0 | 0 | 2.3833 | 27.5 | 0 | 0
181777 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._6 | TMDEN 3FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 00:56 | 2014-12-18 01:10 | 0.23333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
181781 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa AİTM TR3 | ekip bakıyor.saat 01.01de kasımpaşadan trafo C açtı.TOZKOPARAN 2 DEN ARIZA GELMİŞ. SAAT 02.00 DA ALTINTEPE1-3134-TOZKOPARAN2 HARİÇ DİĞER ÇIKIŞLARA ENERJİ VERİLDİ.saat 04.35 te 3134 fideri kapatıldı 3134-3668-3286-3585 ve 3132 tm ler enerji aldı 3132- | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 01:01 | 2014-12-18 07:27 | 6.4333 | 21 | 19554 | 0 | 0 | 135.1 | 125797.4 | 0 | 0
181783 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3073/A okmeydanı kadınlar çeşmesi sk ilk okl.bah._1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 00:14 | 2014-12-18 01:46 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
181785 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2815_7 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 01:49 | 2014-12-18 09:49 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
181786 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9045 K.Hane Oduncular Sitesi_3 | Ekibe bildirildi.Abonenin kendi şube kablosu yanmış yedek kablosuna ceryan verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 01:31 | 2014-12-18 02:06 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
181787 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | ZEYTİNBURNU_1 | MANEVRA YAPILIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 02:12 | 2014-12-18 02:40 | 0.46667 | 1 | 646 | 0 | 0 | 0.46667 | 301.4667 | 0 | 0
181788 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 608 B.evler Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. _1 | ekipler müdahele etti,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 02:08 | 2014-12-18 02:56 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
181789 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28695_9 | alpek yanık ekiplere arızayı gideriyor 695 tmden 9 nolu depar cekık ekıpler celısıyor tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 02:08 | 2014-12-18 02:38 | 0.5 | 6 | 93 | 0 | 0 | 3 | 46.5 | 0 | 0
181790 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_8 | Oksit arızası vardır. kontrol edilmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 02:35 | 2014-12-18 10:56 | 8.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
181791 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1022 | TM 1022 DENKLAŞE OLDU.TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 02:42 | 2014-12-18 03:23 | 0.68333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 440.75 | 0 | 0
181793 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8085 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8085 TM Trafo kesicisi açıktı,geçiçi açma,Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 02:50 | 2014-12-18 04:10 | 1.3333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 641.3333 | 0 | 0
181795 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 15 MT 3*16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 03:02 | 2014-12-18 11:02 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
181796 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_DEMİRCİLER_TR_1 | ITM 1350 DEN TR-1 AÇTI. SEBEP GÖRÜLEMEDİ..DEPARA ENERJİ VERİLDİ.GEÇİCİ AÇMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 03:08 | 2014-12-18 04:23 | 1.25 | 1 | 16126 | 0 | 0 | 1.25 | 20157.5 | 0 | 0
181797 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31049 TM_2 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.31049 TM DEN DEPAR 2 YERALTI ÇIKIŞI KABLO ARIZASI YERİ BELLİ KABLO İZOLE EDİLDİ SABAH ARIZASI GİDERİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 03:23 | 2014-12-18 11:14 | 7.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 494.55 | 0 | 0
181798 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11532_5 | EKİBE VERİLDİ GEÇİYORLAR. İZOLE EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 03:26 | 2014-12-18 03:46 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
181799 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT CENNET 1 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ 11354 TM İÇİNDE MUAVELE HÜCRESİ PATLAMIŞ SABAH MONTAJ EKİBİ BAKACAK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 03:30 | 2014-12-18 05:24 | 1.9 | 0 | 5536 | 0 | 0 | 0 | 10518.4 | 0 | 0
181800 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT İSKİ | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ 11354 TM DE HÜCRE PATLAMIŞ SABAH MONTAJ EKİBİ BAKACAK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 03:31 | 2014-12-18 05:25 | 1.9 | 3 | 3463 | 0 | 0 | 5.7 | 6579.7 | 0 | 0
181801 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 03:48 | 2014-12-18 04:47 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
181804 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 04:48 | 2014-12-18 11:25 | 6.6167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 509.4833 | 0 | 0
181808 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8085_14 | Arıza tespit ve onarımı içi nöbetçi monötrlüğü ekibine verildi.Doğru Şube arzası,Ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalısıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 06:06 | 2014-12-18 16:15 | 10.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
181810 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31424 TM | nöbetçi montörlüğü nezaretinde 31424 tm de elmak fırması çalışma yapıyor.31424 tm nın kesicisi arızalı olduğundan dolayı havai hat çıkışı karanlık bırakıldı.31424 TM YE ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 06:19 | 2014-12-18 07:50 | 1.5167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 964.6 | 0 | 0
181811 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11354 | 11412 TM DEN 11530 TM YE DOĞRU ENERJİ KESİLDİ. 11354 TM İÇİNDE MESNETLERDE ARK DOLAŞIYOR. MONTAJ EKİBİ DEĞİŞİM YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 06:26 | 2014-12-18 11:29 | 5.05 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 3004.75 | 0 | 0
181812 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1826_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 06:37 | 2014-12-18 08:03 | 1.4333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
181814 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11325_9 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı SİGORTA ARIZASI VARDI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 06:40 | 2014-12-18 10:20 | 3.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
181816 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11980-11178 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 06:36 | 2014-12-18 08:27 | 1.85 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 1280.2 | 0 | 0
181817 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_5 | iş sıralamasına göre ekip bakacak.. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 06:03 | 2014-12-18 09:53 | 3.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 153.3333 | 0 | 0
181823 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25873 NECATİ GÜNAY(Elbasan yolu üzeri) OVAYENİCE_5 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 06:56 | 2014-12-18 07:53 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
181824 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2004 keçeciler cd._7 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 07:00 | 2014-12-18 08:39 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
181827 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12599-12600/1 | MONTÖRLÜK EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 06:38 | 2014-12-18 11:36 | 4.9667 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 24058.5333 | 0 | 0
181828 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_8 | Ekibe bildirildi.** topraklama vidası erimiş değiştirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 07:21 | 2014-12-18 09:19 | 1.9667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 116.0333 | 0 | 0
181829 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21592_11 | Binaya faz geliyormuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı KABLO ARIZASI MEVCUT EKİP ÇALIŞIYOR arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 07:31 | 2014-12-18 15:01 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
181830 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3248 (10 KV) | ekip bakıyor.abonelerde enerji mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 07:18 | 2014-12-18 09:01 | 1.7167 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 3287.4167 | 0 | 0
181832 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21488_5 | kablo ekıplerı arızayı aldı mudehale edılıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 07:41 | 2014-12-18 12:24 | 4.7167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 207.5333 | 0 | 0
181833 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24200 CELALİYE DM ÇIKIŞI | 24200 DM den giriş açıktı beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 07:44 | 2014-12-18 08:55 | 1.1833 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 3307.4167 | 0 | 0
181834 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 07:30 | 2014-12-18 10:52 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
181836 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 07:38 | 2014-12-18 22:21 | 14.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.7333 | 0 | 0
181839 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2126 kadırga liman cd._13 | YA ŞUBE ARIZASI NÖTR KOPUK KOFREDEN FİŞLER ÇEKİLDİ,ARIZA TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 07:52 | 2014-12-18 17:52 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
181841 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11615_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TM DEN SİGORTA ATIĞI VARDI. DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 07:56 | 2014-12-18 09:51 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
181842 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_3 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 07:59 | 2014-12-18 09:42 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
181843 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3278 beyoglu taksim ingiliz kons. bahçesi_1 | Ekipler bakıcak. Kablo ekibi müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 07:39 | 2014-12-18 09:52 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
181844 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1712 TR 1_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:12 | 2014-12-18 12:57 | 4.75 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0
181845 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1826_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATMIŞ TEKRAR SİGORTA BASILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:16 | 2014-12-18 08:59 | 0.71667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
181847 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:17 | 2014-12-18 11:06 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
181853 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2235_4 | AG KABLO ARIZASI 1 FAZ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:16 | 2014-12-21 02:19 | 66.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3963 | 0 | 0
181854 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3158 | ekipler yönlendirildi. Trafo kesicisi açıktı. Kapatıldı. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:14 | 2014-12-18 09:56 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
181856 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24299 Celaliye Yenigün_11 | Alpekte 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:33 | 2014-12-18 13:36 | 5.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 0
181857 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18011_7 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi. yer altı depar kablosu vuruk yeri belli enerji kesildi kablo ekibi yönlendirildi. çalışılıyor 2 metre 3x120 lik kablo 2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:36 | 2014-12-18 12:54 | 4.3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 421.4 | 0 | 0
181860 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_11 | tekrarlayan yeraltı şube kablo arızası var. arıza devam etmektedir.ekiplerimiz kontrol ediyor.arıza giderildi enerji verildi.no:226 değil doğru olan no:122 dir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:23 | 2014-12-18 15:55 | 7.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
181861 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110-11540 | MONTÖRLÜK EKİBİNE VERİİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:42 | 2014-12-18 10:39 | 1.95 | 1 | 4845 | 0 | 0 | 1.95 | 9447.75 | 0 | 0
181862 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:40 | 2014-12-18 14:53 | 6.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.5167 | 0 | 0
181863 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3169_19 | ekibe bildirildi iş sıralamasına göre bakılacak 3169 merkez trafo 2 depar 19 mavi sigorta değişimi yapıldı enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:47 | 2014-12-18 10:07 | 1.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
181865 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21318_3 | kablo arızası vardır.kablo ekiplerine verildi kontrol edilecek.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:36 | 2014-12-18 19:44 | 11.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111.3333 | 0 | 0
181867 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._7 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 08:51 | 2014-12-18 10:10 | 1.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
181869 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:04 | 2014-12-18 14:28 | 5.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
181872 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31055 TM_6 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.kontrol edildi kablo arızası tespit edildi direkten uçlar ayrıldı ölçü yapılacak.KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:16 | 2014-12-18 17:21 | 8.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0
181873 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1927 | YATIRIM PROGRAMI O.G DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI NEDENİYLE TRAFO MERKEZİNİN ENERJİSİ KESİLDİ. ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-18 09:17 | 2014-12-18 16:09 | 6.8667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4429 | 0 | 0
181874 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24161 M.Sinan Çarmıklı DM | Programlı kesinti Yatırım Programı Çalışması yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-18 09:19 | 2014-12-18 16:06 | 6.7833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1458.4167 | 0 | 0
181875 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9392 M.köy Salih Tozan cad._1 | h.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:16 | 2014-12-18 18:21 | 9.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0
181877 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844A_2 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ LÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZANIN YERİ BELİRLENDİ.KABLO EKİBİNE TESİLM EDİLDİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:15 | 2014-12-18 17:43 | 8.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
181878 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28744 | TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-18 09:06 | 2014-12-18 22:16 | 13.1667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 12258.1667 | 0 | 0
181879 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20401 | ÇALIŞMA DEVAM ETMEKTE GEÇİCİ OLARAK ENERJİ VERİLMİŞTİR. ŞU AN KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-18 09:24 | 2014-12-18 10:57 | 1.55 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 387.5 | 0 | 0
181880 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23620 Çatalca Taşduvar_3 | ekipte AG sigorta atık değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:30 | 2014-12-18 10:26 | 0.93333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
181881 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAKENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:31 | 2014-12-18 21:31 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
181883 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_3 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:41 | 2014-12-18 10:20 | 0.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
181884 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_14 | 28251 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:32 | 2014-12-18 11:50 | 2.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 213.9 | 0 | 0
181886 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28828_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:46 | 2014-12-18 10:53 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
181887 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21613_11 | ıskı kazı yaparken kabloya zarar vermıs. Kablo ekiplerimiz ilgilenmektedir.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:29 | 2014-12-18 18:47 | 9.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
181888 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-BOĞAZKÖY | ekıplere verıldı hat kontrol edılıyor. hat acıktı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:47 | 2014-12-18 11:32 | 1.75 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 33.25 | 17935.75 | 0 | 0
181890 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8677_3 | ELMAK AŞ tarafından yatırım çalışması yapılmaktadır*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-18 09:46 | 2014-12-18 13:27 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
181891 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21654_4 | oksit arızası ekiplere verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:46 | 2014-12-18 12:51 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
181895 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_9 | yeraltı şube kablo arızası vardır. kablo Ekiplerimiz ilgilenmektedir.ölçü yapılacak.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:35 | 2014-12-18 20:25 | 10.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
181898 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20840_7 | abone kabloda sorun var enerjim yok dedi ekiplere bildirldi KABLO ARIZASI MEVCUT ÖLÇÜLECEK KABLO ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:46 | 2014-12-18 15:01 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
181900 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31137 TM_2 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:06 | 2014-12-18 10:38 | 0.53333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
181901 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_5 | ekıplere verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:10 | 2014-12-18 11:41 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
181902 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | Çalışma esnasında og kablosuna zarar verilmiş. Nöbetçi montör ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:08 | 2014-12-18 11:50 | 1.7 | 15 | 1450 | 0 | 0 | 25.5 | 2465 | 0 | 0
181904 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_11 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:09 | 2014-12-18 12:40 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
181905 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_4 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:59 | 2014-12-18 16:54 | 6.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0
181906 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21496_2 | Ekiplerimiz kontrol etmektedir..nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:18 | 2014-12-18 14:53 | 4.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
181908 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - YİMAŞ ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:19 | 2014-12-18 10:34 | 0.25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0
181911 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20373_16 | yeraltı şube Kablo arızası vardır. ekiplerimiz kontrol etmektedir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:19 | 2014-12-18 18:32 | 8.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0
181914 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 27031 | 27031 nolu TM de Bildirimli Fiziki irtibat çalışması yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-18 10:28 | 2014-12-18 14:36 | 4.1333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 826.6667 | 0 | 0
181917 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_2 | 2 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:30 | 2014-12-18 11:02 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
181920 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa 3134 (35 KV) | 3020 - 3653 - 3187 - 3511 - 3026 TMler 3134 deparının arızasından dolayı karşılığıda şiştiğinden dolayı 5 adat trafo intikaya girmiştir. 3132 - 3020 arızası giderildiğinde enerji verilecek. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:30 | 2014-12-18 15:17 | 4.7833 | 0 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 18320.1667 | 0 | 0
181921 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 09:59 | 2014-12-18 17:31 | 7.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
181922 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25714 VENEDİK YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:22 | 2014-12-18 11:00 | 0.63333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
181924 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 210 Ş.Evler Kerim Çavuş Cad. 18. Sk köşesi | bakım çalışması bitti .enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-18 10:23 | 2014-12-18 11:26 | 1.05 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 805.35 | 0 | 0
181926 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11104_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:38 | 2014-12-18 12:20 | 1.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
181927 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11639_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI BELİRLENDİ . YERALTI ENERJİ VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ VE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:38 | 2014-12-18 19:57 | 9.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0
181928 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21868_6 | direkten yeraltı şube kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir..direkten ayrıldı.ekipler çalışıyor.arıza giderildi.direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:42 | 2014-12-18 20:40 | 9.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
181932 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11218_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. DOGRU ŞUBE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:54 | 2014-12-18 12:13 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
181934 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25452 Üst Trafo Y.Çanta SİLİVRİ_5 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:56 | 2014-12-18 11:31 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
181940 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28335_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:10 | 2014-12-18 12:39 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
181945 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _17 | Ekibe bildirildi. Anakablo 2 faz kopuk. Kablo servisi müdahale edecek. Binalar kapalı olduğu için ölçü yapılamıyor 19.12.2014 sabah 08.00 dan sonra kablo servisi arızaya müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 10:41 | 2014-12-18 17:19 | 6.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 265.3333 | 0 | 0
181948 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28452_4 | 28452 tm'den 4 nolu depar sigorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:07 | 2014-12-18 18:07 | 7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0
181951 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ÇIKIŞ KABLOSU KOPUKTU. YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:29 | 2014-12-18 14:37 | 3.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
181952 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:24 | 2014-12-18 12:13 | 0.81667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 154.35 | 0 | 0
181954 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | ALCA - OTOBAN | ekibte iski çalışma sırasında OG kabloya vurdu manevra yapılarak ahmediye ye enerji verildi bahşayiş delta mobilya araç muayene istasyonu karanlıkta koblaya buat yapıldı elektirik verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:36 | 2014-12-18 14:55 | 3.3161 | 18 | 96 | 0 | 0 | 59.69 | 318.3467 | 0 | 0
181956 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:41 | 2014-12-18 13:23 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
181957 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.İLGİLİ SERVİSE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:09 | 2014-12-18 17:48 | 6.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
181958 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:46 | 2014-12-18 23:30 | 11.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
181959 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3435_15 | ekıbe verıldı.Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:33 | 2014-12-18 12:21 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
181962 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | ekıplere verıldı yeraltı ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:43 | 2014-12-19 | 12.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.1333 | 0 | 0
181967 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21196_13 | Oksit ekiplerimiz kontrol etmektedir.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:48 | 2014-12-18 15:47 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0
181968 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20857_6 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:55 | 2014-12-18 20:50 | 8.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 392.3333 | 0 | 0
181970 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_5 | Yerden yeraltı kablo arızası vardır. Kablo ekiplerimiz arıza ile ilgilenmektedir..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:01 | 2014-12-18 14:51 | 2.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
181971 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22873_2 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:08 | 2014-12-18 12:37 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
181972 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:07 | 2014-12-18 14:19 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
181973 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31832_2 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ KONTROL EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:10 | 2014-12-18 14:57 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
181974 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3173; karakoy bankalar cad. merkez bankası _8 | Anakablo 1 faz kopuk. Kablo servisi müdahale edecek. Binalar kapalı olduğu için Ölçü yapılamadı 19.12.2014 sabah 08.00 dan sonra kablo servisi arızaya müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 11:12 | 2014-12-20 00:54 | 37.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0
181978 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2376_1 | kimin attiği belli olmayan yeraltı antigron şube kablosu patlama yapıyordu 2376 tmden depar 1 çekildi şube izole edildi tuncay beye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:13 | 2014-12-18 12:57 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
181979 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_5 | eekıpler hatta calısma yapıyor ıs bıtımı enerjı verılıcek. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:05 | 2014-12-18 14:00 | 1.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 178.25 | 0 | 0
181980 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2399 TR 1_14 | YER ALTI 1.FAZ ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:12 | 2014-12-18 14:09 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
181981 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:00 | 2014-12-18 23:46 | 11.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.3667 | 0 | 0
181987 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_5 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi Direkten yer altı şube vuruk kablo ekibi yönlendirildi direkten ayrıldı. tamir edildi enerji verildi. 1adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:17 | 2014-12-18 16:39 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
181989 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:19 | 2014-12-19 00:24 | 12.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.5833 | 0 | 0
181990 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA araptepe | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:29 | 2014-12-18 13:04 | 0.58333 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 250.8333 | 0 | 0
181991 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_6 | 20 MT 1X16 ŞUBE ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:23 | 2014-12-18 18:26 | 6.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
181992 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:27 | 2014-12-18 22:45 | 10.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0
181993 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_7 | ABONE ENERJİM YOK DEDİ ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRLDİ arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:30 | 2014-12-18 14:50 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
181994 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK DM - ÇANAKÇA RMU | ekibe bildirildi gecici açma beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:30 | 2014-12-18 13:35 | 1.0833 | 17 | 212 | 0 | 0 | 18.4167 | 229.6667 | 0 | 0
181996 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9120 Çağlayan Vatan Caddesi Sonu_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.** tamir edildi. İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:13 | 2014-12-18 14:45 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
182001 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:35 | 2014-12-18 13:25 | 0.83333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
182004 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18556_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:31 | 2014-12-18 13:50 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
182008 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22046_3 | abonenın subesın klemenslendı.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:39 | 2014-12-18 13:28 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
182011 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8097_1 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. sube arızası tespit edildi*ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.2. arıza çıktı. ölçüldü. ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:42 | 2014-12-19 00:23 | 11.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.7333 | 0 | 0
182012 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20490_10 | direkten yeraltı şube kablo arızsı vardır.direkten ayrıldı.ekipler çalışıyor.arıza bitti direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:35 | 2014-12-18 17:52 | 5.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0
182013 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11352_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:42 | 2014-12-18 17:22 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
182014 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31931 TM_11 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK...31931 TM DEN 11 DEPAR ÇEKİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR..KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..ARIZA BULANAMADI NO 10 A KADAR ENERJİ VAR BİNA KAPALI OLDUĞUNDAN 10 NUMARADAN ÖLÇÜ YAPILAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:48 | 2014-12-18 22:53 | 10.0833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 635.25 | 0 | 0
182017 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_14 | oksit arızası ekiplere verildi.ekipler kontrol etti.kablo kopuğu yok.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:54 | 2014-12-18 16:58 | 4.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
182021 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:57 | 2014-12-19 00:32 | 11.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.0833 | 0 | 0
182022 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_7 | YERALTI KABLO ARIZASI 243 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 2501-2502-2504-2505-2506 DERİVASYON ÇIKIŞLARI AYRILDI. EKİPLERE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:29 | 2014-12-19 01:04 | 12.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1170.25 | 0 | 0
182025 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _4 | hava i hat ekibine bildirildi.şube kablosunu yaralamışlar kablo servisine bildirildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:48 | 2014-12-18 20:02 | 7.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
182026 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24253 S.Paşa Çeşmekent_4 | Yer altı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:23 | 2014-12-18 18:14 | 5.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
182027 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_8 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:59 | 2014-12-18 14:48 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
182028 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542 Kocasinan Merkez Mah. Kadife Sk._1 | şube bağlantısı için kısa süreliğine enerji kesilmiştir. baglantı yapılmıştır enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:56 | 2014-12-18 15:17 | 2.35 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 180.95 | 0 | 0
182031 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | ekıplere verıldı ekip çalışyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:23 | 2014-12-18 21:58 | 9.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 891.25 | 0 | 0
182032 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_15 | ŞUBE 3 FAZ KOPUK Rapor yazıldı. Kablo serv. iş sırasına göre müdahale edecek.kablo servisi çalışma yapıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 13:02 | 2014-12-18 21:02 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
182034 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 648-3 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._2 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı.ekibe verildi. ölçüsü yapıldı. böllgede olan yogun trafik nedeniyle çalışma 2 saat sonra devam edecek,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 13:00 | 2014-12-19 06:15 | 17.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1328.25 | 0 | 0
182036 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24410 Tepekent_12 | Kablo arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 13:00 | 2014-12-18 15:19 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
182039 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20224 D.M den 20225 çıkışı | Haliç yapı 20224 dm den 20225 çıkışı açmıştı enerji verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 12:58 | 2014-12-18 14:42 | 1.7333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
182040 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4161_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 13:26 | 2014-12-18 14:14 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
182043 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31815 NOLU TM_4 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.klamens vuruldu normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 13:30 | 2014-12-18 14:59 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
182044 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_9 | ABONE KABLO KOPTU DEDİ EKİPLERE BİLDİRLDİ tel kopuğu giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 13:37 | 2014-12-18 14:32 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
182046 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 13:41 | 2014-12-18 14:40 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
182047 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 13:39 | 2014-12-18 15:12 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
182050 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 13:50 | 2014-12-18 14:29 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
182051 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22698_12 | Alpek yanıgı vardır.arıza havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 13:42 | 2014-12-18 18:58 | 5.2667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0
182054 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11660_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.çalışma esnasında kabloya vurmuşlar 11660 dan 2 depar çekildi yeri belli kablo ekibi çalışacakARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 14:20 | 2014-12-18 21:56 | 7.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0
182059 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_10 | oksit ekiplerine verildi.oksit arızası giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 13:43 | 2014-12-18 18:37 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
182060 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | Yenikapı GIS - 2030 arası 1 nolu kablo | Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 15:05 | 2014-12-18 16:55 | 1.8333 | 5 | 18755 | 0 | 0 | 9.1667 | 34384.1667 | 0 | 0
182061 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 285 Şirinevler Karaoğlanoğlu Cad. | Bakım çalışmasından dolayı geçici süreliğine enerji kesildienerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-18 15:02 | 2014-12-18 15:52 | 0.83333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 639.1667 | 0 | 0
182062 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18508_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 14:48 | 2014-12-18 15:58 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
182063 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18321_2 | n.montörlüğü ekibine verildi.kofradan siğorta atğı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 15:08 | 2014-12-18 15:46 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
182066 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20060 beylikdüzü iski DM 20569 BANKKENT ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-11-29 18:02 | 2014-11-29 20:49 | 2.7833 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 4035.8333 | 0 | 0
182070 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21281_11 | oksit ekiplerine blldirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:02 | 2014-12-18 22:25 | 6.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0
182074 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18222_4 | h.hat ekibine verildi.depar kablosu arızalı.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:10 | 2014-12-19 00:21 | 8.1833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 801.9667 | 0 | 0
182077 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.*1 metre konsol ve direkte revizyon ister.servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:11 | 2014-12-18 18:22 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
182078 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25800 GÜMÜŞYAKA ÖDM. Gümüşyaka SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:09 | 2014-12-18 19:18 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
182081 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.KILIÇLI DM>SİNEKLİ | İSKİ TAŞARONU MİRA YAPI İNŞ. TARAFINDAN YERALTI ORTA GERİLİM KABLOSUNA HASAR VERİLMİŞ EKİPLER MANEVRA YAPARAK ENERJİ VERDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:12 | 2014-12-18 16:42 | 0.5 | 36 | 1200 | 0 | 0 | 18 | 600 | 0 | 0
182082 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31433 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERRİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ..SABAJ ÖLÇÜSÜ YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:15 | 2014-12-18 22:51 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
182084 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:02 | 2014-12-18 17:57 | 1.9167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 147.5833 | 0 | 0
182085 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_1 | 20 mt 1x16 şube ister.ŞUBE ÇEKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:19 | 2014-12-19 12:23 | 20.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.5333 | 0 | 0
182088 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4176_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:20 | 2014-12-18 16:40 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
182089 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:09 | 2014-12-18 22:42 | 6.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
182090 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28864_11 | ALPEK YANIK 28864 TM 11 NOLU DEPAR ÇEKİK EKİP ARIZA TAMİRATINI YAPIYOR tamir edildi enerji verildi dönmez sokak no 55 önü 1 adet 8 lik direk ister karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:08 | 2014-12-19 03:41 | 11.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1074.15 | 0 | 0
182091 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_3 | h.hat ekibine verildi.d.y.a şube arızalı kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:18 | 2014-12-18 21:18 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
182092 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:17 | 2014-12-18 22:47 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
182093 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:23 | 2014-12-18 22:49 | 6.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
182094 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:25 | 2014-12-18 22:48 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
182096 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31441 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:30 | 2014-12-18 22:37 | 6.1167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 385.35 | 0 | 0
182098 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:31 | 2014-12-18 16:52 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
182101 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:28 | 2014-12-19 02:26 | 9.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.7667 | 0 | 0
182102 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_10 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:18 | 2014-12-18 19:26 | 3.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
182104 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_6 | 22 mt 3x16 şube ister.şube çekilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:36 | 2014-12-19 09:51 | 17.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
182106 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_7 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:37 | 2014-12-18 20:40 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
182109 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24148 S.Paşa PTT Binası_7 | 1 Faz oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:35 | 2014-12-18 19:28 | 2.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0
182111 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:43 | 2014-12-18 17:17 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
182114 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22254_8 | havai hat ekiplerine bildirildi.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:41 | 2014-12-18 20:51 | 4.1667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
182115 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_12 | kablo kopuğu yok.oksit arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:48 | 2014-12-18 18:44 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
182117 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:48 | 2014-12-18 19:18 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
182118 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:48 | 2014-12-18 22:42 | 5.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
182120 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8852_5 | ekibe verildi.sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:25 | 2014-12-18 19:17 | 2.8667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 0
182121 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8177_8 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:49 | 2014-12-18 18:11 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
182128 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2425 kocamustafapaşa altımermer cd. tiyatro yanı | Trafo kesicisi arızalı,tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:59 | 2014-12-18 20:26 | 3.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2087.25 | 0 | 0
182129 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3051 b.taş abbasağa çömez sk bası,park içi_2 | Hava i hat ekiplerine bildirildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:50 | 2014-12-18 17:52 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
182131 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:02 | 2014-12-19 02:27 | 9.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.9167 | 0 | 0
182132 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9540 Çeliktepe Kocasinan cad._12 | 181369 nolu işle ilgili,şube kablo arızası,9540 tm dp 12 çekik. 3 adet 4*16 lık ilaçlı buat,1 adet 4*16 lık ısıtmalı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:58 | 2014-12-18 17:55 | 0.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 0
182135 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_9 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 16:58 | 2014-12-19 14:05 | 21.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.9333 | 0 | 0
182137 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20499_13 | havai hat ekiplerine bildirildi.tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:03 | 2014-12-18 22:19 | 5.2667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 131.6667 | 0 | 0
182140 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_13 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:00 | 2014-12-18 20:05 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
182142 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_3 | ekibe bildirildi faz kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:11 | 2014-12-18 19:21 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
182146 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20715 VEKSAN DM_5 | sigorta arızası olduğu tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:16 | 2014-12-18 18:19 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
182148 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11118_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:21 | 2014-12-18 20:01 | 2.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
182149 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:04 | 2014-12-18 19:05 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
182151 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:22 | 2014-12-19 02:28 | 9.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
182152 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_15 | oksit arızası vardır.oksit ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi.no:4 değil doğru olan adresler no:1 dir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:21 | 2014-12-18 23:29 | 6.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
182154 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_13 | havai hat ekiplerine bildirildi.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:22 | 2014-12-18 21:40 | 4.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0
182158 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 12133_4 | yeraltı kablo arızası ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:13 | 2014-12-18 22:37 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
182160 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21574_5 | havai hat ekiplerine bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:33 | 2014-12-18 22:53 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
182161 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20005_8 | sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:09 | 2014-12-18 18:34 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
182162 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTAS ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:27 | 2014-12-18 20:16 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
182164 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3653 Beyoglu tarlabası, halepli bekir sok _13 | Ekibe bildirildi. A.G KABLO 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:07 | 2014-12-19 18:49 | 25.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0
182165 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 2318 ayvansaray damataşı sk._14 | Enerji gidip geliyor.ilgili birime bilgi verildi,arızası yârin yapılacakmış. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:19 | 2014-12-18 17:44 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
182167 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18022_1 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:41 | 2014-12-18 18:20 | 0.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
182168 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:51 | 2014-12-19 02:31 | 8.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
182169 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:46 | 2014-12-18 18:28 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
182172 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_5 | beton mikseri çalışma esnasında havai hat kablosunu kopartmış. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:47 | 2014-12-18 18:35 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
182173 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_3 | 3X70+16+95 ALPEK YANIK 50 MT ALPEK ÇEKİLDİ.TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:51 | 2014-12-18 19:05 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
182175 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3034; kuledibi kule altı_1 | Şube 1 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:41 | 2014-12-18 22:54 | 5.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0
182177 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:56 | 2014-12-18 23:45 | 5.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2667 | 0 | 0
182178 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_15 | havai hat ekiplerine bildirildi.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:04 | 2014-12-18 21:39 | 3.5833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 157.6667 | 0 | 0
182179 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3304 | 3304 tm nin hücrede orta gerilim arıza var. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:58 | 2014-12-19 17:53 | 23.9167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 9160.0833 | 0 | 0
182183 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_7 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:16 | 2014-12-18 20:09 | 1.8833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.7833 | 0 | 0
182184 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_3 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:14 | 2014-12-18 21:57 | 3.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
182185 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22116_4 | trafodan sigorta atıktı yenilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:16 | 2014-12-18 18:56 | 0.66667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
182186 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_2 | ekibe bildirildi 20 mt 1x16 şube kablosu değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:19 | 2014-12-18 19:29 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
182188 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21589_6 | oksit arızası. havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:24 | 2014-12-18 23:54 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
182191 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8212_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:27 | 2014-12-18 21:12 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
182192 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._5 | havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:25 | 2014-12-18 21:21 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
182193 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_1 | Sigorta atıktı.Enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:14 | 2014-12-18 19:43 | 1.4833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 114.2167 | 0 | 0
182195 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_12 | zincirlikuyu ekibine bildirildi. Şube 2 Faz Kopuk. kablo servisi Müdahale ediyor. Abonelere atlama enerji verildi kabloda 2 arıza çıktı enerji kesmeye aboneler karşı çıktı karanlıkta abone yok 20.12.2014 sabah 08.00 dan sonra kablo servisi arızaya müdahale edecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:11 | 2014-12-19 02:11 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
182195 | 2 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_12 | zincirlikuyu ekibine bildirildi. Şube 2 Faz Kopuk. kablo servisi Müdahale ediyor. Abonelere atlama enerji verildi kabloda 2 arıza çıktı enerji kesmeye aboneler karşı çıktı karanlıkta abone yok 20.12.2014 sabah 08.00 dan sonra kablo servisi arızaya müdahale edecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:11 | 2014-12-19 02:11 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
182196 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11126_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:31 | 2014-12-18 20:01 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
182198 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3212_2 | ekibe bildirildi. Şube 1 faz kopuk enerjisiz abone yok. rapor yazıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 17:28 | 2014-12-18 19:38 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
182199 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22306_7 | Alpek arızası gideirldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:39 | 2014-12-18 20:29 | 1.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
182200 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:30 | 2014-12-19 02:32 | 8.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.2333 | 0 | 0
182201 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28765_1 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:41 | 2014-12-19 13:33 | 18.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.9333 | 0 | 0
182202 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _13 | ekibe bildirildi. A.G Kablo 1 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:25 | 2014-12-19 20:31 | 26.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0
182203 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4263_1 | yeraltı kablo arızası nedenı ıle 2 dpda enerjı yok ekıpler calısmakta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:45 | 2014-12-18 23:26 | 4.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0
182204 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28303_2 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:41 | 2014-12-18 22:49 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
182207 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23032 Çatalca tren istasyonu yanı_1 | ekibe bildirildi. dam direği oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:52 | 2014-12-18 20:31 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
182210 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28339_11 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 19:00 | 2014-12-19 13:52 | 18.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.9333 | 0 | 0
182212 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31175 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ EKİPLERİMİZ SUAN ORDA ALPEK YANMIŞ DEGİŞTİRİLİYOR..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:55 | 2014-12-18 20:29 | 1.5667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0
182215 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24008 Tepecik Çatalca Yolu Durak RMU_4 | Yer altı arızası var atlama ile geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 19:10 | 2014-12-18 20:36 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
182217 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:59 | 2014-12-18 21:55 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
182220 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ÇIKIŞ DİREĞİNDE TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 19:27 | 2014-12-19 00:51 | 5.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0
182221 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._7 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 19:20 | 2014-12-18 21:25 | 2.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
182222 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI KLEMENSLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 19:28 | 2014-12-19 02:36 | 7.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0
182223 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3333/A Tophane bogazkesen cad. ptt altı_3 | ekibe bildirildi.Trafo merkezine girilemedi sabah ekip bakacak Şube 1 faz kopuk kablo servisi çalışıyor ikinci arıza çikti bina kapalı oldugundan dolayı mudahale edilemedi 20.12.2014 tarihinde sabah kablo servisi muhdale edicek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 18:00 | 2014-12-19 02:00 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
182224 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1011_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1011 DEPAR 5 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 19:37 | 2014-12-18 20:41 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
182226 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8678_13 | havai hat ekibine verildi. 1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 19:41 | 2014-12-18 20:53 | 1.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
182228 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_4 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ ABONEDE 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 19:43 | 2014-12-18 20:24 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
182229 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 19:54 | 2014-12-19 02:39 | 6.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
182230 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24029 Güzelce Aydınlar Cad. 8 Evler (DİREK)_4 | Abonenin kofrada 1 faz yanık geçici enerji verildi atlama ile normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 19:56 | 2014-12-18 20:29 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
182232 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18556_4 | y.a.şube arızalı kablo ekibi çalışıyor.şube arızasından dolayı enerji kesildi. çalışma devam ediyor. tamir edildi enerji verildi. 1adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 20:00 | 2014-12-18 22:21 | 2.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 230.3 | 0 | 0
182233 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28584_2 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 20:02 | 2014-12-18 22:36 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
182235 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 19:34 | 2014-12-19 10:15 | 14.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
182236 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 19:53 | 2014-12-18 21:30 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
182237 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 20:13 | 2014-12-18 21:32 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
182239 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21192_14 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 20:05 | 2014-12-18 23:25 | 3.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
182240 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11118_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ALPEK YANMIŞTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 20:12 | 2014-12-19 00:23 | 4.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0
182242 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 20:37 | 2014-12-19 01:20 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
182244 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_1 | oksit tamiri giderildi (799 TM'den 1 adet ag deparı çekildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 20:36 | 2014-12-18 23:00 | 2.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
182245 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8805_6 | ekibe verildi. 3 faz kablo arızası. ölçü ekibine verildi.depar çekildi.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 20:37 | 2014-12-19 02:32 | 5.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0
182246 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 20:46 | 2014-12-19 02:40 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
182248 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Sanayi Mah. Gümüşhane Cad. Akyılız_1 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 20:49 | 2014-12-18 21:47 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
182251 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11173_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ÇIKIŞ DİREĞİNDE TEL MOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 20:58 | 2014-12-19 02:43 | 5.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
182254 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._12 | havai hat ekibine bildirildi.( 9212 tm dp 12 ) kablolar sarkmış.1 adet 8 lik direk ister.servisine bildirildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 21:08 | 2014-12-18 21:17 | 0.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
182255 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 20:57 | 2014-12-18 22:28 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
182257 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2399 TR 1_14 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ) . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 21:31 | 2014-12-19 15:10 | 17.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.25 | 0 | 0
182260 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11103_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ÇIKIŞ DİREĞİNDE TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 21:40 | 2014-12-19 02:36 | 4.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0
182261 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 851 B.Evler Talatpaşa Cd. İskender Fahrettin Sk._1 | havai hattan oksit tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 21:48 | 2014-12-18 22:50 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
182263 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29390 | 29390 TM ORTA GERİLİM TOPRAK KORUMADAN ACTI DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 21:48 | 2014-12-19 00:23 | 2.5833 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 5.1667 | 26461.0833 | 0 | 0
182264 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_4 | Yer altı kablo arızası vardır.ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.ekiplerimiz bölgeye enerji verdi.aboeneler enerjildir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 21:57 | 2014-12-19 09:57 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
182265 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20035_8 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 21:54 | 2014-12-19 00:24 | 2.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
182267 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8678_14 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 21:59 | 2014-12-18 22:37 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
182269 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._9 | tmden2faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 22:21 | 2014-12-18 23:20 | 0.98333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
182272 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28002_2 | ALPEK ÇIKIŞINDA ALPEK YANDI EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 22:29 | 2014-12-19 00:13 | 1.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 0
182274 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_7 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 22:15 | 2014-12-18 23:57 | 1.7 | 10 | 93 | 0 | 0 | 17 | 158.1 | 0 | 0
182275 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 22:31 | 2014-12-19 02:41 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
182278 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 22:36 | 2014-12-19 02:48 | 4.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
182279 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20713_8 | 20713 DM den AG bölümünden 8 inci depar güvenlık amaçlı alpekde patlama olduğundan kesildi arıza bitimi depara enerjı verıldı hat normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 22:41 | 2014-12-18 23:57 | 1.2667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 | 0 | 0
182282 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21450BÜYÜKŞEHİR DM DEN 22653 ÇIKIŞI | og hattı açtı.arıza ekibe verildi.ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 22:53 | 2014-12-18 23:33 | 0.66667 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
182284 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8678_3 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Kofra yerleri kapalı olduğundan ölçü yapılamıyor.Kofra yerleri açıldığında müdahale edilcek.arıza yeri tespit edildi kablo ekibi çalışıyor*tamir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 22:56 | 2014-12-19 13:58 | 15.0333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 721.6 | 0 | 0
182285 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20646_6 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi.i | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 22:57 | 2014-12-19 00:27 | 1.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
182286 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 23:01 | 2014-12-19 11:05 | 12.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0
182289 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3602_12 | ekibe bildirildi monefaze doğru şube kopuk rapor yazıldı arızaya 19.12.2014 sabahı müdahale edilecek tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 22:59 | 2014-12-19 20:30 | 21.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150.6167 | 0 | 0
182293 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_9 | alpek yanıgı vardır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 23:31 | 2014-12-19 10:47 | 11.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 495.7333 | 0 | 0
182295 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3072; galatasaray mesuriyet cad. turzm müd_16 | Ekibe bildirildi şube 2 faz kopuk rapor yazıldı 19.12.2014 de sabah arıza ya müdahale edilecek.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 23:19 | 2014-12-19 07:19 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
182295 | 2 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3072; galatasaray mesuriyet cad. turzm müd_16 | Ekibe bildirildi şube 2 faz kopuk rapor yazıldı 19.12.2014 de sabah arıza ya müdahale edilecek.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 23:19 | 2014-12-19 18:58 | 19.6408 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 137.4858 | 0 | 0
182297 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 23:40 | 2014-12-18 23:49 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
182298 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 757 Güngören orhon cad.azak sokak_1 | binanın kofrasından 1 faz kaide yanık,aboneye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 23:53 | 2014-12-19 00:34 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
182300 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21446_4 | nöbetcı ekıpelrımız bolgeyı tekrar kontrol edıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 00:23 | 2014-12-19 02:08 | 1.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
182301 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18001_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 2 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 00:24 | 2014-12-19 01:05 | 0.68333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 0 | 0
182304 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11205_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ÇIKIŞ KABLOSU KOPUKTU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-18 23:59 | 2014-12-19 11:25 | 11.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.0333 | 0 | 0
182305 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28752 | 28752 TM 1 ADET BAŞLIK PATLAK TRAFO MERKEZİ İZOLE EDİLDİ ARIZA TAMİRATI YAPILIYOR BÖLGEDE KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 00:29 | 2014-12-19 01:22 | 0.88333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 822.3833 | 0 | 0
182307 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8825_7 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 00:36 | 2014-12-19 01:01 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
182308 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3717; ferikoy yay meydanı cad.yay fab. altı_2 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 00:28 | 2014-12-19 00:39 | 0.18333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
182311 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._10 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 01:02 | 2014-12-19 01:18 | 0.26667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
182312 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3607 (35 KV) | TM TAM İZOLE EDİLDİ.ÇALIŞIYORLAR.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 00:59 | 2014-12-19 05:30 | 4.5167 | 2 | 1151 | 0 | 0 | 9.0333 | 5198.6833 | 0 | 0
182313 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe bildirildi.kontrol edildi.9712 tm bakaç hattında orta gerilim iletken kopuğu tespit edildi.tehlike önlendi.gündüz arıza giderilecek.iletken çekilerek hatta enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 01:02 | 2014-12-19 05:48 | 4.76 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 152.32 | 0 | 0
182314 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3526; şişli yaymeydanı no:39 karşısı_2 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 01:04 | 2014-12-19 01:26 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
182317 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 01:19 | 2014-12-19 02:26 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
182318 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11310_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 01:21 | 2014-12-19 01:24 | 0.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
182324 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25211 ASLAR PETROL Y.Çanta SİLİVRİ_5 | TRAFO ÇIKIŞ KABLOSU KLEMENS OKSİT YAPMIŞ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 01:40 | 2014-12-19 02:27 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
182329 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | HADIMKÖY 22802 DOĞA EVLERİ DM DEN 20704 YEŞİLBAYIR KÖY ÇIKIŞI | gecici açma oluşmakta hat beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 02:20 | 2014-12-19 02:25 | 0.083333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
182330 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8097_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 02:36 | 2014-12-19 03:51 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
182331 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._7 | 3 FAZ SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 02:51 | 2014-12-19 03:53 | 1.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
182332 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan TR4 ( 10 kV ) | Manevra çalışması yapılıyor Tozkoparan 3_4 enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 02:56 | 2014-12-19 04:02 | 1.1 | 3 | 2684 | 0 | 0 | 3.3 | 2952.4 | 0 | 0
182335 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8200-28203 FİDERİ | Gaziosmanpaşa işletmenin deparı açık.Ekipler müdahale ediyor.Geçiçi açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 04:12 | 2014-12-19 05:55 | 1.7167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 1692.6333 | 0 | 0
182336 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28766 | EKİP YÖNLENDİRİLDİ ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 04:13 | 2014-12-19 05:20 | 1.1167 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 2.2333 | 11438.0167 | 0 | 0
182337 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1806 TR 1_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SIGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 04:36 | 2014-12-19 05:20 | 0.73333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
182338 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_13 | NÖBETÇİ MONİTÖRÜLK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 04:53 | 2014-12-19 06:20 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
182342 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Yıldıztepe 3257 (35 KV) | YILDIZTEPEDEN 3257 FİDERİ TOPRAKLA AÇTI.3476A TM DE PATLAMA OLMUŞ DUMAN ÇIKIYORMUŞ EKİP GÖNDERİLDİ trafo ve hücreler patlamış değişecek TM TAM İZOLE EDİLDİ.3715 TM DAHİL ENRJİ ALINDI SAAT 06.50 3275 VE 3476 TMLEREDE ENERJİ VERİLDİ.SAAT 07.02 347 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 05:37 | 2014-12-19 17:57 | 12.3333 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 37789.3333 | 0 | 0
182343 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28966_8 | yeraltı kablo arızası. 28966 tm 8 nolu depar çekik. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 05:50 | 2014-12-19 15:53 | 10.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 934.65 | 0 | 0
182344 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9104 S.Tepe İmam Çeşme Kanal 6 yanı | 35 kv dönüşüm çalışması nedeniyle enerji kesildi.bildirimli çalışmadır.*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-19 05:41 | 2014-12-19 19:04 | 13.3833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 7882.7833 | 0 | 0
182349 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1806 TR 1_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 06:36 | 2014-12-19 08:19 | 1.7167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 109.8667 | 0 | 0
182353 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 198 G.Gören Abdi ipekçi Cad. Z.Gökalp Cad. köşesi_1 | 3*120+70 Kablo arızası. Ölçüsü yapıldı. Kazı yapıldı.malzeme gonderıldı. calısma devam edıyor.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:11 | 2014-12-19 22:21 | 15.1667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1167.8333 | 0 | 0
182354 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._10 | AG KABLO ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:10 | 2014-12-19 17:43 | 10.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0
182355 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28393_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:08 | 2014-12-19 14:44 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
182356 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18001_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi.yer altı depar kablosu 2 faz arızalı ölçü ekibi yönlendirildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. 1 adet 3x120 ilaçlı buat 2 adet 3x120lik fermuarlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:05 | 2014-12-19 13:49 | 6.7333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 659.8667 | 0 | 0
182357 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1087 | TM 1087 DE TRAFO YENİLEME ÇALISMASI YAPILIYOR.TM YENİLEME ÇALIŞMASI BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-19 07:19 | 2014-12-19 17:30 | 10.1833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 6568.25 | 0 | 0
182360 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24415 Tepekent_5 | KOFRADA SİGORTA DİPLİĞİ YANIKTI DEĞİŞTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:32 | 2014-12-19 10:37 | 3.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0
182363 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 188 Keresteciler Sitesi Savaş Cad. Çınar SK._2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:42 | 2014-12-19 08:47 | 1.0833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0
182365 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31545 TM | 31562 TM DE ELMAK FİRMASI DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPMAKTADIR.ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:40 | 2014-12-19 08:24 | 0.73333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0
182367 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_6 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:48 | 2014-12-19 11:30 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
182369 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_3 | havaı hat ekıbıne verıldi.alpek yanıklarından dolayı arızalara gec mudehale edılmiştir.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:47 | 2014-12-19 20:47 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
182370 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21694_4 | kablo ekıplerı arızayı aldı baklıyor..nh atıgı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:46 | 2014-12-19 09:26 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
182371 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3435_15 | Ekibe bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:22 | 2014-12-19 11:25 | 4.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
182372 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31931 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZALI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.KABLO EKİBİ ÇAILISIYOR.ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:58 | 2014-12-19 10:52 | 2.9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 0 | 0
182373 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_7 | YERALTI KABLO ARIZASI. 28243 TM 7 NOLU DEPAR ÇEKİK. ARIZA BİTTİ. DİREKTEN BAĞLANIP ENERJİ VERİLECEK TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 07:55 | 2014-12-19 22:09 | 14.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1323.7 | 0 | 0
182375 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1638 TR 1 | TM 1638 YATIRIM PROGRAMI O.G DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI NEDENİYELE TR.1 VE TR.2 ENERJİSİ KESİLDİ .ÇALIŞMA TAMAMLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-19 08:01 | 2014-12-20 02:02 | 18.0167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 11620.75 | 0 | 0
182376 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11205_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ALPEKDE KOPUKLUK VARDI. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:02 | 2014-12-19 11:07 | 3.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
182380 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21047_3 | Yerden yer altı kablo arızası vardır.Yan tarafındaki villadan atlamalı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:16 | 2014-12-19 14:00 | 5.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
182382 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:26 | 2014-12-19 13:24 | 4.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
182383 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:21 | 2014-12-19 11:10 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
182385 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_13 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:36 | 2014-12-19 09:45 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
182387 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542 Kocasinan Merkez Mah. Kadife Sk._1 | Havai Hattan oksit tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:25 | 2014-12-19 11:16 | 2.85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 219.45 | 0 | 0
182388 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:39 | 2014-12-19 10:13 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
182389 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24185-Tepecik Cevizlik Park içi RMU_6 | Yer altı arızası onarıldı normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:31 | 2014-12-19 18:39 | 10.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
182392 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4263_1 | KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ BEKLENİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:52 | 2014-12-19 14:47 | 5.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0
182393 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:53 | 2014-12-19 11:30 | 2.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
182394 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - VİLPA ÇIKIŞI | hat kontrol edildi geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:56 | 2014-12-19 09:36 | 0.66667 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
182397 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21485_6 | havai hat ekiplerine bildirildi.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 08:49 | 2014-12-19 20:49 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
182402 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_11 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERLİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:07 | 2014-12-19 13:37 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
182406 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:14 | 2014-12-19 14:01 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
182407 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20111_4 | Nöbetçi ekipler bölgenin kontrolünü yapacaktır.nh sigorta atıgı vardı. arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 03:35 | 2014-12-19 09:25 | 5.8333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
182409 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:17 | 2014-12-19 14:48 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
182410 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU TAMİR EDİLDİ. HAT GERGİYE ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:19 | 2014-12-19 11:13 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
182412 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20403 | 20403 bakım çalışması devam etmektedir geçici olarak trafolara enerji verilmiştir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-19 09:20 | 2014-12-19 11:06 | 1.7667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 441.6667 | 0 | 0
182413 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:29 | 2014-12-19 10:00 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
182416 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25737 ERCAN TEZELLER Alibey mah. Camii yanı_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:41 | 2014-12-19 12:08 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
182420 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8212_11 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:47 | 2014-12-19 11:21 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
182421 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _1 | Kablo ekipleri müdahale ediyor ARIZA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ KABLODA İKİNCİ ARIZA ÇIKTI ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASINDA ARAÇ VAR KALDIRILAMADI 20.12.2014 SABAH 08.00 DAN SONRA MÜDAHALE EDİLECEK.. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:36 | 2014-12-20 19:49 | 34.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1368.6667 | 0 | 0
182422 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1845 TR 1 | TRAFO ARIZALI TRAFO DEGİŞİMİ YAPILIYOR.TRAFO DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:50 | 2014-12-19 15:26 | 5.6 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 3612 | 0 | 0
182423 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20857_7 | yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:48 | 2014-12-19 10:08 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
182424 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11858_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI BELİRLENDİ . ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:54 | 2014-12-19 13:57 | 4.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0
182426 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-13 Yenibosna Zafer (31782) | YENİBOSNA İNDİRİCİ TEİAŞDAN KAYNAKLI AÇMA .09:48 DE ACMA OLDU.09:57 DE ENERJİ VERİLDİ TEİAS'DAN. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:55 | 2014-12-19 10:08 | 0.21667 | 2 | 5090 | 0 | 0 | 0.43333 | 1102.8333 | 0 | 0
182427 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:58 | 2014-12-19 10:25 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
182428 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21276_5 | Yerden yer altı kablo arızası vardır.ölçüldü.kablo ekiplermiz ilgili bölgede çalışmaktadır. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:55 | 2014-12-19 18:01 | 8.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
182431 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2795 fatih PTT akdeniz cd. | şebeke çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-19 10:04 | 2014-12-19 11:00 | 0.93333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 564.6667 | 0 | 0
182432 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 2 | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 2 FİDERİ AŞIRI AKIM VE TOPRAKDAN AÇTI. MONTÖRLÜK EKİBİ BAKIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:06 | 2014-12-19 11:34 | 1.4667 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 7104.5333 | 0 | 0
182433 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28709_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:06 | 2014-12-19 13:31 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
182434 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_19 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:04 | 2014-12-19 11:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
182435 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._16 | AG KABLO ARIZASI 3 FAZ. TAMİR EDİLEREK BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:07 | 2014-12-20 02:30 | 16.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 0
182437 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21865_3 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:06 | 2014-12-19 10:39 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
182439 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:09 | 2014-12-19 10:25 | 0.26667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 1.8667 | 438.6667 | 0 | 0
182441 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31613_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZALI 31613 TM DEN DOGRU SUBE.KABLO ÖLÇÜLECEK ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ...KABLO ARIZA YERİ BELLİ..KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ABONEYE ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:18 | 2014-12-19 18:42 | 8.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
182442 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_3 | ALPEK YANIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 09:26 | 2014-12-20 11:57 | 26.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 212.1333 | 0 | 0
182443 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28452_5 | 28452 TM'DEN 5 VE 11 NOLU KOMPAK ŞALTERLER KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:06 | 2014-12-19 20:53 | 10.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1002.85 | 0 | 0
182444 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:22 | 2014-12-19 14:32 | 4.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
182447 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29252 TM HARAÇÇI GÖRGÜLÜ KOLTUK YANI_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:32 | 2014-12-19 14:03 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
182448 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:36 | 2014-12-19 13:36 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
182449 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:32 | 2014-12-19 11:01 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
182450 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18572_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:33 | 2014-12-19 13:43 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
182451 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. 15 metre 3x16 alpek kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:34 | 2014-12-19 11:24 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
182452 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9033 Fideri | 9500 silahtarda tr-3 açma oldu yapılan kontrolde silahtar G.O.P fiderlerini besleyen TR-3 10 kv gözünde 35kv gelişi akım trafosu üzerinde bara cıvatası erimiş ve kısa devre meydana gelerek tr-1 ve tr-3 açmış,tr-3 35 kv seksiyoneri açılarak tr-3 ba | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:37 | 2014-12-19 12:02 | 1.4167 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 2924 | 0 | 0
182454 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR İTM 35/10 KV TRAFO | SİLAHTAR İTM DE TRAFO 3 DEFRANSİYELDEN AÇTI. EKİP YÖNLENDİRİLDİ.TRAFO 3 İZOLE EDİLDİ. DEPARLAR TAFO 2 ÜZERİNDEN BESLENDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:36 | 2014-12-19 11:48 | 1.2 | 0 | 14896 | 0 | 0 | 0 | 17875.2 | 0 | 0
182455 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20490_3 | Alpek yanıgı vardır.arıza havai hat ekibine bildiirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:22 | 2014-12-19 15:17 | 4.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
182456 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._8 | Ekibe bildirildi.*abonenin kapı numarası 4'dür,abonenin puant saatinde yapılan ölçüde faz toprak arası 210 voltun altında,faz faz arası 365 olarak görüldü,abonenin voltajı tr'den bir kademe yükseltilmesi gerekiyor,servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:43 | 2014-12-19 14:35 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
182457 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2305 TR 1_2 | kofre içinde 100 a nh kaide yanık kofreden fişler çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:41 | 2014-12-19 14:13 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
182462 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:52 | 2014-12-19 12:25 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
182463 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8905_11 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:51 | 2014-12-19 13:57 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
182464 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 418 Güngören Malazgirt Cad. Sinanpaşa Sk. köşesi_2 | 3*120+70 Kablo arızası. Ölçüsü yapıldı. Kazı çalışması devam ediyor.Arıza giderildi,enerji verildi.binalar kapalı olduğundan dolayı kofradan fişler takılamadı çalışma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:47 | 2014-12-20 02:29 | 15.7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1208.9 | 0 | 0
182466 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22106_3 | 1 adet 4x16 lık buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:57 | 2014-12-19 15:32 | 4.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
182467 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20090_3 | Oksit arızası vardır.arıza ekibe bildirldi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:39 | 2014-12-19 14:47 | 4.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
182473 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091 DM DEN 21184 BİLLUR CAM ÇIKIŞI | 21184 dm kesici açık kontrol edildi enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:04 | 2014-12-19 12:18 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
182475 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_7 | Hırsızlar g-755 sk no:64 numaranın önünde direğe çıkan 120 lik kablonun 1 fazını zedelemiştir.Kablo ekiplerimiz ilgili adrese yönlendirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:55 | 2014-12-19 18:01 | 7.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 312.4 | 0 | 0
182476 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9043 Çağlayan Limon Sokak_15 | Ekibe bildirildi.*CBS'ye göre 9043 tm dp-15 çekik, belediye ekipleri çalışma sırasında kabloya vurmuş 2 faz yok.kablo arızası servisine bildirildi. (şahin hafriyat tel:0542 502 4380)*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 4*16 ilçalı buat - 1 adet 120 l | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:07 | 2014-12-19 16:51 | 5.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 338.2667 | 0 | 0
182477 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_9 | 12 MT 3X16 ALPEK İSTER. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:15 | 2014-12-19 17:50 | 6.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
182478 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21498_5 | Nöbetçi ekibe bildirildi.kontrol edeilecektir.nh atıgı vardı.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:57 | 2014-12-19 12:40 | 1.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
182482 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2255_13 | YA ŞUBE ARIZASI 3 FAZ-MAHAL KAPALI PAZARTESİ SABAHI YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:18 | 2014-12-19 13:18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
182483 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_5 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:14 | 2014-12-19 12:23 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
182484 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 091-2 Bahçelievler Kıbrıs Parkı yanı | B.02.2.TED.1.17.08-08 Konulu programlı Bakım çalışmasından dolayı geçici enerji kesildi Bakım çalışması bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-19 10:42 | 2014-12-19 12:10 | 1.4667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1124.9333 | 0 | 0
182487 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_1 | Ekip bakıyor Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:16 | 2014-12-19 12:02 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
182493 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:31 | 2014-12-19 12:08 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
182494 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_4 | havai hat ekiplerine bildirildi.3*35 alpekte yapışma vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:43 | 2014-12-19 13:06 | 2.3833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
182498 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25441 MADENLİ SİTESİ Cambaztepe Y.Çanta SİLİVRİ_2 | YER ALTI ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:31 | 2014-12-19 16:44 | 5.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0
182499 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31039 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSIT ARIZASI GIDERILDI 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:38 | 2014-12-19 17:49 | 6.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
182503 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:39 | 2014-12-19 20:48 | 9.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
182504 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK>YOLÇATI ESKİ HAT | İŞ EMRİ KONTROL EDİLDİ.HERHANGİ BİR HATA GÖRÜLMEDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:48 | 2014-12-19 12:12 | 0.4 | 14 | 97 | 0 | 0 | 5.6 | 38.8 | 0 | 0
182505 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21378_3 | ARIZA EKİPLERİNE GEREKLİ BİLGİ VERİLDİ KABLO ARIZASI MEVCUT İDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:46 | 2014-12-19 15:51 | 4.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
182509 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_2 | MERKEZDEN 1 ADET AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:56 | 2014-12-19 12:29 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
182510 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4153_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:55 | 2014-12-19 13:05 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
182511 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2126 kadırga liman cd._13 | YA ŞUBE ARIZASI NÖTR.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:55 | 2014-12-20 22:02 | 34.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 170.5833 | 0 | 0
182512 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9215 Gültepe Sarıgöl cad. Meydan sk._10 | Ekibe bildirildi.**Çalışma sırasında kablonun dış izolesini sıyırmışlar ,servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 120 lik buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:44 | 2014-12-19 21:59 | 10.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 604.75 | 0 | 0
182513 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_3 | 9590 tm dp- 3 çekik,h.hat ekibi hat aktarıyor.*Çalışma bitirilip depra enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:10 | 2014-12-19 13:12 | 1.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60.9667 | 0 | 0
182514 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_6 | Oksit arızas vardır.arıza havai hat ekibine bildirildi. Enerji verildi. cemre sokak ile büyük yonca sokak aynı yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:57 | 2014-12-19 22:33 | 10.6069 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.4625 | 0 | 0
182521 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3680 b.oğlu hacıahmet mah, cinderesi _1 | Ekip bakıyor Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 10:10 | 2014-12-19 12:50 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
182524 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20931_9 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:10 | 2014-12-19 13:20 | 1.1667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
182528 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22116_4 | abonenın subesının direkten klemens değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:17 | 2014-12-19 13:01 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
182529 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TOPRAK HATTI KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:08 | 2014-12-19 23:55 | 11.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.4833 | 0 | 0
182535 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3258 Karaköy Rıhtım cad. _1 | Ekip bakıyor Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:19 | 2014-12-19 12:52 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
182538 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28184_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:24 | 2014-12-19 14:29 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
182539 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3435_15 | Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 11:33 | 2014-12-19 13:56 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
182542 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11082_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:30 | 2014-12-19 16:39 | 4.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0
182543 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11562_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:22 | 2014-12-19 14:54 | 2.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0
182544 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:09 | 2014-12-19 23:57 | 11.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
182545 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 28200_10 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.abonenın kofra giris kablosu yanmıs abone elektrıkcısıne yaptıracakmıs | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:41 | 2014-12-19 13:55 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
182548 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_11 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:39 | 2014-12-19 13:50 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
182549 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:48 | 2014-12-19 13:50 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
182550 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4389_2 | arıza kaydı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:39 | 2014-12-19 16:06 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
182553 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2185_10 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 12:43 | 2014-12-19 14:03 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
182556 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_13 | ARIZA EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ KABLO ARIZASI MEVCUT İDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:01 | 2014-12-19 15:51 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
182558 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:04 | 2014-12-19 13:42 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
182559 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 3FAZ KABLO ARIZASI MEVCUT ÖLÇÜ YAPILIYOR. R TESPİT EDİLDİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:04 | 2014-12-20 01:37 | 12.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0
182565 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI BEYLİKDÜZÜ-2 | Bakırcılar sanayi sitesi. mustafa kurtoğlu cd no:32 önünde kuş direğe çarparak orta gerilim hat açamsına sebep olmuştur.Beylikdüzü-2 fiderinde yük düşümü yaşanmıştır.nöbetçi ekipler bölgeye enerjiyi verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:09 | 2014-12-19 13:51 | 0.7 | 6 | 6104 | 0 | 0 | 4.2 | 4272.8 | 0 | 0
182570 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 082 N.Fazıl Kısakürek Cd. ile Soğanlı Cd. köşesi | 082tm de Bakım çalışmasından dolayı Geçici enerji kesildi.bakım calısması bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-19 13:20 | 2014-12-19 15:07 | 1.7833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1367.8167 | 0 | 0
182573 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:23 | 2014-12-19 20:03 | 6.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
182574 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:35 | 2014-12-19 14:50 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
182575 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4176_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:28 | 2014-12-19 14:33 | 1.0833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.5833 | 0 | 0
182578 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25229 SIRRI ÇELİK Giriş Benzin İstasyonu ALİPAŞA_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:43 | 2014-12-19 15:00 | 1.2833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
182582 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4191_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIARSI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK.Voltaj değerleri ölçülerek normal olduğu görülmüştür. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:30 | 2014-12-19 13:54 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
182584 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:52 | 2014-12-19 14:28 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
182585 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31931 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..ABONENIN KOFRASI BASILMAMIŞ.. ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:52 | 2014-12-19 14:33 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
182589 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8694_15 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.sube arızası*kablo ekibine verildi.depar çekildi ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:04 | 2014-12-19 18:06 | 5.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
182590 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8152_6 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz temiz kopuk kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.ölçü ekibi deparı çekti. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:22 | 2014-12-19 19:42 | 6.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
182594 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28449_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:45 | 2014-12-19 20:49 | 7.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
182597 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_14 | oksit arızası giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:59 | 2014-12-19 15:07 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
182598 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_5 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:11 | 2014-12-19 15:49 | 1.6333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
182600 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8211_12 | yıldırım bugday sokak no 39 sube bağlantısı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:15 | 2014-12-19 14:36 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
182605 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:22 | 2014-12-20 01:04 | 10.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0
182606 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ ŞALT İSKİ 2 VARYANT | İski 2 fideri sıfırlamıştır.orta gerilim hat açmıştır.nöbetçi ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 13:54 | 2014-12-19 16:14 | 2.3333 | 1 | 500 | 0 | 0 | 2.3333 | 1166.6667 | 0 | 0
182607 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:23 | 2014-12-20 01:07 | 10.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.1333 | 0 | 0
182611 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3435_15 | AG 2 Faz kopuk. Kablo servisi müdahale edecek. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:11 | 2014-12-19 19:03 | 4.8667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 194.6667 | 0 | 0
182615 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3114 maçka kireçhane aralıgı camii yanı_5 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. Müdahale edilecek. A.G Kablo 2 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:34 | 2014-12-20 00:07 | 9.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0
182617 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31581 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ABONENIN ŞUBE KABLOSUNUN İZOLESİ DEFORME OLMUŞTU TEKRARDAN İZOLE EDİLDİ 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:43 | 2014-12-19 16:45 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
182619 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11478_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KAPAMADAN 1FAZ TEKRAR ARIZALI ÖLÇÜ YAPILACAK. DİREKTEN 1FAZ OKSİTMİŞ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:43 | 2014-12-19 16:35 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
182621 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4263_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:55 | 2014-12-19 16:30 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
182622 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | EKIBE BILDIRILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:44 | 2014-12-19 15:39 | 0.91667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
182624 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28291_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:59 | 2014-12-20 14:42 | 23.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 189.7333 | 0 | 0
182625 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_2 | Ekibe bildirildi.**CBS'ye göre 9313 tm dp-2 iski çalışma sırasında kabloya vurmuş,servisine bildirildi.d.y.şube kablo arızası.direkten ayrıldı.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 4*16 ısıtmalı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:01 | 2014-12-19 16:49 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
182626 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ŞARAPHANE>YENİ OVAYENİCE | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:59 | 2014-12-19 16:05 | 1.1 | 6 | 757 | 0 | 0 | 6.6 | 832.7 | 0 | 0
182627 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18510_4 | havai hat ekibine verildi. şebeke çalışması nedeniyle depar çekildi. şebeke çalışması sona erdi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:05 | 2014-12-19 17:32 | 2.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 240.1 | 0 | 0
182628 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > FENER | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:00 | 2014-12-19 15:48 | 0.8 | 81 | 1280 | 0 | 0 | 64.8 | 1024 | 0 | 0
182630 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31052 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.EKİP GİİTİ 31052 TM NIN ÖNÜNE KUM VE MOLOZ YIGILI OLDUGUNDAN OLAYI MUDAHALE EDILEMEDI MONTAJ EKİBİ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ.1 FAZZ SIGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:06 | 2014-12-19 17:54 | 2.8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0
182631 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9186 Gültepe Dereboyu cad._11 | havai hat ekiplerine bildirildi.*9547 tm dp 11 olabilir.çalışma esnasında şube kablosuna zarar vermiş.yeri belli.4*16 kablo arızası.9547 tm dp 11 çekik.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 4*16 ısıtmalı buat* | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 14:58 | 2014-12-19 20:11 | 5.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0
182635 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:12 | 2014-12-19 16:50 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
182643 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:19 | 2014-12-19 18:11 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
182648 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28349_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:21 | 2014-12-19 20:50 | 5.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
182649 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20595_2 | ARIZA EKİBİNE GEREKLİ BİLGİ VERİLDİ oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:26 | 2014-12-19 18:21 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
182653 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11057_7 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:11 | 2014-12-19 16:37 | 1.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
182654 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21526_2 | Havai hat alpek arızası. ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:19 | 2014-12-19 20:29 | 5.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 227.3333 | 0 | 0
182656 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._14 | şebeke çalışmadan dolayı enerji kesildi.c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:37 | 2014-12-19 17:07 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
182657 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29291_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:30 | 2014-12-20 12:40 | 21.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169.3333 | 0 | 0
182659 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23010 Toker un karşısı_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:19 | 2014-12-19 18:33 | 3.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
182660 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22075_4 | abonenin şubesi oksit yapmış klemenslendi karanlıkta abonemiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:43 | 2014-12-19 17:16 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
182664 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2098 hamam sk._6 | Y.A Şube Arızası (Nötr) . Belediye duba ekipleri çalışma izni vermediğinden arıza 22.12.2014 tarihinde yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:47 | 2014-12-19 17:47 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
182667 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:48 | 2014-12-19 16:33 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
182672 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31479 TM_12 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR YERİ BELLİ.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:48 | 2014-12-19 17:22 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
182674 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11004_4 | MONO FAZE ŞUBE KABLO ARIZASI. KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:58 | 2014-12-20 18:34 | 26.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 0
182682 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4007_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:05 | 2014-12-19 17:32 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
182684 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_9 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRLDİ oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:06 | 2014-12-19 19:56 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
182689 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21694_5 | İşyerinde eletrik yok Arıza kablo ekibine bildirildi.enerjı verıldi.aliçbe cd no.30 aynı abonedır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:01 | 2014-12-19 23:57 | 7.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
182690 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2077 Vidinli Teyfik Paşa sk. (Mozaik otel)_9 | y.açşube arızası inş abone kendisi çalışma yaparken kendi şube kablosunu koparmış tehlike nedeni 2077 tm den 9 nolu depar çekildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:20 | 2014-12-19 19:19 | 2.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0
182692 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_5 | KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:19 | 2014-12-19 18:19 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
182693 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1230_9 | KABLO ARIZASI YERİ BELLİ EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:25 | 2014-12-19 17:12 | 0.78333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
182695 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:20 | 2014-12-19 20:02 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
182700 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:32 | 2014-12-20 03:00 | 10.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.2667 | 0 | 0
182702 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20402 | 20402 nolu tm de bildirimli çalışma yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-19 16:38 | 2014-12-19 17:53 | 1.2667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 253.3333 | 0 | 0
182703 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18033_4 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı şube arızalı,ekip çalışıyor. tamir edildi.1 adet 4x16 ilaçlı,1 adet 3x120 ilaçlı buat ve 1 metre 4x16 kablo kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:40 | 2014-12-19 19:51 | 3.1833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 311.9667 | 0 | 0
182705 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11655_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:32 | 2014-12-19 17:18 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
182708 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11082_5 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:31 | 2014-12-19 17:26 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
182709 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25324 KARACA TATİL KÖYÜ Cambaztepe Y.Çanta SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:48 | 2014-12-19 19:05 | 2.2833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.3833 | 0 | 0
182710 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1806 TR 1_5 | TM DEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:51 | 2014-12-19 17:54 | 1.05 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
182712 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | MASLAK ŞALT - 4400/1-2 (P) | TEİAŞTA Manevra ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MASLAK ŞALT 4400/1 VE 4400/2 FİDERLERİ AÇILDI.ÇALIŞMA BİTTİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:52 | 2014-12-19 17:01 | 0.15 | 0 | 13416 | 0 | 0 | 0 | 2012.4 | 0 | 0
182713 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2384 | osos çalışması c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-19 16:45 | 2014-12-19 17:42 | 0.95 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 574.75 | 0 | 0
182717 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 17:00 | 2014-12-20 01:03 | 8.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0
182718 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2139 TR 1_1 | y.a.şube arızası 1 faz tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 16:24 | 2014-12-19 19:24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
182721 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25162 DOĞAN TEPE ALT TRAFO TEM YANI ORTAKÖY_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 17:09 | 2014-12-19 17:33 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
182724 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 17:05 | 2014-12-19 22:37 | 5.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0
182725 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | BEYCİLER DM > ÇAYIRDERE | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 15:09 | 2014-12-19 18:00 | 2.85 | 16 | 370 | 0 | 0 | 45.6 | 1054.5 | 0 | 0
182727 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_5 | havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 17:23 | 2014-12-20 00:31 | 7.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
182729 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 17:36 | 2014-12-19 19:28 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
182735 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8086_6 | ekibe verildi. kaide yanık montaj ekibine verildi.ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 17:44 | 2014-12-19 19:58 | 2.2333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0
182738 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11223_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 17:54 | 2014-12-20 00:25 | 6.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.6167 | 0 | 0
182740 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20713_6 | park dm havai hat çıkışında 3*16 kablo arızası vardı. 12 mt 3*16 kablo ve 6 adet A40 klemens kullanıldı. arıza giderildi . karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 17:59 | 2014-12-19 19:23 | 1.4 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
182744 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1139 | İTM 1140 İLE TM 1139 ARASI KABLO ARIZSI.FİDER RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:01 | 2014-12-19 20:00 | 1.9833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1279.25 | 0 | 0
182746 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18532_4 | havai hat ekibine verildi. alpek arızası tespit edilerek arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:02 | 2014-12-19 19:10 | 1.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
182750 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:11 | 2014-12-19 19:02 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
182751 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28306_2 | ALPEK YANIK 28306 TM'DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:12 | 2014-12-19 19:20 | 1.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0
182753 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8779_14 | ekibe verildi. kofrada kaide yanık.ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:19 | 2014-12-19 21:19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
182754 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 596 Güngören Soğanlı Cad. Can Sk._2 | Alpek tamiri yapıldı. Enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:11 | 2014-12-19 19:49 | 1.6333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 125.7667 | 0 | 0
182755 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:19 | 2014-12-20 09:32 | 15.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.7333 | 0 | 0
182758 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | ekibe bildirildi SİGORTA ERİMESİ ABONELER ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:13 | 2014-12-19 20:59 | 2.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110.6667 | 0 | 0
182762 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_9 | arıza ekiplerine bildirldi kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta arıza giderildi nerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:28 | 2014-12-19 22:53 | 4.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
182766 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31530_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDILECEK.1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:34 | 2014-12-19 19:27 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
182775 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:35 | 2014-12-19 20:16 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
182776 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:36 | 2014-12-19 19:25 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
182780 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_9 | 20 MT 3X16 İSTER ŞUBE ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:53 | 2014-12-20 10:10 | 15.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122.2667 | 0 | 0
182782 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1087 | TM 1087 DENKLAŞE OLDU.EKİP ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:01 | 2014-12-19 20:11 | 1.1667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 752.5 | 0 | 0
182783 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_3 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:03 | 2014-12-20 01:07 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
182785 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 124 B.evler Çeşme Sk. Kocasinan Lisesi köşesi_2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:46 | 2014-12-19 20:31 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
182787 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:03 | 2014-12-20 01:56 | 6.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
182788 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:10 | 2014-12-20 03:00 | 7.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0
182789 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18542_12 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:13 | 2014-12-19 22:38 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
182793 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_10 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:19 | 2014-12-19 22:18 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
182795 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20942_9 | ABONE DİREKTE PATLAMA OLUYOR DEDİ EKİPLERE BİLDİRLDİ aplek yanığı meydana geldi arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:24 | 2014-12-19 20:44 | 1.3333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
182796 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:25 | 2014-12-20 11:29 | 16.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.5333 | 0 | 0
182798 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:35 | 2014-12-19 20:49 | 1.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
182802 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:40 | 2014-12-19 21:12 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
182803 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:37 | 2014-12-20 15:17 | 19.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 157.3333 | 0 | 0
182805 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 813 Şirinevler fetih cad.park içi_1 | 4*10 kablo 1 faz arızalı.atlama eneri verildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:43 | 2014-12-19 21:19 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
182807 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28529 | K.KÖY ŞALTTAN 28529 DEPARI AÇTI. EKİPLER ÇALIŞIYOR SEBEBİ: 28109 TM İÇİNDE 28529 TM GELİŞİ BAŞLIK PATLAK. DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:52 | 2014-12-19 21:50 | 1.9667 | 0 | 10241 | 0 | 0 | 0 | 20140.6333 | 0 | 0
182808 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21698_6 | Arıza ekiplere bildirildi. Ekiplerimiz arıza ile ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 19:50 | 2014-12-19 21:29 | 1.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0
182809 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | ATIŞALANI ŞALT-ATIŞALANI 3 FİDERİ toprak korumadan açtı,ekibe verildi. 18299,18219 tm enerjilendi.çalışma sürüyor fider enerjilendi,karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 20:03 | 2014-12-19 22:00 | 1.95 | 2 | 1960 | 0 | 0 | 3.9 | 3822 | 0 | 0
182810 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11479_15 | ŞUBE KABLO ARIZASI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-19 18:41 | 2014-12-19 20:11 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
182814 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20891_12 | abone enerji yok dedi ekiplere bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 20:24 | 2014-12-19 21:36 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
182817 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11679_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 20:12 | 2014-12-20 03:43 | 7.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.6167 | 0 | 0
182818 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 20:23 | 2014-12-19 22:37 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
182820 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20946_12 | abone kablo patlıyor dedi ekibe bildirldi alpek yanığı vardı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 20:28 | 2014-12-19 21:48 | 1.3333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
182823 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1011_5 | 2 FAZ ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA NOKTASINA AKŞAMDAN ARAÇ PARK EDILMIS. ARAÇ SABAH YERİNDEN KALDIRILABİLDİ. EKİP ÇALIŞMAYA ANCAK SABAH BAŞLAYABİLDİ.KABLO 2 METRE DERİNDE ŞUAN KEPÇE KAZI ÇALIŞMASINA DEVAM EDİYOR.KABLO EKİBİ AR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 20:39 | 2014-12-20 14:24 | 17.75 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 0 | 0
182824 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_6 | havai hat ekibine bildirildi. Arıza giderildi.. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 20:39 | 2014-12-19 22:06 | 1.45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
182825 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 20:33 | 2014-12-20 01:02 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
182826 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28350_2 | ALPEK YANIK 28350 TM'DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 20:34 | 2014-12-19 22:35 | 2.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 187.55 | 0 | 0
182830 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28134_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 20:49 | 2014-12-20 15:10 | 18.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 0 | 0
182831 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9047 M.Köy Dereboyu Cad. Marmara Sitesi_11 | şube bağlantısı nedeniyle 9047 tm dp 12'yi çekik.şube bağlantısı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 20:59 | 2014-12-19 21:30 | 0.51667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30.4833 | 0 | 0
182833 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 21:04 | 2014-12-20 02:22 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
182835 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28874_15 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 21:24 | 2014-12-20 00:05 | 2.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
182838 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11679_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 21:29 | 2014-12-20 03:46 | 6.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.9833 | 0 | 0
182841 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 21:06 | 2014-12-20 01:01 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
182845 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 22:04 | 2014-12-20 02:25 | 4.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
182847 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 22:06 | 2014-12-20 03:48 | 5.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
182849 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 22:11 | 2014-12-20 15:33 | 17.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.9333 | 0 | 0
182850 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_18 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 22:08 | 2014-12-20 02:22 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
182853 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 22:02 | 2014-12-20 03:42 | 5.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
182855 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ALPEKTEN ARIZA GELİYOR GECE BULUNAMADI GÜNDÜZ BAKILACAK. 2 dırek arası alpek cekıldı. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 21:06 | 2014-12-20 12:55 | 15.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1470.95 | 0 | 0
182860 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29291_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 22:29 | 2014-12-20 14:41 | 16.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0
182861 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 22:24 | 2014-12-20 00:59 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
182863 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 22:27 | 2014-12-20 00:59 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
182867 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 22:46 | 2014-12-20 01:38 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
182871 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_6 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 22:47 | 2014-12-20 02:24 | 3.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
182872 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20852_7 | sokağın başındaki direk yanmakta arıza havai hat ekıbıne bıdırıldı ekıp enerji kesip çalışmakta arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 22:54 | 2014-12-19 23:54 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
182874 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8072_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 22:54 | 2014-12-19 23:13 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
182875 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 23:04 | 2014-12-20 11:50 | 12.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0
182876 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18559_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-19 23:04 | 2014-12-20 00:33 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
182888 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11104_13 | KABLO ZARAR VERİLMİŞ HAT İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 00:14 | 2014-12-20 02:57 | 2.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0
182889 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4069_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 00:27 | 2014-12-20 01:31 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
182891 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 29099 | manevra yapılıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-20 00:37 | 2014-12-20 00:55 | 0.3 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 3351.6 | 0 | 0
182892 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_11 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 00:24 | 2014-12-20 10:52 | 10.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 0
182895 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1179_4 | ANA KABLO ARIZALI PATLAMA YAPIYOR PATLAMA YAPTIGI YERIN UZERINDE ARAC PARK EDILMİŞ KABLONUN DEVAMI TEHLIKELI MADDE KIMYASAL ATOLYESINE DOGRU GITTIĞİ İÇİN GÜVENLİK ACISINDAN DEPARIN ENERJİSİ KESİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KAZI YAPILIYOR. MALZEME TEMİN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 01:39 | 2014-12-20 20:21 | 18.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1196.8 | 0 | 0
182896 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-BAKLALI 2 | BAKLALI 2 HATTINDA FAZIN BİRİ YOK SİSTEN DOLAYI HAT GEZİLEMEDİ 28400 DM BAKLALI 1 ÜZERİNE ALINDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 01:43 | 2014-12-20 02:41 | 0.96667 | 19 | 3249 | 0 | 0 | 18.3667 | 3140.7 | 0 | 0
182897 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 01:46 | 2014-12-20 14:43 | 12.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0
182898 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2803 | 2056 tm- 2159tm arası 10 kv. kabloyu normale koyma çalışması yapılıyor. 2030 itm. den 2803 deparı normale kondu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 01:45 | 2014-12-20 01:59 | 0.23333 | 1 | 2420 | 0 | 0 | 0.23333 | 564.6667 | 0 | 0
182899 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29271 | manevra yapılıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-20 02:03 | 2014-12-20 02:20 | 0.28333 | 1 | 16759 | 0 | 0 | 0.28333 | 4748.3833 | 0 | 0
182902 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21184 DM DEN 22780 ÖZAKTİF ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı gici açma oluşmakta hat beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 02:13 | 2014-12-20 02:33 | 0.33333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
182905 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3587 (35 KV) | manevra yapılıyor aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 03:08 | 2014-12-20 03:39 | 0.51667 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 1583.0667 | 0 | 0
182908 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3918 (35 KV) | manevra yapılıyor aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 04:07 | 2014-12-20 04:22 | 0.25 | 7 | 1539 | 0 | 0 | 1.75 | 384.75 | 0 | 0
182909 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_2 | H.HAT ÇIKIŞ 3 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 04:22 | 2014-12-20 15:59 | 11.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0
182910 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - 9081 Fideri | Ekibe bildirildi.9200 dm ile 9089 tm arası yeşil faz toprak kablo arızası tesbit edildi.deparın arızalı kısmı ayrılarak deparın tamamına enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 03:12 | 2014-12-20 05:19 | 2.1167 | 10 | 4669 | 0 | 0 | 21.1667 | 9882.7167 | 0 | 0
182912 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11357_19 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN ÜÇ FAZ KABLO ARIZASI. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 05:41 | 2014-12-20 14:03 | 8.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0
182913 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - 9133 Fideri | Ekibe bildirildi.9320 tm de tadıye değiştirildi enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 05:33 | 2014-12-20 05:49 | 0.26667 | 3 | 10005 | 0 | 0 | 0.8 | 2668 | 0 | 0
182914 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 05:47 | 2014-12-20 17:32 | 11.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
182915 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9116 Fideri | ekibe bildirildi.9116 tm de tadıye yerı değiştirildi .ceryan verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 06:04 | 2014-12-20 06:14 | 0.16667 | 2 | 6670 | 0 | 0 | 0.33333 | 1111.6667 | 0 | 0
182917 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_13 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza gideildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 06:49 | 2014-12-20 10:56 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
182920 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_13 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit aarızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 07:09 | 2014-12-20 10:28 | 3.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 0 | 0
182923 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1816 | PROGRAMLI TRAFO MERKEZ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. EKİPLER ÇALIŞIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-20 07:30 | 2014-12-20 19:52 | 12.3667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 7976.5 | 0 | 0
182927 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_6 | EKİBE BİLDİRİLDİ .TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 07:41 | 2014-12-20 09:43 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
182929 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_2 | ilgiili servise bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 07:38 | 2014-12-20 07:52 | 0.23333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
182930 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8279_3 | Arıza tespiti ve onarımı için montaj ekibine verildi.8279 depar 3 cekildi arıza tamir ediliyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:06 | 2014-12-20 10:25 | 2.3167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0
182931 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_11 | Ekibe bildirildi.*9128 tm dp-11 iki faz temiz kopuk,kablo arızası servisine bildirildi.1 adet 3*120+70 lik Y buat,1 adet 3*120+70 lik düz buat,1 adet 4*16 ısı büzüşmeli buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( REFİK TAŞ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 07:41 | 2014-12-20 18:03 | 10.3667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 611.6333 | 0 | 0
182932 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11082 | 11082 TM TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILIYOR. BİLDİRİMLİ KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:04 | 2014-12-20 20:05 | 12.0167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 7149.9167 | 0 | 0
182934 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-SARBAK FİDERİ | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 00:12 | 2014-12-20 02:11 | 1.98 | 24 | 11184 | 0 | 0 | 47.52 | 22144.32 | 0 | 0
182940 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3435_15 | ekibe bildirildi.D,ŞUBE 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPICAK.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:26 | 2014-12-20 17:11 | 8.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
182942 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | FENER DM>B.KILIÇLI | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:27 | 2014-12-20 09:05 | 0.63333 | 51 | 974 | 0 | 0 | 32.3 | 616.8667 | 0 | 0
182949 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31024 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.EKİP KONTROL ETTİ.. 8 LIK A TİPİ DİREK DİKİLECEK.EKİP ÇALIŞMASI SONA ERDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:37 | 2014-12-20 13:51 | 5.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
182952 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4053_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:32 | 2014-12-20 09:59 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
182953 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8226_6 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.185'lik pabuç ve kaide değiştirilecek montaj ekibine çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:46 | 2014-12-20 10:53 | 2.1167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 0
182956 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_7 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:53 | 2014-12-20 09:30 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
182958 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_3 | direkten yeraltı şube kablo arızası vardır.direkten ayrıldı.ölçülecek. direkten kablo bağlantısı yapıldı. arıza giderildi . enerji verildi. 1714351 nolu başvuru farklı şube arızası 182958 nolu iş emri ile birleştirilmiş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:48 | 2014-12-20 23:02 | 14.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
182959 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BELEDİYE DM DEN ORDU EVİ ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:55 | 2014-12-20 09:19 | 0.4 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0
182960 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_8 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:55 | 2014-12-20 09:15 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
182961 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20107_10 | yeraltı şube kablo arızası vardır.kaablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:56 | 2014-12-20 12:41 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
182962 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:32 | 2014-12-21 01:15 | 16.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.7333 | 0 | 0
182967 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:48 | 2014-12-20 11:51 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
182968 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4069_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:58 | 2014-12-20 15:49 | 6.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
182969 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21494 | 21494 nolu tm de bildirimli bakım çalışması vardır. saat 18:00 civarı enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-20 09:04 | 2014-12-20 18:00 | 8.9333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 312.6667 | 0 | 0
182970 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 08:42 | 2014-12-20 13:44 | 5.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0
182972 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3333/A Tophane bogazkesen cad. ptt altı_1 | Şube 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:10 | 2014-12-20 16:24 | 7.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
182973 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2098 hamam sk._10 | T.M.DEN SİGORTA ERİMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:09 | 2014-12-20 10:47 | 1.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
182974 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_7 | EKIPLERE VERILDI.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:11 | 2014-12-20 14:16 | 5.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
182980 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_3 | Kablo ekibi çalışacak, tamir edildi, enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:22 | 2014-12-20 14:24 | 5.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 201.3333 | 0 | 0
182984 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.ANA KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:30 | 2014-12-20 13:37 | 4.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 263.4667 | 0 | 0
182985 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3234; şişli etfal hastanesi bahçesi_5 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:29 | 2014-12-20 10:19 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
182987 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 813 Şirinevler fetih cad.park içi_2 | 4*10 kablo arızalı. ölçüsü yapıldı.kazısı yapılıyor..çalışması devam ediyor.(arıza noktası caddenin ortasında çıktı çalışma süresi biraz uzun sürebilir)arıza giderildi,enerji verildi,arıza için a.g depar çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:33 | 2014-12-20 19:29 | 9.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.4667 | 0 | 0
182989 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | EKIPLERE VERILDI.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:29 | 2014-12-20 14:16 | 4.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
182990 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2082 Namık Kemal cd. | şebeke çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:40 | 2014-12-20 09:52 | 0.2 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
182994 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3533_4 | HH hat ekibi çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:40 | 2014-12-20 11:50 | 2.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
182995 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 11750_13 | NÖBETÇİ MÖNİTÖR EKİBİ BİLGİ VERİLDİ..11750 TM DE ELİMSAN FİRMASI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.FİRMA RÖLE AYARI YAPTI.ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:42 | 2014-12-20 11:39 | 1.95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 122.85 | 0 | 0
182997 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_18 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:36 | 2014-12-20 10:45 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
182998 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9638 San.mah. S.Selim cad. Yasemin sk._1 | ekibe bildirildi. 9638 TM depar 1, Bir faz sigorta erimesi, değiştirilip, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:26 | 2014-12-20 11:45 | 2.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 136.6833 | 0 | 0
182999 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20403_3 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:40 | 2014-12-20 12:33 | 2.8833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.25 | 0 | 0
183001 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21698_11 | arıza nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:51 | 2014-12-20 11:06 | 1.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
183002 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9320 K.hane Göksu koop. | 9320 tm yatırım çalışması nedeniyle enerjisi kesildi.**Çalışma bitirilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:44 | 2014-12-20 11:53 | 2.15 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1266.35 | 0 | 0
183003 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3001 şişli camii | sayaç bağlantısı yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:50 | 2014-12-20 10:01 | 0.18333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 70.2167 | 0 | 0
183004 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22086 - 22085 ÇIKIŞI | Bildirimli bakım onarım çalışması vardır. çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-20 09:02 | 2014-12-20 13:35 | 4.55 | 15 | 300 | 0 | 0 | 68.25 | 1365 | 0 | 0
183005 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2185_10 | yer altı nötr şübe arızası kofradan fişler çekildi TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:01 | 2014-12-20 16:11 | 6.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0
183006 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:06 | 2014-12-20 23:01 | 12.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.3333 | 0 | 0
183008 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23089 İnceğiz M. Kavlu_1 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:03 | 2014-12-20 11:49 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
183011 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21522_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:12 | 2014-12-20 10:52 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
183012 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:10 | 2014-12-20 11:24 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
183014 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23083 Gümüşpınar köyü_3 | ekibe verildi nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:08 | 2014-12-20 10:53 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
183015 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3165_2 | sayaç bağlanıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:13 | 2014-12-20 10:24 | 0.18333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
183016 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24370 K.gaz Sancak Motel Altı (DİREK)_5 | abonenin dam direği kırılmış şube ayrıldı dam direğini yaptrıp haber verecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:16 | 2014-12-20 12:00 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
183017 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4376_1 | kablo direkten kopmus 2 adet klemens ile baglandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 09:40 | 2014-12-20 12:32 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
183019 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _1 | kablo ekibi çalışıyor ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:23 | 2014-12-20 10:42 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
183020 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:24 | 2014-12-20 13:42 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
183022 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu | 9116 tm de 9220 hücresinde kesici atlama yaptığından dolayı enerji kesildi.Montaj ekibi çalışıyor. **Çalışma bitirilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:23 | 2014-12-20 10:45 | 0.36667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 215.9667 | 0 | 0
183023 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_12 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:31 | 2014-12-20 12:17 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
183025 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI 2 ADET ŞUBE DİREKTEN AYRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:21 | 2014-12-20 15:22 | 5.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
183027 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21269_8 | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:35 | 2014-12-20 11:18 | 0.71667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
183030 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _8 | ekibe verildi Şube 2 faz kopuk kablo ekibi çalışacak. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:33 | 2014-12-20 19:25 | 8.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 | 0 | 0
183032 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_12 | kablo ekibi çalışıyor, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:43 | 2014-12-20 14:26 | 3.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 148.6667 | 0 | 0
183036 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_8 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:51 | 2014-12-20 11:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
183039 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | ALCA - OTOBAN | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:54 | 2014-12-20 11:13 | 0.31667 | 18 | 78 | 0 | 0 | 5.7 | 24.7 | 0 | 0
183042 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21967_11 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:41 | 2014-12-20 12:05 | 1.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
183047 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20077_6 | arıza kablo ekibine verildi ilgilenmektedirler.ekipler gitti kontrol etti trafoda üzengili şalter yanmış değişmesi için montaj ekiplerimiz çalışıyor. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:50 | 2014-12-20 20:43 | 9.8833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 434.8667 | 0 | 0
183049 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2371 TR 1 | TRAFO MERKEZİNDE OSOS PANOSU TAKILMAKTADIR.OSOS TAKILARAK TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-20 11:08 | 2014-12-20 12:03 | 0.91667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 554.5833 | 0 | 0
183052 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25036 DENİZCİLER SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:12 | 2014-12-20 12:26 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
183056 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_1 | ekibe verildi 2 adet şube 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacak.arıza noktasında araç park etmiş.abonelere geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 10:52 | 2014-12-20 16:52 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
183059 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24289 Tepecik Aksa Cami _5 | kofrada sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:26 | 2014-12-20 12:07 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
183062 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23191 Karacaköy Yukarı Mh._3 | ekibe bildirildi KABLO KOPUK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:24 | 2014-12-20 15:08 | 3.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
183063 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. Tamir edi ldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:29 | 2014-12-20 22:59 | 11.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
183065 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. RTamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:13 | 2014-12-20 22:58 | 11.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
183067 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3478_12 | Ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:39 | 2014-12-20 11:57 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
183068 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_4 | ekıplere verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:37 | 2014-12-20 14:16 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
183070 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_7 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:51 | 2014-12-20 14:48 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
183071 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:57 | 2014-12-20 19:20 | 7.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5333 | 0 | 0
183077 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_5 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:21 | 2014-12-20 14:25 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
183078 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_1 | şube bağlantısından dolayı enerji kesildi.şube bağlantısı yapıldı 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:39 | 2014-12-20 12:13 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
183079 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9360 Fideri | 9360 deparında açma oldu,kontrol ediliyor.*Yapılan kontrolde 9119-9644 mavi faz toprak görüldü,kablo arızası servisine bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:08 | 2014-12-20 13:52 | 1.7333 | 1 | 7337 | 0 | 0 | 1.7333 | 12717.4667 | 0 | 0
183081 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_3 | yatırım çalışmasından dolayı enerji kesildi.çalışma devam ediyor.yatırım çalışması bitti enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 11:51 | 2014-12-20 13:23 | 1.5333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 150.2667 | 0 | 0
183086 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:17 | 2014-12-20 22:48 | 10.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.1333 | 0 | 0
183087 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8404_5 | 8404 TM 'de ELMAK AŞ tarafından yatırım çalışması yapılmaktadır.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-20 12:20 | 2014-12-20 20:00 | 7.6667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0
183092 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_9 | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:24 | 2014-12-20 13:35 | 1.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
183093 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9549 San.mah. Bayraktar sk._11 | 182633 nolu kablo arızasıyla ilgili ihbardır,arıza nedeniyle 9549 tm dp-11 çekildi. Arıza giderilip depara enerji verildi.(1 adet 120'lik T buat kullanıldı)(ali tepe) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:25 | 2014-12-20 15:00 | 2.5833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 152.4167 | 0 | 0
183094 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:27 | 2014-12-20 22:51 | 10.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
183096 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:30 | 2014-12-20 17:04 | 4.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 424.7 | 0 | 0
183097 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 526 B.evler F.selim Paşa Cad. | Trafo değişimi yapılıyor.çalışma devam ediyor.çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-20 12:31 | 2014-12-20 13:57 | 1.4333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1099.3667 | 0 | 0
183098 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:20 | 2014-12-20 17:41 | 5.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0
183099 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2098 hamam sk._12 | t.m. den 1faz sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:21 | 2014-12-20 14:04 | 1.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
183102 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8779_1 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz temiz kopuk doğru şube kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü. ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:40 | 2014-12-20 23:03 | 10.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.5333 | 0 | 0
183103 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28831_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:35 | 2014-12-20 22:50 | 10.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
183104 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11108_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:44 | 2014-12-20 21:33 | 8.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.7167 | 0 | 0
183106 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28528_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:36 | 2014-12-20 14:22 | 1.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
183108 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_11 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:53 | 2014-12-20 13:27 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
183110 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:53 | 2014-12-20 22:59 | 10.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0
183111 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:51 | 2014-12-21 00:58 | 12.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.8167 | 0 | 0
183112 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18006_9 | n.montörlüğü ekibine verildi.yer altı kablosu arızalı enerji kesildi. kablo ekibi çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:02 | 2014-12-20 23:06 | 10.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 986.5333 | 0 | 0
183113 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20336_6 | havai hat ekiplerine bildirildi.ilgilenmektedirler.Arıza giderildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:41 | 2014-12-20 18:11 | 5.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
183115 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24390 SELİMPAŞA SANAYİ_3 | Ekibe bilsdirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:08 | 2014-12-20 14:04 | 0.93333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0
183117 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25205 SU POMPASI ( Taş köprü yanı )D.KÖY_5 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:04 | 2014-12-20 14:33 | 1.4833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 | 0 | 0
183126 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21426_4 | kablo ekiplerine bildriildi ilgilenmektedirler.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:30 | 2014-12-20 23:30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
183127 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_1 | Hava i Hat Ekibine Verildi. tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:29 | 2014-12-20 14:15 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
183129 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21289 süperboy D.M | nöbetçi ekipelre bildirildi ilgilenmeketdirler. Og hattı açtı hat beslendi bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:37 | 2014-12-20 16:06 | 2.4833 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 2533 | 0 | 0
183130 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9104 TM | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:34 | 2014-12-20 13:48 | 0.23333 | 1 | 2753 | 0 | 0 | 0.23333 | 642.3667 | 0 | 0
183132 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11858_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:35 | 2014-12-20 19:36 | 6.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0
183133 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31921_7 | NÖBETÇİ MÖNİTÖR EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.Y .G KABLO KUŞ KONMUŞ..KISA DEVRE OLUŞMUŞ..EKİP ENERJİ VERDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:38 | 2014-12-20 14:27 | 0.81667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
183135 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31848 | İSKİ EKİPLERİ BİLDİRİMLİ OLARAK YG KABLO DEPLASESİ YAPIYOR.KOBLO AKTARIMI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-20 13:41 | 2014-12-20 16:33 | 2.8667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1823.2 | 0 | 0
183138 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:47 | 2014-12-20 14:45 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
183140 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20891_11 | arza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:41 | 2014-12-20 15:21 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
183142 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31516 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..OKSİT TEMİZLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:45 | 2014-12-20 18:57 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
183143 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:51 | 2014-12-20 19:23 | 5.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0
183145 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21280_2 | havai hat ekiplerine bildirildi. tel kopuğu vardır. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:49 | 2014-12-20 15:55 | 2.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
183148 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11679_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:06 | 2014-12-20 21:57 | 7.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 0
183149 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:04 | 2014-12-20 14:18 | 0.23333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
183151 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:03 | 2014-12-21 01:46 | 11.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.0167 | 0 | 0
183152 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22254_6 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler. oksit arızası . Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:15 | 2014-12-20 18:21 | 5.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 0
183153 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 13:58 | 2014-12-20 17:10 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
183156 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1459_2 | TM DEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:12 | 2014-12-20 15:34 | 1.3667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 | 0 | 0
183158 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21584_12 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:00 | 2014-12-20 15:23 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
183159 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9360 Fideri | Ekibe bildirildi.9119-9644 arası arızalı,tersten beslendiğinde yeni devreye giren 9850 tm'de renk kontrolü yapılacak.renk kontrolü yapıldı.9443 ten 9373 e kadar,9373 tm de dahil enerjili saat 16:15 9644 tm de enerjili saat 16:40 karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:08 | 2014-12-20 16:31 | 2.3833 | 1 | 7337 | 0 | 0 | 2.3833 | 17486.5167 | 0 | 0
183164 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18323_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:18 | 2014-12-20 16:51 | 2.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 0 | 0
183166 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_4 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:25 | 2014-12-20 17:26 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
183167 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4258 | ekıb gonderıldı.4258 tm de 4259 cıkısı kablo baslıgı yanık.4259 tm harıc tüm deparlara enerjı verılmıstır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:28 | 2014-12-20 15:38 | 1.1667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 397.8333 | 0 | 0
183168 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228-C_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:29 | 2014-12-20 15:33 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
183172 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22256_8 | Direkte nötr oksit vardı klemenslendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:33 | 2014-12-20 15:29 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
183178 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8798_11 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:49 | 2014-12-20 17:33 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
183179 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18555_9 | h.hat ekibine verildi. havai hat çıkışlı depar kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edildi.1 adet 3x120 ve 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:42 | 2014-12-20 19:49 | 5.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 501.4333 | 0 | 0
183181 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_7 | havai hat ekipelrine bildirildi ilgilenmektedirler. tel kopuğu vardır. Arıza giderildi Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:49 | 2014-12-20 15:51 | 1.0333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
183182 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | orta gerilim hattımız açtı ekip arızaya müdahale ediyor kısa sürede enerji verilecek ORTA GERİLİM SİGORTA TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:35 | 2014-12-20 16:33 | 0.96667 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 25.1333 | 966.6667 | 0 | 0
183184 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24422 Tepekent_4 | Yer altı arızası devam ediyor aboneye geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:00 | 2014-12-20 19:10 | 4.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0
183185 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:02 | 2014-12-20 17:08 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
183186 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 14:58 | 2014-12-21 01:47 | 10.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.7167 | 0 | 0
183188 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31017 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ.TEO KALOSU KOPMUŞTU İZOLE EDİLDİ TEHLİKE GİDERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:09 | 2014-12-20 16:15 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
183196 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:16 | 2014-12-20 16:58 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
183197 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9528 Cendereyolu FAKO karşısı_6 | ekibe bildirildi.( 9528 tm dp 6 ) yeraltında patlama oluyor.D.Ş. kablo arızası,servisine bildirildi.9528 tm dp 6 çekik.1 adet 3*120+70 lik fermuarlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 12:13 | 2014-12-20 21:40 | 9.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 557.55 | 0 | 0
183200 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11223_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİTİ VARDI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:24 | 2014-12-21 00:11 | 8.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.4833 | 0 | 0
183202 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8060_15 | havai hat ekibine verildi. alpek kopmuş.depar çekili. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:21 | 2014-12-20 16:25 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
183207 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:38 | 2014-12-20 19:19 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
183208 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_13 | arıza ekiplerine bildirildi oksit arızası giderildi oksit arızası gderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:33 | 2014-12-20 17:48 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
183211 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | ALCA - OTOBAN | ekibe verildi tel kopuk ekipler çalışıyor manevra yapılarak ahmediyeye enerji verildi teller kopuk yapıldı beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:44 | 2014-12-20 23:37 | 7.8744 | 18 | 96 | 0 | 0 | 141.74 | 755.9467 | 0 | 0
183212 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_3 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:53 | 2014-12-20 18:27 | 2.5667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.7667 | 0 | 0
183215 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:53 | 2014-12-20 17:21 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
183217 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_10 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:57 | 2014-12-20 17:59 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
183223 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_11 | arıza ekiplerin bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:11 | 2014-12-20 18:15 | 2.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
183227 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 042 Güngören Davutpaşa Cad._3 | İşletme çalışması şube bağlantısı için a.g depar çekildi,çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:58 | 2014-12-20 17:50 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
183235 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_13 | arıza ekipleirine bildirildi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:19 | 2014-12-20 18:14 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
183236 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26144 KUDDUSİ ÇOPUR Çeltik SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:23 | 2014-12-20 18:16 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
183240 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_11 | ekibe bildirildi.( 9180 tm dp 11 ) yer altında patlama oluyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.9180 tm dp 11 çekik.2 adet 3*120+70 lik düz ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:11 | 2014-12-20 20:40 | 4.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 264.5167 | 0 | 0
183243 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_2 | 2.BİR KABLO ARIZASI DAHA ÇIKTI YERİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:24 | 2014-12-20 18:50 | 2.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0
183248 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_3 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:12 | 2014-12-20 17:56 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
183249 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_7 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 15:44 | 2014-12-20 16:53 | 1.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
183250 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8791_2 | ekibe verildi.kablo arızası.ölçü ekibine verildi.depar çekili.ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:45 | 2014-12-20 20:33 | 3.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0
183251 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2097_3 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ) ATLAMA ENERJİ ALMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:43 | 2014-12-20 18:02 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
183256 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24045 K.gaz Moral Villaları_7 | Abonenin kofrasında 1 adet sigorta atık değiştirildi onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:51 | 2014-12-20 17:19 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
183259 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9348 Çeliktepe Akarsu cad._12 | havai hat ekibine bildirildi.alpeğin nötrü kopuk.9348 tm dp 12 çekik.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:37 | 2014-12-20 19:50 | 3.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 189.7833 | 0 | 0
183260 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3187_13 | ekibe bildirildi.monofaze şube kopuk.kablo servisi ekip koydu. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:44 | 2014-12-20 20:52 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
183261 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_15 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:44 | 2014-12-20 21:23 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
183262 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2715 | t m de osos çalişmasi yapılıyor ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-20 16:59 | 2014-12-20 17:42 | 0.71667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 433.5833 | 0 | 0
183266 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:57 | 2014-12-20 18:18 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
183270 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_8 | h.hat ekibine bildirildi.10m alpekdeğişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 16:36 | 2014-12-20 17:52 | 1.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
183271 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18223_10 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:09 | 2014-12-20 18:04 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
183276 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11326_6 | arıza ekiplrine bildirldi sigorta arızası vardı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:10 | 2014-12-20 18:21 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
183277 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:19 | 2014-12-20 17:34 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
183281 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4293 | arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:27 | 2014-12-20 21:38 | 4.1833 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1426.5167 | 0 | 0
183282 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:29 | 2014-12-20 18:03 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
183285 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29237_1 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:29 | 2014-12-20 23:36 | 6.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
183287 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._4 | havai hat ekibine bildirildi.kofradan tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:06 | 2014-12-20 20:57 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
183289 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20702_3 | DM DE TEK FAZ SİGORTA TIĞI ARIZASI GİDERİLDİ . BİR ADET AMPER NH BIÇAKLI SİGORTA KULLANILDI ENRRJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:38 | 2014-12-20 18:15 | 0.61667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
183292 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_12 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:35 | 2014-12-20 18:26 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
183296 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_3 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:17 | 2014-12-20 19:51 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
183300 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:21 | 2014-12-21 02:49 | 9.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
183302 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_9 | arıza ekiplerine bildirldi kablo arızası gideridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:52 | 2014-12-20 19:57 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
183303 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:50 | 2014-12-20 21:54 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
183305 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:54 | 2014-12-21 01:48 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
183306 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 17:54 | 2014-12-21 00:26 | 6.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
183311 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_12 | arıza ekiplerine bildirlditel kopuğu arızası gideridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 18:09 | 2014-12-20 20:33 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
183317 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_6 | 20402 HAVAİ HATB ÇIKIŞINDA ALPEK KABLO ARIZASI GİDEİRLDİ. 20 MT 3*16 ALPEK KABLO VE 6 ADET A40 KLEMENS KULLANILDI. ARIZA GİDİRLDİ ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA YERİMÖİZ YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 18:25 | 2014-12-20 19:45 | 1.3333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0
183318 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20852_6 | KLEMENS ARIZASI GİDERİDLİ 2 ADET A40 KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 18:28 | 2014-12-20 18:39 | 0.18333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0
183320 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20336_2 | havai hat alpek arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 18:28 | 2014-12-20 21:39 | 3.1833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.6667 | 0 | 0
183324 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_13 | abone kablo koptu dedi ekiplere bildirildi tel kopuğu mevcut idi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 18:31 | 2014-12-20 19:59 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
183327 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21397_2 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 18:35 | 2014-12-20 20:16 | 1.6833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 0 | 0
183328 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_8 | ekibe verildi.sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 18:38 | 2014-12-20 20:46 | 2.1333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0
183329 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8710_7 | ekibe verildi.sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 18:35 | 2014-12-20 21:32 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
183331 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_1 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 18:57 | 2014-12-20 20:23 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
183333 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 18:58 | 2014-12-21 13:22 | 18.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 0
183335 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4428_3 | ARIZA gıderıldı sıgorta arıza sı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 18:21 | 2014-12-20 19:27 | 1.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
183338 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29237_1 | 183285 iş nolu şube tamiratı için 29237 tm den 1 nolu depar çekildi Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 19:09 | 2014-12-20 23:37 | 4.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 415.4 | 0 | 0
183341 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24422 Tepekent_5 | Box panodan 1 depar sigorta atığı değitirildi beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 19:15 | 2014-12-20 19:33 | 0.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
183343 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_5 | arıza ekiplerine bildirldioksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 19:18 | 2014-12-20 21:16 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
183346 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4228_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 19:22 | 2014-12-20 20:23 | 1.0167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.5167 | 0 | 0
183348 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20336_4 | havai hat alpek tel kopuğu arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 19:16 | 2014-12-20 21:35 | 2.3167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 101.9333 | 0 | 0
183349 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18501_6 | havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 19:33 | 2014-12-21 00:06 | 4.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
183350 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 19:28 | 2014-12-21 13:22 | 17.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 0 | 0
183356 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31441 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ.OKSİT TEMİZLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 19:39 | 2014-12-20 20:45 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
183365 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_6 | havai hat ekibine veriildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:00 | 2014-12-20 22:00 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
183368 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11082 | 11082 TM DEĞİŞİYOR.2.BİR ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:07 | 2014-12-20 20:24 | 0.28333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 168.5833 | 0 | 0
183370 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9384 M.köy Konyalı Camii yanı_12 | ekibe bildirildi.9384 tm dp 12 2 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 19:52 | 2014-12-20 21:25 | 1.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 91.45 | 0 | 0
183373 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2098 hamam sk._5 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:14 | 2014-12-20 20:37 | 0.38333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
183376 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9463 Hürriyet mah. Yurt sk._1 | ekibe bildirildi.( 9463 tm olabilir,deparı belli değil.) 7876-1 nolu iki adet telekom cihazına elektrik gelmiyor.3 faz kopuk.şube kablo arızası,yarın gündüz tamir edilecek.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:15 | 2014-12-20 20:18 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
183378 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ASKERİYE FİDERİ | ekibe verildi su deposu kökten gökçeali çıkışı ayrıldı askeriye hattına enerji verildi gökçeali köyü karanlıkta kablo başlığı yapıldı karanlıkta kalan abone yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:11 | 2014-12-20 22:31 | 2.3333 | 13 | 100 | 0 | 0 | 30.3333 | 233.3333 | 0 | 0
183380 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_4 | havai hat ekibine bildirildi.sokağa araçla girilemediği için yarın gündüz tamir edilecek.**Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:22 | 2014-12-21 13:17 | 16.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0
183381 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | orta gerilim enerji kesildi ekip bölgede çalışıyor kısa sürede enerji verilecek | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:21 | 2014-12-20 20:59 | 0.63333 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 26.6 | 1266.6667 | 0 | 0
183382 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3163 okmeydanı h.r.paşa mah park içi_4 | h.hat ekibine bildirildi. alpek yanık ekıbler arızayı gıderıyor. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:13 | 2014-12-20 21:51 | 1.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
183383 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 S.PAŞA SAN. 24450 DM - SANAYİ İÇİ 1 | Geçici açma beslendi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:26 | 2014-12-20 21:11 | 0.75833 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 2119.5417 | 0 | 0
183384 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_10 | Ekiplerimiz ilgilenecektir.oksit arızası arıza havai hat ekibine bildirildi. arıza giderildi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:29 | 2014-12-20 22:37 | 2.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
183385 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23620 Çatalca Taşduvar_4 | ekibe verildi a.g sigorta atyık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:10 | 2014-12-20 21:30 | 1.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
183387 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11492_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:33 | 2014-12-21 02:32 | 5.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.8833 | 0 | 0
183390 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:39 | 2014-12-21 02:16 | 5.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.3167 | 0 | 0
183395 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:32 | 2014-12-20 22:11 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
183397 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_4 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:39 | 2014-12-20 22:55 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
183401 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20537_7 | oksit arızası . arıza havai hat ekibine bildirildi oksit arızası . arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:49 | 2014-12-20 22:35 | 1.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
183402 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_7 | ekiplerimiz ilgilenecektir.oksit arızsı vardır. arıza havai hat ekibine bildirildi. arız giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:56 | 2014-12-20 22:31 | 1.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
183403 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4185_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:57 | 2014-12-20 22:05 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
183407 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4076_3 | arızxa gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 20:56 | 2014-12-20 21:44 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
183410 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1885_13 | ŞUBE KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 21:12 | 2014-12-20 23:14 | 2.0272 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129.7422 | 0 | 0
183419 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_10 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 21:25 | 2014-12-20 22:05 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
183422 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | ekiplere verildi gün içinde müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 21:15 | 2014-12-21 17:26 | 20.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.4667 | 0 | 0
183425 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _1 | Ekibe bildirildi. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 21:42 | 2014-12-20 22:58 | 1.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
183427 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24318 Celaliye Öz-Umut İnş. | Başlık arızası giderildi özumuta enerji alındı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 21:56 | 2014-12-20 23:56 | 2 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
183428 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 22:00 | 2014-12-20 23:18 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
183429 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23058 Ahmediye Kotil meskenler_4 | kablo arızasdı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 21:54 | 2014-12-20 23:53 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
183430 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23049 Ahmediye köyiçi _4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 21:58 | 2014-12-20 22:40 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
183432 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - SUBAŞI | güvenlik amaçlı kesildi enerji verildi karanlıkta kalan abone yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 21:25 | 2014-12-20 22:30 | 1.0833 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5.4167 | 37.9167 | 0 | 0
183433 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28246_3 | havai hat çıkış kablosu arızalı 246 tm den 3 nolu depar çekildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 21:39 | 2014-12-22 00:23 | 26.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2486.2 | 0 | 0
183436 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_2 | ekiplere verildi gün içinde müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 22:10 | 2014-12-21 17:27 | 19.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.2667 | 0 | 0
183439 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4513 | merkezden kesici açması.merkezden kontrollü bir şekilde enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 22:13 | 2014-12-20 22:59 | 0.76667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 261.4333 | 0 | 0
183440 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_3 | ekiplere verildi gün içinde müdahale edilecek.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 22:14 | 2014-12-21 00:54 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
183443 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3108; haskoy keçecipiri mektep sk muhtarlık_1 | Ekip bakıyor tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 22:27 | 2014-12-20 23:53 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
183447 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | ekiplere verildi gün içinde müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 22:38 | 2014-12-21 17:21 | 18.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.7333 | 0 | 0
183450 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2185fethi haydar cd.ibadethane sk._10 | A G KABLO ARIZASI (NÖTR).ilgili servisin bilgisi dahilinde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 23:07 | 2014-12-21 02:07 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
183452 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4258 | merkezden kesici açması.kontrollü şekilde enerji verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 23:28 | 2014-12-21 00:22 | 0.9 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 306.9 | 0 | 0
183458 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 23:35 | 2014-12-21 01:34 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
183459 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 23:34 | 2014-12-21 00:27 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
183460 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_12 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 23:42 | 2014-12-21 13:04 | 13.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.9333 | 0 | 0
183461 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28284_4 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 23:49 | 2014-12-22 00:57 | 25.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 201.0667 | 0 | 0
183462 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_5 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 23:55 | 2014-12-21 02:26 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
183463 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28504_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-20 23:58 | 2014-12-21 01:31 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
183465 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 00:10 | 2014-12-21 01:00 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
183467 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_9 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 00:17 | 2014-12-21 05:06 | 4.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
183469 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 00:30 | 2014-12-21 01:34 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
183471 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 00:34 | 2014-12-21 01:54 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
183472 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29271 | 29271 deparında manevra yapılıyor.manevra bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 00:37 | 2014-12-21 00:49 | 0.2 | 1 | 16759 | 0 | 0 | 0.2 | 3351.8 | 0 | 0
183473 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11475_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 01:04 | 2014-12-21 03:18 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
183475 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1692 | 1692 ve 1713 fiderinin normal tagdiye durumuna getırılmesi için manevra yapılıyor.manevralar tamamlandı enerji verıldı karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 01:19 | 2014-12-21 01:48 | 0.48333 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 623.5 | 0 | 0
183476 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM 28968 | 968 deparında manevra yapılıyor.Manevra bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 01:15 | 2014-12-21 01:38 | 0.38333 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 1070.65 | 0 | 0
183481 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_6 | EKİBE VERİLDİ.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 00:12 | 2014-12-21 13:40 | 13.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.8667 | 0 | 0
183482 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_5 | EKİBE VERİLDİ.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 00:15 | 2014-12-21 13:39 | 13.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
183483 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9116 Fideri | 9116 deparının tadiyesi 9625tm den 9123 tm ye taşınıyor. manevra yapılıyor.**enerji verildi.9116 deparının tadiyesi 9625tm den 9123 tm ye taşındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 01:53 | 2014-12-21 02:06 | 0.21667 | 2 | 6670 | 0 | 0 | 0.43333 | 1445.1667 | 0 | 0
183484 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2811 vilayet bahçesi başbakanlık osmanlı arşivi | GÜNDÜZ CALIŞMASI İCİN MANEVRA YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 01:47 | 2014-12-21 02:07 | 0.33333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0
183485 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI A.İ.T.M. | ambarlı şaltta trafo D trafo C uzerıne aktarıldı. enerjı alındı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 02:08 | 2014-12-21 02:13 | 0.083333 | 63 | 10487 | 0 | 0 | 5.25 | 873.9167 | 0 | 0
183486 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - RAMİ-IV FİDERİ | Teiaş'tan kaynaklı kısa süreli kesinti.Tüm fiderlere enerji verildi.(Saat 02:10) Şebekenin elektrikleri kesintiden etklendiği için Alo 186 armakom sistemine girilemedi bu yüzden iş geç kapatılmıştır. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 02:00 | 2014-12-21 02:29 | 0.48333 | 1 | 11956 | 0 | 0 | 0.48333 | 5778.7333 | 0 | 0
183487 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23049 Ahmediye köyiçi _2 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 02:40 | 2014-12-21 02:58 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
183488 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31042 TM_15 | NÖBT MONT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.İKİ FAZ SİGORTA TIĞI TESPİT EDİLDİ.ABONENİN KAPISI KAPALI OLDĞUNDAN KOFRADAN KONTROL YAPILAMADI SİGORTALAR ÇEKİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ BAKACAK.ABONE KAPIYI AÇMIYORR.İŞİN ÇIKTISI ALINDI.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 02:44 | 2014-12-21 08:57 | 6.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0
183490 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR 12272 DM DEN 12274 ÇIKIŞI | geçici açma oluşmakta hat nöbet ekıbı tarafından beslendı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 03:18 | 2014-12-21 03:48 | 0.5 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
183492 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - GÜNGÖREN FİDERİ | şebeke çalışması manevra yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 03:17 | 2014-12-21 03:35 | 0.3 | 0 | 12818 | 0 | 0 | 0 | 3845.4 | 0 | 0
183494 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21260_11 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 03:41 | 2014-12-21 07:55 | 4.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
183496 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | atışalan 3 fideri manevrası yapılıyor. ekipler çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 04:30 | 2014-12-21 05:02 | 0.53333 | 2 | 9862 | 0 | 0 | 1.0667 | 5259.7333 | 0 | 0
183497 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21397_9 | kablo arızası vardır.kablo ekiplerimiz çalışmaktadırlar.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 04:52 | 2014-12-21 13:34 | 8.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0
183501 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4358 çağla 2 mah | TM den kesici arızası ı.kontrollü şekilde enerji verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 05:42 | 2014-12-21 07:58 | 2.2667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 772.9333 | 0 | 0
183502 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4259_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 05:44 | 2014-12-21 13:55 | 8.1833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 286.4167 | 0 | 0
183504 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2250 35/10 Tr1 ve Tr2 | 2250 it mde 2811.2246.2184.2392.2099 deparlarda çalışma yapılacağından tr2 nin enerjisi kesildi ÇALIŞMA YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 06:29 | 2014-12-21 19:00 | 12.5167 | 4 | 32065 | 0 | 0 | 50.0667 | 401346.9167 | 0 | 0
183505 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24124 M.Sinan Sahiltepe Sit. RMU_1 | Yeraltı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 07:21 | 2014-12-21 17:54 | 10.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 0
183506 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31618_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...2 FAZ SİGORTA ATIGI DEGİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 07:24 | 2014-12-21 09:18 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
183509 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2345_12 | 2435 TM D12 den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 07:58 | 2014-12-21 09:24 | 1.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
183510 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 813 Şirinevler fetih cad.park içi | 813 TM de Trafo köşkü yenilemesi yapılıyor. Programlı kesinti.,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 08:05 | 2014-12-21 21:18 | 13.2167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 10137.1833 | 0 | 0
183511 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28266 | 266 tm de bakım çalışması olduğundan izole edilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 08:09 | 2014-12-22 00:32 | 16.3833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 15252.8833 | 0 | 0
183513 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM | 28600 İTM'DEN TR1 ACIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 08:20 | 2014-12-21 09:38 | 1.3 | 3 | 45622 | 0 | 0 | 3.9 | 59308.6 | 0 | 0
183514 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ALCA - OTOBAN | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 08:25 | 2014-12-21 08:40 | 0.25 | 18 | 78 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0
183515 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_10 | ekibe bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 08:02 | 2014-12-21 09:55 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
183516 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20401_7 | sigorta arızası olduğu tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 08:28 | 2014-12-21 10:43 | 2.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
183518 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11475_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 08:31 | 2014-12-21 09:46 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
183519 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24377 Celaliye Otoban Üstü Eski Mezbaha_4 | Ag depar sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 08:39 | 2014-12-21 09:06 | 0.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
183522 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3307; beşiktaş dizi sk, bozca keşkül sk köşe_7 | nöb. mont. ekibine bildirildi. Şube 3 faz kopuk. Rapor yazıldı. Kablo serv. müdaha ediyor. Ekip konuldu. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 08:41 | 2014-12-21 14:41 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
183528 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21887_7 | Oksit ekibine bildirildi. Arıza giderildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 08:55 | 2014-12-21 16:21 | 7.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
183530 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_2 | Tm den 1 Faz sigorta atıktı değiştirildi. Enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:00 | 2014-12-21 10:40 | 1.6667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0
183532 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M.- 9115 Fideri | Ekibe bildirildi,kontrol ediliyor.**Yapılan kontrolde 9115 deparından arıza gelmiş Yıldıztepe I-II giriş kesicisi açmış, 9115 deparı hariç çıkışlara enerji verildi. 9115 deparında ekip arızayı arıyor.*Deparın devamında yapılan kontrolde 9115 deparınd | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:00 | 2014-12-21 09:47 | 0.78333 | 1 | 689 | 0 | 0 | 0.78333 | 539.7167 | 0 | 0
183534 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25800 GÜMÜŞYAKA ÖDM. Gümüşyaka SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:08 | 2014-12-21 09:53 | 0.75 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 141.75 | 0 | 0
183535 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_12 | Ekibe bildirildi.**motorlar ters döndüğünden abonenin isteği üzerine kofrasında faz sırası değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 08:52 | 2014-12-21 12:00 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
183537 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18006_9 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:06 | 2014-12-21 11:12 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
183539 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18594_10 | h.hat aktarma yapılıyor.aktarma çalışması bitti enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:19 | 2014-12-21 13:14 | 3.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 383.8333 | 0 | 0
183540 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8872_4 | montaj ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:20 | 2014-12-21 09:29 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
183542 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2420 tahtakale sabunhane sk._13 | İlgili bina önünde çalışma yapılırken şube kablosu kopmuş, ARIZA GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:23 | 2014-12-21 14:16 | 4.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0
183543 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_3 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:22 | 2014-12-21 09:51 | 0.48333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0
183544 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:26 | 2014-12-21 11:23 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
183546 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9494 Göktürk MİMEL İnşaat _1 | ekibe bildirildi.Y.A.kablosu 1 faz arızalı servisine bilgi verildi ölçü yapıldı. kablo ekibi çalışıyor.Arıza giderildi saat.20.25 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 08:51 | 2014-12-21 20:44 | 11.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0
183547 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | ekibe bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:34 | 2014-12-21 10:03 | 0.48333 | 3 | 470 | 0 | 0 | 1.45 | 227.1667 | 0 | 0
183548 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31618_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR.ÖLÇÜ EKİBİDE YÖNLENDİRİLDİ KABLO ÖLÇÜLECEK..KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...ARIZAGIDERILDI 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:32 | 2014-12-21 16:42 | 7.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 0 | 0
183553 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3197_1 | Ekiplere bildirildi. 3197 T.M Önü TR 1 üzerinde depar 1.2.3.5.6.7. 9 AG kablolar arızalı Ekip konuldu. Kablo serv. müdahale ediyor.kablolar tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:22 | 2014-12-21 20:23 | 11.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 440.6667 | 0 | 0
183554 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22309_8 | Alpek kablo da oksit vardı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:51 | 2014-12-21 11:41 | 1.8333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
183555 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | ÇOBANÇEŞME DM 29038 | COBANCEŞME EDM DEN AKOM GİRİŞİ ACIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:39 | 2014-12-21 10:42 | 1.05 | 1 | 2794 | 0 | 0 | 1.05 | 2933.7 | 0 | 0
183556 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_3 | hava-i hat ekibine veriildi.d.y.a şube 2 faz arızalı direkten ayrıldı ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibine verildi. tamir edildi,direkten bağlandı.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:42 | 2014-12-21 19:32 | 9.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
183557 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21481 | 21481 nolu tm de bildirimli bakım çalışması vardır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 09:17 | 2014-12-21 17:50 | 8.55 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 3727.8 | 0 | 0
183558 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11411_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:52 | 2014-12-21 13:04 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
183559 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22254_6 | direkten yeraltı şube kablo arızası vardır.direkten ayrıldı ekipler çalışıyor.arıza giderildi.direkten bağlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:16 | 2014-12-21 15:04 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
183562 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11754_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR..1 FAZ SİGORTA ATIGI DEGİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:57 | 2014-12-21 10:07 | 0.16667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
183564 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:40 | 2014-12-21 10:07 | 0.45 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 3.15 | 740.25 | 0 | 0
183565 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_7 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:07 | 2014-12-21 13:22 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
183567 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4228_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:16 | 2014-12-21 11:51 | 1.5833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.0833 | 0 | 0
183568 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:22 | 2014-12-21 17:40 | 7.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
183569 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M.- 9463Fideri | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde 9463 tm'nin denlkaşe olduğu görüldü,arızaya rastlanmadı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 09:55 | 2014-12-21 11:47 | 1.8667 | 0 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 7705.6 | 0 | 0
183570 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:10 | 2014-12-21 17:23 | 7.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.7333 | 0 | 0
183572 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18011_7 | y.a.şube arızalı enerji kesildi kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. 1adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:13 | 2014-12-21 12:01 | 1.8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0
183573 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:32 | 2014-12-21 14:48 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
183574 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20488 | 20488DM DE BAKIM ÇALIŞMASI BİTMİŞ ENERJİ VERİLMİŞTİR. KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 08:53 | 2014-12-21 18:00 | 9.1167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 227.9167 | 0 | 0
183575 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31042 TM_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK...KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜLÜYOR..KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..ABONEDE 3 FAZ NORMAL ARIZALI KABLOSU YARIN SBAAH TAMIR EDILECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:28 | 2014-12-21 18:07 | 7.65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 481.95 | 0 | 0
183576 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:17 | 2014-12-21 11:59 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
183577 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20156_6 | sigorta arızası olduğu tespit edildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:07 | 2014-12-21 10:52 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
183578 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:27 | 2014-12-21 13:57 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
183586 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_12 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:24 | 2014-12-21 13:25 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
183591 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 643 Merter Keresteciler Sitesi Yüksel Sk._1 | 3*120+70 Kablo Pansuman yapıldı. Tehlikeli durum giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:48 | 2014-12-21 13:38 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
183592 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_7 | 9073 tm dp-7 çekik,h.hat ekibi hat aktarıyor..**Çalışma bitirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:58 | 2014-12-21 11:50 | 0.86667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
183597 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:23 | 2014-12-21 12:56 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
183602 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | ALCA - OTOBAN | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:07 | 2014-12-21 11:39 | 0.53333 | 18 | 78 | 0 | 0 | 9.6 | 41.6 | 0 | 0
183605 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20660_10 | arıza nöbetçi ekibe verildi. ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 10:52 | 2014-12-21 12:39 | 1.7833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
183606 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _4 | NÖB.EKİBİNE BİLDRİLDİ kofradan tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:03 | 2014-12-21 13:05 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
183611 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21294_9 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:02 | 2014-12-21 12:27 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
183612 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-BAKLALI 1 | ekıpler calısma yapmaktaduır.ekıpler calısmaasını bıtırdı enerjı verıldı. baklalı 1 ve baklalı 2 tasoluk salttan enerjılı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:20 | 2014-12-21 13:10 | 1.8333 | 17 | 16497 | 0 | 0 | 31.1667 | 30244.5 | 0 | 0
183613 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24406 Tepekent_1 | Yeraltı kablosunun yeri belli gündüz vakti.Onarımı yapılacak.Abone ile görüşüldü. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:18 | 2014-12-21 18:57 | 7.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
183615 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24400 TM - BATIKÖY 1 ÇIKIŞI | Hat gezildi gecici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:25 | 2014-12-21 12:10 | 0.75 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 4687.5 | 0 | 0
183616 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28118 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 11:21 | 2014-12-21 14:24 | 3.05 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2839.55 | 0 | 0
183618 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 TEPECİK 24329 TM - CEVİZLİK RMU ÇIKIŞI | hat kontrol edildi gecici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:26 | 2014-12-21 12:47 | 1.35 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1451.25 | 0 | 0
183620 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_4 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Enkısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:22 | 2014-12-22 00:46 | 13.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0
183621 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_4 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Enkısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:08 | 2014-12-22 01:07 | 13.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.8667 | 0 | 0
183623 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11192_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 4/DİREK ARASI ALPEK KABLO ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:34 | 2014-12-21 19:24 | 7.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0
183625 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2029 hacı arif efendi sk._15 | 3x100A.Kofra içersinde NH BOY 00 Kaideler yanık,enerji geçirmiyor, kaidelerin değişmesi gerekiyor.Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:36 | 2014-12-21 13:47 | 2.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0
183626 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:37 | 2014-12-21 13:37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
183627 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:36 | 2014-12-21 14:58 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
183628 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28504_6 | YERALTI KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:46 | 2014-12-22 17:07 | 29.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2729.55 | 0 | 0
183630 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4225_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:02 | 2014-12-21 12:49 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
183632 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._7 | 9167 tm dp-7 çekik,h.hat ekibi hat aktarıyor.**Çalışma bitirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:53 | 2014-12-21 14:12 | 2.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 136.6833 | 0 | 0
183635 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2206 karagümrük sarayağası cd.mutaf çıkmazı_4 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:51 | 2014-12-21 14:09 | 2.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
183638 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT İNÖNÜ | MONTÖRLÜK EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:57 | 2014-12-21 12:40 | 0.71667 | 3 | 6231 | 0 | 0 | 2.15 | 4465.55 | 0 | 0
183639 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_5 | sigorta arızası olduğu tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 11:56 | 2014-12-21 13:51 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
183641 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT İNÖNÜ | N.MÖNTÖRLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ..31885 TM İLE 31783 TM ARASI İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA VURMUŞ.KABLO İZOLE EDİLDİ..RİNGİN DİGER KISMINA BEŞYOL MÖNİTÖRLÜK ENERJİ VERDİ.ARIZADAN DOLAYI ABONELERE AİT OLAN 31885-31136-31712-31526 TRAFOLAR KARANL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:02 | 2014-12-21 14:55 | 2.8833 | 3 | 6231 | 0 | 0 | 8.65 | 17966.05 | 0 | 0
183643 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_2 | Y.Y.Ş.ARIZASI 28251 TM'DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:08 | 2014-12-21 13:27 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
183644 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_5 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:08 | 2014-12-21 13:40 | 1.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 0 | 0
183645 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:07 | 2014-12-21 14:24 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
183646 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_10 | Ekiplere bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:10 | 2014-12-21 12:28 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
183647 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_6 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:09 | 2014-12-21 12:51 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
183651 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_3 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.kabloya vurulmuş,tutanak tutuldu.kablo arızası depar çekildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:17 | 2014-12-21 18:15 | 5.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 286.4 | 0 | 0
183652 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20812_10 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:17 | 2014-12-21 13:36 | 1.3167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.0833 | 0 | 0
183653 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28246 | 28246 tm bildirimli kesinti bakım çalışması yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 12:20 | 2014-12-21 23:01 | 10.6833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 9946.1833 | 0 | 0
183654 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_9 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:15 | 2014-12-21 12:51 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
183655 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_2 | 183643 nolu şubenin tamiratı için 28251 tm'den 2 nolu depar çekildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:09 | 2014-12-21 13:26 | 1.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
183656 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:14 | 2014-12-21 13:20 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
183657 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 541 Kocasinan Merkez Mah. Bulut Sk._14 | 3*120+70 Kablo 3 Faz temiz kopuk. Ölçü yapıldı,ölçü yapılan yerde arıza cıkmadı,ikinci ölçü yapıldı,kazı çalışması devam ediyor.Arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:21 | 2014-12-22 01:11 | 12.8333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 988.1667 | 0 | 0
183659 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2134 tr2 çapa kız muallim koleji_11 | A.G KABLO ARIZASI ( 3 FAZ)tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:31 | 2014-12-21 20:13 | 7.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0
183661 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:32 | 2014-12-21 15:09 | 2.6167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.7167 | 0 | 0
183668 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11132_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:47 | 2014-12-21 14:26 | 1.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
183669 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._7 | H.hat ekibine bildirildi.**1 adet 8'lik A tipi direk ister,servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:53 | 2014-12-21 13:03 | 0.16667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
183672 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:58 | 2014-12-21 14:28 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
183673 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8787_18 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.abonenın kofrası yanmış*depar çekildi.Ekip çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:56 | 2014-12-21 17:09 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
183674 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_13 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:56 | 2014-12-21 17:26 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
183675 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:04 | 2014-12-22 00:49 | 11.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
183676 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21887_3 | havai hat ekiplerine bildirildi.oksit arızası. arıza giderildi. enerji verild | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:52 | 2014-12-21 16:29 | 3.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
183677 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım_3 | H.hat ekibine bildirildi.arıza giderilerek ceryan verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:57 | 2014-12-21 15:55 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
183678 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım_3 | H.hat ekibine bildirildi.abonenin şube kablosu yanıktı. 6mt. 1*16+25apak değiştirilerek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:59 | 2014-12-21 17:03 | 4.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
183680 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18006_9 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:06 | 2014-12-21 13:38 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
183681 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._1 | H.hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:12 | 2014-12-21 15:30 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
183682 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | 24056 ve 24142 tm ler arası og tel kopuğu vardı onarıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:09 | 2014-12-21 13:59 | 0.83333 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 708.3333 | 0 | 0
183682 | 2 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - UN FAB. ÇIKIŞI | 24056 ve 24142 tm ler arası og tel kopuğu vardı onarıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:09 | 2014-12-21 16:14 | 3.0833 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 6111.1667 | 0 | 0
183682 | 3 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - UN FAB. ÇIKIŞI | 24056 ve 24142 tm ler arası og tel kopuğu vardı onarıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:09 | 2014-12-21 20:12 | 7.05 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 0 | 0
183687 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2124 neşter sk._7 | y a şube nakli gerekir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:24 | 2014-12-21 16:24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
183691 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - BASINKENT ÇIKIŞI | geçici açam beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:09 | 2014-12-21 13:58 | 0.81667 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 0 | 0
183692 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20609_6 | KLEMENS ARIZASI GİDEİRLDİ . 2 ADET A40 KLENMENS KULLANILDI. ARAZİ ŞARTLARI NEDENİ İLE ARIOZA BİTİŞ SAATİ UZAMIŞTIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:25 | 2014-12-21 15:59 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
183693 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_5 | H.hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:29 | 2014-12-21 18:31 | 5.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
183696 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_7 | oksit arızası ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:29 | 2014-12-21 18:20 | 4.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0
183698 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_2 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:34 | 2014-12-21 15:35 | 2.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
183699 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:35 | 2014-12-21 17:15 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
183700 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - VİLPA ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:11 | 2014-12-21 13:40 | 0.48333 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 519.5833 | 0 | 0
183704 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23049 Ahmediye köyiçi _2 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:41 | 2014-12-21 15:56 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
183709 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ekıplere verıldı..tamır edıldı bır faz sıgorta erımesı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:46 | 2014-12-21 14:35 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
183715 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:43 | 2014-12-21 17:41 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
183716 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22024_8 | Kofradan nötr kopuktu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:49 | 2014-12-21 14:39 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
183720 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4453_1 | ARIZA gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:50 | 2014-12-21 17:55 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
183722 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_9 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Enkısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:51 | 2014-12-22 01:01 | 11.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.3333 | 0 | 0
183726 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8744_7 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:55 | 2014-12-21 16:08 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
183727 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11656_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:54 | 2014-12-21 17:43 | 3.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
183728 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_1 | H.hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:58 | 2014-12-21 15:22 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
183731 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_9 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:02 | 2014-12-21 14:36 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
183732 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_9 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Enkısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:54 | 2014-12-22 00:59 | 11.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
183733 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8851_21 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Depar çekildi.Ekip çalışıyor.Tamir Edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:53 | 2014-12-21 19:37 | 6.7333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 323.2 | 0 | 0
183734 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_5 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Enkısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:51 | 2014-12-22 00:47 | 10.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 | 0 | 0
183735 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_12 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Enkısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 13:59 | 2014-12-22 01:12 | 11.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.7333 | 0 | 0
183738 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2097-karasarıklı sk._3 | 3 Faz Y.A Şube Arızası (No:14 önünde patlama olduğundan 2097 Tm depar 3 çekildi)TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:11 | 2014-12-21 20:35 | 6.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
183739 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:13 | 2014-12-21 17:37 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
183743 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11642_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:03 | 2014-12-21 17:45 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
183744 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4074_5 | ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:11 | 2014-12-21 16:08 | 1.95 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
183745 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_5 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ 1 ADET A40 KELMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:21 | 2014-12-21 15:15 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
183750 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:31 | 2014-12-21 16:31 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
183753 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9115 Fideri | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde 9115 deparının satış tarafından arıza gelmiş ve Yıldıztepe I-II giriş kesicisini açmış, saat 14:55 de depara enerji verildi,karanlık yer yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:33 | 2014-12-21 15:09 | 0.6 | 1 | 667 | 0 | 0 | 0.6 | 400.2 | 0 | 0
183754 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11019_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. AJYDINLATMA DİREĞİ İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:36 | 2014-12-21 17:46 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
183758 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28119 | 28119 TR MERKEZİ BAKIM CALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 14:42 | 2014-12-21 17:52 | 3.1667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2948.1667 | 0 | 0
183760 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | ekibe verildi ölçüsüz enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:46 | 2014-12-21 15:55 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
183761 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._11 | Ekibe bildirildi.Kofraya 1 faz ceryan gelmiyor,kablo arızalı kablo servisine bilgi verildi.Aboneye kofradan atlama ceryan verildi.sabah ölçü yapılıp arızasına devam edilecek karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:28 | 2014-12-21 17:58 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
183762 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | havaihat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:52 | 2014-12-21 16:27 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
183767 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_4 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:46 | 2014-12-21 16:27 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
183771 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_7 | havai hat ekiplerine bildiriildi ilgilenmektedirler.oksit arızası.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:05 | 2014-12-21 18:01 | 2.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
183772 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20840_1 | arıza ekiplerine bildirildi kablo arızası mevcut ölçülecek kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:05 | 2014-12-21 18:20 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
183773 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31021 TM_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:04 | 2014-12-21 18:03 | 2.9833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 187.95 | 0 | 0
183775 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8661_9 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 14:55 | 2014-12-21 22:34 | 7.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 0
183776 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23229 Karacaköy Giriş_2 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:04 | 2014-12-21 18:36 | 3.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
183778 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_7 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası.arıza giderildi .enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:10 | 2014-12-21 19:43 | 4.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
183779 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25792 TR13-6. Cad. Demirkaya(giriş) üstü_8 | YERALTI ARIZASI MEVCUT ÖLÇÜ GEREKİYO ABONEYE GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:09 | 2014-12-21 15:47 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
183782 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT İNÖNÜ | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:08 | 2014-12-21 16:34 | 1.4333 | 3 | 6231 | 0 | 0 | 4.3 | 8931.1 | 0 | 0
183784 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Yenibosna Merkez (31843) | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ KONTROL EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ GEÇİCİ AÇMA. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:12 | 2014-12-21 16:37 | 1.4167 | 2 | 5726 | 0 | 0 | 2.8333 | 8111.8333 | 0 | 0
183787 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:13 | 2014-12-21 16:51 | 1.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
183788 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8872_1 | Arıza tespit ve onarımı için ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:18 | 2014-12-21 17:35 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
183790 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11286_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.TEL KOPPUĞU TESPİT EDİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 12:37 | 2014-12-21 21:28 | 8.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0
183794 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3076 Şişli nişantaşı akkavak sk no:2 karşısı_3 | nişantaşı hacı emin efendi sk ile ıhlamur yolu köşesinde kablo patlama yapmış ekibe verildi. Kablo serv. müdhaale ediyor. Ekip konuldu.Tamir edildi ancak 2. arıza çıktıgından dolayı arıza sabaha bırakıldı. Ekip konuldu. Kablo servisi sabah ekibi mü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:11 | 2014-12-22 15:30 | 24.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 972.6667 | 0 | 0
183795 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:34 | 2014-12-21 17:13 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
183797 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. N:22YE ENERJİ VERİLDİ DİREK DEVRİLMEK ÜZERE İLGİLİ SERVİSİNE VERİLDİ SABAH BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:11 | 2014-12-21 19:43 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
183798 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:38 | 2014-12-21 21:48 | 6.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
183799 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1716_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:39 | 2014-12-21 18:08 | 2.4833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 158.9333 | 0 | 0
183800 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18282_12 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:39 | 2014-12-21 17:55 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
183803 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4066_5 | ARIZA GIDERILDI KOFRADAN SIGORTA ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:33 | 2014-12-21 16:24 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
183805 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 13 FİDER | HABİBLER ŞALTTAN 13 FİDER AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE ETTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:05 | 2014-12-21 16:16 | 1.1833 | 58 | 4856 | 0 | 0 | 68.6333 | 5746.2667 | 0 | 0
183812 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | ORTA GERİLİM HATTIMIZ AÇTI EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:02 | 2014-12-21 15:51 | 0.81 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 34.02 | 1620 | 0 | 0
183814 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18006_9 | n.mont.ekibine verildi. sigorta atığı tespit edildi,enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:54 | 2014-12-21 16:23 | 0.48333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
183815 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 049 Tozkoparan Sulhi Garan Cad._1 | binanın kofrası yanık(kofra değişiminden dolayı 049 TM'den 1 adet sdepar çekildi),kofra değiştirildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:50 | 2014-12-21 17:35 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
183821 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_9 | 1623 BİR FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:02 | 2014-12-21 17:21 | 1.3167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84.2667 | 0 | 0
183822 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:00 | 2014-12-21 18:02 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
183823 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:07 | 2014-12-21 17:20 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
183824 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:06 | 2014-12-21 17:39 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
183826 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:06 | 2014-12-22 01:54 | 9.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0
183829 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:14 | 2014-12-21 17:15 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
183831 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3253_1 | ARIZA gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:14 | 2014-12-21 17:55 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
183835 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi,Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:18 | 2014-12-21 18:00 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
183837 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_11 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:19 | 2014-12-21 17:35 | 1.2667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 74.7333 | 0 | 0
183840 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23086 Aydınlar Köyü_4 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:27 | 2014-12-21 17:42 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
183841 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:12 | 2014-12-21 22:13 | 6.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 | 0 | 0
183842 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. 15 metre 1x16 alpek ister tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:57 | 2014-12-22 01:13 | 9.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.1333 | 0 | 0
183843 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:22 | 2014-12-22 01:16 | 9.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
183845 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_3 | oksit arızası enerji verildi. no:8,1 aynı bina. abone yanlış bildirmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:17 | 2014-12-21 21:21 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
183847 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_4 | havai hat alpek arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:31 | 2014-12-21 21:06 | 4.5833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0
183848 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 851 B.Evler Talatpaşa Cd. İskender Fahrettin Sk._1 | 4*10 şube kablo havai hattan klemesle değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:35 | 2014-12-21 19:53 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
183849 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _13 | ekip bakacak.abone sabah binasına bakıp arayacak tekrar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:27 | 2014-12-21 17:19 | 0.86667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
183850 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28875_8 | BÖLGEDE ALPEK YANMIŞ EKİP DEPARI ÖEKTİ ARIZAYI ONARIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:56 | 2014-12-21 18:30 | 2.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0
183856 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:52 | 2014-12-21 19:25 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
183859 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:55 | 2014-12-22 16:51 | 23.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.4667 | 0 | 0
183862 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:59 | 2014-12-21 19:33 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
183871 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29320_5 | T.E | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:07 | 2014-12-22 12:45 | 19.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 157.0667 | 0 | 0
183872 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_3 | ARIZA gıdeerrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 16:50 | 2014-12-21 17:54 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
183873 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 082 N.Fazıl Kısakürek Cd. ile Soğanlı Cd. köşesi_1 | direkte kaçak vardı,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:05 | 2014-12-21 17:32 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
183875 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23049 Ahmediye köyiçi _4 | ekibe verildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:12 | 2014-12-21 19:22 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
183876 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 608 B.evler Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. _1 | ekipler müdahele etti,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:04 | 2014-12-21 18:12 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
183879 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_11 | ekip bakıyor.Anakablo 2 faz kopuk. Kablo ekibi müdahale ediyor. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:00 | 2014-12-22 00:19 | 7.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 292.6667 | 0 | 0
183881 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:04 | 2014-12-21 20:22 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
183884 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11744_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:17 | 2014-12-21 23:49 | 6.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
183885 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_7 | sabah ekiplere verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 15:53 | 2014-12-21 21:21 | 5.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0
183886 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_1 | Havai hat ekibine bildiridli.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:17 | 2014-12-21 18:10 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
183887 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29228_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:22 | 2014-12-22 14:40 | 21.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 0
183888 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:26 | 2014-12-22 13:44 | 20.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0
183889 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21047_7 | ARıza kablo ekibine bildirildi. Ekiplerimiz arızayı giderildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:29 | 2014-12-21 23:11 | 5.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 0
183890 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:20 | 2014-12-21 19:31 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
183894 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18323_4 | havai hat ekibine verildi. şube arızası nedeniyle 18323 tm'den depar çekildi. tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:38 | 2014-12-21 22:11 | 4.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 445.9 | 0 | 0
183897 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_7 | arıza ekiplerine bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:41 | 2014-12-21 19:26 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
183899 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11744_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:48 | 2014-12-21 19:44 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
183904 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4101_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:57 | 2014-12-21 19:13 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
183906 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_7 | Arıza havai hat ekibine bildirildi.oksit arızası arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 17:57 | 2014-12-21 20:28 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
183907 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24104 M.Sinan Kiptaş RMU_1 | 1 fazda oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:05 | 2014-12-21 19:00 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
183908 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:05 | 2014-12-22 13:47 | 19.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 0
183910 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20973_6 | arıza ekiplerine bildirldi. sigorta atığı giderildi. örnek mahallesi ile akçaburgaz kesişimi evren 2 sanayi sitesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:03 | 2014-12-22 00:03 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
183911 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20156_5 | 20156 HAVAİ HAT ÇIKIŞINDA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. 23 MT 3*16 ALPEK KABLO VE 5 ADET A40 KLEMENS KULLANILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:04 | 2014-12-21 19:21 | 1.2833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 0
183912 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18006_8 | n.mont.ekibine verildi. sigorta erimesi tespit edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:04 | 2014-12-21 18:11 | 0.11667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
183913 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25592 ALİ OSMAN ALEMDAR Köy çıkışı Ovayenice_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:07 | 2014-12-21 18:30 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
183914 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:06 | 2014-12-21 19:08 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
183917 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_10 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:11 | 2014-12-21 19:08 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
183918 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20715 VEKSAN DM_7 | 20715 DM DEN ÇIKAN HAVAİ HAT ALPEK KABLO YANIK . 17 MT 3*16 ALPEK KABLO VE 6 ADET A40 KELEMENS KULLANILDI. HATTA ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:12 | 2014-12-21 20:24 | 2.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
183920 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_7 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:13 | 2014-12-21 20:41 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
183926 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3994 çıksalın turşucu hüseyin sk _12 | havaihat ekibine verildi. Şube 2 faz kopuk. Kablo serv. müdahale ediyor. Ekip konuldu.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:21 | 2014-12-22 12:25 | 18.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 126.4667 | 0 | 0
183927 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _15 | nöb mont ekibine verildi.AG KABLO 3 faz kopuk. kablo servisi sabahtan mudahele edecek.enerji verildi.16:00 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:22 | 2014-12-22 16:08 | 21.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 870.6667 | 0 | 0
183931 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._5 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:41 | 2014-12-21 20:05 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
183933 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4345_2 | Ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:44 | 2014-12-21 18:57 | 0.21667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
183934 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:27 | 2014-12-21 19:30 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
183935 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_6 | Arıza havai hat ekibine bildirildi. kontrol etmektedirleroksit arızası arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:51 | 2014-12-21 22:13 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
183937 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:43 | 2014-12-22 01:59 | 7.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 0 | 0
183938 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28584_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:48 | 2014-12-22 14:04 | 19.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.1333 | 0 | 0
183939 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:53 | 2014-12-21 20:28 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
183942 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:58 | 2014-12-22 02:00 | 7.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.2333 | 0 | 0
183945 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4345_5 | bölgede kablo arızası mevcut.geçici enerji verildi.yarın ölçü yapılacak... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:01 | 2014-12-21 20:41 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
183948 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_6 | abone enerji yok dedi ekiplere bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:07 | 2014-12-21 20:57 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
183950 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25868 VERGİ DAİRESİ Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:12 | 2014-12-21 19:19 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
183952 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2102 sucu baki sk. | OG HÜCRELERİN MONTAJI YAPILDIĞINDAN ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-21 19:06 | 2014-12-21 19:51 | 0.75 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 453.75 | 0 | 0
183955 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:17 | 2014-12-22 10:15 | 14.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.7333 | 0 | 0
183956 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31931 TM_1 | EKİBE VERİLDİ KONTROLÜ SAĞLANACAK KONTROL EDILDI 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPIT EDILDI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL ARIZA SABAH ÖLÇÜLEREK GIDERILECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:17 | 2014-12-21 21:22 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
183957 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 18:57 | 2014-12-21 20:56 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
183960 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:20 | 2014-12-22 01:58 | 6.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0
183962 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:10 | 2014-12-21 21:29 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0
183966 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28452_13 | YERALTI KABLO ARIZASI 28452 TM 13 NOLU DEPAR 2 KABLO ÜSTÜSTE BAĞLI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 04:38 | 2014-12-22 18:21 | 37.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3507.65 | 0 | 0
183968 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28777 BOLLUCA KALDIRIM BAŞI MEVKİİ_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:13 | 2014-12-21 20:55 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
183971 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2049 lalezar cami sk._2 | A.G. KABLO ARIZASI (3FAZ) TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:37 | 2014-12-22 18:45 | 23.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 0 | 0
183972 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_5 | kablo arızası. Arıza kablo ekibine bildirildi. nh atığı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:25 | 2014-12-21 23:50 | 4.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
183973 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 20325 | çalışma devam etmekte. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:14 | 2014-12-21 19:55 | 0.68333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 297.9333 | 0 | 0
183975 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:54 | 2014-12-22 10:31 | 14.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.9333 | 0 | 0
183976 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:00 | 2014-12-22 02:03 | 6.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
183978 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 19:49 | 2014-12-22 14:06 | 18.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.2667 | 0 | 0
183986 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:16 | 2014-12-21 20:34 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
183991 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3197_4 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:26 | 2014-12-21 20:48 | 0.36667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
183992 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25874 Garden arkası İlk.Ögr.Okulu SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:35 | 2014-12-21 21:14 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
183994 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28026_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:07 | 2014-12-22 14:07 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
183995 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:33 | 2014-12-21 21:20 | 0.78333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
183996 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4041_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:24 | 2014-12-21 23:23 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
183998 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4345_4 | yeraltı kablo arızası giderildi.bölgeye enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:42 | 2014-12-22 03:54 | 7.2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
184000 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28335_8 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:41 | 2014-12-22 11:47 | 15.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1404.3 | 0 | 0
184002 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31055 TM_3 | EKİBE VERİLDİ KONTROLÜ SAĞLANACAK OKSIT ARIZASI VARDI GIDERILDI 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:54 | 2014-12-21 22:02 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
184004 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:52 | 2014-12-22 00:19 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
184005 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18211_2 | havai hat ekibine verildi. yeraltı şube kablosu nötr arızalı,kablo ekibine verildi..tamir edildi enerji verildi. 1 ad 120 lık ilaçlı buvat kullanıldı.5 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:03 | 2014-12-22 01:43 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
184006 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22302_4 | direkten klemens değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:02 | 2014-12-21 22:14 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
184007 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4433_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:50 | 2014-12-21 21:48 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
184009 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:06 | 2014-12-22 02:03 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
184010 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21554_2 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:59 | 2014-12-21 22:03 | 1.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
184011 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11286_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:05 | 2014-12-21 21:28 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
184014 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20293_8 | arıza ekiplerine bildirldi sigorta arızası enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:14 | 2014-12-21 21:24 | 0.16667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
184017 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_3 | Havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:23 | 2014-12-21 21:51 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
184018 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Hasköy 3211 (35 KV) | Ekibe bildirildi. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:15 | 2014-12-21 22:14 | 0.98333 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 1506.4667 | 0 | 0
184019 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8779_1 | Arıza tespit ve onarımı için ekibe verildi.1 faz temiz kopuk doğru şube kablo arızası tespit edildi.Ölçüldü.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:34 | 2014-12-22 01:31 | 3.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
184021 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_7 | HAVAI HAT EKIBINE VERILDI IS SIRASINA GORE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:39 | 2014-12-22 02:02 | 4.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
184022 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24205-M.Sinan Ekşioğlu Yakamoz Villaları_2 | Depar direğinde klemensler yanıktı.onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:40 | 2014-12-21 22:54 | 1.2333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
184023 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_2 | HAVAI HAT EKIBINE VERILDI IS SIRASINA GORE BAKILACAK PİPODA OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:32 | 2014-12-22 00:44 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
184026 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_4 | HAVAI HAT EKIBINE VERILDI IS SIRASINA GORE BAKILACAK 11616 TM DEN KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA ÇIKMADI SİGORTA BASILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:36 | 2014-12-22 02:58 | 5.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
184027 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 21:38 | 2014-12-21 22:25 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
184030 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11573_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİTİ VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 22:00 | 2014-12-22 00:20 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
184031 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21031_7 | Arıza havai hat ekibine bildirildi. oksit arızası arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 22:02 | 2014-12-21 22:49 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
184034 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21423_5 | Arıza havai hat ekibine bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 22:05 | 2014-12-21 23:28 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
184036 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Enkısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 22:22 | 2014-12-23 16:30 | 42.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 337.0667 | 0 | 0
184037 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21042_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 22:25 | 2014-12-22 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
184043 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_7 | arıza havai hat ekibine bildirildi. ekiplerimiz kontrol etmekte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 22:44 | 2014-12-21 23:26 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
184044 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25047 PARK OTEL Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 22:54 | 2014-12-21 23:42 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
184046 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_3 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 22:55 | 2014-12-22 00:01 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
184050 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 23:06 | 2014-12-22 01:21 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
184053 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 3969_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. 4904 tm den direge çıkan kabloda arıza var..1 faz arızalı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 23:05 | 2014-12-22 04:43 | 5.6333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 174.6333 | 0 | 0
184057 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 23:31 | 2014-12-22 01:00 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
184058 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 23:37 | 2014-12-22 02:03 | 2.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
184060 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20488_2 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 22:57 | 2014-12-22 00:55 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
184065 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 23:44 | 2014-12-22 14:08 | 14.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
184066 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8661_9 | Arıza tespit ve onarımı için ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 00:09 | 2014-12-22 00:57 | 0.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
184067 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28118_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 00:02 | 2014-12-22 14:52 | 14.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.6667 | 0 | 0
184068 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2811 | 10 kv manevra yapılıyor manevralar yapıldı karanlıkta yerımiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 00:26 | 2014-12-22 02:41 | 2.25 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 5445 | 0 | 0
184070 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 00:32 | 2014-12-22 11:35 | 11.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
184071 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_1 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 00:55 | 2014-12-22 01:50 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
184073 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4264_2 | arıza gıderıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 00:54 | 2014-12-22 03:27 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
184074 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3041 (10 KV) | Manevra yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 01:09 | 2014-12-22 01:36 | 0.45 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 0.9 | 862.65 | 0 | 0
184078 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - RAMİ-V FİDERİ | Teiaş'tan kaynaklı kısa süreli kesinti.Tüm fiderlere enerji verildi.(Saat 02:06) Şebekenin elektrikleri kesintiden etklendiği için Alo 186 armakom sistemine girilemedi bu yüzden iş geç kapatılmıştır. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 01:59 | 2014-12-22 02:18 | 0.31667 | 1 | 7259 | 0 | 0 | 0.31667 | 2298.6833 | 0 | 0
184084 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 267 Güngören Posta CAd. Salcı SK. Köşesi_1 | 267 TM den sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 02:32 | 2014-12-22 03:48 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
184086 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)CÖMERTKENT (21333)ÇIK. | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 02:42 | 2014-12-22 03:17 | 0.58333 | 11 | 1100 | 0 | 0 | 6.4167 | 641.6667 | 0 | 0
184087 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8721_1 | Arıza tespit ve onarımı için ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 02:53 | 2014-12-22 03:37 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
184088 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2212 İ.Ü.HUK.FAK.bahçesi | T.M. AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 03:05 | 2014-12-22 03:45 | 0.66667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 403.3333 | 0 | 0
184089 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1256_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 03:00 | 2014-12-22 04:31 | 1.5167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667 | 0 | 0
184091 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21522_7 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 04:35 | 2014-12-22 10:40 | 6.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0
184092 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8710_1 | Arıza tespit ve onarımı için ekibe verildi.1 Faz kablo arızası ölçü ekinine verildi.2. arıza çıktı. kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 05:12 | 2014-12-22 20:37 | 15.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0
184095 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1277_5 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ İZOLE KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 06:04 | 2014-12-22 15:33 | 9.4833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 606.9333 | 0 | 0
184096 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZASI. ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDEİRLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-21 20:38 | 2014-12-22 10:47 | 14.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0
184097 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_10 | Ekiplere bildirildi. mavı sıgorta erımesı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 05:54 | 2014-12-22 06:37 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
184099 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8661_2 | Arıza tespit ve onarımı için ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 05:56 | 2014-12-22 07:25 | 1.4833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0
184100 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 541 Kocasinan Merkez Mah. Bulut Sk._10 | 3x120+70 3 Faz Kablo Arızası. 3.Ölçüsü yapıldı.kazı çalışması yapıldı,malzeme gönderiliyor,Çalışma devam ediyor.(kablo yanık suruluyor),çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 06:35 | 2014-12-22 20:58 | 14.3833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1107.5167 | 0 | 0
184101 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 3969_5 | 4904 tm ( 3969) 5 depar 1 faz arızalı merkezden cıkıs var dırege cıkan kabloda tek faz gıtmıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 06:37 | 2014-12-22 08:36 | 1.9833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.4833 | 0 | 0
184102 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 8100 Davurpaşa TEİAŞ Lojmanları yanı İM içi | 477 TM Denklaşeydi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 06:38 | 2014-12-22 07:46 | 1.1333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 869.2667 | 0 | 0
184103 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9601 Fideri | ekibe bildirildi.** 9601 deparında açma görüldü yapılan kontrollerde 9601 Tm de kesicinin üzerine su damlıyor. Montaj ekiplerine bildirildi. Depara enerji verildi. Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 06:45 | 2014-12-22 08:12 | 1.45 | 1 | 9633 | 0 | 0 | 1.45 | 13967.85 | 0 | 0
184105 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8721_1 | Arıza tespit ve onarımı için ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 06:39 | 2014-12-22 10:29 | 3.8333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0
184107 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_12 | nöbetçi ekiplere verildi kontrol edilecek.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 06:53 | 2014-12-22 09:31 | 2.6333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 115.8667 | 0 | 0
184113 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 07:34 | 2014-12-22 10:08 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
184114 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_8 | havai hat ekibi yönlendirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 07:37 | 2014-12-22 08:14 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
184115 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3632_2 | ekibe verildi. sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 07:29 | 2014-12-22 07:49 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
184117 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21474_2 | kablo ekiplerine bildirildi lgilenmektedirler.ekiplerimiz kontrol ediyor.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 07:35 | 2014-12-22 19:15 | 11.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
184118 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31538 TM_15 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 31538 TM DEN DEPAR-15 KABLO ARIZALI ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. ABONENIN 2 KABLOSU VAR 1'İNDEN ENERJİ VERİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ ARIZALI KABLOYU ÖLÇÜYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE B | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 07:50 | 2014-12-22 17:27 | 9.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0
184120 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 07:52 | 2014-12-22 13:57 | 6.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
184122 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31161 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK NÖBETÇİ MONTRÖLÜK EKİBİ KONTROL ETTİ.31032 TM BUCHOLZ'DAN AÇTI MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR. TRAFOYA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 07:52 | 2014-12-22 09:11 | 1.3167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 837.4 | 0 | 0
184127 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26241 ALİ KAYA | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:12 | 2014-12-22 09:26 | 1.2333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 0
184128 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22120_5 | direkte alpek kabloda oksit vardı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:10 | 2014-12-22 09:20 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
184130 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_15 | havai hat ekiplerine bildirildi.*(9038 tm dp 15 ) 2 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:09 | 2014-12-22 08:50 | 0.68333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 40.3167 | 0 | 0
184132 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2452_3 | MONOFAZE YERALTI ŞUBE ARIZASI yarın yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:16 | 2014-12-22 11:16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
184133 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3677_4 | ekibe verildi KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİYOR AG KABLO 3 FAZ KOPUK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:40 | 2014-12-23 01:17 | 16.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 664.6667 | 0 | 0
184135 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11144_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. İKİ FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ . 11444 TM D:2 DOĞRU ŞUBE İKİ BİNAYI BESLER. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ARIZA ÇIKMADI SİGORTA TAKILDI ENERJİ TUTTU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:25 | 2014-12-22 18:29 | 10.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0
184136 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28282_3 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:06 | 2014-12-22 17:09 | 9.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0
184137 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_10 | ekibe verildi.AG KABLO 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:25 | 2014-12-23 01:18 | 16.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 675.3333 | 0 | 0
184138 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2098 hamam sk._4 | fazın birinde voltaj düşüklüğü var ilgili birimin bilgisi var ekipler müsait oluca tamir edilecek abonede şu an c var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:29 | 2014-12-22 10:39 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
184139 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_7 | MERDİVEN İSTER ŞEBEKEN MERDİVEN ALINIP YÖNLENDİRİLECEK 20mt 1x16+25 şube ister tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:04 | 2014-12-24 11:38 | 51.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 412.5333 | 0 | 0
184141 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_5 | ihbar üzerine ekibe bilgi verildi sigorta atığı arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:34 | 2014-12-22 09:18 | 0.73333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
184142 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:23 | 2014-12-22 10:53 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
184143 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25826 M.CESME KARSISI(eski Tır Kontrol Arkası)_6 | YERALTI KABLO ARIZASI MEVCUTTU YERALTI EKİPLERİ TAMİR ETTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:39 | 2014-12-22 14:13 | 5.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
184144 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:37 | 2014-12-22 11:34 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
184146 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21522_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:20 | 2014-12-22 10:45 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
184147 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2059 TR 2_2 | 3.100.a.kofra patlamış değişmesi gerekir ayrıca abonenin tesisatı arızalı bilgi verildi TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:34 | 2014-12-22 17:48 | 9.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.1667 | 0 | 0
184149 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_5 | Alpekte faz nötr yapışıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:44 | 2014-12-22 10:37 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
184153 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 3314_5 | havai hatta cıkan 3x120 lik kobloda 1 faz arızası var ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:36 | 2014-12-22 14:19 | 5.7167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 177.2167 | 0 | 0
184157 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29401_3 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI DEPAR ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:58 | 2014-12-22 22:23 | 13.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0
184159 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_15 | ekibe bildirildi.*9038 tm dp 15 çekik.üst üste 2 kablo bağlı.yer altında patlama oluyor.kablo arızası.servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.120 lik ilaçlı buat * 70 lik ısıtmalı buat*1 kutu sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:01 | 2014-12-22 12:54 | 3.8833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 229.1167 | 0 | 0
184160 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1460_5 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDi TARAFO MERKEZİNDEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:00 | 2014-12-22 09:59 | 0.98333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 | 0 | 0
184161 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_8 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:00 | 2014-12-22 09:24 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
184162 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23102 Celep Köy_1 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:02 | 2014-12-22 15:44 | 6.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
184163 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11856_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. İREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:39 | 2014-12-22 12:10 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
184164 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4051_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 08:57 | 2014-12-22 11:37 | 2.6667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0
184172 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4324_2 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:19 | 2014-12-22 13:07 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
184173 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11756_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ KABLOYU ÖLÇÜYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:05 | 2014-12-22 19:18 | 10.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 0
184176 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 9240 Uzun Kemer Kuşçular Mezarlık | 9240 TM denklanşe.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:23 | 2014-12-22 10:11 | 0.79139 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 466.1281 | 0 | 0
184177 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:22 | 2014-12-22 14:15 | 4.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 0 | 0
184183 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410 Zincirlikuyu D.M. - 9221 Fideri | 9381 deparının tadiyesi 9157 ye alınıyor.*deparın tadiyesi şişli gis gelişi 9157 ye taşındı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:27 | 2014-12-22 09:38 | 0.18333 | 1 | 2001 | 0 | 0 | 0.18333 | 366.85 | 0 | 0
184185 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18022_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:24 | 2014-12-22 10:48 | 1.4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 0
184186 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21990 | 21990 tmde bedaş armin yatırım çalışması bitmiştir enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-22 09:26 | 2014-12-22 13:20 | 3.9 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 0
184189 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_1 | Havai hat ekibine verildi.direkten yer altı şube arızası.Kabloya vurulmuş.tutanak tutuldu.direkten ayrıldı.yeri belli kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:38 | 2014-12-22 16:43 | 7.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
184191 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9528 Cendereyolu FAKO karşısı_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:40 | 2014-12-22 10:53 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
184192 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9601 M.Köy Selahattin Pınar Cd. | *9601 tm izole.montaj ekibi çalışıyor*çalışma sona erdi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:05 | 2014-12-22 11:40 | 1.5833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 932.5833 | 0 | 0
184193 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti TR2 ( 10 kV ) | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:03 | 2014-12-22 10:30 | 0.45 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 861.75 | 0 | 0
184194 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_5 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:08 | 2014-12-22 10:50 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
184195 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24001 M.Sinan Cami Yanı RMU_5 | Merkezden 1 depar sigorta atığı vardı değiştirildi beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:10 | 2014-12-22 10:14 | 0.066667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
184196 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:12 | 2014-12-22 17:06 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
184198 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:15 | 2014-12-22 12:10 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
184204 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_2 | ekibe verildi kofreden tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:12 | 2014-12-22 12:19 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
184205 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 3430; şişli darulacaze cad, fulya sk _2 | ekibe verildi ŞUBE 3 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ EKİP KOYDU. enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:12 | 2014-12-22 22:02 | 12.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
184207 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22182_8 | trafodan sigorta atıktı enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:27 | 2014-12-22 10:56 | 0.48333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
184208 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:29 | 2014-12-22 10:42 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
184211 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21076_8 | kablo arızası vardır kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:30 | 2014-12-22 17:00 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
184213 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31931 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 31931 TM DEN DEPAR-11 KAPAMADAN 2 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:22 | 2014-12-22 21:53 | 11.5167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 725.55 | 0 | 0
184218 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21484_9 | nöbetçi ekiplere bildrildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 09:37 | 2014-12-22 11:33 | 1.9333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
184219 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12321_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 12321 TM DEN SİGORTA ATIĞI VARDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:34 | 2014-12-22 11:36 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
184225 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_1 | ALPEK YANIK DEPAR ÇEKİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:42 | 2014-12-22 14:45 | 4.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 376.65 | 0 | 0
184227 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21538_3 | kablo arızası varsdır.ekiplerimiz kontrol ediyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:42 | 2014-12-22 17:02 | 6.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
184228 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Enkısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:48 | 2014-12-22 22:44 | 11.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.4667 | 0 | 0
184229 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9219 Çeliktepe Büyükdere cad. Benzinci yanı_4 | ekibe bildirildi.*( 9219 tm dp 4 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:42 | 2014-12-22 12:11 | 1.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 87.5167 | 0 | 0
184230 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20372_8 | arıza nöbetçi ekibe verildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:45 | 2014-12-22 11:42 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
184231 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_11 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi.atatürk mahallesinin bir bölümü ile istiklal mahallesinin bir bölümü etkileniyo | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:45 | 2014-12-22 13:53 | 3.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
184232 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:44 | 2014-12-22 12:27 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
184233 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20913_7 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:46 | 2014-12-22 13:08 | 2.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
184235 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 020 Bahçelievler Coca-Cola Fab. yanı_3 | 3*120+70 kabloda 2 faz birleşme var.ekibe verildi.ölçüsü yapıldı,kazı yapılıyor,malzeme gönderildi,çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:52 | 2014-12-22 21:52 | 11 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0
184237 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_1 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:53 | 2014-12-22 13:04 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
184241 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _8 | havai hat ekiplerine bildirildi.*d.y.şube direğin dibinden zedelenmiş.şube kablo arızası.direkten ayrıldı.servisine bildirildi. 1 ADET 3X35 ısıtmalı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Usta Burkay Telli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:01 | 2014-12-22 16:20 | 5.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
184244 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20891_5 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:56 | 2014-12-22 12:59 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
184247 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2730_19 | a.g.kablo arızası 3 faz not y.altında patlama olmuş t.m.den depar çekildi ENERJİ VE5RİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:07 | 2014-12-22 16:07 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
184248 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2101 iç ihtiyaç_19 | ekipler yeni şube bağlantısı yapıyorc verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:05 | 2014-12-22 11:26 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
184249 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:10 | 2014-12-22 13:05 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
184253 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_1 | H.HAT EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:02 | 2014-12-22 12:16 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
184259 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18298_13 | y.a.şube arızalı enerji kesildi kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 1 daet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:06 | 2014-12-22 11:50 | 0.73333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
184262 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 2_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU 1 FAZ İZOLE GEÇİCİ ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:30 | 2014-12-22 15:00 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
184263 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:31 | 2014-12-22 12:10 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
184264 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2335_11 | not t.m.de kademe ayar ı yapılamıyor arızalı t.m. uygun zamanda değişecek ilgili amirlerin bilgisi var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:26 | 2014-12-22 11:32 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
184268 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._1 | ekipler role ayarı ve redresör takmak için çalışma yapıyorc.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:40 | 2014-12-22 12:04 | 0.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
184271 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21934_12 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:42 | 2014-12-22 13:05 | 1.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 0 | 0
184274 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:48 | 2014-12-22 23:36 | 11.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
184286 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_3 | n.montörlüğü ekibine verildi.yatırım çalışması sona erdi enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 11:52 | 2014-12-22 14:30 | 2.6333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 258.0667 | 0 | 0
184288 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_1 | kablo servisi çalışıyor t edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:00 | 2014-12-22 15:01 | 3.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120.6667 | 0 | 0
184290 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9601 Fideri | *şişli gisden 9601 fiderinden enerji kesilerek 9076 tm izole edildi.*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:01 | 2014-12-22 12:26 | 0.41667 | 1 | 9633 | 0 | 0 | 0.41667 | 4013.75 | 0 | 0
184291 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24001 M.Sinan Cami Yanı RMU_6 | Firmaya ait kepçe kazı sırasında kabloyu koparmıştır.Kablo arızası onarıldı. Beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:05 | 2014-12-22 14:18 | 2.2167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
184295 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_10 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:03 | 2014-12-22 13:54 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
184299 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21461_5 | 229 sk ile 228 sk kesişimi direğe çıkan 120 lik kablo arızaladır.direkten ayrıldı.ölçülecektirONARIM YAPILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:04 | 2014-12-22 22:34 | 10.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0
184300 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31797_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31797 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKDI DEĞİŞTRİLDİ.ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:04 | 2014-12-22 12:26 | 0.36667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
184304 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22894_5 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:14 | 2014-12-22 16:46 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
184306 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_8 | arıza ekiplerine bildirildi kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta çalışma yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:14 | 2014-12-22 21:28 | 9.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0
184307 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:28 | 2014-12-22 23:46 | 11.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0
184310 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9076 G.Tepe Santral Sokak Park içi | *9076 tm izole edildi.9076 tm de mevcut saç köşkün beton köşke dönüşüm çalışmasının hazırlama çalışması yapılıyor. Çalışma tamamlandı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-22 12:14 | 2014-12-22 21:39 | 9.4167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 5546.4167 | 0 | 0
184311 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20498_9 | nöbetçi ekibe verildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:29 | 2014-12-22 12:51 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
184312 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_6 | havai hat ekibi tarafından aktarma yapılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:27 | 2014-12-22 15:11 | 2.7333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
184319 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:41 | 2014-12-22 13:21 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
184320 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._1 | ekibe verildi kofreden fiş atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:16 | 2014-12-22 13:01 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
184327 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:47 | 2014-12-22 18:15 | 5.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
184328 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9094 K.Hane Uyarlar Sitesi_4 | havai hat ekiplerine bildirildi.*d.y.şube çalışma esnasında kablo kopmuş.direkten ayrıldı.servisine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:56 | 2014-12-22 16:46 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
184331 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_7 | havai hat ekibe bakacak, tm den sıgorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:00 | 2014-12-22 18:33 | 5.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0
184332 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._1 | havai hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:02 | 2014-12-22 18:24 | 5.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
184336 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8060_10 | ekibe verildi. şube arızası.Şubeye vurmuşlar.tutanak tutuldu.depar çekildi. kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:03 | 2014-12-22 17:39 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
184337 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4382 zekeriyaköy arıköy_2 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 10:19 | 2014-12-22 13:07 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
184338 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28290_10 | ALPEK YANIK DEPAR ÇEKİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:36 | 2014-12-22 16:34 | 3.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 368.9 | 0 | 0
184339 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29350 A.KÖY AB BİNASI İÇİ_2 | EKIBE BILDIRLDI.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:03 | 2014-12-22 15:01 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
184340 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-BAKLALI 1 | HAT DOLASILDI ARIZA OLMADIĞI TESPİT EDILDI TAŞOLUK İTM DEN BAKLALI 1 FİDERİNE ENERDİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:04 | 2014-12-22 14:19 | 1.25 | 17 | 16497 | 0 | 0 | 21.25 | 20621.25 | 0 | 0
184341 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _6 | EKIBE BILDIRLDI.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:13 | 2014-12-22 15:01 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
184342 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _11 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:19 | 2014-12-22 13:46 | 0.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
184343 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:19 | 2014-12-22 17:03 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
184344 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_1 | n.montörlüğü ekibine verildi.şube kablosu arızalı kablo ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 12:59 | 2014-12-22 18:22 | 5.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
184350 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _5 | havai hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:26 | 2014-12-22 17:26 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
184353 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3836_1 | h.hat ekibe verildi kofreden fiş atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:31 | 2014-12-22 14:04 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
184356 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18065_5 | şube bağlantısı için enerji kesildi.kablo ekibi çalışıyor. şube bağlantısı yapıldı enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:09 | 2014-12-22 14:18 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
184357 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18006_9 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:30 | 2014-12-22 16:14 | 2.7333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 267.8667 | 0 | 0
184359 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_11 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:30 | 2014-12-22 15:20 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
184360 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ_7 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:46 | 2014-12-22 14:07 | 0.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
184361 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:51 | 2014-12-22 22:36 | 8.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
184362 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11632_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:51 | 2014-12-22 21:15 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0
184367 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:56 | 2014-12-22 15:41 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
184370 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KAPAMADAN 2FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ BEKLENİLİYOR. EKİPLER ÇALIŞIRKEN ABONELER RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN İZİN VERMEDİLER ÇALIŞMAYA EKİPLER PAYDOS ETTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 14:05 | 2014-12-22 23:04 | 8.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.8833 | 0 | 0
184371 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_15 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK....ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 14:07 | 2014-12-22 17:26 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
184372 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18587_6 | H.HAT AKTARMASI YAPILIYOR. aktarma tamamlandı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 14:01 | 2014-12-22 17:04 | 3.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 298.9 | 0 | 0
184375 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20821_3 | 34 lsy 61 Plakalı kamyon tarafından havai hat kablolarına zarar verilmiş. havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-22 14:16 | 2014-12-22 15:35 | 1.3167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.9333 | 0 | 0
184376 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM 22018 SAHİL FD. | Manevra yapılarak enerji verildi enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-22 14:13 | 2014-12-22 15:15 | 1.0333 | 2 | 1100 | 0 | 0 | 2.0667 | 1136.6667 | 0 | 0
184378 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9456 Okmeydanı Aslangazi cad. Taşkıran sk._1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 13:01 | 2014-12-22 14:58 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
184381 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11411_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 14:22 | 2014-12-22 17:18 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
184383 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28223_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 14:24 | 2014-12-22 20:35 | 6.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
184384 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_5 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 14:26 | 2014-12-22 15:13 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
184387 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28234_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 14:31 | 2014-12-22 16:49 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
184396 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18011_7 | n.montörlüğü ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor,18011TM'den 7.depar çekildi. tamir edildi,enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 14:49 | 2014-12-22 21:36 | 6.7833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 664.7667 | 0 | 0
184400 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2255 sirkeci ebusuud cd._13 | 3 Faz Y.A Şube Arızası enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:05 | 2014-12-22 15:27 | 0.36667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
184401 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20124_8 | abonenin şube kablosu yanıkdı degıştırıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:06 | 2014-12-22 17:57 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
184402 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 194 Güngören G.Osman Mah. Akyıldız sk._1 | voltaj değerleri normal görüldü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:00 | 2014-12-22 20:27 | 5.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
184404 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28354_1 | ALPEK YANIK 354 TM DEN 1 NOLU DEPAR ÇEKİK EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:11 | 2014-12-22 19:31 | 4.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0
184406 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18531_15 | havai hat ekibine verildi. alpek yanığı tespit edildi.18531tm'den depar çekildi,müdahale ediliyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:12 | 2014-12-22 17:41 | 2.4833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 243.3667 | 0 | 0
184411 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | ALCA - OTOBAN | ekibe verildi .camper kopuk yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:16 | 2014-12-22 17:04 | 1.8 | 18 | 78 | 0 | 0 | 32.4 | 140.4 | 0 | 0
184414 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_3 | 282 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:22 | 2014-12-22 17:35 | 2.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 206.15 | 0 | 0
184417 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_9 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:30 | 2014-12-22 17:28 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
184422 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:34 | 2014-12-23 11:55 | 20.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0
184426 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:42 | 2014-12-22 16:19 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
184429 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:45 | 2014-12-22 16:55 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
184430 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1158_13 | ANAKABLO ARIZASI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:46 | 2014-12-22 17:13 | 1.45 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0
184433 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta arızası tesbit edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:34 | 2014-12-22 17:25 | 1.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 109.15 | 0 | 0
184439 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_2 | merdiven ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:57 | 2014-12-25 15:21 | 71.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 571.2 | 0 | 0
184440 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_5 | ALPEĞİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:04 | 2014-12-22 20:08 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
184444 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._4 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edidli.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 15:35 | 2014-12-22 17:48 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
184445 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11744_5 | KABLO ARIZASI İZOLE EDİLİP KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:11 | 2014-12-22 17:53 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
184447 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_14 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:05 | 2014-12-23 12:20 | 20.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
184448 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31009 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ İSKİ KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYA ZARAR VERMİŞ VE ÜSTÜNÜ KAPATTILAR KABLO UZUN MESAFEDEDİR YANIK VE ÇALIŞMA ALANI OLMADIĞI İÇİN SBAH ARIZASI GİDERİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:15 | 2014-12-22 22:34 | 6.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0
184449 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:17 | 2014-12-22 16:58 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
184455 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._2 | ŞUBE 3 FAZ KOPUK.KABLO SERVİSİ EKİP KOYDU. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:01 | 2014-12-23 00:01 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
184456 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4475 | Bakım Çalışması Bitmiştir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-22 11:12 | 2014-12-22 16:34 | 5.3592 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1672.06 | 0 | 0
184457 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._5 | Ekibe bildirildi.Yeraltı kablosunda patlama oluyor depar çekıldı kablo servisine bilgi verildi.1 adet 3x35 duz ılaçlı buat kullanılarak kablo körlendi enerji verildi.Usta Ali Gök | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:18 | 2014-12-22 18:54 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
184463 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1569_6 | TRAFODAN TEK FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:38 | 2014-12-22 17:32 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
184465 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2188_5 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ)ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:40 | 2014-12-22 19:26 | 2.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
184466 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_9 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:42 | 2014-12-22 18:32 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
184472 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25416 DEĞİRMENKÖY GÖLET EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 16:53 | 2014-12-22 18:22 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
184476 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | ALCA - OTOBAN | izalatör patlak yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:04 | 2014-12-22 19:07 | 2.0533 | 18 | 96 | 0 | 0 | 36.96 | 197.12 | 0 | 0
184482 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100-8822 FİDERİ | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8100 İTM'den 8822 deparının enerjisi kesildi.8864 TM Trafosunda yangından dolayı.8864 TM izole edilerek depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:13 | 2014-12-22 19:03 | 1.8333 | 1 | 5125 | 0 | 0 | 1.8333 | 9395.8333 | 0 | 0
184483 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 188 Keresteciler Sitesi Savaş Cad. Çınar SK. | 188 tm servis harici montaj servisine bilgi verildi,çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:19 | 2014-12-22 19:07 | 1.8 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1380.6 | 0 | 0
184486 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1742_2 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:30 | 2014-12-22 18:48 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
184488 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25205 SU POMPASI ( Taş köprü yanı )D.KÖY_3 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:31 | 2014-12-22 18:21 | 0.83333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
184489 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22072_4 | iski sergen inşaat yer altı kablosuna zarar vermiş. yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:25 | 2014-12-22 20:05 | 2.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
184490 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28504_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:29 | 2014-12-23 14:47 | 21.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 0
184491 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24148 S.Paşa PTT Binası_1 | 1 depar sigorta atıkdı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:36 | 2014-12-22 18:23 | 0.78333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
184493 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8661_9 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:30 | 2014-12-22 18:23 | 0.88333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
184499 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4076_2 | arıza gıderıldı hasar veren sahıs ismail epiloglu tel 0532 775 44 65 | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:00 | 2014-12-22 19:23 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
184501 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_9 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:57 | 2014-12-23 02:17 | 8.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
184503 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1452_13 | 1452 --13 NOLU DEPAR BİR FAZ ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:01 | 2014-12-22 19:01 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
184507 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2271_9 | AG KABLO ARIZASI(2FAZ) . (NO:37 - NO:39 - NO:41 ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. ARIZAYA 23.12.2014 TARİHİNDE BAŞLANACAKTIR) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:03 | 2014-12-22 21:49 | 3.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0
184508 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22116_7 | 22116 nolu tm de 250 A sigorta değiştirildi.,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:00 | 2014-12-22 19:42 | 1.7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0
184509 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:03 | 2014-12-23 02:32 | 8.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.3833 | 0 | 0
184511 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25239 SANAYİ SİTESİ 2 Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:08 | 2014-12-22 20:02 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
184512 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18227_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:10 | 2014-12-22 19:00 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
184514 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28839_17 | NO 39 ÖNÜNDE ALPEK YANIK 839 TM DEN 17 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ PAZAR OLDUGUNDAN ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEMİYOR TU DEPARI ENERJİLİ .ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:12 | 2014-12-23 00:28 | 6.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 582.8 | 0 | 0
184519 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 418 Güngören Malazgirt Cad. Sinanpaşa Sk. köşesi_1 | TM'den sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:19 | 2014-12-22 20:02 | 1.7167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 132.1833 | 0 | 0
184520 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18321_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:21 | 2014-12-22 19:51 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
184521 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11346_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 17:56 | 2014-12-22 19:53 | 1.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
184524 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3771_7 | yatırım mutehaıtı calısıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:13 | 2014-12-22 19:09 | 0.93333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
184532 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_14 | havai hat ekibine verildi direkten yeraltı şube kablosu arızalı,direkten ayrılarak kablo ekibine verildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:55 | 2014-12-22 23:59 | 5.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
184533 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:55 | 2014-12-23 01:16 | 6.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 0
184534 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18619_6 | havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:56 | 2014-12-22 20:07 | 1.1833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 115.9667 | 0 | 0
184536 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28248_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:43 | 2014-12-23 14:44 | 20.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.1333 | 0 | 0
184538 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_5 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.3 faz kablo arızası,Ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildli.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 18:40 | 2014-12-23 01:10 | 6.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
184539 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.20498 TM DE NH ATIGI VARDI SIGORTA TAKILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 19:05 | 2014-12-22 20:05 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
184541 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 19:07 | 2014-12-23 12:22 | 17.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
184543 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3733 (35 KV) | ekıplere verıldı 3773 tm satış hariç enerjili satış tarafına abone kontrol ettirecek | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 19:02 | 2014-12-22 22:53 | 3.85 | 9 | 2307 | 0 | 0 | 34.65 | 8881.95 | 0 | 0
184545 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_6 | ekıplere haber verıldı.iş sırasına gore arızaya mudahele edılecek AG Kablo 3 faz kopuk sabah kablo ekibi müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 19:23 | 2014-12-23 16:13 | 20.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 833.3333 | 0 | 0
184547 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 19:33 | 2014-12-23 13:39 | 18.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.8 | 0 | 0
184550 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 19:22 | 2014-12-23 01:17 | 5.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.4167 | 0 | 0
184552 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8864_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8864 TM İçinde AG depar kabloları yanık.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 19:33 | 2014-12-23 07:33 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
184554 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_9 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 20:03 | 2014-12-23 11:39 | 15.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
184558 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 19:59 | 2014-12-22 20:26 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
184560 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20035_8 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 20:15 | 2014-12-22 22:25 | 2.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
184563 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4284_8 | Arıza kayıt altına alındı.Ekiplere verildi.İş sırasına göre müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 20:33 | 2014-12-22 21:12 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
184568 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2174 çemberlitaş tavuk pazarı sk: park içi | 10KV AYIRICI ARIZASI TAMİR EDİLİYORTAMİR EDİLDİ. 2174 T M İLE 2243 TM LER ARASI 10 KV KABLO ARIZASI VAR.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 20:50 | 2014-12-22 22:01 | 1.1833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 715.9167 | 0 | 0
184571 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA_4 | SİGORTA AYAĞI GEVŞEMİŞ. SIKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 20:53 | 2014-12-22 22:19 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
184572 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8661_9 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 21:02 | 2014-12-22 21:22 | 0.33333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
184573 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_4 | Havai hat ekibine bildirildi.**sokakta arabalar olduğundan sokağı girilemedi. kofradan atlama ceryan verildi. gündüz tamir edilecek. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 21:04 | 2014-12-22 22:10 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
184580 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Enkısa sürede arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 20:49 | 2014-12-23 14:45 | 17.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.4667 | 0 | 0
184582 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_3 | yeraltı şube arızasının tamiratı için depar çekildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 21:21 | 2014-12-22 22:22 | 1.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 0 | 0
184584 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1716_4 | TRAFO MERKEZİNDEN SİGORTA ARIZALIYDI DEGİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 21:32 | 2014-12-22 22:56 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0
184588 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8212_9 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 21:23 | 2014-12-22 22:21 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
184589 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8747_10 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kofradan fiş tamiri yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 21:23 | 2014-12-22 21:47 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
184590 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 21:47 | 2014-12-22 23:46 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
184591 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2246_2 | YANGINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ... ADRESE GİDİLDİ. BİNADA 2 ADET KOFRA BİLGİSİ ALINDI. KOFRANIN BİRİNDEN FİŞLER ÇEKİLDİ. DİĞER KOFRAYA ULAŞILAMADIĞI İÇİN DEPARA ENERJİ VERİLEMEDİ. GÜNDÜZ TAKİP EDİLEÇEK SAAT 00:50-KOFRADAN FİŞLER ÇEKİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-22 21:51 | 2014-12-23 08:57 | 11.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0
184592 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_4 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 21:44 | 2014-12-23 00:52 | 3.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 137.8667 | 0 | 0
184594 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22316_4 | direktekı kablonun klemensler değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 21:56 | 2014-12-23 00:21 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
184599 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_14 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 22:12 | 2014-12-23 12:19 | 14.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0
184600 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 22:20 | 2014-12-22 23:48 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
184601 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20599_1 | oksit arızası havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 22:22 | 2014-12-23 00:15 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
184607 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3486_14 | havai hat ekibine verildi, alpek kopuktu tamir eidldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 22:31 | 2014-12-23 01:33 | 3.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 0 | 0
184608 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31008 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 22:39 | 2014-12-22 23:51 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
184609 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28380_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 22:32 | 2014-12-23 14:47 | 16.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
184610 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 22:30 | 2014-12-23 14:48 | 16.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 0
184612 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_2 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tehlike önlendi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 22:45 | 2014-12-22 23:42 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
184614 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20035_8 | HAVAI HAT EKIPLERI TEKRAR KONTROL EDIYOR. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 22:52 | 2014-12-23 00:13 | 1.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0
184618 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20277_4 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi nh atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 23:13 | 2014-12-23 00:51 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
184622 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8694_8 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.3 Faz şube arızası kablo ekibine verildi.Aboneler gece kablo ekiplerinin çalışma yapmasına izin vermedikleri için sabah müdahale edilecek.depar çekildi.ekip çalışıyor.tamir edildi.Enerji | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 23:22 | 2014-12-23 15:09 | 15.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.1333 | 0 | 0
184626 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18556_2 | ekibe verildi.1 adet 3x120 fermuarlı buat kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-22 23:50 | 2014-12-23 01:18 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
184627 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_2 | havai hat ekibi yönlendirildi Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-22 23:52 | 2014-12-23 00:21 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
184630 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1210_İSKİ | İSKİ FİDERİ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ. YENİ FİDER ATAKÖY 1400 İTM DEN 1260 FİDERİ ETKİLENDİ. VELİEFENDİ ŞALT'DAN TM:1210 FİDERİ AÇTI SEBEB: VELİEFENDİ ŞALT - 1210 ARASI 34.5 KV KABLO ARIZASI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 00:20 | 2014-12-23 01:23 | 1.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0
184631 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2715 | 2101 İTM. 2715 TM 10 KV. KOBLO NORMALE KOYMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 00:23 | 2014-12-23 00:36 | 0.21667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 524.3333 | 0 | 0
184633 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 00:33 | 2014-12-23 01:31 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
184634 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2169 | EKİP KONTROLÜNDE 2290 TM.DE TRAFO KESİCİ ARASI 10 KV. KABLONUN BAŞLIĞININ BATLAK OLDUĞU TESBİT EDİLDİ. 2090 TM. DE TR1 İZOLE EDİLEREK DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 00:36 | 2014-12-23 01:36 | 1 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0
184635 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29390 | 28752 tm nin izole edilmesi için manevra yapılıyor. manevra yapıldı enerji verildi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 00:44 | 2014-12-23 00:59 | 0.25 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 0.5 | 2560.75 | 0 | 0
184636 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21973_9 | oksit arızası vardır.ekiplere verildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 00:52 | 2014-12-23 08:44 | 7.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
184637 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2003 | 2250İTM. 2161 TM DEPARINI NORMALE KOYMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR DEPAR 2250 İTM. DEN 2003 TM. DEPARINDAN BESLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 00:59 | 2014-12-23 01:08 | 0.15 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0
184639 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28123_9 | 28123 tm 9 nolu depar sigorta erimesi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 00:59 | 2014-12-23 01:59 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
184640 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4396 uskumruköy sunsetpark _2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 01:04 | 2014-12-23 01:47 | 0.72 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
184641 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2290 TR 1 | EKİP KONTROLÜNDE 2290 TM.DE TRAFO KESİCİ ARASI 10 KV. KABLONUN BAŞLIĞININ BATLAK OLDUĞU TESBİT EDİLDİ. 2290 TM. DE TR1 İZOLE EDİLDİ.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 01:34 | 2014-12-23 10:49 | 9.25 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 5596.25 | 0 | 0
184645 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Ortaköy DM 3935 (35 KV) | 3935 - 3932 ARASI KABLONUN MANEVRA ÇALIŞMASI YAPILIYOR, enerjı verildi, normal tagdıyesinde | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 01:54 | 2014-12-23 02:20 | 0.43333 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 599.3 | 0 | 0
184647 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28282_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 02:10 | 2014-12-23 14:48 | 12.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.0667 | 0 | 0
184651 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TRAFODAN 2 FAZ SİGORTA ATKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 02:04 | 2014-12-23 03:18 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
184652 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN 22984 ESENYURT DEVLET HAS. ARKA ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 02:37 | 2014-12-23 03:47 | 1.1667 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0
184653 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25737 ERCAN TEZELLER Alibey mah. Camii yanı_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 02:43 | 2014-12-23 03:08 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
184654 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21647_11 | yeraltı şube kablo arızası vardır. ekiplerimiz kontrol edecektir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 02:49 | 2014-12-23 13:43 | 10.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
184655 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_11 | kablo arızası vardır. kablo ekiplerimiz kontrol edecektirarıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 02:51 | 2014-12-23 09:29 | 6.6333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0
184659 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_9 | YER ALTI KABLO ARIZASI 123 DEN 9 NOLU DEPAR CEKIK 2. ARIZA ÇIKTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR.KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 02:36 | 2014-12-24 00:13 | 21.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2010.35 | 0 | 0
184661 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2271_9 | YA 3.FAZ KABLO ARIZASI T.M. DEN DEPAR ÇEKİLDİ NO.37 ÖNÜNDE PATLAMA OLUYOR, arza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 03:36 | 2014-12-23 13:01 | 9.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0
184665 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2098 hamam sk._6 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 05:54 | 2014-12-23 06:30 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
184666 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8661_1 | Arıza tespit ve onarımı için ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 06:14 | 2014-12-23 07:19 | 1.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
184667 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2174_11 | T.M.DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 06:32 | 2014-12-23 09:22 | 2.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
184669 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_7 | TAMIR EDILDI 1 FAZ SIGORTA ERIMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 06:57 | 2014-12-23 10:07 | 3.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 0 | 0
184671 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1501_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:08 | 2014-12-23 19:31 | 12.3833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 792.5333 | 0 | 0
184672 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20237 ÜMİT BİSİKLET DM DEN 20590 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:03 | 2014-12-23 07:42 | 0.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
184673 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1716/A_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TM 1716 DEPAR 4 ÜN 3 FAZ SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:10 | 2014-12-23 09:15 | 2.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0
184677 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28752 | 28752 TM İZOLE EILDI BAKIM ÇALISMASI YAPILIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-23 07:34 | 2014-12-23 20:13 | 12.65 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 11777.15 | 0 | 0
184680 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_1 | ekibe verildi. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 06:55 | 2014-12-23 08:38 | 1.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 0 | 0
184682 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_7 | Arıza tespiti ve onarımı için ekibe verildi.sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:38 | 2014-12-23 08:52 | 1.2333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
184683 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20609_5 | SİGORTA ARIZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.TAÖİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:42 | 2014-12-23 08:10 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
184687 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3677_11 | ekibe verildi KOFREDEN FİŞLER BASILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 06:55 | 2014-12-23 09:14 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0
184688 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:51 | 2014-12-23 14:51 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
184689 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_1 | oksit arızası ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:33 | 2014-12-23 09:32 | 1.9828 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.845 | 0 | 0
184691 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11624_3 | ekıp kontrol ettı 1 faz sube arızası var atlamalı enerjılı olcu yapaılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:52 | 2014-12-23 10:01 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
184692 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_10 | oksit arızası ekiplere verildi..kontrol ediliyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:43 | 2014-12-23 10:10 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
184693 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25047 PARK OTEL Gümüşyaka SİLİVRİ_7 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:57 | 2014-12-23 09:11 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
184694 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8864_7 | ekibe verildi.kablo arızası. kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:58 | 2014-12-23 19:37 | 11.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 559.2 | 0 | 0
184695 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11737_6 | EKIP KONTROL ETTI 8 LIK DIREK ISTER DIREK EKIBINE VERILDI MUDEHALE EDILYIOR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:39 | 2014-12-23 18:10 | 10.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.6167 | 0 | 0
184697 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8725_8 | ekibe verildi. kablo arızası. ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:06 | 2014-12-23 17:56 | 9.8333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0
184698 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3532 (35 KV) | ekibe verildi tr üzerinde başlık patlak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:56 | 2014-12-23 09:42 | 1.7667 | 3 | 769 | 0 | 0 | 5.3 | 1358.5667 | 0 | 0
184699 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _11 | ekibe verildi 3014 tm depar 11 mavi beyaz sigorta değişimi yapıldı enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:14 | 2014-12-23 08:59 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
184701 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4621 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. 4621 FİDERİNE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:09 | 2014-12-23 11:11 | 3.0333 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 9464 | 0 | 0
184705 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_9 | havai hat ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yapmıştır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:21 | 2014-12-23 09:36 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
184706 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21586_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 07:48 | 2014-12-23 10:36 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
184707 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21434_4 | kablo arızası vardır.ekiplerimiz kontrol edecektir.ENERJI VERILDİ.SADECE BIR SITE ETKILENMEKTEDIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:00 | 2014-12-23 19:25 | 11.4167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 502.3333 | 0 | 0
184708 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_7 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:09 | 2014-12-23 10:12 | 2.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0
184709 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20372_9 | yeraltı şube kablo arızası vardır.kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirlerarıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:13 | 2014-12-23 13:44 | 5.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0 | 0
184710 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8710_8 | ekibe verildi.sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:25 | 2014-12-23 09:31 | 1.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
184713 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2432_1 | Y.A.ŞUBE ARIZASI 2 FAZ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:33 | 2014-12-23 15:33 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
184714 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31419 TM | havai hat ekibine verildi bakılıyor..KESİCİ AÇMIŞTI KAPATILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:28 | 2014-12-23 09:13 | 0.75 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0
184716 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M.- 9245 Fideri | 9245 D.M den 15 fider girişi açtı. Enerji verildi. Geçici açma karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:40 | 2014-12-23 08:56 | 0.26667 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.4667 | 0 | 0
184719 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:48 | 2014-12-23 10:52 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
184721 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21747_6 | kablo arızası vardır kablo ekiplerine bildirildi. ilgilenmektedirler. selim inşaat firması kazı sırasında yer altı kablosuna vurmuş.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:44 | 2014-12-23 11:35 | 2.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0
184722 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_11 | yeraltı şube kablo arızası vardır kablo ekiplerine bildirildi.ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi.no:8 değil no:18 dir doğru olan. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:51 | 2014-12-23 10:56 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
184723 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 666 Tozkoparan Özsu Petrol arkası_9 | sigorta atık enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:53 | 2014-12-23 09:47 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
184727 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3258 Karaköy Rıhtım cad. _6 | Ekibe bildirildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:03 | 2014-12-23 09:42 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
184728 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:56 | 2014-12-23 11:06 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
184730 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18546_5 | h.hat ekibine verildi.d.y.a arızalı direkten ayrıldı yeri belli kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:07 | 2014-12-23 11:44 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
184731 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4088_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:01 | 2014-12-23 10:19 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
184732 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28622 | 28622 TM İZOLE EDILDI BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-23 09:08 | 2014-12-23 20:05 | 10.95 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 10194.45 | 0 | 0
184733 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | EKİBE VERİLDİ şube 2 faz kopuk direkten ayrıldı. Gecici enerjili sabah ekip müdahale edicek. abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:10 | 2014-12-23 19:14 | 10.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.4667 | 0 | 0
184735 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3507_14 | EKİBE VERİLDİ sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:10 | 2014-12-23 09:55 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
184736 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1927 | TM 1927 DE YATIRIM PROGRAMI O.G. DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SEBEBİ İLE KESİNTİ UYGULANMAKTADIR.ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-23 09:17 | 2014-12-23 14:32 | 5.25 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 3386.25 | 0 | 0
184737 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25979 AHMET ALİ ERİŞ Ortaköy SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:22 | 2014-12-23 10:15 | 0.88333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0
184740 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9689 Göktürk Efrazim Kaya İnşaat_2 | 9689 TM sigorta atığı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:33 | 2014-12-23 11:09 | 1.5981 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 94.2853 | 0 | 0
184741 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_2 | 10 metre 1x16+25 alpek şube çekildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 08:43 | 2014-12-23 17:10 | 8.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
184742 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28020_2 | YER ALTI KABLO ARIZSI HAVAİ HAT CIKIŞI 020 TMDEN D2 CEKIK HAVAİ HAT CIKISI AYRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:00 | 2014-12-23 17:54 | 8.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 827.7 | 0 | 0
184743 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:16 | 2014-12-23 11:07 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
184745 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1831 | TM 1831 YATIRIM PROGRAMI O.G DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SEBEBİ İLE KESİNTİ UYGULANMAKTADIR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİVERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-23 09:40 | 2014-12-23 19:58 | 10.3 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 6643.5 | 0 | 0
184747 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2098 hamam sk._11 | T.M.DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:45 | 2014-12-23 10:53 | 1.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
184751 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_4 | ekibe bildirildi.( 9038 tm dp 4 ) İgdaş Müteahhiti Saitoğulları İnşaat çalışma esnasında kabloya vurmuş.şube kablo arızası,servisine bildirildi.9038 TM DP 4 ÇEKİK.1 ADET 3*35/16 LIK ISITMALI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:41 | 2014-12-23 12:07 | 2.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 143.5667 | 0 | 0
184753 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8043_5 | Havai hat ekibine verildi. direkten yer altı şube arızası. direkten ayrıldı. yeri belli kablo ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:47 | 2014-12-23 16:26 | 6.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
184756 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21049_5 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:53 | 2014-12-23 18:08 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
184759 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9076 G.Tepe Santral Sokak Park içi_7 | ekibe bildirildi.( Cbs'ye göre 9076 tm dp 7 olabilir.) 9076 tm'nin yeri değiştikten sonra iki adet Telekom panosuna giden kablo kısa kalmış,kablo eklenerek panoya bağlanacak.9076 tm dp 10 çekik.3 adet 4*16 ısıtmalı buat kullanıldı.kablolara ilave ya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 09:42 | 2014-12-23 14:57 | 5.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 309.75 | 0 | 0
184762 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3201 b.oğlu keçeçipiri baçtar sk no:39_1 | h.hat ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:02 | 2014-12-23 11:41 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
184763 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:15 | 2014-12-23 11:38 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
184767 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31823 | HÜCRELERVE TRAFO DEPLASE EDİLİYOR.. ÇALIŞMA DEVAM EDIYOR TRAFO MONTAJI UZAMASINDAN DOLAYI ÇALIŞMA UZAMIŞTIR ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-23 10:22 | 2014-12-23 21:45 | 11.3833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 7239.8 | 0 | 0
184768 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21047_15 | kablo arızası vardır.arıza ekiplere bildirildi .ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:13 | 2014-12-23 18:08 | 7.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
184769 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21145_12 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:23 | 2014-12-23 14:56 | 4.55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0
184771 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:03 | 2014-12-23 16:31 | 6.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.7333 | 0 | 0
184778 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25049 PEHLİVAN TRAFO Gümüşyaka SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:39 | 2014-12-23 12:29 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
184779 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:39 | 2014-12-23 13:15 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
184782 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20646_12 | havai hat ekiplerine bildirildi.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi." | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:43 | 2014-12-23 13:59 | 3.2667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
184784 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9386 Çeliktepe F.Sultan Mehmet cad. Hayat sk_5 | ekibe bildirildi.( Cbs'ye göre 9386 tm dp 5 olabilir. ) bina yıkılmış,şubesi körlenecek.servisine bildirildi.1 adet 4*16 ısıtmalı buat kullanıldı.şubesi körlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:18 | 2014-12-23 16:21 | 6.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
184786 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26241 ALİ KAYA | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:52 | 2014-12-23 11:55 | 1.05 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0
184790 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4006_16 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:59 | 2014-12-23 11:54 | 0.91667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
184791 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:07 | 2014-12-23 11:29 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
184794 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_6 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:08 | 2014-12-23 12:01 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
184801 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_9 | 535 TMDEN DEPAR CEKIK 178 SK ICINDE HAVAI HAT KONSOL TAKILIYOR tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:11 | 2014-12-23 13:28 | 2.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 212.35 | 0 | 0
184802 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_2 | KABLO ARIZASI VAR YERI BELLI KABLO EKIBINE VERILDI DİREKTEN UÇLAR BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:18 | 2014-12-23 23:29 | 12.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.2833 | 0 | 0
184807 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2033 TR 1 özbek süleyman sk. | TRAFOYA TİTREŞİMİ ÖNLEMEK İÇİN VİBRA STOP PAD AYAK KONULMUŞTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:27 | 2014-12-23 12:38 | 1.1833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 715.9167 | 0 | 0
184808 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20455_7 | direkten yeraltı kablo arızası mevcut ölçülecek ölçüldü arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:28 | 2014-12-23 18:28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
184813 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21693_7 | direkten yeraltı kablo arızası vardır.direkten ayrıldı.yeri belli değil ölçülecek. ONARIM YAPILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:34 | 2014-12-23 22:44 | 11.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
184815 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8524_5 | ekibe verildi. 1faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:29 | 2014-12-23 12:40 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
184818 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:46 | 2014-12-23 19:20 | 7.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.5333 | 0 | 0
184823 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 - HARPUT FİDERİ | atlama kopuk ekipler çalışıyor atlama kopuğu yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:50 | 2014-12-23 13:06 | 1.2667 | 56 | 221 | 0 | 0 | 70.9333 | 279.9333 | 0 | 0
184824 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4040 (TR1) - 4120/1 | 4040 TM DEN 4120/1 FİDERİ AÇTI 4132-4135 ARASI ARIZALI RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:55 | 2014-12-23 12:23 | 0.46667 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0
184825 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:54 | 2014-12-24 00:04 | 12.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.1667 | 0 | 0
184835 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_1 | ekibe bildirildi dahili sigorta atık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 11:19 | 2014-12-23 12:33 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
184838 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25790 TR11-27. Cad. 5. Sok. Tokatlılar mevkii _5 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 10:52 | 2014-12-23 12:47 | 1.9167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.4167 | 0 | 0
184839 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:11 | 2014-12-23 16:31 | 4.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
184840 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:06 | 2014-12-23 12:57 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
184843 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:14 | 2014-12-23 14:19 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
184844 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_4 | ekibe verildi.şube arızası yeri belli.kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:23 | 2014-12-23 19:01 | 6.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
184845 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:13 | 2014-12-23 13:57 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
184848 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2369 fatih darülşafaka lisesi_11 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:24 | 2014-12-23 16:05 | 3.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0
184849 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28339_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:23 | 2014-12-23 22:39 | 10.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
184850 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31038 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...31038 TM DE D-9 3 KAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA BÖLGESİNDE PAZAR KURULU OLDUĞUNDAN DOLAYI ÖLÇÜ YAPILAMADI PAZARIN KALKMASI BEKLENICEK. CAN SK NO: 2-4-6-8-10-1 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:29 | 2014-12-24 00:26 | 11.95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 752.85 | 0 | 0
184851 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT - 28182 FİDERİ | 182 -- 772 arası arızalı depar ringinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:22 | 2014-12-23 14:28 | 2.1 | 0 | 6517 | 0 | 0 | 0 | 13685.7 | 0 | 0
184861 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_6 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:30 | 2014-12-23 13:36 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
184863 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2033 TR 2 | 2033 TM TRF2 de titreşim ve sesi önlemek için vibbra stop pad konuldu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:44 | 2014-12-23 14:34 | 1.8333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1109.1667 | 0 | 0
184864 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24328 Tepecik Ceta DM _5 | Merkezden 1 depar sigorta atığı vardı değiştirildi. beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:46 | 2014-12-23 13:14 | 0.46667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
184868 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21653_6 | yer altı arızası .kablo ekiplerimiz çalışmaktadır .ENERJI VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:51 | 2014-12-23 18:16 | 5.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
184870 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23620 Çatalca Taşduvar_4 | ekib verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:38 | 2014-12-23 13:02 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
184878 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİTİ VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 13:02 | 2014-12-23 20:22 | 7.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
184885 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_14 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:56 | 2014-12-23 16:30 | 3.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 331.7 | 0 | 0
184887 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18006_1 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:52 | 2014-12-23 17:06 | 4.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
184888 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4169_8 | ARIZA gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 13:17 | 2014-12-23 14:06 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
184889 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_8 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 13:20 | 2014-12-23 14:01 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
184894 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20175_7 | arıza nöbetçi ekibe verildi kontrol ediliyor.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 13:09 | 2014-12-23 13:48 | 0.65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
184897 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21418_11 | arıza nöbetçi ekibe verildi kontrol ediliyor.sigorta arızsı vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 13:35 | 2014-12-23 14:48 | 1.2167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.5833 | 0 | 0
184904 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 13:50 | 2014-12-24 01:44 | 11.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
184909 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23515 Çakıl Beşevler_4 | şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 13:58 | 2014-12-23 15:14 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
184912 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 407 Güngören Sanayi Mah. Orpark Sk._1 | TM'den sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 14:44 | 2014-12-23 15:37 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
184915 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_9 | havai hat ekibine bildirildi.araç direğe çarpmış,hat kopmuş.tehlike önlendi.1 adet A tipi 8' lik direk ister.servisine bildirildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 14:25 | 2014-12-23 16:51 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
184916 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11284_6 | EKIBE VERILDI IS SIRASINA GORE BAKILACAK KABLO ARIZASI BİTMİŞ ENERJİ VERİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 13:54 | 2014-12-23 21:17 | 7.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0
184918 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 13:00 | 2014-12-23 22:53 | 9.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.0667 | 0 | 0
184919 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 12:57 | 2014-12-23 14:50 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
184924 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2012 millet cd. karagül iş hanı | şebeke çalışması ENERJKİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 14:36 | 2014-12-23 15:18 | 0.7 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0
184928 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28449_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI.şube arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 14:50 | 2014-12-23 22:24 | 7.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.5333 | 0 | 0
184932 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ_8 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:04 | 2014-12-23 17:06 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
184933 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_13 | 15 mt 3x16+25 şube ister TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:00 | 2014-12-24 12:12 | 21.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 0
184934 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_4 | Şube arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:00 | 2014-12-23 15:38 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
184935 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3252 şişli halide edip adıvar mh tanyolu sk_5 | kablo servisi şube kablosu arızasında çalışıyor enerji kesti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 14:53 | 2014-12-23 16:13 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
184936 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_12 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:09 | 2014-12-23 17:10 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
184937 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:13 | 2014-12-23 19:11 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
184938 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8224_7 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Şube arızası,yeri belli vuruk,Ölçü ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:06 | 2014-12-23 20:24 | 5.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
184940 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21692_12 | kablo arızası vardır ekipler kontrol ediyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:20 | 2014-12-23 17:15 | 1.9167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0
184941 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 2_10 | ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:19 | 2014-12-23 17:16 | 1.9519 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6156 | 0 | 0
184943 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:15 | 2014-12-23 20:47 | 5.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0
184945 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2098 hamam sk._6 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:22 | 2014-12-23 20:50 | 5.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0
184946 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._2 | kablo servisi enerji kesti.şube arızasında çalışıyor. sistemden dolayı geç kapatıldı 12:00da enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 14:40 | 2014-12-23 16:12 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
184950 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20862_4 | arıza ekiplerine bildirildi kablo arızası mevcut ölçülecek. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:25 | 2014-12-23 22:55 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
184951 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_3 | ekiplere verildi şube yanık.izole edildi.abone evde olmadığı için arızaya müdahale edilemedi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:28 | 2014-12-23 16:59 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
184953 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4486_1 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:31 | 2014-12-23 16:32 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
184954 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 477-2 Güngören Davutpaşa Cad. Emir Sk._1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı,arıza giderildi.fakat binaların kapalı olmasından dolayı kofralardan sigortalar takılamadığı için enerji sabah verilicek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:32 | 2014-12-24 01:15 | 9.7167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 748.1833 | 0 | 0
184956 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 474 Güngören Sancaklı Cd. Stadyum karşısı_1 | 3*150+90 paralel kablo arızalı,arızası giderildi. fakat binanın kapalı olmasından dolayı kofralardan sigortalar takılamadığı için enerji sabah verilicek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 14:20 | 2014-12-24 01:12 | 10.8667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 836.7333 | 0 | 0
184959 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31526 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.KONTRROL EDILDI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARMİN FİRMASI KEPÇE İLE KABLOYA VURMUŞ KENDISI TAMIRINI YAPIYOR.ABONEYE ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:40 | 2014-12-23 19:44 | 4.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
184960 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11047_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:42 | 2014-12-24 01:42 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
184961 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11368_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:43 | 2014-12-24 01:42 | 9.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.8833 | 0 | 0
184970 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8682_13 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:51 | 2014-12-23 17:59 | 2.1333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0
184974 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Maslak Şalt- 4148/1 | maslak salt calısması nedenı ıle bolgede gecıc enerjı yok | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 15:59 | 2014-12-23 16:24 | 0.41667 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0
184976 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:07 | 2014-12-24 12:55 | 20.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0
184977 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21058_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:07 | 2014-12-23 21:52 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
184979 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._3 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:09 | 2014-12-23 20:48 | 4.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
184981 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18257_13 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:11 | 2014-12-23 17:43 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
184983 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_11 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:07 | 2014-12-24 12:04 | 19.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1855.35 | 0 | 0
184984 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_3 | 1x16 alpek kopuktu.arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:07 | 2014-12-23 19:05 | 2.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0
184987 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:20 | 2014-12-23 18:41 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
184991 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:35 | 2014-12-24 02:07 | 9.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0
184993 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_7 | şube bağlantısı nedeniyle 9090 tm dp 7 çekik.şube bağlantısı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:35 | 2014-12-23 17:16 | 0.68333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 40.3167 | 0 | 0
184995 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2065 i.m.ç 5.6 blok | yatırımdan kalan eksik işlerin tamamlanması için 2065 tm nin enerjisi kesildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:39 | 2014-12-23 17:40 | 1.0167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 615.0833 | 0 | 0
184998 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _1 | h. hat ekibine bildirildi. Alpek Yanık. Sabah Hava i Hat Ekibi 35 Metre 3x16 Alpek Çekicek. gecici enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:50 | 2014-12-23 19:51 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
185000 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_15 | havai hat ekibine bildirildi.ekip çalışıyor.80 mt 70 lık alpek kablo kullanılarak çalışma tamamlandı,enerji verildi.Hanifi İlker | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:44 | 2014-12-23 20:14 | 3.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 206.5 | 0 | 0
185002 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_1 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.DIREKTEKI KABLO KOPMUSTU ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 16:56 | 2014-12-23 21:56 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
185004 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29396 ÇAMLIK BEYAZ CAMİ_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:00 | 2014-12-23 19:34 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
185014 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8743_11 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Doğru Şube Arızası,Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü.Ekip çalışıyor*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:05 | 2014-12-24 02:02 | 8.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
185016 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_12 | sigortası atıktı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:09 | 2014-12-23 22:57 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
185017 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:12 | 2014-12-24 01:46 | 8.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.9667 | 0 | 0
185019 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:15 | 2014-12-23 19:10 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
185020 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:14 | 2014-12-24 12:13 | 18.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.8667 | 0 | 0
185021 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 082 N.Fazıl Kısakürek Cd. ile Soğanlı Cd. köşesi_1 | tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:10 | 2014-12-23 19:28 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
185022 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28505_2 | ALPEK YANIK DEPAR ÇEKİLDİ EKİP MÜDAHALE EDİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:27 | 2014-12-23 20:13 | 2.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 257.3 | 0 | 0
185026 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8661_9 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:31 | 2014-12-23 18:23 | 0.86667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
185027 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_8 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:26 | 2014-12-23 18:52 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
185029 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:34 | 2014-12-23 19:02 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
185030 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11642_3 | KABLO ARIZASI EKİBE VERİLDİ İZOLE EDİLİP KABLO EKİPLERİNE VERİLECEK. KABLO EKİBİNİN ÇALIŞMASI İÇİN SOAKAKTAN ENERJİ KESİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:36 | 2014-12-23 22:01 | 4.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
185031 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 699 B.evler cumhuriyet mah. mesut sok._1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı,ölçü ve havai hat ekipleri ölçü yapmak için bina kofralarını çekerken kula sokak no: 13 sakinleri enerjinin kesilmesini istemediler. 1.ölçüm yapıldı kazı yapılıyor,malzeme gönderildi,çalışma yapılıyor.çalışma bitti enerj | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:40 | 2014-12-24 19:21 | 25.6833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1977.6167 | 0 | 0
185033 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28532 | BÖLGEDE TRAFOMUZ YANIYOR EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR 28532 TM DİKEY YÜK AYIRICILARI YANMIŞ EKİP GÖNDERİLDİ ARIZA TAMİRATI YAPILIYOR.arıza tamiratı yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:30 | 2014-12-23 23:47 | 6.2833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 5849.7833 | 0 | 0
185034 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3039 istiklal cad.başağası çeşme sk anadolu pasaj_4 | ekibe bildirildi. Merkezde Dp 4 Kablo Yanmış. Kablo Servisi Müdahale Edicek.ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:23 | 2014-12-24 02:49 | 9.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 377.3333 | 0 | 0
185037 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11196_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:31 | 2014-12-23 20:09 | 2.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
185038 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._1 | Ekibe Verildi. Kablo Servisi Çalışma Yapıyor. Tamir Edildi Enerji Mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:33 | 2014-12-23 19:14 | 1.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 67.3333 | 0 | 0
185041 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_4 | Arıza tepsit ve onarımı için ekibe verildi.Şubeye vurmuşlar şube arızası.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:45 | 2014-12-23 17:49 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
185044 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31018 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR. ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:44 | 2014-12-23 22:05 | 4.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
185045 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3672_14 | Zincirlikuyu Ekibine Verildi. AG Kablo 1 Faz Kopuk. Kablo Servisi Arızaya Müdahale Edicek.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:34 | 2014-12-23 22:48 | 5.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 209.3333 | 0 | 0
185049 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_4 | OKSİT YAPILDI.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:43 | 2014-12-23 19:25 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
185050 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_3 | havai hat kablosu kopartılmış. ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:56 | 2014-12-23 19:56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
185055 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4222_1 | 4222 T.M. satış kesicisi açtı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:31 | 2014-12-23 18:10 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
185056 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:31 | 2014-12-23 19:02 | 1.5167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
185058 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20812_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ARAYAN ABONELER AYNI ABONEDIR ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:08 | 2014-12-23 22:38 | 4.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
185059 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21184_5 | sokakta elektrikler yok arızanöbet ekıbıne bıldırıldı.70 lik alpekte nötür kopmuş enerji kesilip yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:07 | 2014-12-23 21:09 | 3.0333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 212.3333 | 0 | 0
185061 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18527_9 | nöb.mont. ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:13 | 2014-12-23 19:52 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
185064 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20766_5 | faz arızası mevcut arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 17:57 | 2014-12-23 22:12 | 4.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
185071 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:24 | 2014-12-24 02:02 | 7.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.4333 | 0 | 0
185072 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_9 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:28 | 2014-12-24 03:17 | 8.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.5333 | 0 | 0
185073 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:31 | 2014-12-23 22:05 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
185074 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4094_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:26 | 2014-12-23 20:19 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
185078 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20492_5 | elektirik direginden ateş çıkıyormuş arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı enerji kesildi tel kopuğu giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:37 | 2014-12-23 19:47 | 1.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
185079 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_6 | NÖBETCI EKIPLER ARIZAYI ALDI MUDEHALE EDILIYOR.BOLGEYİ BESLEYEN ALPEK KABLOLAR YANMIŞTI ONARIM YAPILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:43 | 2014-12-23 22:43 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
185080 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_14 | yer altı kablo arızası 28881 tm den 14 nolu depar çekildi.tamır edıldi enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:43 | 2014-12-24 09:29 | 14.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1373.3 | 0 | 0
185085 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:57 | 2014-12-23 21:16 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
185087 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11047_5 | EKİBE VERİLDİ GEÇİYORLAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 19:05 | 2014-12-23 19:58 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
185088 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 19:06 | 2014-12-24 02:04 | 6.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.7667 | 0 | 0
185089 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 267 Güngören Posta CAd. Salcı SK. Köşesi_1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı,ölçü ekibine verildi. Trafo önünde ve güzergah üzerinde araçlar olması sebebi ile ölçü yapılamıyor.Arıza sabaha bırkıldı.2.ölçüm yapılıd kazı yapıldı.arızası giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 19:14 | 2014-12-24 22:25 | 27.1833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2093.1167 | 0 | 0
185094 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 19:27 | 2014-12-23 21:43 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
185095 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_2 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 18:37 | 2014-12-23 19:39 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
185096 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21426_5 | çalışma esnasında havai hat kablosu kopartılmış. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-23 19:33 | 2014-12-23 21:53 | 2.3333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
185097 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1713 TR 2_9 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZA.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILIYOR. ŞUBE ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 19:37 | 2014-12-23 21:07 | 1.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
185097 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1713 TR 2_9 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZA.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILIYOR. ŞUBE ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 19:37 | 2014-12-23 21:07 | 1.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
185099 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24276 Celaliye Çamlık Altı (DİREK)_8 | konsolda 1 faz oksitliydi.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 19:53 | 2014-12-23 20:55 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
185104 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28223_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 19:56 | 2014-12-24 13:37 | 17.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.4667 | 0 | 0
185106 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11635_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1X16 ALPEK KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 19:58 | 2014-12-24 01:48 | 5.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
185112 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28449_12 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 20:42 | 2014-12-24 13:36 | 16.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 0
185113 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 20:46 | 2014-12-23 22:05 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
185120 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | 40 MT 1*16 ALPEK CEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 21:10 | 2014-12-24 02:54 | 5.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
185121 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4263_1 | ARIZA YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 21:14 | 2014-12-23 22:02 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
185122 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2188_5 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 21:14 | 2014-12-24 01:42 | 4.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
185123 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 21:16 | 2014-12-24 02:03 | 4.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.4833 | 0 | 0
185125 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28752_3 | Ekip bölgede çalışıyor kısa sürede enerji verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 21:25 | 2014-12-23 22:04 | 0.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
185126 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_7 | ALPEK YANIK EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR DEPAR ÇEKİLDİ.alpek yanığı tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 21:26 | 2014-12-23 22:23 | 0.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 88.35 | 0 | 0
185133 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 21:50 | 2014-12-24 02:11 | 4.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
185134 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_4 | havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 21:54 | 2014-12-24 00:11 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
185140 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_3 | YERALTI KABLO ARIZASI.28772 TM 3 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 22:14 | 2014-12-24 12:37 | 14.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1337.65 | 0 | 0
185142 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4489_1 | Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 22:38 | 2014-12-23 23:46 | 1.1308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5233 | 0 | 0
185150 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 22:44 | 2014-12-23 23:28 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
185151 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22733_5 | kablo arızası vardır kablo ekiplerimiz müdahale etmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 23:04 | 2014-12-24 01:34 | 2.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
185153 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_4 | tekrarlayan yer altı kablo arızası . kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 23:05 | 2014-12-24 03:55 | 4.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 212.6667 | 0 | 0
185155 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4001 - TR1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 22:38 | 2014-12-24 01:12 | 2.5667 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 16816.8 | 0 | 0
185157 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9037 Ç.Tepe Çiçek Sokak_4 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılacak.( 9037 tm dp 4 ) direğe çıkan 3*120+70 lik kablo eş faz olmuş.ana kablo arızası,servisine bildirildi.kablo direkten ayrıldı. 1 adet 3x120 düz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi,enerjı verı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 22:41 | 2014-12-24 20:39 | 21.9667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1296.0333 | 0 | 0
185158 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3262; kasımpaşa deniz hast. yanı _1 | ekibe bildirildi.enerj verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 23:23 | 2014-12-23 23:31 | 0.13333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
185159 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_1 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılacak.havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 23:00 | 2014-12-24 13:23 | 14.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 0 | 0
185165 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_5 | ekibe bildirildi.** kofraya 2 faz gelmiyor. gündüz tamir edilecek.ekip çalışıyor.9033 tm dp 5 çekik.1adet 3*120+70 lik Y buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 23:34 | 2014-12-24 12:54 | 13.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 786.6667 | 0 | 0
185166 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9219 Çeliktepe Büyükdere cad. Benzinci yanı_4 | ekibe bildirildi.** 9219 Tm Dp 4 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 00:07 | 2014-12-24 00:51 | 0.73333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 43.2667 | 0 | 0
185167 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20058_5 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 23:57 | 2014-12-24 03:23 | 3.4333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 151.0667 | 0 | 0
185168 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_1 | ekiplere verildi.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 00:17 | 2014-12-24 01:10 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
185169 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31038 TM_9 | enerji verildi. normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 00:24 | 2014-12-24 02:02 | 1.6333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0
185172 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_12 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 23:55 | 2014-12-24 12:19 | 12.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
185175 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_6 | sigorta atıktı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 00:53 | 2014-12-24 01:30 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
185177 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9219 Çeliktepe Büyükdere cad. Benzinci yanı_4 | 1 faz patlatıyor. gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek.ekip çalışıyor.9219 tm dp 4 çekik.Tamie edildi.Enerji verildi. Kullanılan malzeme 2 adet 120 lik ilaçlı düz buat 2metre 120 lik kablo NECATİ YILMAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 01:03 | 2014-12-24 15:18 | 14.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 840.75 | 0 | 0
185178 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_3 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 01:18 | 2014-12-24 01:52 | 0.56667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
185180 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3225(35 KV) | ekibe bildirildi.3011 - 3225 arası kablo arızalı depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 01:44 | 2014-12-24 02:11 | 0.45 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 1551.15 | 0 | 0
185182 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 YakupluD.Mden 21476 mermerciler çıkışı | nöbetçi ekipler ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 02:16 | 2014-12-24 02:48 | 0.53333 | 13 | 50 | 0 | 0 | 6.9333 | 26.6667 | 0 | 0
185186 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | 1 ADET 3*120 LİK BUVAR KULLANILARAK ARIZA GİDERİLDİ DEPARA 28260 TM DEN ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 01:47 | 2014-12-24 12:11 | 10.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
185191 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1716_4 | ARIZA TEPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 03:11 | 2014-12-24 03:51 | 0.66667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
185192 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21747_4 | ekiplerimiz bölgededir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 03:14 | 2014-12-24 03:54 | 0.66667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
185193 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3039 istiklal cad.başağası çeşme sk anadolu pasaj_3 | doğru şube 1 faz kopuk kablo ekibi müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 03:19 | 2014-12-24 15:16 | 11.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.65 | 0 | 0
185196 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22430_11 | kablo arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 04:39 | 2014-12-24 11:57 | 7.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
185200 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21159_4 | kablo arızası vardır.kablo ekipleri kontrol ediyor.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 05:43 | 2014-12-24 17:41 | 11.9667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 0 | 0
185201 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3475; şişli dere sk yanyol başı _14 | ekibe bildirildi ag kablo 3 faz kopuk. Kablo serv. müdahale ediyor. Ekip çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 05:31 | 2014-12-24 20:14 | 14.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 588.6667 | 0 | 0
185202 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20689_7 | tekrarlayan kablo arızası kablo servislerimiz bölgede çalışıyor.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 06:18 | 2014-12-24 17:48 | 11.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0
185203 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 06:30 | 2014-12-24 11:43 | 5.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0
185205 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22120_4 | aboenın kablosu arızalı .abone eneerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 06:41 | 2014-12-24 08:01 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
185206 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28025 | 28025 tm izole edildi. bakım çalışması yapılıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-24 06:16 | 2014-12-24 16:21 | 10.0833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 9387.5833 | 0 | 0
185208 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3212_8 | ekibe bildirildi AG KABLO 2 FAZ KOPUK Kablo serv. müdahale ediyor. Ekip konuldu. tamir edildi enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 06:45 | 2014-12-24 22:19 | 15.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 622.6667 | 0 | 0
185210 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11529_13 | 11529 TM DEN 1 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 07:04 | 2014-12-24 18:45 | 11.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0
185211 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18043_14 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 07:20 | 2014-12-24 08:43 | 1.3833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 135.5667 | 0 | 0
185213 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_8 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 07:35 | 2014-12-24 09:35 | 2.0167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0
185214 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9138 Sanayi Mah. Uçar Sokak_13 | ekibe bildirildi.( 9465 tm dp 10 ) 3 faz sigorta attırıyor.doğru şube kablo arızası,servisine bildirildi.paralel doğru şube,arızalı kablo ayrıldı,sigortaları basıldı,diğer paralel kablo üzerinden enerjili.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 07:28 | 2014-12-24 10:44 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
185216 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1883 | TRAFO DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPILIYOR(TM1883) ÇALIŞMA BİTT ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-24 07:44 | 2014-12-24 16:29 | 8.75 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 5643.75 | 0 | 0
185217 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8743_11 | kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 07:54 | 2014-12-24 10:23 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
185219 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 474 Güngören Sancaklı Cd. Stadyum karşısı_3 | arızası bitti . kofradan sigortalar takılıp enerjilenicek. enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 07:57 | 2014-12-24 08:46 | 0.81667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 62.8833 | 0 | 0
185220 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31538 TM_15 | havai hat ekibine verildi...1 faz sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 07:59 | 2014-12-24 08:47 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
185221 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:03 | 2014-12-24 09:31 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
185225 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 477-2 Güngören Davutpaşa Cad. Emir Sk._1 | Enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:08 | 2014-12-24 08:54 | 0.76667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 59.0333 | 0 | 0
185226 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28700 İTM 28701 | 28700 itm'den 28701 deparı açtı ekipler çalışıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:07 | 2014-12-24 09:11 | 1.0667 | 6 | 6523 | 0 | 0 | 6.4 | 6957.8667 | 0 | 0
185229 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:10 | 2014-12-24 14:22 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
185230 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:11 | 2014-12-24 14:23 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
185232 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_6 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:19 | 2014-12-24 10:22 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
185233 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28418_11 | yeraltı kablo arızası arıza yerı bellı ekıpler arızayı gideriıyorlar en kısa surede enerji verilecek ............. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-23 22:08 | 2014-12-24 16:44 | 18.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1729.8 | 0 | 0
185235 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:33 | 2014-12-24 09:53 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
185236 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_6 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:39 | 2014-12-24 09:23 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
185237 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa 3824 (35 KV) | FİDER 3041 VE 3262 TMLER HARİÇ ENERJİLENDİ .3824 deparı komple enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:38 | 2014-12-24 10:57 | 2.3167 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 5323.7 | 0 | 0
185238 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24052 Celaliye Elmalık (DİREK)_5 | Yeraltı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:42 | 2014-12-24 20:19 | 11.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.0833 | 0 | 0
185239 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31562 | yatırım çalışması açık sistemin kapalı sisteme dönüştürülmesi...CALIŞMA TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-24 08:37 | 2014-12-24 17:53 | 9.2667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 5893.6 | 0 | 0
185240 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8864_6 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:33 | 2014-12-24 10:29 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
185241 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20156_6 | 20156 DM DE TEK FAZ SİGORTA TIĞI ARIZASI GİDERİLDİ . BİR ADET 400 AMPER NH BIÇAKLI SİGORTA KULLANILDI. HATTA ENERJİ VERİDLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:46 | 2014-12-24 10:52 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
185242 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:42 | 2014-12-24 10:23 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
185247 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2061 TR 1 küçük pazar degirmen sk._1 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 08:53 | 2014-12-24 09:35 | 0.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
185249 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11539_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDEİRLDİ OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 09:01 | 2014-12-24 11:43 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
185256 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22412_8 | Kablo izole edildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 09:16 | 2014-12-24 10:06 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
185257 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_2 | ekibe bildirildi körleme yapılıyor enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 09:16 | 2014-12-24 10:44 | 1.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
185258 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 09:01 | 2014-12-24 14:23 | 5.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
185262 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 09:14 | 2014-12-24 11:25 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
185264 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._8 | MONOFAZE YERALTI ŞUBE ARIZASI DEVAM EDİYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 09:20 | 2014-12-24 16:44 | 7.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
185280 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21047_5 | yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz tarafından atlama yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:03 | 2014-12-24 16:51 | 6.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
185281 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2060 TR 1 hızır külhan sk. | Şebeke Çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 09:52 | 2014-12-24 13:25 | 3.55 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2147.75 | 0 | 0
185284 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20894_5 | 20894 DM DE TEK FAZ SİGORTA ATIĞI ARIZASI GİDWEİRLİ . BİR ADET 400 LÜK NH BIÇAKLI SİGORTA KULLANILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:01 | 2014-12-24 10:30 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
185291 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4178_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:21 | 2014-12-24 11:45 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
185292 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21844_7 | arıza ekiplerine bildirildi enerji kesildi ekıp çalışmakta tel kopuğu giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:19 | 2014-12-24 19:19 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
185293 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 285 Şirinevler Karaoğlanoğlu Cad._1 | 4*10 2 faz arızalı ölçüsü yapıldı. Kazı çalışması devam ediyor.,arıza giderildi,enerji verildi.(arıza için a.g depar çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:18 | 2014-12-24 18:02 | 7.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 0 | 0
185296 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31016 TM_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK....OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:26 | 2014-12-24 12:07 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
185300 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20490_7 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:32 | 2014-12-24 12:42 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
185303 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:40 | 2014-12-24 14:04 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
185305 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31628_5 | havai hat ekibine verildi...ekip kontrol etti kablo arızası tespit edildi ölçüldü yeri belli...kablocular çalışıyor...KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:41 | 2014-12-24 17:42 | 7.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0
185308 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_7 | ekibe verildi. kablo arızası.ölçü ekibine verildi.Ölçüldü ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:42 | 2014-12-24 21:46 | 11.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 531.2 | 0 | 0
185309 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31538 TM_15 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...siğorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:47 | 2014-12-24 14:05 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
185311 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı_1 | Ekip bakıyor ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo serv. müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:39 | 2014-12-24 20:34 | 9.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.4167 | 0 | 0
185312 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:52 | 2014-12-24 21:45 | 10.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.1833 | 0 | 0
185313 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _15 | havai hat ekibi çalışma yapmakta Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:49 | 2014-12-24 11:08 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
185315 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18043_14 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:33 | 2014-12-24 11:47 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
185317 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.İKİ ADET SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 11:00 | 2014-12-24 14:02 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
185325 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_7 | ALİEF İNŞAAT ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYU ÇEKTİRMİŞ. D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRIK. YERİ BELLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:42 | 2014-12-24 17:39 | 6.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
185327 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9345 M.köy Kısmet sk._8 | havai hat ekibine bildirildi.alpek değiştirilerek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 11:15 | 2014-12-24 11:18 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
185336 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18060_10 | şube bağlantısı için enerji kesildi kablo ekibi çalışıyor.şube bağlantısı yapıldı 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 11:15 | 2014-12-24 11:45 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
185337 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._7 | ekibe bildirildi.( 9310 tm dp 7 ) Şişli Belediyesi Fen İşleri çalışma esnasında kabloyu koparmış.şube kablo arızası,servisine bildirildi.9310 tm dp 7 çekik.1 ADET 4*16 ISITMALI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:58 | 2014-12-24 13:25 | 2.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 144.55 | 0 | 0
185339 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 11:29 | 2014-12-24 14:22 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
185340 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 11:35 | 2014-12-24 13:48 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
185342 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2134 TR 2_11 | Şebeke yatırım çalışması devam ediyor.çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 11:48 | 2014-12-24 14:13 | 2.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
185350 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11657_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:05 | 2014-12-24 21:45 | 9.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.7833 | 0 | 0
185351 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_10 | havai hat ekibine bildirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 11:56 | 2014-12-24 13:41 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
185353 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9024 K.Hane Hasdal Levsu Yapı Koop._1 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 11:59 | 2014-12-24 13:18 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
185354 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25041 KINALI SU POMPASI Y.Çanta SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:12 | 2014-12-24 13:38 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
185358 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23113 İzzettin köyiçi_4 | a.g. sigorta atık değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:17 | 2014-12-24 13:17 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
185360 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25800 GÜMÜŞYAKA ÖDM. Gümüşyaka SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:34 | 2014-12-24 15:24 | 2.8333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 0 | 0
185362 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_6 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:20 | 2014-12-24 16:36 | 4.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
185363 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18003_2 | h.hat ekibine verildi.20 metre 3x16 alpek şube yenilendi .tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:23 | 2014-12-24 13:38 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
185364 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24268 K.gaz M.Marmara 4 (DİREK)_6 | Merkezden 1 depar havai hat çıkışı sigorta atığı değiştirildi beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:27 | 2014-12-24 12:44 | 0.28333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
185367 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26241 ALİ KAYA | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:30 | 2014-12-24 12:57 | 0.45 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
185369 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_6 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:33 | 2014-12-24 13:37 | 1.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
185371 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_7 | şube bağlantısı için enerji kesildi.kablo ekibi çalışıyor.şube bağlantısı yapıldı.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:25 | 2014-12-24 12:53 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
185372 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_6 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:30 | 2014-12-24 13:36 | 1.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
185373 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KABAKÇA DM - AKÖREN ENH. | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:50 | 2014-12-24 14:22 | 1.5333 | 15 | 135 | 0 | 0 | 23 | 207 | 0 | 0
185375 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_3 | ariza ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:58 | 2014-12-24 13:03 | 0.083333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
185376 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:05 | 2014-12-24 20:02 | 6.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
185379 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_5 | yatırım çalışmasından dolayı enerji kesildi. çalışma devam ediyor. çalışma tamamlandı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:06 | 2014-12-24 15:58 | 2.8667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 280.9333 | 0 | 0
185381 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_9 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:13 | 2014-12-24 14:03 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
185384 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:05 | 2014-12-24 13:28 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
185385 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21683_4 | yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı kablo servıslerı çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:49 | 2014-12-24 20:04 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
185389 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:28 | 2014-12-24 19:58 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
185390 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:29 | 2014-12-24 21:06 | 7.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.9333 | 0 | 0
185392 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ_8 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:15 | 2014-12-24 15:21 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
185394 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:34 | 2014-12-24 18:50 | 5.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
185396 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:35 | 2014-12-24 19:58 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
185397 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266 Kurtuluş cad. azak sk bası _5 | Ekibe bildirildi. AG KABLO 1 FAZ KOPUK Kablo serv. müdahale ediyor. Tamir Edildi. Enerji Mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:31 | 2014-12-24 23:13 | 9.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0
185398 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25790 TR11-27. Cad. 5. Sok. Tokatlılar mevkii _7 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 12:22 | 2014-12-24 13:46 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
185401 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._12 | havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:36 | 2014-12-24 16:06 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
185407 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21081_11 | havai hat ekiplerine bildiirildi.ilgilenmektedirler.tel kopuğu verdır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:48 | 2014-12-24 14:54 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
185409 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24205-M.Sinan Ekşioğlu Yakamoz Villaları_5 | Merkezden 1 depar sigorta atığı değiştirildi beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:55 | 2014-12-24 14:36 | 0.68333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
185410 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_9 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 13:48 | 2014-12-24 14:43 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
185416 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28402_7 | ÇETİN İNŞAAT ÇEVRE DÜZENLEMESİ SIRASINDA KABLOYU KOPARMIŞ. YAKARIZASI 28402 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. DEPAR ÜZERİNDE 2 KABLO VAR YERİ BELLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-24 14:13 | 2014-12-24 17:36 | 3.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 314.65 | 0 | 0
185417 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_19 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 1FAZ KABLO ARIZASI VAR ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 10:50 | 2014-12-24 19:16 | 8.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.0333 | 0 | 0
185422 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25415 ÖZYUVAM KONUT YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 14:30 | 2014-12-24 15:20 | 0.83333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
185431 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_7 | h.hat ekibine verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 14:16 | 2014-12-24 18:19 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
185439 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - MİS-BİS ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 14:57 | 2014-12-24 15:19 | 0.36667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0
185441 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_10 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.DYA Şube kopartılmış,direkten ayrık.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-24 14:30 | 2014-12-24 18:42 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
185445 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:00 | 2014-12-24 19:58 | 4.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
185446 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_6 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI DEPAR ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:07 | 2014-12-24 21:52 | 6.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
185453 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31007 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..OKSİT ARIZASI GİDEİRLDİ ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:21 | 2014-12-24 16:32 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
185460 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - YİMAŞ ÇIKIŞI | 24390 Dm den yimaş çıkışı açıktı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:28 | 2014-12-24 16:23 | 0.91667 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.91667 | 9.1667 | 0 | 0
185461 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_6 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:03 | 2014-12-24 15:35 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
185462 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:18 | 2014-12-24 15:54 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
185463 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 674 Güngören ünlü sokak iskenderpaşa sok._2 | 4*10 3 faz arızalı,yeri belli,malzeme gönderildi,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi,arıza için a.g depar çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:29 | 2014-12-24 18:18 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
185465 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 045 Güngören Eski Londra Asf. Heybeli Cad. köşesi_2 | kofra patladı tehlike önlendi,kablo servisine bilgi verildi,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:31 | 2014-12-24 20:10 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
185466 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11519_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:24 | 2014-12-24 16:27 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
185471 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25036 DENİZCİLER SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_7 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:41 | 2014-12-24 16:00 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
185474 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18020_10 | havaı hat ekıbıne verıldı. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:50 | 2014-12-24 16:57 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
185477 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3486_1 | havaihat ekibine verildi. arıza giderldi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:40 | 2014-12-24 17:04 | 1.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
185486 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 15:55 | 2014-12-24 20:13 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
185487 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_6 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:11 | 2014-12-24 17:41 | 1.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
185488 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 2_10 | 1 FAZ ŞUBE KABO ARIZASI.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:11 | 2014-12-24 16:15 | 0.066667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
185492 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_5 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:21 | 2014-12-24 18:14 | 1.8833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 | 0 | 0
185493 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8035 murat mah sinema sok_9 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kofradan fiş tamiri yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:08 | 2014-12-24 17:23 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
185495 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933san1 DMden güven plastik 21753 çık | beylıkdüzü şalttan istiklal fiderinde yük üşümüolmuştur nöbetcı ekıplerımı ılgılenmektedır.tel kopugu vardı onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:15 | 2014-12-24 18:15 | 2 | 6 | 578 | 0 | 0 | 12 | 1156 | 0 | 0
185496 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11642_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. İZOLE EDİLDİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:23 | 2014-12-24 19:42 | 3.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2167 | 0 | 0
185498 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8905_11 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Şube Arızası,Ölçü ekibine verildi.Kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:34 | 2014-12-24 20:10 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
185499 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24009 Tepecik Yukarı Cami Yanı RMU_1 | Direkten bütün klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:40 | 2014-12-24 18:11 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
185502 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1056 | İTM 1400 DEN 1056 FİDERİ AÇTI. GEÇİCİ AÇMA.FİDER ENERJİ VERİLDİ.FİDER NORMAL BESLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:45 | 2014-12-24 17:17 | 0.53333 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 0
185504 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı_12 | kablo ekibi calışma yapıyor.şube arızası için depar çekildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:51 | 2014-12-24 17:35 | 0.73333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
185505 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9088 Sütlüce Karaağaç Cad.Askerlik Şubesi_2 | Ekibe bildirildi.İski ekipleri çalışma yaparken bınanın şube kablosunu koparmış.kablo servisine bilgi verildi. 1 adet 4x16 duz ılaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı enerjı verıldı.usta Ali Gök | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:50 | 2014-12-24 19:30 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
185509 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24422 Tepekent_1 | box panodan 1 adet sigorta atıkdı.Değiştirilidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:04 | 2014-12-24 17:36 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
185510 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_3 | nöb.ekibine bildirildi. AG KABLO 3 faz kopuk. Arıza Noktasında Araç Var. Araç Kaldırılamadı. Kablo Servisi Sabah Müdahale Edicek.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:59 | 2014-12-25 12:40 | 19.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 787.3333 | 0 | 0
185512 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_5 | PANODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:07 | 2014-12-24 19:00 | 1.8833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.7833 | 0 | 0
185525 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31551 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYU KOPARMIŞ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ TAMİR ETTİ.. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:18 | 2014-12-24 22:53 | 5.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
185526 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_1 | havai hat ekibine verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:22 | 2014-12-24 20:08 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
185531 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_2 | arıza giderilldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:29 | 2014-12-24 19:05 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
185532 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:31 | 2014-12-24 20:01 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
185533 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edidli,Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:28 | 2014-12-24 20:24 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
185534 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20538_15 | sokakta elektrikler yok arıza ekıbıne bıldırıldı müdahale etmekte tel kopuğu giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:35 | 2014-12-24 20:05 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
185535 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25809 AVNİ POYRAZ Çeltik SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:34 | 2014-12-24 19:13 | 1.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
185539 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31538 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..31538 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLİP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:42 | 2014-12-24 18:35 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
185540 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8714_7 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat alpekler yanıktı.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:43 | 2014-12-24 21:32 | 3.8167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 0
185541 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:46 | 2014-12-24 20:29 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
185542 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAHÇEŞEHİR 1 | OG HATTINADA ARIZA MEYDANA GELDİ NÖB.MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:48 | 2014-12-24 19:59 | 2.1833 | 0 | 13148 | 0 | 0 | 0 | 28706.4667 | 0 | 0
185545 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31005 TM_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...31005 TM DEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:56 | 2014-12-24 18:48 | 0.86667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
185546 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_4 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI YERİ BELLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 18:02 | 2014-12-24 21:24 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
185551 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HAVAİ HAT ÇIKIŞINDA TEL KOPUĞU VARMIŞ TAMİR EDİLDİ. ENERJŞİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 17:44 | 2014-12-25 00:53 | 7.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0
185557 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 513 Güngören Merkez Mah. Ziya paşa Cad._4 | 4*10 şube kablosu arızası tamir edildi .( Farklı şubelerden ihbar gelmesinin sebebi 513 Tm den depar çekilmişti ) Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 18:24 | 2014-12-24 22:06 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
185561 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_3 | havaı hat ekıpleı arızayı aldı mudehale edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 18:26 | 2014-12-24 19:16 | 0.83333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
185562 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26079 SİNPAŞ-2(Konukoğlu yanı) Alipaşa SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 16:51 | 2014-12-24 19:33 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
185563 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 18:28 | 2014-12-24 20:15 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
185564 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29074_13 | ÖLÇÜ EKİBİ BÖLGEDE ÇALIŞIYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 18:28 | 2014-12-24 20:03 | 1.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 0 | 0
185566 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 18:35 | 2014-12-24 21:05 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
185568 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.arayan abone aynı abonedır enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 18:42 | 2014-12-24 19:22 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
185570 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_12 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 18:32 | 2014-12-24 22:25 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
185571 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 18:58 | 2014-12-24 20:29 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
185572 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31838 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ 31838 TM AŞIRI AKIMDAN AÇTI KONTROLLWER YAPILARK ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:02 | 2014-12-24 20:17 | 1.25 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0
185579 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:28 | 2014-12-24 21:40 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
185580 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 549 Şirinevler Ulu cami yanı_1 | 4*10 2 faz arızası. Farklı şubelerden gelen iharlar 549 tm den depar çekildiği için. Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:10 | 2014-12-25 00:53 | 5.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
185581 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20425_7 | kablo arızası gidrildi enrji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:36 | 2014-12-24 22:06 | 2.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
185583 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:39 | 2014-12-25 00:26 | 4.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.4833 | 0 | 0
185585 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:39 | 2014-12-25 22:49 | 27.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 217.3333 | 0 | 0
185586 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2464 aksaray cerrahpaşa cd. ziraat bankası _4 | y a şube arızası ( 1 faz ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:45 | 2014-12-25 11:02 | 15.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.4167 | 0 | 0
185587 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11851_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:48 | 2014-12-24 20:50 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
185591 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4177_1 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:52 | 2014-12-24 21:20 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
185592 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11851_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:55 | 2014-12-25 11:22 | 15.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 0
185593 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2256 samatya inekci sk._3 | açma kesme ekipleri kofreyi patlatmış.tehlike nedeni ile tm den depar çekildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:54 | 2014-12-24 21:37 | 1.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
185595 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3932; ulus öztopuzcad. sonu noterler yapı_6 | havai hat ekıbıne verıldı.iş sırasına gore mudahele edılecek. Tamir Edildi. Enerji MEvcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:59 | 2014-12-24 22:54 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
185596 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:51 | 2014-12-24 21:35 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
185597 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11851_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:00 | 2014-12-25 00:54 | 4.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
185598 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22872_9 | abonenın arızası gıdserıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 19:24 | 2014-12-24 21:07 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
185600 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1100_2 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:08 | 2014-12-24 21:19 | 1.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 | 0 | 0
185601 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 198 G.Gören Abdi ipekçi Cad. Z.Gökalp Cad. köşesi_3 | h.hat 120 lik çıkış 1 faz arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 18:30 | 2014-12-24 21:40 | 3.1667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 243.8333 | 0 | 0
185602 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20464_11 | araç geçerken direkten binaya gelen kabloyu koparmış arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı fail bilinmiyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:15 | 2014-12-24 21:25 | 1.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
185603 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:15 | 2014-12-25 01:11 | 4.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
185605 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_5 | kofra yanık 28755 tm den 5 nolu depar çekik tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:20 | 2014-12-25 12:33 | 16.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.7333 | 0 | 0
185606 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31465_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK 1 FAZ SİGORTASI ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:40 | 2014-12-24 21:54 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
185608 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11529_13 | KABLO ARIZASI VAR 2. BİR ARIZA DAHA ÇIKTI ÇALIŞMA DEVAM EDİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:38 | 2014-12-24 22:16 | 1.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
185609 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:37 | 2014-12-25 05:59 | 9.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.5667 | 0 | 0
185610 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:49 | 2014-12-24 21:35 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
185611 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28076_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:54 | 2014-12-24 22:38 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
185612 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 013 Şirinevler Mahmutbey Yolu 1. Sk._1 | 4*10 2 faz arızalı,ölçüsü yapıldı.Kazı çalışması yapıldı arızası çıkmadı, 2.ölçüsü yapıldı. Kazı çalışması devam ediyor.çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:58 | 2014-12-25 17:27 | 20.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.8667 | 0 | 0
185614 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 21:04 | 2014-12-25 01:12 | 4.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
185618 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 20:55 | 2014-12-25 01:11 | 4.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
185619 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_5 | Arıza tespit ve onarım için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 21:04 | 2014-12-24 22:26 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
185624 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 21:18 | 2014-12-25 01:11 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
185626 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25127 VARNALI KARŞISI Silivri SİLİVRİ_4 | KABLO ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 21:18 | 2014-12-25 00:07 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
185627 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26267 CEMİL OMPUT B.Kılıçlı SİLİVRİ_6 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 21:21 | 2014-12-24 23:08 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
185631 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 21:33 | 2014-12-25 00:58 | 3.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
185633 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_11 | alpek yanıktı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 21:44 | 2014-12-24 23:01 | 1.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
185634 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_6 | HAVAI HAT EKIBINE BILDIRILDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 21:51 | 2014-12-24 23:21 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
185637 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21791_3 | havai hat alpek yanığı vardır. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 21:57 | 2014-12-24 23:11 | 1.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.2667 | 0 | 0
185638 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31078 TM_7 | HAVAİ HAT EİKPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK..31078 TM DEPAR 7 ALPEK YANIK.. EKİP ÇALIŞIYOR.. TANİT EDİLDİ.. ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 21:57 | 2014-12-24 23:11 | 1.2333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
185642 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK..31023 TM SIGORTA ATIK.. TAMİR EDİLDİ.. ENRJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 21:59 | 2014-12-24 22:58 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
185643 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29291_7 | 1 faz sıgorta erımesı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 22:03 | 2014-12-25 09:27 | 11.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1060.2 | 0 | 0
185646 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 22:10 | 2014-12-24 22:38 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
185649 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 22:20 | 2014-12-25 11:06 | 12.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.1333 | 0 | 0
185650 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 22:13 | 2014-12-25 01:02 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
185651 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 22:32 | 2014-12-25 00:32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
185653 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 22:34 | 2014-12-25 00:25 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
185654 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9201 Gültepe Ayazma yolu Okan cam yanı_7 | gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.*havai hat ekiplerine bildirildi.*d.y.şube 3 faz temiz kopuk.direkten ayrıldı.servisine bildirildi.2 adet 4*16 ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.direkten bağlanarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 22:40 | 2014-12-25 14:29 | 15.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 0
185657 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | umumi voltaj düşüklügü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 22:49 | 2014-12-25 01:11 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
185665 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4523_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 23:12 | 2014-12-25 00:11 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
185670 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_17 | havai hat ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 22:39 | 2014-12-25 05:11 | 6.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
185671 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_10 | ekibe bildirildi AG Kablo 2 faz toprak arıza Kablo servisi müdahale ediyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 23:40 | 2014-12-25 13:13 | 13.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0
185673 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _2 | iş sırasına göre gidilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 23:55 | 2014-12-25 02:48 | 2.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0
185674 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. NÖTR HATTINDA KOPUKLUK VARDI. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 23:58 | 2014-12-25 06:02 | 6.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
185677 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-24 23:15 | 2014-12-25 22:48 | 23.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0
185680 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20175_2 | havai hat ekiplerine verildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 00:08 | 2014-12-25 01:26 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
185683 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_12 | 30 metre 3x16 şube ister tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 00:59 | 2014-12-26 12:54 | 35.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 287.3333 | 0 | 0
185684 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29390 | manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 01:01 | 2014-12-25 01:29 | 0.46667 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 0.93333 | 4780.0667 | 0 | 0
185686 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9141 Fideri | manevra yapılıyor.**9141deparının tadiyesi 9032 tm den 9589 tm ye taşındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 01:15 | 2014-12-25 01:37 | 0.36667 | 1 | 4817 | 0 | 0 | 0.36667 | 1766.2333 | 0 | 0
185688 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3225(35 KV) | a.tepe gis 3225 arası kabloya e verilme manevrası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 01:34 | 2014-12-25 01:59 | 0.41667 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 1436.25 | 0 | 0
185689 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9219 Çeliktepe Büyükdere cad. Benzinci yanı_10 | ekibe bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 01:31 | 2014-12-25 02:06 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
185691 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3607 (35 KV) | tamir edilen 3520 3799 kablosuna enerji alınıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 02:06 | 2014-12-25 02:30 | 0.4 | 2 | 1151 | 0 | 0 | 0.8 | 460.4 | 0 | 0
185696 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18300 - 18235 FİDERİ | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi. 18566tm ile 18614 tm arası 10kv arızalı beslendi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 03:13 | 2014-12-25 05:09 | 1.9333 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 3812.5333 | 0 | 0
185698 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3481_3 | n.montorlugu ekibine verildi, 3481/3 sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 04:44 | 2014-12-25 05:25 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
185699 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9124 Fideri | 9136tm BAX'A ALINACAĞINDAN ENERJİ KESİLDİ.**9136TM BAX'A ALINDI ENERJİ VERİLDİ. KAARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 05:23 | 2014-12-25 06:16 | 0.88333 | 4 | 6196 | 0 | 0 | 3.5333 | 5473.1333 | 0 | 0
185700 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31121 TM_1 | NÖBETÇİ MÖNİTÖRLÜK YÖNLENDİRİLDİ..31121 TM İKİ TARAFI İZOLE EDİLDİ..31121 TM DLK FIRMASI ÇALIŞMA YAPACAKTIR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 05:37 | 2014-12-25 06:39 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
185701 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. alpek yanık tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 06:16 | 2014-12-25 07:28 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
185702 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_6 | direkten yeraltı kablo arızası vardır.direkten ayrıldı.ölçülecek.arıza giderildi.direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 06:22 | 2014-12-25 14:23 | 8.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0167 | 0 | 0
185705 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_6 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 07:08 | 2014-12-25 11:52 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
185712 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._13 | h.hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 07:55 | 2014-12-25 11:03 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
185714 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1021 | TM.1021 YATIRIM PROGRAMI O.G DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SEBEBİ İLE KESİNTİ UYGULANMAKTADIR.CALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-25 07:57 | 2014-12-25 17:40 | 9.7167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 6267.25 | 0 | 0
185719 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23020 Özel idare yanı_4 | panodan a.g. sigorta atık değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 08:19 | 2014-12-25 09:08 | 0.81667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
185720 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_8 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 08:21 | 2014-12-25 14:26 | 6.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0
185722 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_8 | h.hat ekibine verildi.doğru şube kablosu arızalı enerji kesildi ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 08:20 | 2014-12-25 18:08 | 9.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
185724 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 08:24 | 2014-12-25 14:38 | 6.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
185727 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 08:24 | 2014-12-25 10:05 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
185731 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_10 | h.hat ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 08:29 | 2014-12-25 12:25 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
185732 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28307_12 | YER ALTI KABLO ARIZASI 28307 TM'DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. İKİNCİ ARIZA ÇIKTI GÜNDÜZ ÖLÇÜ YAPILIP TAMİRATI SAĞLANACAKTIR.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 08:40 | 2014-12-26 14:50 | 30.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2805.5 | 0 | 0
185733 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1926_4 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ KOPUK YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 08:45 | 2014-12-25 11:46 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
185737 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1100_8 | TM 1100 DEN 8 NOLU DEPARIN (DİREK ŞUBE) 1 FAZ SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 08:48 | 2014-12-25 11:11 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
185738 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_11 | ekibe bildirildi.9075 tm dp 11 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 08:35 | 2014-12-25 11:55 | 3.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 196.6667 | 0 | 0
185746 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe verildi.9245 tm de 15 fider giriş kesicisi açtı.herhangibir arızaya rastlanmadı.saat 09:25 te enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 09:11 | 2014-12-25 09:30 | 0.31667 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 12.9833 | 669.75 | 0 | 0
185747 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 09:04 | 2014-12-25 13:11 | 4.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
185751 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8825_5 | ekibe verildi.sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 09:18 | 2014-12-25 09:28 | 0.16667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
185754 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 418 Güngören Malazgirt Cad. Sinanpaşa Sk. köşesi_1 | 3*120+70 3 FAZ ARIZALI. ÖLÇÜSÜ YAPILDI. KAZI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 09:30 | 2014-12-25 21:32 | 12.0333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 926.5667 | 0 | 0
185755 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | ALCA - OTOBAN | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 09:33 | 2014-12-25 09:57 | 0.4 | 18 | 78 | 0 | 0 | 7.2 | 31.2 | 0 | 0
185758 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11307 | 11307 tm'de yatırım programı çalışması yapılmaktadır. saat 14:00 da enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-25 09:40 | 2014-12-25 13:58 | 4.3 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 0 | 0
185762 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20632_4 | kazı yapılırken elektrik kablosu kopmuş kablocu ekiplere bildirildi enerji kesildi kablo aerızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-25 09:55 | 2014-12-25 16:35 | 6.6667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 293.3333 | 0 | 0
185764 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25141 ŞİRİN FIRIN Silivri SİLİVRİ_8 | YERALTI EKİPLERİ YERALTI KABLO ARIZASINI GİDERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:01 | 2014-12-25 14:58 | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
185765 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21602_6 | İnşaat firması harfiyat çalışması yaparken havai hat kablosunu koparmış.havai hat ekiplerine bildirildi.kontrol ediliyor.ONARIM YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:02 | 2014-12-25 19:37 | 9.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0
185766 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | ALCA - OTOBAN | ekibe bildirildi kesici açık beskendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:02 | 2014-12-25 10:41 | 0.65 | 18 | 78 | 0 | 0 | 11.7 | 50.7 | 0 | 0
185767 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis - 4400( Topser) (TR2) | Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 09:18 | 2014-12-25 10:11 | 0.88333 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 5787.6 | 0 | 0
185768 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21047_9 | kablo arızası vardır arıza ekibe verildi.ilgilenmektedirler.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:08 | 2014-12-25 12:10 | 2.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
185769 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_9 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi.no:8 değil doğru olan no:14 dir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:09 | 2014-12-25 11:58 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0
185772 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:13 | 2014-12-25 13:32 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
185775 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24238 S.Paşa Erseven Sit._3 | Ekibe bildrildi Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:19 | 2014-12-25 10:37 | 0.3 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 0 | 0
185782 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI YERİBELLİ VURAN GAZİOSMAN PAŞA BELEDİYEDİ ASFALT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:38 | 2014-12-25 17:22 | 6.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.8667 | 0 | 0
185783 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_3 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR YERI BELLI KABLO EKIBINE VERILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:19 | 2014-12-25 14:05 | 3.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0
185784 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3131; şişhane minibüs durakları altı _7 | kablo servisi çalışma için depar çekti TAMİR EDİLD ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:38 | 2014-12-25 10:57 | 0.31667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
185786 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20490 | 20490 nolu tm de bildirimli bakım çalışması vardır.ekipler çalışıyor.çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-25 10:43 | 2014-12-25 16:00 | 5.2833 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2303.5333 | 0 | 0
185787 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN NÖTR KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:42 | 2014-12-25 11:38 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
185788 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:44 | 2014-12-25 14:55 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
185789 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_8 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:46 | 2014-12-25 22:53 | 12.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.9333 | 0 | 0
185790 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21976_10 | yeraltı şube kablo arıza vardır.kablo ekiplerine bildriildi ilgilenmektedirler.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:44 | 2014-12-25 14:36 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
185792 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31551 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:49 | 2014-12-25 12:22 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
185793 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 528 Güngören Asalet Cad. Uludağ Sk._1 | 4*10 1 FAZ KABLO ARIZALISI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:48 | 2014-12-25 13:35 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
185794 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_9 | *9346 tm dp 9 çekik.havai hat - hat aktarması yapıyor.aktarma yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:34 | 2014-12-25 11:10 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
185795 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21697_4 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.ONARIM YAPILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:54 | 2014-12-25 17:39 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
185796 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_2 | h.hat ekibe verildi ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo serv. müdahale ediyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:46 | 2014-12-25 18:46 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
185797 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25045 VİLLA KENT Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:59 | 2014-12-25 12:18 | 1.3167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.0167 | 0 | 0
185798 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8661_9 | ekibe verildi. 2 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:58 | 2014-12-25 12:03 | 1.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
185802 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_5 | tamır edıldı enerjı verıldı şube çekıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 11:56 | 2014-12-25 13:19 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
185804 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:59 | 2014-12-26 11:29 | 24.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
185805 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_6 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 11:04 | 2014-12-25 11:28 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
185806 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_4 | ekibe verildi kofreden fiş atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:53 | 2014-12-25 11:39 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
185807 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4360_2 | w otamat gırısı yanık degıstırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:47 | 2014-12-25 14:24 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
185808 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 11:13 | 2014-12-25 22:53 | 11.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
185809 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 10:54 | 2014-12-25 18:53 | 7.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.8833 | 0 | 0
185810 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 11:17 | 2014-12-25 12:46 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
185815 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. NÖTR KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 11:26 | 2014-12-25 21:31 | 10.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
185818 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21023 | 21023 nolu tm de bildirilmli bakım onarım çalışması vardır.bakım çalışması bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-25 11:39 | 2014-12-25 12:29 | 0.83333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 363.3333 | 0 | 0
185827 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4516_4 | sıgorta altlıgı degıstırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 11:21 | 2014-12-25 14:36 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
185829 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_5 | depar tespiti için 9134 tm tr-1 dp 5 çekik.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 11:53 | 2014-12-25 12:15 | 0.36667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0
185835 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Sanayi Mah. Gümüşhane Cad. Akyılız_3 | havai hat ekibine bildirildi.alpek değiştirilerek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:04 | 2014-12-25 13:49 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
185838 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11655_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTIN SONUNDA HATBAŞINA 9 DİREK MESAFE VAR VE BİNA ALTINDA DİKİMHANE VAR HAT GEZİLDİ SIKINTI GÖRÜLMEDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:13 | 2014-12-25 18:25 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
185840 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28301_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:17 | 2014-12-25 13:43 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
185847 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA_6 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:34 | 2014-12-25 13:29 | 0.91667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
185848 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:13 | 2014-12-25 14:38 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
185849 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:34 | 2014-12-25 13:52 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
185851 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_10 | depar tespiti nedeniyle 9134 tm dp 10 çekik.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:35 | 2014-12-25 13:52 | 1.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 75.7167 | 0 | 0
185852 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:29 | 2014-12-25 14:05 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
185853 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24045 K.gaz Moral Villaları_4 | Nötr oksit arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:34 | 2014-12-25 14:03 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
185857 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-7 ÇATALCA 1 | tepecik i.m.den fider7 hattı açtı beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:36 | 2014-12-25 12:43 | 0.11667 | 288 | 34718 | 0 | 0 | 33.6 | 4050.4333 | 0 | 0
185861 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28503_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:34 | 2014-12-25 22:34 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
185864 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3073/A okmeydanı kadınlar çeşmesi sk ilk okl.bah._11 | havaai hat ekibe bildirildi.ABONELER ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:31 | 2014-12-25 14:10 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
185868 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22137_8 | Alpek arızası vardı giderildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 12:59 | 2014-12-25 13:41 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
185871 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31410 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:04 | 2014-12-25 14:44 | 1.6667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
185876 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31538 TM_15 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31538 TM'DEN DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZALARI.ÖLÇÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:10 | 2014-12-25 23:06 | 9.9333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 625.8 | 0 | 0
185878 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_6 | ekibe verildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:12 | 2014-12-25 14:08 | 0.93333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
185879 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8043_5 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı şube arızası,Direkten ayrıldı.Ölçü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:15 | 2014-12-25 18:17 | 5.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
185880 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_8 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:17 | 2014-12-26 15:20 | 26.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 0
185882 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20465_8 | arıza ekiplerine bildirildi enerji kesildi tel kopuğu mevcut arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:23 | 2014-12-25 22:08 | 8.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
185886 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:30 | 2014-12-25 22:54 | 9.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
185888 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:36 | 2014-12-25 14:24 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
185890 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:37 | 2014-12-25 21:40 | 8.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0
185897 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24238 S.Paşa Erseven Sit._4 | Ekibe bildrildi Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:50 | 2014-12-25 14:26 | 0.6 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 0 | 0
185900 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR-ISPARTAKULE FİDER 13 | orta gerılımde acma oldu mudehale edılıyor F 13 KABLO ARIZASI OLDUĞU İÇİN F 14 DE İZOLE EDİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ FİDERLERE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:55 | 2014-12-25 16:43 | 2.8 | 0 | 8304 | 0 | 0 | 0 | 23251.2 | 0 | 0
185905 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_5 | abonenin tek fazı kopuktu. tamir edildi. iki adet A40 kelmens kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 13:58 | 2014-12-25 14:32 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
185909 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11306 | 11306 tm'de bedaş armin yatırım ekibi çalışmaktadır çalışma yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-25 14:14 | 2014-12-25 16:13 | 1.9833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 396.6667 | 0 | 0
185915 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 14:17 | 2014-12-25 18:56 | 4.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
185925 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 190 Keresteciler sit. Zafer Cad. Fatih Cd. köşesi_1 | şube nötr kablosu arızalı,banka kapalı olduğundan çalışma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 14:45 | 2014-12-25 21:13 | 6.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.7333 | 0 | 0
185926 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24377 Celaliye Otoban Üstü Eski Mezbaha_4 | 1 Faz oksit arızası onarıldı, normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 14:44 | 2014-12-25 15:39 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
185928 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11273_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 14:44 | 2014-12-25 20:31 | 5.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.4833 | 0 | 0
185929 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31077 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK BELEDİYE ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYA VURDULAR EKİPLER KABLOYU İZOLE ETTİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 14:50 | 2014-12-25 15:25 | 0.58333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
185932 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11521_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.İSKI CALISMA YAPARKEN SUBE KABLOSUNA VURMUS KABLO SERVISI YONLENDİRİLDİ.SUBE ARIZASI GIDERILDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 14:56 | 2014-12-25 18:21 | 3.4206 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3644 | 0 | 0
185936 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 528 Güngören Asalet Cad. Uludağ Sk._1 | 4*16 kablo 2 faz arızalı,ölçü yapıldı,malzeme gönderildi kazısı yapıldı.malzemesi gitti. arızası giderildi.enerjilendi..(Arıza için merkezden Alçak gerilim deparı çekildiğinden diğer şubelerden ihbar gelmiştir bilginize.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 14:56 | 2014-12-26 00:33 | 9.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.9333 | 0 | 0
185937 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_21 | Yeraltı kablo arızasıtamır edıldı enerjı verıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 14:56 | 2014-12-25 23:10 | 8.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
185938 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 14:56 | 2014-12-25 16:19 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
185939 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18543_13 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 14:48 | 2014-12-25 20:35 | 5.7833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 566.7667 | 0 | 0
185940 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_7 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 14:55 | 2014-12-25 17:32 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
185941 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA_4 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 15:07 | 2014-12-25 18:58 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
185943 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 15:10 | 2014-12-25 22:36 | 7.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.4667 | 0 | 0
185945 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_12 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube nötr arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 15:19 | 2014-12-25 16:53 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
185948 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2715 laleli yeşil tulumba sk. park içi | 2715 tm yangından dolayı trafo deklanşe edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-25 15:22 | 2014-12-25 22:41 | 7.3167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 4426.5833 | 0 | 0
185949 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1866_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.SUBE KABLOSU ARIZA YAPMIŞ EKIP YONLENDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 15:31 | 2014-12-25 15:31 | 1.85 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 212.75 | 0 | 0
185951 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 15:29 | 2014-12-25 22:10 | 6.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4667 | 0 | 0
185961 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 15:21 | 2014-12-25 22:50 | 7.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 0 | 0
185962 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18625_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 15:49 | 2014-12-25 17:21 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
185964 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18326_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 15:49 | 2014-12-25 16:33 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
185970 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_3 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 15:59 | 2014-12-25 17:10 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
185971 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_4 | no:9 şube 1 faz kopuk .kablo servisi enerji kesti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 15:53 | 2014-12-25 17:26 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
185973 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:11 | 2014-12-25 20:42 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
185976 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8895_3 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kofradan kaide yanıktı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:16 | 2014-12-25 17:34 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
185977 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2258_12 | TMDE KAİDE YANIK MONTAJ SERVİSİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:16 | 2014-12-25 19:11 | 2.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
185980 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _1 | ekibe bildirldi.şube kablosunu İSKİ kopartmış. Kablo servisi müdahale ediyor. Ekip konuldu.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:14 | 2014-12-25 18:49 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
185983 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28864_10 | BÖLGEDE EMSA HARFİYAT KAMYONU ÇALIŞMA YAPARKEN ALPEK KABLOMUZU VE 1 ADET 8 LİK DİREĞİMİZE ZARAR VERMİŞ EKİP YÖNLENDİRİLDİ DİREK DİKİLİP KABLOLAR ÇEKİLECEK direk aktarıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-25 15:56 | 2014-12-26 01:45 | 9.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 912.95 | 0 | 0
185984 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9257 Akpınar köyü Cami yanı_1 | ekibe bildirildi... yapılan kontırolde dırekte oksıt tespit edildi ama aracın camurda batma riski oldugundan dolayı sabah ekip lerine bırakıldı direye tırmanılmıyo. rarıza giderildi.kofrede 3 faz. mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:28 | 2014-12-27 11:30 | 43.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 258.2 | 0 | 0
185985 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18288_14 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. yeralti sube kablosu 1 faz arizali. atlama yapildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:27 | 2014-12-25 17:04 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
185989 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11642_2 | ARIZA YERİ BELLİ HAT İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:38 | 2014-12-25 19:29 | 2.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0
185990 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_14 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:28 | 2014-12-26 11:29 | 19.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.1333 | 0 | 0
185992 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28190_8 | YAŞ 28190 TM'DEN 1NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:37 | 2014-12-26 14:26 | 21.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174.5333 | 0 | 0
185994 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2019 halıcılar cd._8 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:41 | 2014-12-25 17:21 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
185997 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:42 | 2014-12-25 19:00 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
186002 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3333 Tophane bogazkesen cad. ptt altı_2 | ekıplere verıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:51 | 2014-12-25 17:36 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
186004 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_6 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:52 | 2014-12-25 19:53 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
186006 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9218 Ergen Tatra Otomotiv_1 | havai hatlarda arzza var ekibler calışıyor..tamir edilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:54 | 2014-12-26 11:24 | 18.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0
186008 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_9 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:54 | 2014-12-25 22:38 | 5.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
186009 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:06 | 2014-12-25 17:38 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
186010 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4297_16 | 4297 16 nolu depar mehmet yüksektepe usta çalışma yaptı enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:02 | 2014-12-25 17:08 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
186014 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_2 | Turşucu Çeşme Sk No:6'daki arıza ile ilgili. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 16:59 | 2014-12-25 17:59 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
186016 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_17 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:11 | 2014-12-25 17:44 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
186019 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:01 | 2014-12-25 18:35 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
186020 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9348 Çeliktepe Akarsu cad._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:03 | 2014-12-25 18:38 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
186022 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31808_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:21 | 2014-12-25 20:23 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
186023 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20464_8 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:14 | 2014-12-25 17:54 | 0.66667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
186027 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1100_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.TEK FAZ SIGORTA ETIKTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:29 | 2014-12-25 20:15 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
186029 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_3 | arıza gıdwerıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:22 | 2014-12-25 18:27 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
186032 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_2 | hava-i hat ekibine verildi. ekipler calisma yaparken sube kablosuna vurmus. yeri belli. kablo ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:33 | 2014-12-25 21:58 | 4.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
186033 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21522_7 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:30 | 2014-12-25 23:40 | 6.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
186034 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi | 506 TM'den 35'lik kablo arızasından dolayı düşürüldü,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:35 | 2014-12-25 20:22 | 2.7833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2134.8167 | 0 | 0
186036 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 417 Şirinevler Fetih Cad. Fırat Sk._1 | şube arızasından dolayı binanın kofra sigortalar çekilmişti,sigortalar takıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:31 | 2014-12-25 18:50 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
186037 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23505 Oklalı yeni okul_4 | alpek kablo seyim alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:33 | 2014-12-25 17:53 | 0.33333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
186043 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2299_9 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:48 | 2014-12-25 18:18 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
186044 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22095_5 | Arif ER tarafından kullanılan 34 hg 8961 plakalı çekici ile 3x35 alpek kabloyu kopartmıştır.Alpek tekrar klemenslenerek enerji verilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:49 | 2014-12-25 20:09 | 2.3333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 268.3333 | 0 | 0
186046 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._3 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:32 | 2014-12-25 19:10 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
186048 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:56 | 2014-12-25 22:37 | 4.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
186049 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21230_6 | kablo ark yapmış dün kanalizasyon çalışması yaparken koparılmış arıza ekıbıne bıldırıldı. kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:55 | 2014-12-25 22:40 | 4.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
186050 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_8 | abonenın oksıt arızası gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 18:01 | 2014-12-25 19:13 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
186052 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11476_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 17:57 | 2014-12-25 23:51 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
186055 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18256_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 18:06 | 2014-12-25 22:15 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
186056 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28006_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 18:10 | 2014-12-26 10:34 | 16.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
186057 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-126-808 | Yenibosna 1 açtı 126-133-058-622-808 TM'leri karanlıkta,nöbetçi montörlüğü ekipleri müdahele ediyor 126-133-058-622 TM'leri enerjilendi 808 TM'de başlık patlak. arızası giderildi.fider ringinden beslendi.enerjilendi.karanlıkta abone yok . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 18:11 | 2014-12-25 22:10 | 3.9833 | 0 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 9165.65 | 0 | 0
186060 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23288 Binkılıç Giriş Mah._4 | oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 18:18 | 2014-12-25 23:22 | 5.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
186061 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21587_3 | kamyon havai hat kablolarını kopartmış. havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi 1743658 Nolu başvuru farklı arıza kaydı . | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-25 18:24 | 2014-12-25 19:49 | 1.4167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0
186062 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24004 Tepecik Halıfleks Fab.Yanı RMU_4 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 18:28 | 2014-12-25 18:57 | 0.48333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
186066 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_1 | ekibe bildirildi.oksit tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 18:24 | 2014-12-25 22:27 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
186074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 18:54 | 2014-12-25 20:03 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
186075 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22321_4 | notr hattıtanda oluşan yanıkta dolayı voltaj düşüklüğü vardı.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 18:57 | 2014-12-25 20:25 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
186076 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21312_4 | binaya iki faz gelmiyormuş kontrol edilmesini istiyor arıza oksıt ekıbıne bldırıldı. klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 18:58 | 2014-12-25 22:37 | 3.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
186082 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24203- M.Sinan Diksan Sitesi_10 | Yeraltı arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 19:21 | 2014-12-25 22:39 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
186084 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28290_4 | ekip gönderildi arızaya müdahale ediliyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 19:22 | 2014-12-25 22:38 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
186085 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22314_3 | kofradan 1 faz arızası giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 19:11 | 2014-12-25 19:55 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
186087 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_11 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 19:21 | 2014-12-26 01:55 | 6.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0
186088 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28397_1 | YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN BÖLGEDE DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 19:31 | 2014-12-25 22:41 | 3.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 0 | 0
186089 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_6 | HAVAI HAT EKIBINE VERILDİ.ALEPK KABLO YANMAKTADIR EKIPLERIMIZ ÇALIŞIYOR. ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 19:34 | 2014-12-25 21:04 | 1.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
186092 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_1 | ekibebildiril di yolacıktı mudahale icin. 70 lik alpek yanıktı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 19:38 | 2014-12-25 22:24 | 2.7667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 163.2333 | 0 | 0
186095 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11658_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZASI ATLAMALI ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 19:41 | 2014-12-25 21:11 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
186099 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18283_9 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yeralti sube kablosu arizali. yeri belli kablo ekibine verildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 19:52 | 2014-12-26 00:11 | 4.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
186102 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21794_4 | HAVAI HAT EKIPLERI ARIZAYI ALDI MUDEHALE EDILIYOR.ENERJI VERILDİ.F.KOY MH IHBARDAKI BOLGE BU ALPEKTEN ETKILENMTEKTEDIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 20:02 | 2014-12-25 21:37 | 1.5833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
186103 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 20:01 | 2014-12-25 22:32 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
186104 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 D.M den 20312 çıkışı | BÖLGEDE GEÇİCİ AÇMA MEYDANA GELMİŞTİR NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ ARIZAYI ALDI KONTROL EDILIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 19:53 | 2014-12-25 22:18 | 2.4167 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 599.3333 | 0 | 0
186108 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi,İLker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 20:37 | 2014-12-25 21:09 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
186111 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28837_4 | alpek yanık. 28837 tm'den 7 nolu depar çekik. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 20:42 | 2014-12-26 12:56 | 16.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1509.7 | 0 | 0
186112 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 20:47 | 2014-12-25 22:38 | 1.85 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 708.55 | 0 | 0
186113 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_1 | Havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 20:51 | 2014-12-25 21:56 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
186114 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_6 | kofradan 1 adet sigorta atıkdı.Değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 20:55 | 2014-12-25 22:20 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
186119 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28522_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 21:20 | 2014-12-26 15:11 | 17.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
186123 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 21:27 | 2014-12-25 22:34 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
186128 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11145_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 21:36 | 2014-12-26 00:26 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
186147 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21083_9 | HAVAI HAT EKIBINE VERILDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 22:41 | 2014-12-25 23:41 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
186149 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 22:33 | 2014-12-26 11:52 | 13.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.5333 | 0 | 0
186150 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2715_6 | selim paşa no 36 daki yangından dolayı kofradan fişler çekildi konrollu bir şekilde 2715.t.m.de 6.nolu depara enerji verildi aboneye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 22:44 | 2014-12-26 01:06 | 2.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0
186151 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18560_6 | hava-i hat ekibine verildi. Alpek yanığı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 22:37 | 2014-12-26 00:05 | 1.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
186153 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31610 | 31465 TM ARMİN FİRMASI ÇALIŞMA YAPMAKTADIR.ÇALIŞMA TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-25 22:51 | 2014-12-26 09:24 | 10.55 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 6709.8 | 0 | 0
186163 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22889_1 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 23:35 | 2014-12-26 02:29 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
186164 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ.1 FAZ KABLO ARIZASI MEVCUT. ÖLÇÜ İSTER. ÖLÇÜ YAPILDI. ARIZA TESPİT EDİLDİ. YERALTI KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 23:43 | 2014-12-26 11:54 | 12.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0
186165 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3944; okmeydanı a.ticaret mes. lis.bahçesi_11 | havai hat ekibine verildi, direkten tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 23:43 | 2014-12-26 00:38 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
186168 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 23:57 | 2014-12-26 02:20 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
186169 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9625 Kuştepe Çiğdem sk._3 | gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.15 m.1*16 apak ister.servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 | 2014-12-26 10:51 | 10.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
186170 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20090_3 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-25 23:51 | 2014-12-26 02:30 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
186172 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9463 Fideri | 9207 Tm ile 9158 Tm arası izole edilecek şekilde manevra yapılıyor.** 9463 deparının tadiyesi 9156 Tm den 9207 Tm ye alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 00:16 | 2014-12-26 00:29 | 0.21667 | 0 | 4002 | 0 | 0 | 0 | 867.1 | 0 | 0
186173 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31528 TM_19 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...1 FAZ SİGORTA ATIKDI VERİLDİ.ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 00:30 | 2014-12-26 03:01 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
186174 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9348 Fideri | ekibe bildirildi.** levent indiricide gis 1 gelişi tadiye bırakıldı. arka kısa bara gis 2 üzerinden beslendi. 9348 fideri arka baraya alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 00:39 | 2014-12-26 01:00 | 0.35 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 2334.5 | 0 | 0
186175 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 00:40 | 2014-12-26 01:56 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
186179 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 197 Güngören Abdi ipekçi Cad. Çetintürk Cd. köşesi_2 | 4*10 kablo arızalı.ölçüsü yapıldı. kazısı yapıldı.arızası gderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 00:27 | 2014-12-26 07:32 | 7.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
186180 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20689_5 | oksit arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 00:55 | 2014-12-26 09:07 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
186181 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20654_2 | arıza ekiplerin bildirildi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 00:57 | 2014-12-26 08:07 | 7.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
186182 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | 9051 dönüşüm kapsamında yapıldıgından 13 14 fider normale geçirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 00:55 | 2014-12-26 01:13 | 0.3 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 2.1 | 493.5 | 0 | 0
186184 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 154/35 HADIMKÖY ŞALT ÇATALCA 2 | FİDER 7 ARIZASINDAN DOLAYI FİDER8 HATTI GÜVENLİK AMACI İLE KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 01:08 | 2014-12-26 07:22 | 6.2333 | 77 | 272 | 0 | 0 | 479.9667 | 1695.4667 | 0 | 0
186187 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 01:28 | 2014-12-26 20:24 | 18.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.4667 | 0 | 0
186191 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21690_6 | yerden yer altı kablo arızası vardır..ölçülecektir.kablo ekipleriiz bölgeye yönlendirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 01:37 | 2014-12-26 18:57 | 17.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 762.6667 | 0 | 0
186195 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - TOPKAPI-I | manevra calısması yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 02:10 | 2014-12-26 02:34 | 0.4 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 0
186197 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11624_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 03:02 | 2014-12-26 14:41 | 11.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.55 | 0 | 0
186201 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 05:43 | 2014-12-26 14:20 | 8.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.4667 | 0 | 0
186204 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24013 M.Sinan Kenan Kereste Fab. (DİREK)_3 | kofrada sigorta atığı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 06:06 | 2014-12-26 07:16 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
186205 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28163 | 28163 tm tam izole bakım çalışması yapılıyor.bakım bittii enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-26 05:56 | 2014-12-26 19:50 | 13.9 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 12940.9 | 0 | 0
186206 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN SEFAKÖY 1 | BAHÇEŞEHİR 2 KABLO ARIZASI İÇİN: BAHÇEŞEHİR 1 SEFAKÖY 1 SEFAKÖY 2 FİDERLERİ AÇILIP TOPRAKLANDI... KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 06:24 | 2014-12-26 09:02 | 2.6333 | 0 | 18684 | 0 | 0 | 0 | 49201.2 | 0 | 0
186208 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9141 Fideri | yatırım ekibi 9076 Tm de çalışması olduğu için 9076 Tm izole edilecek şekilde manevrası yapılıyor.** 9141 fiderinin taditesi 9589 dan 9032 TM ye taşındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 06:36 | 2014-12-26 07:08 | 0.53333 | 1 | 4817 | 0 | 0 | 0.53333 | 2569.0667 | 0 | 0
186212 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31801_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 06:51 | 2014-12-26 10:12 | 3.35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 211.05 | 0 | 0
186215 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_14 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEK... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 07:09 | 2014-12-26 10:25 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
186216 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 669 G.gören ali ruhi bozkır sok.ufuk cad. köşesi_1 | Sigorta atık. Değiştirildi. Enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 07:28 | 2014-12-26 09:47 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
186218 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1718_5 | 1 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 07:37 | 2014-12-26 10:16 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
186219 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20292_5 | arıza eliplerine bildirildi sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 07:23 | 2014-12-26 09:08 | 1.75 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 | 0
186220 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2335 tahtakale yeni valide han | büyük postanede yangın sebebi ile 2335 t.m. trafo enerjisi kesildi,kofra yeri kapalı olduğu için not kofra yeri açıldı kofradan fişler çekilerek bölgeye c verildi ptt.nin teknik servisi tesisatı onardıkta n sonra c verecek | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-26 07:36 | 2014-12-26 09:50 | 2.2333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1351.1667 | 0 | 0
186222 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_7 | oksit arızası ekiplere verildi.Arıza giderildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 07:03 | 2014-12-26 10:33 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
186225 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21192_6 | oksit arızası ekiplere verildi.Arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 07:44 | 2014-12-26 10:31 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
186227 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1100_5 | DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ.SUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERILDI . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 07:59 | 2014-12-26 15:53 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
186228 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | ekıbe bıldırldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 07:15 | 2014-12-26 09:39 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
186231 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_2 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 08:04 | 2014-12-26 12:58 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
186232 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31528 TM_19 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK. KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜLÜYOR. ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 07:46 | 2014-12-26 13:39 | 5.8833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 370.65 | 0 | 0
186239 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_9 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 08:21 | 2014-12-26 10:53 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
186241 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21159_3 | ilgili adreste kablo arızası tespit edildi.aboneye atlama yapılarak enerji verildi.abone diğer fabrikalarında karanlıkta kalacağını belirterek arızasının pazar günü giderilmesini istemekte. aboneye gerekli bilgi verildi.abone şu an enerjili durumdadır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 08:24 | 2014-12-26 09:56 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
186242 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28346_2 | y.altı kablo arızası 28346 tm 2 nolu d.çekik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 08:29 | 2014-12-26 16:35 | 8.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 753.3 | 0 | 0
186243 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11428_10 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR YERİ BELLİ HAT İZOLE EDİLDİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. BELİRTİLEN YERDE ARIZA ÇIKMADI ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 08:33 | 2014-12-26 21:03 | 12.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
186245 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_5 | YAŞ. 28194 TM'DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 08:31 | 2014-12-26 13:22 | 4.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
186246 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT 22250 DM DEN 20090 FİDERİ | abone enerjim yok dedi ekiplere bildirldi orta gerilim hattımızda açma meydana geldi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 08:39 | 2014-12-26 09:09 | 0.5 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0
186250 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 08:52 | 2014-12-26 09:50 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
186254 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11876_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:02 | 2014-12-26 18:26 | 9.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0
186256 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20292 | arıza ekiplerine bildildi TRAFO YANMASI MEYDANA GELDİ EKİPLERİMİZ TRAFOYU DEĞİŞTİREREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:12 | 2014-12-26 15:07 | 5.9167 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1183.3333 | 0 | 0
186257 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - SET BETON ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:12 | 2014-12-26 09:36 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
186260 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28709 | 28709 TM Bildirimli trafo bakım çalışması çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-26 09:13 | 2014-12-27 01:23 | 16.1667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 15051.1667 | 0 | 0
186261 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3095/A ; tophane ali hoca aralıgı no:14 yanı_11 | ekibe verildi ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo serv. müdahale ediyor. Tamir edildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:02 | 2014-12-26 14:55 | 5.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0
186264 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11309 | 11309 nolu TM de Bildirimli yatırım programı çalışması yapılmaktadır.saat 17:00 civarı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-26 09:30 | 2014-12-26 16:59 | 7.4833 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1721.1667 | 0 | 0
186265 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 197 Güngören Abdi ipekçi Cad. Çetintürk Cd. köşesi_5 | 4*10 3 faz arızalı. ölçüsü yapıldı. ekibe verildi kazı çalışması devam ediyor.Arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:33 | 2014-12-26 17:19 | 7.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.1333 | 0 | 0
186266 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3507_13 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:25 | 2014-12-26 11:07 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
186269 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25162 DOĞAN TEPE ALT TRAFO TEM YANI ORTAKÖY_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:35 | 2014-12-26 10:07 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
186272 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_9 | ekibe bildirildi.panoya su girmiş.abone elektrikçiye yaptıracak.9086 tm dp 9 çekik.abone panosunu elektrikçiye yaptırmış.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:30 | 2014-12-26 13:55 | 4.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 260.5833 | 0 | 0
186274 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31171 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR. SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:43 | 2014-12-26 10:29 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
186275 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:46 | 2014-12-26 10:31 | 0.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
186277 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11218_8 | TM DEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:49 | 2014-12-26 10:33 | 0.73333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
186278 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_4 | yer altı kablo arızası vardır.kablo ekiplerimiz ilgili adreste çalışamktadır.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:47 | 2014-12-26 17:02 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
186280 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22137_4 | oksit arızası. ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:52 | 2014-12-26 10:42 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
186281 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_1 | ekibe verildi iski kabloyu koparmış kablo servisi müdahale ediyor ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo serv. müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 09:40 | 2014-12-26 20:41 | 11.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.1167 | 0 | 0
186285 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİT VARDI KLEMENSLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:00 | 2014-12-26 20:41 | 10.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.7833 | 0 | 0
186288 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25194 ANKARA EVLERİ nurkent Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:09 | 2014-12-26 11:46 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
186289 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20254 | 20254 NOLU TM DE BİLDİRİMLİ YATIRIM PROGRAMI ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR. 18:00 CİVARI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-26 10:08 | 2014-12-26 18:01 | 7.8833 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2365 | 0 | 0
186291 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._8 | ekibe bildirildi.kademe ayarı yapılacak.servisine bildirildi.kademe ayarı 4'ten 3' alındı.faz- faz arası boşta 395 V,faz-nötr arası 227 V.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:03 | 2014-12-26 13:07 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
186293 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:02 | 2014-12-26 12:20 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
186294 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20402 | 20402 TM de bildirimli yatırım programı çalışması yapılmaktadır. saat 17:45 civarı Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-26 10:12 | 2014-12-26 17:47 | 7.5833 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2275 | 0 | 0
186295 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekıplere verıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:20 | 2014-12-26 13:25 | 3.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 286.75 | 0 | 0
186296 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8851_5 | 8851 TM Bildirimli Yer Altı Kablolarını Enerjilendirme Çalışması.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-26 10:00 | 2014-12-26 18:22 | 8.3667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 401.6 | 0 | 0
186297 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11601-11602 | OG HATTINADA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:11 | 2014-12-26 11:07 | 0.93333 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 4521.0667 | 0 | 0
186298 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9076 G.Tepe Santral Sokak Park içi | Kağıthane Belediyesi'nin 9076 tm'yi yenileme çalışması nedeniyle 9076 tm'nin enerjisi kesildi.bildirimli çalışmadır. çalışma tamamlandı,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-26 10:08 | 2014-12-26 19:01 | 8.8833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 5232.2833 | 0 | 0
186301 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2019 halıcılar cd._8 | t.m.den 2 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:18 | 2014-12-26 11:21 | 1.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
186304 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9136 K.Burgaz yolu Hasdal _1 | ekibe bildirildi.( 9136 tm ) kofraya 3 faz gelmiyor.şube kablo arızası,servisine bildirildi. Askeriyenın kendıne ait kabloları arızalı kendılerı yaptıracak.Sabahattin Yıldırım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:26 | 2014-12-26 21:15 | 10.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0
186305 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ÇIKIŞ DİREĞİNDE TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:25 | 2014-12-26 18:48 | 8.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0
186307 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3944; okmeydanı a.ticaret mes. lis.bahçesi_1 | H.HAT EKİBE VERİLDİ hat normale alındı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:15 | 2014-12-26 11:47 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
186312 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31171 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR. ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. KOÇMAN CD 47 VE KOÇMAN CD 59 NUMARANIN KABLOLARI ÖLÇÜLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:36 | 2014-12-26 11:29 | 0.88333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
186314 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3632_9 | ekibe verildi kofre değişim raporu yazıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:33 | 2014-12-26 12:44 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
186315 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_2 | ŞUBE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:38 | 2014-12-26 11:09 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
186319 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_6 | Oksit arızası vardır.arıza havai hat ekibine bildirildi.ARıza giderildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:41 | 2014-12-26 11:50 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
186321 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:48 | 2014-12-26 11:45 | 0.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
186322 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:51 | 2014-12-26 14:08 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
186325 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3197_4 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:55 | 2014-12-26 11:45 | 0.83333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
186327 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | BOTAŞ AİTM>BOTAŞ-1 | CAMPER ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 11:00 | 2014-12-26 11:57 | 0.95 | 144 | 3051 | 0 | 0 | 136.8 | 2898.45 | 0 | 0
186336 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9088 Sütlüce Karaağaç Cad.Askerlik Şubesi_2 | ekibe bildirildi. ( Cbs'ye göre 9088 tm dp 2 olabilir.) İski çalışma esnasında kabloyu buattan çektirmiş.şube kablo arızası,servisine bildirildi. 10 mt 4x16 kablo,2 adet 4x16 duz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-26 11:23 | 2014-12-26 17:25 | 6.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
186343 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_3 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 11:39 | 2014-12-26 14:43 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
186344 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31171 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDILIYOR.ÖLÇÜLECEK.31169 TM DEN YERLATI KAPAMA 1 FAZ ARIZA 3 FAZ İZOLE EDILDI ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ ÖLÇÜLECEK.YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.BİNANIN BİRİ AÇILAMADIĞINDAN ÖLÇÜ YAPILAMADI.59, VE 1 NUMARAYA A | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 11:43 | 2014-12-26 20:22 | 8.65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 544.95 | 0 | 0
186345 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21053_4 | oksit arızası havai hat ekipleri ilgilenmektedir.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 11:42 | 2014-12-26 18:12 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
186348 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25088 BASIN KONUT 4 Y.Çanta SİLİVRİ_2 | YER ALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 08:25 | 2014-12-26 11:53 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
186349 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2226_8 | şebeke çalışması c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 11:58 | 2014-12-26 13:49 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
186352 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11137_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 11:57 | 2014-12-26 19:57 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
186354 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | SİGORTA ALTLIĞI YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:07 | 2014-12-26 13:43 | 1.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
186355 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1653_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 11:58 | 2014-12-26 14:28 | 2.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
186360 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2399 TR 2_2 | şebeke çalışması not daha önce geçici c verilen şubeyi tamir etmek için ekipler c kesti çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:12 | 2014-12-26 15:23 | 3.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 0 | 0
186361 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20301_8 | abone enerji yok dedi ekiplere bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:13 | 2014-12-26 13:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
186362 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:17 | 2014-12-26 14:43 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
186364 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 11:59 | 2014-12-26 13:30 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
186365 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.( 9152 tm dp 1 ) İski çalışma esnasında kabloyu buattan çektirmiş.D.Y.A şube kablo arızası,servisine bildirildi.direkten ayrıldı.1 adet 4*16 lık ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.direkten bağlanacak. Kablo direğe ba | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:03 | 2014-12-26 17:05 | 5.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
186366 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | CEBECİ - SİTNAK | fider 7 arızasından dolayı fider hattı enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:24 | 2014-12-26 14:41 | 2.2833 | 77 | 272 | 0 | 0 | 175.8167 | 621.0667 | 0 | 0
186368 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-11235-1 | OG HATTINDA ARIZA MEYDAN GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:12 | 2014-12-26 13:08 | 0.93333 | 1 | 4153 | 0 | 0 | 0.93333 | 3876.1333 | 0 | 0
186369 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20492_6 | direkten yer altı kablo arızası vardır.arıza bitti direkten bağlanacaktır enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:29 | 2014-12-26 17:09 | 4.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
186376 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25724 İSKİ Karşısı Alipaşa SİLİVRİ | BAŞLIK KURTULMUŞ.YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:52 | 2014-12-26 14:29 | 1.6167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 305.55 | 0 | 0
186377 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20134_3 | arıza ekiplerine bildirildi OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:59 | 2014-12-26 14:51 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
186381 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_4 | h.hat ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:59 | 2014-12-26 14:19 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
186383 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:45 | 2014-12-26 13:24 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
186391 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:19 | 2014-12-26 20:54 | 7.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
186392 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24045 K.gaz Moral Villaları_3 | Abonenin yeraltı arızası onarıldı.Abone evde olmadığı için enerji verilmedi.Gündüz bakılıcak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:20 | 2014-12-26 22:06 | 8.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.8333 | 0 | 0
186394 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:33 | 2014-12-26 17:32 | 6.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0
186395 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 22830 pelikanDMden 21999 san3 çık | Orta gerilim hat açmıştır.nöbetçi ekipler bölgeye yönlendirildi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:19 | 2014-12-26 15:34 | 2.25 | 36 | 400 | 0 | 0 | 81 | 900 | 0 | 0
186396 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 11:05 | 2014-12-26 17:33 | 6.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
186397 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31077 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:30 | 2014-12-26 14:24 | 0.9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
186398 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2019 halıcılar cd._8 | TM den 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:30 | 2014-12-26 14:54 | 1.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
186399 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:29 | 2014-12-26 14:21 | 0.86667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
186401 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_8 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı şube arızası,direkten ayrıldı.Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:31 | 2014-12-26 20:33 | 7.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
186403 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8798_11 | Eyüp islambey mah. küçük fıstıklı sk şube bağlantısı için enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:44 | 2014-12-26 14:04 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
186407 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4376_1 | arızakayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:40 | 2014-12-26 15:56 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
186409 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2170 TR 1_7 | not biraz önce ekip boçlu abonenin enerjisini kesmek için c kesmiştş şu an enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:59 | 2014-12-26 14:03 | 0.066667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
186411 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_9 | havai hat ekibi hat aktarması yaptığı için 9013 tm dp 9'u çekti.D.Y.A kablosu da yaralı olduğu için 1 adet 4*16 lık ısı büzüşmeli buat kullanıldı.çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 13:40 | 2014-12-26 14:13 | 0.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0
186413 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 osb D.M den 21480 çıkışı | Orta gerilim hat açmıştır..nöbetçi ekipler bölgeye yönlendirildi.arıza giderildi.enerji verildii | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:00 | 2014-12-26 15:50 | 1.8333 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 2163.3333 | 0 | 0
186414 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_5 | yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibi çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:13 | 2014-12-26 17:52 | 3.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 357.7 | 0 | 0
186416 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | SİGORTA ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 10:30 | 2014-12-26 21:13 | 10.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.8667 | 0 | 0
186417 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11521_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ .EKIP VALISMAYA BASLADI DEPAR CEKILI.SUBE ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:20 | 2014-12-26 16:22 | 2.0419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.3356 | 0 | 0
186422 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21940_1 | Çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiştir.arıza kablo ekibine bildirildi onarım yapıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:26 | 2014-12-26 19:16 | 4.8333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0
186423 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_3 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:41 | 2014-12-26 17:32 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
186424 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_10 | ARIZA YAPILDI.15 METRE 3X16 KABLO DEĞİŞTİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:41 | 2014-12-26 16:36 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
186426 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24187-Celaliye Belediye Binası Karşısı (DİREK)_4 | Direkte klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:37 | 2014-12-26 18:38 | 4.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0
186427 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_7 | kayıt alındı gün içinde bakılacak.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:43 | 2014-12-26 16:13 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
186430 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20538_10 | arıza ekiiplere bildirildi.kontrol edilecektir.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:24 | 2014-12-26 18:32 | 4.1333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0
186433 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ | İZALATÖR ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:42 | 2014-12-26 17:07 | 2.4167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 0 | 0
186435 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:45 | 2014-12-26 17:04 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
186436 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 14:59 | 2014-12-26 16:57 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
186440 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_3 | TM DEN SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:08 | 2014-12-26 16:41 | 1.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
186442 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:18 | 2014-12-26 18:16 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
186443 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3632_2 | Kablo servisi müdahale çalışıyor. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:21 | 2014-12-26 18:51 | 3.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
186446 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_7 | Müteahhit havai hatları yer altına alıyor. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:26 | 2014-12-26 16:47 | 1.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
186449 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._3 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi,Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:25 | 2014-12-26 17:17 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
186452 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_9 | EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:31 | 2014-12-26 17:14 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
186454 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11476_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 2 FAZ KABLO ARIZASI VAR ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:19 | 2014-12-26 19:09 | 3.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
186456 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11624_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZALI ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILIYOR TRAFODAN DEPAR ÇEKİLDİ ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO EKİBİ ARIZAYI GİDERDİ.ENERJİ. VERİLECEK.HAVAİ HAT EKİBİNE BİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:27 | 2014-12-27 01:24 | 9.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0
186458 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9522 K.hane Kültür Merkezi_11 | Ekibe bildirildi.9522 TM dp 12 1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:28 | 2014-12-26 16:20 | 0.86667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
186459 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11359_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TRAFODAN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:41 | 2014-12-26 17:19 | 1.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
186463 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TRAFODAN SİGORTA BASILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 12:51 | 2014-12-26 16:25 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
186464 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20356_5 | 20356 nolu tmde kademe ayarı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:48 | 2014-12-26 19:46 | 3.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
186469 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3394 Ferikoy dere sk setüstü_8 | Havai hat ekibine bildirildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:54 | 2014-12-26 17:00 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
186470 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20346_1 | yer altı kablo arızası vardır.ekiplerimiz çalışmaktadır enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:44 | 2014-12-26 17:34 | 1.8333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
186471 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20542_6 | Binada komple elektrik yokmuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı bakıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:58 | 2014-12-26 17:33 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
186473 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:59 | 2014-12-26 20:22 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
186474 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_1 | Şube 3 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor. Tamir Edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:00 | 2014-12-27 00:09 | 8.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0
186476 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4258_2 | yeraltı kablo arizasi var ölçülecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:02 | 2014-12-26 18:19 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
186479 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZASI ATLAMALI ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:02 | 2014-12-26 21:36 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
186481 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:06 | 2014-12-26 18:15 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
186485 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18008_12 | sebeke calismasi icin depar cekildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:09 | 2014-12-26 16:47 | 0.63333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 | 0 | 0
186486 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:21 | 2014-12-26 22:00 | 5.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
186487 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22967_2 | çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş.arıza kablo ekiplerine bilidirldi.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-26 15:28 | 2014-12-26 22:18 | 6.8333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 136.6667 | 0 | 0
186491 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11428_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.EKIP CALISIYOR DEPAR CEKILI.ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:28 | 2014-12-26 18:13 | 1.75 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
186492 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20608 | 20608 trafo merkezinde trafo başı kesicisyle-hat ayırıcısı patlak montaj ekiplerimiz çalışamktadır.onarım yapıldı bolgeye enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:12 | 2014-12-26 19:02 | 2.8333 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 977.5 | 0 | 0
186493 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_2 | 25 mt 1x16+25 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:31 | 2014-12-27 12:06 | 19.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
186494 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28038 A.KÖY 259 SK İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:28 | 2014-12-26 17:39 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
186495 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_3 | YERALTI ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:31 | 2014-12-26 21:20 | 4.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
186496 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:37 | 2014-12-26 18:37 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
186505 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22082_4 | yeraltı şube arızalı,geçici enerji verildi.gündüz hatta ölçüm yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:48 | 2014-12-26 19:51 | 3.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
186506 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_17 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:52 | 2014-12-26 22:33 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
186507 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_8 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:55 | 2014-12-26 23:57 | 7.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.2667 | 0 | 0
186509 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 16:58 | 2014-12-26 20:52 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
186515 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31595 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.TEHLİKE GİDERİLDİ ENRJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:11 | 2014-12-26 18:14 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
186516 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_6 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:12 | 2014-12-26 19:09 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
186518 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11191_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:12 | 2014-12-26 18:03 | 0.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
186520 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11416_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP konuş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:08 | 2014-12-26 23:41 | 6.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
186524 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_7 | ekıbe verıldi.onarım yapıldı enrjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:20 | 2014-12-26 22:25 | 5.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
186526 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 154/35 HADIMKÖY ŞALT ÇATALCA 2 | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:12 | 2014-12-26 18:15 | 1.05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0
186527 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:21 | 2014-12-26 21:28 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
186528 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:13 | 2014-12-26 22:00 | 4.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
186530 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20943_6 | havai hat ekıbıne bıldırıldı nötr hattı kopmuş ekıp çalışmakta arıza giderildi eneji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:27 | 2014-12-26 18:42 | 1.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
186531 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:24 | 2014-12-26 19:45 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
186532 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM | 28700 i.t.m ye gelen küçükköy 2 giriş açık enerji cverildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:29 | 2014-12-26 18:00 | 0.51667 | 16 | 50290 | 0 | 0 | 8.2667 | 25983.1667 | 0 | 0
186535 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:29 | 2014-12-26 20:04 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
186537 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:39 | 2014-12-26 19:19 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
186540 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_5 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:50 | 2014-12-26 21:50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
186542 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_11 | Hava i hat ekibine bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:01 | 2014-12-26 18:25 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
186546 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:34 | 2014-12-26 18:13 | 0.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
186552 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22411_4 | oksit arızası giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 18:03 | 2014-12-26 18:49 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
186554 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _4 | havaı hat ekıbıne verılecek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:58 | 2014-12-26 22:40 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
186558 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_3 | 211 TM den sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 17:54 | 2014-12-26 18:45 | 0.85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0
186561 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM | 28700 itm de giriş açık.enerji verildi.yük dengelmesi yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 18:10 | 2014-12-26 18:38 | 0.46667 | 16 | 50290 | 0 | 0 | 7.4667 | 23468.6667 | 0 | 0
186563 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_5 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 18:15 | 2014-12-27 02:13 | 7.9667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 557.6667 | 0 | 0
186564 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 154/35 HADIMKÖY ŞALT ÇATALCA 2 | atlama kopuk yapıldı...fider 7 arızadan dolayı manevra yapılarak hadım köy hat 2 den beslendi .hat 2de atlama koptu yapıldı.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 18:14 | 2014-12-26 20:01 | 1.7833 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.1333 | 7.1333 | 0 | 0
186565 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2464 aksaray cerrahpaşa cd. ziraat bankası | 2464 tm den osos bağlantısı için enerji kesildi çalışma bitirilerek enrji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 18:15 | 2014-12-26 18:39 | 0.4 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
186567 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8300 - 8030 FİDERİ | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8627-8625 arası 10 kv kablo arızası,depar ringinden beslendi.Karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 18:22 | 2014-12-26 19:37 | 1.25 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 1601.25 | 0 | 0
186568 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 18:24 | 2014-12-26 22:01 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
186570 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_10 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 18:26 | 2014-12-26 19:10 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
186574 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 18:36 | 2014-12-26 21:22 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
186579 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9028 Çağlayan Neşe Sokak_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:02 | 2014-12-26 21:12 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
186581 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK., ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:03 | 2014-12-26 22:58 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
186584 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ŞUBE KABLOSU DEĞİŞTİRİLECEK ABONE DAM DİREĞİ YAPTIRACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:09 | 2014-12-26 20:49 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
186586 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:06 | 2014-12-26 21:22 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
186587 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_4 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:05 | 2014-12-26 21:10 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
186590 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8073_10 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tehlike önlendi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:19 | 2014-12-26 20:26 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
186591 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_6 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:20 | 2014-12-26 20:20 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
186593 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2019 halıcılar cd._8 | t m den 2 faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:22 | 2014-12-26 20:02 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
186595 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_13 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ .2 FAZ SIGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:27 | 2014-12-26 19:54 | 0.45 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
186597 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_6 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:38 | 2014-12-26 21:29 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
186599 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2033 TR 1 özbek süleyman sk._6 | Y A SUBE ARIZASI 2 FAZ GECİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:46 | 2014-12-26 22:37 | 2.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
186602 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21791_3 | ıkızler sokak başına cıkan 120 lık kabloda 3 faz arızalıdır ölçüm yapıldı ekıp konuldu.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:50 | 2014-12-27 00:39 | 4.8167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 211.9333 | 0 | 0
186604 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:50 | 2014-12-26 21:58 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
186605 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 705 B.evler soğanlı mah umut cad._3 | 4*10 ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI,ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ ( TM DEN ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLDİ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:57 | 2014-12-26 22:19 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
186609 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8884_4 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 19:57 | 2014-12-26 21:44 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
186610 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 20:12 | 2014-12-26 22:00 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
186611 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24104 M.Sinan Kiptaş RMU_2 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 20:13 | 2014-12-26 21:35 | 1.3667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
186614 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2266 şehremini karanfil çavuş sk.B. blok_14 | Y A SUBE ARIZASI (NÖTÜRE ENERJİ GECİYOR TM DEN DEPAR CEKILDI) enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 20:27 | 2014-12-27 13:28 | 17.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.0833 | 0 | 0
186617 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8524_2 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Sinyalizasyon şube arızası,Depar çekili.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 20:35 | 2014-12-26 21:36 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
186623 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3107_14 | hava i hat ekibine bildirildi şube 3 faz kopuk sabah kablo ekibi çalışacak Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 20:41 | 2014-12-27 15:37 | 18.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 132.5333 | 0 | 0
186625 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_4 | KONSOL DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ. KLMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 20:56 | 2014-12-26 22:27 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
186626 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_4 | Arıza tespit onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.3 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.kofra yerleri kapalı olduğundan dolayı sabah bakılacak .tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 21:05 | 2014-12-27 02:37 | 5.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 0
186627 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tehlike önlendi.Hanifi Demir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 21:04 | 2014-12-26 21:56 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
186628 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_5 | EKİBE BİLDİRİLDİ . TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 21:24 | 2014-12-26 23:01 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
186629 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28163_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 21:25 | 2014-12-26 21:59 | 0.56667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0
186630 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18507_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 21:19 | 2014-12-26 22:29 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
186631 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 21:34 | 2014-12-27 09:38 | 12.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0
186637 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3864_1 | ekibe verildi kofreden fiş atıktı verildi ayrıca aboneninde kendi dahili tes. arızası var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 21:16 | 2014-12-26 23:18 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
186639 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11428_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK EKİP KONTROL ETTİ.1FAZ KOPUK.KOFRESİNDEN GEÇİCİ ATLAMA ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 22:00 | 2014-12-27 02:07 | 4.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
186641 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 22:08 | 2014-12-27 01:40 | 3.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
186643 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28163_1 | alpek yanık ekipler çalışıyor. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 22:15 | 2014-12-26 23:44 | 1.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 137.95 | 0 | 0
186644 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18033_13 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. Sigorta atığı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 22:22 | 2014-12-26 23:32 | 1.1667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
186648 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_2 | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde kablo direğinde 1 faz koptuğu tespit edildi,arıza giderilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 22:28 | 2014-12-27 00:12 | 1.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 102.2667 | 0 | 0
186651 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26248 İSKİ GÜMÜŞYAKA Gümüşyaka SİLİVRİ_6 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 22:34 | 2014-12-26 23:49 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
186653 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3211; halıcıoglu kumbarane cd. park içi_2 | havai hat ekibine verildi Şube 2 faz kopuk sabah kablo ekibi çalışacak atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 22:29 | 2014-12-27 01:09 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
186654 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_9 | havai hat ekibine verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 22:33 | 2014-12-26 23:44 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
186656 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22254_6 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 22:49 | 2014-12-26 23:31 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
186660 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 23:11 | 2014-12-27 01:54 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
186661 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3511 tarlabaşı ömerhayyam cad. _9 | ekibe verildi şube 1 faz kopuk sabah kablo ekibi çalışacak geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 23:11 | 2014-12-26 23:34 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
186665 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_1 | havai hat ekibi yönlendirildi Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 23:22 | 2014-12-26 23:49 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
186666 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4443_1 | ARIZA YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 23:37 | 2014-12-27 01:54 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
186667 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11218_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.TM DEN SİGORTA ATIKDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 23:50 | 2014-12-27 00:33 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
186668 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_4 | arıza giderildi fakat abonenin iç tesisatta arızası devam ediyor bilginize | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 23:50 | 2014-12-27 10:13 | 10.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
186669 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_11 | Hava i Hat Ekbine verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 23:47 | 2014-12-27 00:19 | 0.53333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
186670 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3685 b.oğlu tophane ali hoca arlğ cıkm._7 | Ekibe Verildi. AG Kablo 3 faz kopuk sabah kablo ekibi çalışacak. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 00:04 | 2014-12-27 15:15 | 15.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 607.3333 | 0 | 0
186671 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-527-506 | Manevra çalışmasında dolayı geçici enerji kesildi.Manevra çalışması bitti enerji verildi Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 00:10 | 2014-12-27 00:37 | 0.45 | 1 | 6137 | 0 | 0 | 0.45 | 2761.65 | 0 | 0
186675 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_19 | ARIZA YAPILDI.ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 00:42 | 2014-12-27 01:36 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
186676 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4488_1 | ARIZA YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 00:44 | 2014-12-27 01:23 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
186678 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 01:00 | 2014-12-27 01:37 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
186681 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29390 | manevra yapılıyor çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 01:50 | 2014-12-27 02:05 | 0.25 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 0.5 | 2560.75 | 0 | 0
186682 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9601 Fideri | 9601 deparında manevra çalışması nedeniyle enerji kesildi.**Çalışma tamamlanıp depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 01:55 | 2014-12-27 02:06 | 0.18333 | 1 | 9633 | 0 | 0 | 0.18333 | 1766.05 | 0 | 0
186686 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_3 | Hava i Hat Ekibine Verildi. sigorta erimesi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 02:25 | 2014-12-27 03:57 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
186688 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_11 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 02:41 | 2014-12-27 09:56 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
186689 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | HABİPLER ŞALT - 29450 FİDERİ | manevra yapılıyor çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 02:41 | 2014-12-27 03:37 | 0.93333 | 0 | 6517 | 0 | 0 | 0 | 6082.5333 | 0 | 0
186690 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20112_1 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 03:26 | 2014-12-27 04:51 | 1.4167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0
186691 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_4 | hava i hat ekibine verildi. sigorta erimesi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 04:02 | 2014-12-27 04:44 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
186692 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_3 | Hava i Hat Ekibine Verildi. e.mevcur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 05:02 | 2014-12-27 06:39 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
186695 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31801_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...31801 TM DEN DEPAR 10 HAVAİ HAT ÇIKIŞI 1 FAZ KABLO ARIZASI DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLECEK. ARIZA ÖLÇÜLDÜ YERİBELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 05:30 | 2014-12-27 13:34 | 8.0667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 0
186696 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 21300 çıkışı | nöbetçi ekiplere verildi hat açmıştır arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 05:31 | 2014-12-27 07:10 | 1.65 | 3 | 100 | 0 | 0 | 4.95 | 165 | 0 | 0
186697 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4035_19 | ARIZA gıderıldı 4035 tm sıgorta atıgı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 04:51 | 2014-12-27 09:29 | 4.6333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 143.6333 | 0 | 0
186699 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_14 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.KONTROL EDİLİCEKTİR... EKİP BAKTI 11416 TM D:14 DOĞRU ŞUBE 1FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK ARAÇ BEKLENİLİYOR. KABLO ARIZASI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 06:18 | 2014-12-27 16:48 | 10.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
186700 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEKTİR... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 06:29 | 2014-12-27 17:26 | 10.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 0 | 0
186703 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28378 | 28378 tm tam izole trafo bakım çalışması yapılıyor bakım bitti trafo enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 07:05 | 2014-12-27 18:37 | 11.5333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 10737.5333 | 0 | 0
186706 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 07:19 | 2014-12-27 15:15 | 7.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.4667 | 0 | 0
186707 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_13 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 07:26 | 2014-12-27 09:20 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
186710 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23309 Mete Tepeler_4 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 07:33 | 2014-12-27 10:25 | 2.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
186712 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21065_10 | havai hat ekiplerine verildi.karanlıkta abone yoktur. Kablo başı kopuktur. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 07:40 | 2014-12-27 09:59 | 2.3167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0
186713 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11381_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 07:41 | 2014-12-27 09:30 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
186714 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 07:52 | 2014-12-27 09:55 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
186715 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ...31607 TM DEN 2 FAZ ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 07:57 | 2014-12-27 09:29 | 1.5333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
186718 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20300_4 | nöbetçi ekiplere verildi.nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 07:56 | 2014-12-27 11:32 | 3.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
186719 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2262 şehremini vani dergahı sk._10 | a g kablo arızası ( 3 faz ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:02 | 2014-12-27 16:01 | 7.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0
186720 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1716_5 | TM' DEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:06 | 2014-12-27 09:11 | 1.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
186721 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11713_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI HARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:06 | 2014-12-27 17:28 | 9.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.5667 | 0 | 0
186724 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_7 | Oksit arızası ekiplere verildi. ekiplerimiz arızayı giderdi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:10 | 2014-12-27 10:34 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
186731 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:26 | 2014-12-27 14:09 | 5.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0
186732 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:35 | 2014-12-27 17:30 | 8.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.4167 | 0 | 0
186733 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2145-2 | 2040 itm de 2145_2 nolu fider aşırı akımdan açmıştı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:30 | 2014-12-27 09:06 | 0.6 | 2 | 3632 | 0 | 0 | 1.2 | 2179.2 | 0 | 0
186734 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31039 TM_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ DİREKTEN UÇLARI AYRILARAK ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:39 | 2014-12-27 20:29 | 11.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
186735 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28319_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:37 | 2014-12-27 09:20 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
186736 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_3 | ekibe verildi SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:29 | 2014-12-27 11:18 | 2.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 0 | 0
186737 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:38 | 2014-12-27 09:30 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
186738 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_1 | ekibe verildi şube 1 faz kopuk. tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:40 | 2014-12-27 16:40 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
186744 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:45 | 2014-12-27 11:15 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
186745 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:42 | 2014-12-27 09:48 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
186746 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21484_5 | 1 faz kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:26 | 2014-12-27 12:47 | 4.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
186747 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11218_2 | ANA KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:48 | 2014-12-27 18:48 | 10.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 641.0667 | 0 | 0
186748 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9320 K.hane Göksu koop. | elmak enerji - yatırım mütahhidi 9320 tm de yenileme çalışması yapıyor** 9320 Tm enerjili. 303 hücresinde başlık atlama yapıyor. 9320 ve 9303 tm den topraklı 303 hücresi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 08:45 | 2014-12-27 15:10 | 6.4167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 3779.4167 | 0 | 0
186749 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2102 sucu baki sk._8 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:50 | 2014-12-27 12:05 | 3.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0
186750 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1718_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ ANA KABLO ARIZALI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR MALZEME TEMİNİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 07:57 | 2014-12-27 16:22 | 8.4167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 538.6667 | 0 | 0
186751 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25400 DOKTORLAR SİTESİ Değirmenköy SİLİVRİ | AKIM TRAFOSU PATLAMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:50 | 2014-12-27 11:11 | 2.35 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 444.15 | 0 | 0
186753 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31424 TM | 31424 TM DE ELMAK FİRMASI BİLDİRİMLİ OLARAK DEPLASE YAPIYOR..ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 08:42 | 2014-12-27 09:21 | 0.65 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 0 | 0
186755 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._3 | a g kablo arızası ( 2 faz ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:58 | 2014-12-27 18:41 | 9.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0
186756 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_11 | KAPAMADAN 1FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ BEKLENİLİYOR. ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ BUNA SEBEP SOKAKTAN ENERJİ KESİLEREK KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:58 | 2014-12-27 19:58 | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
186757 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:51 | 2014-12-27 17:52 | 9.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.1167 | 0 | 0
186758 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:59 | 2014-12-27 10:52 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
186759 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3086 Kazımorbay cad. evrim lisesi yanı _1 | ekibe verildi AG KABLO 1 FAZ KOPUK. Arıza devam etmekte.Sabah Kablo Servisi Müdahale edicek. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:38 | 2014-12-28 15:05 | 30.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0
186760 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:07 | 2014-12-27 11:02 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
186761 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28968_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:53 | 2014-12-27 11:48 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
186763 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11307 | 11307 nolu tm de bildirimli yatırım programı çalışması yapılmaktadır. saat 13 :00 civarı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 09:08 | 2014-12-27 13:00 | 3.8667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0
186766 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:12 | 2014-12-27 11:45 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
186767 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:10 | 2014-12-27 20:51 | 11.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.7833 | 0 | 0
186769 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11876_16 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ÇIKIŞ DİREĞİNDE 1FAZ KOPUK SOKAKTA PAZAR KURULMUŞ GİRİLEMİYOR.DİREK EĞİLMİŞ TEHLİKELİ PAZAR KALKTIKTAN SONRA BAKILACAK TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 08:06 | 2014-12-27 21:11 | 13.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0
186773 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4079_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:24 | 2014-12-27 12:40 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
186774 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_14 | h.hat ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:17 | 2014-12-27 11:17 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
186776 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_12 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:26 | 2014-12-27 14:03 | 4.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0
186778 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1716_3 | 3 FAZ ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR MALZEME TEMİNİ YAPILDI ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:26 | 2014-12-27 12:57 | 3.5167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 225.0667 | 0 | 0
186780 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24411 Tepekent_5 | box panodan sigorta atığı değiştirildi , beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:30 | 2014-12-27 10:42 | 1.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
186781 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_4 | ekibe verildi..TAMIR EDIDLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:26 | 2014-12-27 22:19 | 12.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.5333 | 0 | 0
186782 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20702_3 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ 2 ADET A40 KLEMENS KULLANILDI . HAT NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:33 | 2014-12-27 10:06 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
186786 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3655; ferikoy avukat cad. cocuk parkı içi_19 | ekibe verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:40 | 2014-12-27 10:55 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
186788 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:48 | 2014-12-27 11:48 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
186790 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23102 Celep Köy_4 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:48 | 2014-12-27 12:30 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
186792 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:48 | 2014-12-27 11:15 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
186794 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:52 | 2014-12-27 12:44 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
186795 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_3 | 3*120+70 2 faz arızalı,dogru şube ölçüsü yapıldı,kazı yapıldı,malzeme gönderildi,,çalışma devam ediyor enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:53 | 2014-12-27 14:37 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
186796 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:56 | 2014-12-27 11:57 | 2.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.3167 | 0 | 0
186799 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1785_5 | İKİ FAZ ŞUBE ARIZALI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR MALZEME TEMİNİ YAPILDI arıza bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:59 | 2014-12-27 13:48 | 3.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
186800 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31433 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ KABLO ARIZASI TESPİT EDILDI ÖLÇÜLDÜ YERİBELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GIDEIRLDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:56 | 2014-12-27 12:53 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
186803 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18531_15 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:03 | 2014-12-27 14:17 | 4.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
186804 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:58 | 2014-12-27 11:37 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
186806 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_17 | abone faz arızası bildirdi ekiplere bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:07 | 2014-12-27 14:10 | 4.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
186809 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31171 TM_4 | TM NOSU CIKMADIĞI İÇİN 31171 TM YAZILDI. KAPI KAPALI OLDUĞU İÇİN ÖLÇÜ YAPILAMIYOR 2 FAZ ENERJİLİ DURUMDA.ÖLÇÜ EKİPLERİ BEKLENİYOR. ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR. ARIZA TESPİT EDİLDİ VE YERALTI EKİPLERNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA GİDERİLİYOR.ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:05 | 2014-12-27 22:35 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
186810 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:10 | 2014-12-27 11:33 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
186812 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_11 | abone enerji yok dedi ekiplere bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:14 | 2014-12-27 11:39 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
186813 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21592_5 | abone enerji yok dedi ekiplere bildirldi kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:15 | 2014-12-27 12:15 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
186814 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_4 | 1 faz oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:12 | 2014-12-27 11:28 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
186815 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3511 tarlabaşı ömerhayyam cad. _9 | kablo servisi çalışma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:02 | 2014-12-27 13:35 | 3.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0
186817 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3211; halıcıoglu kumbarane cd. park içi_6 | kablo servisi çalışma yapıyor. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:22 | 2014-12-27 14:38 | 4.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 170.6667 | 0 | 0
186819 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:17 | 2014-12-27 13:16 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
186821 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31940_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ..31940 tm den sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:22 | 2014-12-27 11:28 | 1.1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
186823 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23272 İhsaniye Sağlık Ocağı_4 | KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:56 | 2014-12-27 11:02 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
186824 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20608_4 | havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:28 | 2014-12-27 11:31 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
186825 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2360 TR 2 | t m de osos çalışması için enerji kesildi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 10:27 | 2014-12-27 11:42 | 1.25 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 756.25 | 0 | 0
186827 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_9 | oksit arıza. havai hat ekibine bildirildi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:18 | 2014-12-27 13:53 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
186828 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_1 | *9134 tm trf 1 dp 1 çekik*montaj ekibi hamule çalışması yapıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:25 | 2014-12-27 10:51 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
186831 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11428_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 1FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK ARAÇ BEKLENİLİYOR. KALO ARIZASI YOĞUNLUĞUNDAN KOFRADAN ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:27 | 2014-12-27 17:33 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
186835 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31485 TM_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ 3 FAZ KABLO ARIZASI KAPAMADAN 31485 TM TRAFO 2 DEPAR 6 İZOLE EDİLDİ TEMİZ KOPUK ÖLÇÜ İSTER. BESLEDİĞİ SOKAKLAR ŞİMŞEK SK NO: 11-13-15 SÜLÜN SK NO:12-14-16...ÖLÇÜLDÜ YERİ BE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:32 | 2014-12-27 19:06 | 8.5667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 539.7 | 0 | 0
186836 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI YERİ BELLİ İZOLE EDİLDİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. KABLO ARIZASI BİTTİ EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:29 | 2014-12-27 21:07 | 10.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.4333 | 0 | 0
186838 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4339_1 | 5 m€tr€ 120 mm kablo 2 ad€t 120'lik buat kullanıldı arıza gid€rildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:42 | 2014-12-28 02:08 | 15.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0
186840 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:35 | 2014-12-27 20:02 | 9.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 0 | 0
186841 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TRAFODAN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 09:21 | 2014-12-27 20:05 | 10.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0
186844 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_7 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:47 | 2014-12-27 11:07 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
186845 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20526_3 | arıza ekiplerine bildirdi kablo arızası mevcut ölçülecek kablo arızası giderildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:53 | 2014-12-27 15:53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
186846 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28016 CEBECİ KÖYÜ | 28020 trafo merkezimizde yeni dönüşüm yapılmakta trafo izole edildi ekip çalışıyor çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 10:39 | 2014-12-27 17:37 | 6.9667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 6485.9667 | 0 | 0
186847 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23537 Muratbey Şişe Cam Depo Yanı (A.Seyidoğlu)_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 11:01 | 2014-12-27 14:49 | 3.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
186848 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20608_4 | havai hat ekipleri kontrol etti.tel kopuğu vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 11:01 | 2014-12-27 11:40 | 0.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
186849 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20252 | montaj ekiplerimiz 20252 nolu trafoda kesici değiştirdiler.bölgeye enerji verildi.bildirimli kesintidir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 10:57 | 2014-12-27 12:25 | 1.4667 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 639.4667 | 0 | 0
186854 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21865 | 21865 NOLU TM DE BİLDİRİMLİ YATIIRM PROGRAMI ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 11:12 | 2014-12-27 17:44 | 6.5333 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2482.6667 | 0 | 0
186855 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2033 TR 1 özbek süleyman sk._6 | şube arızası için tm den depar çekildi.tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 11:14 | 2014-12-27 16:16 | 5.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0
186857 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3919; piripaşa dereiçi sk, zümrüt sk köşe_1 | H.HAT EKİBE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 11:13 | 2014-12-27 12:38 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
186861 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4212_2 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:09 | 2014-12-27 12:40 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
186862 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_3 | ARIZA gıderıldı 4228 kck faz atıgı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:24 | 2014-12-27 12:31 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
186865 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 11:36 | 2014-12-27 19:20 | 7.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
186867 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28222_1 | BÖLGEDE ALPEK KABLOLARDA PATLAMA OLDU EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZA TAMİRATI YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 11:28 | 2014-12-27 13:02 | 1.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0 | 0
186868 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22967_4 | çalışma yapılırken yer altı kablosuna zarar verilmiştir.arıza kablo ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-27 11:34 | 2014-12-27 13:57 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
186869 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9384 M.köy Konyalı Camii yanı_12 | *ekibe bildirildi.*( 9384 tm dp 12 ) 3 faz patlatıyor.dönüş getiriyor.Doğru şube kablo arızası.servisine bildirildi. Arıza giderildi. 1 adet 850 lik buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 10:49 | 2014-12-27 19:49 | 8.9953 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.9717 | 0 | 0
186871 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 11:44 | 2014-12-27 15:17 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
186874 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3262; kasımpaşa deniz hast. yanı | KABLO BAĞLANTISI YAPILIYOR enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 11:49 | 2014-12-27 12:37 | 0.8 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 306.4 | 0 | 0
186875 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3164 B.taş etiler aytar cd _1 | kofreden fiş atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 11:51 | 2014-12-27 12:05 | 0.23333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
186876 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2360 TR 2 | t m de osos çalışması için enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 11:52 | 2014-12-27 12:38 | 0.76667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 463.8333 | 0 | 0
186880 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22082_6 | iski sergen inşaat tarafından kazı çalışması yapılırken kablo kopartıldı. 1 adet 120 lik ilaçlı buat ve 1 adet 120 lik ısı büzüşmeli buat kullanılarak arıza gidrilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:02 | 2014-12-27 13:17 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
186882 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_3 | Oksit arızası vardır.arıza havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:05 | 2014-12-27 21:37 | 9.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
186883 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21378_7 | abone faz arızası bildirdi ekiplere bildirldi oksit arızası gderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:06 | 2014-12-27 14:11 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
186886 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_3 | havai hat ekiplerimiz bölgede çalışmakatdır. arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:15 | 2014-12-27 12:26 | 0.18333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
186888 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21193_3 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:18 | 2014-12-27 13:51 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
186889 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3646_1 | montaj servisine bildirildi ŞUBE 1 FAZ KOPUK. tamir edildi. tüm aboneler enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:18 | 2014-12-27 20:18 | 8 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0
186890 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3315 (10 KV) | ekibe verildi ringinden enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 11:38 | 2014-12-27 13:16 | 1.6333 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 1251.1333 | 0 | 0
186891 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22188_3 | 1 faz oksit vardı arıza giderilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:09 | 2014-12-27 13:42 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
186892 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_1 | arıza gıdeerırldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:24 | 2014-12-27 13:21 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
186894 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31011 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK KAPAMADAN 3 FAZ TESPİT EDİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..EKİP TAMİR ETTİ..ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:28 | 2014-12-27 23:53 | 11.4167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 719.25 | 0 | 0
186896 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. alpek yanığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:19 | 2014-12-27 17:51 | 5.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0
186897 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_8 | yer altı şube kablo arızası. kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:29 | 2014-12-28 00:46 | 12.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.4167 | 0 | 0
186901 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._5 | havai hat ekiplerine bildirildi.*9167 tm dp 5 çekik.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:39 | 2014-12-27 13:06 | 0.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0
186903 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:25 | 2014-12-27 13:38 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
186904 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._1 | OKSİT TAMİR EDİLDİ BÖLGEDE ARIZA DIŞI UMUMİ VOLTAJ DÜŞÜKLÜĞÜ VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:37 | 2014-12-27 16:18 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
186907 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:30 | 2014-12-28 15:05 | 26.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 212.6667 | 0 | 0
186910 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28290_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:55 | 2014-12-27 15:17 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
186911 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_1 | BÖLGEDE ALPEKLER YANMIŞ EKİP GÖNDERİLDİ ARIZA TAMİRATI YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:55 | 2014-12-27 14:43 | 1.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0
186912 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31529 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ 10 MT 3X16 ALPEK DEĞİŞTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:49 | 2014-12-27 17:13 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
186917 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28022_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:05 | 2014-12-27 16:51 | 3.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
186918 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:00 | 2014-12-28 00:45 | 11.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0
186919 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3109_6 | z.kuyu ekibe verildi 3109 tm den depar 3-6-7-8 nolu deparlar çekik tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:07 | 2014-12-27 18:47 | 5.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 226.6667 | 0 | 0
186924 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:18 | 2014-12-27 22:09 | 8.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0
186926 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3835_10 | ekibe verildi KOFRE İÇİNDE KAİDE YANIK MONTAJ SERVİSİ DEĞİŞTİRECEK rapor yazıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 12:51 | 2014-12-27 16:06 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
186927 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:23 | 2014-12-27 16:17 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
186928 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | EKİBE EVRİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:00 | 2014-12-27 13:55 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
186929 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18009_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:29 | 2014-12-27 15:06 | 1.6167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 158.4333 | 0 | 0
186932 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2369 | t m de osos çalışması için enerji kesildi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 13:33 | 2014-12-27 14:18 | 0.75 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 453.75 | 0 | 0
186935 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4035_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:25 | 2014-12-27 20:06 | 6.6833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 207.1833 | 0 | 0
186936 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20775_5 | alpek yanığı mevcut ekiplerimiz çalışıyor alpek arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:45 | 2014-12-27 15:03 | 1.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
186937 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_2 | kablo arızası var gecıcı enerjı verıldı yarın ekıpler gereklı kontorullerı yapıp enerjı verılecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:45 | 2014-12-27 19:40 | 5.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0
186939 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18060_4 | sube baglantisi. baglandi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:49 | 2014-12-27 14:04 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
186940 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:45 | 2014-12-27 22:38 | 8.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.0667 | 0 | 0
186941 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:55 | 2014-12-27 14:48 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
186942 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._4 | havai hat ekiplerine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:54 | 2014-12-27 22:28 | 8.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0
186943 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TRAFODAN SİGORTA ATIKTI SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:58 | 2014-12-27 17:15 | 3.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0
186945 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:59 | 2014-12-27 18:11 | 4.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
186946 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3799_8 | EKİBE VERİLDİ. kofreden kaide değiştirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:51 | 2014-12-27 14:54 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
186949 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4412_2 | arıza gıdrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 14:03 | 2014-12-27 17:57 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
186950 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9370 Cendere yolu Kim-Taş fab. Yanı_6 | havai hat ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:59 | 2014-12-27 20:02 | 6.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
186951 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_4 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:41 | 2014-12-27 14:46 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
186953 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI | EKİPLERE VERİLDİ. KABLO BAŞLIKLARI PATLAK. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 14:23 | 2014-12-27 19:02 | 4.65 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 4324.5 | 0 | 0
186955 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._1 | şube 3 faz kopuk enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 13:50 | 2014-12-27 20:50 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
186957 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20990_2 | alpeklerde yanma meydana geldi ekiplerimize bildirldi alpek yanığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 14:30 | 2014-12-27 15:45 | 1.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
186959 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_4 | havai hat ekiplerine bildirildi.gerekli kontroller yapılacaktır.oksit arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi.abone enerjilidir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 14:31 | 2014-12-27 18:23 | 3.8772 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.895 | 0 | 0
186961 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21397_3 | havai hat ekiplerine bildirildi.oksit arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 14:35 | 2014-12-27 14:51 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
186962 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _1 | Havai hat ekibine bildirildi. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 14:21 | 2014-12-27 16:13 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
186964 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1142 TR 1 _7 | ARIZA TESPİİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 14:39 | 2014-12-27 15:33 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
186965 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24135 S.paşa Ortaköy Yolu S.paşa Konakları (DİREK)_6 | 2 faz oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 14:44 | 2014-12-27 15:45 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
186966 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21132_5 | havai hat ekiplerine bildirildi.alpek yanıgı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 14:47 | 2014-12-27 16:28 | 1.6833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
186973 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28288_2 | 16 METRE 3X16 ŞUBE İSTER yeni şube çekildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 14:46 | 2014-12-28 02:25 | 11.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0
186976 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22015_8 | PTT alt yüklenici Akçadağ şirketi kazı yaparken 3x70+35 kabloyo vurmuşlar.buat yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:11 | 2014-12-27 18:12 | 3.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.3333 | 0 | 0
186978 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._5 | h.hat ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:08 | 2014-12-27 20:02 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
186979 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_1 | Şube arızası kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:09 | 2014-12-27 15:59 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
186982 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31581 TM_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK 31851 TM DEN 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜYE HAZIR 2 KABLOSU VAR DİĞER KABLODAN ENERJİLİ ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ..TAMİR EDİLDİ.. ENERJİ VE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:19 | 2014-12-28 03:07 | 11.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
186983 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_8 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:16 | 2014-12-27 17:24 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
186985 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_3 | oksit arızası vardır.arıza ekiplere bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:06 | 2014-12-27 19:32 | 4.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
186986 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_5 | arıza ekiplerine bildirldi alpek yanmakta ekıp çalışmakta enerji kesildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:20 | 2014-12-27 18:45 | 3.4167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.4167 | 0 | 0
186988 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21099_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:20 | 2014-12-27 23:35 | 8.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
186989 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24320 S.Paşa Unfab. Arkası Ramazan Kabay (DİREK)_11 | 2 ihbarda aynı.Abonenin sigortasında kablo gevşekti onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:29 | 2014-12-27 17:23 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
186993 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28451_9 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:32 | 2014-12-27 17:01 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
186997 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2116 TR 1 nişanca cd._6 | y a sube arızası (bina içerisinde olan arıadan dolayı kofreyi patlatmışlar tm den depar cekıldı) enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:34 | 2014-12-27 18:43 | 3.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
186998 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK YERALTI KABLOSU YANDI İZOLE EDİLDİ KANLO EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:36 | 2014-12-27 18:41 | 3.0833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 194.25 | 0 | 0
187000 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_8 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:35 | 2014-12-27 17:17 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
187007 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_2 | oksit arızası ekiplere bildiriidli.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:32 | 2014-12-27 21:53 | 6.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
187011 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 TR3 | 21200 Üniversite i.m trafo 3 açmıştı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:49 | 2014-12-27 17:05 | 1.2667 | 6 | 9162 | 0 | 0 | 7.6 | 11605.2 | 0 | 0
187015 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Maslak Şalt- 4571 | Maslak Şalttan 4571 fideri açması Ekip çalışıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:25 | 2014-12-27 17:37 | 2.2 | 2 | 3753 | 0 | 0 | 4.4 | 8256.6 | 0 | 0
187018 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28705_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:47 | 2014-12-27 22:41 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
187020 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:55 | 2014-12-27 17:38 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
187021 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_5 | yeralti sube kablosu arizali. yeri belli. kablo ekibi calisiyor. depar cekildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:00 | 2014-12-27 19:10 | 3.1667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 310.3333 | 0 | 0
187022 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29312_7 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. direkten yer altı şube arızası. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:10 | 2014-12-27 22:41 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
187023 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_4 | havaı hatda verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:02 | 2014-12-27 18:08 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
187027 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_7 | Şube 3 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor.arıza bitti ekiplerimiz enerji verecek. tamir edildi. tüm aboneler enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:27 | 2014-12-27 22:03 | 6.6 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0
187032 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18534_4 | bildirimli sebeke calismasi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 16:09 | 2014-12-27 16:53 | 0.73333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
187034 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_4 | oksit yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:08 | 2014-12-27 18:01 | 1.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
187035 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:20 | 2014-12-27 17:25 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
187037 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:24 | 2014-12-28 00:44 | 8.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | 0
187038 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1037 TR 2_7 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:25 | 2014-12-27 17:08 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
187040 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28760_15 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:24 | 2014-12-27 22:47 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
187042 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak direkten yer altı şube arızası. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:28 | 2014-12-27 21:27 | 4.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
187045 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24324 K.oba Zeytinsuyu (DİREK)_10 | 70 lik Alpekte 2 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:31 | 2014-12-27 16:56 | 0.41667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
187046 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3807_12 | A.G.Kablo 1 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor sabaha kaldı ekip çalışmaya başladı. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:21 | 2014-12-28 22:11 | 29.8333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1372.3333 | 0 | 0
187052 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_15 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:50 | 2014-12-27 19:53 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
187053 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:55 | 2014-12-27 20:07 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
187057 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11636_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO PATLIYOR DEPAR ÇEKİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:00 | 2014-12-27 20:56 | 3.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0
187060 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31013 TM_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ..KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..KABLO ARIZASI GİDERİLDİ..ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:58 | 2014-12-28 03:24 | 10.4333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 657.3 | 0 | 0
187066 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:42 | 2014-12-28 00:04 | 7.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
187067 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:57 | 2014-12-28 01:32 | 8.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | 0
187068 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _1 | Ekip bakıyor Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:21 | 2014-12-27 18:34 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
187071 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_5 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:24 | 2014-12-28 16:29 | 23.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184.6667 | 0 | 0
187072 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18534_4 | sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:23 | 2014-12-27 18:04 | 0.68333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 0 | 0
187080 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:35 | 2014-12-27 21:09 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
187083 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28520_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:43 | 2014-12-27 19:42 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
187084 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_6 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:44 | 2014-12-27 22:45 | 5.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
187085 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4597_2 | yarın montaj ekıbı bakıp gereklı kontrollerı yapacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:41 | 2014-12-27 19:40 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
187086 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_2 | arıza gıderıledı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:29 | 2014-12-27 19:37 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
187087 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:47 | 2014-12-27 20:04 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
187090 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_11 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:53 | 2014-12-27 18:44 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
187092 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31733_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK tehlike giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:58 | 2014-12-27 22:07 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
187093 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4405 | 40571 maslak salt arsı orta gerılım arızalı 4405 tm de ızoletorler patlak ekıpler 4405 tm de calısıyor gereklı degısımler yapılınca enerjı verılecek.ARIZA YAPILDI.ENERJİLİ. 4405 TM karanlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 18:02 | 2014-12-27 20:50 | 2.8058 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 875.42 | 0 | 0
187094 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20963_6 | havai hat ekipleri bölgenin konttolünü yapacaktır.70 lik alpekte 1 faz arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:09 | 2014-12-27 21:07 | 4.9667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 218.5333 | 0 | 0
187095 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 18:04 | 2014-12-27 20:09 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
187096 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28020 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 18:11 | 2014-12-27 21:35 | 3.4 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3165.4 | 0 | 0
187098 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20058_4 | direkte patlama olmuş.alpekler yanıyormuş arıza havai hat ekibe bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 18:08 | 2014-12-27 19:20 | 1.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
187101 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI BELİRLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:59 | 2014-12-28 01:17 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
187102 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18043_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 18:26 | 2014-12-27 21:43 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
187104 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _6 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 18:12 | 2014-12-27 20:01 | 1.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
187105 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2452 karagümrük eski ali paşa sk. | osos çalışması için enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-27 18:34 | 2014-12-27 19:30 | 0.93333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 564.6667 | 0 | 0
187106 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11222_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 18:32 | 2014-12-28 01:04 | 6.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
187113 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 18:52 | 2014-12-27 21:32 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
187114 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SİLAHTAR İTM 28358 | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:02 | 2014-12-27 19:25 | 0.38333 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 1427.5333 | 0 | 0
187115 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8039_1 | Ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:06 | 2014-12-27 19:37 | 0.51667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
187118 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_14 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:20 | 2014-12-28 02:06 | 6.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
187119 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21130_4 | yer altı kablo arızası vardır.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:09 | 2014-12-27 21:41 | 2.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
187120 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3187_11 | Ekibe bildirildi. Monofaze şube kopuk kablo servisi sabahtan mudahele edecek.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:05 | 2014-12-28 13:15 | 18.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127.1667 | 0 | 0
187121 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31485 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ TEKRARDAN İKİNCİ ARIZASI TESPİT EDİLDİ KOFRALAR ÇEKİLEREK ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:18 | 2014-12-28 04:46 | 9.4667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 0
187122 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28378 | TRAFOYA ENERJİ ALINDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:26 | 2014-12-27 21:37 | 2.1833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2032.6833 | 0 | 0
187123 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20584_7 | yer altı şube kablo arızası. kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:30 | 2014-12-28 00:50 | 5.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
187125 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20348_5 | nöbetçi ekiplere bildirildi.nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:21 | 2014-12-27 20:07 | 0.76667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
187126 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692 TR 1_6 | 3 FAZ ANA KABLO YANMIŞ MALZEME TEDARİKİ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:31 | 2014-12-28 09:37 | 14.1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 902.4 | 0 | 0
187127 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 604 Kocasinan Merkez Mah. Ordu Cad. Konak Sk._6 | havai hattan oksit tamiri yapıldı. enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:13 | 2014-12-27 22:12 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
187129 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_1 | aydınlatma direği dibinde aydınlatma kablosu patlamış 28302 tm den aydınlatma sigortaları çekildi ilgili servise bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:35 | 2014-12-28 03:18 | 7.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.7333 | 0 | 0
187130 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20533_5 | arıza ekiplerine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:41 | 2014-12-27 22:18 | 2.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
187135 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1571_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:52 | 2014-12-27 20:28 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
187135 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1571_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:52 | 2014-12-27 20:28 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
187136 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_7 | Çevrede komple enerji yokmuş arıza ekıbıne bıldırıldı ekıp müdahale etmekte nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 20:00 | 2014-12-27 20:15 | 0.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
187137 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 20:03 | 2014-12-28 15:10 | 19.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.9333 | 0 | 0
187142 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20542_6 | arıza hava i hat ekıbıne bıldırıldı faz arızasından dkesildi arıza giderildi enerji veril di | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 20:19 | 2014-12-27 20:49 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
187143 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12601 - 12614 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ ŞANTİYELER HATTINDAN ARIZA GELMİŞ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 20:18 | 2014-12-27 21:05 | 0.78333 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 2334.3333 | 0 | 0
187144 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1885_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU İKİ FAZ ARIZALI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 20:30 | 2014-12-27 21:24 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
187150 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_6 | 18 METRE 3X16 ŞUBE İSTER YENİ ŞUBE ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 20:56 | 2014-12-28 00:57 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
187151 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_6 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:02 | 2014-12-27 23:42 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
187158 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11876_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:07 | 2014-12-27 22:38 | 1.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
187159 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_6 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:05 | 2014-12-28 01:11 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
187160 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. depar kablosu 1 faz arizali. ölcü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:13 | 2014-12-28 00:18 | 3.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 302.1667 | 0 | 0
187161 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8381 FİDERİ | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8020 İtm'den 8386 deparı açtı.8818 Trm içinde 8749 hücresinde kablo başlıkları patlak.Depar ringinden beslendi.Karanlıkte yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:12 | 2014-12-27 22:14 | 1.0333 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 2206.1667 | 0 | 0
187162 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_4 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak.tAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:20 | 2014-12-28 15:09 | 17.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.5333 | 0 | 0
187164 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_6 | 3*120+70 kablo arızalı.arızası giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:09 | 2014-12-28 01:32 | 4.3833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 337.5167 | 0 | 0
187165 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28088_8 | alpek yanıktı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:22 | 2014-12-28 01:49 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
187166 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_6 | hava-i hat ekibine verildi. sube kablosu 2 faz arizali. kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:19 | 2014-12-27 23:56 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
187167 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:15 | 2014-12-27 23:03 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
187171 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_2 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:30 | 2014-12-28 15:07 | 17.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.9333 | 0 | 0
187179 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9601 M.Köy Selahattin Pınar Cd._9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:02 | 2014-12-27 22:08 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
187180 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:56 | 2014-12-27 22:48 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
187182 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:59 | 2014-12-28 00:14 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
187183 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 22:02 | 2014-12-28 15:08 | 17.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0
187186 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9028 Çağlayan Neşe Sokak_4 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 16:01 | 2014-12-27 22:27 | 6.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
187187 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28378 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. trafo yük tutmuyor, ekiplerimiz trafoda arızayı tespit etmeye çalışıyor enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:38 | 2014-12-28 00:32 | 2.9 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2699.9 | 0 | 0
187188 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9601 M.Köy Selahattin Pınar Cd._9 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:22 | 2014-12-27 22:13 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
187189 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_3 | Arıza Bitti Depar 1-3-10 Enerji veriliyor. 3 deparda enerjili. tüm aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 22:03 | 2014-12-27 22:19 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
187191 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9034 Gürsel Mah. Çampark Sokak_5 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 19:30 | 2014-12-27 22:16 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
187193 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11307_6 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 22:08 | 2014-12-27 23:36 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
187194 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9601 M.Köy Selahattin Pınar Cd._9 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 17:48 | 2014-12-27 22:18 | 4.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 265.5 | 0 | 0
187196 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9348 Çeliktepe Akarsu cad._3 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:10 | 2014-12-27 22:19 | 7.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
187198 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9638 San.mah. S.Selim cad. Yasemin sk._3 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 15:23 | 2014-12-27 22:21 | 6.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
187202 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400 - 8407 FİDERİ | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8400 İtm'den 8407 deparı açtı.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 22:09 | 2014-12-27 22:59 | 0.83333 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 0.83333 | 1068.3333 | 0 | 0
187212 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9384 M.köy Konyalı Camii yanı_12 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 22:30 | 2014-12-27 23:51 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
187213 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | ekibe bildirildi.kablo arızası.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 22:33 | 2014-12-28 14:09 | 15.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
187217 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4423_1 | arıza gid€rildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 22:54 | 2014-12-28 00:18 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
187219 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3384_6 | Ekibe Verildi. Şube 2 faz kopuk sabah kablo ekibi çalışacak tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 22:33 | 2014-12-28 06:33 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
187221 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | EKIBE VERILDI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 23:19 | 2014-12-28 09:55 | 10.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
187226 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24056 S.Paşa Gülkent (DİREK)_6 | Ag panoda 1 depar sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 23:52 | 2014-12-28 00:28 | 0.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
187227 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 | 2014-12-28 15:09 | 15.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 0
187230 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_11 | arıza oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 23:57 | 2014-12-28 00:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
187234 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_1 | 28378 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 00:36 | 2014-12-28 03:20 | 2.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 254.2 | 0 | 0
187235 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 28053 | manevra yapılıyor enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 00:40 | 2014-12-28 01:33 | 0.88333 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 4111.9167 | 0 | 0
187240 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11749_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 01:23 | 2014-12-28 06:06 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
187243 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_2 | hava i hat ekibine bildirildi, A.G kablo patlama yapıyor yeri belli 3123 tm den dp 2 cekildi, sabah kablo servisi arızaya mudehale edecek ekip çalışıyor. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 01:36 | 2014-12-28 16:45 | 15.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0
187244 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. tAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 01:33 | 2014-12-28 15:08 | 13.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.6667 | 0 | 0
187245 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28700 İTM 28701 | manevra yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 01:40 | 2014-12-28 02:03 | 0.38333 | 6 | 6523 | 0 | 0 | 2.3 | 2500.4833 | 0 | 0
187247 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_2 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 01:53 | 2014-12-28 03:16 | 1.3833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
187252 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2023 TR 2_4 | 3faz yer altı şübe arızası. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 00:21 | 2014-12-28 17:37 | 17.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.3333 | 0 | 0
187253 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Etiler Şalt- 4500 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 02:07 | 2014-12-28 04:00 | 1.8833 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 6463.6 | 0 | 0
187254 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28366 | manvra yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 02:15 | 2014-12-28 02:32 | 0.28333 | 20 | 8299 | 0 | 0 | 5.6667 | 2351.3833 | 0 | 0
187260 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31846_5 | NÖBETÇİ MÖNİTÖRLÜK İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..GEÇİÇİ AÇMA ... ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 02:31 | 2014-12-28 03:03 | 0.53333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
187262 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT ARDIÇLI (20242) DM 20243 RİNG ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 02:27 | 2014-12-28 02:58 | 0.51667 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 981.6667 | 0 | 0
187263 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21613_5 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi kontrol ediliyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 02:44 | 2014-12-28 14:44 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0
187266 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11309_8 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 03:07 | 2014-12-28 03:51 | 0.73333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
187267 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28709_6 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 02:41 | 2014-12-28 03:37 | 0.93333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
187269 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 03:22 | 2014-12-28 03:52 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
187270 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._3 | tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 02:49 | 2014-12-28 08:11 | 5.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
187271 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31013 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİİLGİ VERİLDİ..31013 TM KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ...YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 03:47 | 2014-12-28 15:23 | 11.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 0
187272 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_13 | arıza ekiplerine bildirildi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 03:55 | 2014-12-28 11:45 | 7.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
187276 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3771 | n.montorlugu ekibine verildi, trafo kesicisi acıktı kapatıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 04:01 | 2014-12-28 05:44 | 1.7167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 657.4833 | 0 | 0
187277 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_1 | 506-1 TM'den 2 faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 04:28 | 2014-12-28 09:24 | 4.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 379.8667 | 0 | 0
187278 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4289 | 4289 karanlık en kısa zamanda verılecek enerji verildi trafo hücresi değiştirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 05:05 | 2014-12-28 13:11 | 8.1 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 2527.2 | 0 | 0
187280 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20932_4 | sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 05:33 | 2014-12-28 06:11 | 0.63333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
187281 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638 TR 1_5 | TM 1638 TR 1 DP 5 İN TM DEN SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 05:41 | 2014-12-28 07:45 | 2.0667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 132.2667 | 0 | 0
187284 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24473-S.paşa Ortaköy yolu Ana okulu_5 | şube kablosunda nötr oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 06:32 | 2014-12-28 07:34 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
187285 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS-SEFAKÖY FİDERİ | BAĞCILAR GİS'TEN SEFAKÖY FİDERİ AŞIRI AKIM VE TORAKTAN AÇTI.N.MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.18617 TM ENERJİLENDİ. ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. BAĞCILAR GİS'TEN SEFAKÖY FİDERİ ENERJİLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 06:39 | 2014-12-28 07:39 | 1 | 2 | 986 | 0 | 0 | 2 | 986 | 0 | 0
187288 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_7 | n.montörlük ekibine verildi. sigorta erimesi tespit edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 07:05 | 2014-12-28 09:37 | 2.5333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 248.2667 | 0 | 0
187292 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31328 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR. 31328 TM DEN PAŞA SK İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 07:36 | 2014-12-28 12:09 | 4.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 286.65 | 0 | 0
187293 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21491_2 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. saat 18:50 civarı enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 06:55 | 2014-12-28 18:50 | 11.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 524.3333 | 0 | 0
187297 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24045 K.gaz Moral Villaları_4 | Abonenin dam direğinden bütün klemensler oksitliydi.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:03 | 2014-12-28 09:26 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
187298 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_5 | arıza ekiplerine bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:04 | 2014-12-28 11:44 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
187299 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9027 Çağlayan Yayla Sokak Kütüphane Yanı_1 | ekibe bildirildi.Bekir Titiz, Arıza tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 03:40 | 2014-12-28 09:08 | 5.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 322.5333 | 0 | 0
187301 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 11265 TM D:10 2FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ KAZI YAPILAN YERİ KAPAMAYI GÖSTERİYOR KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.14 MT 3X120 KABLO ATILICAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 07:53 | 2014-12-28 22:00 | 14.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0
187302 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11591_5 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:02 | 2014-12-28 09:16 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
187303 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - SUBAŞI | ekipler çalışıyor subaşı kökten kesici açık beslendi hat tıtmadı yol kenarından ayırıcı açıldı hat tuttu ekipler hattı geziyor beslendi hat tuttu karanlıkta kalan abone yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:21 | 2014-12-28 09:43 | 1.3667 | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.8333 | 47.8333 | 0 | 0
187304 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21502 bakırcılar DM den 21497 çıkışı | o.g hat açtı. ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 07:52 | 2014-12-28 09:46 | 1.9 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0
187305 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18033_9 | havai hat ekibine verildi. sigorta arızası tespit edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:24 | 2014-12-28 10:24 | 1.9972 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 195.7278 | 0 | 0
187309 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31485 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:26 | 2014-12-28 13:43 | 5.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 332.85 | 0 | 0
187311 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11357_19 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KAPAMADAN 2FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ ÖLÇÜ YAPILIYOR. ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORML.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:37 | 2014-12-28 19:12 | 10.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0
187313 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21158_7 | yer altı şube Kablo arızası ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. 1757464 nolu başvuru farklı arıza kaydı. 187313 nolu başvuru ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:41 | 2014-12-28 13:47 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
187314 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24322 K.gaz Penguen Otel_2 | kofradan 1 adet sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:41 | 2014-12-28 08:52 | 0.18333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
187318 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._1 | ekibe bildirildi.direkten tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:52 | 2014-12-28 10:10 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
187321 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21955_6 | Nöbetçi ekipelirimz ilgilenecektir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:48 | 2014-12-28 17:18 | 8.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0
187322 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY HEFA SUNİ DERİ DM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI | HEFA HAVAİ HAT CIKISINDA TEL KOPUĞU MEVCUT EKİPLER TARAFINDAN TEL KOPUĞU ARIZASI ONARILDI.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:57 | 2014-12-28 12:47 | 3.8333 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15.3333 | 34.5 | 0 | 0
187323 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ 1907 DEPAR 5 İKİ FAZ ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:01 | 2014-12-28 10:40 | 1.65 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
187324 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2001_3 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ) -DEPAR 3 ÇEKİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ABONEYE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:00 | 2014-12-29 18:13 | 33.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 0 | 0
187325 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11306 | bildirimli çalışmadan dolayı enerji kesildi bildirimli çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-28 08:57 | 2014-12-28 13:22 | 4.4167 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0
187327 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20134_7 | arıza ekiplerine bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 08:58 | 2014-12-28 11:47 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
187328 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_6 | arıza ekiplerine bildirildi oksit arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:00 | 2014-12-28 10:13 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
187329 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21112_2 | kablo ekipleriine bildirildi. ekiplerimiz ilgilenecektir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:04 | 2014-12-28 16:08 | 7.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
187334 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21522 | 21522 nolu tm de bildirimli yatırım programı çalışması yapılmaktadır. saat 19:00 da enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-28 09:11 | 2014-12-28 18:01 | 8.8333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1766.6667 | 0 | 0
187335 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8073_10 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Dökümcüler cad.No:38 Şubesi körlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:26 | 2014-12-28 09:37 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
187336 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1826_5 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:27 | 2014-12-28 11:27 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
187339 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._5 | kofradan sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:36 | 2014-12-28 09:46 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
187340 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22417_1 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:39 | 2014-12-28 10:34 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
187342 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8737_7 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz şube arızası,Ölçü ekibine verildi.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:39 | 2014-12-28 12:52 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
187345 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. SİGORTA ARIZASI TESPİT EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:47 | 2014-12-28 11:02 | 1.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0
187346 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18523 | 18523 TM İÇERİSİNDE 18570 TM HÜCRESİ'NİN KESİCİ VE DÖNER AYIRICISINDA ARIZA TESPİT EDİLDİ,MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR... 3 metre 1x1240 kablo 1 adet 1x240 ek muf 1 adet 1x240lık başlık kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:49 | 2014-12-28 16:27 | 6.6333 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 6540.4667 | 0 | 0
187347 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA araptepe | Programlı kesinti 24477 itfaiyeden araptepe hattı kesilmişti.Arapatepe hattına hasan erkan isimli tm devreye alındı.hat beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-28 09:50 | 2014-12-28 15:48 | 5.9667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1193.3333 | 0 | 0
187348 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:51 | 2014-12-28 10:24 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
187351 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3685 b.oğlu tophane ali hoca arlğ cıkm._2 | İGDAŞ KABLOYA VURMUŞ.3685 tmden depar 2 çekildi kablo ekibi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi, tutanak tutuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:43 | 2014-12-28 16:38 | 6.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 276.6667 | 0 | 0
187352 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_7 | havai hat ekiplerimiz kontrol etti. oksit arızası arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:49 | 2014-12-28 10:28 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
187353 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_1 | TM'den 2 faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:57 | 2014-12-28 13:07 | 3.1667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 243.8333 | 0 | 0
187354 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8673_8 | 8673 TM Dp 8-11 ELMAK ENERJİ YATIRIM A.Ş. HAVAİ HATLARIN YERALTINA ALINMASI ÇALIŞMASI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-28 09:54 | 2014-12-28 19:32 | 9.6333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 462.4 | 0 | 0
187355 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11428_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ.KABLO ARIZASI MEVCUT.ÖLÇÜ YAPILIYOR. ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZANIN YERİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:48 | 2014-12-28 21:02 | 11.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0
187358 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25395 VİLLAKENT ( İLAVE ) Y.Çanta SİLİVRİ_2 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSUNUN KLEMENSİ PATLAMIŞ.YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:07 | 2014-12-28 11:36 | 1.4833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 | 0 | 0
187360 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31581 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.31581 TM DEN 2 FAZ KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:56 | 2014-12-28 14:51 | 4.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
187361 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28243 | 28243 TM BİLDİRİMLİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-28 09:41 | 2014-12-28 17:48 | 8.1167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 7556.6167 | 0 | 0
187365 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28120 | 28120 TRAFO MERKEZİNDE BİLDİRİMLİ KESİNTİ YAPILMIŞTIR EKİP ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-28 09:58 | 2014-12-28 14:13 | 4.25 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3956.75 | 0 | 0
187366 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25797 TR18-16. Cad. 21. Sok. Gümüşyaka SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:19 | 2014-12-28 11:33 | 1.25 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 236.25 | 0 | 0
187371 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1416_1 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR. BAZ İSTASYONUN ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:23 | 2014-12-28 16:43 | 6.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
187372 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_15 | havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. 2 metre 4x16 kablo 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:29 | 2014-12-28 16:16 | 5.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0
187373 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ABONELER DAM DİREĞİ YAPTIRIP ARAYACAKLAR.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:20 | 2014-12-28 18:54 | 8.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0
187374 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8872_8 | HAVAİ HATLARIN YERALTINA ALINMASI ÇALIŞMASI.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-28 10:18 | 2014-12-28 13:52 | 3.5667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 0
187376 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_3 | HATTA TEK FAZ KOPUĞU MEVCUTTU ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:24 | 2014-12-28 12:14 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
187380 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1885_5 | 2 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:35 | 2014-12-28 11:35 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
187383 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - UN FAB. ÇIKIŞI | Programlı kesinti.çiçek tekstil trafosu devreye alındı.Çalışma sırasında 24292 tm enerjisiz kaldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-28 10:28 | 2014-12-28 15:28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
187384 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:38 | 2014-12-28 13:05 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
187386 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:30 | 2014-12-28 18:05 | 7.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
187387 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11658_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1 FAZ ATLAMA ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:23 | 2014-12-28 20:47 | 10.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
187390 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2208 topkapı vatan cd.şeyhülislam sk.no:35_9 | 3 faz yeraltı şube arızası ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:46 | 2014-12-28 17:00 | 6.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0
187391 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21880 alkent 2000 D.M | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. 1757315 nolu başvuru farklı arıza kaydı. 187391 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:25 | 2014-12-28 11:28 | 1.05 | 6 | 2150 | 0 | 0 | 6.3 | 2257.5 | 0 | 0
187392 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11289_12 | EKİBE VERİLDİ GEÇİYORLAR. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:12 | 2014-12-28 15:18 | 5.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
187393 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21143_6 | abone enerji yok dedi ekiplere bildirldi iki adreste aynı şubeden alıyor kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:47 | 2014-12-28 12:07 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
187394 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11582_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:02 | 2014-12-28 17:08 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
187395 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21143_2 | abone enerjim yok dedi ekiplere bildirldi sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:47 | 2014-12-28 11:47 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
187396 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20293_7 | arıza ekiplerine bildirldi sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:50 | 2014-12-28 11:50 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
187397 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 TR 1_9 | 1 faz yeraltı şube arızası çalışma nedeniyle enerji kesildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:55 | 2014-12-28 11:15 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
187398 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2362 sultanahmet ticaret hane sk._8 | kofra içinde kaide değişimi için enerji kes ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:56 | 2014-12-28 11:34 | 0.63333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
187399 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21631 | 21631 nolu tm de bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. Saat 18:00 civarı enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-28 10:58 | 2014-12-28 18:00 | 7.0333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0
187404 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22778_6 | yer altı şube kablo arızalı ekipler çalışıyor.kablo arızası giderildi enerji verildi .no:1,3 aynı direkten enerji almaktadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:01 | 2014-12-28 18:59 | 7.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
187405 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21922_7 | havai hat ekibine bildirildi. ekiplerimiz ilgilenecektir.oksit arızası arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:01 | 2014-12-28 13:04 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
187407 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2250 35/10 Tr1 ve Tr2 | 2250 itm de açma oldu.montaj ekibi röle çalışması yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:03 | 2014-12-28 11:14 | 0.18333 | 4 | 32065 | 0 | 0 | 0.73333 | 5878.5833 | 0 | 0
187409 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28519_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:09 | 2014-12-28 15:02 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
187413 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_5 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:03 | 2014-12-28 13:15 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
187414 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:12 | 2014-12-28 19:34 | 8.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
187415 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLİDİ.ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:14 | 2014-12-28 17:15 | 6.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0
187418 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _3 | 1 depar sigorta atıkdı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:16 | 2014-12-28 12:35 | 1.3167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
187420 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_9 | arıza ekiplerine bildirldi abonenin arızasi giderildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:21 | 2014-12-28 13:41 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
187421 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _3 | ekibe bildirildi direkten yer altı şube 2 faz birleşik nötr kopuk direkten kablo ayrıldı arızaya 29.12.2014 tarihinde arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:16 | 2014-12-28 13:33 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
187423 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3258 Karaköy Rıhtım cad. | trafoda şebeke çalişmasi yapiliyor hücre ekleniyor iş bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-28 11:23 | 2014-12-28 15:39 | 4.2667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1634.1333 | 0 | 0
187424 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22112_1 | özlem caddesinde kablo arızası vardı.1 adet 120 lik ısı büzüşmeli, 1 adet 120 lik düz ilaçlı ve 120 lik y ilaçlı buat, 3 m 3*120+70 kablo kullanılarak arıza giderildi. enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:28 | 2014-12-28 14:36 | 3.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
187426 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_7 | havai hat ekibine bildirildi.oksit arızası arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:25 | 2014-12-28 12:29 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
187430 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI DEĞİŞTİRLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:37 | 2014-12-28 21:21 | 9.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0
187432 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9130 Çağlayan Uğur Sokak sonu | ekibe bildirildi.Montaj trafoda calışma yapıyor,çalışma bitti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-28 11:39 | 2014-12-28 14:15 | 2.6 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1531.4 | 0 | 0
187433 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:42 | 2014-12-28 13:41 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
187436 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3680 b.oğlu hacıahmet mah, cinderesi _1 | Havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:41 | 2014-12-28 14:41 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
187438 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8888_2 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.No:13 1 faz şube arızası.kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:30 | 2014-12-28 13:01 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
187441 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3197_10 | Ekibe bildirildi şube 3 faz kopuk rapor yazıldı Arıza noktasında araç var müdahale edilemiyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:08 | 2014-12-29 11:03 | 23.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 167.4167 | 0 | 0
187443 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_4 | Kofradan sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:58 | 2014-12-28 13:45 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
187444 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:58 | 2014-12-28 14:37 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
187445 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 663 G. gören eski londra asfaltı lalezar sokak_1 | kofradan 1 sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:00 | 2014-12-28 13:30 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
187446 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | G.YAKA>PAZARYERİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:59 | 2014-12-28 12:43 | 0.73333 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0
187449 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:02 | 2014-12-28 23:52 | 11.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.8333 | 0 | 0
187452 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_3 | ekibe bildirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:04 | 2014-12-28 13:00 | 0.93333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
187454 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_3 | Arıza tespit ve onarımı için Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 11:55 | 2014-12-28 16:15 | 4.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
187455 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:08 | 2014-12-28 13:50 | 1.7 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 0
187459 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:15 | 2014-12-28 14:51 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
187463 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - MİS-BİS ÇIKIŞI | yelkenciciler havai hat çıkışında camper kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:15 | 2014-12-28 14:13 | 1.9667 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.9667 | 15.7333 | 0 | 0
187464 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24111 MiSinan Tecimen San. Sit._4 | Kofradan 1 adet sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:17 | 2014-12-28 12:48 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
187466 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:19 | 2014-12-28 16:34 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
187470 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25740 İBRAHİM AKBAYIR Silivri SİLİVRİ | O.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:20 | 2014-12-28 13:23 | 1.05 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0
187473 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31516 TM_14 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR SIGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 10:54 | 2014-12-28 14:07 | 3.2167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 202.65 | 0 | 0
187476 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21392_7 | iski sergen inş. çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. ekiplere bildirildi. kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:21 | 2014-12-28 16:27 | 4.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 0
187477 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_4 | HAVAİ ŞUBE KABLOSU YANIKTI.25 M. 3X16+25 ŞUBE KABLOSU KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:34 | 2014-12-28 16:21 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
187478 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:29 | 2014-12-28 19:32 | 7.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
187480 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_1 | A.G SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:26 | 2014-12-28 12:44 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
187481 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN NÖTR OKSİT VARDI. HAT KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:37 | 2014-12-29 00:25 | 11.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
187482 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25094 H.ALİ ÖZTAŞ SELİMPAŞA Ortaköy SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:28 | 2014-12-28 12:50 | 0.36667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
187486 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:39 | 2014-12-28 14:47 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
187489 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18574_11 | havai hat ekibine verildi. havai hat şube arızasından dolayı 18574 tm'den depar çekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:53 | 2014-12-28 14:50 | 1.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0
187492 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_4 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:55 | 2014-12-28 19:30 | 6.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
187493 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 12:55 | 2014-12-28 14:35 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
187494 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_16 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 11880 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ.KABLO ARIZASI MEVCUT.ÖLÇÜYE HAZIRLANDI... ÖLÇÜ EKİBİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZANIN YERİ KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ... KABLO EKİBİ ÇŞALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:00 | 2014-12-28 20:45 | 7.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0
187497 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31832_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:04 | 2014-12-28 15:18 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
187498 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_12 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:09 | 2014-12-28 22:49 | 9.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.3333 | 0 | 0
187499 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18291_8 | ekibe verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor enerji kesildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:12 | 2014-12-28 20:01 | 6.8167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 668.0333 | 0 | 0
187500 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:04 | 2014-12-28 19:34 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
187503 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_5 | tm den 1 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:18 | 2014-12-28 14:19 | 1.0167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 78.2833 | 0 | 0
187504 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12191_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:19 | 2014-12-28 16:45 | 3.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
187506 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2250 35/10 Tr1 ve Tr2 | İndirici Trafo merkezinde röle bağlantı çalışmasından dolayı enerji kesilmiştir.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:18 | 2014-12-28 13:56 | 0.63333 | 4 | 32065 | 0 | 0 | 2.5333 | 20307.8333 | 0 | 0
187509 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29320_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:20 | 2014-12-28 22:50 | 9.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
187512 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:15 | 2014-12-28 16:30 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
187516 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21928_14 | kablo ekiplerimiz 21929 çıkışı kesti. eneri verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:15 | 2014-12-28 13:35 | 0.33333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
187520 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:36 | 2014-12-28 14:52 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
187521 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:37 | 2014-12-28 18:50 | 5.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0
187522 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3114 maçka kireçhane aralıgı camii yanı_10 | z.kuyu ekibine bildirildi şube 2 faz kopuk atlama enerji verildi abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:38 | 2014-12-28 14:15 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
187523 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31832_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.31832 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:44 | 2014-12-28 16:09 | 2.4167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 152.25 | 0 | 0
187525 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22908_7 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:46 | 2014-12-28 20:08 | 6.3667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 280.1333 | 0 | 0
187527 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11117_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ TEHLİKELİ DURUM OLDUĞUNDAN TRAFODAN ENERJİ KESİLDİ... HAVAİ HAT EKİBİ ÇALIŞMA YAPIOR... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:37 | 2014-12-28 18:23 | 4.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
187531 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 13:54 | 2014-12-28 19:19 | 5.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
187533 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21097_4 | havai hat ekiplerine bildirildi. ekiplerimiz kontrol edicektir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:01 | 2014-12-28 20:46 | 6.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0
187535 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:02 | 2014-12-29 01:44 | 11.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0
187537 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11145_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:07 | 2014-12-28 19:19 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
187540 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_4 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:13 | 2014-12-28 21:13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
187541 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2188 haydar imaret sk._6 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 1 FAZ GEÇİÇİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:13 | 2014-12-28 16:51 | 2.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
187542 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8825_2 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:13 | 2014-12-28 15:18 | 1.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
187543 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:26 | 2014-12-28 14:48 | 0.36667 | 34 | 394 | 0 | 0 | 12.4667 | 144.4667 | 0 | 0
187545 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:17 | 2014-12-28 21:38 | 7.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
187551 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23238 Çakıl Mh. Bağlar_4 | ekibe bildirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:30 | 2014-12-28 17:06 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
187554 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2392 cağaloğlu eski hürriyet | SEBEKE CALİŞMASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:31 | 2014-12-28 14:38 | 0.11667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
187555 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:19 | 2014-12-28 15:55 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
187557 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4250_9 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:41 | 2014-12-28 17:17 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
187558 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22887_3 | Arıza Ekiplerine Bildirildi. sigorta arızası gideridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:41 | 2014-12-28 15:33 | 0.86667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
187559 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:43 | 2014-12-29 02:11 | 11.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 0 | 0
187560 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - OKLALI | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:48 | 2014-12-28 15:14 | 0.43333 | 6 | 96 | 0 | 0 | 2.6 | 41.6 | 0 | 0
187563 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31884_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31884 TM'DEN SİGORTA AIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:36 | 2014-12-28 17:11 | 2.5833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 0
187567 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_3 | Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:48 | 2014-12-28 16:58 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
187568 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_2 | Ekibe Veildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:48 | 2014-12-28 17:00 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
187570 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3115_10 | 2 adet sube 1 faz kopuk aboneler atlama enerjili karanlıkta abonemiz yok arızaya 29.12.2014 08:00 itibaren müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:51 | 2014-12-29 08:21 | 17.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0
187573 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 14:47 | 2014-12-29 01:21 | 10.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.5333 | 0 | 0
187575 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_15 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi.direkten yer altı şube arızalı direkten ayrıldı kablo ekibi yönlendirildi.kablo ekibi çalışıyor 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi direkten baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:05 | 2014-12-28 18:58 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
187578 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | Ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:10 | 2014-12-28 16:28 | 1.3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
187579 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_12 | ekibe verildi.arıza noktasına yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:12 | 2014-12-28 15:37 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
187581 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 194 Güngören G.Osman Mah. Akyıldız sk._6 | havai hattan oksit giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:13 | 2014-12-28 16:27 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
187582 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23505 Oklalı yeni okul_4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:18 | 2014-12-28 15:42 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
187584 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2459 çarşamba mismarcı yokuşu _4 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 1 FAZ GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:14 | 2014-12-28 17:42 | 2.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
187586 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11939_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.TM DEN SİGORTA ATIGI TESPİT EDİLDİ . SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:19 | 2014-12-29 02:07 | 10.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
187592 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31013 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..31013 TM'DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:43 | 2014-12-28 17:59 | 2.2667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
187595 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_11 | havai hat ekibi arıza noktasına yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:53 | 2014-12-28 18:23 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
187596 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24443 Tepecik Reyhan Sit. RMU_10 | 25 Dairelik dağıtım panosu yanmış şube yeraltından körlendi elektrikçiye yaptıracaklar yaptırdıklarında tekrardan ihbar bırakacaklar. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:52 | 2014-12-28 17:28 | 1.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
187597 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28875_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:56 | 2014-12-28 21:42 | 5.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
187598 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4020 dağıtım merkezi_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:52 | 2014-12-28 17:43 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
187601 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe verildi.9245 fide 14 cıkışı geçiçi acma enerji verldi. hata enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:37 | 2014-12-28 16:23 | 0.76667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
187602 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21613_6 | tekrarlayan kablo arızası ekiplerimiz çalışmaktadır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:02 | 2014-12-28 17:52 | 1.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
187603 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:04 | 2014-12-28 18:18 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
187605 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28026_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 15:56 | 2014-12-29 11:31 | 19.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
187608 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18546_11 | havai hat ekibi yönlendirildi.klemens yanığı enerji kesildi.ekib çalışıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:01 | 2014-12-28 17:27 | 1.4333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 140.4667 | 0 | 0
187609 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:02 | 2014-12-29 01:21 | 9.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.5333 | 0 | 0
187610 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_5 | ayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:12 | 2014-12-28 21:43 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
187612 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_2 | nöbetçi montörlük ekibi arıza tesbiti için yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:16 | 2014-12-28 17:58 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
187621 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_5 | oksit arızası ekiplere verildi..kontrol edildi nh atığı vardır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:22 | 2014-12-28 18:31 | 2.15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0
187624 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_1 | ekibe verildi.yapılan kontrolde direkten yeraltı şb arızası oldugu görüldü.servisine bildirildi ölçü bekleniyor.ölçülen yerde arıza çıkmadı gündüz devam edilecek.**kablo 2, arıza cıktı binaya geçiçi enerji verildi karanlıkta abone yok.Arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:28 | 2014-12-30 13:23 | 44.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 0 | 0
187625 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:31 | 2014-12-28 19:17 | 2.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 257.3 | 0 | 0
187627 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18033_13 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi.18033 tm den 2 adet sgorta atığı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:31 | 2014-12-28 17:01 | 0.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
187630 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4220_3 | ARIZA gıderrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:33 | 2014-12-28 17:54 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
187631 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_1 | ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:20 | 2014-12-28 17:38 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0
187632 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe verildi. 1 faz camper kopuk manevrası yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:41 | 2014-12-28 17:13 | 0.53333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
187634 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21112_3 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:39 | 2014-12-28 17:21 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
187637 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25053 BAĞ KENT TEPE Gümüşyaka SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:47 | 2014-12-28 17:03 | 0.26667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
187644 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8791_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Şube kablosuna zarar verilmiş depar çekildi.Hasar veren firma tespit edilemedi.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:49 | 2014-12-28 19:51 | 3.0333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0
187649 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18599_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:08 | 2014-12-28 18:20 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
187656 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_2 | ekibe bildirildi. Şube 1 faz kopuk. Kablo servisi müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:05 | 2014-12-28 18:18 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
187657 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28851_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:18 | 2014-12-29 12:38 | 19.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.6667 | 0 | 0
187658 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21521_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:11 | 2014-12-28 17:46 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
187661 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_10 | 506 TM den sigorta atıktı ,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:18 | 2014-12-28 18:07 | 0.81667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 62.8833 | 0 | 0
187662 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:08 | 2014-12-28 19:17 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
187663 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3667; fındıklı mimar sinan unv. bahç._7 | 3667 TU panosu patladı dp7 çekik. Kablo servisi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:06 | 2014-12-28 22:13 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
187664 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2119 fener yaldızcı sk._16 | Y.A.ŞUBE ARIZASI MONOFAZE NÖTR ABONE DE VOLTAJ YÜKSEK ABONEDE ENERJİ MEVCUT. İLGİLİ BİRİME İŞ EMRİ YAZILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:16 | 2014-12-28 18:20 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
187666 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25312 ARIBAŞ SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:27 | 2014-12-28 19:10 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
187668 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:24 | 2014-12-28 19:12 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
187670 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21973_6 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 16:54 | 2014-12-28 17:49 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
187671 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21813_2 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:09 | 2014-12-28 20:11 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
187672 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_9 | HAVAİ HAT EKİBİ KONTROL EDİCEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:22 | 2014-12-29 02:18 | 8.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0
187677 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:36 | 2014-12-28 22:54 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
187682 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31443 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.31443 TM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI ARIZALI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...KABLONUN YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:38 | 2014-12-29 03:15 | 9.6167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 605.85 | 0 | 0
187683 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_2 | kablosu dfeğişecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:36 | 2014-12-28 18:33 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
187688 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_1 | YERALTI ARIZASI VAR YERALTI EKİBİNE BİLDİRİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR.YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:44 | 2014-12-28 22:09 | 4.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
187689 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 073-2 Güngören Soğanlı Cad._2 | havai hattan oksit giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:39 | 2014-12-28 19:44 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
187690 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21048_10 | kablo ekipleri ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 17:43 | 2014-12-28 18:04 | 0.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
187698 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLCEKTİR. TRAFODA 2 FAZ SİGORTA ATIKTI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 18:06 | 2014-12-28 19:36 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
187700 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİCEKTİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 18:14 | 2014-12-29 02:23 | 8.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.05 | 0 | 0
187701 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_4 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi no 7-8 aynı direkten enerji almaktadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 18:12 | 2014-12-28 19:24 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
187702 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | HAVAİ HAT İŞ SIRASINA GÖREW KONTROL EDİLİCEKTİR... DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 18:23 | 2014-12-28 21:24 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
187703 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_15 | direkten yeraltı kablo arızası vardır ekiplere verildi.direkten ayrıldı.ekipler çalışıyor.arıza bitti.direkten bağlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 18:30 | 2014-12-28 23:50 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
187704 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21789_2 | sigorta atığı arızası. ekiplerişmiz kontrol etmektedir. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 18:36 | 2014-12-28 22:27 | 3.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 0
187706 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_5 | 506 TM den sigort atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 18:33 | 2014-12-28 19:06 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
187714 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21319_8 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 18:53 | 2014-12-28 22:33 | 3.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
187715 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 18:58 | 2014-12-28 22:01 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
187718 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_2 | Şube arızasından dolayı depar çekildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 18:52 | 2014-12-28 20:17 | 1.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
187726 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9418 Fideri | ekibe verildi.şişli gis den 9381 fideri açık ekip işin üzerinde9642tm ile9221tm arası 3faz toprak9381dp.9221tm yekadar beslendişişli gis9157deparına enerji veremediğinden 13 adet tm karanlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 19:26 | 2014-12-28 22:21 | 2.9167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 0
187728 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25052 KORU YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 19:35 | 2014-12-28 20:25 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
187731 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_12 | H.HAT ÇIKIŞI 2 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 19:39 | 2014-12-29 06:41 | 11.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0
187734 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_1 | ekibe verildi.tamie edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 19:49 | 2014-12-28 21:46 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
187736 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_2 | havai hat ekibi yönlendirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 19:46 | 2014-12-28 20:59 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
187737 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_2 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 19:46 | 2014-12-29 12:53 | 17.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.9333 | 0 | 0
187739 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_2 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 19:51 | 2014-12-29 12:58 | 17.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.9333 | 0 | 0
187740 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18035_7 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi.18035 tm 7.depar sigorta atığı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 19:49 | 2014-12-28 20:09 | 0.33333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
187741 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_1 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 19:53 | 2014-12-28 20:32 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
187742 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_10 | kablo ekiplerine verildi kontrol edilecek.kablo arızası tespiti yapıldı ekipler çalışıyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 19:31 | 2014-12-29 00:04 | 4.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0
187743 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21157_2 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 19:55 | 2014-12-28 20:41 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
187745 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_11 | Ekibe verildi.Kofradan sigortalar takıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 20:02 | 2014-12-28 21:27 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
187747 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 20:13 | 2014-12-28 22:04 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
187749 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 20:31 | 2014-12-28 22:04 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
187750 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31884_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.31884 TM'DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 20:34 | 2014-12-28 21:17 | 0.71667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
187751 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_2 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 20:33 | 2014-12-29 12:38 | 16.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.6667 | 0 | 0
187757 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_5 | tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 20:38 | 2014-12-28 21:21 | 0.71667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0
187759 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san2 DMden 21858 flokser çıkışı | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 20:45 | 2014-12-28 22:01 | 1.2667 | 17 | 44 | 0 | 0 | 21.5333 | 55.7333 | 0 | 0
187762 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21692_3 | alpek yanığı vardır ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 20:51 | 2014-12-28 22:26 | 1.5833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0
187767 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_3 | ekibe bildirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:07 | 2014-12-28 22:48 | 1.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
187769 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 20:32 | 2014-12-29 02:13 | 5.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0
187771 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21158_7 | yeraltı şube kablo arızası vardır.kablo ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi.arızaların hepsi no:15 e ait no:11 değil. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:04 | 2014-12-28 23:55 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
187774 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20573_9 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:31 | 2014-12-28 22:59 | 1.4667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
187776 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ESENLER FİDERİ | Atışalan şalt-Esenler I fideri aşırı akımdan açtı nöbetçi montörlük ekibi tesbit için yönlendirildi..enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:32 | 2014-12-28 23:26 | 1.9 | 1 | 12819 | 0 | 0 | 1.9 | 24356.1 | 0 | 0
187777 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_17 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK DİREKTEN FAZ OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:07 | 2014-12-29 00:48 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
187781 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _4 | ekibe verildi.TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:44 | 2014-12-28 23:14 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
187785 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_4 | ekibe verildi.TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:51 | 2014-12-28 23:12 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
187787 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_12 | EKİPLERE VERİLDİ... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:54 | 2014-12-29 00:58 | 3.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0
187789 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_5 | 3*120+70 Kablo arızalı.(506TM'den bütün deparlar çekildi). Arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:01 | 2014-12-29 16:12 | 31.1833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2401.1167 | 0 | 0
187792 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_14 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:55 | 2014-12-29 12:59 | 15.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 | 0 | 0
187797 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3680 b.oğlu hacıahmet mah, cinderesi _11 | Ekibe bildirildi.alpek yanıktı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 22:11 | 2014-12-28 22:57 | 0.76667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
187798 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24144 Tepecik Türk Telekom A.Ş _13 | 1 faz 1 nötr yapışıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 22:11 | 2014-12-28 23:25 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
187799 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | EKIBE BILDIRLDI. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 21:58 | 2014-12-29 01:09 | 3.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
187804 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_8 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 22:27 | 2014-12-28 22:52 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
187806 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4430_8 | DİREKTEN ALPEK YANIKTI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 22:27 | 2014-12-28 23:41 | 1.2333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.2333 | 0 | 0
187813 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9637 San.mah. S.Selim cad. _4 | H.hat bildirildi**Tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 22:53 | 2014-12-29 13:32 | 14.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0
187816 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4428_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 22:56 | 2014-12-29 00:09 | 1.2167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.7167 | 0 | 0
187818 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1461_19 | TM 1461 DEPAR 19 İKİ FAZ ANA KABLO ARIZALI GECE KAPILAR AÇILAMAYIP KOFRELER BOŞALTILAMADIĞINDAN DOLAYI ÖLÇÜ YAPILAMADI ARIZAYA SABAH MÜDAHELE EDİLECEK. KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 23:22 | 2014-12-29 16:37 | 17.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0
187820 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HATTA TEL KOPUĞU VARDI. EKİPLER TAMİR ETTİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 23:27 | 2014-12-29 00:11 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
187824 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 23:44 | 2014-12-29 01:20 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
187825 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 126 B.evler çavuşpaşa köprü yolu Nehir Sk._1 | 4*10 1 FAZ ARIZALI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK. ÇALIŞMAYA SABAH DEVAM EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 23:49 | 2014-12-29 00:37 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
187829 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | Ekiplere Verildi. En Kısa Sürede Müdahale Edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 00:02 | 2014-12-29 12:59 | 12.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0
187832 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_12 | 187415 İŞ EMRİ NUMARASI İLE KAPATILAN İŞ. YÖNLENDİRMEDEN DOLAYI GEÇ GELİNMİŞ. TM DEN SİGORTA ATIĞI VARMIŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 22:06 | 2014-12-29 00:19 | 26.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 183.5167 | 0 | 0
187833 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 00:11 | 2014-12-29 00:22 | 0.18333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
187836 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18562_15 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 00:18 | 2014-12-29 01:07 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
187837 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3020 beyoğlu karakurum sk. b.şahin sok köşe _1 | Ekibe bildirildi. A.G kablo 1 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 00:07 | 2014-12-29 15:04 | 14.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0
187840 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3187_13 | sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 00:26 | 2014-12-29 00:50 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
187841 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8522_6 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 00:50 | 2014-12-29 01:00 | 0.16667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
187844 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8030 FİDERİ | manevra calısması yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 01:06 | 2014-12-29 01:22 | 0.26667 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 341.6 | 0 | 0
187846 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9133 Fideri | manevra çalışması9320tm de9523hücresine enerji verilemedimanevrayapılamadı9523gelişi9320de tadiyebırakıldı karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 01:01 | 2014-12-29 01:30 | 0.48333 | 3 | 8257 | 0 | 0 | 1.45 | 3990.8833 | 0 | 0
187847 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 01:22 | 2014-12-29 02:40 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
187848 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3187_5 | A.G Kablo 1 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor. KEPÇE ÇALIŞTIRILMADIGI İÇİN ARIZA YARINA KALDI Kablo serv. çalışıyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 01:06 | 2014-12-30 13:46 | 36.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1466.6667 | 0 | 0
187850 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_5 | Ekibe bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 01:35 | 2014-12-29 01:50 | 0.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
187852 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11528_3 | EKİBE VERİLDİ TM DEN SİGORTA ATIĞI VARDI. DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 01:48 | 2014-12-29 02:05 | 0.28333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
187853 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31049 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK MERKEZDEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 01:56 | 2014-12-29 11:06 | 9.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 0 | 0
187856 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ İSKİ I | TEİAŞ 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüne bağlı Avcılar İşletme ve Bakım Müdürlüğünün sorumluluğu altındaki Beylikdüzü TM'de 28.12.2014 tarihinde 154/33,6 kV TR-A ve TR-D de Bakım ve Test Çalışmaları nedeniyle saat 02:00 de servis harici edileceğine dair bilgi yazısı verildi. Beylikdüzü TR-A'nın yükü TR-B'ye, TR-D'nin yükü TR-C'ye aktarılacak, geri dönüş işlemi 29.12.2014 tarihinde yapılacaktır geçişlerde 10'ar dakikalık inkitalar oluşacaktır. bu akşam o geçiş yapıldı teiaş tarafından bölgeye enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 02:04 | 2014-12-29 02:11 | 0.11667 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0.11667 | 1750 | 0 | 0
187857 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M.- 9360 Fideri | 9220dm den 9360deparı açtı ekip kontrol ediyor arızaya raslanmadı enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 01:46 | 2014-12-29 02:28 | 0.7 | 2 | 8257 | 0 | 0 | 1.4 | 5779.9 | 0 | 0
187859 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_5 | Ekibe bildirildi.A.G kablo 2 faz toprak arıza Kablo servisi müdahale ediyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 02:23 | 2014-12-29 15:32 | 13.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0
187863 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_2 | H.hat ekibine bildirildi.*tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 02:58 | 2014-12-29 12:25 | 9.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
187868 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21762_7 | yeraltı şube kablo arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 03:00 | 2014-12-29 05:04 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
187870 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21828_2 | kablo arızası vardır.kablo ekiplerimiz kontrol ediyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 03:16 | 2014-12-29 14:24 | 11.1333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0
187871 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1712 TR 1_11 | TM 1712 DEPAR 11 ANA KABLO ARIZALI GECE KAPILAR AÇILAMAYIP KOFRELER BOŞALTILAMADIĞINDAN DOLAYI ÖLÇÜ YAPILAMADI ARIZAYA SABAH MÜDAHELE EDİLECEK. KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI KAZI YAPILIYOR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 03:53 | 2014-12-29 11:36 | 7.7167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 493.8667 | 0 | 0
187872 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_2 | havai hat alpek arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 04:02 | 2014-12-29 05:39 | 1.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
187874 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_8 | EKİBE BİLDİRİLDİ. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 04:07 | 2014-12-29 04:40 | 0.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
187875 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_3 | klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 04:20 | 2014-12-29 06:25 | 2.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
187879 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-SARBAK FİDERİ | ekıplere verıldı.gecıcı acma enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 04:36 | 2014-12-29 06:25 | 1.8167 | 24 | 11184 | 0 | 0 | 43.6 | 20317.6 | 0 | 0
187880 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İNCEĞİZ DM - KABAKÇA DM | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 04:40 | 2014-12-29 05:08 | 0.46667 | 60 | 675 | 0 | 0 | 28 | 315 | 0 | 0
187881 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 04:22 | 2014-12-29 05:09 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
187882 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_7 | yeraltı şube kablo arızası vardır.arıza kablo ekiplerine bildirildi ekiplerimiz kontrol ediyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 05:09 | 2014-12-29 16:53 | 11.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
187885 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 05:25 | 2014-12-29 06:25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
187886 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20060 beylikdüzü iski D.M | arıza nöbetçi ekiplere bildirildi kontrol ediliyor.OG HATTI AÇTI.HAT BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 05:39 | 2014-12-29 07:49 | 2.1667 | 25 | 85 | 0 | 0 | 54.1667 | 184.1667 | 0 | 0
187890 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12601 - 12614 | MONTÖRLÜK EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. BAKILIYOR ARIZA ŞANTİYELER HATTINDAN GELDİĞİ İÇİN HAT AÇILDI . 12601-12614 DEPARI ENERJİLENDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 05:52 | 2014-12-29 06:41 | 0.81667 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 2433.6667 | 0 | 0
187891 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ASKERİYE FİDERİ | ekibe bildirildi fırtınadan dolayı hat tutmuyor beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 06:02 | 2014-12-29 06:36 | 0.56667 | 13 | 223 | 0 | 0 | 7.3667 | 126.3667 | 0 | 0
187892 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi | 2718 tm denklanşe idi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 06:09 | 2014-12-29 07:14 | 1.0833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 655.4167 | 0 | 0
187893 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4212_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 06:22 | 2014-12-29 08:03 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
187896 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 06:04 | 2014-12-29 10:50 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
187897 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4562 güney konakları | 4562tm den asırı akımdan dolayı kesici actı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 06:28 | 2014-12-29 07:23 | 0.91611 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 312.3939 | 0 | 0
187901 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 06:45 | 2014-12-29 07:22 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
187902 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ASKERİYE FİDERİ | ekibe bildirildi.atlama kopuk yapıldı... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 05:52 | 2014-12-29 09:14 | 3.3667 | 13 | 223 | 0 | 0 | 43.7667 | 750.7667 | 0 | 0
187905 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.depar kablosu arızalı depar enerjili ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.2 metre 3x120 kablo ve 2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 06:33 | 2014-12-29 14:50 | 8.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 811.7667 | 0 | 0
187906 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18033_13 | n.montörlüğü ekibine verildi.yer altı kablosu 2 faz patlatıyor.ölçü ekibine verildi.direkten ayrıldı,ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.3 adet 4x16 ilacli buat 1 adet 3x240 ilacli buat 2m 4x16 kablo kullanıldı direkten baglandı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 06:49 | 2014-12-29 16:15 | 9.4333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 924.4667 | 0 | 0
187907 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_12 | ARIZA EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR. YOĞUN KABLO ARIZASINDAN DOLAYI ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR. ÖLÇÜ ARACI KABLO ARIZASINI BELİRLİYOR.ARIZA BULUNDU. YERALTI EKİPLERİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-28 09:10 | 2014-12-29 12:05 | 26.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 0 | 0
187913 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi _2 | a.g kablo arızası 3 faz ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:14 | 2014-12-29 09:59 | 2.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
187914 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31443 TM_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILCAK 1 FAZ HAVAİ HAT ÇIKIŞI ARIZALI UÇLARI AYRILDI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA BULUNAMADI 2 FAZDAN ATLAMA VERİLDİ BAKIRKÖYDEN ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:08 | 2014-12-29 15:41 | 8.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 538.65 | 0 | 0
187917 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | HİSARBEYLİ DM - BAŞAK DM | ekibe bildirildi. kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:12 | 2014-12-29 09:17 | 2.0833 | 18 | 138 | 0 | 0 | 37.5 | 287.5 | 0 | 0
187918 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_8 | KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:18 | 2014-12-29 13:55 | 6.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.3167 | 0 | 0
187920 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | 9270dm girişteen üst faz camper kopukrüzgarda 9485ten13fideri açtırıyorgündüz yapılacak. direkten camper bağlanarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 05:26 | 2014-12-29 09:55 | 4.4833 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 183.8167 | 8428.6667 | 0 | 0
187922 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_7 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:16 | 2014-12-29 07:44 | 0.46667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
187924 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8407_11 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:23 | 2014-12-29 10:04 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
187925 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22890_2 | Havai hat teli kopuk. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:16 | 2014-12-29 10:47 | 3.5167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.3333 | 0 | 0
187926 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M.- Ağaçlı E.N.H. Fideri | ağaçlı meşe sokakta direk devrilmiş ekibe verildi. 30 evlere doğru abone satıs direği yıkık olduğundan 30 evler ağaçlı içersinden ayrılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 06:52 | 2014-12-29 08:25 | 1.55 | 11 | 903 | 0 | 0 | 17.05 | 1399.65 | 0 | 0
187929 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2218_6 | DOĞRU ŞUBE ARIZASI (1FAZ) - ARIZA BİTMİŞ OLUP,HAN KAPALI OLDUĞUNDAN ENERJİ VERİLMEMİŞTİR.-HAN SABAH AÇILINCA ENERJİ VERİLECEKTİR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:24 | 2014-12-31 09:31 | 50.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250.5833 | 0 | 0
187931 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._3 | ekıplere veırldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:28 | 2014-12-29 08:00 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
187934 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:21 | 2014-12-29 12:04 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
187937 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23120 Muratbey Kök_4 | ekibe bildirildi sigorta atık yapıldı.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:35 | 2014-12-29 08:12 | 0.61667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
187939 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_3 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:44 | 2014-12-29 14:30 | 6.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
187940 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12600-1 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ BU İŞ EMRİ BU SABAH İTİBARI İLE SİSTEMİME DÜŞTÜ VE BUNA İŞ EMRİ DÜZENLENDİ BUGÜN ARIZA OLDU VE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 21:08 | 2014-12-29 10:15 | 37.1167 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 243336.8667 | 0 | 0
187941 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31171 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ABONENİN KOFRALARI TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:43 | 2014-12-29 11:09 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
187944 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_9 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:46 | 2014-12-29 08:49 | 1.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
187947 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11932_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:52 | 2014-12-29 13:54 | 6.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 0 | 0
187948 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇIK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:58 | 2014-12-29 08:58 | 1 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 42 | 2000 | 0 | 0
187949 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_9 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:44 | 2014-12-29 11:02 | 3.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 306.9 | 0 | 0
187950 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:53 | 2014-12-29 12:39 | 4.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
187951 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21489_6 | 21489 TM ÇEŞİTLİ NOKTALARDA TEMİNATLAMA KOPUKLARI VARDIR EKIPELRIMIZ ILGILENMEKTEDIR.BÖLGEYE ENERJI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:50 | 2014-12-29 12:00 | 4.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0
187954 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | ekıplere verıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:01 | 2014-12-29 12:01 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
187955 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:58 | 2014-12-29 12:01 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
187956 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ABONENİN ŞUBE KABLOSU YANIK DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:05 | 2014-12-29 20:30 | 12.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.6667 | 0 | 0
187959 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | Ağaç kırılmış havai hat kablolarının üzerine düşmüş. ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:28 | 2014-12-29 11:25 | 3.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 367.35 | 0 | 0
187963 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1458_5 | 3 FAZ ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR MALZEME TEMİNİ YAPILDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 07:32 | 2014-12-29 18:19 | 10.7833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 690.1333 | 0 | 0
187965 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20804 DM DEN 20781 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:12 | 2014-12-29 08:59 | 0.78333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
187966 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_4 | ekıplere veırldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:18 | 2014-12-29 22:35 | 14.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.1333 | 0 | 0
187969 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:20 | 2014-12-29 09:45 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
187970 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23401 Abdurrahman Yalçın Çakıl Mezarlık Yanı_4 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:20 | 2014-12-29 12:48 | 4.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 0 | 0
187973 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:14 | 2014-12-29 09:36 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
187974 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_2 | ekibe bildirildi ag kablo 1 faz kopuk Kablo serv. müdahale ediyoR.TAMİR EDİLDİ ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:17 | 2014-12-29 20:58 | 12.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 507.3333 | 0 | 0
187979 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9034 Gürsel Mah. Çampark Sokak_1 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:51 | 2014-12-29 10:50 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
187981 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20433_7 | KABLO EKIPLERI ARIZAYI ALDI KONTROL EDILIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:32 | 2014-12-29 14:47 | 6.25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 | 0
187982 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:23 | 2014-12-29 13:02 | 4.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
187985 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_4 | ekıb gonderıldı.3 metre 3x16 alpek eklendı,sube arızası giderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:34 | 2014-12-29 10:37 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
187990 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | teiaş çalışmasından dolayı güvenlik amacıyla kesildi.beslendi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-29 08:29 | 2014-12-29 10:00 | 1.5167 | 34 | 394 | 0 | 0 | 51.5667 | 597.5667 | 0 | 0
187991 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25776 CEVİZLİ ÇİFTLİK KENT B.Sinekli SİLİVRİ_6 | PANODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:38 | 2014-12-29 09:13 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
187994 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:33 | 2014-12-29 13:59 | 5.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.0333 | 0 | 0
187999 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_7 | ekibe bildirildi.**kofraya 3 faz gelmiyor. kablo arızalı kablo servisine bildirildi.**9134tm tr2 dp7 çekik. kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi. 2 adet 35 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:45 | 2014-12-29 21:09 | 12.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 731.6 | 0 | 0
188000 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_10 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:32 | 2014-12-29 14:37 | 6.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
188006 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21930_13 | KABLO EKIPLERINE BILDIRILDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:52 | 2014-12-29 13:07 | 4.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0
188009 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9124 K.Hane Havuzlar Caddesi_5 | H.hat ekibine bildirildi.*tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:56 | 2014-12-29 12:28 | 3.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
188014 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA AİTM > KARASİNAN 2 | İNDİRİCİ MERKEZDEN KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:43 | 2014-12-29 09:27 | 0.73333 | 81 | 3974 | 0 | 0 | 59.4 | 2914.2667 | 0 | 0
188015 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20836_2 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:59 | 2014-12-29 19:51 | 10.8667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 478.1333 | 0 | 0
188017 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:03 | 2014-12-29 09:45 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
188018 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:02 | 2014-12-29 17:51 | 8.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.7167 | 0 | 0
188019 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - POLİPEN ÇIKIŞI | 24390 dan polipen çıkışı açıktı.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:01 | 2014-12-29 09:24 | 0.38333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
188020 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:00 | 2014-12-29 13:09 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
188023 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25274 TURAN TUNA Selimpaşa yolu Ortaköy SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:06 | 2014-12-29 11:06 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
188026 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4468_6 | ARIZA gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:18 | 2014-12-29 10:19 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
188027 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-8 Halkalı Kağıt (H.HAT) | 11877 TM DEKİ ÇALIŞMADAN DOLAYI EMNİYET AMAÇLI ENERJİ KESİLDİ KISA SUREDE VERİLECEK. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:05 | 2014-12-29 10:51 | 1.7667 | 4 | 11452 | 0 | 0 | 7.0667 | 20231.8667 | 0 | 0
188028 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA_4 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:12 | 2014-12-29 12:43 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
188029 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18552_12 | Havai hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:15 | 2014-12-29 14:45 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
188031 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20762_7 | ABONENIN ARIZASI GIDERILDI ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:16 | 2014-12-29 11:41 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
188032 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21158_3 | yerden yer altı kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:19 | 2014-12-29 18:25 | 9.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 400.4 | 0 | 0
188033 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11877 | BİLDİRİMLİ TESİS ÇALIŞMASI ÇALIŞMA TAMAMLANDI. NÖB. MO NTÖRLÜK EKİBİ ENERJİ ALINDI.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-29 09:06 | 2014-12-29 19:26 | 10.3333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 6148.3333 | 0 | 0
188034 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28096 | 28096 tm bildirimli trafo bakım çalışması yapılıyor ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-29 09:20 | 2014-12-29 22:01 | 12.7 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 11823.7 | 0 | 0
188039 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:23 | 2014-12-29 22:16 | 12.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.0667 | 0 | 0
188041 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:17 | 2014-12-29 14:02 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
188043 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4051_4 | 4051 tm kapısında hurda arabalar oldugu ıcın kapısı acılamıyor ve ıslem yapılamıyor gereklı bılgı amırlere verıldı ekıpler mudahale edemıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:22 | 2014-12-29 12:38 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
188044 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_14 | ARIZA yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:16 | 2014-12-29 11:04 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
188046 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi | TM TRAFO DENKLANŞE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:30 | 2014-12-29 10:09 | 0.65 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 393.25 | 0 | 0
188051 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ASKERİYE FİDERİ | ekibe verildi .akım trafoları sökülüp beslendi.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:37 | 2014-12-29 12:06 | 3.4833 | 13 | 223 | 0 | 0 | 45.2833 | 776.7833 | 0 | 0
188058 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:39 | 2014-12-29 10:18 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
188059 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11047_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:33 | 2014-12-29 20:38 | 11.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.5833 | 0 | 0
188060 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:40 | 2014-12-29 10:17 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
188061 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_2 | oksit yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:49 | 2014-12-29 12:55 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
188062 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYKENT 2 22270 - 21428 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:28 | 2014-12-29 10:26 | 0.96667 | 34 | 2100 | 0 | 0 | 32.8667 | 2030 | 0 | 0
188062 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYKENT 2 22270 - 21428 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:28 | 2014-12-29 10:36 | 1.1333 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 4873.3333 | 0 | 0
188062 | 3 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYKENT 2 22270 - 21428 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:28 | 2014-12-29 11:59 | 2.5167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 880.8333 | 0 | 0
188063 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._6 | H.hat ekibine bildirildi.**tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:40 | 2014-12-29 12:26 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
188064 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU-2 | Orta gerilim hat açmıştır.nöbetçi ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.AŞIRI YAGMUR KAYNAKLI TELLERIN ÇIRPMASI SONUCU HATTA AÇMA MEYDANA GELMİŞTİ BOLGEYE ENERJI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:32 | 2014-12-29 12:47 | 3.25 | 40 | 1265 | 0 | 0 | 130 | 4111.25 | 0 | 0
188065 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1349/1052 | DM 1349 DAN 1052 FİDERİ AÇTI.FİDER TM 1003 ÜZERİNDEN BESLİ. TM 1053 KABLOSU TEST İSTER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:49 | 2014-12-29 12:07 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
188066 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_2 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:46 | 2014-12-29 11:32 | 1.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
188067 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_6 | ARIZA GIDERILDI ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:50 | 2014-12-29 12:35 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
188068 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4265_10 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:33 | 2014-12-29 11:11 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
188073 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_6 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:01 | 2014-12-29 11:32 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
188074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:48 | 2014-12-29 13:37 | 3.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 354.95 | 0 | 0
188079 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_7 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:04 | 2014-12-29 10:48 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
188081 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:04 | 2014-12-29 11:50 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
188084 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20932_6 | Binada komple elektrik yokmuş arıza ekıbıne bıldırıldi nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:09 | 2014-12-29 10:54 | 0.75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
188085 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - İNCEĞİZ ENH. | proğramlı kesinti .teiaş çalışmasından dolayı... enerji verildi enerjisiz abone bulunmamaktadır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-29 10:09 | 2014-12-29 17:29 | 7.3333 | 15 | 60 | 0 | 0 | 110 | 440 | 0 | 0
188086 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4232_5 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:00 | 2014-12-29 11:04 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
188088 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:16 | 2014-12-30 14:50 | 28.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 228.5333 | 0 | 0
188089 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22804 DM DEN 20246 çıkışı | o.g hat açık. ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:10 | 2014-12-29 11:01 | 0.85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
188090 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2076 soğanağa cami sk._9 | AG KABLO ARIZASI(2FAZ BİRLEŞİK).ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:12 | 2014-12-29 20:43 | 10.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0
188091 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:12 | 2014-12-29 13:14 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
188092 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11324_7 | Binada komple elektrik yokmuş.arıza ekıbıne bıldırıldı fider2 fider 1 ile degiştirildi degişikligi yapıldığından dolayı düzeltilme yapıldı durum normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:16 | 2014-12-29 11:07 | 0.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
188093 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_1 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:07 | 2014-12-29 12:36 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
188094 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:17 | 2014-12-29 13:00 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
188095 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _4 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:54 | 2014-12-29 22:30 | 12.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
188099 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21876 MERCEDES DM den 21610 çıkışı | sokakta komple elektrikler yok arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı geçici açma oluştu nöbet ekıbımız hattı beslediler bölgede kesintimiz bulunmamakta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:18 | 2014-12-29 11:33 | 1.25 | 1 | 700 | 0 | 0 | 1.25 | 875 | 0 | 0
188100 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24137 M.Sinan Sait Yoğurtçu (DİREK)_4 | alpek yere düştü.Ekipler tarafından onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:16 | 2014-12-29 10:47 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
188102 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:58 | 2014-12-29 16:19 | 6.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
188105 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11601-11602 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:50 | 2014-12-29 13:58 | 4.1333 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 20021.8667 | 0 | 0
188106 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT G.KENT-1 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:27 | 2014-12-29 11:03 | 0.6 | 9 | 16767 | 0 | 0 | 5.4 | 10060.2 | 0 | 0
188108 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2427_3 | tmden sigorta erimesi 3faz enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:30 | 2014-12-29 10:49 | 0.31667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
188109 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:27 | 2014-12-29 23:31 | 13.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0 | 0
188110 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:30 | 2014-12-29 13:14 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
188111 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_3 | aha.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 08:01 | 2014-12-29 10:50 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
188112 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT M BEY 1 İÇDAŞ KÖK | NÖB.MONT. EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILIYOR İKİTELLİ ŞAL İLE MAHMUTBEY 1 FİDERİ ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ RİNGİNDEN BESLENECEKTİR 31123 TM DEN BESLENEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:29 | 2014-12-29 12:27 | 1.9667 | 12 | 10188 | 0 | 0 | 23.6 | 20036.4 | 0 | 0
188115 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ MAHMUTBEY 2 31463 FİDERİ | NÖB MONT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILIYOR 31605 TM YE SU BASMASINDAN DOLAYI FİDER AÇTI MERKEZ İZOLE EDİLDİ 31624 TM DEN BESLENEREK ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:30 | 2014-12-29 12:06 | 1.6 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 2275.2 | 0 | 0
188120 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18012_3 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:40 | 2014-12-29 12:26 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
188122 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_2 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube yanıktı.30 metre 1x16 alpek çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:43 | 2014-12-29 14:47 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
188123 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:42 | 2014-12-29 14:04 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
188124 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_9 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:44 | 2014-12-29 11:42 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
188125 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_3 | Ekibe bildirildi.*9128 tm dp-3 bir faz sigorta erimesi,değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:38 | 2014-12-29 12:28 | 1.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 108.1667 | 0 | 0
188126 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11359_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:42 | 2014-12-29 17:47 | 7.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
188127 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3039 istiklal cad.başağası çeşme sk anadolu pasaj_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ AG KABLO 1 FAZ ARIZALI Kablo servisi müdahale ediyor.ABONELER ATLAMA ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:38 | 2014-12-29 17:25 | 6.7833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 271.3333 | 0 | 0
188129 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31128 TM_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ALPEK KOPUKTU ONARILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:51 | 2014-12-29 12:00 | 1.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 72.45 | 0 | 0
188132 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28223_6 | ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:52 | 2014-12-29 15:00 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
188133 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | İndiriciden trafo A devre dışı kalmıştır | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:54 | 2014-12-29 11:16 | 0.36667 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 13.9333 | 9158.6 | 0 | 0
188134 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_10 | AG Kablo arızası var. Kablo serv. müdahale ediyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:55 | 2014-12-29 22:13 | 11.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0
188135 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:56 | 2014-12-29 23:02 | 12.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.9333 | 0 | 0
188139 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-7 ÇATALCA 1 | BÜYÜKÇEKMECE AİTM TRAFO AÇMIŞ .BESLENDİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:56 | 2014-12-29 11:10 | 0.23333 | 288 | 34718 | 0 | 0 | 67.2 | 8100.8667 | 0 | 0
188140 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI BEYLİKDÜZÜ-1 | AMBARLI ŞALTTAN BEYLIKDÜZÜ 1 FİDERİ AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTIR.NÖBETCI EKIPLER ILGILENMEKTEDIR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:03 | 2014-12-29 12:48 | 1.75 | 9 | 378 | 0 | 0 | 15.75 | 661.5 | 0 | 0
188141 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28050_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:02 | 2014-12-29 23:05 | 12.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0
188144 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18227_3 | Ekibe verildi.yeraltı şube kablosu arızalı.ölçü ekibine verildi.ölculdu ,kablo ekibine verildi.18227 tm den enerji kesildi.kablo ekibi çalışıyor 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:02 | 2014-12-29 17:43 | 6.6833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 654.9667 | 0 | 0
188145 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11191_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:56 | 2014-12-29 17:49 | 6.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0
188149 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:51 | 2014-12-29 16:55 | 6.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
188150 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:04 | 2014-12-29 20:26 | 9.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
188152 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31884_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK MERKEZDEN 1 FAZ ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:07 | 2014-12-29 13:25 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
188154 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:16 | 2014-12-29 22:06 | 10.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
188155 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24387 S.Paşa Kadir Has Üni._3 | kofradan 1 adet sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:18 | 2014-12-29 11:36 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
188156 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi _4 | A.G KABLO ARZ.(ÖMER EFENDİ SK. İLE TEZGAHÇILAR SK. KÖŞESİNDE ROGAR KAPAĞI ALTINDA YERALTI KABLOLARINDA PATLAMA OLDU. TRAFO MERKEZİNDEN TÜM DEPARLAR ÇEKİLDİ.DEPAR 9 İTFAİYE BİNASINI BESLEDİĞİ İÇİN ENERJİLİ DEPARLARA ENERJ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:17 | 2014-12-29 20:37 | 9.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
188158 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2690_7 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:20 | 2014-12-29 16:42 | 5.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
188159 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_6 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:27 | 2014-12-29 13:16 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
188160 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_6 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı bakıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:30 | 2014-12-29 15:00 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
188162 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 31121 TM_1 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:20 | 2014-12-29 12:17 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
188163 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:27 | 2014-12-29 15:16 | 3.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
188164 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_4 | arıza gorulmedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:32 | 2014-12-29 12:40 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
188166 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29219_12 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:35 | 2014-12-29 22:21 | 10.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.1333 | 0 | 0
188167 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20782_7 | ALPEKDE BIR FAZ KOPUGU VARDI TAMIR EDILDIA BONENIN ARIZASI GIDERILDI ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:20 | 2014-12-29 12:22 | 1.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
188168 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA araptepe | kadirhas tm den su deposu çıkışı açıktı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:25 | 2014-12-29 12:09 | 0.73333 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 293.3333 | 0 | 0
188170 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:38 | 2014-12-29 22:04 | 10.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
188171 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 415 Güngören Sanayi Mah. Vehbi Bey Sk._1 | 415 tm den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:38 | 2014-12-29 14:28 | 2.8333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 218.1667 | 0 | 0
188172 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_7 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:37 | 2014-12-29 14:29 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
188174 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 26051 HALLAÇLI KÖYÜ(Su deposu mevkii)HALLAÇLI_4 | OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:40 | 2014-12-29 13:28 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
188177 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 TR 1_5 | AG KABLO ARIZASI(1FAZ)tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:42 | 2014-12-31 00:17 | 36.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 0
188178 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 10:53 | 2014-12-29 12:26 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
188179 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_2 | N.montorlugu ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:43 | 2014-12-29 13:29 | 1.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 173.1333 | 0 | 0
188184 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28001_7 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:34 | 2014-12-29 12:08 | 0.56 | 42 | 93 | 0 | 0 | 23.52 | 52.08 | 0 | 0
188192 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22873_3 | klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:01 | 2014-12-29 15:43 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
188194 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1134_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:07 | 2014-12-29 19:08 | 7.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 449.0667 | 0 | 0
188195 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28839_6 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:04 | 2014-12-29 14:52 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
188196 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-7 İkitelli-2 (31000 IDM) | NÖB MONİTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILIYOR 31000 DM DE İKİTELİ 2 RÖLESİ ARIZALANDI FİDER İKİTELLİ 1 DEN BESLENEREK ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:01 | 2014-12-29 13:38 | 1.6167 | 3 | 13359 | 0 | 0 | 4.85 | 21597.05 | 0 | 0
188197 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_15 | MERKEZDEN ALÇAK GEİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:55 | 2014-12-29 13:11 | 1.2667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
188198 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21523_6 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:06 | 2014-12-29 12:46 | 0.66667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
188201 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:44 | 2014-12-29 12:38 | 0.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
188202 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_10 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:09 | 2014-12-29 14:24 | 2.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
188204 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_13 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:08 | 2014-12-29 22:17 | 10.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
188206 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2351 tr1 fatih tetümeller cd._1 | YA ŞUBE ARIZASI(2FAZ) GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:09 | 2014-12-29 13:03 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
188210 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23153 Subaşı Kereste Fab._4 | sigorta atık yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:09 | 2014-12-29 13:14 | 1.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
188211 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23120 Muratbey Kök_4 | sigorta atık yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:40 | 2014-12-29 12:20 | 0.66667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
188212 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL - 22256 YUSUFELİ ÇIKIŞI | 22256 nolu TM sahil çıkışları beslendi.enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:03 | 2014-12-29 13:18 | 1.25 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 333.75 | 0 | 0
188213 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:00 | 2014-12-30 14:37 | 26.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106.4667 | 0 | 0
188215 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3149_3 | MONTAJ EKİBİNE VERİLDİ.ŞUBE NÖTR KONTROL EDİLECEK BUATTAN RAPOR YAZILDI Kablo serv. iş sırasına göre müdaha edicek. ABONE ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:05 | 2014-12-29 15:15 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
188216 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekibe verildi.tarmır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:17 | 2014-12-29 22:33 | 10.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
188219 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18523_7 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:22 | 2014-12-29 14:52 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
188220 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | ALPEK ARIZASI ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:19 | 2014-12-29 21:41 | 9.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 871.1 | 0 | 0
188221 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23430 Çatalca Erguvan Kent_3 | oksit yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:21 | 2014-12-29 12:52 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
188222 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_8 | H.hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:16 | 2014-12-29 17:10 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
188223 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_9 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:24 | 2014-12-29 17:54 | 5.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 511.5 | 0 | 0
188224 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24164 Mimaroba Hacı Seyit Arkası_4 | fazların yeri değiştiirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:25 | 2014-12-29 13:05 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
188225 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_5 | H.hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:11 | 2014-12-29 16:52 | 4.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0
188227 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._2 | H.HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:10 | 2014-12-29 16:52 | 5.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
188228 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8060_1 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:23 | 2014-12-29 17:09 | 4.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
188229 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_2 | oksit arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:29 | 2014-12-29 18:34 | 6.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
188232 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:26 | 2014-12-29 17:17 | 4.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 0
188234 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:26 | 2014-12-29 13:49 | 1.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 128.65 | 0 | 0
188235 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4486_6 | ARIZA YAPILDI.KLEMENS DEĞİŞTİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:31 | 2014-12-29 18:03 | 5.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
188236 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4164_2 | arıza kayda alınıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:49 | 2014-12-29 14:29 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
188237 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_5 | H.hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:18 | 2014-12-29 15:31 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
188238 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_1 | arıza kayda alnıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:23 | 2014-12-29 16:22 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
188239 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9017 San. Mah. Halil Rahman Caddesi_11 | H.hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:30 | 2014-12-29 16:48 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
188242 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_7 | EKİP BAKIYOR tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:32 | 2014-12-29 14:03 | 1.5167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
188243 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4019_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:37 | 2014-12-29 15:35 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
188244 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31012 TM_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILIYOR ALPEK YANDI EKİPLER YENİ ALPEK ÇEKİYOR ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:28 | 2014-12-29 14:42 | 2.2333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0
188245 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_11 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:29 | 2014-12-29 22:18 | 9.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.5333 | 0 | 0
188247 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9016 S.Tepe Cihangir Sokak_6 | H.hat ekibine bildiriildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:37 | 2014-12-29 16:51 | 5.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
188248 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:35 | 2014-12-29 14:16 | 1.6833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.8667 | 0 | 0
188250 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._1 | H.hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 11:50 | 2014-12-29 16:51 | 5.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
188251 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_4 | H.hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:05 | 2014-12-29 18:49 | 6.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
188254 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_3 | Kofradan 1 adet sigorta atıkdı:değiştirilidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:46 | 2014-12-29 13:54 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
188255 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20440_3 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:47 | 2014-12-29 15:45 | 2.9667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 130.5333 | 0 | 0
188257 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:48 | 2014-12-29 17:49 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0
188258 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4089_1 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:40 | 2014-12-29 17:34 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
188260 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9182 Silahtar Çamlık cad._6 | H.hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:27 | 2014-12-29 16:45 | 4.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 253.7 | 0 | 0
188261 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4203_1 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:46 | 2014-12-29 15:38 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
188263 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21580_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:51 | 2014-12-29 13:16 | 0.41667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
188266 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9571 TELEKOM Kemerburgaz_7 | ekibe verildi.yapılan kontrolde kablo arızası tespit edildi servisine bildirildi,t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:55 | 2014-12-29 20:50 | 7.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
188267 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2159 TR 1_3 | AG KABLO ARIZASI(KABLODA PATLAMA OLDUĞUNDAN TMDEN 3.4 .5 NOLU DEPARLAR ÇEKİLDİ).TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:56 | 2014-12-29 15:56 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
188270 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21910_4 | havaı hat ekıplerımız ılgılenmektedır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:54 | 2014-12-29 13:17 | 0.38333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
188273 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAĞCILAR 1 31492 FİDERİ | NÖBETÖİ MONTÖRLÜK EKİBİNE VERİLDİ.KONTROL EDİLİYOR.FİDERE KADEMELİ OLARAK ENERJİ ALINDI ARIZA GÖRÜLMEDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:44 | 2014-12-29 16:45 | 4.0167 | 4 | 711 | 0 | 0 | 16.0667 | 2855.85 | 0 | 0
188275 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25419 AYSE TATİL KÖYÜ Parkköy Silivri SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:53 | 2014-12-29 14:21 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
188277 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _5 | EKİP BAKIYOR.ANA KABLO 1 FAZ KOPUK RAPOR YAZILDI Kablo serv. müdahale ediyor. Aboneler atlama enerjili. enerjisiz abone bulunmamaktadır. arızaya 30.12.2014 sabah 08:00 den sonra yine müahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:28 | 2014-12-29 22:11 | 9.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 388.6667 | 0 | 0
188278 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_9 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:00 | 2014-12-29 14:31 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
188279 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24132 S.Paşa Ayazma RMU _10 | Yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:58 | 2014-12-29 19:21 | 6.3833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 134.05 | 0 | 0
188280 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | TAMİR ED,İLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:55 | 2014-12-29 20:26 | 7.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
188281 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1884_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:22 | 2014-12-30 00:33 | 11.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 715.7333 | 0 | 0
188283 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:39 | 2014-12-29 22:46 | 10.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.4667 | 0 | 0
188284 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28110_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:51 | 2014-12-29 23:36 | 10.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
188287 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24104 M.Sinan Kiptaş RMU_3 | Kofradan 1 faz sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:08 | 2014-12-29 14:15 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
188295 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8710_2 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube yanıktı.5 metre 1x16 alpek çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:11 | 2014-12-29 16:17 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
188301 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_11 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:14 | 2014-12-29 17:27 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
188310 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21487_5 | bolgeye enerjı verılmişti tekrar kontrol edılıyor.NH ATIGI VARDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:27 | 2014-12-29 14:47 | 1.3333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
188311 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_2 | N.mont.ekibine verildi.yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi 1 metre 3x35 kablo 1 adet 70 lik ilaçlı buat kullanıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:27 | 2014-12-29 17:12 | 3.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
188312 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20336 akyüz D.M | GEÇİCİ AÇMA VARDI HAT KONTROL EDILDİ. ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:25 | 2014-12-29 14:49 | 1.4 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0
188313 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25023 BEYCİLER MERKEZ Beyciler SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:32 | 2014-12-29 14:36 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
188317 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:47 | 2014-12-29 14:28 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
188320 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_4 | klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:37 | 2014-12-29 17:29 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
188327 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22087_3 | direkte klemens değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:40 | 2014-12-29 17:40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
188329 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ.1 FAZ KABLO ARIZASI MEVCUT.11265 TM DEN KABLO EKİBİNİN ÇALIŞMASI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ.HAT İZOLE EDİLDİ... KABLO EKİBİNE HABER VERİLDİ... KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR... ARIZA GİDERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:37 | 2014-12-29 23:37 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
188330 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:43 | 2014-12-30 15:00 | 25.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 202.2667 | 0 | 0
188331 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29080_14 | YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:42 | 2014-12-29 20:19 | 6.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0
188334 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KLAVUZ SK 34 NUMARANIN KABLOSU MİMARSİNAN CD N:87 ÖNÜNDE PATLAMIŞ YERİ BELLİ İZOLE EDİLDİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. KABLO E | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:29 | 2014-12-29 22:41 | 9.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0
188335 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22906_5 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş. arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızası mevcut ölçülecek. kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:41 | 2014-12-29 20:01 | 6.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
188337 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11658_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:48 | 2014-12-29 19:34 | 5.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.3667 | 0 | 0
188339 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22418_4 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:44 | 2014-12-29 16:25 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
188341 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3034; kuledibi kule altı_1 | ekip bakacakAG KABLO 1 FAZ KOPUK BİNALAR İŞYERİ VE KAPALI OLDUĞUNDAN ÖLÇÜ YAPILAMADI KAPALI BİNALAR HARİCİNDE KARANLIKTA ABONE YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:22 | 2014-12-29 20:42 | 7.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 293.3333 | 0 | 0
188342 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:45 | 2014-12-29 22:05 | 8.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
188343 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21326_3 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. 2fazdan beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:51 | 2014-12-29 18:26 | 4.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
188345 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_9 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:48 | 2014-12-29 21:39 | 7.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
188347 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:52 | 2014-12-29 17:45 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
188349 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:51 | 2014-12-29 17:55 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
188353 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-2 Merter Keresteciler Sitesi Kayalar Sk._2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:00 | 2014-12-29 15:42 | 1.7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0
188354 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_7 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:59 | 2014-12-29 14:32 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
188355 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | KABLO ARIZALI OLCUM YAPILDI YERI BELLI. YERALTI EKIPLERINE VERILDI. ARIZA YERI FATIH CAD. YOLUNUN ORTASINDA. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:05 | 2014-12-30 15:11 | 26.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0
188356 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:01 | 2014-12-29 18:46 | 4.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
188358 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4101_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:16 | 2014-12-29 15:38 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
188359 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28406_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:03 | 2014-12-29 23:37 | 9.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.5333 | 0 | 0
188361 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_4 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:02 | 2014-12-29 14:58 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
188363 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4466_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:57 | 2014-12-29 16:57 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
188366 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:06 | 2014-12-29 17:51 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
188371 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:09 | 2014-12-29 14:57 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
188374 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:04 | 2014-12-29 14:52 | 0.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
188375 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20154_5 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş arıza havaihat ekıbıne bıldırıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:18 | 2014-12-29 15:18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
188379 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_13 | ekip bakacak tamir edildi enrji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 13:16 | 2014-12-29 16:09 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
188382 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31562_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK ...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:13 | 2014-12-29 19:09 | 4.9333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0
188384 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:23 | 2014-12-29 17:48 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
188385 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8716_11 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Havai hat şube kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:25 | 2014-12-29 14:27 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
188386 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_3 | H.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:21 | 2014-12-29 19:52 | 5.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0
188387 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:27 | 2014-12-29 20:28 | 6.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
188390 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11103_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:21 | 2014-12-29 20:25 | 6.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
188391 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:27 | 2014-12-29 17:44 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
188394 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:27 | 2014-12-30 12:46 | 22.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178.5333 | 0 | 0
188395 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:22 | 2014-12-29 15:38 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
188398 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_6 | 3,FAZ YER ALTI KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:23 | 2014-12-29 22:48 | 8.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0
188403 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:37 | 2014-12-29 18:18 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
188410 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:30 | 2014-12-29 17:44 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
188411 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12139_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:41 | 2014-12-29 16:18 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
188413 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_5 | ekipler gerekli kontrolde bulundu alpek kopuğu tespit edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:43 | 2014-12-29 21:19 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
188417 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24322 K.gaz Penguen Otel_6 | Penguen tm de 1 depar sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:46 | 2014-12-29 15:28 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
188418 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21178_5 | kablo arızası tespit edildi kablo ekiplerine bildirildi..ekiplerimiz çalışıyor.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:50 | 2014-12-30 02:18 | 11.4667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 504.5333 | 0 | 0
188419 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_1 | havai hat ekibi yonlendirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:43 | 2014-12-29 17:47 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
188423 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 665 Tozkoparan özsü petrol arkası_2 | kofradan sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:53 | 2014-12-29 16:03 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
188424 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._2 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:46 | 2014-12-29 21:08 | 6.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
188429 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638 TR 1_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TARAFO MERKEZİNDEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 14:56 | 2014-12-29 15:53 | 0.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
188433 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23125 Yazlık köy_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:07 | 2014-12-29 22:05 | 6.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
188434 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1446/A_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:10 | 2014-12-29 15:40 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
188435 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23064 Elbasan Köyiçi_3 | ekibe bildirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:06 | 2014-12-29 21:10 | 6.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
188437 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_7 | havai hat ekibi yonlendirildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:11 | 2014-12-29 17:50 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
188439 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_3 | ekibe verildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:12 | 2014-12-29 16:56 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
188442 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe verildi.nerji veridi 15:20 de 9485 dm 13 fider gecici acam hat enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:02 | 2014-12-29 15:25 | 0.38333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
188444 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_10 | yeraltı şube kablo arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:14 | 2014-12-30 00:01 | 8.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 0
188446 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYKENT 2 21400 - 22400 ÇIKIŞI | beyken2 dm de 21400den 22400 og hat açtı,enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:09 | 2014-12-29 15:44 | 0.58333 | 9 | 108 | 0 | 0 | 5.25 | 63 | 0 | 0
188448 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | ekibe verildi.**9154tm dp11 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:07 | 2014-12-29 20:10 | 5.05 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 297.95 | 0 | 0
188451 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11265_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ .ATLAMA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:22 | 2014-12-29 18:08 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
188453 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_5 | havai hat ekibi yonlendirildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:15 | 2014-12-29 17:23 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
188454 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi.TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:22 | 2014-12-29 22:26 | 7.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
188455 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4376_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:20 | 2014-12-29 17:08 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
188456 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11944_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:23 | 2014-12-29 20:28 | 5.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
188459 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_1 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:15 | 2014-12-29 18:30 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
188460 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23099 Hisarbeyli köyü_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:20 | 2014-12-29 22:05 | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
188465 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | 25 mt 1 x16 alpek ister. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:02 | 2014-12-30 11:44 | 20.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0
188467 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_2 | klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:31 | 2014-12-29 18:37 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
188468 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:09 | 2014-12-30 14:55 | 23.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 190.1333 | 0 | 0
188470 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_10 | havai hat ekibi yönlendirildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:30 | 2014-12-29 17:02 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
188477 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20657_7 | NÖBETCI EKIPLER ARIZAYI ALDI BOLGE TEKRAR KONTROL EDILIYOR. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:33 | 2014-12-29 18:44 | 3.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 140.0667 | 0 | 0
188479 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21394_6 | iski çalışma yaparken kabloyu koparmış.arıza ekıbıne bıldırıldı. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:40 | 2014-12-29 21:46 | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
188480 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_8 | sube 3 faz kopuk .kablo servisi ekip koyacak. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:36 | 2014-12-30 01:34 | 9.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.7667 | 0 | 0
188481 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28184_7 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:39 | 2014-12-29 23:09 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
188488 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:46 | 2014-12-29 17:12 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
188489 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_1 | havaihat ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:37 | 2014-12-29 17:22 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
188491 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20608_3 | türk telekom çalışma esnasında havai hat kablosunu kopartmış. Havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:51 | 2014-12-29 18:33 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
188492 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23093 Akalan köyiçi_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:53 | 2014-12-29 18:52 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
188493 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_5 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:52 | 2014-12-29 16:21 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
188495 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31625_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:53 | 2014-12-29 18:28 | 2.5833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 0
188497 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:51 | 2014-12-30 12:44 | 20.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.0667 | 0 | 0
188499 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20090_3 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderilidi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:54 | 2014-12-29 21:51 | 5.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
188501 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_2 | YERALTI ARIZASI YERALTI EKİBİ BÖLGEDE ARIZA ONARILIYOR YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:51 | 2014-12-29 21:05 | 5.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99.4333 | 0 | 0
188502 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:02 | 2014-12-29 22:26 | 7.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
188503 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_11 | havai hat ekibi yönlendirildi direkten yer altı şube kablosu arızalı kablo ekibi yönlendirildi. 2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı tamir edildi direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:48 | 2014-12-29 19:50 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
188504 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23124 Çanakça Köyiçi_2 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:00 | 2014-12-29 23:04 | 7.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
188507 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8028_4 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kablo arızısı yeri belli kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:54 | 2014-12-29 21:35 | 5.6833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 0
188509 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638 TR 1_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:06 | 2014-12-29 17:13 | 1.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.4667 | 0 | 0
188510 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:02 | 2014-12-30 14:59 | 22.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 0
188511 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_7 | havai hat ekibi yönlendirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:58 | 2014-12-29 22:08 | 6.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
188513 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_2 | ekiplere verildi arıa giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 09:30 | 2014-12-29 18:28 | 8.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 833.9 | 0 | 0
188515 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28301_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:05 | 2014-12-30 13:23 | 21.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 0
188516 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29080_14 | yeraltı şube arızasının tamiri için depar çekildi ekipler çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:08 | 2014-12-29 20:17 | 4.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 385.95 | 0 | 0
188518 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 | nöbetçi eiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:03 | 2014-12-29 17:55 | 1.8667 | 50 | 50 | 0 | 0 | 93.3333 | 93.3333 | 0 | 0
188521 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_6 | klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:49 | 2014-12-29 17:06 | 4.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0
188522 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25053 BAĞ KENT TEPE Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | BAKILDI YERALTI ARIZASI MEVCUT ÖLÇÜ YAPILACAK YERALTI EKİBİ ARIZA SIRASINA GÖRE BAKIYOR YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:15 | 2014-12-29 23:08 | 6.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
188534 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_6 | klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:34 | 2014-12-29 17:56 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
188535 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:16 | 2014-12-29 16:40 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
188536 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | 1 metre alpek kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:38 | 2014-12-29 18:09 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
188537 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | ekibe bildirildi.**yapılan kontrollerde 9652 tm satışından arıza gelmiş. abone çalışma esnasında kabloya vurmuş. abone arızayı kendi yaptıracak arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi. karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:08 | 2014-12-29 17:34 | 1.4333 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 15.7667 | 1988.0333 | 0 | 0
188541 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | fırtına dan dolayı açma yapıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:37 | 2014-12-29 17:05 | 0.46667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
188544 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1461_20 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:42 | 2014-12-29 17:37 | 0.91667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
188545 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24232 K.gaz Araskent Sit. RMU_12 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:41 | 2014-12-29 19:36 | 2.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
188547 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_1 | EKİBE VERİLDİ AG KABLO 1 FAZ KOPUK.Binalar kapalı oldugu için ölçü yapılamadı arızaya 30.12.2014 saat 08:00 den sonra müdahale edilecek. Kablo serv. çalışıyopr. TAMİR EDİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:14 | 2014-12-30 15:47 | 23.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0
188549 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kablo arızası.Yeri belli depar çekildi.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:46 | 2014-12-29 20:03 | 3.2833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 0
188551 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9486 Göktürk köyü Göktürk cad._3 | ekibe verildi.kılemens arızası tamir edilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:47 | 2014-12-29 17:29 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
188554 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_4 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:47 | 2014-12-29 17:57 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
188555 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_4 | Arıza tespit ve onarım için havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:51 | 2014-12-29 18:29 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
188556 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAĞCILAR 1 31236 | NÖBETCİ MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.31836 DAĞITIM MERKEZİNDEN 5 ADET TRAFO MERKEZİ KARANLIKTA BELİRTİLMİŞ OLAN RİNGİN DEVAMI ENERJİLİ...RİNGE ENERJİ ALINDI 31836 TM İLE 31844 ARASI KABLO ARIZALI.RİNG ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:48 | 2014-12-29 19:08 | 2.3333 | 6 | 10182 | 0 | 0 | 14 | 23758 | 0 | 0
188557 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29271 | k.köy şalttan 29271 deparı açık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:41 | 2014-12-29 17:53 | 1.2 | 1 | 16759 | 0 | 0 | 1.2 | 20110.8 | 0 | 0
188563 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4089_4 | ARIZA YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:08 | 2014-12-29 18:21 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
188565 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | aşırı yağış ver ruzgardan dolayı acıyor,enerji verildi 17 :40 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:10 | 2014-12-29 17:50 | 0.66667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
188567 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:16 | 2014-12-29 19:24 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
188568 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_14 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:00 | 2014-12-29 22:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
188569 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:03 | 2014-12-30 02:49 | 9.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.3667 | 0 | 0
188570 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:28 | 2014-12-29 19:09 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
188572 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:10 | 2014-12-30 00:33 | 7.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.6833 | 0 | 0
188573 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11744_8 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:12 | 2014-12-29 21:26 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
188579 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24296 K.oba Aymakent_9 | 3x16 Alpekten 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:23 | 2014-12-29 20:35 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
188580 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25796 TR17-18. Cad. 5. Sok. Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:21 | 2014-12-29 18:03 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
188582 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:24 | 2014-12-29 18:35 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
188583 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23153 Subaşı Kereste Fab._4 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:18 | 2014-12-29 19:03 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
188586 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_13 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:20 | 2014-12-29 23:45 | 6.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
188589 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edild,i | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:26 | 2014-12-30 14:40 | 22.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.9333 | 0 | 0
188590 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9055 Kemerburgaz İstanbul Caddesi_1 | ekibe verildi.t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:32 | 2014-12-29 20:54 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
188592 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11104_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:32 | 2014-12-29 22:43 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
188594 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4069_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:34 | 2014-12-29 19:23 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
188595 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23015 Belediye su deposu_3 | ekibe bildirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:19 | 2014-12-29 21:40 | 4.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
188596 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23071 İnceğiz Köyü_3 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:25 | 2014-12-29 21:09 | 3.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
188598 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:36 | 2014-12-29 19:54 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
188601 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:38 | 2014-12-29 18:45 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
188603 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_10 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:38 | 2014-12-29 21:27 | 3.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7167 | 0 | 0
188606 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_13 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:41 | 2014-12-30 00:21 | 6.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
188608 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san 2 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:39 | 2014-12-29 18:12 | 0.55 | 62 | 100 | 0 | 0 | 34.1 | 55 | 0 | 0
188611 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11354_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:39 | 2014-12-29 21:12 | 3.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
188612 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28600 İTM | 28600 itm yi besleyen abk 3 kablosu açtı. enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:42 | 2014-12-29 19:14 | 2.5333 | 3 | 45622 | 0 | 0 | 7.6 | 115575.7333 | 0 | 0
188613 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. abone adreslerini yanlış verdi 678 sk no:16 asıl olan tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:53 | 2014-12-29 18:56 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
188617 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_4 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:19 | 2014-12-29 22:36 | 6.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.1333 | 0 | 0
188619 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_7 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:27 | 2014-12-29 22:39 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
188621 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_6 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:57 | 2014-12-29 23:06 | 5.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
188623 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21542_12 | oksit arızası ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:29 | 2014-12-30 00:56 | 7.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0
188624 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28600 DM 8604 FİDERİ | G.paşa işletmenin 28600 İtm'sinde enerjisiz olduğundan dolayı 8604 depar açık.G.paşa Ekipleri müdahale ediyor.G.paşa şebeke tarafından enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:49 | 2014-12-29 19:00 | 1.1833 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 1515.85 | 0 | 0
188626 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_10 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:57 | 2014-12-29 18:31 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
188633 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_5 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:09 | 2014-12-29 22:28 | 6.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2667 | 0 | 0
188635 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:16 | 2014-12-29 18:56 | 0.66667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
188638 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_4 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:13 | 2014-12-29 22:29 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
188639 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20692_5 | kablo arızası vardır ekiplere verildi.ekipler çalısıyor.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:10 | 2014-12-30 05:08 | 11.9667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 526.5333 | 0 | 0
188640 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28747 SUATLAR ARKASI MEVKİ-2-_5 | EKİPTE. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:13 | 2014-12-29 23:16 | 7.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
188641 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_5 | EKİPTE. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:20 | 2014-12-29 22:30 | 6.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
188642 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:28 | 2014-12-29 21:03 | 4.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
188644 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİR ED,İLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:42 | 2014-12-30 18:59 | 26.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 | 0 | 0
188645 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _6 | EKİPTE. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:09 | 2014-12-30 01:02 | 7.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
188649 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21397_3 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:11 | 2014-12-29 21:27 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
188650 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24188-Güzelce Hukukçular Sitesi içi_12 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:39 | 2014-12-29 21:28 | 2.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
188651 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3182; piripaşa mah kuzey sk _1 | H.HAT EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ ABNONELER ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:23 | 2014-12-29 20:55 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
188653 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_12 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:32 | 2014-12-29 19:41 | 1.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
188654 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20892_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:39 | 2014-12-29 23:39 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
188656 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 429 Haznedar Heybetli Cad. Türk Telekom Yanı | dikey yük ayırıcısı yanmıştır. Arıza giderildi . Enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:38 | 2014-12-29 21:06 | 2.4667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1891.9333 | 0 | 0
188658 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3093_6 | HAVAİHAT EKİBİNE VERİLDİ. DİREKTEN TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:33 | 2014-12-29 19:11 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
188662 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11189_9 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:40 | 2014-12-29 19:11 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
188663 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | EKİPTE. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:41 | 2014-12-30 01:04 | 6.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5333 | 0 | 0
188664 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_2 | ekiplere bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 12:05 | 2014-12-30 14:56 | 26.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 0 | 0
188665 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25051 KAPTANLAR Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:50 | 2014-12-29 22:44 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
188669 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:34 | 2014-12-29 20:10 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0
188670 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:42 | 2014-12-30 11:36 | 18.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0
188672 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20347 | montak ekibimiz ayırıcı değiştirmektedir arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:47 | 2014-12-29 20:39 | 1.8667 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 813.8667 | 0 | 0
188673 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1711_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. OKULUN ŞUBESİ ARIZALI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:58 | 2014-12-30 02:17 | 7.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.5333 | 0 | 0
188674 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_12 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:01 | 2014-12-29 21:36 | 2.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
188675 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21510_2 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:54 | 2014-12-29 21:24 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
188676 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:47 | 2014-12-29 20:37 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
188677 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | EKİPTE.. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:59 | 2014-12-30 01:03 | 6.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
188681 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Harbiye 3343 (10 KV) | EKİBE VERİLDİ BİR MERKEZ HARİÇ ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:03 | 2014-12-29 19:36 | 0.55 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 210.65 | 0 | 0
188683 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:52 | 2014-12-30 11:44 | 18.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.9333 | 0 | 0
188684 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2287 | 2197-2319 ARASI 10 Kv KABLO ARIZALI RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:05 | 2014-12-29 20:18 | 1.2167 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2944.3333 | 0 | 0
188685 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:07 | 2014-12-29 22:38 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
188686 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_1 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. Enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 17:02 | 2015-01-01 08:48 | 63.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 510.1333 | 0 | 0
188693 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_1 | Arıza tespit ve onarım için havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:06 | 2014-12-29 21:10 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
188694 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._3 | ekibe bildirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:56 | 2014-12-29 21:52 | 2.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
188695 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_7 | direkten yeraltı kablo arızası arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:04 | 2014-12-29 21:23 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
188697 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8798_4 | Arıza tespit ve onarım için havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:08 | 2014-12-29 21:03 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
188698 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:02 | 2014-12-30 13:18 | 18.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.1333 | 0 | 0
188699 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11746_10 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 1 FAZ ATLAMALI ENERJİLİ YARIN SABAH ÖLÇÜLEREK KABLO ARIZASI GİDERİLECEK. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:52 | 2014-12-30 02:51 | 7.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.8833 | 0 | 0
188700 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_3 | 28532 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:21 | 2014-12-29 20:49 | 2.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 0 | 0
188701 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:55 | 2014-12-29 23:06 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
188702 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:22 | 2014-12-29 21:11 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
188703 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4039_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:25 | 2014-12-29 21:35 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
188704 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18623_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. 18623 tm den enerji kesildi klemens yanığı ekib müdahale ediyor Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:25 | 2014-12-29 20:33 | 1.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
188705 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_13 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:21 | 2014-12-29 21:14 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
188706 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8213_1 | Arıza tespit ve onarım için havai hat ekibine verildi.Alpek kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:25 | 2014-12-29 20:33 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
188707 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_2 | TAMİR EDİLSDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:26 | 2014-12-29 20:17 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
188708 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24132 S.Paşa Ayazma RMU _14 | 2.ci bi yeraltı arızası daha çıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:24 | 2014-12-29 22:15 | 2.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
188710 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22310_4 | direkten klemens değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:33 | 2014-12-29 20:34 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
188711 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_1 | ekibe verildi.t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:29 | 2014-12-29 20:53 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
188712 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:34 | 2014-12-29 20:28 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
188713 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_4 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:26 | 2014-12-29 20:02 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
188715 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:17 | 2014-12-29 21:35 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
188716 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22994_5 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:28 | 2014-12-29 20:08 | 0.66667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
188718 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:40 | 2014-12-29 21:11 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
188721 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21338_6 | arıza ekiplrine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:29 | 2014-12-29 21:29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
188722 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Harbiye 3114 (10 KV) | ekibe bildirildi.harbiye --3307 arası o.g kablo arızalı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:32 | 2014-12-29 19:58 | 0.43333 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 331.9333 | 0 | 0
188723 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİTİ VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:34 | 2014-12-30 01:50 | 6.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
188725 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4092_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:46 | 2014-12-29 21:55 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
188726 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29380 TM TAŞOLUK TOKİ -1-_1 | EKİPTE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:39 | 2014-12-30 11:25 | 15.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.0667 | 0 | 0
188728 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:47 | 2014-12-30 21:09 | 25.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 202.9333 | 0 | 0
188731 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_6 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ÇIKIŞ DİREĞİNDE TEL KOPUĞU VARDI HTAMİR EDİLİP ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 18:51 | 2014-12-29 22:31 | 3.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
188732 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-14 BANKALAR (31834) | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...FİDER KONTROL EDİLDİ HEREHANGİ BİR ARIZA GÖRÜLMEDİ FİDERE ENERJİ ALINDI... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:50 | 2014-12-29 21:21 | 1.5167 | 7 | 8 | 0 | 0 | 10.6167 | 12.1333 | 0 | 0
188734 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_6 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:35 | 2014-12-29 22:03 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
188735 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_11 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:35 | 2014-12-30 14:57 | 19.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.9333 | 0 | 0
188736 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9682 Göktürk Yapı Kredi Koray Selenyum Evleri_1 | e.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:49 | 2014-12-29 19:58 | 0.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
188738 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_8 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:54 | 2014-12-30 14:53 | 18.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.8667 | 0 | 0
188739 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_12 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:50 | 2014-12-29 22:01 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
188740 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_3 | 1 faz sıgorta erımesı tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:28 | 2014-12-30 00:35 | 5.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 475.85 | 0 | 0
188741 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3416 N.taşı topagacı cad. ıhlamur yolu işbankası _12 | ekibe bildirildi. mavi beyaz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:52 | 2014-12-29 20:26 | 0.56667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
188743 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28306_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:43 | 2014-12-30 22:37 | 26.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 0 | 0
188744 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31397_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31397 TM'DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...ÖLÇÜ YAPILDI.KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÇALISMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:01 | 2014-12-30 03:34 | 7.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 475.65 | 0 | 0
188748 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:07 | 2014-12-30 12:06 | 15.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.8667 | 0 | 0
188749 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:12 | 2014-12-30 11:38 | 15.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.4667 | 0 | 0
188750 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11738_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:05 | 2014-12-29 21:14 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
188751 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21407_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:16 | 2014-12-29 21:46 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
188754 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9257 - 9293 Fideri (Fider 13 ) | Hat tutmuyor hattan arıza geliyor gündüz bakılacak. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 19:56 | 2014-12-29 21:35 | 1.65 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 1.65 | 0 | 0
188755 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31049 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31049 TM DEN KUMRULU SOK YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:22 | 2014-12-30 01:05 | 4.7167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 297.15 | 0 | 0
188757 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_6 | h.hat ekiplerine bildirildi.D.Y.A şubede patlama olmuş.şube direkten ayrıldı.D.Y.A şube kablo arızası,boş inşaat,karanlıkta kalan abone yok.yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:16 | 2014-12-29 22:16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
188758 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1864_15 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:32 | 2014-12-29 21:40 | 1.1333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0
188759 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:34 | 2014-12-29 22:32 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
188760 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._10 | h.hat ekiplerine bildirildi.**9187tm dp10 çekik h.hat ekipleri çalışıyor.** 9187 Tm Dp 10 enerjili. tamir edildi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:33 | 2014-12-29 21:16 | 0.71667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.2833 | 0 | 0
188764 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:45 | 2014-12-30 16:26 | 19.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.7333 | 0 | 0
188765 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİTİ VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:39 | 2014-12-30 01:53 | 5.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.6333 | 0 | 0
188768 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 D.M den HAVAİ HAT ÇIKIŞI | o.g tel kopuğu vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:09 | 2014-12-29 23:09 | 3 | 28 | 50 | 0 | 0 | 84 | 150 | 0 | 0
188769 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2076 soğanağa cami sk._5 | 3.FAZ YER ALTI ŞÜBE SRIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:44 | 2014-12-30 18:57 | 22.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0
188770 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:30 | 2014-12-29 21:08 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
188771 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3547; fetihtepe tepe üstü sk _1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:30 | 2014-12-29 22:51 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
188773 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:54 | 2014-12-30 19:58 | 23.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.2667 | 0 | 0
188774 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:57 | 2014-12-29 21:57 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
188776 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18507_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:47 | 2014-12-29 21:38 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
188777 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:14 | 2014-12-29 22:20 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
188778 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_6 | EKİPTE. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 20:58 | 2014-12-30 01:05 | 4.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
188779 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:13 | 2014-12-31 22:08 | 48.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 391.3333 | 0 | 0
188781 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22417_6 | abonenın kablosu arızalı abonenın kofrada diğer fazıdan geçiçi atlama yapıldı.enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:15 | 2014-12-29 22:17 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
188782 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | HAVALİMANI_3_FİDER_18 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. YENİBOSNA ŞALT 'DAN HVA-3 AÇTI SEBEB: YENİBOSNA ŞALT - HAVAALANI-3 ARASI 34.5 KV KABLO ARIZALI. HAVAALANI-5 ÜZERİNDEN BESLENDİ DEPAR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:23 | 2014-12-29 21:54 | 0.51667 | 2 | 10967 | 0 | 0 | 1.0333 | 5666.2833 | 0 | 0
188786 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_10 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:31 | 2014-12-30 00:26 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
188787 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:39 | 2014-12-30 11:45 | 14.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0
188791 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_10 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİTİ VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:35 | 2014-12-30 01:48 | 4.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
188793 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20645_4 | alpek yanığı vardır ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:33 | 2014-12-29 22:37 | 1.0667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
188796 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_3 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:49 | 2014-12-29 22:16 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
188798 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:50 | 2014-12-30 11:44 | 13.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0
188799 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3428 Okmeydanı eser sok._4 | HAVAİİ HAT EKİBİNE BİLDLİRLDİ. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:49 | 2014-12-29 22:48 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
188800 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_9 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:53 | 2014-12-30 14:52 | 16.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.8667 | 0 | 0
188802 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11307_6 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:59 | 2014-12-30 02:01 | 4.0333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 177.4667 | 0 | 0
188803 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:57 | 2014-12-30 00:19 | 2.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
188804 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:55 | 2014-12-30 13:18 | 15.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.0667 | 0 | 0
188807 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11347_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE 2 FAZ KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:58 | 2014-12-30 02:49 | 4.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0
188808 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 22:04 | 2014-12-30 00:02 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
188811 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:56 | 2014-12-30 01:46 | 3.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
188812 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** Tamir edildi.İLker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 21:55 | 2014-12-30 09:17 | 11.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
188814 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3416 N.taşı topagacı cad. ıhlamur yolu işbankası _29 | ekibe bildirildi. SİGORTA ERİMESİ ABONELER ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 22:09 | 2014-12-29 22:49 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
188815 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 22:10 | 2014-12-29 23:46 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
188819 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_6 | oksit arızası hvai hat ekipleri ilgilenmektedir. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 22:23 | 2014-12-30 00:38 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
188822 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_5 | hAVA İ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 22:30 | 2014-12-30 00:05 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
188824 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11658_5 | 1 FAZ ATLAMALI ENERJİLİ ÖLÇÜ İSTER SABAH ÖLÇÜ YAPILACAK ARIZA GİDERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 22:03 | 2014-12-29 22:36 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
188832 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 22:45 | 2014-12-30 00:34 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
188839 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29385 TM TAŞOLUK TOKİ -6-_1 | iş emrı sırasına konuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 22:46 | 2014-12-30 12:57 | 14.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.7333 | 0 | 0
188840 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 22:34 | 2014-12-30 15:38 | 17.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.2667 | 0 | 0
188850 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28039_5 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 23:00 | 2014-12-30 11:34 | 12.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.5333 | 0 | 0
188857 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_3 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 23:47 | 2014-12-30 09:38 | 9.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0
188861 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28600 DM 8604 FİDERİ | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. 28600 - 8604 arası 10 kV kablo arızası.depar ringinden beslendi. karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 23:59 | 2014-12-30 01:59 | 1.9964 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 2557.3742 | 0 | 0
188863 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20312_11 | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 23:42 | 2014-12-30 01:46 | 2.0667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
188865 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | ARAC GIRMEDIGI SABAH BAKILICAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 00:02 | 2014-12-30 11:30 | 11.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
188867 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9463 Fideri | 9463 deparı açtı.ekip bakıyor.yapılan kontrolde 9207-9550 arası yeşil faz arızalı görüldü.arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 00:10 | 2014-12-30 01:59 | 1.8167 | 0 | 4002 | 0 | 0 | 0 | 7270.3 | 0 | 0
188869 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20572_6 | arıza ekiplerine bildirildi direk devrilmiş yeniden dikilecek havai hat ekıbı ilgilenmekte direk dikildi deplasesi yapılarak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 00:41 | 2014-12-30 12:23 | 11.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 514.8 | 0 | 0
188872 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9598 M.Köy Kuyu Sk. Sitelerin yanı_1 | ekibe bildirildi.9598 TM DP 1 1 ADET SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 00:58 | 2014-12-30 02:49 | 1.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 109.15 | 0 | 0
188873 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 29099 | 28099 deparının tadiyesi 28002 merkeze alınıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 01:10 | 2014-12-30 01:47 | 0.61667 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 6889.4 | 0 | 0
188875 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ MAHMUTBEY 2 31463 FİDERİ | NÖBETÇİ MONTÖRLÜK EKİPLERİ MANEVRA YAPIYOR.MANEVRA YAPILDI NORMALE DÖNÜLDÜ(MAHMUTBEY-1) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 01:51 | 2014-12-30 02:04 | 0.21667 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 308.1 | 0 | 0
188876 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29454_4 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 01:54 | 2014-12-30 02:17 | 0.38333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 0 | 0
188879 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1753_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. şube kablosu 1 faz arızalı atlama enerji verildi. arızaya gündüz müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 01:43 | 2014-12-30 03:31 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
188880 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3045 (35 KV) | manevra yapılıyor. Zincirlikuyu TR1 ızole edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 02:06 | 2014-12-30 02:18 | 0.2 | 5 | 4149 | 0 | 0 | 1 | 829.8 | 0 | 0
188883 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ MAHMUTBEY 2 31463 FİDERİ | MAHMUTBEY-2 FİDERİ 31605 TM DEKİ ARIZADAN DOLAYI MANEVRASI YAPILARAK NT NORMAL KONUMUNA TASINDI 02:10 ENERJİLENDİ.manevra esnasında gelen ihbar sayısı bir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 02:21 | 2014-12-30 02:26 | 0.083333 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | 0
188884 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | MANEVRA YAPILIYOR. RİNĞİNDEN BESLİ. ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 02:26 | 2014-12-30 02:32 | 0.1 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 1 | 192.5 | 0 | 0
188887 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31884_4 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK FAZ SİGORTA ATIKDI VERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 02:27 | 2014-12-30 03:17 | 0.83333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
188888 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410 Zincirlikuyu D.M. - 9157 Fideri | 9157'DEKİ TADİYE 9276 GELİŞİ 9610'A TAŞINDI.MANEVRA YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 02:39 | 2014-12-30 02:49 | 0.16667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 111.1667 | 0 | 0
188893 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_1 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 04:04 | 2014-12-30 12:46 | 8.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
188895 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9598 M.Köy Kuyu Sk. Sitelerin yanı_1 | ekibe bildirildi.( 9598 tm dp 1 ) 1 faz patlatıyor.ana kablo üzerinde 1 adet 4*16 kablo var,şube kablosu ayrılıp ölçü yapılacak. 2 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 duz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı.,Usta Cemal Yorgun | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 04:13 | 2014-12-30 14:32 | 10.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 608.6833 | 0 | 0
188899 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21692_12 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 05:09 | 2014-12-30 08:00 | 2.85 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0
188901 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31832_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...31812 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 06:09 | 2014-12-30 09:15 | 3.1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0
188903 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_2 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 06:08 | 2014-12-30 15:11 | 9.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 0
188904 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20312_4 | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır. arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 05:19 | 2014-12-30 06:54 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
188906 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_4 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 06:32 | 2014-12-30 15:01 | 8.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.8667 | 0 | 0
188909 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18586_11 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 06:38 | 2014-12-30 15:09 | 8.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
188910 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_10 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 06:58 | 2014-12-30 19:26 | 12.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.7333 | 0 | 0
188912 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11145_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:04 | 2014-12-30 19:34 | 12.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
188913 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31397 TM_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...31397 TM DEN DEPAR 1 HAVAİ HAT ÇIKIŞI BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 06:53 | 2014-12-30 09:41 | 2.8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0
188916 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18539_4 | H.Hat ekibine verildi. havai hat çıkışlı depar kablosu arızalı.direkten ayrıldı ve depar çekildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor 1 adet 3x120 lik ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi direkten baglandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:10 | 2014-12-30 20:00 | 12.8333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1257.6667 | 0 | 0
188919 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:05 | 2014-12-30 19:49 | 12.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.9333 | 0 | 0
188921 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31884_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..31884 TM DEN KABLO ARIZASI ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ...ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:26 | 2014-12-30 12:47 | 5.35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 337.05 | 0 | 0
188924 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8418_9 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü.Kablo ekibi çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:22 | 2014-12-30 23:05 | 15.7167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 754.4 | 0 | 0
188926 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28451_5 | YERALTI KABLO ARIZASI.KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:32 | 2014-12-30 17:01 | 9.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 881.95 | 0 | 0
188927 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11746_10 | AYLA SOAKAKTA KABLO ARIZASI VAR BUNA SEBEP ENERJİ KESİLSİ ÇALIŞIYORLAR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:21 | 2014-12-30 12:52 | 5.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0
188930 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:29 | 2014-12-30 15:01 | 7.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.2667 | 0 | 0
188932 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8310_1 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:40 | 2014-12-30 12:01 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
188934 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8807_21 | Arıza tespit ve onarımı için montaj ekibine verildi.Kofradan kaide yanıktı.değiştirildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:43 | 2014-12-30 10:32 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
188938 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23074 Akören Pomak mah._3 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:47 | 2014-12-30 09:59 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
188939 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22318_4 | şube kablosu sabitlendi.izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:48 | 2014-12-30 09:18 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
188940 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20751_7 | Binada komple elektrik yok oksıt ekıbıne bıldırıldı bakıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:53 | 2014-12-30 09:59 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
188941 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİTİ VARDI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:46 | 2014-12-30 20:37 | 12.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.95 | 0 | 0
188942 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:48 | 2014-12-30 18:55 | 11.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.8167 | 0 | 0
188943 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1753_5 | ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR. ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR MALZEME TEMİNİ YAPILDI. ARIZA ANAKABLO İLE BİRLEŞMİŞ.EKİP ÇALIŞIYOR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:58 | 2014-12-30 09:01 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
188944 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3095/A ; tophane ali hoca aralıgı no:14 yanı_1 | ag kablo arızalı Kablo servisi çalışıyor.ABONELER ATLAMA ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:58 | 2014-12-30 20:55 | 12.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0
188946 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23099 Hisarbeyli köyü_2 | ekibe bildirildi.oksit yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:04 | 2014-12-30 12:29 | 4.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
188947 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25772 TAHİR GÜLER Ortaköy SİLİVRİ_6 | ŞUBE ALPEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:04 | 2014-12-30 10:12 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
188948 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 21562_6 | arıza ekıbıne bıldırıldı bakıldı sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:59 | 2014-12-30 09:13 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
188949 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 1343-847 | 1050 10 KV deparı açık,enerjilendi karanlıkta bölge yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:01 | 2014-12-30 08:49 | 0.8 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 613.6 | 0 | 0
188950 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28853_8 | YERALTI KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:08 | 2014-12-30 20:17 | 12.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1129.95 | 0 | 0
188951 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2408 | 2040 İTMDEN 2408TM DEPARI ARIZA İLE AÇTI EKİP ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:07 | 2014-12-30 10:51 | 2.7333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 6614.6667 | 0 | 0
188953 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_4 | şube teli kopuk yapıldı.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:07 | 2014-12-30 12:31 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
188954 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21692_5 | tekrarlayan yeraltı kablo arızası vardır kablo dırekten ayrıldı ekıplerımız bolgede çalışıyor. arıza gideerildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:05 | 2014-12-30 19:06 | 11.0167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 484.7333 | 0 | 0
188959 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İHSANİYE RMU- BİNKILIÇ | programlı kesinti danamandra köten manevra yapılarak enerji verildi karanlıkta kalan abone yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-30 08:15 | 2014-12-30 09:04 | 0.81667 | 25 | 265 | 0 | 0 | 20.4167 | 216.4167 | 0 | 0
188960 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_11 | TM 1907 DE 13 NOLU DEPAR KAİDESİ DEĞİŞİYOR.KAİDE DEĞİŞTİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:21 | 2014-12-30 10:41 | 2.3333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 149.3333 | 0 | 0
188962 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 07:47 | 2014-12-30 11:23 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
188963 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:16 | 2014-12-30 10:10 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
188964 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4042_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:19 | 2014-12-30 12:15 | 3.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
188966 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:12 | 2014-12-30 11:50 | 3.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
188967 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:23 | 2014-12-30 15:01 | 6.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0
188968 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_3 | kablo ekıplerı arızayı aldı mudehale edıyor.sıgorta atıgı vardı enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:26 | 2014-12-30 10:46 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
188970 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3153_2 | ekibe bildirildi TMDEN SİGORTA DEĞİŞTİ ABONE ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:07 | 2014-12-30 10:55 | 2.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
188978 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:31 | 2014-12-30 13:57 | 5.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
188979 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _8 | ekibe bildirildi AG KABLO 3 FAZ KOPUK KABLO TAMİR EKİBİ ÇALIŞLIYOR.TAMİR EDİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:38 | 2014-12-30 15:50 | 7.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
188980 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28504_4 | SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:38 | 2014-12-30 10:47 | 2.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 199.95 | 0 | 0
188981 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11191_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:41 | 2014-12-30 20:39 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
188982 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_9 | T M DEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:49 | 2014-12-30 11:32 | 2.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0
188983 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:30 | 2014-12-30 11:29 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
188984 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi". | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:45 | 2014-12-30 11:29 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
188985 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:48 | 2014-12-30 18:22 | 9.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
188989 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_4 | arıza kendınde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:00 | 2014-12-30 09:50 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
188991 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_2 | Ekibe bildirildi.Kofraya 3 faz ceryan gelmiyor kablo servisine bilgi verildi.9134 tm trf 2 dp 7 çekik** Tezcan sokak ile levent sokak kesişiminde kablo direğinden kablo ayrıldı.*kablo direği bağlandı.tr2 dp 7 enerjili.arıza devam ediyor.yarın gündüz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:37 | 2014-12-30 23:39 | 15.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 886.9667 | 0 | 0
188998 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._1 | 3*120+70 kablo 3 arızalı,ölçüsü yapıldı. Malzeme gönderildi. Arızası giderildi. Enerjisi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:04 | 2014-12-30 23:37 | 14.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1120.35 | 0 | 0
188999 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:07 | 2014-12-30 09:36 | 0.4875 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
189002 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23128 Subaşı Köyiçi_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:08 | 2014-12-30 09:39 | 0.51667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
189003 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:05 | 2014-12-30 12:20 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
189004 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_1 | arıza kendi hatlarında | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 08:59 | 2014-12-30 09:11 | 0.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
189006 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11067_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:10 | 2014-12-30 17:36 | 8.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0
189010 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18062_3 | havai hat ekibine verildi. havai hat çıkışlı depar kablosu arızalı,depar çekildi ve direkten ayrıldı.ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi direkten baglanıp enerji verilecek 1 adet 3x120 lik ilaçlı buat 3 adet 120 lik dermu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:21 | 2014-12-30 22:51 | 13.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0
189012 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:20 | 2014-12-30 18:03 | 8.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8667 | 0 | 0
189017 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11380 | 11380 TM DE BİLDİRİMLİ OLARAK HİPOT FİRMASI BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-30 09:16 | 2014-12-30 20:39 | 11.3833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 7239.8 | 0 | 0
189018 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:34 | 2014-12-30 11:51 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
189019 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25323 ALTINORAK TATİL SİTESİ GİRİŞ SEMİZKUMLAR_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:36 | 2014-12-30 12:26 | 2.8333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 0 | 0
189020 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:34 | 2014-12-30 17:21 | 7.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 0 | 0
189022 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_4 | ABONENİN ALPEK KABLOSU KOPMUŞTU. BAĞLANTI YAPILDI. 2 MT 3*16 AŞPEK KABLO VE 4 ADET A40 KLEMENS KULLANILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:35 | 2014-12-30 13:47 | 4.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
189024 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31529 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..OKSİT TEMİZLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:35 | 2014-12-30 12:27 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
189026 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3236 şişli oktay cebeci cad. | EKİP BAKIYOR.TRAFO VOLTAJ ÇIKARMIYOR TRAFO KESİCİSİ AÇILDI.ENERJİ VERİLDİ ÇIKIŞLAR ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:24 | 2014-12-30 11:59 | 2.5833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 989.4167 | 0 | 0
189027 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:41 | 2014-12-30 11:07 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
189030 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8791_8 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:54 | 2014-12-30 10:16 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
189031 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_4 | 28190tm den sigorta erimesi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:54 | 2014-12-30 15:00 | 5.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 474.3 | 0 | 0
189033 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9023 S.Tepe İ.Karaoğlanoğlu Cad_8 | Ekibe bildirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:05 | 2014-12-30 13:01 | 20.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0
189035 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:59 | 2014-12-30 11:50 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
189036 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22908_5 | yer altı kablo arızası . Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:02 | 2014-12-30 22:02 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
189037 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11658_5 | N:17 DE KABLO ARIZASI VAR BUNA SEBEP ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞILIYOR. ARIZA YERİ ÜZERİNDE ARAÇ PARK ETMİŞ ÇALIŞILAMIYOR. ABONENİN KOFRASINDAN ATLAMALI ENEERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:01 | 2014-12-30 23:07 | 13.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 0
189042 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:14 | 2014-12-30 19:17 | 9.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
189043 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:01 | 2014-12-30 21:53 | 11.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
189047 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:17 | 2014-12-30 14:47 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
189048 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2029 hacı arif efendi sk. | 2029 TM 10KV BAŞLIK ARIZALI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:17 | 2014-12-30 16:09 | 5.8667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 3549.3333 | 0 | 0
189050 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8776_12 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:27 | 2014-12-30 11:50 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
189051 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | tamir edildiş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:31 | 2014-12-30 14:45 | 4.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
189054 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_10 | KABLO ARIZASI ÖLÇÜLDÜ YERİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:21 | 2014-12-30 12:51 | 2.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
189055 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_4 | PANODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:26 | 2014-12-30 12:26 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
189056 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_12 | YERALTI KABLOSUNDA PATLAMA OLMAKTADIR KABLO EKIPLERIMIZ ARIZA ILE ILGILENMEKTEDIR arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:16 | 2014-12-30 19:09 | 9.8833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 434.8667 | 0 | 0
189057 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31832_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ... 31832 TM DEN 1 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRDİ.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:35 | 2014-12-30 14:34 | 3.9833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 250.95 | 0 | 0
189058 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 2_11 | şubesi bağlandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:40 | 2014-12-30 16:05 | 5.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
189060 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24029 Güzelce Aydınlar Cad. 8 Evler (DİREK)_4 | Abone şube kablosunu değştirmesi gerekiyor.Bilgi verildi.Aboneye atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:40 | 2014-12-30 12:33 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
189061 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638 TR 1_5 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:41 | 2014-12-30 12:17 | 1.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0
189064 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 KÖYLER FİDERİ | TEİAŞ yatırım firması tarafından 154 kv hat çekimi yapılıyor. çalışma bitti hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-12-30 10:30 | 2014-12-30 18:15 | 7.75 | 78 | 567 | 0 | 0 | 604.5 | 4394.25 | 0 | 0
189065 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 - ŞİŞE CAM FİDERİ | ekibe verildi. canper kopuk yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:18 | 2014-12-30 12:31 | 2.2167 | 95 | 1220 | 0 | 0 | 210.5833 | 2704.3333 | 0 | 0
189066 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20305_4 | NÖBETCI EKIPLER BOLGEYE GONDERILDİ.BOLGEYE ENERJI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:47 | 2014-12-30 11:47 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
189067 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3001 şişli camii _10 | EKİP BAKIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:55 | 2014-12-30 10:52 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
189070 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_3 | İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ YOGUNLUKTAN DOLAYI BEKLENİYOR. ÖLÇÜ YAPILIYOR. ARIZA TESPİT EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:57 | 2014-12-31 03:09 | 16.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0
189072 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:52 | 2014-12-31 03:09 | 16.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.9833 | 0 | 0
189073 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4176_4 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:02 | 2014-12-30 16:22 | 5.3333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 165.3333 | 0 | 0
189077 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _10 | AG KABLO ARIZASI VAR EKİP ÇALIŞIYOR. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:23 | 2014-12-30 16:24 | 6.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240.6667 | 0 | 0
189079 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_5 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:11 | 2014-12-30 11:58 | 0.78333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
189081 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:13 | 2014-12-30 18:27 | 7.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
189084 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9205 Ekmel Hazır Beton_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:25 | 2014-12-30 13:58 | 3.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
189089 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2360 TR 2 | TM DEKLANŞE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:24 | 2014-12-30 11:53 | 0.48333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 292.4167 | 0 | 0
189090 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21482_5 | NÖBETCI EKIPLER ARZAYI ALDI KONTROL EDILIYOR.NH ATIGI VARDI ENERJI VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:27 | 2014-12-30 11:58 | 0.51667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
189092 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31809_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..31809 TM DEN AŞIRI AKIMDAN ACMIŞTI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:24 | 2014-12-30 12:26 | 1.0333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
189093 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21868_11 | HAVAI HAT EKIPLERI ARIZAYI ALDI KONTROL EDILIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:33 | 2014-12-30 12:01 | 0.46667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
189094 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:26 | 2014-12-30 12:21 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
189096 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_5 | Havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 10:38 | 2014-12-30 17:38 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
189097 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3039 istiklal cad.başağası çeşme sk anadolu pasaj_3 | KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:36 | 2014-12-31 03:50 | 16.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 649.3333 | 0 | 0
189099 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22999_10 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:36 | 2014-12-30 15:41 | 4.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
189102 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ÜMİT BİSİKLET DM SEKAP ÇIKIŞI | GEÇİCİ AÇMA ARIZASI GİDEİRLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTRA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:38 | 2014-12-30 12:15 | 0.61667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
189103 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:22 | 2014-12-30 16:38 | 5.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
189106 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4443_1 | arıza gorulmedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:14 | 2014-12-30 12:01 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
189108 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_10 | dırek ekıbıne verıldı en kısa zamanda ılgılenılecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:37 | 2014-12-30 12:15 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
189109 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:46 | 2014-12-30 19:43 | 7.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
189111 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25118 FATİH MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:47 | 2014-12-30 14:31 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
189112 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_7 | n.mont.ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:46 | 2014-12-30 12:12 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
189113 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 403 Kocasinan Merkez Mah. Hürriyet Cad._1 | TM'den sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 09:03 | 2014-12-30 11:50 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
189114 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:44 | 2014-12-30 16:24 | 4.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
189117 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:57 | 2014-12-30 13:20 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
189118 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9117 Oto San. Aytekin Sokak_1 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:32 | 2014-12-30 13:02 | 1.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0
189119 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20247_4 | NÖBETCI EKIPLER ARIZAYI ALDI KONTROL EDILIYOR.NH ATIGI VARDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:03 | 2014-12-30 12:23 | 0.33333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
189128 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:12 | 2014-12-30 18:59 | 6.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.1333 | 0 | 0
189130 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_12 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:42 | 2014-12-30 12:43 | 1.0167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
189131 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_11 | havai hat ekibine verildi. direkten yer altı şube arızalı kablo eekibi yönlendirildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi direkten baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:14 | 2014-12-30 22:30 | 10.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
189132 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:14 | 2014-12-30 13:29 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
189133 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8893_4 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Kofradan 2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 11:52 | 2014-12-30 12:44 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
189135 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31123 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ.OKSİT TEMİZLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:14 | 2014-12-30 13:09 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
189139 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 837 Güngören Atatürk Cad. Tümet Sk. içi_1 | ekipler kontrol etti,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:20 | 2014-12-30 12:55 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
189140 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4149_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:12 | 2014-12-30 14:18 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
189142 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:23 | 2014-12-30 23:03 | 10.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
189144 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2360 tr2 fatih aslanhane sk. | TM DENKLANŞE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:24 | 2014-12-30 13:58 | 1.5667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 947.8333 | 0 | 0
189146 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22303_6 | 22303 nolu tm sigarta yenilendi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:22 | 2014-12-30 13:41 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
189147 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:24 | 2014-12-30 19:39 | 7.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
189148 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24034 Güzelce Yoğurhane Cad. Çetin Gül RMU_4 | Konsolda klemensler oksitliydi.Değiştirilidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:26 | 2014-12-30 13:55 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
189149 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_1 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:18 | 2014-12-30 16:44 | 4.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
189153 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:30 | 2014-12-31 14:52 | 26.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 184.5667 | 0 | 0
189154 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_4 | yeraltı şube bağlantısı yapılıyor. yeraltı şube bağlandı.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:29 | 2014-12-30 12:46 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
189157 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2188_14 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ). | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:32 | 2014-12-30 17:14 | 4.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0
189158 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4232_1 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:28 | 2014-12-30 17:24 | 4.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
189160 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11307_7 | abone faz arızası bildirdi ekiplere bildirldi arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:25 | 2014-12-30 14:35 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
189165 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11291_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:30 | 2014-12-30 14:14 | 1.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
189166 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - POLİPEN ÇIKIŞI | GECİCİ AÇMA 2 TRAFO ENERJİSİZDİ BESLENDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:36 | 2014-12-30 13:01 | 0.41667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
189167 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3197_10 | EKİP BAKIYOR tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:20 | 2014-12-30 14:03 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
189169 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2715 | 2101 İTMDEN 2715 DEPARI ARIZA İLE AÇTİ EKİP ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:37 | 2014-12-30 13:26 | 0.81667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1976.3333 | 0 | 0
189173 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_11 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:40 | 2014-12-30 22:39 | 9.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.8667 | 0 | 0
189174 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1349/1547 | TM 1349 İLE TM 1001 ARASI KABLO ARIZALI.FİDER NORMAL BESLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:46 | 2014-12-30 13:12 | 0.43333 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 0 | 0
189177 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28080_14 | YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:23 | 2014-12-30 17:18 | 4.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
189178 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1210/1699 | GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:39 | 2014-12-30 12:59 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
189179 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu TR2 ( 10 kV ) | ZİNCİRLİKUYUDAN TR.2 AÇTI.3934 fideri hariç trafo enerjili trafo 2 ye 13:10 enerji verildi ekip 3934 fiderinde ariza ariyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:43 | 2014-12-30 15:51 | 3.1333 | 1 | 4214 | 0 | 0 | 3.1333 | 13203.8667 | 0 | 0
189180 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA_3 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:54 | 2014-12-30 14:37 | 1.7167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.6167 | 0 | 0
189183 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31173 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ.OKSİT TEMİZLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:42 | 2014-12-30 13:38 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
189189 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_8 | Arıza tespit ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı şube arızası,direkten ayrık,Ölçü ekibine verildi.tamir edildi direkten baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:03 | 2014-12-30 17:11 | 4.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
189192 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11735_4 | H.hat ekiplerine verildi.Kontrol sağlandı.Sokağı besleyen yer altı kablosunda tek faz arızası tespit edildi. Ölçü aracımız arızalı olduğundan başka bir işletmeden ölçü aracı talep edildi. Kendi bölgelerinde iş yoğunluğu olduğundan ölçü aracı gecikm | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:05 | 2014-12-31 22:03 | 32.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 0 | 0
189193 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1349 TR 2 | TM 1349 A' MUAVELE KESİCİSİ AÇTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:12 | 2014-12-30 13:44 | 0.53333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
189194 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:11 | 2014-12-30 13:54 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
189197 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410 Zincirlikuyu D.M.- 9221 Fideri | Ekibe bildirildi.Zincirlikuyuda trafo açmış.Beyoğlu ekıplerı ıle görüşüldü,enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 12:45 | 2014-12-30 13:22 | 0.61667 | 1 | 2065 | 0 | 0 | 0.61667 | 1273.4167 | 0 | 0
189198 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_5 | HAVAI HAT EKIBINE VERILDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:08 | 2014-12-30 15:38 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
189199 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24375 Tepecik Serhat doğan RMU_4 | Kofradan 1 adet sigorta atıkdı:değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:13 | 2014-12-30 13:52 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
189205 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_4 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:15 | 2014-12-30 14:40 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
189208 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:26 | 2014-12-30 23:54 | 10.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.2667 | 0 | 0
189209 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20247_4 | HAVAI HAT EKIBINE VERILDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:14 | 2014-12-30 14:59 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
189210 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11047_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:12 | 2014-12-30 21:54 | 8.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
189222 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25131 ÖZGÜNAYLAR (Klassis Karşısı )_3 | OKSİY YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:47 | 2014-12-30 16:03 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
189226 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TÜRKOBA ÇIKIŞI | Camper kopukları vardı.Onarıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:54 | 2014-12-30 15:05 | 1.1833 | 2 | 515 | 0 | 0 | 2.3667 | 609.4167 | 0 | 0
189228 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:51 | 2014-12-30 20:50 | 6.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.8833 | 0 | 0
189231 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:59 | 2014-12-30 16:51 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
189232 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:52 | 2014-12-30 16:41 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
189233 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20464_9 | Binaya fazın biri gelmiyormuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:01 | 2014-12-30 15:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
189247 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18246_10 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:28 | 2014-12-30 20:18 | 5.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
189248 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 091-1 Bahçelievler Kıbrıs parkı yanı_1 | havai hattan oksit tamiri ypıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:29 | 2014-12-30 18:50 | 4.35 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 334.95 | 0 | 0
189249 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_6 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:32 | 2014-12-30 16:59 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
189252 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29080_14 | şube arızasının tamiratı için 29080 tm den depar çekildi. çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:21 | 2014-12-30 17:19 | 2.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 275.9 | 0 | 0
189255 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11291 | EKİBE TEKRAR VERİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:26 | 2014-12-30 15:42 | 1.2667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 753.6667 | 0 | 0
189256 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | tamir edildi kendi iç tesisatında arızası devam ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:37 | 2014-12-30 17:29 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
189257 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:21 | 2014-12-30 18:14 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
189259 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:28 | 2014-12-30 15:09 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
189262 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 2_8 | ŞEBEKE ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:36 | 2014-12-30 19:22 | 4.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
189265 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22417_5 | 1 adet 120 lık buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:48 | 2014-12-30 16:45 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
189268 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:33 | 2014-12-30 18:56 | 4.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
189269 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:45 | 2014-12-30 20:51 | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
189270 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:51 | 2014-12-30 19:55 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
189271 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2362 sultanahmet ticaret hane sk._1 | TM'den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:56 | 2014-12-30 17:01 | 2.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
189279 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | ekibe bildirildi.** 9154 Tm Dp 11 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:26 | 2014-12-30 16:37 | 2.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 128.8167 | 0 | 0
189280 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 14:48 | 2014-12-31 23:14 | 32.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 259.4667 | 0 | 0
189287 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28005_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 13:28 | 2014-12-30 18:03 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
189288 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:05 | 2014-12-30 17:30 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
189291 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir ed,ildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:15 | 2014-12-30 16:52 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
189292 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24188-Güzelce Hukukçular Sitesi içi_8 | 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:16 | 2014-12-30 17:10 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
189294 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:18 | 2014-12-30 16:54 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
189295 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24332 Tepecik Rüzgarlıtepe (DİREK)_11 | 70 lik apekte kopuklar 3 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:13 | 2014-12-30 19:42 | 4.4833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 94.15 | 0 | 0
189296 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24025 Güzelce Okul Önü (DİREK)_13 | Nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:17 | 2014-12-30 16:05 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
189297 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:10 | 2014-12-30 18:21 | 3.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
189298 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:12 | 2014-12-30 19:57 | 4.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
189299 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:08 | 2014-12-30 17:32 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
189300 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:20 | 2014-12-30 18:32 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
189307 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:27 | 2014-12-30 18:47 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
189309 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:28 | 2014-12-30 17:08 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
189311 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:22 | 2014-12-30 17:50 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
189312 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 D.M den HAVAİ HAT ÇIKIŞI | nöbetçi ekipler arızayı aldı mudehale edılıyor. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:29 | 2014-12-30 17:33 | 2.0667 | 28 | 50 | 0 | 0 | 57.8667 | 103.3333 | 0 | 0
189315 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3495_6 | HAVAİHAT EKİBİNE VERİLDİ İSSIRASINA GORE MUDAHALE EDİLECEK tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:34 | 2014-12-30 17:19 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
189316 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:39 | 2014-12-30 17:28 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
189318 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_12 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:37 | 2014-12-30 18:50 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
189319 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18507_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:41 | 2014-12-30 20:21 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
189321 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:43 | 2014-12-30 17:31 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
189322 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28287_4 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:47 | 2014-12-30 16:11 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
189323 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11731-11944 | ORTA GERİLİM AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ BAKILIYOR ARIZA GÖRÜLMEDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:42 | 2014-12-30 16:15 | 0.55 | 1 | 13841 | 0 | 0 | 0.55 | 7612.55 | 0 | 0
189324 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8085 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.kesici acıktı.gecici açma.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:45 | 2014-12-30 16:38 | 0.88333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 424.8833 | 0 | 0
189331 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_1 | ekibe verildi şube 3 faz kopuk kablo servisi müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:45 | 2014-12-30 16:40 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
189332 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8043_5 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:59 | 2014-12-30 18:05 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
189335 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_8 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:01 | 2014-12-30 16:19 | 0.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
189336 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:03 | 2014-12-30 20:23 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
189337 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4447_4 | ABONELERE GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:35 | 2014-12-30 23:44 | 8.15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 252.65 | 0 | 0
189338 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21438_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:01 | 2014-12-30 17:27 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
189339 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_4 | sigorta arızası tespit edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:05 | 2014-12-30 16:40 | 0.58333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
189345 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28223_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:07 | 2014-12-30 22:42 | 6.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 612.25 | 0 | 0
189346 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_7 | ekipler gerekli kontrolde bulundu şube alpeği direkten izole edildi aboneye ulaşılamadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:07 | 2014-12-30 16:48 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
189349 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18609_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:12 | 2014-12-30 17:32 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
189350 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_2 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:11 | 2015-01-01 09:58 | 41.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 334.2667 | 0 | 0
189351 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_4 | 3x70 lık alpekte kopuk vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:14 | 2014-12-30 18:28 | 2.2333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
189354 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_3 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:17 | 2014-12-31 14:55 | 22.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.0667 | 0 | 0
189356 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_1 | ekipler yoğunluğa göre müdahale edecek öncelik aboneler yapıldıktan sonra yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 15:20 | 2014-12-30 21:38 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
189357 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31552 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:22 | 2014-12-30 18:10 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
189358 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4428_3 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:17 | 2014-12-30 18:02 | 1.75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0
189359 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | Ekibe bildirildi.Hava muhalefeti ve aşırı rüzgar sebebiyle teller menej olduğundan hat enerji tutmuyor. Odayeri köyüne kadar enerji alındı aşağı ağaçlı ve yukarı ağaçlı Gündüz bakılacak.Aşağı ağçlı köyü haricinde köylere enerji alındı.Aşağı ağaçlı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:28 | 2014-12-30 20:58 | 4.5 | 11 | 940 | 0 | 0 | 49.5 | 4230 | 0 | 0
189361 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2235 | Trafo yağ kaçırmış.trafo ekipleri çağrılşdı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:17 | 2014-12-30 20:23 | 4.1 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2480.5 | 0 | 0
189362 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | YER ALTI KABLO ARIZASI YERİ BELLİ TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:19 | 2014-12-30 23:25 | 7.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
189363 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20808 TOPKAPI TEKSTİL DM DEN 20809 ÇIKIŞI | HADIMKÖY 20808 TOPKAPI TEKSTİL DM DEN 20809 ÇIKIŞI AÇIK KOTROL EDİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:24 | 2014-12-30 17:18 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
189364 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildiş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:12 | 2014-12-30 23:28 | 7.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
189366 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21887_3 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:20 | 2014-12-30 19:10 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
189368 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28402_1 | 15 mt 1xa6 şube ister şube çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:31 | 2014-12-31 14:57 | 22.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.4667 | 0 | 0
189369 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | havai hat ekibine bidlirildi.***Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek. Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:23 | 2014-12-31 13:55 | 21.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0
189371 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22087_8 | Trafodan sigorta atıktı yenilendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:40 | 2014-12-31 01:50 | 9.1667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0
189373 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:41 | 2014-12-30 17:26 | 0.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
189374 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8085_5 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.sube arızası tespit edildi*ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo eki,bi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:42 | 2014-12-30 23:10 | 6.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
189378 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4040(TR3)-4102 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:44 | 2014-12-30 18:01 | 1.2833 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0
189379 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_6 | alpek yanıktı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:49 | 2014-12-30 17:00 | 0.18333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
189381 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28039_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:48 | 2014-12-31 00:55 | 8.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.9333 | 0 | 0
189382 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:53 | 2014-12-30 21:41 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
189383 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11420_9 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:51 | 2014-12-30 23:20 | 6.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0
189384 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:55 | 2014-12-30 17:04 | 0.15 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
189385 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:41 | 2014-12-30 18:47 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
189386 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2121 TR 1 cibali tekel fabrika içi_1 | Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:53 | 2014-12-30 19:27 | 2.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
189389 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23021 Gökçeali top sahası yanı_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:50 | 2014-12-30 17:50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
189391 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_6 | oksit arızası ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:43 | 2014-12-31 00:19 | 7.5953 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.3575 | 0 | 0
189392 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18525_10 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:46 | 2014-12-31 02:50 | 10.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
189393 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENRJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:16 | 2014-12-30 23:01 | 6.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
189395 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:59 | 2014-12-30 19:44 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
189405 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2014 | 2014 fideri aşırı akımdan açmış, enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:05 | 2014-12-30 17:37 | 0.53333 | 1 | 4235 | 0 | 0 | 0.53333 | 2258.6667 | 0 | 0
189415 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:11 | 2014-12-30 19:12 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
189417 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2188 haydar imaret sk. | trafadaki arıza nedeniyle enerji verilemedi çalışma devam etmekte | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:05 | 2014-12-30 18:49 | 1.7333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1048.6667 | 0 | 0
189420 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | havai hat ekibine bildirildi.***Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek. Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:12 | 2014-12-31 13:54 | 20.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 0
189423 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_13 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:23 | 2014-12-30 19:15 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
189424 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:48 | 2015-01-01 09:59 | 41.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 329.4667 | 0 | 0
189425 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23074 Akören Pomak mah._2 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:20 | 2014-12-31 00:34 | 7.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
189426 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23096 Başak köy_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:24 | 2014-12-31 00:36 | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
189428 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31884_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:26 | 2014-12-30 19:12 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
189429 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 2_12 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:30 | 2014-12-30 21:15 | 3.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
189430 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:26 | 2015-01-01 10:01 | 40.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 324.6667 | 0 | 0
189433 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21000 İ.M den 21168 çıkışı | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:23 | 2014-12-30 19:37 | 2.2333 | 1 | 250 | 0 | 0 | 2.2333 | 558.3333 | 0 | 0
189435 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_3 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:30 | 2014-12-30 19:16 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
189436 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_4 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:28 | 2014-12-30 18:38 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
189441 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3296_12 | Z.KUYU EKİBE VERİLDİ AG KABLO 3 FAZ TOPRAK ARIZA ARIZAYA 31.12.2014 SABAH 08.00 DAN SONRA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:27 | 2014-12-31 16:30 | 23.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0
189442 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ MARPORT | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:01 | 2014-12-30 19:09 | 2.1333 | 7 | 50 | 0 | 0 | 14.9333 | 106.6667 | 0 | 0
189445 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1200 BOZKURT | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. VELİEFENDİ ŞALT- 1200 BOZKURT İTM ARASI 34.5 KV KABLO ARIZALI. DEPAR BOZKURT AKFİL FİDERİ ÜZERİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:38 | 2014-12-30 17:52 | 0.23333 | 2 | 10322 | 0 | 0 | 0.46667 | 2408.4667 | 0 | 0
189450 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21326_5 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:48 | 2014-12-31 01:20 | 7.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
189451 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_3 | ekibe bildirildi OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:45 | 2014-12-31 02:08 | 8.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0
189452 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:25 | 2014-12-31 01:18 | 7.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0
189454 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25094 H.ALİ ÖZTAŞ SELİMPAŞA Ortaköy SİLİVRİ_3 | ŞUBE FAZI KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:48 | 2014-12-30 19:46 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
189455 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:28 | 2014-12-30 20:49 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
189456 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENKENT 20000 DM EVRENSAN MERSEDES 2 ÇIKIŞI | og hattımız beslenmiştir enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:49 | 2014-12-30 19:59 | 2.1667 | 37 | 750 | 0 | 0 | 80.1667 | 1625 | 0 | 0
189456 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENKENT 20000 DM EVRENSAN MERSEDES 2 ÇIKIŞI | og hattımız beslenmiştir enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:49 | 2014-12-30 20:24 | 2.5833 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1937.5 | 0 | 0
189457 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_8 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:32 | 2014-12-31 21:55 | 28.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 198.6833 | 0 | 0
189458 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:33 | 2014-12-30 20:22 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
189459 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:50 | 2014-12-30 19:00 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
189461 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11628_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:43 | 2014-12-31 02:04 | 8.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.45 | 0 | 0
189464 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:49 | 2014-12-31 00:46 | 6.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 0 | 0
189466 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1722 | TRAFO DENKLAŞE OLMUŞ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:56 | 2014-12-30 18:11 | 0.25 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 161.25 | 0 | 0
189469 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1851_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ ŞUBE ARIZASI. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:59 | 2014-12-30 20:19 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
189472 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:03 | 2014-12-30 18:20 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
189475 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san2 DMden 21858 flokser çıkışı | ekiplere verildi kontrol edilecek camper kopuğu vardı arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:56 | 2014-12-30 22:41 | 4.75 | 17 | 50 | 0 | 0 | 80.75 | 237.5 | 0 | 0
189477 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | orta gerilim hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:55 | 2014-12-30 18:21 | 0.43333 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0.86667 | 260 | 0 | 0
189477 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | orta gerilim hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:55 | 2014-12-30 18:25 | 0.5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
189481 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:00 | 2014-12-30 21:57 | 3.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
189482 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_1 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:07 | 2014-12-31 14:43 | 20.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 0
189485 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4153_9 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:49 | 2014-12-30 20:17 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
189488 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2134 TR 1_5 | YA ŞUBE ARIZASI 1 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:50 | 2014-12-30 21:50 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
189489 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_12 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:04 | 2014-12-30 23:01 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
189490 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9437 Ayazma yolu Moment Seans yanı _8 | havai hat ekibine bildirildi.** 9437 Tm Dp 8 çekik. havai hat ekibi çalışıyor.** 9437 Tm Dp 8 enerjili. tamir edildi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:10 | 2014-12-30 21:06 | 2.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 173.0667 | 0 | 0
189492 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:08 | 2014-12-30 20:12 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
189494 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4164_1 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:01 | 2014-12-30 19:26 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
189498 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31008 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:12 | 2014-12-30 20:57 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
189499 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_6 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:14 | 2014-12-31 03:16 | 9.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0
189500 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - 24189 ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:16 | 2014-12-30 19:01 | 0.75 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 0 | 0
189502 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:15 | 2014-12-30 20:26 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
189503 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4279_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:17 | 2014-12-30 22:04 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
189504 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3932; ulus öztopuzcad. sonu noterler yapı_6 | H.HAT EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:18 | 2014-12-30 19:10 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
189505 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_8 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:18 | 2014-12-30 23:13 | 4.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
189509 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3212_9 | EKİBE VERİLDİ A.G. kablo 3 faz kopuk. kabloda 2. arıza cıktı. ARIZAYA 31.12.2014 SABAH 08.00 DAN SONRA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:08 | 2014-12-31 18:36 | 24.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 978.6667 | 0 | 0
189511 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1638 TR 1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİN 1 FAZ OG SİGORTASI ATTIMIŞ. DEGİŞTRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:23 | 2014-12-30 19:44 | 1.35 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 870.75 | 0 | 0
189513 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_3 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:24 | 2014-12-30 20:40 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
189516 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18545_3 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:24 | 2014-12-30 20:32 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
189517 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_9 | oksit arızası ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:55 | 2014-12-31 01:40 | 7.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
189518 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20313_9 | oksit arızası ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:12 | 2014-12-31 00:30 | 6.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
189519 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:33 | 2015-01-01 10:03 | 39.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0
189521 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_11 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:30 | 2014-12-30 21:42 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
189523 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | AKYOL - ALCA | ekibe bildirildi tel kopukları var ekipler çalışıyor ARIZA GİDERİLDİ YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:14 | 2014-12-31 02:42 | 8.4667 | 35 | 155 | 0 | 0 | 296.3333 | 1312.3333 | 0 | 0
189526 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - TOKİ RMU ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:29 | 2014-12-30 19:39 | 1.1667 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 3260.8333 | 0 | 0
189529 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8213_6 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:36 | 2014-12-30 20:51 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
189530 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 24206-Celaliye Gülkaynak Sitesi | Hat başından 2 adet OG sigorta atıktı değiştirildi.Sistemdeki sorun nedeni ile arıza biraz geç kapatıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:49 | 2014-12-30 22:19 | 4.5 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 967.5 | 0 | 0
189531 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28504_2 | 28504 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:35 | 2014-12-30 21:20 | 2.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 255.75 | 0 | 0
189532 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:41 | 2014-12-30 23:05 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
189533 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:44 | 2014-12-31 14:59 | 20.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
189534 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | havai hat ekibine bildirildi.** hava koşullarından dolayı araç sokağa giremedi. gündüz bakılacak. Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:41 | 2014-12-31 12:32 | 17.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0
189535 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31538 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:42 | 2014-12-30 19:21 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
189536 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:39 | 2014-12-30 19:06 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
189538 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - GÖKÇEALİ DM | su deposuan subaşı ve gökçeali devresi su başı DM üzerinden manevra yapılarak gökçeali devresi subaşı üzerinden tersten beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:15 | 2014-12-30 23:30 | 5.25 | 16 | 181 | 0 | 0 | 84 | 950.25 | 0 | 0
189540 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22316_4 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:52 | 2014-12-30 19:24 | 0.53333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
189541 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_5 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:54 | 2014-12-30 19:28 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
189542 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28413 | 28700 İTM DEN 28413 DEPARI AÇTI EKİPLERE BİLDİRİLDİ SEBEP 28265 TM DEN SONRA ASKERİYE YE DOĞRU TEL KOPUKTU DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:44 | 2014-12-30 20:32 | 1.8 | 2 | 3726 | 0 | 0 | 3.6 | 6706.8 | 0 | 0
189543 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11173_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:53 | 2014-12-30 22:40 | 3.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0
189545 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:52 | 2014-12-31 22:12 | 27.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0
189546 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2254_7 | AG KABLO ARIZASI 3 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:43 | 2014-12-31 22:43 | 28 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0
189547 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3186; etiler nispetiye cad. prof.sit. bahçesi_15 | Z.KUYU H.HAT EKİBE VERİLDİ. ŞUBE 3 FAZ KOPUK . ARIZAYA 31.12.2014 SABAH 08.00 DAN SONRA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:48 | 2014-12-31 02:48 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
189548 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:52 | 2014-12-30 22:36 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
189549 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:36 | 2014-12-30 22:32 | 3.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
189550 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3114 maçka kireçhane aralıgı camii yanı_5 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:00 | 2014-12-30 21:56 | 2.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0
189551 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 813 Şirinevler fetih cad.park içi | 813 tm denklanşe .arızası giderildi.enerjisi veridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:51 | 2014-12-30 20:51 | 2 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 0 | 0
189553 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_8 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:58 | 2014-12-30 20:52 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
189554 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:23 | 2014-12-31 01:04 | 6.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.7833 | 0 | 0
189557 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_8 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:59 | 2014-12-30 23:54 | 4.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
189560 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9533 Örnektepe mah. Kervan sk._4 | havai hat ekibine bildirildi.***Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek. Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:54 | 2014-12-31 09:57 | 15.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0
189561 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:03 | 2015-01-01 10:03 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
189562 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28114_4 | gece ekibine verildi. gece bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:03 | 2014-12-31 01:41 | 6.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0
189564 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4428_1 | YERALTI KOBLOSUNDA 1 FAZ ARIZASI VAR GÜNDÜZ ÖLÇÜ YAPILIP ARIZA GİDERİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:54 | 2014-12-31 00:15 | 5.35 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 165.85 | 0 | 0
189566 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4153_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:55 | 2014-12-30 23:06 | 4.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0
189567 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_6 | Vkayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 15:59 | 2014-12-30 21:08 | 29.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 0 | 0
189568 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8678_8 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:12 | 2014-12-30 20:12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
189570 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:16 | 2014-12-30 20:40 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
189571 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:10 | 2014-12-30 21:34 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
189574 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_3 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:21 | 2014-12-30 20:10 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
189577 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR İST.C 22300 - 22309 ÇIKIŞI | orta gerilim hattı açtı.hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:18 | 2014-12-30 19:46 | 0.46667 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 746.6667 | 0 | 0
189583 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK>YOLÇATI ESKİ HAT | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:26 | 2014-12-30 20:00 | 0.56667 | 14 | 97 | 0 | 0 | 7.9333 | 54.9667 | 0 | 0
189584 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4211_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:29 | 2014-12-30 22:26 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
189586 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23240 Hamamönü Park_3 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:51 | 2014-12-30 21:30 | 3.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
189587 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20572_3 | arıza giderieldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:31 | 2014-12-31 01:21 | 5.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
189588 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:05 | 2014-12-30 20:05 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
189589 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18007_2 | yer altı depar kablosu 3 faz arızalı ölçü ekibine verildi. enerji kesildi. arıza yeri ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. 4 mt. 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:27 | 2014-12-31 13:36 | 18.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1778.7 | 0 | 0
189591 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT DERE DM DEN 22801 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | O.G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLERİMİZ İLGİLENMEKTE. HATTA ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:27 | 2014-12-30 21:44 | 2.2833 | 8 | 400 | 0 | 0 | 18.2667 | 913.3333 | 0 | 0
189594 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTE OKSİT VARDI EMERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:21 | 2014-12-30 22:45 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
189596 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22846_2 | havai hat ekiplerine bildirildi.tel kopuğu vardır.arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:57 | 2014-12-31 03:02 | 8.0833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 242.5 | 0 | 0
189599 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21477_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:08 | 2014-12-31 03:01 | 9.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.0667 | 0 | 0
189600 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21593_8 | oksit arızası ekiplere verildi..no:18 değil abone yanlış vermiş doğru olan no:1 dir..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:14 | 2014-12-31 02:11 | 6.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0
189601 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_9 | oksit arızası ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:22 | 2014-12-31 02:22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
189602 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:04 | 2014-12-31 03:05 | 8.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.1167 | 0 | 0
189603 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYKENT 2 22270 - 21428 ÇIKIŞI | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:26 | 2014-12-30 21:18 | 1.8667 | 34 | 100 | 0 | 0 | 63.4667 | 186.6667 | 0 | 0
189604 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_1 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:44 | 2014-12-31 01:36 | 5.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
189608 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_5 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:49 | 2014-12-30 21:36 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
189610 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3676 b.oglu çatma mescit flash tv yanı | EKİBE VERİLDİ kesici açıktı kapatıldı, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:46 | 2014-12-30 20:23 | 0.61667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 236.1833 | 0 | 0
189620 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_8 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi.yer altı kablosu arızalı kablo arızası tamir edildi 1 adet 3x120 lik ilçaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:00 | 2014-12-30 20:50 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
189622 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_8 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:01 | 2014-12-31 01:25 | 5.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
189624 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:51 | 2014-12-30 21:14 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
189625 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21000 İ.M den 21168 çıkışı | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:54 | 2014-12-30 21:43 | 1.8167 | 1 | 300 | 0 | 0 | 1.8167 | 545 | 0 | 0
189628 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:55 | 2014-12-31 12:06 | 16.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.7333 | 0 | 0
189629 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:59 | 2014-12-30 21:20 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
189630 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23032 Çatalca tren istasyonu yanı_2 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:18 | 2014-12-30 22:30 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
189631 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | orta gerilim hattı açtı.hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:53 | 2014-12-30 20:13 | 0.33333 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0.66667 | 333.3333 | 0 | 0
189631 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | orta gerilim hattı açtı.hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:53 | 2014-12-30 20:19 | 0.43333 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
189634 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:15 | 2014-12-31 01:02 | 4.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.4833 | 0 | 0
189635 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23062 Çakıl Köyiçi_3 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:20 | 2014-12-30 22:59 | 4.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
189636 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23098 ÇİFTLİKKÖY MEZARLIK YANI_3 | KLEMENS DEĞİŞTİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:39 | 2014-12-31 02:10 | 7.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0
189637 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 DM - 22126 ÇIKIŞI | orta gerilim hattı açtı.hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:21 | 2014-12-30 20:51 | 0.5 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
189637 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 DM - 22126 ÇIKIŞI | orta gerilim hattı açtı.hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:21 | 2014-12-30 21:20 | 0.98333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0
189638 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK>YOLÇATI | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:24 | 2014-12-30 21:22 | 0.96667 | 7 | 538 | 0 | 0 | 6.7667 | 520.0667 | 0 | 0
189639 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4400 şebeke TR _1 | ABONEYE ULAŞILAMADI NO 3 ÜN ARIZASI ADRES YANLIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:23 | 2014-12-31 00:17 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
189641 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:16 | 2014-12-30 21:36 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
189642 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:16 | 2014-12-30 22:02 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
189643 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2351 TR 1 _1 | YA ŞUBE ARIZASI 3 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:21 | 2014-12-30 21:14 | 0.88333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
189646 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:16 | 2014-12-30 20:59 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
189647 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_6 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:07 | 2014-12-31 15:06 | 18.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 132.8833 | 0 | 0
189648 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11371_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:25 | 2014-12-31 03:23 | 6.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.7667 | 0 | 0
189649 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:30 | 2014-12-30 21:55 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
189650 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11492_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:31 | 2014-12-31 00:44 | 4.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
189651 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_9 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:33 | 2014-12-30 21:09 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
189653 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._1 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:28 | 2014-12-30 21:50 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
189654 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638 TR 1_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:37 | 2014-12-30 21:04 | 0.45 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
189655 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21562_7 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.SİGORTA CATIĞI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:33 | 2014-12-30 21:28 | 0.91667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
189656 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ SİGORTA ARIZASI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:38 | 2014-12-30 22:07 | 1.4833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94.9333 | 0 | 0
189658 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4177_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:43 | 2014-12-30 21:43 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
189659 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23131 Denizli Mah._2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 19:07 | 2014-12-31 00:52 | 5.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
189660 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4331 | calışma oldugundan en kısa süre icinde enerji verilecektir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:29 | 2014-12-30 20:49 | 0.33333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 113.6667 | 0 | 0
189661 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23015 Belediye su deposu_2 | ekibe bnildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:40 | 2014-12-30 23:57 | 5.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0
189663 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4331 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:47 | 2014-12-30 21:23 | 0.6 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0
189664 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:42 | 2014-12-30 21:26 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
189665 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28105_2 | ....... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:52 | 2014-12-31 01:33 | 4.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0
189667 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:52 | 2014-12-31 14:45 | 17.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.0667 | 0 | 0
189668 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:50 | 2014-12-31 15:02 | 18.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0
189670 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _4 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:57 | 2015-01-01 18:13 | 45.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 181.0667 | 0 | 0
189671 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:00 | 2014-12-31 01:41 | 4.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0
189673 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR 22003 DM İSKİ 2 TR 22005 DM | 22300 dm den 22315 sahil çıkışı açtı hatta başlık kopuktu tamir edilip enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:57 | 2014-12-30 22:17 | 4.3333 | 2 | 300 | 0 | 0 | 8.6667 | 1300 | 0 | 0
189676 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:58 | 2014-12-30 23:22 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
189677 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28143_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:01 | 2014-12-31 23:14 | 26.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 209.7333 | 0 | 0
189679 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28114_2 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:11 | 2015-01-03 01:32 | 76.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 610.8 | 0 | 0
189680 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_6 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:59 | 2014-12-31 14:59 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
189682 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:00 | 2014-12-31 14:58 | 17.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
189686 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Akpınar E.N.H. | ekibe bildirildi.Orman içi direkte izalatör kırık. Akpınar köyü muhtarı eşliğinde direğe ulaşılmaya çalışıldı. Hava muhalefeti sebebiyle ve etrafında gölet oluştuğundan direğe ulaşılamadı. İhsaniye ve ışıklar köyüne kadar enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 17:29 | 2014-12-30 21:51 | 4.38 | 19 | 940 | 0 | 0 | 83.22 | 4117.2 | 0 | 0
189687 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_2 | havai hat ekibi yönlendirildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:13 | 2014-12-30 21:58 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
189691 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8060_8 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:33 | 2014-12-30 22:23 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
189695 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22123_8 | Akpek kablo tamir edildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:37 | 2014-12-31 02:32 | 4.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
189696 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590 TM_20 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:40 | 2014-12-30 23:04 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
189697 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:36 | 2014-12-31 00:09 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
189698 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:35 | 2014-12-31 12:28 | 14.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.5333 | 0 | 0
189699 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_6 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:40 | 2014-12-31 00:03 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
189700 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:34 | 2014-12-31 00:07 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
189701 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_3 | 18 mt 3x16+25 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:43 | 2015-01-01 10:05 | 36.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 290.9333 | 0 | 0
189702 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:42 | 2014-12-31 22:01 | 24.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 194.5333 | 0 | 0
189703 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:46 | 2014-12-30 23:11 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
189705 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_7 | Alpek arızası vardı giderildi enerjili normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:45 | 2014-12-31 05:05 | 7.3333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
189707 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31827_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:50 | 2014-12-31 00:10 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
189712 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_10 | oksit arızası ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:33 | 2014-12-31 01:22 | 3.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0
189718 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11953_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:56 | 2014-12-31 00:06 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
189719 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:52 | 2014-12-31 00:37 | 3.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
189724 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:14 | 2014-12-31 00:14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
189725 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:07 | 2014-12-31 00:19 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
189728 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18513_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:00 | 2014-12-30 22:33 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
189730 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_12 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:01 | 2014-12-31 00:22 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
189733 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11735_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:54 | 2014-12-31 00:05 | 2.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0
189734 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28206_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:00 | 2014-12-31 02:55 | 4.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
189737 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:04 | 2014-12-31 22:01 | 23.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.6 | 0 | 0
189738 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:43 | 2014-12-31 00:25 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
189740 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_9 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:45 | 2014-12-31 01:35 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
189742 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4485_5 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:09 | 2014-12-31 01:36 | 3.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
189747 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-SARBAK FİDERİ | EKIPLERE VERILDI.GECICI ACMA ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:57 | 2014-12-30 22:44 | 0.78333 | 24 | 11184 | 0 | 0 | 18.8 | 8760.8 | 0 | 0
189748 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20938_2 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. 1778956, 1778959, 1779177 nolu başvurular farklı arıza kaydı. 189748 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:05 | 2014-12-31 11:16 | 13.1833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 711.9 | 0 | 0
189751 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:05 | 2014-12-31 00:04 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
189752 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1461_19 | ANA KABLO 1 FAZ İZOLE KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR(KEPÇE ÇALIŞACAK.).ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:14 | 2014-12-31 21:38 | 23.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1497.6 | 0 | 0
189757 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:16 | 2014-12-31 01:03 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
189758 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKIPLERE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:53 | 2014-12-30 22:28 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
189760 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18572_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:16 | 2014-12-31 02:29 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
189762 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638 TR 1_5 | .ANA KABLO 1 FAZ İZOLE KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:24 | 2014-12-31 10:34 | 12.1667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 778.6667 | 0 | 0
189763 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_6 | YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:18 | 2014-12-31 00:17 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
189764 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21084_9 | oksit arızası ekiplere verildi..kuruçeşme caddesi değil ocak sokak doğrusu.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:50 | 2014-12-31 01:47 | 3.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
189769 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28513_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:18 | 2014-12-31 14:56 | 16.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.0667 | 0 | 0
189772 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._3 | IS EMRI KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:26 | 2014-12-31 02:21 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
189773 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28507_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:29 | 2014-12-30 23:44 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
189777 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22908_5 | direkten bağlanıp enerji verilecek direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:11 | 2014-12-30 22:51 | 0.66667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
189778 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Akpınar E.N.H. | akpınar köyü ayrılarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 16:25 | 2014-12-30 20:44 | 4.31 | 19 | 940 | 0 | 0 | 81.89 | 4051.4 | 0 | 0
189779 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21593_2 | oksit arızası ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:20 | 2014-12-31 02:43 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0
189781 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31801_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...KABLONUN YERİ BELLİ HANGİ DEPAR OLDUGU TESBİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ..KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:29 | 2014-12-31 01:48 | 3.3167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 208.95 | 0 | 0
189784 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_1 | havai hat ekiplerine bildiridli.***Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek. Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:34 | 2014-12-31 12:33 | 13.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0
189785 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_7 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:37 | 2014-12-31 03:21 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
189786 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_2 | havaı hat ekıbıne verıldı ıs sırasına gore bakılacak ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:14 | 2014-12-31 00:41 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
189789 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24052 Celaliye Elmalık (DİREK)_5 | Geçici enerji verildi aboneye bilgi verildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:30 | 2014-12-31 02:35 | 4.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
189790 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_8 | IS EMRI SIRASINA KONULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:39 | 2015-01-01 00:52 | 26.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2438.15 | 0 | 0
189791 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_6 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TRAFODAN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:45 | 2014-12-30 22:54 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
189792 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4291_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:33 | 2014-12-31 01:09 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
189794 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_9 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:22 | 2014-12-30 23:48 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
189796 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_4 | havaı hat ekıbıne verıldı ıs sırasına gore bakılacak ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:19 | 2014-12-31 00:32 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
189800 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:40 | 2014-12-31 14:49 | 16.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0
189801 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_3 | arıza gderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:42 | 2014-12-31 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
189802 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11371_3 | havaı hat ekıbıne verıldı ıs sırasına gore bakılacak ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:19 | 2014-12-31 03:21 | 6.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 0 | 0
189805 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_2 | havaı hat ekıbıne verıldı ıs sırasına gore bakılacak ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:07 | 2014-12-31 01:15 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
189807 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28319_1 | 28319 tm'den 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:45 | 2014-12-30 23:37 | 0.86667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
189810 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_2 | havaı hat ekıbıne verıldı ıs sırasına gore bakılacak. arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 21:58 | 2014-12-31 00:56 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
189811 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_1 | kayıt alındı en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:48 | 2014-12-31 14:55 | 16.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.9333 | 0 | 0
189814 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:44 | 2014-12-31 03:26 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
189815 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11379_5 | havaı hat ekıbıne verıldı ıs sırasına gore bakılacak. havai hat arızalarının cok olmasından dolayı ve arıza bölgesinde havai hat cok karısık olması hatların eski olmasın arıza tespiti zor belirleniyor. arıza belirlendi tel kopması karışık bölgede ar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:46 | 2014-12-31 21:52 | 23.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0
189816 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_7 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:51 | 2014-12-31 01:28 | 2.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
189819 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ORMANLI - KARACAKÖY GİRİŞ ENH. | ekibe bildirldi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 20:08 | 2014-12-31 00:58 | 4.8333 | 7 | 37 | 0 | 0 | 33.8333 | 178.8333 | 0 | 0
189820 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_5 | havaı hat ekıbıne verıldı ıs sırasına gore bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:02 | 2014-12-31 15:02 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
189823 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22256_7 | Trafodan sigorta atıktı yenilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:57 | 2014-12-30 23:51 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
189824 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_2 | havaı hat ekıbıne verıldı ıs sırasına gore bakılacak ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:57 | 2014-12-31 03:02 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
189826 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21955_13 | kablo arızası vardır.ekipler çalışıyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:45 | 2014-12-31 00:41 | 1.9333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
189828 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_5 | ŞUBE 3 FAZ KOPUK. KABLO SERVİSİ 31.12.2014 SAAT 08:00 DEN SONRA MÜDAHALE EDECEK. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:58 | 2014-12-31 15:24 | 16.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115.0333 | 0 | 0
189829 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_5 | ekibe verildi. 3 faz kablo arızası. ölçü ekibine verildi.kofra yerleri kapalı olduğundan ölçü yapılamadı.Ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:53 | 2014-12-31 15:09 | 16.2667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 780.8 | 0 | 0
189830 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_10 | oksit arızası ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:39 | 2014-12-31 01:00 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
189832 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_11 | oksit arızası ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:51 | 2014-12-31 00:54 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
189834 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22967_10 | oksit arızası ekiplere verildi..oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:56 | 2014-12-31 02:17 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
189839 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:23 | 2014-12-31 15:03 | 15.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
189841 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28788 TM -Kayabaşı Fideri | EKIPLERE VERILDI. hatta enerjı verıldı tutmadı. olumsuz hava sartları yuzunden yollar kapalı hat gezılemıyor sabah bakılıcak | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:34 | 2014-12-31 02:18 | 2.73 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 27.3 | 10193.82 | 0 | 0
189842 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23086 Aydınlar Köyü_2 | arıza giderildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:34 | 2014-12-31 04:34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
189843 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_8 | Havai hat arızası giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 22:59 | 2014-12-31 05:39 | 6.6667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 293.3333 | 0 | 0
189844 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_3 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek. Kofraya 2 faz ceryan gelmiyor.kablo servisine bilgi verildi.yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:34 | 2015-01-01 10:32 | 34.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0
189845 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:24 | 2014-12-31 03:21 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
189846 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_9 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:36 | 2014-12-31 01:31 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
189847 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20509_11 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:31 | 2014-12-31 03:08 | 3.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
189848 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2188 haydar imaret sk._6 | y.a şube arızası 1 faz atlama c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:43 | 2014-12-31 00:52 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
189849 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_10 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek. Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:44 | 2014-12-31 13:54 | 14.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
189850 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_7 | *9134 tm trf 2 dp 7 .levent sok no:7-8-9-10 kofralarına 3 faz gelmiyor.yarın gündüz tamir edilecek.**arıza giderildi. 2 adet 12o lik düz,1 adet 120 lik Y,1 ADET 120 LİK t BUATK KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:49 | 2014-12-31 17:06 | 17.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1019.7167 | 0 | 0
189852 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20716_6 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. 1777441 nolu başvuru farklı arıza kaydı. 189852 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:51 | 2014-12-31 00:06 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
189855 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | HADIMKÖY İNKILAP TAN YEŞİLBAYIR ÇIKIŞI | geçici kesici açma enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:57 | 2014-12-31 00:59 | 1.0333 | 29 | 395 | 0 | 0 | 29.9667 | 408.1667 | 0 | 0
189856 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22201_7 | Alpek kablo arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 23:58 | 2014-12-31 03:55 | 3.95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 197.5 | 0 | 0
189857 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._3 | alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:02 | 2014-12-31 04:55 | 4.8833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0
189859 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:04 | 2014-12-31 00:16 | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
189860 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:06 | 2014-12-31 13:52 | 13.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
189861 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9409 K.hane cad. Uğur sk._1 | ekibe bildirildi.*(9409 tm dp 1 olabilir ) dp 1 - 1 faz patlatmış.abone kofrasına 3 faz ceryan gelmiyor.kablo arızası.servisine bildirildi.yarın gündüz tamir edilecek**ARIZA GİDERİLDİ. 1 ADET 120 LİK İLAÇLI,1 ADET 70 LİK İLAÇLI BUAT KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:06 | 2014-12-31 17:15 | 17.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0
189862 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25036 DENİZCİLER SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:14 | 2014-12-31 01:27 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
189864 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:10 | 2014-12-31 01:23 | 1.21 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 50.82 | 2420 | 0 | 0
189865 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 851 B.Evler Talatpaşa Cd. İskender Fahrettin Sk._3 | Direkten 1 faz oksit tamiri yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:12 | 2014-12-31 02:13 | 2.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
189866 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1021_7 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:25 | 2014-12-31 12:08 | 11.7167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 749.8667 | 0 | 0
189868 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22424_6 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. .1778774, 1778903 nolu başvurular farklı arıza kaydı. 189868 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:32 | 2014-12-31 11:45 | 11.2167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 493.5333 | 0 | 0
189870 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28787 TAŞOLUK BAĞLAR MEVKİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:38 | 2014-12-31 21:05 | 20.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 0
189871 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_13 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:43 | 2014-12-31 06:33 | 5.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
189874 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4016_4 | TEHLİKE ÖNLENDİ ABONENİN ŞUBESİ YANIK SABAH EKİBİ ŞUBESİNİ DEĞİŞTİRECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:42 | 2014-12-31 01:33 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
189876 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_6 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:48 | 2014-12-31 02:48 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
189877 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31397 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ MÜDAHALE EDİLİYOR..ABONENİN ŞUBESİ YANIKTI AYRILDI DİREKTEN YARIN SABAH ÖLÇÜLECEK İŞİN ÇIKTISI ALINDI.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:55 | 2014-12-31 02:03 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
189878 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21758_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 00:52 | 2014-12-31 02:59 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
189879 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_8 | yeraltı kablo arızası tm çıkışları sağlam. h.hat çıkışına 1 faz gelmiyor 2 FAZDAN GEÇİCİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 01:01 | 2015-01-01 01:05 | 24.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2238.2 | 0 | 0
189880 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_4 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek. Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 01:01 | 2014-12-31 10:12 | 9.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0
189883 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_11 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 01:06 | 2014-12-31 05:06 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
189885 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2408 | manevra yapılıyor manevra bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 01:16 | 2014-12-31 01:54 | 0.63333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1532.6667 | 0 | 0
189887 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekıplere verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 01:31 | 2014-12-31 02:04 | 0.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0
189888 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18063_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.yer altı kablo arızalı depar enerjili.ölçü ekibine verildi. Depar kablosu ölçüldü ve kablo ekibine teslim edildi. Kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi.1 mt. 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 01:06 | 2014-12-31 14:04 | 12.9667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1270.7333 | 0 | 0
189890 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_1 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 01:22 | 2014-12-31 04:57 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
189891 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9460 Fideri | *9460 deparındaki 9419 un tadiyesi 9324 e taşınıyor.*9419 gelişi - 9324 de tadiye bırakıldı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 01:30 | 2014-12-31 02:42 | 1.2 | 2 | 4130 | 0 | 0 | 2.4 | 4956 | 0 | 0
189892 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 01:44 | 2014-12-31 02:18 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
189894 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ_1 | alçak gerilim sigorta atmış.takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 02:19 | 2014-12-31 02:59 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
189895 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 01:20 | 2014-12-31 14:56 | 13.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0
189896 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_5 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek. Kofraya 3 faz ceryan gelmiyor,direkten yeraltı kablo direkten ayrıldı.kablo servisine bilgi verildi.yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 02:19 | 2015-01-01 10:32 | 32.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 193.3 | 0 | 0
189898 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20990_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 02:30 | 2014-12-31 06:33 | 4.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
189899 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 02:39 | 2014-12-31 21:07 | 18.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.8667 | 0 | 0
189902 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 02:13 | 2014-12-31 15:01 | 12.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0
189903 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4523_11 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 02:50 | 2014-12-31 14:06 | 11.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
189904 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18632_8 | n.montörlüğü ekibine verildi.depar kablosu arızalı kablo diger depar kablolarını yakmış yeri belli kablo ekibine verildi. Ekip çalışıyor. 17 metre 120 lik kablo 4 metre 4x16 kablo 8a det 120lik ısıtmalı buat 4 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı tam | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 02:46 | 2014-12-31 17:26 | 14.6667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1437.3333 | 0 | 0
189905 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18021_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.yer altı kablosu arızalı d.çekili kablo ekibine verildi. tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 02:54 | 2014-12-31 10:43 | 7.8167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 766.0333 | 0 | 0
189907 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ŞARAPHANE>YENİ OVAYENİCE | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:12 | 2014-12-31 04:48 | 1.6 | 6 | 757 | 0 | 0 | 9.6 | 1211.2 | 0 | 0
189908 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3045 ( 35 kV ) | MANEVRA YAPILIYOR. ZİNCİRLİKUYU TR1 ENERJİLENDİ. NORMALE ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:10 | 2014-12-31 03:17 | 0.11667 | 6 | 2304 | 0 | 0 | 0.7 | 268.8 | 0 | 0
189909 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9324 Gürsel mah. Akman sk._8 | EKİBE BİLDİRİLDİ.*(9324 tm dp 8 ) 2 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:03 | 2014-12-31 03:55 | 0.86667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
189910 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_6 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:19 | 2014-12-31 14:23 | 11.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0
189912 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | MANEVRA YAPILIYOR. TAGDIYESİ 3472 TM YE ALINDI. ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:25 | 2014-12-31 03:32 | 0.11667 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 1.1667 | 224.5833 | 0 | 0
189913 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | kesici açmış.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:26 | 2014-12-31 04:31 | 1.0833 | 21 | 102 | 0 | 0 | 22.75 | 110.5 | 0 | 0
189914 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9124 K.Hane Havuzlar Caddesi_5 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek. Tamir edildi,Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:35 | 2014-12-31 09:51 | 6.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
189915 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:28 | 2014-12-31 04:26 | 0.98 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 19.6 | 2156 | 0 | 0
189916 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | FENER DM>GÖKSULAR | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:37 | 2014-12-31 05:12 | 1.5833 | 14 | 212 | 0 | 0 | 22.1667 | 335.6667 | 0 | 0
189917 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20859_5 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:33 | 2014-12-31 05:11 | 1.6333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
189918 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25714 VENEDİK YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:51 | 2014-12-31 04:33 | 0.7 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0
189921 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK DM>B.ÇAVUŞLU | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 04:00 | 2014-12-31 05:04 | 1.0667 | 85 | 921 | 0 | 0 | 90.6667 | 982.4 | 0 | 0
189922 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - YİMAŞ ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi , normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 03:51 | 2014-12-31 04:14 | 0.38333 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.38333 | 4.2167 | 0 | 0
189925 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | ekibe bildirildi.*alibeyköşalttan - teiaş kaynaklı trafo B devre dışı kaldı.*enerji verildi.04.25 | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 04:12 | 2014-12-31 04:31 | 0.31667 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.31667 | 1961.1167 | 0 | 0
189926 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4428_3 | arıza kayıtaltına alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 04:23 | 2014-12-31 17:21 | 12.9667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 401.9667 | 0 | 0
189927 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 14 Kemer | *teiaş kaynaklı fider 13-14-15-16 açtı*enerji verildi.04:20 | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 04:11 | 2014-12-31 04:32 | 0.35 | 41 | 4724 | 0 | 0 | 14.35 | 1653.4 | 0 | 0
189931 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 3314_3 | arıza gıderıoldıo | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 04:42 | 2014-12-31 11:10 | 6.4667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 200.4667 | 0 | 0
189932 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9724 Hoffman İnşaat Göktürk_1 | ekibe bildirildi. arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 04:49 | 2014-12-31 10:34 | 5.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
189934 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25291 S.S. AİLE YAPI KOOP. Sülüklü Mevkii | YOĞUN HAVA MUHALEFETİ NEDENİ İLE HATLAR AÇIYOR.KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 04:43 | 2014-12-31 07:38 | 2.9167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 551.25 | 0 | 0
189936 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ŞARAPHANE DM>KADIKÖY | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 04:40 | 2014-12-31 06:17 | 1.6167 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 620.8 | 0 | 0
189939 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:06 | 2014-12-31 06:47 | 1.6833 | 34 | 394 | 0 | 0 | 57.2333 | 663.2333 | 0 | 0
189942 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_6 | ALÇAK GERİLİM SİGORTAA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:10 | 2014-12-31 05:34 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
189943 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:11 | 2014-12-31 05:32 | 0.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
189946 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK>YOLÇATI | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:14 | 2014-12-31 05:37 | 0.38333 | 7 | 538 | 0 | 0 | 2.6833 | 206.2333 | 0 | 0
189948 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3481_3 | ekibe bildirildi A.G Kablo 1 faz toprak arıza kablo servisi arızaya müdahale edecek. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:05 | 2014-12-31 21:30 | 16.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 656.6667 | 0 | 0
189949 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3983 | ekibe bildirildi Trafo buchozdan açmış rölesi silinmiyor montaj servisi müdahale edecek.TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:15 | 2014-12-31 09:17 | 4.0333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1544.7667 | 0 | 0
189953 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1668_16 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ İZOLE.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:40 | 2014-12-31 07:33 | 1.8833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 | 0 | 0
189953 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1668_16 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ İZOLE.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:40 | 2014-12-31 07:33 | 1.8833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 | 0 | 0
189957 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28700 İTM | ekıplere verıldı.haraccı madalya sok. sensan pres kosesınde 1 adet o.g dırek yerde. 29700 dm den bayer celıge kadar enerjı alındı. bayer celıkten sonra acık ve topraklı. enerji verildi sensan izole edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:08 | 2014-12-31 17:53 | 12.7667 | 16 | 50290 | 0 | 0 | 204.2667 | 642035.6667 | 0 | 0
189958 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ORTAKÖY RMU>DOĞANTEPE | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:47 | 2014-12-31 06:31 | 0.73333 | 13 | 430 | 0 | 0 | 9.5333 | 315.3333 | 0 | 0
189959 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25818 SARAL İNS. Camurlu Cesme mevkii TM.-3 A.PASA_1 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:46 | 2014-12-31 06:57 | 1.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 | 0 | 0
189960 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | HADIMKÖY MERCEDES-2 | og hattımız beslenmiştir enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:46 | 2014-12-31 07:39 | 1.8833 | 37 | 750 | 0 | 0 | 69.6833 | 1412.5 | 0 | 0
189961 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9338 Fideri | ekibe bildirildi.*9338 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor 9623 tm ile 9449 tm arası mavı faz toprak kablo arızası tesbıt edıldı.deparın arızalı kısmı ayrılarak depara enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:47 | 2014-12-31 09:05 | 3.3 | 1 | 2065 | 0 | 0 | 3.3 | 6814.5 | 0 | 0
189962 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9185 fevzi çak.cad.öztek içi_4 | ekibe bildirildi.*( 9185 tm dp 4 ) kofraya 2 faz ceryan gelmiyor.şube kablo arızası.servisine bildirildi.atlama ceryan verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:09 | 2014-12-31 08:04 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
189967 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-8 ÇATALCA 2 | büyükçekmece i.m.den fider 8 hattı açtı Kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:55 | 2014-12-31 07:10 | 1.25 | 77 | 272 | 0 | 0 | 96.25 | 340 | 0 | 0
189968 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4216_4 | yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:04 | 2014-12-31 13:34 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
189969 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.ÇAVUŞLU DM>BEYCİLER | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:04 | 2014-12-31 06:56 | 0.86667 | 52 | 287 | 0 | 0 | 45.0667 | 248.7333 | 0 | 0
189972 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2343_3 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ) ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:11 | 2014-12-31 08:52 | 2.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
189974 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20292_3 | SİGORTA ARIZASI GİDRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:14 | 2014-12-31 11:50 | 5.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
189975 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4359 | arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:16 | 2014-12-31 09:16 | 3 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 0
189977 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:20 | 2014-12-31 14:53 | 8.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
189978 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_4 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:23 | 2014-12-31 14:06 | 7.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8667 | 0 | 0
189980 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24390 SELİMPAŞA SANAYİ_2 | Ekibe bilsdirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:04 | 2014-12-31 06:34 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
189982 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4400 şebeke TR _3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:31 | 2014-12-31 12:30 | 5.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
189984 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4279_8 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:33 | 2014-12-31 14:07 | 7.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
189986 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:37 | 2014-12-31 15:00 | 8.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.6833 | 0 | 0
189989 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20654_5 | oksit arızası ekiplere verildi..ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:16 | 2014-12-31 12:46 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
189991 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_10 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:40 | 2014-12-31 07:15 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
189993 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2140 TR 2_1 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:40 | 2014-12-31 08:55 | 2.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
189994 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21511_3 | oksit arızası ekiplere verildi..enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:43 | 2014-12-31 10:38 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
189998 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_23 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:40 | 2014-12-31 14:51 | 8.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3667 | 0 | 0
189999 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:32 | 2014-12-31 10:34 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
190001 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28178 | TRAFODA BİR ARIZA MEYDANA GELDİ TRAFO EKİBİ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:12 | 2014-12-31 21:10 | 14.9667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 13933.9667 | 0 | 0
190002 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>KOZA FENER ÇİFLİK EVLERİ | O.G TEL KOPMUŞ EKLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:54 | 2014-12-31 09:42 | 2.8 | 5 | 364 | 0 | 0 | 14 | 1019.2 | 0 | 0
190006 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:59 | 2014-12-31 22:30 | 15.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.6167 | 0 | 0
190007 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:02 | 2014-12-31 14:55 | 7.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0
190008 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | ORTA GERİLİM TELLER KOPMUŞ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:05 | 2014-12-31 08:05 | 1 | 21 | 102 | 0 | 0 | 21 | 102 | 0 | 0
190010 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:04 | 2014-12-31 21:20 | 14.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0
190013 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:06 | 2014-12-31 22:15 | 15.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 0 | 0
190014 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_30 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:09 | 2014-12-31 10:25 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
190015 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:07 | 2014-12-31 09:53 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
190017 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:11 | 2014-12-31 14:46 | 7.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
190019 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18508_6 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:04 | 2014-12-31 10:18 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
190020 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>ÇELTİK | YOĞUN HAVA MUHALEFETİ NEDENİ İLE HAT AÇMAYA GİDİYOR.KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:11 | 2014-12-31 07:34 | 0.38333 | 112 | 8061 | 0 | 0 | 42.9333 | 3090.05 | 0 | 0
190021 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_7 | h.hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:08 | 2014-12-31 11:02 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
190022 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | ıs emrı sırasına konuldu alpek tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:09 | 2014-12-31 13:47 | 6.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 616.9 | 0 | 0
190024 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22894_8 | ABONENIN OKSIT ARIZASI GIDERILDI ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:17 | 2014-12-31 10:10 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
190025 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 23000 - ŞİŞE CAM FİDERİ | kesici açık beslendi .. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:15 | 2014-12-31 08:21 | 1.1 | 95 | 1220 | 0 | 0 | 104.5 | 1342 | 0 | 0
190026 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ROJA>ÇANTA | YOĞUN HAVA MUHALEFETİ NEDENİ İLE HAT AÇIYOR..KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:16 | 2014-12-31 07:35 | 0.31667 | 18 | 1519 | 0 | 0 | 5.7 | 481.0167 | 0 | 0
190027 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9623 Cendere yolu ANS Film Stüdyo Yanı_1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:12 | 2014-12-31 14:30 | 7.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 430.7 | 0 | 0
190029 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:15 | 2014-12-31 14:46 | 7.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.1333 | 0 | 0
190032 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | 9724 tm de trafoda patlama meydana geldi.TM içinde trafo, AG Pano, AG ve OG kablolar kullanılamaz hale geldi. Montaj ekipleri tarafından tarfo değişimi yapılıyor.Yeni AG pano montajı yapılıyor.Kablo ekipleride kablo kanalı içerisinde yanan AG ve OG k | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 05:42 | 2014-12-31 09:51 | 4.15 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 37.35 | 23406 | 0 | 0
190036 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:25 | 2014-12-31 21:23 | 13.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.8667 | 0 | 0
190040 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9185 fevzi çak.cad.öztek içi_2 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek. Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:24 | 2014-12-31 10:05 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
190044 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_2 | kablo rızası ekiplere vridi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:21 | 2014-12-31 19:05 | 11.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
190048 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12135_30 | OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:28 | 2014-12-31 11:25 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
190050 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4428_3 | Yer altı kablosunda arıza var. Ekipler arıza tespiti için çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 06:58 | 2014-12-31 17:22 | 10.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 0 | 0
190056 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:30 | 2014-12-31 10:20 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
190058 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_8 | ABONENIN OKSIT ARIZASI GIDERILDI ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:33 | 2014-12-31 10:40 | 3.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0
190059 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:34 | 2015-01-01 01:11 | 17.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123.3167 | 0 | 0
190061 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_7 | klemens arızası. ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:27 | 2014-12-31 08:09 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
190062 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11273_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:30 | 2014-12-31 20:31 | 13.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.1167 | 0 | 0
190065 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:30 | 2014-12-31 21:50 | 14.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.3333 | 0 | 0
190067 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_4 | ıs emrı sırasına konuldu. TAMIRE DILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:36 | 2014-12-31 16:57 | 9.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
190068 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25379 SEYFİ ATUN Kınalı kavşağı Y.Çanta SİLİVRİ_8 | TRAFODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:37 | 2014-12-31 08:28 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
190069 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21524_29 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ ARIZA YOĞUNLLUĞUNDAN ARIZA GEÇ KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:35 | 2014-12-31 09:51 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
190070 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:28 | 2014-12-31 20:56 | 13.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94.2667 | 0 | 0
190071 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21461_3 | dırekt arıza vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:39 | 2014-12-31 11:09 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
190073 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:26 | 2015-01-01 09:09 | 25.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 180.0167 | 0 | 0
190075 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:21 | 2014-12-31 14:59 | 7.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.4333 | 0 | 0
190076 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_9 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:00 | 2014-12-31 17:24 | 10.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
190077 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879-YASSIÖREN | ıs emrı sırasına konuldu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:41 | 2014-12-31 14:05 | 6.4 | 17 | 1150 | 0 | 0 | 108.8 | 7360 | 0 | 0
190078 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:04 | 2014-12-31 10:16 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
190080 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_5 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:32 | 2014-12-31 14:08 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
190083 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8418_9 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:17 | 2014-12-31 16:55 | 9.6333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 462.4 | 0 | 0
190085 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:32 | 2014-12-31 17:36 | 10.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
190086 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi , normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:40 | 2014-12-31 07:54 | 0.23333 | 0 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 852.8333 | 0 | 0
190087 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:39 | 2014-12-31 10:15 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
190091 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3170 (35 KV) | Ekibe bildirildi.saat 08.40 ta 3324 ve 3324A dahil enerjilendi sadece 2 TM.EKİP FİDERDE ARIZA ARIYOR. FİDERE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:48 | 2014-12-31 09:45 | 1.95 | 6 | 2687 | 0 | 0 | 11.7 | 5239.65 | 0 | 0
190093 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9383 Fideri | şişli gisden - 9383 deparında açma oldu.ekip kontrol ediyor.9123 tm den 9222 tm ye kadar enerjı verıldı.9222 tm ıle 9383 tm arızası nerjı kesık öalışma devam ediyor. 9319 TM ile9384 tm hariç depara enerjı verıldı.9319 tm ile 9368 tm arası kablo ızol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:44 | 2014-12-31 11:49 | 4.083 | 2 | 6194 | 0 | 0 | 8.166 | 25290.102 | 0 | 0
190095 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İHSANİYE RMU- BİNKILIÇ | programlı kesinti teiaş çalışması.kötü hava koşulları nedeni ile çalışma teiaş tarafından iptal edildi .manevra yapıldı .köyler hattı normale döndü .izalatör arızası çıktı yapıldı.normal.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:13 | 2014-12-31 12:24 | 5.1833 | 25 | 265 | 0 | 0 | 129.5833 | 1373.5833 | 0 | 0
190096 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31476 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.KONTROL EDILDI DIREK YIKILMAK ÜZEREYDİ MÜDAHALE EDİLDİ.YENİ 8LIK DIREK DIKILDI ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:50 | 2014-12-31 12:12 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
190097 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21525_27 | ARIZA YOĞUNLUĞUNDAN ARIZA GEÇ KAPATILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:36 | 2014-12-31 09:50 | 2.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 98.2667 | 0 | 0
190101 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:55 | 2015-01-01 01:12 | 17.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120.9833 | 0 | 0
190102 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:57 | 2014-12-31 10:09 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
190105 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20874_7 | ABONENIN ARIZASI GIDERILDI ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:51 | 2014-12-31 08:38 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
190106 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_8 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:58 | 2014-12-31 14:56 | 6.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 0 | 0
190108 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4016_4 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:53 | 2014-12-31 10:38 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
190109 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24053 Celaliye Durak (DİREK)_5 | kofradan 1 faz sigorta atıkdı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:58 | 2014-12-31 08:52 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
190110 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:00 | 2014-12-31 10:30 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
190114 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_8 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:56 | 2014-12-31 10:54 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
190115 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:04 | 2014-12-31 09:39 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
190116 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28301_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:06 | 2014-12-31 15:00 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
190119 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22303_3 | kontrol edildi,izole edildi.tehlike arz etmemektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:07 | 2014-12-31 10:23 | 2.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
190122 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28504_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:03 | 2014-12-31 14:59 | 6.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 | 0 | 0
190124 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_10 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:05 | 2014-12-31 22:06 | 14.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.1333 | 0 | 0
190128 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_30 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:04 | 2014-12-31 13:24 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
190133 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11619-11620 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. 11627 11686 ARASI OG KABLO ARIZASI ÇIKTI 11686 UÇ MERKEZ KARANLIKTA ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:05 | 2014-12-31 10:42 | 2.6167 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 5432.2 | 0 | 0
190134 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:17 | 2014-12-31 14:25 | 6.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
190135 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31551 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.KONTROL EDİLDİ 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.DİREKTEN YERALTI İZOLE EDİLDİ ÖLÇÜYE HAZIR.ÖLÇÜ EKİBİNE BİLDİRİLDİ.ÖLÇÜLÜYOR.31551 TM D 13 ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ ABONEDE 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:18 | 2014-12-31 11:31 | 3.2333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0
190141 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24307 K.oba Kümeevler Cami Arkası_6 | Kofradan 1 faz sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:10 | 2014-12-31 08:23 | 0.21667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
190144 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:23 | 2014-12-31 12:31 | 4.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
190147 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:30 | 2014-12-31 10:11 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
190150 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20056_2 | Abonenin jenaratörünün kontaklarında yanık var.direkten hat ayrıldı.abone jenaratörünü ve kofra arızasını giderince arayacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:33 | 2014-12-31 10:14 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
190151 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 25122 VARNALI-->GÖZDE ÇİFT.EVLERİ | YER ALTI ARIZASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:32 | 2015-01-01 01:23 | 16.85 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2359 | 0 | 0
190154 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24332 Tepecik Rüzgarlıtepe (DİREK)_4 | kofradan fazların yeri değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:39 | 2014-12-31 10:26 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
190157 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_1 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:43 | 2014-12-31 15:06 | 6.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 0 | 0
190158 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1581_1 | ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA SIRASINA GÖRE BAKILACAK. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:41 | 2014-12-31 16:17 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
190160 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:46 | 2014-12-31 16:11 | 7.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
190161 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4089_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:41 | 2014-12-31 17:08 | 8.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
190162 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28108_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:43 | 2014-12-31 23:17 | 14.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.5333 | 0 | 0
190163 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8838 FİDERİ | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8801 İtm'den 8838 deparı açık.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:23 | 2014-12-31 10:24 | 2.0167 | 2 | 3845 | 0 | 0 | 4.0333 | 7754.0833 | 0 | 0
190164 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Yıldıztepe Şalt- Cendere I-II | Yıldıztepe şaltdan trafo B nın yuku trafo A ya aktarıldığı ıcın cendere 1 ve 2 etkılendı.9390 deparı etkılendı.Yıldıztepe de çalışma tamamlandı enerjı verdı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:23 | 2014-12-31 09:00 | 0.61667 | 19 | 18595 | 0 | 0 | 11.7167 | 11466.9167 | 0 | 0
190165 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_8 | ABONENIN ŞUBESINDE BİR FAZ KOPU TESBIT EDILIP TAMIR EDILDI ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:55 | 2014-12-31 11:31 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
190167 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | İŞ EMRİ KONTROL EDİLDİ.SEHVEN YAPILAN AÇIKLAMA HATASI DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:43 | 2014-12-31 09:42 | 0.98333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0
190168 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_9 | ABONENIN NÖRTÜNDEKİ OKSIT ARIZASI GIDERILDI ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:00 | 2014-12-31 11:02 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
190170 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31808_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.OKSIT ARIZASI VARDI GIDERILDI 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:03 | 2014-12-31 10:54 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
190172 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3035; galatakulesi sk ilkokul karşısı_1 | EKİP BAKACAK Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:39 | 2014-12-31 10:15 | 2.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
190174 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2028 millet cd. börekçi veli sk_13 | A.G KABLO ARIZASI( 2 FAZ TMDEN PATLATIYOR DEPAR ÇEKİK). | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:03 | 2014-12-31 17:13 | 8.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
190176 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:48 | 2014-12-31 10:08 | 1.3333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
190179 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21524_30 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:14 | 2014-12-31 09:50 | 0.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
190180 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9018 San. Mah. Dostluk Sokak_4 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:05 | 2014-12-31 10:50 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
190186 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:56 | 2014-12-31 18:58 | 10.0333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 190.6333 | 0 | 0
190188 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇAYIRDERE>HALLAÇLI(SAYALAR) | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:32 | 2014-12-31 10:24 | 1.8667 | 15 | 220 | 0 | 0 | 28 | 410.6667 | 0 | 0
190190 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3153_2 | EKİBE VERİLDİ.tm den sigorta değişti abone enrji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:39 | 2014-12-31 10:22 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
190197 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_2 | İŞ EMRİ KONTROL EDİLDİ.SEHVEN YAPILAN AÇIKLAMA HATASI DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:27 | 2014-12-31 10:05 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
190198 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:29 | 2014-12-31 10:19 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
190200 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:15 | 2014-12-31 13:50 | 5.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
190204 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:35 | 2014-12-31 12:27 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
190205 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9324 Gürsel mah. Akman sk._8 | Havai hat ekibine bildirildi.1 faz sigorta arızası tamır edıldı enerjı verıldı.ilker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:44 | 2014-12-31 10:48 | 2.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 121.9333 | 0 | 0
190211 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:36 | 2014-12-31 22:11 | 12.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.6667 | 0 | 0
190213 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_13 | EKİBE VERİLDİ.Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:26 | 2014-12-31 10:33 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
190214 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31020 TM_13 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.KONTROL EDILDI 1 FAZ SIGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ ABONEDE MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:40 | 2014-12-31 11:42 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
190216 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3476 b.oğlu piyalepaşa kadınlar çeşmesi sk_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:16 | 2014-12-31 12:20 | 3.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
190217 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:40 | 2014-12-31 12:41 | 3.0167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 570.15 | 0 | 0
190219 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_3 | havai hat alpek tel kopuğu. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:46 | 2014-12-31 14:11 | 4.4167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 194.3333 | 0 | 0
190221 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | BAYRAMTEPE KABİN | OG HATTINDA ARIZA VAR EKİP DİĞER OG ARIZALARINI VERDİKTEN SONRA GEÇECEK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:45 | 2014-12-31 13:34 | 4.8167 | 2 | 2078 | 0 | 0 | 9.6333 | 10009.0333 | 0 | 0
190222 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4330 | arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:48 | 2014-12-31 11:01 | 1.2167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 414.8833 | 0 | 0
190224 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:51 | 2014-12-31 23:48 | 13.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
190227 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31397_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.KABLO ARIZASI TESPIT EDILDI ÖLÇÜLDÜ YERİBELLİ DİREKTEN YERALTI..TAMİR EDİLDİ.. ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:48 | 2014-12-31 18:50 | 9.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0
190229 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:25 | 2014-12-31 20:48 | 11.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.6833 | 0 | 0
190231 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:36 | 2014-12-31 11:19 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
190235 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe verildi. arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 08:20 | 2014-12-31 10:30 | 2.1667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
190238 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA araptepe | 24300 dm den araptepe çıkışı.Açıktı beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:04 | 2014-12-31 10:34 | 0.5 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
190239 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28319_7 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:08 | 2014-12-31 18:15 | 8.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.9333 | 0 | 0
190240 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1039 | İTM 1400 DEN 1039 FİDERİ AÇTI.SEBEP; İTM 1400 İLE TM 1516 ARASI KABLO ARIZSI.FİDER RİNGİNDEN BESLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:12 | 2014-12-31 11:00 | 0.8 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 0 | 0
190241 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:55 | 2014-12-31 13:01 | 3.1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 585.9 | 0 | 0
190242 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8230_4 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.İnsaat şantiyesine giden havai hat kablosu Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:00 | 2014-12-31 13:35 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
190243 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:01 | 2015-01-01 10:06 | 24.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 192.6667 | 0 | 0
190246 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.OKSIT ARIZASI GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:17 | 2014-12-31 13:02 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
190247 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_2 | ekibe bildirildi arıza yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:17 | 2014-12-31 10:51 | 0.56667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
190249 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18531_5 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:56 | 2014-12-31 11:05 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
190250 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22254_4 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:18 | 2014-12-31 19:01 | 8.7167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 383.5333 | 0 | 0
190252 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24114 Çatala Yolu Eyüboğlu Altı Ö. Sarıalioğlu_2 | Abonenin kofradan fazların yeri değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:18 | 2014-12-31 11:46 | 2.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
190255 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:19 | 2014-12-31 12:06 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
190256 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3095/A ; tophane ali hoca aralıgı no:14 yanı_14 | kablo ekibi çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:41 | 2014-12-31 17:29 | 7.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
190257 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11103_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:13 | 2015-01-01 04:44 | 18.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.6167 | 0 | 0
190259 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:24 | 2015-01-01 10:06 | 23.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 0
190260 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:08 | 2014-12-31 20:25 | 10.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.9833 | 0 | 0
190262 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:10 | 2015-01-01 01:10 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
190263 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:40 | 2014-12-31 10:29 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
190264 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:24 | 2014-12-31 20:54 | 10.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
190265 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22087_5 | 5 metre 3x70 lık kablo ve 2 adet 120 lık düz buat 6 adet 70 lık tüpserfil kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:17 | 2014-12-31 20:13 | 9.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.6667 | 0 | 0
190267 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8774 FİDERİ | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8300 itm'den 8774 deparı açık.8283 Trm 'ye su giriyor izole edildi.Montaj ekibine verildi.Depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:12 | 2014-12-31 11:20 | 1.1333 | 0 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 4839.3333 | 0 | 0
190268 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:26 | 2014-12-31 23:25 | 12.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.8833 | 0 | 0
190271 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:25 | 2015-01-01 10:05 | 23.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 189.3333 | 0 | 0
190273 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İNCEĞİZ DM - ÇATALCA TARAFI ÇIKIŞI | ekibe verildi.başlık kopuk yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-30 18:50 | 2014-12-31 11:09 | 16.3167 | 13 | 223 | 0 | 0 | 212.1167 | 3638.6167 | 0 | 0
190275 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28282_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:25 | 2014-12-31 14:12 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
190277 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Yıldıztepe Şalt- 9390 Fideri | Yıldıztepe şaltda manevra yaıldıgı ıcın 9390 fıderın enerjısı kesıldı.çalışma tamalandı enerjı alındı. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:32 | 2014-12-31 10:40 | 0.13333 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.13333 | 825.7333 | 0 | 0
190278 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:22 | 2015-01-01 10:06 | 23.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 189.8667 | 0 | 0
190280 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4467_3 | aruıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:31 | 2015-01-01 00:33 | 14.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0
190281 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:16 | 2014-12-31 21:59 | 11.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.7333 | 0 | 0
190283 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4193_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:32 | 2014-12-31 11:37 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
190286 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8283_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:13 | 2014-12-31 14:37 | 4.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0
190287 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-29 16:51 | 2015-01-01 10:07 | 65.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 522.1333 | 0 | 0
190291 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28773_10 | ALPEK YANIK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:40 | 2014-12-31 18:55 | 8.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 767.25 | 0 | 0
190292 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28319_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:41 | 2015-01-01 10:07 | 23.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187.4667 | 0 | 0
190294 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:35 | 2014-12-31 22:09 | 11.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.9667 | 0 | 0
190295 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25571 KURFALLI TM. Kurfallı SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEİ ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:43 | 2014-12-31 14:26 | 3.7167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.6167 | 0 | 0
190297 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:41 | 2015-01-01 10:07 | 23.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187.4667 | 0 | 0
190300 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | BEYCİLER DM > ÇAYIRDERE | TEL KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:39 | 2014-12-31 14:24 | 3.75 | 16 | 370 | 0 | 0 | 60 | 1387.5 | 0 | 0
190304 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_15 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:31 | 2014-12-31 12:04 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
190306 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 25990 OVAYENİCE KÖYÜ DM. Ovayenice ÇATALCA | TRAFO ÜSTÜ 1 ADET OG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:39 | 2014-12-31 17:19 | 6.6667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0
190307 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_1 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:21 | 2014-12-31 14:30 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
190308 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11746_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:47 | 2015-01-01 01:12 | 14.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.9167 | 0 | 0
190311 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9569 G.Tepe Kiler Altı_10 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:37 | 2014-12-31 11:21 | 1.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 102.2667 | 0 | 0
190316 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1702_6 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:49 | 2014-12-31 12:35 | 1.7667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.0667 | 0 | 0
190318 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3416 N.taşı topagacı cad. ıhlamur yolu işbankası _2 | ekıbe verıldı sigorta değişti enerji aldı aboneler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:40 | 2014-12-31 11:15 | 0.58333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
190320 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_5 | abonenın şube kablosu kopuk hava sartlarından dolayı tamır edılıp aboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:55 | 2014-12-31 14:08 | 3.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0
190321 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_8 | abonenin oksıt arızası gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:53 | 2014-12-31 12:26 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
190322 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:30 | 2015-01-01 00:34 | 14.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.2667 | 0 | 0
190325 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28837_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:51 | 2014-12-31 23:10 | 12.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.5333 | 0 | 0
190326 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _2 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:57 | 2014-12-31 12:42 | 1.75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
190330 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:53 | 2015-01-01 10:08 | 23.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
190333 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9048 Arıcılar Tem Yolu_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:04 | 2014-12-31 14:20 | 4.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
190334 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:52 | 2015-01-01 10:08 | 23.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.1333 | 0 | 0
190335 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | havaı hat ekıbne verılıcek.alpek yanktı degişti aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:56 | 2014-12-31 21:11 | 10.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
190336 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:00 | 2015-01-01 10:09 | 23.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 185.3333 | 0 | 0
190337 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 31000 TM_1 | 12600 DM den 12624 fideri açtı. EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:55 | 2014-12-31 11:43 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
190343 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_4 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:48 | 2014-12-31 11:19 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
190348 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2014 kutlu gün sk._4 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:07 | 2014-12-31 12:01 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
190349 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_10 | oksit arızası. havaı hat ekıplerıne bildirildi. arıza giderildi. No 33-13 aynı bina abone yanlış bildirmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:06 | 2014-12-31 19:06 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
190355 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:44 | 2014-12-31 19:08 | 8.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
190356 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa 3784 (35 KV) | ekip bakıyor her taraf enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:56 | 2014-12-31 12:06 | 1.1667 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 3574.6667 | 0 | 0
190358 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2839 TR 1_3 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ ŞUBE KABLOSU PATLAMIŞ TMDEN DEPAR ÇEKİK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:19 | 2014-12-31 15:24 | 4.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
190359 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8825_7 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz Şube arızası kablo ekibine verildi.depar cekildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:00 | 2015-01-01 00:42 | 14.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
190362 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21510_2 | kablo ekiplerine verildi...arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:15 | 2014-12-31 18:02 | 7.7833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 342.4667 | 0 | 0
190363 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630-11627 | OG HATTINDA ARIZA VAR EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:47 | 2014-12-31 15:54 | 5.1167 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 7081.4667 | 0 | 0
190364 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_3 | abonenin panosu yanmış.direkten izole edildi.abone panosunu yaptırdığında bilgi vericek... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:28 | 2014-12-31 13:00 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
190366 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - STFA ÇIKIŞI | Og hatta iletken kopukları vardı.Hat beslendi.Hava şartlarından dolayı geç müdehale edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:38 | 2014-12-31 15:07 | 4.4833 | 2 | 515 | 0 | 0 | 8.9667 | 2308.9167 | 0 | 0
190370 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11844_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:29 | 2014-12-31 21:04 | 9.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0
190374 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEKLERİ KOPMUŞ EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:13 | 2014-12-31 15:17 | 4.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.2667 | 0 | 0
190375 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._3 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:57 | 2014-12-31 15:38 | 4.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0
190376 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 3430; şişli darulacaze cad, fulya sk _1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:15 | 2014-12-31 15:23 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
190377 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekibe verildii tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:31 | 2014-12-31 22:26 | 10.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.6667 | 0 | 0
190378 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24405 Tepekent_13 | Kablo arızası vardı geçici atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:34 | 2014-12-31 19:29 | 7.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0 | 0
190379 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:32 | 2014-12-31 20:57 | 9.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.9167 | 0 | 0
190383 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4003_2 | arza gorulmedı tehlıkelı bır durum yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:18 | 2014-12-31 12:53 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
190386 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18030_4 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:25 | 2014-12-31 12:45 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
190387 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20531_6 | no:128-130 sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:55 | 2014-12-31 23:38 | 12.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
190388 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25526 YENİ MEZARLIK Silivri SİLİVRİ_3 | SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:21 | 2014-12-31 15:18 | 3.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
190398 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:34 | 2014-12-31 15:22 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
190399 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:04 | 2014-12-31 12:15 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
190402 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._3 | Havai hat ekibine bildirildi.**ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:36 | 2014-12-31 17:48 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
190403 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21521_5 | ARIZASINA GÖRE MÜDAHALE EDİLCEK. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:04 | 2014-12-31 16:24 | 6.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
190406 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_5 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:27 | 2014-12-31 12:35 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
190407 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28449_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:42 | 2014-12-31 23:20 | 11.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.0667 | 0 | 0
190408 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22321_6 | direkte oksitlenme vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:43 | 2014-12-31 18:30 | 6.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0
190411 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:24 | 2014-12-31 14:57 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
190412 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:54 | 2015-01-01 01:31 | 14.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.3167 | 0 | 0
190414 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28291_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:44 | 2015-01-01 09:59 | 22.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0
190415 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11701_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ATIKTI TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:59 | 2014-12-31 21:00 | 10.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0
190416 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3307; beşiktaş dizi sk, bozca keşkül sk köşe_3 | ekibe bildirildi şube 3 faz kopuk rapor yazıldı iş sırasına göre müdahale edilecek GEÇİCİ ENERJİLİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:58 | 2014-12-31 18:58 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
190417 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:46 | 2014-12-31 14:57 | 3.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0
190420 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:45 | 2015-01-01 10:09 | 22.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 0
190422 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:48 | 2014-12-31 20:17 | 8.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.9333 | 0 | 0
190423 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28529_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:43 | 2014-12-31 23:18 | 11.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.6667 | 0 | 0
190426 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_1 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:34 | 2014-12-31 17:08 | 5.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
190435 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24010 Türkoba Sönmez Tavuk Çiftliği (DİREK)_2 | Ekibe bildirildi. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:55 | 2014-12-31 12:25 | 1.5 | 2 | 500 | 0 | 0 | 3 | 750 | 0 | 0
190437 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:53 | 2014-12-31 22:33 | 10.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
190439 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_2 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:41 | 2014-12-31 18:12 | 6.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0
190441 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:44 | 2015-01-01 10:11 | 22.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0
190442 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._2 | Havai hat ekibine bildirildi.**ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:42 | 2014-12-31 17:47 | 6.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
190449 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ | CAMPER KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:43 | 2014-12-31 14:23 | 2.6667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0
190457 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28517_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:47 | 2015-01-01 10:11 | 22.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 0
190463 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21184_2 | havai hat tel kopuğu arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:47 | 2014-12-31 12:49 | 1.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
190464 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_11 | YERALTI KABLO ARIZASI 28716 TM 1 VE 11 NOLU DEPARLAR ÇEKİK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:47 | 2015-01-01 12:49 | 25.03 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2327.79 | 0 | 0
190466 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:06 | 2014-12-31 22:23 | 10.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.1333 | 0 | 0
190467 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25162 DOĞAN TEPE ALT TRAFO TEM YANI ORTAKÖY_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:52 | 2014-12-31 17:44 | 5.8667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.4667 | 0 | 0
190472 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. rıza giederildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:13 | 2014-12-31 19:03 | 6.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 300.6667 | 0 | 0
190473 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3428 Okmeydanı eser sok._1 | Ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:48 | 2014-12-31 12:52 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
190474 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_10 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:03 | 2014-12-31 14:06 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
190476 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24394 Tepecik Akcansa DM _5 | Kablo arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:16 | 2015-01-01 00:17 | 12.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.0833 | 0 | 0
190477 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2699_1 | AG KABLO ARIZASI(1FAZ PATLATIYOR tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:17 | 2014-12-31 19:47 | 7.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
190479 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3919; piripaşa dereiçi sk, zümrüt sk köşe_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:37 | 2014-12-31 18:35 | 6.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.7667 | 0 | 0
190480 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_5 | Havai hat ekibine verildi. Direkten yer altı şube kablosu arızalı. Direkten ayrıldı. Ölçü ekibine verildi. ölçüldü. kablo ekibine verildi.2.ölçü ister ölçülecek ekib yönlendirildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor tamir edildi direkten baglanacak1 adet 4 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:09 | 2014-12-31 22:42 | 10.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0
190481 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_1 | Havai hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:08 | 2014-12-31 18:43 | 6.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.0833 | 0 | 0
190486 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_1 | Arıza tespit ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:16 | 2014-12-31 12:34 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
190492 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:17 | 2014-12-31 16:34 | 4.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
190494 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:25 | 2014-12-31 20:29 | 8.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0 | 0
190495 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | Fiderde 34,5 kV OG kablo arızası meydana gelmiştir, ekip arızayı arıyor. ekibe verildi**9485 DEPARINDA AÇMA OLDU ARIZA GÖRÜLMEDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:23 | 2014-12-31 16:44 | 4.35 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 39.15 | 24534 | 0 | 0
190496 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28350_11 | YERALTI KABLO ARIZASI 28350 TM 11 NOLU DEPAR ÇEKİK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:21 | 2014-12-31 19:29 | 7.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 663.4 | 0 | 0
190497 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2699_7 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:23 | 2014-12-31 12:56 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
190498 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20812_7 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:25 | 2014-12-31 19:07 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
190499 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:51 | 2014-12-31 13:50 | 2.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 277.45 | 0 | 0
190501 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_3 | arıza gıderıldı tehlıke onlendı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:10 | 2014-12-31 12:51 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
190502 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ENERJI VEIRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:28 | 2014-12-31 14:28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
190503 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:22 | 2014-12-31 18:15 | 5.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.0667 | 0 | 0
190506 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31525 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR. TEL KOPUKLUĞU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:14 | 2014-12-31 23:37 | 11.3833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 717.15 | 0 | 0
190507 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23093 Akalan köyiçi_4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:26 | 2014-12-31 18:32 | 6.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
190508 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:14 | 2015-01-01 10:11 | 21.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175.6 | 0 | 0
190509 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11756_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR. KONTROL EDILDI 11756 D5 TEN 1 FAZ SIGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:17 | 2014-12-31 14:29 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
190510 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23131 Denizli Mah._4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:24 | 2014-12-31 20:29 | 8.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
190517 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24255 Türkoba Ortabayır Tokatlılar Mah. (DİREK)_4 | 1 Faz oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:34 | 2014-12-31 23:58 | 11.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
190518 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_2 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:40 | 2015-01-01 00:34 | 12.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
190520 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:31 | 2015-01-01 10:22 | 21.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0
190521 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._3 | Havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:32 | 2014-12-31 19:35 | 7.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0
190522 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:33 | 2014-12-31 13:14 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
190524 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 - ŞİŞE CAM FİDERİ | karacaköye kök e kadar beslendi yalıköyde enerji yok enerji verildi karanlıkta kala yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:36 | 2014-12-31 18:24 | 5.8 | 95 | 1220 | 0 | 0 | 551 | 7076 | 0 | 0
190525 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_5 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:38 | 2014-12-31 15:32 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
190526 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21584_4 | HAVAI HAT EKIPLERI ILGILENMEKTEDIR.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:36 | 2014-12-31 12:51 | 0.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
190527 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20095_12 | yeraltı şube kablo arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:36 | 2014-12-31 21:53 | 9.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2833 | 0 | 0
190529 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4345_6 | abonenin kendi sigorta kablosu yanmış.izole edildi.abone yaptırdığı zaman bilgi vericek... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:38 | 2014-12-31 14:08 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
190532 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_14 | YERALTI şube KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR. EKIPLER ÇALIŞIYOR.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:38 | 2014-12-31 23:03 | 10.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
190534 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31020 TM_13 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.ABONENIN SIGORTASI ATIKTI DEYİŞTİRİLDİ TEKRARDAN ATTI ÖLÇÜLECEK.YARIN SABAH ÖLÇÜLECEK İŞİN ÇIKTISI ALINDI.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:42 | 2015-01-01 00:26 | 11.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
190540 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1702_6 | 1 FAZ ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. DEPAR ÇEKİLDİ KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:43 | 2014-12-31 21:07 | 8.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 0 | 0
190549 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_3 | direkten bir faz kopuk.arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:45 | 2014-12-31 14:28 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
190550 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4193_2 | bolgede gecıc elerktırk kesılıp verıldı suanda enerjı mevcut bogede | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:49 | 2014-12-31 12:47 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
190552 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_3 | sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:04 | 2014-12-31 14:34 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
190553 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4207_2 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:12 | 2015-01-01 00:35 | 13.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.5333 | 0 | 0
190556 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | BÇTM den trafo A ve B devre dışı kalmıştır. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:45 | 2014-12-31 13:19 | 0.56667 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 21.5333 | 14154.2 | 0 | 0
190557 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21397_2 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:49 | 2014-12-31 19:41 | 6.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
190558 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25053 BAĞ KENT TEPE Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | YOĞUN HAVA MUHALEFETİ NEDENİ İLE İŞ EMRİ GEÇ KAPATILMIŞTIR.SEHVEN YAPILAN HATA DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:50 | 2014-12-31 18:50 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
190560 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8604_1 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:44 | 2014-12-31 14:26 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
190561 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:20 | 2014-12-31 20:27 | 9.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.4667 | 0 | 0
190562 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:40 | 2014-12-31 12:56 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
190563 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇANTA(OKUL YANI)>E.ÇANTA | HATTAKİ O.G. KABLO ARIZANIN TESPİTİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMA İÇİN 2 ADET ÖLÇÜM ARACI ÇALIŞMA SIRASINDA ARIZA YAPMIŞTIR.DAHA SONRA BEYAZIT İŞLETMENİN ÖLÇÜM ARACI İLE TAKRAR ÖLÇÜM YAPILARAK ARIZA TESPİTİ YAPILIP ARIZA GİDERİLMİŞTİR.İŞ EMRİ SÜRESİ BU SEBEBTEN UZAMIŞTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:51 | 2014-12-31 16:51 | 4 | 14 | 588 | 0 | 0 | 56 | 2352 | 0 | 0
190564 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:14 | 2015-01-01 00:34 | 14.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
190566 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ MAHMUTBEY 2 31463 FİDERİ | MAHMUTBEY-1 MAHMUTBEY-2 FİDERLERİ TEİAŞ TARAFINDAN AÇILDI ARIZA DEVAM EDİYOR.MAHMUTBEY-1 MAHMUTBEY-2 FİDERLERİ TEİAŞ TARAFINDAN KAPATILDI ARIZA GİDERİLMİŞ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:50 | 2014-12-31 13:15 | 0.41667 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 592.5 | 0 | 0
190569 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21154_7 | ARIZA EKİPLERİ ARIZA SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDİCEKTİR. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:43 | 2014-12-31 16:53 | 4.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
190570 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20291_3 | arıza giderildi enerji verildi arıza yoğunluğundan dolayı sistemden geç kapatıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:25 | 2014-12-31 23:21 | 10.9333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 415.4667 | 0 | 0
190571 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4243_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:08 | 2014-12-31 20:39 | 7.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0
190575 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_7 | Zincirlikuyu ekibine verildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:00 | 2014-12-31 13:35 | 0.58333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
190576 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Yıldıztepe 3257 (35 KV) | teiaşın manevrasıyla ilgili normale geçildi enerji | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:01 | 2014-12-31 13:18 | 0.28333 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 868.1333 | 0 | 0
190578 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT | İKİTELLİ ŞALTTAN TRAFOLAR AÇTI BAKIYORLAR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:49 | 2014-12-31 13:52 | 1.05 | 0 | 206908 | 0 | 0 | 0 | 217253.4 | 0 | 0
190582 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4330_1 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:18 | 2014-12-31 20:41 | 7.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0
190585 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİBLER ŞALT | HABİBLER ŞALT OTURDU ŞALT EKİBİ ÇAIŞIYOR ENERJİ VERİLECEK | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:47 | 2014-12-31 14:00 | 1.2167 | 128 | 120513 | 0 | 0 | 155.7333 | 146624.15 | 0 | 0
190588 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI | HAT BAŞI 1 ADET OG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:24 | 2014-12-31 18:09 | 4.75 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 897.75 | 0 | 0
190589 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20401_5 | 1 faz klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:28 | 2014-12-31 22:52 | 9.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
190591 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY TURNAK DM HAVAİ HAT ÇIKIŞI | 1 adet OG direği yıkılmıştır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 21:06 | 7.7333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1933.3333 | 0 | 0
190593 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Yıldıztepe Şalt- 9220 Hürriyettepe III-IV | Yıldıztepe şaltdan açma oldu,Hürriyettepe 3 ve 4 enerjsısız.enerjı alındı. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:39 | 2014-12-31 13:43 | 1.0667 | 1 | 25457 | 0 | 0 | 1.0667 | 27154.1333 | 0 | 0
190595 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | orta gerilim hat kopuk ekip yönlendirildi ORTA GERİLİMDEKİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:34 | 2014-12-31 13:25 | 0.85 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 17 | 1870 | 0 | 0
190596 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20938_3 | arıza giderildi enerji verildi hava şartlarından dolayı ekiplerimiz geç müdahale etmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:02 | 2015-01-01 01:22 | 12.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
190599 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ 2 - 22003 | teiaş tarafından enerji kesilmiştir. saat 13:15 civarı enerji verildi . | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:51 | 2014-12-31 13:15 | 0.4 | 2 | 12000 | 0 | 0 | 0.8 | 4800 | 0 | 0
190602 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28840_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:14 | 2014-12-31 15:03 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
190608 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ 21641 BEYKOP 2 DM den 20498 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. nöbetçi ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:37 | 2014-12-31 14:22 | 0.75 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0
190609 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:25 | 2014-12-31 22:29 | 9.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
190610 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24388 M.Sinan Ak Belde Sitesi. | trafo kesicisi geçici açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:31 | 2014-12-31 14:15 | 0.73333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 157.6667 | 0 | 0
190614 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_2 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:42 | 2014-12-31 18:23 | 5.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
190615 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_2 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:23 | 2014-12-31 18:23 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
190616 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4182_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:45 | 2015-01-01 00:35 | 10.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
190617 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21419_13 | kablo ekiplerine verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:35 | 2014-12-31 19:28 | 5.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
190618 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:34 | 2014-12-31 21:45 | 8.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 0 | 0
190619 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_1 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:40 | 2014-12-31 20:03 | 6.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0
190620 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - KARAYOLLARI ÇIKIŞI | 24477 tm den kesici açıktı.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:26 | 2014-12-31 12:53 | 0.45 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0.9 | 157.5 | 0 | 0
190622 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21956_2 | nöbetcı ekıpler arızayı aldı kontrol yapılıyor..ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:44 | 2014-12-31 15:04 | 1.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
190623 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | OG HATTINDA ARIZA OLDU EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:12 | 2014-12-31 14:00 | 0.8 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 4 | 3879.2 | 0 | 0
190624 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22319_4 | direkte oksitlenme vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:46 | 2014-12-31 21:13 | 8.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0
190626 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-11 TEPEKENT | saat 12;40 -13;20 arası tafo sıfırladı.13;20 de tepecik .im beslendi .tepecik hattında camper kopugu vardı .yapıldı enerjisiz yerimiz yok .. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:43 | 2014-12-31 15:31 | 2.8 | 77 | 272 | 0 | 0 | 215.6 | 761.6 | 0 | 0
190628 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3025 beyoğlu ağa camii_3 | Ekibe bildirildi abonelere enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:37 | 2014-12-31 14:40 | 1.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
190629 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20537_14 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:46 | 2014-12-31 20:26 | 6.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 0
190633 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:53 | 2014-12-31 18:25 | 4.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
190635 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31637_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İLŞ SIRASINA GORE KONTROL EDILIYOR.OKSİT YAPILDI ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:35 | 2014-12-31 15:24 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
190641 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:00 | 2014-12-31 14:49 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
190643 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-659-468 | Keresteciler 1 fideri topraktan açtı 212,187,648-1,648-2,648-3,647 TM karanlıkta, 212,187,648-1,648-2,648-3 enerjilendi 647 tm başlıklar patlak ekipler müdahele ediyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 09:05 | 2014-12-31 14:08 | 5.05 | 0 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 23240.1 | 0 | 0
190644 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_9 | abonenın arızası gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:38 | 2014-12-31 14:41 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
190650 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._1 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:08 | 2014-12-31 18:05 | 4.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
190651 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._1 | Havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:12 | 2015-01-01 01:32 | 12.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
190652 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-2 | orta gerilim hattımızda açma meydana geldi ekiplerimiz çalışıyor. bölgeye kademeli enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:49 | 2014-12-31 14:34 | 0.75 | 6 | 300 | 0 | 0 | 4.5 | 225 | 0 | 0
190652 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-2 | orta gerilim hattımızda açma meydana geldi ekiplerimiz çalışıyor. bölgeye kademeli enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:49 | 2014-12-31 14:44 | 0.91667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | 0 | 0
190652 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-2 | orta gerilim hattımızda açma meydana geldi ekiplerimiz çalışıyor. bölgeye kademeli enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:49 | 2014-12-31 14:49 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
190652 | 4 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-2 | orta gerilim hattımızda açma meydana geldi ekiplerimiz çalışıyor. bölgeye kademeli enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:49 | 2014-12-31 16:53 | 3.0667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
190653 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2101 35/10 Tr3 | 2101 BEYAZIT İTM DE BULUNAN GÜÇ TRAFOSU (TR 3 ) ÜZERİNE AGAÇ DEVRİLDİ-AGACI ALMAK ÇİN ENERJİ KESİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:05 | 2014-12-31 14:52 | 0.78333 | 0 | 11495 | 0 | 0 | 0 | 9004.4167 | 0 | 0
190655 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İLŞ SIRASINA GORE KONTROL EDILIYOR.OKSIT TAMİR EDİLDİ..ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:10 | 2014-12-31 21:48 | 8.6333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 543.9 | 0 | 0
190658 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31021 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İLŞ SIRASINA GORE KONTROL EDILIYOR.OKSIT TAMIR EDILDI.. ENERJI MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:58 | 2014-12-31 19:51 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
190661 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25618 KAVAKLI DM.-1 | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:09 | 2014-12-31 17:15 | 4.1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 774.9 | 0 | 0
190662 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._1 | binanın kofrasında sigorta atıktı. Sigortalar değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:12 | 2014-12-31 15:22 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
190663 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_10 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildii. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:48 | 2014-12-31 18:13 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
190664 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:12 | 2014-12-31 14:56 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
190665 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:41 | 2014-12-31 21:59 | 9.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
190666 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_2 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi*arıza tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:08 | 2014-12-31 17:44 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
190669 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21272_5 | abone direkten kıvılcım çıktığını bildirildiOKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:48 | 2014-12-31 17:48 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
190671 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20338_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:41 | 2014-12-31 20:25 | 9.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 428.2667 | 0 | 0
190674 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_9 | direkten yeraltı kablo arızası vardır ekiplere verildi.direkten ayrıldı.ekipler çalışıyor.direkten bağlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:31 | 2014-12-31 20:40 | 8.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
190675 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11435-11935 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:13 | 2014-12-31 16:06 | 1.8833 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 9122.8667 | 0 | 0
190681 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21933_1 | Havai hat tel kopuğu vardır havai hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:41 | 2014-12-31 19:59 | 7.3 | 28 | 50 | 0 | 0 | 204.4 | 365 | 0 | 0
190682 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-ESKİ BALABAN | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:01 | 2014-12-31 15:19 | 1.31 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 6.55 | 2620 | 0 | 0
190683 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4243_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:06 | 2014-12-31 20:39 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
190685 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31126 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.ALPEK KOPUK TAMİR EDİLDİ.. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:55 | 2014-12-31 20:16 | 6.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0
190686 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_4 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:15 | 2014-12-31 15:45 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
190688 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-1 Merter Keresteciler Sitesi kayalar Sk._1 | Abone ile görüşüldü Kofradan enerjisi tehlike önlenene kadar kesildi. Daha sonra 186 yı arayıp tekrar enerji isteyecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:21 | 2014-12-31 15:03 | 0.7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
190691 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:12 | 2014-12-31 14:47 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
190692 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_6 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:06 | 2014-12-31 15:00 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
190693 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11567_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. oksit vardı tamir eildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:21 | 2015-01-01 09:34 | 19.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134.5167 | 0 | 0
190695 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21903 beykop D.M den 21642 çıkışı | BÖLGEYE ENERJI ALINMIŞTI TEKRAR KONTROL YAPILIYOR. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:51 | 2014-12-31 18:45 | 4.9 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0
190696 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:16 | 2014-12-31 16:59 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
190699 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | OG HATTINADA ARIZA VAR EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:39 | 2014-12-31 17:10 | 4.5167 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 31255.3333 | 0 | 0
190700 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk | CAMPER KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:21 | 2014-12-31 16:11 | 1.8333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 0
190702 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_15 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:18 | 2014-12-31 14:58 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
190706 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4190_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:02 | 2015-01-01 00:36 | 14.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 | 0 | 0
190708 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4205_4 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:22 | 2015-01-01 00:36 | 14.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0
190709 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_3 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:14 | 2014-12-31 16:24 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
190710 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4153_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:51 | 2014-12-31 17:10 | 6.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2667 | 0 | 0
190715 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18541_9 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:25 | 2015-01-01 00:58 | 10.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0
190716 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4006_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:59 | 2015-01-01 00:36 | 13.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.4667 | 0 | 0
190717 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 764 güngö.güneşt.mah bağlar cad. canik sokak_2 | sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:30 | 2014-12-31 16:49 | 2.3167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 178.3833 | 0 | 0
190718 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28800 DM-28433 | camper kopugu vardı tamir edildi sıvat mahallesi izole edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:19 | 2014-12-31 18:20 | 4.0167 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 40.1667 | 14998.2333 | 0 | 0
190719 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4433_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:08 | 2015-01-01 00:37 | 13.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.9333 | 0 | 0
190720 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboy D.M den GEZER ÇIKIŞI | HAVAİ HAT EKIBINE VERİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:33 | 2014-12-31 18:31 | 4.96 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0
190722 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:17 | 2014-12-31 17:15 | 5.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
190723 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:54 | 2014-12-31 19:47 | 7.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
190728 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:28 | 2014-12-31 17:55 | 5.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
190730 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:35 | 2014-12-31 19:51 | 7.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
190731 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:48 | 2015-01-01 10:22 | 21.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 172.5333 | 0 | 0
190732 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4191_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:45 | 2014-12-31 15:16 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
190733 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24307 K.oba Kümeevler Cami Arkası_10 | Depar çıkış kablosu ve iki ara 70 lik Alpek yanıktı depar kablosu değiştirildi alpek onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:35 | 2014-12-31 19:45 | 5.1667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
190734 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4191_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:48 | 2014-12-31 15:16 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
190737 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:59 | 2014-12-31 17:16 | 4.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
190738 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25441 MADENLİ SİTESİ Cambaztepe Y.Çanta SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:37 | 2014-12-31 22:09 | 7.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 143.1333 | 0 | 0
190740 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20050_6 | arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:42 | 2014-12-31 15:22 | 0.66667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
190742 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4430_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:11 | 2014-12-31 17:11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
190743 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:14 | 2014-12-31 20:14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
190744 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4010_4 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:26 | 2015-01-01 00:39 | 11.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.8667 | 0 | 0
190748 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4026_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:31 | 2015-01-01 00:38 | 11.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.4667 | 0 | 0
190750 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4517_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:37 | 2015-01-01 00:40 | 11.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
190752 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4298_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:39 | 2015-01-01 00:40 | 11.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.0667 | 0 | 0
190753 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4219_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:42 | 2015-01-01 00:40 | 9.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
190755 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31852_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.OKSIT TAMIR EDILDI ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:46 | 2014-12-31 20:42 | 5.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
190756 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4488_4 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:40 | 2015-01-01 00:44 | 11.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0
190757 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11628_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:48 | 2015-01-01 03:06 | 12.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0
190758 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4210_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:40 | 2015-01-01 00:42 | 11.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
190759 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22311_4 | direkte oksitlenme vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:46 | 2014-12-31 18:01 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
190760 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_2 | havaihat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:43 | 2014-12-31 19:12 | 4.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0
190761 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:41 | 2014-12-31 20:34 | 6.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
190762 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4433_6 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:51 | 2015-01-01 00:42 | 10.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
190763 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31441 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.OKSIT TAMİR EDİLDİ..ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:49 | 2014-12-31 21:23 | 6.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0
190764 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4590_4 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:55 | 2015-01-01 00:43 | 10.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
190765 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22316 DM - 22326 ÇIKIŞI | orta gerillim hattı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:48 | 2014-12-31 15:48 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
190765 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22316 DM - 22326 ÇIKIŞI | orta gerillim hattı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:48 | 2014-12-31 16:14 | 1.4333 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0
190767 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_7 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:59 | 2015-01-01 00:43 | 10.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
190768 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:03 | 2014-12-31 20:14 | 6.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
190769 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4486_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:10 | 2014-12-31 20:12 | 6.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
190770 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4249_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:15 | 2015-01-01 00:44 | 10.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.9333 | 0 | 0
190771 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4433_9 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek.YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:16 | 2015-01-01 00:45 | 10.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.9333 | 0 | 0
190772 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21044_16 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:53 | 2014-12-31 19:31 | 4.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
190774 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_1 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:04 | 2014-12-31 21:58 | 8.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0
190775 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:19 | 2014-12-31 17:18 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
190776 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:35 | 2015-01-01 10:23 | 20.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0
190777 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:46 | 2015-01-01 10:37 | 19.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 0 | 0
190778 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:38 | 2014-12-31 17:56 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
190779 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:43 | 2014-12-31 20:09 | 5.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
190780 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4033_6 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek.YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:44 | 2015-01-01 00:47 | 10.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
190781 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4581_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek.YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:45 | 2014-12-31 21:20 | 6.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0
190783 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ 21400 - TOZ METAL | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:58 | 2014-12-31 15:44 | 0.76667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5333 | 1.5333 | 0 | 0
190786 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san2 DMden 21858 flokser çıkışı | AŞIRI RUZGARDAN DOLAYI HAVAI HAT TELLERİ KOPMUŞTUR.NÖBETCI EKIPLERIMIZ ARIZA YERINDE ONARIMI YAPMAKTADIR arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:51 | 2014-12-31 17:06 | 2.25 | 17 | 100 | 0 | 0 | 38.25 | 225 | 0 | 0
190787 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | ekibe bildirildi.**9154tm dp11 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:53 | 2014-12-31 17:00 | 2.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 124.8833 | 0 | 0
190788 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _2 | havai hat ekibine bildirildi AG KABLO 1 FAZ KOPUK ALPEKTEN 1 FAZ ATLAMA ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:32 | 2014-12-31 17:26 | 3.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
190792 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_4 | YOĞUN HAVA MUHALEFETİ NEDENİ İLE İŞ EMRİ GEÇ KAPATILMIŞTIR.SEHVEN YAPILAN HATA DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:59 | 2014-12-31 20:19 | 5.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
190793 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4486_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:06 | 2014-12-31 20:07 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
190795 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20175_10 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:06 | 2015-01-01 01:29 | 10.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
190796 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073 TRAFO 1_1 | sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:44 | 2015-01-01 10:24 | 20.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 0 | 0
190797 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:53 | 2014-12-31 20:07 | 5.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
190799 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:54 | 2014-12-31 16:31 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
190800 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4153_4 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek.YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:55 | 2015-01-01 00:49 | 9.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
190801 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:07 | 2014-12-31 19:24 | 4.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 252.7167 | 0 | 0
190802 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:56 | 2014-12-31 19:02 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
190803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28784 TAŞOLUK ÇAMLIK BİLAL ÜZÜM CD DİREK TİPİ | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:42 | 2014-12-31 16:25 | 5.7167 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 5316.5 | 0 | 0
190804 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11610_14 | EKİBE VERİLDİ TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:49 | 2015-01-01 01:06 | 10.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0
190805 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_1 | havai hat ekibine bildirildi. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:36 | 2014-12-31 23:51 | 9.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | 0 | 0
190807 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20536_3 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:03 | 2014-12-31 22:24 | 7.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0
190809 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22873_4 | sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:56 | 2014-12-31 22:39 | 7.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.5833 | 0 | 0
190810 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_3 | sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:54 | 2014-12-31 20:26 | 5.5333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
190812 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8060_8 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:16 | 2014-12-31 16:25 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
190814 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_4 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:18 | 2014-12-31 15:36 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
190815 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:18 | 2015-01-01 10:25 | 19.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.9333 | 0 | 0
190817 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:12 | 2015-01-01 10:26 | 19.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.8667 | 0 | 0
190818 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31433 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:59 | 2014-12-31 23:06 | 8.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 0
190820 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:10 | 2015-01-01 10:27 | 19.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.2667 | 0 | 0
190822 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4509_4 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:12 | 2015-01-01 00:50 | 9.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
190827 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9324 Gürsel mah. Akman sk._8 | ekibe bildirildi.**9324TM DP8 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:22 | 2014-12-31 17:35 | 2.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 131.7667 | 0 | 0
190828 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_3 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:02 | 2014-12-31 16:52 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
190829 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_5 | ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:56 | 2014-12-31 16:23 | 1.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
190830 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4180_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:18 | 2015-01-01 00:51 | 9.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
190833 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_1 | ekibe bildirildi şube 2 faz birleşik rapor yazıldı iş sırasına göre müdahale edilecek abone gecicic enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:36 | 2014-12-31 17:28 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
190835 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3644_13 | z.kuyu ekibine bildirildi şube 1 faz kopuk ATLAMA ENERJİ VERİLDİ ABONELER ENERJİLİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:24 | 2014-12-31 21:31 | 6.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.8167 | 0 | 0
190837 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:24 | 2014-12-31 16:21 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
190840 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:53 | 2014-12-31 19:46 | 4.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 454.15 | 0 | 0
190845 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8643_3 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.havai hat kablosu yanık*depar çekildi*havai hat ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:36 | 2014-12-31 17:15 | 1.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
190850 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8699_1 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:38 | 2014-12-31 18:48 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
190852 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:39 | 2014-12-31 22:07 | 7.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
190853 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21075_2 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:46 | 2014-12-31 22:38 | 6.8667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 302.1333 | 0 | 0
190855 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_12 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:46 | 2015-01-01 02:31 | 10.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0
190857 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18572_6 | havai hat ekibi yönlendiirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:49 | 2014-12-31 21:09 | 5.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
190858 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:34 | 2014-12-31 17:19 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
190859 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | HADIMKÖY 22711 EKİN KONAKLARI DM DEN 20900 ÇIKIŞI | ekin konakları havai hat çıkışı açıktı.kapatıldı.normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:37 | 2014-12-31 17:57 | 2.3333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
190860 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:43 | 2014-12-31 17:20 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
190861 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4193_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:19 | 2014-12-31 20:00 | 4.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0
190862 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4145_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:23 | 2014-12-31 22:15 | 6.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
190863 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4223_8 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:24 | 2015-01-01 00:52 | 9.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
190864 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4168_5 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:38 | 2015-01-01 00:52 | 9.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 0 | 0
190865 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_4 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:49 | 2015-01-01 00:54 | 9.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | 0
190866 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18247_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:51 | 2014-12-31 22:16 | 6.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
190869 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12117_12 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:51 | 2014-12-31 18:54 | 3.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0
190872 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 20:48 | 7.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 691.3 | 0 | 0
190875 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:57 | 2014-12-31 21:57 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
190877 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25399 SÜLEYMAN ÇAKIR Fener SİLİVRİ_4 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:28 | 2014-12-31 16:31 | 1.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
190878 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 24122 S.Paşa Lise Yanı | Bakım çalışması yapldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:35 | 2014-12-31 16:35 | 1 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
190879 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 23000 KÖYLER FİDERİ | ekipler çalışıyor kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:39 | 2014-12-31 17:17 | 1.6333 | 78 | 903 | 0 | 0 | 127.4 | 1474.9 | 0 | 0
190880 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25150 BEYCİLER KÖYÜ yeni mahalle Beyciler SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ.YOĞUN HAVA MUHALEFETİ NEDENİ İLE İŞ EMRİ YANLIŞ KAPATILMIŞTIR.SEHVEN YAPILAN HATA DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:40 | 2014-12-31 17:11 | 1.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
190881 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:38 | 2015-01-01 10:27 | 18.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.5333 | 0 | 0
190883 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24312 K.gaz Naime Gözener_13 | 2 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:40 | 2014-12-31 18:01 | 2.35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
190884 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_11 | ekibe verildi. atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:41 | 2014-12-31 17:35 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
190885 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:49 | 2014-12-31 21:19 | 5.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0
190886 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2319 TR 1_10 | şebeke çalışmasıENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:02 | 2014-12-31 18:38 | 2.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
190888 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25094 H.ALİ ÖZTAŞ SELİMPAŞA Ortaköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:02 | 2014-12-31 17:28 | 1.4333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 270.9 | 0 | 0
190889 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_1 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.sigorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:02 | 2014-12-31 16:35 | 0.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
190890 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31877_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.1 FAZ ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:55 | 2014-12-31 17:57 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
190894 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:53 | 2014-12-31 19:47 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
190896 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2819_5 | AG KABLO ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:06 | 2014-12-31 19:06 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
190897 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:06 | 2014-12-31 21:05 | 4.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
190898 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_4 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:47 | 2014-12-31 22:13 | 6.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
190900 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-1 Yenibosna-1 (31028 İM) | nöbetçi montörlük ekibine bilgi verildi bakılacak 31028 tm de depar acması.31028 TM YENİBOSNA 2 FİDERİLDEN KADEMEİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:04 | 2014-12-31 17:50 | 1.7667 | 11 | 17064 | 0 | 0 | 19.4333 | 30146.4 | 0 | 0
190905 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_2 | havai hat ekibine bildirildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:53 | 2014-12-31 19:15 | 3.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 134.6667 | 0 | 0
190912 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_5 | alpek kopuk havaı hat ekıbe verıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:37 | 2014-12-31 20:56 | 7.3167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 321.9333 | 0 | 0
190914 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:20 | 2014-12-31 22:14 | 5.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
190916 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400D.M-29585T.M ÇANGALÇEŞME | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:45 | 2014-12-31 20:40 | 9.9167 | 3 | 10233 | 0 | 0 | 29.75 | 101477.25 | 0 | 0
190920 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31449 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR..ALPEK KOPUKTU TAMİR EDİLDİ..ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:15 | 2014-12-31 18:28 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
190921 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3880; ortakoy yalı cıkmazı camii arkası sahil_2 | z.kuyu ekibine bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:10 | 2014-12-31 20:55 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
190927 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_6 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:09 | 2015-01-01 00:55 | 8.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
190930 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:29 | 2014-12-31 16:51 | 0.36667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
190931 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_6 | direk devrik 10luk direk iste. tamır eduıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:20 | 2015-01-01 19:32 | 30.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2808.6 | 0 | 0
190932 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4369_7 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:11 | 2015-01-01 00:55 | 8.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
190935 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:19 | 2014-12-31 19:30 | 6.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 575.05 | 0 | 0
190937 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4488_5 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:15 | 2015-01-01 00:57 | 8.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
190940 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4007_8 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:15 | 2015-01-01 00:58 | 8.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8667 | 0 | 0
190941 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23131 Denizli Mah._4 | ekibe bildirildi gecici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:38 | 2014-12-31 23:28 | 6.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
190946 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _9 | h.hat ekibe verildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:16 | 2014-12-31 23:17 | 7.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.1167 | 0 | 0
190947 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20099_4 | tel kopuğu vardı ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 12:41 | 2014-12-31 20:52 | 8.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 360.0667 | 0 | 0
190948 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_7 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:32 | 2014-12-31 19:23 | 2.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 168.15 | 0 | 0
190949 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8206_7 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:40 | 2014-12-31 17:14 | 0.56667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
190951 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _1 | ekibe verildiŞUBE 2 FAZ KOPUK. abone atlama enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:39 | 2014-12-31 23:39 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
190953 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4447_5 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:21 | 2015-01-01 00:58 | 8.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.4667 | 0 | 0
190954 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20401_6 | tel kopuğu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:39 | 2014-12-31 17:15 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
190957 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11132-KONTİ ZİHNİ KÜÇÜK İ.Ö.O (11127) | MONTÖRLÜK EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:33 | 2014-12-31 19:38 | 3.0833 | 0 | 4152 | 0 | 0 | 0 | 12802 | 0 | 0
190960 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25054 PAPATYA MAH. Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ..YOĞUN HAVA MUHALEFETİ NEDENİ İLE İŞ EMRİ GEÇ KAPATILMIŞTIR.SEHVEN YAPILAN HATA DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:46 | 2014-12-31 23:01 | 6.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 118.75 | 0 | 0
190961 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18246_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:46 | 2014-12-31 21:41 | 4.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
190962 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28622_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:49 | 2015-01-01 09:46 | 16.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 0
190964 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Şişli GİS- 9601 Fideri | ekibe bildirildi.**yapılan kontrollerde 9531tm ye su girmiş. 9531tm izole edilerek deparın tamamına enerji verildi.9531tm karanlık ekip çalışıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:41 | 2014-12-31 18:25 | 1.7333 | 1 | 9633 | 0 | 0 | 1.7333 | 16697.2 | 0 | 0
190965 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31613_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:26 | 2014-12-31 23:27 | 7.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0
190966 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:48 | 2015-01-01 10:29 | 17.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.4667 | 0 | 0
190969 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3192; piripaşa mah berizgan sk _2 | havai hat ekibine bildirildi. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:46 | 2014-12-31 22:54 | 6.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
190972 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Levent Gis 3274 (35 KV) | z.kuyu ekibe verildi LEVENTTEN 3454 DEPARI GÖZÜKMÜYOR DEPAR 3718 TM HARİÇ ENERJİLİ GAZETECİLER CİVARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:44 | 2014-12-31 19:10 | 2.4333 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 5608.8333 | 0 | 0
190973 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:28 | 2014-12-31 20:17 | 3.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
190974 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4297_9 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:31 | 2015-01-01 01:00 | 8.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.9333 | 0 | 0
190975 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:54 | 2014-12-31 21:39 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
190976 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11488_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:23 | 2014-12-31 22:34 | 6.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
190978 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4021_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:38 | 2014-12-31 20:15 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
190979 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23536 Subaşı Hakemler Sit. (Aslan Akgül)_3 | ekibe bildiirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:54 | 2014-12-31 22:40 | 5.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
190980 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM 20001 RİNG ÇIKIŞI | O.G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLER İLGİLENMEKTE.hatta enerji alındı karnlıkta yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:43 | 2014-12-31 19:23 | 2.6667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1066.6667 | 0 | 0
190981 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_1 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:45 | 2014-12-31 20:38 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
190984 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4281_5 | .YAPILDIEkipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:58 | 2015-01-01 01:03 | 8.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 0
190986 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4418_6 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:59 | 2015-01-01 01:03 | 8.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0 | 0
190990 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_11 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:51 | 2015-01-01 01:51 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
190991 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_14 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:03 | 2015-01-01 01:53 | 8.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
190994 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3919; piripaşa dereiçi sk, zümrüt sk köşe_1 | havai hat ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:43 | 2014-12-31 18:22 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
190995 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_2 | 28193 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:41 | 2014-12-31 17:19 | 1.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 0 | 0
190996 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31551 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.OKSIT YAPILDI.. ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:31 | 2014-12-31 19:14 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
190997 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:03 | 2014-12-31 17:58 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
190999 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21272_6 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:05 | 2014-12-31 17:35 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
191000 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4322_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:28 | 2014-12-31 20:42 | 9.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0
191002 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_7 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:06 | 2015-01-01 02:11 | 9.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0
191003 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3118; nişantaşı orhan ersek sk _10 | ekibe bildirildi AG KABLO 2 FAZ KOPUK. ABONELER ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:58 | 2015-01-01 00:58 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
191006 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:10 | 2015-01-01 10:29 | 17.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.5333 | 0 | 0
191010 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21498_6 | inönü mah ile yenikent mah kesişimi sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:12 | 2014-12-31 21:32 | 4.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 190.6667 | 0 | 0
191015 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | ...... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:16 | 2014-12-31 17:31 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
191016 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18632_8 | nöbetçi montörlük ekibi yönlendirildi.sigorta atıgı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:13 | 2014-12-31 17:27 | 3.2333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 316.8667 | 0 | 0
191018 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:27 | 2014-12-31 20:32 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
191019 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_1 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:58 | 2014-12-31 17:52 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
191021 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_1 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:20 | 2014-12-31 22:46 | 5.4333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 260.8 | 0 | 0
191025 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY AKPINAR(22850) DM DEN 22872 ÇIKIŞ | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:09 | 2014-12-31 20:30 | 4.35 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 587.25 | 0 | 0
191029 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24206-Celaliye Gülkaynak Sitesi | Hat başı OG sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:49 | 2014-12-31 18:44 | 1.9167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 412.0833 | 0 | 0
191030 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21463_11 | oksit ekibine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi.no:10 değil doğru adres no:14 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:49 | 2014-12-31 21:39 | 4.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
191031 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31426_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.OKSIT TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:26 | 2014-12-31 21:20 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
191037 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4223_4 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:06 | 2015-01-01 01:04 | 7.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
191040 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_2 | havai hat alpek arızası. ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. 1787418,1787429 nolu başvurular farklı arıza kaydı. 191040 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:27 | 2014-12-31 20:41 | 3.2333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
191044 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4473_7 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:12 | 2015-01-01 01:06 | 7.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
191046 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇANAKÇA - DAYENCE | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:17 | 2014-12-31 18:22 | 1.0833 | 12 | 117 | 0 | 0 | 13 | 126.75 | 0 | 0
191047 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4075_4 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:13 | 2015-01-01 01:07 | 7.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
191051 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:53 | 2015-01-02 09:15 | 46.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185.4667 | 0 | 0
191054 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:36 | 2015-01-01 10:31 | 16.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.3333 | 0 | 0
191060 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:38 | 2015-01-01 10:32 | 16.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 0
191061 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:40 | 2015-01-01 10:32 | 18.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.9333 | 0 | 0
191064 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20645_4 | kablo ekiplerine verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:23 | 2014-12-31 19:32 | 6.15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 0 | 0
191067 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4114_7 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:40 | 2015-01-01 01:09 | 7.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.9333 | 0 | 0
191069 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_3 | sigorta arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:10 | 2015-01-01 10:33 | 19.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1802.65 | 0 | 0
191070 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK>YOLÇATI ESKİ HAT | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:02 | 2014-12-31 17:48 | 0.76667 | 14 | 97 | 0 | 0 | 10.7333 | 74.3667 | 0 | 0
191071 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18222_6 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:45 | 2015-01-01 00:33 | 6.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
191072 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_18 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:25 | 2015-01-01 02:39 | 10.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.8667 | 0 | 0
191076 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_7 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:46 | 2015-01-01 01:10 | 7.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
191078 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4161_5 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:50 | 2015-01-01 01:11 | 7.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
191079 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_9 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:52 | 2015-01-01 01:42 | 7.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
191081 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_4 | havai hat alpek arızası. ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:52 | 2015-01-01 01:07 | 7.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0
191082 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 045 Güngören Eski Londra Asf. Heybeli Cad. köşesi_3 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:30 | 2014-12-31 19:02 | 1.5333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 118.0667 | 0 | 0
191083 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KABAAĞAÇ DM>ÇAYIRDERE | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:38 | 2014-12-31 18:44 | 1.1 | 3 | 163 | 0 | 0 | 3.3 | 179.3 | 0 | 0
191084 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:58 | 2015-01-01 10:35 | 20.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.9333 | 0 | 0
191090 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29074_5 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:59 | 2014-12-31 22:13 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
191093 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25112 BASINKENT 2. KISIM(Bağkent yanı)_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:48 | 2014-12-31 18:24 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
191094 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21644_16 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:59 | 2015-01-01 02:16 | 8.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.8333 | 0 | 0
191095 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:01 | 2014-12-31 22:43 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
191096 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:21 | 2014-12-31 18:37 | 1.2667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
191097 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26026 ABDULLAH IŞIK(Karasinan yolu)KURFALLI_5 | YOĞUN HAVA MUHALEFETİ NEDENİ İLE İŞ EMRİ AÇIK UNUTULMUŞTUR.İŞ EMRİ GEÇ KAPATILMIŞTIR.SEHVEN YAPILAN HATA DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:41 | 2015-01-01 00:01 | 6.3333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 120.3333 | 0 | 0
191098 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11619-11194 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:39 | 2014-12-31 19:20 | 1.6833 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 5824.3333 | 0 | 0
191102 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3540 (35 KV) | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:00 | 2014-12-31 19:10 | 1.1667 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 3127.8333 | 0 | 0
191105 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20484_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:06 | 2014-12-31 22:01 | 3.9167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 176.25 | 0 | 0
191106 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:05 | 2014-12-31 22:02 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
191107 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:21 | 2015-01-01 10:35 | 20.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.8667 | 0 | 0
191108 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18235_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:04 | 2014-12-31 19:35 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
191110 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9324 Gürsel mah. Akman sk._8 | 9324tm dp8 direkten eş faz yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:50 | 2014-12-31 21:49 | 3.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 235.0167 | 0 | 0
191113 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24351 S.PAŞA-ORTAKÖY YOLU 4MEVSİM VİLLA DİREK TİPİ_10 | 1 depar sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:05 | 2014-12-31 18:16 | 0.18333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
191114 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.Tamir edildi.ilker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:08 | 2015-01-01 14:19 | 22.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 0 | 0
191118 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_11 | Arıza tespiti ve onarımı için nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:22 | 2014-12-31 19:26 | 1.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
191119 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23118 Örcünlü köyü_3 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:42 | 2014-12-31 18:29 | 0.78333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
191120 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_3 | NÖTR KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:17 | 2014-12-31 19:02 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
191121 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:49 | 2015-01-01 00:45 | 6.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 277.3333 | 0 | 0
191123 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_2 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:33 | 2014-12-31 18:42 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
191124 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:46 | 2015-01-01 10:36 | 20.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
191127 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_5 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:27 | 2014-12-31 21:33 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
191129 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:51 | 2015-01-01 10:37 | 20.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.1333 | 0 | 0
191132 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:53 | 2015-01-01 10:37 | 20.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 165.8667 | 0 | 0
191135 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28584_1 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:29 | 2014-12-31 21:11 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
191136 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_16 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:27 | 2014-12-31 19:39 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
191139 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20134_5 | havai hat ekiplerimiz arıza ile ilgilenmektedir. klemens arızası arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:28 | 2015-01-01 02:18 | 7.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
191140 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:20 | 2014-12-31 20:18 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
191141 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4288_4 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:00 | 2015-01-01 01:12 | 7.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
191142 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_5 | arıza giderildi enerii verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:21 | 2015-01-01 03:41 | 9.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
191143 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20077 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | o.g kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.enerji verildi. Sistemde oluşan arızadan dolayı geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:31 | 2014-12-31 22:22 | 3.85 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0
191145 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9531 Gültepe girişi PHİLİPS altı | 9531tm ye su girmiş ekip çalışıyor.yağmurdan dolayı kesici üstüne su damladığından kesici açıyordu.bina içerisine naylon gerilerek tehlike önlendi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:33 | 2015-01-01 01:35 | 7.0333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 4142.6333 | 0 | 0
191148 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1845 TR 1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. trafo merkezi 1845 açtı geçici açma enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:39 | 2014-12-31 18:57 | 0.3 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 0 | 0
191149 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3387_2 | ekibe verildi Şube 3 faz kopuk kablo servisi arızaya 01.01.2015 sabah 08.00 dan sonra müdahale edecek. aboneler enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:40 | 2015-01-01 02:40 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
191150 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23019 İnceğiz yolu kavşak_4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:44 | 2014-12-31 21:34 | 5.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
191151 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:34 | 2015-01-01 10:38 | 16.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.5333 | 0 | 0
191153 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_13 | arıza ekiplerine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:39 | 2015-01-01 03:34 | 8.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
191154 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18527_2 | havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:30 | 2014-12-31 21:04 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
191155 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:38 | 2014-12-31 22:09 | 5.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0
191156 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 719 B.evler cumhurt.mah.kıbrıs cad.özler sok._1 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:36 | 2014-12-31 19:57 | 1.35 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 0
191157 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28301_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:44 | 2015-01-01 10:40 | 15.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.4667 | 0 | 0
191159 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28110_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:33 | 2015-01-01 10:40 | 19.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.9333 | 0 | 0
191161 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_12 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:48 | 2014-12-31 22:33 | 3.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
191165 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_4 | havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:35 | 2014-12-31 21:09 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
191168 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_7 | .......tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:51 | 2014-12-31 21:19 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
191173 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20538_12 | havai hat ekibine bildirildi.TEL KOPUĞU VARDIR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:15 | 2014-12-31 22:04 | 4.8167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 211.9333 | 0 | 0
191174 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11184_12 | EKİBE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:41 | 2015-01-01 09:42 | 16.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0
191176 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8506_12 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:50 | 2014-12-31 20:25 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
191177 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:54 | 2014-12-31 19:16 | 0.36667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
191180 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31498_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..OKSIT YAPILDI..ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:59 | 2014-12-31 21:00 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
191181 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24196-Güzelce Babacan Villaları_6 | 2 Faz oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:00 | 2015-01-01 02:10 | 7.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.8333 | 0 | 0
191182 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:56 | 2015-01-01 01:31 | 6.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
191183 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 132 Tozkoparan Cevat açıkalın Cad._2 | 4*10 kablo 1 faz. atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:58 | 2014-12-31 19:29 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
191185 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_4 | yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:04 | 2014-12-31 23:43 | 5.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
191186 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇAYIRDERE>HALLAÇLI(SAYALAR) | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:53 | 2014-12-31 19:18 | 0.41667 | 15 | 220 | 0 | 0 | 6.25 | 91.6667 | 0 | 0
191188 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050 DM 28636 | ORTA GERİLİMDE İLETKEN KOPUĞU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:24 | 2014-12-31 20:12 | 1.8 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 36 | 3960 | 0 | 0
191189 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4264_7 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:27 | 2015-01-01 01:13 | 6.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
191190 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1714 TR 1_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ ŞUBE ARIZSI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:08 | 2014-12-31 20:06 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
191191 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 210 Ş.Evler Kerim Çavuş Cad. 18. Sk köşesi_2 | 4*10 kablo 3 faz arızalı. ölçüsü yapıldı.kazısı yapılıyor.çalışma devam ediyor.malzeme gönderildi.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:06 | 2015-01-01 01:32 | 6.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
191192 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4265_10 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:43 | 2015-01-01 01:13 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
191193 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:33 | 2014-12-31 20:10 | 1.6167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 | 0 | 0
191194 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11282_6 | EKİBE VERİLDİ. ABONE DAGILIM BÖLGESİNDEN EK BÖLGESİNDE OKSİT TESPİT EDİLDİ. ARIZA KLEMANSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:14 | 2014-12-31 23:00 | 5.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0
191197 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:25 | 2014-12-31 21:20 | 3.9167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.4167 | 0 | 0
191199 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28362_8 | 28362 TM DEN 1 FAZ SİGORA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:33 | 2014-12-31 21:58 | 4.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 410.75 | 0 | 0
191200 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_14 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ , ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:38 | 2015-01-01 09:42 | 16.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.5833 | 0 | 0
191203 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_7 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:45 | 2015-01-01 12:23 | 18.6333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 354.0333 | 0 | 0
191204 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11233_2 | EKİBE VE RİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:49 | 2015-01-01 00:40 | 6.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0
191205 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | .......tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:58 | 2014-12-31 23:53 | 5.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0
191207 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:12 | 2014-12-31 20:27 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
191208 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23332 Halit Ramazan Özgün _4 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:07 | 2014-12-31 23:56 | 4.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0
191210 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:12 | 2014-12-31 19:42 | 0.5 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0
191210 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:12 | 2014-12-31 20:23 | 1.1833 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0
191211 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:08 | 2014-12-31 22:08 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
191212 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4509_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:44 | 2014-12-31 21:45 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
191213 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2814 vatan cd. pois evleri_3 | Y A SUBE ARIZASI 3 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:13 | 2014-12-31 23:13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
191214 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31055 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..OKSIT TAMIR EDILDI..ENERJI MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:17 | 2014-12-31 22:41 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
191219 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22104_7 | oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:21 | 2014-12-31 22:36 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
191220 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31449 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:23 | 2014-12-31 23:34 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
191221 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3119 | EKİBE VERİLDİ Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:08 | 2014-12-31 20:50 | 1.7 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 651.1 | 0 | 0
191222 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:24 | 2014-12-31 21:25 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
191223 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_6 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.TM'DEN SİGORTA ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:50 | 2015-01-01 13:39 | 23.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 0
191224 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2313 kumkapı ördekli bakkal sk. | T M DEKLANSE ENERJİ VERİLDİ AŞIRI AKIMDAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:23 | 2014-12-31 20:26 | 1.05 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 635.25 | 0 | 0
191225 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11519_12 | EKİBE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:53 | 2015-01-01 10:03 | 16.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.1667 | 0 | 0
191226 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3718 | kABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR BAŞLIK PATLAK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:26 | 2014-12-31 20:49 | 1.3833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 529.8167 | 0 | 0
191227 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20820_7 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:03 | 2014-12-31 22:00 | 4.95 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 0
191229 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:10 | 2015-01-01 01:15 | 6.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
191230 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_3 | DİREKTEN FAZI KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:20 | 2014-12-31 23:56 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
191231 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8798_5 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat montörlüğü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:25 | 2015-01-01 00:40 | 5.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
191232 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4467_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:52 | 2015-01-01 01:15 | 6.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5333 | 0 | 0
191234 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_10 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:26 | 2014-12-31 21:00 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
191236 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4351/1 | 4700 TM den 4300 gelişi açmış hat gezildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:58 | 2014-12-31 19:33 | 0.6 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 3478.2 | 0 | 0
191239 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4522_1 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:26 | 2015-01-01 01:15 | 5.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2667 | 0 | 0
191241 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20300_10 | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:35 | 2015-01-01 01:42 | 8.1167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 357.1333 | 0 | 0
191245 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23093 Akalan köyiçi_4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:29 | 2014-12-31 21:26 | 1.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
191246 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3133; tophane kıvrıntılı sk _1 | ekibe verildi. mavi beyaz sigorta erimesi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:14 | 2014-12-31 20:44 | 1.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
191247 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11935_4 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:11 | 2014-12-31 22:22 | 3.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0
191249 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | MERKEZDEN 2 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:32 | 2014-12-31 20:10 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
191250 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8678_3 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat montörlüğü ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:35 | 2014-12-31 21:31 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
191251 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._3 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:27 | 2015-01-01 00:47 | 5.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
191252 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:24 | 2015-01-01 02:54 | 8.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
191258 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_7 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:34 | 2014-12-31 23:19 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
191259 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe | ekibe verildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:38 | 2014-12-31 23:14 | 3.6167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1385.1833 | 0 | 0
191260 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9206 K.hane ESKAN sitesi içi_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:07 | 2015-01-01 02:53 | 9.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0
191261 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11360_3 | EKİBE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:36 | 2015-01-01 00:41 | 7.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0
191262 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_4 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:33 | 2015-01-01 01:11 | 6.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
191265 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4180_6 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:46 | 2015-01-01 01:04 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
191267 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20812_15 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler..tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:26 | 2015-01-01 02:12 | 8.7667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0
191269 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31827_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:40 | 2014-12-31 23:21 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
191270 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_6 | EKİBE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:37 | 2015-01-01 10:03 | 15.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.0333 | 0 | 0
191271 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._1 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:44 | 2014-12-31 20:28 | 0.73333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
191273 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:55 | 2015-01-01 10:05 | 15.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0 | 0
191275 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21858_4 | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:32 | 2014-12-31 19:56 | 2.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
191276 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 13:58 | 2015-01-01 10:45 | 20.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.2667 | 0 | 0
191277 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:33 | 2015-01-01 10:45 | 17.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 0
191278 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:00 | 2015-01-01 10:46 | 20.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.1333 | 0 | 0
191282 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22893_3 | şube arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:30 | 2015-01-01 00:19 | 4.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.35 | 0 | 0
191284 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:51 | 2015-01-01 10:45 | 14.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 0
191286 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_11 | .havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:33 | 2014-12-31 21:54 | 2.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 0
191289 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_12 | direkten yeraltı kablo arızası vardır.direkten ayrıldi.ekipler çalışıyor.arıza bitti.direkten bağlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:35 | 2014-12-31 20:06 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
191290 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:41 | 2015-01-01 01:54 | 9.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
191291 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:07 | 2015-01-01 10:46 | 15.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 0
191293 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_2 | h.hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:21 | 2014-12-31 23:52 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
191300 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21193_11 | yeraltı şube kablo arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:30 | 2014-12-31 22:42 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
191302 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.Tamir edildi.ilker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:51 | 2015-01-01 11:00 | 15.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0
191303 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_2 | h.hat ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:55 | 2014-12-31 22:46 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
191306 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEKLERİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:11 | 2014-12-31 21:55 | 1.7333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
191309 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9540 Çeliktepe Kocasinan cad._1 | h.hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:13 | 2014-12-31 23:42 | 4.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0
191310 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_3 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:12 | 2015-01-01 10:46 | 15.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.5333 | 0 | 0
191313 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18550_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:11 | 2014-12-31 21:13 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
191318 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:49 | 2015-01-01 10:25 | 14.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0
191320 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11173_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ATIKTI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:10 | 2014-12-31 23:53 | 3.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0
191321 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28347_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:44 | 2015-01-01 08:58 | 13.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.8667 | 0 | 0
191323 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23094 Kalfa Köy_2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:34 | 2015-01-01 01:13 | 6.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
191324 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23093 Akalan köyiçi_4 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:43 | 2015-01-01 01:17 | 6.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
191325 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4168_6 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:05 | 2015-01-01 01:01 | 4.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
191326 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_2 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:47 | 2015-01-01 01:19 | 6.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
191327 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek..YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:47 | 2015-01-01 01:17 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
191329 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:47 | 2015-01-01 10:48 | 18.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.1333 | 0 | 0
191331 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:18 | 2015-01-01 10:50 | 20.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 | 0 | 0
191332 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._8 | ekibe bildirildi.9339 tm dp 8 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:17 | 2014-12-31 21:54 | 2.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 154.3833 | 0 | 0
191334 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28815_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:26 | 2015-01-01 10:50 | 20.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0
191336 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_4 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:28 | 2015-01-01 01:23 | 4.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
191338 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_12 | direkten yeraltı şube kablo arızası vardır.kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.ekipler gitti kontrol ediyor.direkten ayrıldı.ekipler çalışıyor.arıza bitti.direkten bağlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:48 | 2014-12-31 22:54 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
191339 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:59 | 2015-01-01 01:23 | 6.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
191340 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4265_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:29 | 2015-01-01 01:17 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
191344 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20693_13 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:15 | 2014-12-31 21:45 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
191346 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28857_1 | ALPEK YANIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:07 | 2014-12-31 21:35 | 7.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 694.4 | 0 | 0
191348 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21083_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:19 | 2015-01-01 02:36 | 6.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0
191352 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKIALCAK..31607 TMDE DEPAR 3 BİR SİGORTA ATIK DEĞİŞTİRİLDİ.. ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:30 | 2014-12-31 21:49 | 1.3167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 0 | 0
191353 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:34 | 2015-01-01 10:50 | 14.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.1333 | 0 | 0
191354 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25022 HALLAÇLI MERKEZ Hallaçlı ÇATALCA_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI.YOĞUN HAVA MUHALEFETİ NEDENİ İLE İŞ EMRİ YANLIŞ KAPATILMIŞTIR.SEHVEN YAPILAN HATA DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:24 | 2014-12-31 20:54 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
191355 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9318 Gültepe Dispanser cad. Dalyan sk._1 | h.hat ekiplerine bildiirldi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:25 | 2014-12-31 22:10 | 3.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
191356 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1851_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:38 | 2014-12-31 20:45 | 0.11667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
191357 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21586_10 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:30 | 2015-01-01 02:12 | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
191359 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25029 SİLİVRİ SEYMEN MERKEZ K.Seymen SİLİVRİ_3 | ALÇAK GERİLİM SİGORTAA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:33 | 2014-12-31 21:44 | 1.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 | 0 | 0
191360 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28163_1 | 28163 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:09 | 2014-12-31 21:40 | 2.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 234.05 | 0 | 0
191361 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_5 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:38 | 2014-12-31 23:06 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
191362 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:32 | 2015-01-01 01:21 | 4.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
191363 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4083_8 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:37 | 2015-01-01 01:22 | 4.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
191366 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:37 | 2015-01-01 01:21 | 4.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
191368 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23186 Çanakça Köyü Benzinlik yanı_2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:10 | 2015-01-01 01:28 | 6.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
191369 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._4 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:18 | 2015-01-01 01:29 | 6.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
191374 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | HADIMKÖY 20096 FATİH ÜNİVERSİTESİ DM DEN 20884 ÇIKIŞI | 20096 fatih ünüv dm kesici açık kontrol edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:44 | 2014-12-31 21:57 | 1.2167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0
191376 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_3 | DEPAR ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:48 | 2015-01-01 00:01 | 3.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.1167 | 0 | 0
191378 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._4 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:25 | 2015-01-01 01:30 | 6.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
191380 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31877_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..ATLAMALI ELEKTRİK VERİLDİ YARIN ÖLÇÜLECEK... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:47 | 2015-01-01 00:23 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
191381 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23472 Gümüşpınar Giriş_3 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:36 | 2015-01-01 01:37 | 6.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
191382 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:32 | 2015-01-01 10:51 | 14.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.5333 | 0 | 0
191383 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2313 kumkapı ördekli bakkal sk._6 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:54 | 2015-01-01 00:54 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
191384 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:50 | 2015-01-01 10:52 | 14.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.2667 | 0 | 0
191385 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_2 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:51 | 2015-01-01 01:43 | 5.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
191386 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_2 | sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:33 | 2015-01-01 10:52 | 14.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1331.45 | 0 | 0
191387 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_4 | oksit arızası ekiplerimiz ilgili adreste kontrollerini bitirdi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:53 | 2014-12-31 21:49 | 10.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0
191388 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:33 | 2015-01-01 10:53 | 14.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.6667 | 0 | 0
191390 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._2 | kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:50 | 2015-01-01 01:47 | 5.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
191391 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:51 | 2015-01-01 01:48 | 5.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
191394 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23083 Gümüşpınar köyü_2 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:51 | 2015-01-01 02:01 | 5.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
191396 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:08 | 2015-01-01 00:55 | 5.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0
191406 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20484_13 | havai hat ekibine bildirildi.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:59 | 2015-01-01 01:53 | 4.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 0
191412 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4101_7 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:06 | 2015-01-01 01:24 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
191413 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3119_11 | EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:57 | 2014-12-31 21:40 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
191414 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_3 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:16 | 2015-01-01 00:07 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
191415 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 043 Güngören davutpaşa cad. Özdenler Sk. Karşısı_2 | Havai Hattan Klemens tamiri yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:18 | 2014-12-31 22:06 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
191417 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4026_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:59 | 2015-01-01 01:20 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
191419 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21184 DM DEN 20951 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz müdehale etmektedir. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. saat 23:50 civarı enerji verilmiş. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:23 | 2014-12-31 23:47 | 2.4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
191420 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 3137_6 | HAVAİİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:59 | 2015-01-01 00:36 | 3.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 0 | 0
191424 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_2 | ŞUBE FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ.YOĞUN HAVA MUHALEFETİ NEDENİ İLE İŞ EMRİ AÇIK UNUTULMUŞTUR.İŞ EMRİ GEÇ KAPATILDI..SEHVEN YAPILAN HATA DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:05 | 2015-01-01 02:15 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
191430 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:27 | 2015-01-01 10:54 | 13.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0
191432 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4021_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:37 | 2015-01-01 01:20 | 3.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
191433 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_4 | Arıza tespiti ve onarımı için havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:34 | 2014-12-31 22:36 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
191434 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23213 Kestanelik su Deposu_2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:38 | 2015-01-01 02:14 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
191435 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:24 | 2015-01-01 10:53 | 13.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.8667 | 0 | 0
191436 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_2 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:24 | 2015-01-01 02:18 | 4.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
191439 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23071 İnceğiz Köyü_2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:53 | 2015-01-01 02:09 | 5.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
191440 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_5 | 1 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI.YOĞUN HAVA MUHALEFETİ NEDENİ İLE İŞ EMRİ AÇIK UNUTULMUŞTUR.İŞ EMRİ GEÇ KAPATILDI..SEHVEN YAPILAN HATA DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:41 | 2015-01-01 01:41 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
191441 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_4 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:46 | 2015-01-01 01:18 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
191442 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3296_7 | ZİNCİRLİKUYU EKİBİNE BİLDİRİLDİ. KOMPLE YENİ BASLIK İSTER RAPOR YAZILDI. 01.01.2015 SABAH 08:00 DEN SONRA EKİP MÜDAHALE EDECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:17 | 2014-12-31 22:34 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
191446 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20891_5 | oksit arızası ekiplerimiz ilgili adresteki çalışmalarını sonlandırdı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:45 | 2015-01-01 02:25 | 4.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
191447 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24334 Tepecik Meydan RMU_5 | Atlama ile geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:58 | 2015-01-01 02:38 | 5.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
191448 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 194 Güngören G.Osman Mah. Akyıldız sk._2 | 194 Tm den alçak gerilim deparı çekildi. Alpek tamiri yapıldı. Enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:38 | 2014-12-31 22:44 | 1.1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0
191451 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24469 K.oba Dere Yanı RMU_4 | Nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:49 | 2015-01-01 01:03 | 3.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
191455 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _2 | HAVAİİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:14 | 2014-12-31 22:55 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
191460 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28163_2 | 1 adet sıgorta arızası verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:48 | 2015-01-01 00:02 | 2.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 207.7 | 0 | 0
191462 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_14 | oksit arızası havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:54 | 2015-01-01 03:04 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
191463 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2085 meydan sk._2 | 3 faz yeraltı şube arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:52 | 2015-01-01 00:52 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
191465 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:07 | 2015-01-01 09:23 | 14.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0
191466 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.Tamir edildi:ilker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:13 | 2015-01-01 11:41 | 16.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0
191467 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3105; etiler zeytinoğlu cad. yeşerti sk _3 | HAVAİ HAT EKİBE BİLDİRLİDİ. rapor yazıldı. abone atlama enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:52 | 2015-01-01 00:37 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
191468 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24144 Tepecik Türk Telekom A.Ş _5 | alpek kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:59 | 2015-01-01 00:13 | 2.2333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
191469 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:16 | 2015-01-01 09:30 | 14.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 0
191471 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:58 | 2015-01-01 02:56 | 6.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
191472 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:04 | 2015-01-01 00:27 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
191474 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - TANRIVERDİ | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:53 | 2014-12-31 22:07 | 0.23333 | 77 | 272 | 0 | 0 | 17.9667 | 63.4667 | 0 | 0
191475 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SIGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:34 | 2014-12-31 22:28 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
191476 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2351 tr1 fatih tetümeller cd._2 | Y.A SUBE ARIZASI (3FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:00 | 2015-01-01 01:00 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
191477 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_3 | tamır edıldı 1 faz sorta erımesı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:17 | 2014-12-31 23:57 | 8.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0
191478 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - POLİPEN ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi.Sistemdeki yoğunluk yüzünden arıza geç kapatıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:52 | 2014-12-31 22:22 | 0.5 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
191479 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21991_4 | oksit arızası havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:02 | 2015-01-01 02:34 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
191480 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M.- Kilsan A.Ş. Tuğla Fabrikası Fideri | ekibe bildirildi.hat enerji tutmuyor.hava muhalefeti fırtına nedeni ile orman bölgesi gece gezilemedi hat enerji tutmuyor.ana hat üzerinden akpınar köyü ayrılarak diğer köylere enerji verildi.akpınar köyü arızası giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:12 | 2014-12-31 23:57 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0
191483 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:02 | 2014-12-31 23:55 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
191485 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23452 Aydınlar Yeni_2 | kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:48 | 2015-01-01 02:20 | 4.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
191487 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_9 | HAVAİİ HATTA BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:05 | 2014-12-31 23:54 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
191490 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18012_9 | havai hat ekibi yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:05 | 2015-01-01 02:27 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
191494 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:11 | 2015-01-01 10:55 | 14.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.8667 | 0 | 0
191495 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9190 Cendere İndirici T.M._3 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:53 | 2015-01-01 03:03 | 6.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
191496 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31926_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSIT TAMİR EDİLDİ.. ENERJİ NEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:09 | 2014-12-31 22:40 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
191498 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:53 | 2015-01-01 12:01 | 15.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0
191501 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.Tamir edildi:ilker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:57 | 2015-01-01 11:42 | 14.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0
191506 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_6 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:14 | 2014-12-31 23:21 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
191510 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:18 | 2014-12-31 23:42 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
191513 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:56 | 2015-01-01 03:05 | 6.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
191514 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Zincirlikuyu 2 (35 KV) | T.E.İ.A.Ş TRAFO AÇMASI ENERJİ VERİLDİ . | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:21 | 2014-12-31 23:05 | 0.73333 | 4 | 10728 | 0 | 0 | 2.9333 | 7867.2 | 0 | 0
191515 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9620 K.hane Tarlayolu Şehit Yalçın sk._1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.tamir edildi:İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:05 | 2015-01-01 14:40 | 17.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | 0 | 0
191516 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11291_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:19 | 2015-01-01 01:23 | 3.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
191517 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_2 | ekibe bilidirldi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:03 | 2014-12-31 22:51 | 0.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
191519 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_8 | EKİBE BİLDİRİLDİ. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:33 | 2015-01-01 00:50 | 3.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.9833 | 0 | 0
191521 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20077_1 | klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:54 | 2015-01-01 00:14 | 6.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
191522 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:15 | 2014-12-31 23:19 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
191523 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31463_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:25 | 2014-12-31 23:18 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
191524 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21193_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:14 | 2014-12-31 23:53 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
191527 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9708 Göktürk Çeşme Başı_1 | yapılan kontrole 9708 dp 1 havai hat çıkışı 1 faz alpek kopuk tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:47 | 2014-12-31 22:31 | 2.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 161.2667 | 0 | 0
191531 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21067_2 | yeraltı kablo arızası vardır.ekipler kontrol ediyor.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:55 | 2015-01-01 02:32 | 9.6167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 423.1333 | 0 | 0
191532 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_1 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:24 | 2014-12-31 22:35 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
191533 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:12 | 2015-01-01 02:33 | 4.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
191535 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4046_3 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:35 | 2015-01-01 01:20 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
191537 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:55 | 2015-01-01 10:15 | 12.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
191538 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4232_2 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:37 | 2015-01-01 01:18 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
191540 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:20 | 2015-01-01 10:54 | 20.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.5333 | 0 | 0
191541 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20314_13 | arıza havai hat ekiplerine bildirildi ekiplerimiz kontrol edeceklerdir. klemens arızası arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:35 | 2015-01-01 03:00 | 4.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
191544 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:17 | 2015-01-01 10:56 | 16.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 0
191548 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_13 | 1 faz arızası vardır. ekiplerimiz ilgilenmektedir. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:44 | 2015-01-01 02:31 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
191552 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2085 meydan sk._4 | yazmacı husrev sokaktakı patlama nedeniyle tm den enerji kesildi.izole çalışması yapılıyorc verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:41 | 2014-12-31 22:55 | 0.23333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
191553 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1021_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1021 DEPAR 7 TRAFODAN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:45 | 2014-12-31 23:17 | 0.53333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
191555 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21234_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:50 | 2015-01-01 01:55 | 5.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
191557 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:40 | 2014-12-31 23:00 | 4.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
191558 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9116 Fideri | 9116 deparı açtı.ekip bakıyor.yapılan kontrolde 9306-9075 arası arızalı görüldü,karşışığı olan 9383 deparından 9319 tm nin 9384 hücresinde baralara su girdiği için depar beslenemedi.sadece 9306 ve 9116 tm lere enerji verildi.saat 23:50 ekip çalışıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:24 | 2015-01-01 02:27 | 4.05 | 2 | 6670 | 0 | 0 | 8.1 | 27013.5 | 0 | 0
191561 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23086 Aydınlar Köyü_2 | kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:52 | 2015-01-01 02:35 | 3.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
191562 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_9 | havai hat ekibine bildirildi.ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:01 | 2015-01-01 02:26 | 3.4167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0
191563 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23175 İzzettin Giriş_2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:37 | 2015-01-01 02:37 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
191566 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3527( 35 kV ) | Ekibe bildirildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:59 | 2015-01-01 00:31 | 1.5333 | 1 | 4597 | 0 | 0 | 1.5333 | 7048.7333 | 0 | 0
191567 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3325_4 | havai hatta bildirildi.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:58 | 2014-12-31 23:36 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
191571 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:40 | 2015-01-01 09:37 | 11.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0
191573 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21301_2 | oksit arızası ekiplerimiz ilgilenmektedir. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:14 | 2015-01-01 02:59 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
191580 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24206-Celaliye Gülkaynak Sitesi_13 | 70 lik alpekte 2 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:00 | 2014-12-31 23:37 | 0.61667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
191582 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:18 | 2015-01-01 10:55 | 13.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.9333 | 0 | 0
191583 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4232_5 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:32 | 2015-01-01 01:18 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
191584 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Yenibosna Hürriyet (31114) | N.MONTÖRLÜĞÜ EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR...31506 TM DEN TRFO PATLAMIŞ TRAFO İZOLE EDİLDİ..31506 TM HARİÇ GERİYE KALAN TRAFOLARA ENERJİ ALINDI.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:11 | 2015-01-01 00:38 | 1.45 | 0 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 6455.4 | 0 | 0
191586 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31874_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:36 | 2015-01-01 00:40 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
191588 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_4 | oksit arızası ekiplerimiz ilgilenmektedir. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:41 | 2015-01-01 03:01 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
191590 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_3 | ekibe bilidirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:09 | 2015-01-01 03:15 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
191591 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_12 | Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:45 | 2015-01-01 01:23 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
191600 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:51 | 2015-01-01 02:58 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
191601 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:51 | 2015-01-01 02:56 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
191610 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_2 | kayıt altına alındı en kısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:13 | 2015-01-01 10:56 | 20.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 165.7333 | 0 | 0
191617 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_2 | kayıt alındı, en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:07 | 2015-01-01 10:58 | 13.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0
191618 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28003_3 | HAVAİ HAT KABLOSU YANIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:55 | 2015-01-01 10:59 | 20.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1866.2 | 0 | 0
191629 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_13 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:10 | 2015-01-01 02:38 | 11.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
191632 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:44 | 2015-01-01 03:40 | 3.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
191637 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_6 | Arıza tespiti için ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:41 | 2015-01-01 06:33 | 6.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
191647 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_1 | gece havai hat ekibi olmadığından yarın gündüz tamir edilecek.Tamir edildi.İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 23:57 | 2015-01-01 14:39 | 14.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
191649 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 10:13 | 2015-01-01 02:16 | 16.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1492.65 | 0 | 0
191650 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:25 | 2015-01-01 03:21 | 12.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1202.8 | 0 | 0
191670 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 15:58 | 2014-12-31 18:02 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
191674 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:00 | 2014-12-31 20:05 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
191681 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 17:58 | 2014-12-31 20:00 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
191702 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:58 | 2015-01-01 00:48 | 5.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
191706 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 18:11 | 2014-12-31 20:34 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
191708 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 22:27 | 2015-01-01 01:06 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
191712 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:29 | 2014-12-31 23:24 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
191714 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 21:58 | 2015-01-01 00:13 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
191721 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_7 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 11:01 | 2015-01-01 23:59 | 36.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147.8667 | 0 | 0
191732 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _6 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 07:43 | 2015-01-01 01:58 | 18.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1697.25 | 0 | 0
191741 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:41 | 2014-12-31 20:26 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
191742 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:22 | 2014-12-31 21:54 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
191745 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_7 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 19:29 | 2014-12-31 21:28 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
191748 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:29 | 2014-12-31 23:14 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
191754 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 14:31 | 2014-12-31 22:14 | 7.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8667 | 0 | 0
191767 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_3 | enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:36 | 2014-12-31 23:28 | 6.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 638.6 | 0 | 0
191771 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 16:55 | 2015-01-01 02:51 | 9.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 923.8 | 0 | 0
191773 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_8 | 1 faz sigorta atık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-31 20:27 | 2015-01-01 01:16 | 4.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 447.95 | 0 | 0
191798 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11307_2 | Sigorta atığı arızası. ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 18:53 | 2014-12-26 19:37 | 0.73333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0 | 0
191799 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20254_2 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-26 18:21 | 2014-12-26 22:34 | 4.2167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 185.5333 | 0 | 0
191800 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11307_3 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-12-27 18:12 | 2014-12-27 21:57 | 3.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0