## Nisan 2014
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL - İLÇE (3A-3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) | YER DETAYI |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10A)=(9D)X(8)
43615 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_7 | havaihat ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 00:17 | 2014-04-01 00:54 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
43616 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2715 | EKİBE BİLDİRİLDİ.2101 İTM İLE 2715 ARASI 10 KV KABLO ARIZASI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-01 00:36 | 2014-04-01 01:01 | 0.41 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0
43618 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11263_10 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 01:04 | 2014-04-01 01:14 | 0.16667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
43619 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 01:16 | 2014-04-01 01:42 | 0.43333 | 3 | 470 | 0 | 0 | 1.3 | 203.6667 | 0 | 0
43620 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11729_4 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 01:39 | 2014-04-01 01:58 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
43622 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4044_7 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe bildirildi. tehlike önlendi aydınlatma kablosunu koparmışlar gündüz ekipler müdahale edecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 00:41 | 2014-04-01 02:45 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
43626 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4300 - DEMİRCİKÖY | 4300 tm de kollektör bağlantisi için enerji kesilmiştir saat 03:40 ta enerji verilmiştir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 03:07 | 2014-04-01 03:51 | 0.73333 | 3 | 3413 | 0 | 0 | 2.2 | 2502.8667 | 0 | 0
43627 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4204_1 | kontrol edildi kendinde var ariza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 00:14 | 2014-04-01 03:55 | 3.6833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 128.9167 | 0 | 0
43628 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1619_7 | TM DEN SİGORTA ATIKTI YENİSİ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 04:58 | 2014-04-01 06:03 | 1.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
43629 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20768_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 05:27 | 2014-04-01 11:27 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
43630 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8415_22 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 05:30 | 2014-04-01 09:21 | 3.85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
43632 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1244/1083 | 1083 -1244 ARASI KABLO ARIZALI FİDERİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 06:17 | 2014-04-01 07:36 | 1.3167 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1698.5 | 0 | 0
43633 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8717 FİDERİ | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.8767-8001 arası 35 kv kablo arızası depar ringinden beslendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 06:22 | 2014-04-01 08:07 | 1.75 | 2 | 3845 | 0 | 0 | 3.5 | 6728.75 | 0 | 0
43636 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_11 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 06:46 | 2014-04-01 09:23 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
43637 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | EKİP BAKTI 24.SOKAK H.HAT ÇIKIŞ KABLOSUNU KESMİŞLER KABLO EKİBİNE VERİLDİ YAPILIP ENERJİ VERECEKLER.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 06:40 | 2014-04-01 14:30 | 7.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0
43638 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21705_3 | şubeye kofreden geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 07:04 | 2014-04-01 07:35 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
43639 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4048_2 | aydınlatma dıregı kaza nedenı ıle devrıldı gereklı tehlıkeler onlendı dırekler ekıpler tarafından en kısa zamanda kaldırılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 07:05 | 2014-04-01 08:28 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
43640 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_15 | 11598 TMDEN 3FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ KONULDU ARIZASI GİDERİLİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 07:34 | 2014-04-01 14:31 | 6.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 0 | 0
43643 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3694_12 | n.montorlugu ekibine verildi E verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 07:21 | 2014-04-01 08:40 | 1.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
43644 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31452 TM_20 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 07:46 | 2014-04-01 08:40 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
43645 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 608 B.evler Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. _2 | 3*120+70 kablo arızalı.arıza giderildi. enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 07:46 | 2014-04-01 11:19 | 3.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 273.35 | 0 | 0
43646 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1244/1083 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLĞİ VERİLDİ. TM.1008 DE1244 KESİCİSİNİN ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ ARIZALI KESİCİNİN DEĞİŞTİRİLME İŞLEMİ YAPILMAKTA.KESİCİ DEGİŞTİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA ABONE YOK ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 07:57 | 2014-04-01 11:57 | 4 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 0
43647 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21705_2 | şube arızası kofradan atlama yapıldı geçici enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:02 | 2014-04-01 09:30 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
43650 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31031 TM_1 | 31031 TM DEN DOGRU ŞUBE ÖLCÜLDÜ YERİ BELL,İ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...ARIZANIN YERİ BULUNAMADI TEKRAR ÖLCÜ İSTER ÖLCÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:08 | 2014-04-01 17:57 | 9.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
43654 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_19 | havai hat ekibi yönlendirildi. D.Y.A. nötr arızalı.kablo ekibi yönlendirildi. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. tamir edildi.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:25 | 2014-04-01 14:19 | 5.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
43658 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:31 | 2014-04-01 13:33 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
43660 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA | TRAFO KESİCİSİ ARIZALIYDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:44 | 2014-04-01 09:35 | 0.85 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 0
43662 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31222 TM_8 | 31222TM DEN SIGORTALAR ÇEKILDI KABLO ARIZASI TESPIT EDILDI.KABLO EKIBI KONTROL EDICEK.FATİH CD 132-134-140-158-ORKİDE SK NO:18 GÜVERCİN SK ...31222 TM DEN C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:39 | 2014-04-01 16:58 | 8.3167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 523.95 | 0 | 0
43663 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28067_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:48 | 2014-04-01 13:12 | 4.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
43665 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 810 Tozkparan mah.cevahir blokları içi_1 | Dün kablo arızası vardı ancak dün bina kapalı olduğundan sigortalar takılmamıstı.sigorta takıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:31 | 2014-04-01 10:24 | 1.8833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 145.0167 | 0 | 0
43666 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26236 TÜVTÜRK AŞ.(Yeni Sanayi Bölgesi)ALİPAŞA_4 | ALÇAK GERİLİM AYIRICISINDA ARIZA VARDI.GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:52 | 2014-04-01 10:41 | 1.8167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 | 0 | 0
43667 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8643 | 8643 TM Saç Köşkten Beton Köşke Dönüştürülüyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:45 | 2014-04-01 20:14 | 11.4833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5523.4833 | 0 | 0
43668 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31020 TM_1 | 31020TM DEN DOĞRU ŞUBE ARIZASI 31020 TM DEN C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:51 | 2014-04-01 16:57 | 8.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0
43670 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_1 | yeraltı kablo arızası vardır kablo servısımız bolgede calısmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:58 | 2014-04-01 17:52 | 8.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0
43673 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11668_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:56 | 2014-04-01 17:24 | 8.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0
43674 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _17 | kablo servisimize bildirildi çalışma yapılıyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:06 | 2014-04-01 14:58 | 5.8667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 234.6667 | 0 | 0
43675 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20920_1 | ekiplere verildi.kontrol edildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:07 | 2014-04-01 15:39 | 6.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
43679 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21467_1 | oksıt ekıbıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:26 | 2014-04-01 11:17 | 1.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0
43680 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 403 Kocasinan Merkez Mah. Hürriyet Cad._2 | 3*120+70 kablo 3 faz temiz kopuk.ölçü yapıldı.kazı yapıldı ama başka abonelerin işleri yoğun olduğundan enerjiyi kestirmiyorlar. akşam müdahale edilcek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:02 | 2014-04-01 16:30 | 8.4667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 651.9333 | 0 | 0
43681 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21705_2 | A.G şube arızası kofradan atlama yapıldı geçici nerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 08:59 | 2014-04-01 09:29 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
43682 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:19 | 2014-04-01 09:49 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
43683 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31898_3 | HAVAİ HAT EKİBİNDE İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİCEKTİR...ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:25 | 2014-04-01 10:44 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
43687 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11279_5 | SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:40 | 2014-04-01 10:57 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
43688 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_1 | ekipte.OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:44 | 2014-04-01 14:00 | 4.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
43689 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_6 | bölgede Geçen hafta belediye mütahiti hava i hattı yer altına aldı. Mütahit elemanı arıza ile ilgili kontrol yapıyor. bilgi verildi. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:38 | 2014-04-01 18:39 | 9.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.1167 | 0 | 0
43692 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2715 | sebeke calışması (ekıpler calışıyor) enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:49 | 2014-04-01 10:01 | 0.2 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
43694 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8397_5 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Abonenin sigortası atıktı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:28 | 2014-04-01 10:52 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
43695 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_10 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:53 | 2014-04-01 11:52 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
43698 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_4 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.DİREK DEVRİLMEMİŞ NÖTÜRÜ KOPMUŞ ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:06 | 2014-04-01 10:59 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
43699 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20092_3 | arıza nöbet ekıbıne ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:08 | 2014-04-01 17:21 | 7.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.7333 | 0 | 0
43700 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_10 | ekibe bildirildi.** 9346 Dp 10 kofraya 1 faz gelmiyor kablo ekibine bildirildi.** arıza devam etmekte. arıza tespit edildi inşaatın içinde kaldığı için bina sahibi kablonun olduğu yeri kırıp kablo ekibine haber vericek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:52 | 2014-04-01 14:21 | 4.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0
43701 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28083 | 28083 TM DENKLAŞE EDİLDİ MONTOJ EKİBİ BAKIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:11 | 2014-04-01 11:21 | 1.1667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1086.1667 | 0 | 0
43703 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:13 | 2014-04-01 13:26 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
43704 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_6 | yer altı şube arızası depar enerjili kofradan fişler çekik ekiplere verildi YERALTI SUBE KABLOSU TAMIR EDILDI ABONEYE ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:16 | 2014-04-01 21:00 | 10.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.8667 | 0 | 0
43705 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20245_2 | NH atığı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 09:55 | 2014-04-01 11:19 | 1.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
43707 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_4 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:16 | 2014-04-01 13:11 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
43708 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAŞARAN YEŞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:12 | 2014-04-01 16:04 | 5.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
43709 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21705_2 | 4 adet 120 lık buat ,1 adet 120 lık y buat ,1 adet 4x16 lık buat ve 2 metre 120 lık kablo kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:22 | 2014-04-01 19:58 | 9.6167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 394.2833 | 0 | 0
43710 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_3 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:29 | 2014-04-01 10:35 | 0.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
43711 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_1 | arıza suanda çalışma devam edıyor saatı bellı degıl musterıeye gereklı bılgı verıldı kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:32 | 2014-04-01 19:02 | 8.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
43712 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:37 | 2014-04-01 11:27 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
43713 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2239 tr1 mercan tacirhane sk. otopark altı_14 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:37 | 2014-04-01 15:37 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
43714 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_2 | hava i hat ekibine bildirildi Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:36 | 2014-04-01 11:52 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
43716 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._3 | direkten oksit tamiri yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:49 | 2014-04-01 12:31 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
43718 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25054 PAPATYA MAH. Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:03 | 2014-04-01 13:48 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
43719 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN -REAKTÖR | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:54 | 2014-04-01 12:06 | 1.2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
43720 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20859_17 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:11 | 2014-04-01 11:40 | 0.48333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
43721 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_3 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı sigorta atıgı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:25 | 2014-04-01 11:59 | 0.56667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
43722 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9265 K.burgaz Yukarı Ağaçlı Camii_1 | Ekibe verildi.yapılan incelemede 2 direk yan yana dikilmiş 1 direk bosta kabloya sürtmüyor bosta olan direğe hat tasıyıcı olarak konulmus herhangi arıza teşkil etmiyor direğin alınması için gereken yerlere bilgi verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 10:32 | 2014-04-01 17:42 | 7.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 422.8333 | 0 | 0
43724 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8036 sağmalcılar bkm_7 | Saat 11:47 de Şube bağlantısı için güvenlik sebebiyle elektrik kesildi.Şube bağlantısı yapıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:30 | 2014-04-01 12:10 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
43725 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18322_6 | Y.A.Ş. arızalı.18322TM'den 6. depar çekildi. 2mt 4x10 kablo 1 adet 4x16 ilaçlı ve 1 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:33 | 2014-04-01 14:31 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
43726 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4050_2 | arıza pano açıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:20 | 2014-04-01 12:08 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
43728 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1702_15 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ABONELERE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:39 | 2014-04-01 13:19 | 1.6667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 106.6667 | 0 | 0
43733 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-II FİDERİ | 18210TM-18321TM arası kablo arızalı.ekip müdahale ediyor. ringlerinden beslendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:43 | 2014-04-01 13:21 | 1.6333 | 1 | 11833 | 0 | 0 | 1.6333 | 19327.2333 | 0 | 0
43734 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11663_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:36 | 2014-04-01 18:42 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
43736 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24308 Celaliya Balsu Karşısı_3 | şube kablsunda 1faz oksit onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:52 | 2014-04-01 14:09 | 2.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4167 | 0 | 0
43737 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_3 | kofrada sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 11:57 | 2014-04-01 12:52 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
43739 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 12:07 | 2014-04-01 15:30 | 3.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
43741 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 12:08 | 2014-04-01 12:37 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
43747 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 12:25 | 2014-04-01 18:45 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
43749 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21934_3 | bölgede yatırım çalışması vardır.ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 12:53 | 2014-04-01 18:47 | 5.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 259.6 | 0 | 0
43752 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1619_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:00 | 2014-04-01 20:55 | 7.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
43760 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3841 ortakoy dereboyu cd. suna işık sk_2 | H.H. lar yer altına alınıyor.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:08 | 2014-04-01 15:39 | 2.5167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100.6667 | 0 | 0
43761 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22133_4 | şubenin kendi kofrasından bir adet sigorta atıktı değiştirildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:11 | 2014-04-01 13:47 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
43762 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_11 | Ekibe verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:16 | 2014-04-01 14:25 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
43763 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24370 K.gaz Sancak Motel Altı (DİREK)_3 | kofrada sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:23 | 2014-04-01 15:07 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
43764 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31546 TM_19 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİCEKTİR...ekip kontrol etti 1faz atıktı depara sigorta basıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:26 | 2014-04-01 13:57 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
43765 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:20 | 2014-04-01 18:46 | 5.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.0333 | 0 | 0
43767 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1908 | ORTA GERİLİMDE DEPAR AÇTI. İtm 1140 dan 1908 depari acmis . kontrol edilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:32 | 2014-04-01 14:45 | 1.2167 | 2 | 7205 | 0 | 0 | 2.4333 | 8766.0833 | 0 | 0
43768 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:32 | 2014-04-01 14:33 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
43769 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8310_8 | Havai Hat Ekibine verildi.Direkten yeraltı şube koparılmış direkten ayrıldı.DYA Şube Arızası.ölçü ekibine verildi.koblo ekibi çalışıyor*tamir edildi*enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:48 | 2014-04-01 17:11 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
43770 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 642-2 Merter Keresteciler Sitesi Kayalar Sk._2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:49 | 2014-04-01 15:18 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
43772 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:52 | 2014-04-01 20:58 | 7.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
43773 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_2 | oksıt ekıplerıne bıldırldi. kontrol edılıyor... arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 13:57 | 2014-04-01 17:54 | 3.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.55 | 0 | 0
43776 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28105_5 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:07 | 2014-04-01 14:50 | 0.71667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0
43778 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25971 AYDIN UZUN(Kavaklı kavşağı) Silivri SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:09 | 2014-04-01 15:22 | 1.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167 | 0 | 0
43780 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20715 VEKSAN DM_3 | ARİZA GİDERİLDİ.1 ADET 120 LIK İLAÇLI BUAT KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:17 | 2014-04-01 14:30 | 0.21667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
43782 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3025 beyoğlu ağa camii_12 | ekipbe verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:17 | 2014-04-01 14:40 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
43783 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18557_7 | ekip gönderildi. araç direkleri devirmiş. kablolar yerde. ekip çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi. 60 mt. 3x16+25 aer kablo, 1 ad. 8 Ik demir direk, 27 ad. A40-A40 klemens, 16 ad. A25-B16 klemens kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:40 | 2014-04-01 19:43 | 5.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 494.9 | 0 | 0
43786 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:42 | 2014-04-01 17:32 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
43788 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9473 Cendereyolu Propen_1 | ceryan gidip geliyor,dya şube kablo arızası şubesi açılıp bakılıcak.servisine bildirildi.1 ADET 4*16 İLAÇLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:52 | 2014-04-01 20:59 | 6.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0
43789 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:54 | 2014-04-01 18:12 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
43790 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8771_7 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.2 faz kablo arızası tespit edildi depar çekildi. ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:54 | 2014-04-02 02:27 | 11.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 0
43791 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2011 soganağa cami sk._3 | AG KABLO ARIZASI (abone mağaza önünde matkapla çalışırken yer altında ki kablodan ateş çıkmış.)Tamir Edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:54 | 2014-04-01 19:35 | 4.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0
43793 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 14:57 | 2014-04-01 16:22 | 1.4167 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 9803.3333 | 0 | 0
43798 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21758_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:08 | 2014-04-01 17:19 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
43799 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:15 | 2014-04-01 16:41 | 1.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
43802 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1638 TR 2_2 | REYHAN SOKAK NO :52 ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:18 | 2014-04-01 16:02 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
43803 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. SUBE KABLOSU TAMİR EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:21 | 2014-04-01 20:18 | 4.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
43806 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31553 TM_3 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:29 | 2014-04-02 00:57 | 9.4667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 0
43807 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8801_7 | nöb mont ekibine verildi.sigorta atıktı tekrar basıldı.aboneye elektrık verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:20 | 2014-04-01 15:52 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
43808 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 133 Şirinevler mahmutbey yolu 17.Sk köşesi_1 | 3*120+70 kablo arızalı ekıp verıldı arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:19 | 2014-04-01 19:40 | 4.35 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 334.95 | 0 | 0
43809 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_5 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:35 | 2014-04-01 16:20 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
43810 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_6 | nöb mont ekibine verildi.no 168-172-182 numaralarda 1 faz temiz kopuk kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:33 | 2014-04-01 20:47 | 5.2333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 251.2 | 0 | 0
43811 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2264 fatih musannif sk.no:1 yanı_10 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:33 | 2014-04-01 16:06 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
43812 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31013 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...31013 TM DEN KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...C ALIN DI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:38 | 2014-04-01 18:12 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
43813 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28258 FENERTEPE TRAFO 1_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:33 | 2014-04-01 20:44 | 5.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
43816 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:51 | 2014-04-01 21:00 | 5.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
43818 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18543_11 | şebeke çalışması. yatırım ekipleri hat aktarımı yapıyor. çalışma bitti. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:59 | 2014-04-01 17:57 | 1.9667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 192.7333 | 0 | 0
43820 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11004_10 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI EKİPLER ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLİYOr.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 15:54 | 2014-04-01 21:48 | 5.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
43822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21102_8 | kablo ekiplerine bildirildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:05 | 2014-04-01 21:15 | 5.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
43824 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:10 | 2014-04-01 22:03 | 5.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.0667 | 0 | 0
43827 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_6 | ekibe verildi. doğru şube kablosuna vuruldu. depar çekildi. kablo ekibine verildi. tamir edildi. 1 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:09 | 2014-04-01 19:05 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
43828 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31181_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...FERMUARLI BUAT GECİRİLDİ PANSUMAN YAPILDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:20 | 2014-04-01 17:10 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
43830 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_1 | Ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:28 | 2014-04-01 18:34 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
43831 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_7 | KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ BEKLİYOR KABLO EKİBİ ESET DEMİR.binaların bir kısmı enerji.sabah deavm edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:13 | 2014-04-02 07:18 | 15.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.5833 | 0 | 0
43835 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:25 | 2014-04-01 22:09 | 5.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
43836 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8801_7 | nöb mont ekibine verildi.şube arızası tespit edildi.*ölçüldü*kablo ekibine verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:38 | 2014-04-01 22:36 | 5.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
43837 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:39 | 2014-04-01 17:33 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
43838 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25989 HÜSEYİN YAĞCIOĞLU(Gölet mevkii)SAYALAR_3 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:42 | 2014-04-01 18:20 | 1.6333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
43839 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28907_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:41 | 2014-04-01 22:01 | 5.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
43840 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | 1 ADET 8 LİK DİREK İSTER İLGİLİ SERVİSE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:47 | 2014-04-01 17:32 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
43842 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31535 TM_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..31535 TM DEN KAPAMADAN 3 FAZ ARIZALI ÖLCÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ CALISIYOR...kablo arızası giderildi enerji verildi.eski edirne yolu no 42 nin şube kablosu yanık oldugundan yarın kablosu değiştirilecek aboneye bilği verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:53 | 2014-04-01 22:54 | 6.0167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 379.05 | 0 | 0
43843 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3428 Okmeydanı eser sok._11 | AG Kablo 1 faz toprak arıza kablo servisi arızaya müdahale edecek. sıgorta basıldı enerji tuttu . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 16:44 | 2014-04-01 19:33 | 2.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 0 | 0
43844 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_10 | Sigorta arızası vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:04 | 2014-04-01 17:41 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
43845 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25978 SİNPAŞ-1(Konukoğlu yanı) Alipaşa SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ FAZI OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:10 | 2014-04-01 17:56 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
43848 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_8 | ekibe verildi. kabloya zarar verilmiş. depar çekili. ekip çalışıyor.tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:17 | 2014-04-01 18:19 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
43852 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31008 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...20 mt 3*16 alpek kablo degişti enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:19 | 2014-04-01 20:05 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
43856 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20254_9 | Klemens arızası vardı havai haıt ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:29 | 2014-04-01 23:41 | 6.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
43857 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:41 | 2014-04-01 18:36 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
43859 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:46 | 2014-04-01 19:34 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
43860 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. 29227 TM DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİK EKİPLER ÇALISSIYOR. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:43 | 2014-04-01 23:02 | 5.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
43863 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._1 | havai hat ekibi hat aktarması yaptığı için 9366 tm dp 1 i çekti. ( Hanişfi DEMİR ) 2 adet 4*16 lık ilaçlı buat kullanıldı.hat aktarması yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:59 | 2014-04-01 20:38 | 2.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 156.35 | 0 | 0
43865 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11966_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:02 | 2014-04-01 19:08 | 1.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
43866 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11673_1 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:05 | 2014-04-02 00:42 | 6.6167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 423.4667 | 0 | 0
43868 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:08 | 2014-04-01 19:56 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
43870 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:11 | 2014-04-01 21:03 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
43872 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4041_1 | enerji verildi 3 faz mevcut karanlıkta yerimiz yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 17:47 | 2014-04-02 00:17 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
43874 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8082_2 | havai hat ekibine verildi.arızadan dolayı enerji kesildi.enerji verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:12 | 2014-04-01 19:09 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
43877 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:16 | 2014-04-01 18:58 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
43879 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-3 Keresteciler Sitesi Kayalar Sok._1 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:21 | 2014-04-01 18:51 | 0.5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
43883 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:27 | 2014-04-01 19:29 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
43886 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:33 | 2014-04-01 21:09 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
43887 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_4 | havai hat ekibine bildirildi. abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:00 | 2014-04-01 19:25 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
43889 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28006_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:39 | 2014-04-01 20:32 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
43890 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:35 | 2014-04-01 21:10 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
43893 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4173_7 | ekiplere verildi.sırası ile bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:56 | 2014-04-01 19:42 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
43894 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | ekipte kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:57 | 2014-04-01 19:37 | 0.66667 | 34 | 394 | 0 | 0 | 22.6667 | 262.6667 | 0 | 0
43895 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28600_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:53 | 2014-04-01 20:49 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
43896 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28415_5 | YERALTI KABLOSU TAMİR EDİLDİ ABONEYE ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:54 | 2014-04-01 21:58 | 3.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
43897 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21934_4 | ekiplerimiz çalışmaktadır..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:38 | 2014-04-01 20:06 | 1.4667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 64.5333 | 0 | 0
43898 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22908_2 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:52 | 2014-04-01 21:17 | 2.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
43900 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 2 ÇIKIŞI | Geçici açma, havai hatta kuş çarpılmış.Beslendi, normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:13 | 2014-04-01 19:38 | 0.41667 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 806.25 | 0 | 0
43901 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4316_2 | vinç direge vurmuş hat enerjili yarın direk dikilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:14 | 2014-04-01 19:57 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
43902 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21092_1 | arıza ekiplerie bildirildi arıza sırasına göre bakılacak arıza giderildi voltajlar düşük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:07 | 2014-04-01 21:33 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
43903 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25741 ÖZKENT AKEVLER Orta çeşme Silivri SİLİVRİ_5 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:16 | 2014-04-01 19:44 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
43905 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:18 | 2014-04-01 20:44 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
43909 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:30 | 2014-04-01 21:54 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
43910 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8628_13 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:38 | 2014-04-01 21:05 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
43911 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:35 | 2014-04-01 21:56 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
43912 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2264 fatih musannif sk.no:1 yanı_10 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:50 | 2014-04-01 21:00 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
43914 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 19:57 | 2014-04-01 22:20 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
43916 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2999 vatan cd. emniyet müd. binası_2 | Enerji verildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:00 | 2014-04-01 20:52 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
43918 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20403_1 | ekibe bilgi verildi.ALPEK YANIĞI MEVCUT EKİP ÇALIŞIYOR ALPEK ARIZASI GIDERILDI TRAFODAN KABLO ÇIKIŞ DİREĞİNDEN BİR FAZ KOPUK TAMİR EDİLDİ 2 ADET KLEMENS KULANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:13 | 2014-04-01 20:17 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0
43919 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 625 K.sinan Merk. Mh. M.bey yolu Tunç Devir Sk._1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı ölçü yapıldı arıza giderildi. Enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 18:16 | 2014-04-02 02:12 | 7.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 610.8667 | 0 | 0
43920 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22034_2 | şenlik aptman çıkış.trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:13 | 2014-04-01 21:02 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
43923 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:15 | 2014-04-01 22:07 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
43925 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_14 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:24 | 2014-04-01 21:09 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
43926 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:29 | 2014-04-01 22:43 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
43927 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_9 | ekiplere verildi...kolon kablosu yanık değiştirip bilgi verecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:33 | 2014-04-01 21:14 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
43928 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24039 K.gaz Ticaret Lisesi RMU_2 | Kofrada sigorta atıkdı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:24 | 2014-04-01 20:53 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
43931 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 857 Şirinevler Meydanı Toyak İş Merkezi_2 | kofra degişimi nedenı ıle gecıcı surelıgıne enerjı kesıldi .ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:35 | 2014-04-01 23:23 | 2.8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 0
43932 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31833_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ.ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ C VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:36 | 2014-04-01 21:45 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
43933 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3428 Okmeydanı eser sok._11 | Kablo servisi çalışıyor. aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:38 | 2014-04-01 21:07 | 0.48333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
43935 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25119 YILDIRIM MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_16 | ABONENİN SAYAÇI YANDIĞINDIĞINDAN DOLAYI TUTANAK TUTULARAK GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ.FEN SERVİSİNE SEVK EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:52 | 2014-04-01 21:41 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
43936 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25581 NEBİ SOLMAZ Kavaklı Yolu Silivri SİLİVRİ_4 | ŞUBE ALPEĞİNİN NÖTR Ü KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:54 | 2014-04-01 21:53 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
43940 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_2 | havai hat ekibine bildirildi. Hanifi DEMİR )*TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:55 | 2014-04-01 21:20 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
43942 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28509_4 | 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 20:59 | 2014-04-01 21:30 | 0.51667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0
43943 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3428 Okmeydanı eser sok._11 | AG kablo toprak arızalı. Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 21:09 | 2014-04-01 23:36 | 2.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
43944 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24327 türkoba Aslanbaba Cad. (DİREK)_2 | Oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 21:15 | 2014-04-01 22:00 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
43945 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk _1 | Havaii hat ekibine bildirildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 21:13 | 2014-04-01 22:33 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
43948 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23452 Aydınlar Yeni_5 | .arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 21:34 | 2014-04-01 23:04 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
43951 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_1 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:04 | 2014-04-01 23:36 | 1.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
43952 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28509_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:06 | 2014-04-02 11:58 | 13.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.9333 | 0 | 0
43953 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:10 | 2014-04-02 10:42 | 12.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.2667 | 0 | 0
43957 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Harbiye TR2 ( 10 kV ) | Beşiktaş bolgesınde orta gerılım arızası mevcut nöbetcı montorlugu arızayı gıdermeye calısıyor 3340-3307 arası kablo arızalı depar 3924 tarafından enerjili. Aboneler enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:06 | 2014-04-01 22:41 | 0.58 | 3 | 3067 | 0 | 0 | 1.74 | 1778.86 | 0 | 0
43958 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18283_9 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:11 | 2014-04-01 23:46 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
43960 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_2 | oksit arızası ekiplere verildi.. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:10 | 2014-04-01 22:47 | 0.61667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
43961 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | ekıplere verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:31 | 2014-04-01 23:45 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
43963 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_4 | Yer altı şube kablo arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:25 | 2014-04-02 02:41 | 4.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
43964 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 304 Bahçelievler Kemal Sunal Cad._3 | 4*10 şube 2 faz arızalı ölçü yapıldı yeri belli çalışma devam ediyor.Enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:29 | 2014-04-02 04:00 | 5.5167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 4231.2833 | 0 | 0
43966 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:46 | 2014-04-02 11:59 | 13.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.7333 | 0 | 0
43969 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24164 Mimaroba Hacı Seyit Arkası_2 | Binada yangın çıkmış. Binan iç tesisatı ve sayaç panosu yanmış.Baks panodan sigortaları alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:54 | 2014-04-01 23:46 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
43971 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9647 Abidei Hürriyet cad._1 | Ekibe bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmıyor.kablo servısıne bilgi verildi.** 9647 Tm Dp 1 çekik kablo ekibi calısıyor.** arıza giderildi. 9647 Tm Dp 1 enerjili. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 22:40 | 2014-04-02 12:02 | 13.3667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 788.6333 | 0 | 0
43977 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._6 | 741 TM den sigorta atık enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 23:14 | 2014-04-01 23:51 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
43980 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | arıza ekiplerine bildiirldi. klamesn arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 23:22 | 2014-04-02 03:52 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
43981 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20183_1 | Ekibimiz yer altı kablo arızası tespiti yaptı vardiyada kablo ekibi olmadığından arıza sabaha bırakıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 23:18 | 2014-04-02 03:18 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
43982 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._6 | 741 tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 23:40 | 2014-04-02 00:05 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
43983 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20301_5 | Nh sigorta arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 23:58 | 2014-04-02 02:27 | 2.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
43984 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 484 Güngören Davutpaşa cd. Takosan_4 | 4*10 kablo arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-01 23:45 | 2014-04-02 12:19 | 12.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.5333 | 0 | 0
43985 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | Klemens arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 00:01 | 2014-04-02 01:12 | 1.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
43986 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_4 | ekıp kontrol ettı kablo arızası var atlamalı enerjı verıldı karanlıkta degıl kablo ekıbıne verıldı sabah mudehale edılecek 9 ekıbı h.dıncer unbaba | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 | 2014-04-02 01:08 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
43992 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_6 | direkten yeraltı şube arızası.kofradan atlama verildi.geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 00:22 | 2014-04-02 01:05 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
43995 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2703 | ekibe verildi.2030 it m den 2703 tm deparı açık bakılıyor.2449 tm ile 2262tm arası 10kv kablo arızası tespit edildi.depar ringinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-02 01:10 | 2014-04-02 02:26 | 1.26 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 2286.9 | 0 | 0
43997 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8078_1 | ekibe verildi.3 faz temiz kopuk kablo arızası.Ölçü Ekibine verildi.Ölçüldü.Arıza noktası inşaat alanında molozların altında molozlar kaldırılıyor,müdahale ediliyor.Ekip çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 01:28 | 2014-04-02 17:32 | 16.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 771.2 | 0 | 0
43998 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400-8285 FİDERİ | 8400-8285 tm arası enerji kesildi manevra yapılıyor. 8020-8753 dp normale kondu enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 01:32 | 2014-04-02 01:43 | 0.18333 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0
44002 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20301_5 | Ekibimiz bölgede başka bir arıza sebebiyle enerji kesti aboneler ondan etkilendi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 02:01 | 2014-04-02 02:31 | 0.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
44004 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9141 Fideri | TRAFO YUK KAYDIRMASI YAPILDI.LEVENT GIS 9141 FIDERININ TADIYESI BOŞTA BIRAKILDI. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 01:14 | 2014-04-02 02:40 | 1.4333 | 1 | 4817 | 0 | 0 | 1.4333 | 6904.3667 | 0 | 0
44005 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-I FİDERİ | manevra yapılıyor.trafodaki arızadan dolayı manevra yapılamadı enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 02:59 | 2014-04-02 03:51 | 0.86667 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 12818 | 0 | 0
44011 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29275_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 03:32 | 2014-04-02 04:33 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
44012 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2715 | 2101 it m den 2715 tm deparı mormale koyma manevrası yapıldlıenerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 03:31 | 2014-04-02 03:44 | 0.21667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 524.3333 | 0 | 0
44014 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24039 K.gaz Ticaret Lisesi RMU_5 | Kofrada 1 faz sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 03:56 | 2014-04-02 04:26 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
44015 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2030 35/10 Tr2 | 2030 itm de 35 kv trafo 2 açtı yapılan incelemede herhangi birşey görülmedi trafoya enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 04:22 | 2014-04-02 04:45 | 0.383 | 0 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 4170.87 | 0 | 0
44017 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3944; okmeydanı a.ticaret mes. lis.bahçesi_10 | Yangından dolayı alpek kopmuş. sabahtan havaihat ekipleri müdahale edecek. enerji mevcut. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 04:32 | 2014-04-02 10:48 | 6.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
44018 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24039 K.gaz Ticaret Lisesi RMU_5 | 1 faz sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 04:42 | 2014-04-02 06:58 | 2.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
44020 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_1 | ekibe verildi.sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 06:24 | 2014-04-02 07:20 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
44021 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI ÜNİVERSİTE-2 | Ambarlı şalttan üniversite 2 fideri açtı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 06:35 | 2014-04-02 08:02 | 1.45 | 23 | 24852 | 0 | 0 | 33.35 | 36035.4 | 0 | 0
44022 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20509_1 | arıza ekiplerine bildirildi. ekipler tarafından kontrol edildi. nötr kablosu kopmuş havai hat ekıbı çalışmakta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 06:42 | 2014-04-02 12:28 | 5.7667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 311.4 | 0 | 0
44024 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24039 K.gaz Ticaret Lisesi RMU_2 | Yer altı arızası vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 06:47 | 2014-04-02 17:11 | 10.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0
44025 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_1 | havai hat ekibine verildi.ekip kontrol etti kablo arızası mevcut.kofralar çekildi ölçüye hazırlandı. ölçü ekibi yönlendirildi..arıza tespit edildi kablonun ayrı ayrı 3 kısmında arıza mevcut.kalo ekibi yönlendirildi ekip çalışıyor....enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 07:03 | 2014-04-02 18:10 | 11.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0
44026 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8643_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Ekipler çalışıyor.çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 07:09 | 2014-04-02 10:00 | 2.85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0
44027 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25046 SHELL MENSUPLARI Gümüşyaka SİLİVRİ_6 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 07:15 | 2014-04-02 07:44 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
44028 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._5 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı eip verildi.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 07:13 | 2014-04-02 09:39 | 2.4333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 187.3667 | 0 | 0
44029 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | OKSİT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 07:27 | 2014-04-02 16:33 | 9.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
44030 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20183_1 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı arıza kablo ekibine bildirildi. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 07:44 | 2014-04-02 18:23 | 10.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 0 | 0
44032 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11205_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 07:51 | 2014-04-02 11:34 | 3.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0
44033 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2229 fındıkzade köprüzade sk.no:77 karşısı_4 | 1 faz sıgorta erımesı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 07:51 | 2014-04-02 08:45 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
44034 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8771_7 | kablo arızası ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 07:54 | 2014-04-02 10:40 | 2.7667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0
44036 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_19 | YERALTI ŞUBE KABLOSU ARIZALI ÖLÇÜ YAPILIP ARIZASI GİDERİLECEK.ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:06 | 2014-04-02 13:28 | 5.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.5667 | 0 | 0
44038 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-1 Merter Keresteciler Sitesi kayalar Sk._2 | merkezden sigorta takıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 07:59 | 2014-04-02 09:25 | 1.4333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 110.3667 | 0 | 0
44039 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18246_11 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:14 | 2014-04-02 09:04 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
44040 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8786 | 8786 TM Saç köşkten Beton Köşke Dönüştürülüyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:16 | 2014-04-02 19:07 | 10.85 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5218.85 | 0 | 0
44041 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_1 | hava i hat ekibine bildirildi. tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:05 | 2014-04-02 09:21 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
44043 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28222_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:18 | 2014-04-02 11:45 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
44044 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:09 | 2014-04-02 10:01 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
44045 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:28 | 2014-04-02 09:10 | 0.7 | 22 | 102 | 0 | 0 | 15.4 | 71.4 | 0 | 0
44046 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:32 | 2014-04-02 09:09 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
44047 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28300_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:33 | 2014-04-02 12:00 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
44048 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:30 | 2014-04-02 09:20 | 0.83333 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 9.1667 | 12695.8333 | 0 | 0
44049 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28038 A.KÖY 259 SK İÇİ_1 | ABONENİN KABLOSU ARIZALI 4*10 OLDUĞUNDAN KABLO UYGUN DEĞİL DİREKTEN İZOLE EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:29 | 2014-04-02 11:43 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
44050 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18526_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. alpek yanığı tespit edildi.18526'dan depar çekildi. depar enerjilendi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:43 | 2014-04-02 09:28 | 0.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
44053 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25122 AMAÇ YAPI KOOPERATİFİ Silivri SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:47 | 2014-04-02 09:19 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
44054 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_7 | havai hat ekibine bildirildi.** 9077 Tm Dp 7 faz yanmış kablo ekibine bildirildi.** arıza giderildi. 1 mt 120 lik faz parçası kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:42 | 2014-04-02 12:03 | 3.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 197.65 | 0 | 0
44055 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:47 | 2014-04-02 11:36 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
44056 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:48 | 2014-04-02 10:42 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
44057 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _3 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi.ŞUBE 3 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ, tamir edidli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 08:47 | 2014-04-02 14:06 | 5.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
44063 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | Yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir. ekiplerimiz bölgede çalısmaktadır.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:07 | 2014-04-02 13:36 | 4.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 0 | 0
44064 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_3 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi.kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:08 | 2014-04-02 11:35 | 2.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
44075 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3994 çıksalın turşucu hüseyin sk _1 | hava i hat ekibine bildirildi.3x16 alpek kablo 30 metre . 3x16 40 metre alpek kablo çekildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:16 | 2014-04-02 11:48 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
44077 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:23 | 2014-04-02 09:39 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
44079 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_13 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:15 | 2014-04-02 09:45 | 0.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
44080 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-ESKİ BALABAN | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:25 | 2014-04-02 12:00 | 2.5833 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 12.9167 | 5166.6667 | 0 | 0
44082 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1018_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN KABLO EKİBİMİZ ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ABONELERDE ENERJİ MEVCUT KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:27 | 2014-04-02 11:46 | 2.3167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 148.2667 | 0 | 0
44084 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21931_1 | havaı hat ekıplerı bolgede calısmaktadır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:33 | 2014-04-02 14:10 | 4.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0 | 0
44085 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28362_2 | BÖLGEDE HAVAİ HAT EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPIYOR 28362 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:32 | 2014-04-02 12:01 | 2.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 230.95 | 0 | 0
44086 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY TOKİ 22890-22891 FİDERİ | KESİCİ AÇTI HAT KONTROL EDİLDİ KESİCİ KAPATILDI .NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:35 | 2014-04-02 09:52 | 0.28333 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 44.4833 | 0 | 0
44088 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | yatırım çalışması yapıldı ıhatta enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:38 | 2014-04-02 14:36 | 4.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
44089 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_5 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:29 | 2014-04-02 09:59 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
44091 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23113 İzzettin köyiçi_2 | EKİPTE.EKİBE BİLGİ VERİLDİ GEREKEN KEŞİF YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:44 | 2014-04-02 10:07 | 0.38333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
44092 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25246 ORTAÇEŞME 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:46 | 2014-04-02 10:58 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
44095 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20851_3 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:50 | 2014-04-02 16:35 | 6.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
44096 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11866_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:40 | 2014-04-02 11:33 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
44097 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18539_7 | yatırım çalışması(hat aktarma) sebebiyle 18539TM'den 7.depar çekildi. aktarma tamamlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:53 | 2014-04-02 11:52 | 1.9833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 194.3667 | 0 | 0
44098 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3780 kurtuluş eşref efendi garaj altı _1 | ekibe bildirildi.ŞUBE 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ RAPOR YAZILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:56 | 2014-04-02 10:23 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
44104 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18321_2 | nöbetçi montörlüğü ekibi yönlendirildi. kısa süreli şebeke çalışması.enerjilendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:05 | 2014-04-02 10:16 | 0.18333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
44105 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3048 karaköy dericiler sk gülloğlu yanı_1 | kablo servisimiz çalışma yapıyor. tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:06 | 2014-04-02 11:33 | 1.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
44106 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21326_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:08 | 2014-04-02 14:09 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
44108 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_9 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:10 | 2014-04-02 10:42 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
44109 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11325_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:07 | 2014-04-02 15:23 | 5.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
44110 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:13 | 2014-04-02 12:40 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
44112 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8060_15 | Havai hat ekibine verildi.oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:48 | 2014-04-02 10:43 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
44113 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2705_11 | A.G KABLO ARIZASI ( 2 faz birleşik)..tamir edildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:19 | 2014-04-02 18:25 | 8.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0
44115 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3428 Okmeydanı eser sok._11 | KABLO SERVİSİMİZ ÇALIŞMA YAPIYOR.TAMİR EDİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:21 | 2014-04-02 11:53 | 1.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
44116 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:25 | 2014-04-02 12:53 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
44117 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28001_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:23 | 2014-04-02 11:57 | 1.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0 | 0
44118 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_6 | 9077 tm tr-1 dp-7 çekik montaj servisi çalışma nedeniyle enerji kesdi.** çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:25 | 2014-04-02 10:44 | 0.31667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0
44123 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28426_4 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI BOŞ ŞUBE KÖRLENECEK EKİPLERE VERİLDİ BOŞ ŞUBE KÖRLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:32 | 2014-04-02 13:32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
44124 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11635_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:33 | 2014-04-02 14:23 | 3.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
44125 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. 5 metre 3x16 alpek kablo ve 4 adet klemens kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:35 | 2014-04-02 11:31 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
44127 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20668_7 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:35 | 2014-04-02 10:56 | 0.35 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
44129 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8643_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:58 | 2014-04-02 11:32 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
44132 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31535 TM_5 | havai hat ekibine verildi kontrol edilicektir..ekip kontrol etti depardaki sigorta atığı giderildi.3faz mevcut normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:45 | 2014-04-02 11:12 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
44133 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11191_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:49 | 2014-04-02 14:57 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
44134 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24205-M.Sinan Ekşioğlu Yakamoz Villaları_4 | 400 A ag sigorta atığı düzeltildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:46 | 2014-04-02 12:11 | 1.4167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
44135 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20427_1 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:47 | 2014-04-02 13:44 | 2.95 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 0
44136 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21342_8 | NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ BOLGEDE KONTROL EDIYOR.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:50 | 2014-04-02 13:05 | 2.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
44137 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:38 | 2014-04-02 13:54 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
44139 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28426_1 | 44123 NOLU İŞ İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:58 | 2014-04-02 13:31 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
44144 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENKENT 20000 DM EVRENSAN MERSEDES 2 ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı ESENKENT 20000 DM EVRENSAN MERSEDES 2 ÇIKIŞI toprak korumadan açtı manevra yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:07 | 2014-04-02 11:32 | 0.41667 | 37 | 18428 | 0 | 0 | 15.4167 | 7678.3333 | 0 | 0
44145 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_1 | kablo ekipleri çalışma için Ekipler kablo arızasında çalışıyor. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:07 | 2014-04-02 22:17 | 11.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0
44146 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8764_1 | Ölçü Ekibine verildi.Kablo ekibi çalışyor.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:08 | 2014-04-02 13:00 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
44150 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. Y.A.Ş. arızalı. arıza binanın içerisinde olduğu için abone hazırlatıp haber verecek. tamir edildi. 1 adet 4x16 ilacli buat 6 metre 4x10 kablo kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:14 | 2014-04-02 18:40 | 7.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0
44151 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20403_4 | oksit arızası giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:13 | 2014-04-02 11:31 | 0.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
44152 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21933_2 | Kablo servısımız bolgeye gonderıldi.mudehale edılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:18 | 2014-04-02 13:47 | 2.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
44156 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21242_3 | ekıbe verildi havı hat servısımz mudehale edıyor enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:30 | 2014-04-02 13:32 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
44158 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_5 | ekibe verildi kontrol edilicek..ekip kontrol etti kablonun kazı sırasında ki vurulan yerinde kopukluk var enerjisiARIZA GİDERİLDİ ELK VERİLDİ... kesildi.kablo ekibi yönlendirildi.Ekip çalışıyor... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:29 | 2014-04-02 16:26 | 4.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
44159 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28254_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 09:50 | 2014-04-02 14:47 | 4.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
44160 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8771_6 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 10:57 | 2014-04-02 12:23 | 1.4333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
44163 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 2 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VEİLDİ 12100 İLE 12140 ARASI KABLO ARIZASI ÖLÇÜLÜP ARIZA GİDERİLECEK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:41 | 2014-04-02 12:36 | 0.91667 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 4440.3333 | 0 | 0
44164 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_2 | 3 adet klemens kulanılıp arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:38 | 2014-04-02 11:57 | 0.31667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
44166 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:44 | 2014-04-02 13:35 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
44167 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 11:44 | 2014-04-02 14:09 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
44168 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:02 | 2014-04-02 14:08 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
44169 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11205_4 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.arıza giderildi enerji verildi esat demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:02 | 2014-04-02 21:43 | 9.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0
44170 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:03 | 2014-04-02 14:45 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
44171 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11655_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:07 | 2014-04-02 14:27 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
44172 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20288_3 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı ekıp kontrol etmekte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:08 | 2014-04-02 13:11 | 1.05 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
44173 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 11711_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. KABLO VURUGU OLDUGU KABLO ARIZASI OLUŞTUGU TESPİT EDİLDİ KABLO EKİBİMİZ YÖNLENDİRİLDİ.BİNANIN İÇERİSİNDE Kİ KABLOYA VURULMUŞ BİNA ÖNÜNDE KABLO KÖRLENDİ.ABONE KOFREYE KADAR KABLOSUNU DEĞİŞTİRİP BİZİMLE İRTİBATA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:14 | 2014-04-02 13:45 | 1.5167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.0667 | 0 | 0
44175 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_1 | kofra klemensi gevşekmiş tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:14 | 2014-04-02 14:26 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
44176 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:17 | 2014-04-02 18:12 | 5.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.4167 | 0 | 0
44180 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28130 DM 28131 | bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:21 | 2014-04-02 13:21 | 0.99 | 18 | 100 | 0 | 0 | 17.82 | 99 | 0 | 0
44182 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_9 | Ölçü ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor*depar çekildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:07 | 2014-04-02 23:13 | 11.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
44185 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_2 | Ölçü ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:30 | 2014-04-02 19:11 | 6.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 0 | 0
44187 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3780 kurtuluş eşref efendi garaj altı _11 | kablo servisi çalışma yapıyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:41 | 2014-04-02 16:10 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
44189 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21404_1 | NH Sigorta atığı.ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:44 | 2014-04-02 12:56 | 0.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
44190 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23535 İnceğiz Tren Yolu Ark(Yaşar Başkaya)_2 | EKİPTE.ag sigorta atık değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:47 | 2014-04-02 13:18 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
44192 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY TOKİ | MERSEDES 2 DE KABLO ARIZASI SEBEBIYLE ÖLÇÜ YAPILIYOR GÜVENLIK SEBEBIYLE TOKİ FİDERİ KESİLMİŞTİR.ÖLCÜM YAPILDI TOKİ FİDERİNE ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:45 | 2014-04-02 14:07 | 1.3667 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 1834.0667 | 0 | 0
44193 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21938_7 | kablo servısımzıe bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:51 | 2014-04-02 14:08 | 1.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
44195 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11451-11428 | OG HATTINDA ARIZA VAR EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:47 | 2014-04-02 14:46 | 1.9833 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 13724.6667 | 0 | 0
44196 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18590_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:56 | 2014-04-02 14:07 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
44197 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28508_1 | YANGINDAN DOLAYI KOFRADAN FİŞLER ÇEKİKDİ ABONE PANOYU YAPTIRMIŞ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 12:33 | 2014-04-02 13:35 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
44198 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_3 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 13:00 | 2014-04-02 18:21 | 5.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0
44203 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28422_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 13:19 | 2014-04-02 17:12 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
44204 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2318 ayvansaray damataşı sk._12 | yer altısube arızası(notr yetersiz). ENERJİ MEVCUT. KABLO SERVİSİNİN BİLGİSİNDE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 13:16 | 2014-04-02 19:44 | 6.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 0
44206 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_1 | ZİNCİRLİKUYU EKİBİNE BİLDİRİLDİ.rapor yazıldı şube iptal edilecek karanlıkta kalan abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 13:27 | 2014-04-02 14:31 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
44207 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_8 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 13:22 | 2014-04-02 13:51 | 0.48333 | 42 | 93 | 0 | 0 | 20.3 | 44.95 | 0 | 0
44208 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28622_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 13:22 | 2014-04-02 17:14 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
44209 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_9 | Havai Hat Ekibine verildi.Havai hat şube kopmuştu.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 13:40 | 2014-04-02 14:31 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
44212 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 13:43 | 2014-04-02 16:39 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
44213 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21697_11 | havaı hat ekıplerı bolgeye gonderıldi.mudehale edılıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 13:20 | 2014-04-02 16:41 | 3.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 0 | 0
44215 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21752_1 | nöbetcı ekıplerımız bolgeye gonderıldi kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:00 | 2014-04-02 14:57 | 0.95 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
44217 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:04 | 2014-04-02 14:48 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
44218 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | TEKRAR EKİBE VERİLD KABLO ARIZASI ÇIKTI.ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:14 | 2014-04-02 19:35 | 5.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0
44219 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 13:55 | 2014-04-02 17:14 | 3.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
44220 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21326_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:18 | 2014-04-02 18:34 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
44222 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24205-M.Sinan Ekşioğlu Yakamoz Villaları_17 | Sigorta atığı onarıldı beslendi. Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:18 | 2014-04-02 15:14 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
44223 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_9 | şebeke çalışması çalışma tamamlandı.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:29 | 2014-04-02 14:49 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
44224 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:29 | 2014-04-02 17:50 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
44226 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:42 | 2014-04-02 17:48 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
44228 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2844 | trafo içinde kaide çalışması yapılıyor t.edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:47 | 2014-04-02 15:06 | 0.31667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 191.5833 | 0 | 0
44229 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_4 | 1 faz sigorta atıktı onarıldı.Beslendi, normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:42 | 2014-04-02 15:20 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
44230 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1018_10 | ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:51 | 2014-04-02 17:21 | 2.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
44231 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_1 | arıza alındı ekiplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:51 | 2014-04-02 16:36 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
44233 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8060_15 | Havai hat ekibine verildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:54 | 2014-04-02 16:40 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
44237 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_1 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:57 | 2014-04-02 17:15 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
44238 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21693_2 | kendı sıstemlerındekı arızadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:57 | 2014-04-02 15:05 | 0.13333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
44239 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8206_7 | kablo arızası ölçü ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:04 | 2014-04-02 18:08 | 3.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 0
44242 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:08 | 2014-04-02 18:02 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
44243 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3864_5 | belediye müteahhit çalışıyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 14:27 | 2014-04-02 15:33 | 1.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
44245 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:20 | 2014-04-02 16:27 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
44248 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3789 şişli kıragı sk ergenekon cad. _13 | Şube 2 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:19 | 2014-04-02 18:44 | 3.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
44252 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24308 Celaliya Balsu Karşısı_3 | Direkten nötr kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:33 | 2014-04-02 16:40 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
44254 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11436_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:38 | 2014-04-02 16:41 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
44255 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:39 | 2014-04-02 16:40 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
44256 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21623_1 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:41 | 2014-04-02 18:58 | 3.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
44257 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28223_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:44 | 2014-04-02 18:22 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
44258 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:41 | 2014-04-02 16:19 | 0.63333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 48.7667 | 0 | 0
44261 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11535_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:52 | 2014-04-02 23:06 | 7.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
44264 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11381_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:01 | 2014-04-02 17:07 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
44265 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_7 | kablo ekiplerine bildirildi..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:01 | 2014-04-02 18:02 | 2.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
44270 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4263_1 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:00 | 2014-04-02 17:58 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
44271 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21915_3 | Yer altı kablo arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 15:48 | 2014-04-02 23:36 | 7.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0
44272 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8771_7 | nöb mont ekibine verildi.depar çekildi kablo patlamış kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:09 | 2014-04-02 23:58 | 7.8167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 0 | 0
44276 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21023_1 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:03 | 2014-04-02 17:27 | 1.4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
44277 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28341_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:23 | 2014-04-02 19:45 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
44278 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:22 | 2014-04-02 17:21 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
44280 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31852_5 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...OKSİT ARIZA GİDERİLDİ.ELK VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:24 | 2014-04-02 17:24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
44284 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21404_2 | TAMİR EDİLİP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:30 | 2014-04-02 17:18 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
44286 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:32 | 2014-04-02 19:46 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
44287 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31028 TM_4 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:33 | 2014-04-03 00:06 | 7.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 475.65 | 0 | 0
44289 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21094_7 | kablo ekiplerine veerildi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:33 | 2014-04-02 19:07 | 2.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
44292 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_1 | kablo ekibi çalışıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:42 | 2014-04-02 17:03 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
44293 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_13 | sebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:38 | 2014-04-02 17:06 | 0.46667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
44298 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22124_6 | trafodan siğorta atıktı.siğorta yenilendı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:51 | 2014-04-02 17:27 | 0.6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
44302 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20083_8 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:08 | 2014-04-02 18:35 | 2.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
44303 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21697_10 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:55 | 2014-04-02 20:13 | 3.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
44304 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_7 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:58 | 2014-04-02 17:58 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
44307 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2170 tr1 yedikule merhaba cd.no:24 | bakım onarım çalışması için enerji kesildi.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 16:58 | 2014-04-02 17:32 | 0.56667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 342.8333 | 0 | 0
44309 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:14 | 2014-04-02 21:42 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
44311 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:22 | 2014-04-02 17:30 | 0.13333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
44312 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-3 Keresteciler Sitesi Kayalar Sok._2 | 3*120+70 KABLO 3 FAZ ARIZALI,ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:24 | 2014-04-03 00:29 | 7.0833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 545.4167 | 0 | 0
44313 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3995_5 | montaj calişma yapıyor aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:17 | 2014-04-02 17:28 | 0.18333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
44315 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8798_4 | havai hat ekibine verildi.tehlike önlendi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:27 | 2014-04-02 18:13 | 0.76667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
44316 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_9 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:26 | 2014-04-02 22:49 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
44317 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11935_5 | arıza ekibine verildi.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:30 | 2014-04-03 02:07 | 8.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0
44320 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28290_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:42 | 2014-04-02 21:40 | 3.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
44321 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:37 | 2014-04-02 18:27 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
44322 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18037_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:45 | 2014-04-02 18:08 | 0.38333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
44324 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir eedildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:49 | 2014-04-02 21:40 | 3.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
44325 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20492_3 | kablo arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:27 | 2014-04-02 19:07 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
44326 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:50 | 2014-04-02 19:48 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
44328 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_2 | Merkezden direk şube.Termik açıktı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:34 | 2014-04-02 18:26 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
44329 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_9 | kablo ekipleri çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:25 | 2014-04-02 18:42 | 1.2833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
44330 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20492_3 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:46 | 2014-04-02 19:06 | 1.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
44331 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4111_4 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:46 | 2014-04-02 19:05 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
44334 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2999 vatan cd. emniyet müd. binası_2 | A.G. KABLO ARIZASI 2 FAZ BİRLEŞİK.trafo merkezi emniyet müdürlüğünü beslediğinden dolayı akşam enerji kesilmesinde sakınca olduğundan sabaha kaldı. akaranlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:58 | 2014-04-02 18:53 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
44335 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 17:59 | 2014-04-03 02:35 | 8.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
44339 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21613_5 | kablo ekiplerimiz çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:07 | 2014-04-02 18:34 | 0.45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
44340 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1885_5 | ARIZA TESPİTİ İÇN EKİP ÇALIŞIYOR ABONE BAĞLANTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:08 | 2014-04-02 20:17 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
44341 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28105_9 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:14 | 2014-04-02 19:50 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
44342 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:17 | 2014-04-02 20:17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
44343 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8078_1 | 2 faz temiz kopuk kablo arızası tespit edildi* depar çekildi*ölçü ekibine verildi.ölçüldü*kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:19 | 2014-04-02 23:59 | 5.6667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0
44344 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 21400 DM 22300 DM | 21400 den 22300 çıkış açtı.hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:21 | 2014-04-02 18:59 | 0.63333 | 34 | 8075 | 0 | 0 | 21.5333 | 5114.1667 | 0 | 0
44346 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:19 | 2014-04-02 21:23 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
44348 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...ELK VERİLDİ NORMAL.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:24 | 2014-04-02 21:40 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
44349 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11425_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:18 | 2014-04-02 21:32 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
44350 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20422_4 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:24 | 2014-04-02 19:04 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
44351 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 21441_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:16 | 2014-04-02 20:19 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
44354 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:39 | 2014-04-02 20:50 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
44356 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:44 | 2014-04-02 22:50 | 4.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
44358 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | ekip yönlendirildi.ekipler kontrol etmiştir. abonenın sayacının klemensı yanmış abonenin sayacının değişmesi gerek . sayaç bilgileri: ,tesisat no:5301981 ,sayaç no:71010425 ,ALFATEK, T:8376 T1:4179 ,T2:1910 ,T3:2485.. ABONE İŞLETMEYE DİLEKÇE VERDİĞİNİ BEYAN ETTİ SAYACIN ACİLEN DEĞİŞMESİ UYGUNDUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:35 | 2014-04-02 20:01 | 1.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
44359 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. *tamir edildi.ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:45 | 2014-04-02 21:36 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
44360 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11205_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:53 | 2014-04-02 22:15 | 3.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0
44363 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 ZilanDMden 21950mert çelik çıkışı | camper kopuğu vardır ekipler ilgilenmektedir..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:44 | 2014-04-02 22:37 | 3.88 | 19 | 2180 | 0 | 0 | 73.72 | 8458.4 | 0 | 0
44364 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:54 | 2014-04-02 21:24 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
44365 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE KAVAKLI 3/0 FABRİKALAR FD. | 3/0 fabrıkalar çıkış tel kopuğu var..ekibi hatta çalışıyor.telli kopuğu yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:22 | 2014-04-02 21:02 | 2.6833 | 15 | 76 | 0 | 0 | 40.25 | 203.9333 | 0 | 0
44367 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:01 | 2014-04-02 21:36 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
44369 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:09 | 2014-04-03 00:52 | 5.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
44370 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21094_3 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 18:57 | 2014-04-02 19:34 | 0.61667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
44372 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1843_14 | KABLO SERVİSİ ŞUBE KESİMİ YAPIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:10 | 2014-04-02 19:18 | 0.13333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
44374 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21024_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:12 | 2014-04-02 20:19 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
44378 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2371/A laleli gümrük emini sk._13 | T.M. DEN SİGORTA ERİMESİ. ( 1 FAZ ) ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:20 | 2014-04-02 20:03 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
44380 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9174 Gültepe T.paşa cad. Nurdoğan sk. | ekip çalışma nedeniyle 9174 tm yi denklaşe etti.*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:19 | 2014-04-02 19:38 | 0.31667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 186.5167 | 0 | 0
44382 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31433 TM_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ..ELK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:22 | 2014-04-02 21:29 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
44384 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28108_4 | ekıbe bıldırıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:24 | 2014-04-02 20:23 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
44385 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28088_3 | EKIBE BILDIRILDI. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:25 | 2014-04-02 20:24 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
44386 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11530_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:35 | 2014-04-03 02:29 | 6.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0
44387 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31433 TM_5 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.ELK VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:27 | 2014-04-02 21:14 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
44389 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_8 | *9074 tm dp 8 çekik.havai hat ekibi direk dikiyor.ekip:hakan kaya*tamir edildi.enerji verildi.direk dikildi.hat aktarması yapıldı.20:15 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:29 | 2014-04-02 20:14 | 0.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
44392 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18595_5 | hava-i hat ekibine verildi. nötr'de enerji var. kablo ekibine verildi. aboneler kiricidan rahatsiz oldular. çalismaya izin verilmedi. sabah yapilacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:57 | 2014-04-02 22:31 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
44394 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:49 | 2014-04-03 01:57 | 6.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
44395 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31877_1 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.YERALTI KABLO ARIZAZASI TESPİT EDİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...bu adresin kablo arızası geç saatte oldugundan asfalt kırılacagından ses yapıyor diye mahalle sakinleri müsaade etmedi arıza sabah giderilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:10 | 2014-04-02 23:18 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
44396 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_4 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:52 | 2014-04-02 21:02 | 1.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
44398 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 19:31 | 2014-04-02 22:15 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
44399 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_1 | ekip yönlendirildi.abonenin elketyriği mevcut zaman zaman voltajlar düşük geliyomuş.2 adet kelmesn kulanıldı . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:05 | 2014-04-02 20:49 | 0.73333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
44400 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_6 | yer altı kablo arızası. 28535 tm den 6 nolu depar çekildi. ARIZA S.ÇİFTLİĞİ 12. SOKAĞIN BAŞINDA ÇIKTI. ARIZA OLAN YERDE ARAÇ OLDUĞUNDAN ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEMEDİ. SABAH BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:20 | 2014-04-03 13:54 | 17.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1633.7 | 0 | 0
44401 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_4 | 2 faz patlatıyor kablo arızası tespit edildi.*ölçü ekibine verildi.Kofra yerleri kapalı olduğundan ölçü yapılamadı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:20 | 2014-04-03 00:20 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
44403 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY TOKİ 22890-22891 FİDERİ | esenyurt şebekesine ait mersedes 2 fiderinin şaltaki kablo bağlantısının sebebi ile güvenilk nedenıyle kessilmiştir.güvenilk nedeni ile kesilen toki fiderimiz enerjili normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:20 | 2014-04-02 20:31 | 0.18333 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 178.9333 | 0 | 0
44404 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20035_5 | ekiplere verildi ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:17 | 2014-04-02 21:05 | 0.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
44407 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11345_3 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:32 | 2014-04-02 21:41 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
44409 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2240 kocamustafa paşa medrese sk_13 | silivri kapı yedi şehitler sk. şube bağlantısı için enerji kesti. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:43 | 2014-04-02 21:41 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
44410 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18541_9 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:44 | 2014-04-02 21:20 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
44411 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:39 | 2014-04-02 21:21 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
44412 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28301_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:35 | 2014-04-02 21:43 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
44413 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8703_3 | ekibe verildi.şube arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:47 | 2014-04-03 04:29 | 7.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
44414 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:51 | 2014-04-02 22:09 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
44415 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:50 | 2014-04-02 22:15 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
44416 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_1 | ekip yönlndirildi.abonenin alpek şube bağlantısı kontrol edildi düşük geliyor 2 edet klemens değiştirildi abonenin elektriği normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:54 | 2014-04-02 21:12 | 0.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
44419 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3944; okmeydanı a.ticaret mes. lis.bahçesi_8 | AG Kablo 2 faz birleşik işyerleri kapalı olduğundan ekip sabahtan mudahele edecek. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 20:57 | 2014-04-03 14:28 | 17.5167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 700.6667 | 0 | 0
44426 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_8 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 21:07 | 2014-04-02 22:19 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
44427 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._2 | 741TM den sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 21:12 | 2014-04-02 22:32 | 1.3333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
44428 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 21:22 | 2014-04-02 22:25 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
44429 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21164_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 21:26 | 2014-04-02 22:17 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
44430 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_2 | Ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 21:37 | 2014-04-02 23:20 | 1.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
44433 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | EKİBE VERİLDİ..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 21:43 | 2014-04-03 00:45 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
44434 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 21:55 | 2014-04-03 20:58 | 23.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0
44435 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29228_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 21:53 | 2014-04-03 11:47 | 13.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0
44437 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8506_3 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 22:12 | 2014-04-03 00:06 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
44442 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | EKİBE VERİLDİ..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 22:20 | 2014-04-03 00:45 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
44443 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_8 | ARIZA KAYIT ALTIBNA ALINDI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 22:28 | 2014-04-02 23:55 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
44445 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_4 | ekibe verildi kontrol edilecek....trafodan deparı çekildi kofra kapalı oldugu için işlem yapılamadı sabahleyin ölçülecek arızası giderilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 22:30 | 2014-04-02 23:30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
44446 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9546 eyrantepe Çelebi Mehmet sk._10 | ''Gece havai hat ekipleri olmadıgından gündüz bakılacak.''** tamir edildi. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 22:32 | 2014-04-03 11:58 | 13.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
44447 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_5 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 21:52 | 2014-04-02 23:22 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
44448 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_5 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 21:58 | 2014-04-02 23:22 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
44451 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 22:46 | 2014-04-03 09:38 | 10.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.0667 | 0 | 0
44452 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Etiler Şalt- 4500 | ETİLER ŞALT 4500 TM ARASI BAKIM ÇALIŞMASI.ETİLER ŞALT 4500 ARASI İZOLE EDİLDİ.BÖLGEYE TEKRAR ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 22:56 | 2014-04-02 23:12 | 0.26667 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 915.2 | 0 | 0
44453 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 527 Güngören Yeşilyurt Sk. Balkan Sk._3 | 4*10 şube 1 faz arızalı,atlama enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 23:00 | 2014-04-03 00:26 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
44454 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-5 Metro market (31132 IDM) | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 23:10 | 2014-04-02 23:20 | 0.16667 | 1 | 5725 | 0 | 0 | 0.16667 | 954.1667 | 0 | 0
44455 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3234; şişli etfal hastanesi bahçesi_11 | Ekibe bildirildi.Anakablo bir faz kopuk. kablo servisi arızaya müdahale ediyor. aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 23:06 | 2014-04-03 17:42 | 18.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0
44456 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_4 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 23:07 | 2014-04-03 03:07 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
44457 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 23:20 | 2014-04-03 09:58 | 10.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.4333 | 0 | 0
44459 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_15 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 23:07 | 2014-04-03 01:27 | 2.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
44460 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21952_4 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı kablo bırkaç yerden hasarlıdır kablo servısımızın calısmaları devam edıyor.....arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 23:11 | 2014-04-03 15:02 | 15.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 697.4 | 0 | 0
44461 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDECEKTİR.KOFRADAN FİŞLER ÇEKİLDİ. TEHLİKE ÖNLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 23:35 | 2014-04-03 00:17 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
44464 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_3 | Ekibe bildirildi.tamir edildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-02 23:53 | 2014-04-03 00:37 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
44468 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31028 TM_4 | merkezden sigorta atıktı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 00:06 | 2014-04-03 01:57 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
44470 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28700 İTM 28050 | 700 itmden 050 deparı actı ekıpler arızayı gıderıyor enkısa surede enerjı verılecek enerjı verıldı 28050 ile 28360 arası arızalı depar rıngınden beslendı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 00:25 | 2014-04-03 01:37 | 1.2 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 5586 | 0 | 0
44471 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1671_1 | ŞUBE NÖTÜR KABLOSU ARIZALI YARIN SABAH YAPILACAKTIR. KARANLIKTA KALAN ABONE YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 00:32 | 2014-04-03 01:30 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
44472 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307; beşiktaş dizi sk, bozca keşkül sk köşe_1 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 01:04 | 2014-04-03 01:17 | 0.21667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
44473 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-II FİDERİ | manevra yapılıyor.manevra yapıldı enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 01:05 | 2014-04-03 02:19 | 1.2333 | 1 | 11833 | 0 | 0 | 1.2333 | 14594.0333 | 0 | 0
44475 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20060 beylikdüzü iski DM 20569 BANKKENT ÇIKIŞI | Nöbetçi montörlüğü ekibimiz 20161 T.M ile 21538 T.M arasında manevra yaptı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 01:16 | 2014-04-03 01:55 | 0.65 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0
44476 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3439 (35 KV) | ekibe bildirildi.manevra yapılıyor enerji kesildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 01:31 | 2014-04-03 02:15 | 0.73333 | 10 | 393 | 0 | 0 | 7.3333 | 288.2 | 0 | 0
44478 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._9 | ''Gece havai hat ekipleri olmadıgından gündüz bakılacak.''**arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 01:38 | 2014-04-03 11:19 | 9.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0
44479 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2351 | ekibe verildi.t m eski haline getirildi.yarın renk tespiti yapılacak | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 01:44 | 2014-04-03 02:07 | 0.38333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 927.6667 | 0 | 0
44483 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3457 Levazım mh koru sk selenyum evleri_1 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 02:36 | 2014-04-03 02:54 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
44484 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - 8422 FİDERİ | Sagmacılar salt 1.2,3 ,4 fideri açtı ekip çalışıyor.8212 Trm'nin OG hücrelerinn bağlı olduğu kısım patlak.8212 trm karanlıkta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 02:59 | 2014-04-03 06:44 | 3.75 | 0 | 3843 | 0 | 0 | 0 | 14411.25 | 0 | 0
44487 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT | sağmalcılar şalttan trafo açtı. sağmalcılar şalt enerji verecek enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 05:00 | 2014-04-03 05:38 | 0.63333 | 4 | 22348 | 0 | 0 | 2.5333 | 14153.7333 | 0 | 0
44488 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - ESENLER-II FİDERİ | ekibe verildi. elektrik verildi. sağmalcılar şalt esenler II fideri çıkışından jumper kopuk. ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 05:00 | 2014-04-03 08:20 | 3.3333 | 6 | 2958 | 0 | 0 | 20 | 9860 | 0 | 0
44489 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._14 | 741 tm den 2 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 06:06 | 2014-04-03 06:57 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
44490 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21396_4 | Havai hat ekibine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 05:56 | 2014-04-03 10:08 | 4.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
44491 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS-SEFAKÖY FİDERİ | ekibe verildi. 18617 Tm ile 18553 Tm Arası 35 Kv kablo 1 faz arızalı .Tersten beslendi enerji verildi.18617 Tm karanlıkta . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 06:02 | 2014-04-03 07:50 | 1.8 | 2 | 6904 | 0 | 0 | 3.6 | 12427.2 | 0 | 0
44492 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2719_6 | tmden sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 06:18 | 2014-04-03 07:00 | 0.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
44493 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21866_15 | Nh sigorta atığı vardı nh değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 06:18 | 2014-04-03 06:32 | 0.23333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
44495 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8212 | 8212 Trm'nin OG hücrelerinn bağlı olduğu kısım patlak.Ekipler müdahale ediyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 06:50 | 2014-04-03 14:35 | 7.75 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 3727.75 | 0 | 0
44496 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8229 | ekibe verildi.Trm denklanşe c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 06:56 | 2014-04-03 07:37 | 0.68333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 328.6833 | 0 | 0
44497 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_4 | 31200 TM DEN D.Ş TRAFODAN DEPARI CEKİLDİ KOFRA KAPALI OLDUGU İÇİN ÖLCÜLEMEDİ...ÖLCÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. abone enerjılı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 06:59 | 2014-04-03 16:15 | 9.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
44498 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31055 TM_11 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecek...sigorta atıktı sigorta degiştirldi c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 06:57 | 2014-04-03 09:37 | 2.6667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
44502 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2319 TR 1_5 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 07:25 | 2014-04-03 08:27 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
44503 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_4 | 2 faz kablo arızası ölçüldü,Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 07:34 | 2014-04-03 12:20 | 4.7667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 0
44505 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ MARPORT | O.G hat açtı ekiplerimiz ilgileniyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 07:38 | 2014-04-03 09:06 | 1.4667 | 7 | 3924 | 0 | 0 | 10.2667 | 5755.2 | 0 | 0
44506 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._16 | KABLO ARIZASI 2 FAZ,TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 07:50 | 2014-04-03 14:35 | 6.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0
44507 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18617 | 18617 tm trafo arızası. ekip çalışıyor. trafo yağı değiştirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:03 | 2014-04-03 12:12 | 4.15 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 4091.9 | 0 | 0
44509 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3461_8 | EKİBE BİLDİRİLDİ SİGORTA ERİMESİ ABONE ENERJİ ALDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 07:34 | 2014-04-03 09:08 | 1.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
44510 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8770 | 8770 TM Saç Köşkten Beton Köşke Dönüştürülüyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:13 | 2014-04-03 23:39 | 15.4333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 7423.4333 | 0 | 0
44513 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:23 | 2014-04-03 13:45 | 5.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
44514 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:36 | 2014-04-03 12:20 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
44516 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3944; okmeydanı a.ticaret mes. lis.bahçesi_5 | HAVA İ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ yeşil faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:37 | 2014-04-03 09:27 | 0.83333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
44518 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:49 | 2014-04-03 14:38 | 5.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 | 0
44520 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31024 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:55 | 2014-04-03 11:13 | 2.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 0
44522 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-BAYRAMPAŞA-II | Sağmalcılar Şalt-Bayrampaşa 2 Fideri yükü boşaltıldı.Depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:49 | 2014-04-03 09:08 | 0.31667 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 0.31667 | 1082.05 | 0 | 0
44524 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 18200 | 18200 DM.' de kablo başlığı patlak. ekibe verildi. çalışılıyor.kablo başlık tamiri yapıldı. jumper tamiri yapıldı. trafo enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:00 | 2014-04-03 12:54 | 3.9 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 3845.4 | 0 | 0
44526 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_3 | arıza ekipleirne bildirldi 4*16 kablo arızası mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:17 | 2014-04-03 12:17 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
44528 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21816_1 | nöbetcı ekıp gonderıldi.kontrol edilmektedır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:23 | 2014-04-03 11:30 | 2.1167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93.1333 | 0 | 0
44531 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2335 tahtakale yeni valide han_1 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:18 | 2014-04-03 13:40 | 4.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8333 | 0 | 0
44532 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8082_2 | Havai Hat Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 08:47 | 2014-04-03 11:41 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
44533 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | ekibe verildi.ABONE EVDE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:22 | 2014-04-03 12:20 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
44534 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2999 vatan cd. emniyet müd. binası_1 | Şebeke çalışması bitirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:28 | 2014-04-03 13:54 | 4.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
44537 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24243 S.Paşa Gökkuşağı RMU_4 | Yeraltı arızası vardı, ölçüldü. Kabloda ikinci arıza çıktı.Aboneye geçici olaraka elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:38 | 2014-04-03 20:01 | 10.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.9167 | 0 | 0
44539 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_11 | ekibe bildirildi.** İski binaş 4x16 şube kablosuna vurmuş kablo ekibine bildirildi. 9504 Dp 11 çekik.** kablo ekibi çalışıyor.** arıza giderildi. 9504 Tm Dp 11 enerjili. 2 mt 4x16 kablo, 1 adet 120 lik T buat, 1 adet 4x16 ilaclı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:13 | 2014-04-03 13:51 | 4.6333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 273.3667 | 0 | 0
44541 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._6 | havai hat ekibine bildirildi.** arıza giderildi enerji mevcut. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:33 | 2014-04-03 12:24 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
44543 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21301_3 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:44 | 2014-04-03 10:26 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
44544 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 188 Keresteciler Sitesi Savaş Cad. Çınar SK._1 | merkezden sigorta takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:32 | 2014-04-03 10:07 | 0.58333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
44546 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:48 | 2014-04-03 10:24 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
44548 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18035_2 | ekibe verildi. depar kablosu 1 faz arızalı. TM. den depar çekili. kablo ekibi çalışıyor. kofradan atlama yapıldı. karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:47 | 2014-04-03 14:52 | 5.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 498.1667 | 0 | 0
44549 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_3 | ARIZA KABLO EKIBINE BILDIRILDI tamir edild, | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:59 | 2014-04-03 10:40 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
44552 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._3 | havai hat ekibine bildirildi.** tehlike önlendi. 32 numarada yangın var kablo direkten ayrıldı. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:56 | 2014-04-03 10:20 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
44556 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | 11205 TM DEN D.Ş KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ BEKLİYOR ÖLÇÜ YAPILIYOR KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:10 | 2014-04-03 18:53 | 8.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.0167 | 0 | 0
44558 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3199 taksim ilkyardım hastanesi bahçe _10 | kablo servisimiz çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:17 | 2014-04-03 11:33 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
44559 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_1 | arızadan dolayı geçici enerji kesildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:45 | 2014-04-03 10:27 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
44560 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 188 Keresteciler Sitesi Savaş Cad. Çınar SK._2 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı.ölçü yapıldı.kazı yapılıyor.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:18 | 2014-04-03 16:30 | 6.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 477.4 | 0 | 0
44561 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 103 Güngören Davutpaşa Cd Güzeller Sk. Karşısı | Trafoda geçici bakım yapıldı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:22 | 2014-04-03 10:33 | 0.18333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 140.6167 | 0 | 0
44563 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8787_1 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.İski çalışma yaparken kabloyu koparmış.Ölçü ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:19 | 2014-04-03 14:51 | 4.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 0
44564 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24137 M.Sinan Sait Yoğurtçu (DİREK)_3 | Abone kendi iç tesisat arızasını giderdi. Şube bağlantısını ekipler tarafından yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:38 | 2014-04-03 12:11 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
44565 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28289_9 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:42 | 2014-04-03 11:37 | 0.91667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
44566 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28528_13 | YERALTI DOGRU ŞUBE ARIZASI .tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:46 | 2014-04-03 21:49 | 11.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0
44568 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:50 | 2014-04-03 11:45 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
44570 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_6 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:45 | 2014-04-03 11:30 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
44572 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._1 | merkezden sigorta takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:48 | 2014-04-03 11:35 | 0.78333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 60.3167 | 0 | 0
44573 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20982_2 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:59 | 2014-04-03 12:14 | 1.25 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
44578 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11611_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:59 | 2014-04-03 11:43 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
44579 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:59 | 2014-04-03 12:28 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
44581 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23113 İzzettin köyiçi_5 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:06 | 2014-04-03 19:42 | 8.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
44583 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4369_1 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 10:52 | 2014-04-03 11:13 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
44585 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:11 | 2014-04-03 14:05 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
44586 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2462_13 | Y.A şube arızası 3 faz bld taşeronu sega inş tarafından tereduvar çalışmasında koparılmış tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:14 | 2014-04-03 15:48 | 4.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0
44588 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_8 | havaı hat ekıplerı tekrar kontrol edecektır.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:24 | 2014-04-03 14:20 | 2.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
44589 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630-11671 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:06 | 2014-04-03 12:02 | 0.93333 | 0 | 5536 | 0 | 0 | 0 | 5166.9333 | 0 | 0
44590 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU-2 | BEYLIKDUZU ŞALTTAN VANLIOĞLU 2 HATTI ACMISTIR.NÖBETÇİ EKIP BOLGEYE GONDERILDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:29 | 2014-04-03 12:40 | 1.1833 | 40 | 1744 | 0 | 0 | 47.3333 | 2063.7333 | 0 | 0
44591 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28378_3 | tamır edıdlı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:28 | 2014-04-03 22:35 | 11.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.9333 | 0 | 0
44593 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:37 | 2014-04-03 13:42 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
44597 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_9 | ekibe bildirildi.** arıza giderildi. trafo denklanşe olmuştu enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:26 | 2014-04-03 12:22 | 0.93333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
44598 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20455_6 | yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir. kablo servısımız bolgede calısıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:46 | 2014-04-03 18:16 | 6.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
44599 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_4 | arıza ekiplierne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:46 | 2014-04-03 15:01 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
44600 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31401 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ....OKSİT YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:53 | 2014-04-03 13:57 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
44601 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:50 | 2014-04-03 13:48 | 1.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
44602 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29219_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:48 | 2014-04-03 20:28 | 8.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
44603 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21531_3 | ekıbe verildi kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:46 | 2014-04-03 15:49 | 4.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0
44605 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_2 | arıza erkipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:00 | 2014-04-03 12:36 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
44606 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_7 | havaı hat ekıplerımız bolgede calısmaktadır.mudehale edılmektedır enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:51 | 2014-04-03 16:36 | 4.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0
44607 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11436_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ ESAT DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:00 | 2014-04-03 12:33 | 0.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
44609 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ. ALPEK SEĞİMİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 11:43 | 2014-04-03 14:55 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
44610 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3247; kaptanpaşa zincirlikuyu cd. no:159_8 | hava i hat ekibine bildirildi.şube 3 faz kopuk Kablo servisine bildirildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:12 | 2014-04-03 18:07 | 5.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.4167 | 0 | 0
44611 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_2 | Merkezden direk şube.Termik açıktı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:10 | 2014-04-03 12:57 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
44612 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11047_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:16 | 2014-04-03 12:35 | 0.31667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
44613 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2017 | 2017 ile 2090 arası 10 kv arıza cıktı depar ringinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:14 | 2014-04-03 13:34 | 1.3333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 3226.6667 | 0 | 0
44618 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_3 | havaı hat ekıplerıne bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:42 | 2014-04-03 15:18 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
44619 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_9 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:34 | 2014-04-03 13:53 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
44621 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_8 | ekıbımız bolgede mudehale edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:45 | 2014-04-03 14:05 | 1.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
44624 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1671_1 | şube kablosu arızalı . kablo servisi arıza noktasında çalışıyor. arıza gideirlerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:48 | 2014-04-03 13:16 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
44627 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25006 KADIKÖY MERKEZ Kadıköy SİLİVRİ_5 | ABONENİN KABLO BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 12:52 | 2014-04-03 14:22 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
44630 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:06 | 2014-04-03 13:54 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
44637 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_4 | havai hat ekiplerine bildirildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:18 | 2014-04-03 15:03 | 1.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
44638 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_9 | Ölçü Ekibine verildi.Kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:25 | 2014-04-03 19:29 | 6.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 0
44639 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_1 | oksıt ekıbıne verıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:29 | 2014-04-03 15:48 | 2.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 0
44640 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:25 | 2014-04-03 19:11 | 5.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
44641 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9485 TM | EKİBE BİLDİRİLDİ.*TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:32 | 2014-04-03 13:58 | 0.43333 | 3 | 470 | 0 | 0 | 1.3 | 203.6667 | 0 | 0
44645 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21973_3 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:40 | 2014-04-03 16:38 | 2.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
44646 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:51 | 2014-04-03 16:06 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
44650 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21586_4 | havai hat ekıplerıne bıldırıldi.kontrol edılıyor.enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:56 | 2014-04-03 18:16 | 4.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 190.6667 | 0 | 0
44651 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28622_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:55 | 2014-04-03 21:04 | 7.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
44654 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Gültepe Y.Kemal mah. Güneşli sk._10 | havai hat ekibine bildirildi.şube kablosu yanmış.ekip çalışıyor. alpek değiştirildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:50 | 2014-04-03 20:18 | 6.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
44655 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21816_5 | nöbetcı ekıbımız tekrar kontrol ıcın bolgeye gonderıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:54 | 2014-04-03 16:00 | 2.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
44656 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_6 | ekibe bildirildi. ( 9634 tm dp 6 ) Kofralara 3 faz gelmiyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.9634 tm dp 6 çekik.ölçü yapılıyor.3ADET 3*120+70 LİK Y BUAT,2 ADET 4*16 LIK İLAÇLI BUAT KULLANILDI. çalışma tamamlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 13:47 | 2014-04-03 22:21 | 8.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 505.4333 | 0 | 0
44659 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21803 DM 21363 AYGAZ ÇIKIŞI | NÖBETCI EKIPLERIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ.TESISLERYOLU FIDERINDE YUK DÜŞÜMÜ VARDIR KONTROL EDILIYOR.eneerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:10 | 2014-04-03 15:38 | 1.4667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 0
44660 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_7 | OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:15 | 2014-04-03 15:23 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
44661 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11966_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:15 | 2014-04-03 16:08 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
44662 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİH 1 DE MEYDAN DM | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı harfiyat çalışmasında o.g kablosuna vurulmuş manevra yapılarak bölgeye enerji alındı.enerjisiz yerimiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:15 | 2014-04-03 16:44 | 2.4833 | 7 | 10840 | 0 | 0 | 17.3833 | 26919.3333 | 0 | 0
44663 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31204_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..31204 TM DEN 1 DEPAR CEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ C MEVCUT ABONEYE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:23 | 2014-04-03 14:42 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
44664 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18043_8 | ekibe verildi.. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:18 | 2014-04-03 16:08 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
44665 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 TR1 | NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ BOLGEDE KONTROL ETMEKTEDIR.21200 İM den kerevitaş cıkışı enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:12 | 2014-04-03 16:32 | 2.3333 | 2 | 5232 | 0 | 0 | 4.6667 | 12208 | 0 | 0
44666 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_13 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:26 | 2014-04-03 15:28 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
44667 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_10 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:37 | 2014-04-03 15:43 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
44668 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25246 ORTAÇEŞME 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_3 | klemens vuruldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:38 | 2014-04-03 15:56 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
44670 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-4 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._2 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı ekıp verıldı arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:16 | 2014-04-03 14:54 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
44674 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT İSTOÇ 11750 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:47 | 2014-04-03 17:35 | 2.8 | 3 | 9543 | 0 | 0 | 8.4 | 26720.4 | 0 | 0
44675 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28657_1 | ABONENİN PANOSU YANIK.TEHLİKENİN ÖNLENMESİ İÇİN 28657 TM DEN 1 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ .ABONENİN ŞUBESİ İZOLE EDİLDİKTEN SONRA ÇEKİLEN DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:49 | 2014-04-03 16:47 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
44677 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_6 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı İSKİ çalışma yaparken binaya gelen kablolara zarar vermiş | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:52 | 2014-04-03 19:13 | 4.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
44679 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21420_3 | yeraltı kablo arızası devam edıyor kablo servısımzı calısmaktadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 09:44 | 2014-04-03 21:02 | 11.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 497.2 | 0 | 0
44681 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31546 TM_4 | ekiplere verilecek.31546 tm den enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:03 | 2014-04-03 15:33 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
44682 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4281_6 | arıza yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:55 | 2014-04-03 18:37 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
44684 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:06 | 2014-04-03 17:40 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
44685 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_10 | DİLEKÇESİ ALINDI İLGİLİ BİRİME VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:08 | 2014-04-03 20:36 | 5.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
44686 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_2 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak kablosu arızalı. kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:04 | 2014-04-03 20:47 | 5.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
44688 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2146_2 | y.a.şube arızası 3 faz belediye ekipleri şube kablosunu koparmış 2146 t m den 2 noludepar çekildi.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:16 | 2014-04-03 18:56 | 3.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
44689 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3106; küçük bebek cd. dereboyu sk_5 | Hava i hat ekibine bildirildi. aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 14:58 | 2014-04-03 16:47 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
44692 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:12 | 2014-04-03 16:47 | 1.5833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 121.9167 | 0 | 0
44693 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11665_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:22 | 2014-04-03 15:39 | 0.28333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
44696 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.*d.y.şube 4*16 kofraya 3 faz gelmiyor.direkten ayrıldı.servisine bildirildi.ekip:hanifi demir 2 ADET 4*16 LIK BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:07 | 2014-04-03 20:35 | 5.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
44700 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21114_1 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:21 | 2014-04-03 17:11 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
44701 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11273_3 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:29 | 2014-04-03 20:20 | 4.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 0
44703 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_5 | AREN İNŞ KALDIRIM ÇALİŞMASI ESNASINDA YERALTI ŞUBEYİ KOFRADAN ÇEKTİRMİŞ 29227 TM DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİK. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:31 | 2014-04-03 18:10 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
44704 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:29 | 2014-04-03 17:13 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
44705 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3106; küçük bebek cd. dereboyu sk_2 | Hava i hat ekibine bildirildi. aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:30 | 2014-04-03 16:47 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
44706 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28500_14 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:27 | 2014-04-03 20:32 | 5.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
44708 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_2 | Merkezden direk şube.Termik değişti, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:32 | 2014-04-03 17:35 | 2.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
44709 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8818_3 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:36 | 2014-04-03 16:12 | 0.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
44711 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11935_7 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:36 | 2014-04-03 18:50 | 3.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0
44712 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | TAMİR EİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:37 | 2014-04-03 16:52 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
44713 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20289_6 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldıarıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:47 | 2014-04-03 19:40 | 3.8833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 209.7 | 0 | 0
44714 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24408 Tepekent_3 | kablo arızası vardı, ölçüldü.Onarıldı, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 15:51 | 2014-04-03 21:38 | 5.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 0 | 0
44718 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:11 | 2014-04-03 18:07 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
44721 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İHSANİYE RMU- BİNKILIÇ | .kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:16 | 2014-04-03 17:00 | 0.73333 | 25 | 265 | 0 | 0 | 18.3333 | 194.3333 | 0 | 0
44722 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20691_1 | Yeraltı kablo arızası vardı arıza yeri tespit edildi. Arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:14 | 2014-04-03 23:24 | 7.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 315.3333 | 0 | 0
44723 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._1 | havai hat ekibi çalışma nedeniyle 9366 tm dp 1 i çekti.( Hanifi DEMİR ) ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:22 | 2014-04-03 16:42 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
44724 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_9 | kablo servsi calişiyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:18 | 2014-04-03 17:24 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
44726 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_2 | abonenın direkten klemensler değiştirildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:24 | 2014-04-03 18:24 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
44729 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_1 | OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:25 | 2014-04-03 17:24 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
44730 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ABONENİN OKSİT ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:22 | 2014-04-03 17:30 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
44733 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28340_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:04 | 2014-04-03 20:59 | 4.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
44736 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21538_1 | ekıplere bildirildi.bolge kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:37 | 2014-04-03 17:53 | 1.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 0 | 0
44737 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | havaı hat ekıplerı tekrar kontrol edıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:48 | 2014-04-03 21:01 | 4.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 0
44738 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | İKİTELLİ ŞALTTAN ZİYA GÖKALP FİDERİ TOPRAKTAN AÇTI. EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:54 | 2014-04-03 17:32 | 0.63333 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 4382.6667 | 0 | 0
44740 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18035_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi... tamir edildi. 1 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:52 | 2014-04-03 18:20 | 1.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
44741 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_3 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:49 | 2014-04-03 20:06 | 3.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0
44742 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_2 | Direkten nötr kopuktu.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:54 | 2014-04-03 19:41 | 2.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0
44743 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG 604-059 | 604 - 059 arası fıder depar actı arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:51 | 2014-04-03 19:06 | 2.25 | 0 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 13806 | 0 | 0
44744 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 16:53 | 2014-04-03 17:53 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
44745 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_3 | EKİBE BİLDİRİLDİ.( 9504 tm dp 3 ) ceryan gelip gidiyor.4*10 şube kablo arızası,KARANLIKTA YER YOK.servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:00 | 2014-04-03 18:42 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
44748 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20780_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:04 | 2014-04-03 20:46 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
44749 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_6 | YERALTI KABLO ARIZASI 28391 TM 6 NOLU DEPAR ÇEKİK.YERALTI EKİBİNE BİLDİRİLDİ tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:10 | 2014-04-03 23:59 | 6.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 633.95 | 0 | 0
44750 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28352_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:18 | 2014-04-04 12:42 | 19.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 0
44751 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20758_1 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası gideridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:15 | 2014-04-03 22:51 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
44752 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | ekibe bilgi verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:17 | 2014-04-03 20:49 | 3.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
44753 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31071 TM_3 | iş sırasına gore bakılacak.İKİ FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:19 | 2014-04-03 17:59 | 0.66667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
44758 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8818_1 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:25 | 2014-04-03 18:24 | 0.98333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
44759 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18031_10 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:27 | 2014-04-03 18:30 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
44762 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_3 | hava i hat ekibine bildirildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:05 | 2014-04-03 18:19 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
44767 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. sube baglantisi.. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:53 | 2014-04-03 18:52 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
44771 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3038 istiklal cad. yeşilçam sk emek sineması_2 | nobetci mont ekibine bildirildi kofre antifaz olmuş kablo servisi çalışma yapacak. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:54 | 2014-04-03 21:43 | 3.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7167 | 0 | 0
44773 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:59 | 2014-04-03 21:04 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
44774 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3201 b.oğlu keçeçipiri baçtar sk no:39_1 | belediye mütahiti çalişma yapıyor mutahit çalışmasını bitiri enerjisiz abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 17:48 | 2014-04-03 21:55 | 4.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
44775 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-4 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._1 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:06 | 2014-04-03 19:31 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
44777 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_10 | hava-i hat ekibine verildi. kofradan fisler cekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:10 | 2014-04-03 18:42 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
44780 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9651 İ.Karaoğlanoğlu cad. Polis Lojmanları | montaj ekibi trafoya yağ takviyesi yaptığı için 9651 tm yi denklaşe etti.( Ahmet SARAMAN ) YAĞ TAKVİYESİ YAPILDI.9651 TM YE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:11 | 2014-04-03 18:33 | 0.36667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 215.9667 | 0 | 0
44783 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26079 SİNPAŞ-2(Konukoğlu yanı) Alipaşa SİLİVRİ_3 | DİREKTE 3 FAZ 1 FAZDAN BAĞLANMIŞ. DÜZENLENMES YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:08 | 2014-04-03 20:21 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
44787 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:12 | 2014-04-03 20:02 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
44788 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Hanifi DEMİR ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:05 | 2014-04-03 20:13 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
44789 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 2 | İKİTELLİ ŞALT KABİNDEN KİPTAŞ 2 FİDERİ AÇTI EKİBE BİLGİ VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ . ENERJİSİZ YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:29 | 2014-04-03 19:49 | 1.3333 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 6458.6667 | 0 | 0
44796 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11632_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:40 | 2014-04-03 19:16 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
44798 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31450 TM_7 | ekiplere verildi bakılacak.31450 tmden sigorta atıktı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:48 | 2014-04-03 19:03 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
44799 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:49 | 2014-04-03 20:21 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
44803 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_11 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 19:01 | 2014-04-03 21:08 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
44804 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11962_3 | EKİBE VERİLDİ BAKILACAK.6 EKİBİ YAPTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 19:04 | 2014-04-03 23:39 | 4.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
44805 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:58 | 2014-04-03 21:00 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
44807 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21510_1 | kablo ekıbıne verildi.mudehale edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 18:59 | 2014-04-03 22:29 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
44808 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 19:08 | 2014-04-03 19:21 | 0.21667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
44812 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11700_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 19:22 | 2014-04-03 21:49 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
44814 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_6 | hava i hat ekibi müdehale ediyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 19:25 | 2014-04-03 20:04 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
44815 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | iskiye ait trafonun a.g kabloları kesilmiş.kabloların yenilenmesi için 28026 itm den kayabaşı hattı açıldı.ekipler çalışıyor.enerjii verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 19:31 | 2014-04-03 20:03 | 0.53 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 22.26 | 1060 | 0 | 0
44817 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31450 TM_5 | ekiplere verildi bakılacak.31450 t.m. de 2 metre 3*120*70 kablo sülyelere eklendi tamir edildi enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 19:35 | 2014-04-03 21:25 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
44819 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 19:42 | 2014-04-03 22:36 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
44821 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM GAZİKENT-2 | gazi kent 2 açıktı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 19:36 | 2014-04-03 20:25 | 0.81667 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.0667 | 13.0667 | 0 | 0
44822 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4489_1 | ekiplere verildi...Arıza giderildi.enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 19:30 | 2014-04-03 21:15 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
44825 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 19:54 | 2014-04-03 22:18 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
44826 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_1 | havai hat ekibine verildi...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:05 | 2014-04-03 20:16 | 0.18333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
44827 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:15 | 2014-04-03 22:34 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
44828 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_3 | AG dağıtım panosunda toprak eleme tesisleri çıkışı termik açıktı. Onarıldı. Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:14 | 2014-04-03 20:50 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
44829 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 045 Güngören Eski Londra Asf. Heybeli Cad. köşesi_9 | kablo servisi çalışması çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:07 | 2014-04-03 20:47 | 0.66667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
44831 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:22 | 2014-04-03 21:30 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
44832 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:22 | 2014-04-03 22:36 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
44836 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:35 | 2014-04-03 22:34 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
44839 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31529 TM_4 | havai hat ekibine verildi.....şubenin nötürü oksitli kılemens takıldı..... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:39 | 2014-04-03 23:53 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
44841 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza ekiplerine bildirildi. tel kopuğu giderildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:31 | 2014-04-03 21:56 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
44848 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4258_1 | enerji verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:48 | 2014-04-03 22:54 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
44850 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:52 | 2014-04-03 22:34 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
44852 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21084_3 | oksıt ekıbıne verıldi.kontrolu yapılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:52 | 2014-04-03 21:51 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
44853 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_4 | ekıbe verıldi.kontrol yapılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 20:32 | 2014-04-03 22:30 | 1.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
44856 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4281_6 | ekiplerimiz calişma yaptıklarından dolayı 30 dakikalık kesinti yapıyorlar.Arıza giderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-03 21:00 | 2014-04-03 21:40 | 0.66667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
44859 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 21:08 | 2014-04-04 01:18 | 4.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
44863 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 21:19 | 2014-04-03 22:14 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
44864 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 21:24 | 2014-04-04 01:25 | 4.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0
44865 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._9 | havai hat ekibine bildirildi. ( Hanifi DEMİR )tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 21:45 | 2014-04-03 22:28 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
44866 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 630 Güngören G.Tepe Mah. Yeşiltepe Cad._3 | binanın kofrasından sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 21:49 | 2014-04-03 23:17 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
44867 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 21:48 | 2014-04-03 22:51 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
44870 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 22:10 | 2014-04-03 22:49 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
44872 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_7 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 22:10 | 2014-04-03 23:03 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
44873 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18559_6 | hava-i hat ekibine verildi.Doğru Şubenin kablosu 1 faz Arızalı. gece kofra açılamadığından ölçü yapılamadı. sabah ölçü yapılacak. ölçüldü kablo ekibi çalıışıyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 22:14 | 2014-04-04 15:55 | 17.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 0 | 0
44876 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_1 | oksit ekiplerine bildiirldi. oksit arızası gideridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 22:24 | 2014-04-04 04:12 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
44880 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._3 | 741TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 22:39 | 2014-04-03 23:43 | 1.0667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
44885 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20509_1 | havai hat ekiplerine bildirildi. alpeğe tır takmıştır fail bulunamadığından zapıt tutulamadı. enerji verildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-03 23:00 | 2014-04-04 00:30 | 1.5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
44886 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_6 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 28246 TM DEN DEPAR ÇEKİK.KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 23:10 | 2014-04-04 18:42 | 19.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.2667 | 0 | 0
44887 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_7 | KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ DEPARLAR ÇEKİK KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 23:06 | 2014-04-04 04:48 | 5.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0
44889 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8770_2 | Ekibe verildi.2 nolu depar 1 faz patlatıyor kablo arızası kolye başlıklarından patlak depar çekili Yatırım Ekibi çalışıyor.Tamir edildi Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 23:55 | 2014-04-04 02:19 | 2.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
44891 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_6 | YER ALTI KABLO ARIZASI ENERJI VERILDI 2 FAZ SIGORTA ATTIRDI 391 TMDEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ ARIZA DEVAM EDİYOR 2 Cİ BİR ARIZA CIKTI EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 00:04 | 2014-04-04 15:00 | 14.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1388.8 | 0 | 0
44897 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_3 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 00:41 | 2014-04-04 10:15 | 9.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.5333 | 0 | 0
44900 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-BAYRAMPAŞA-II | Sagmacılar şalt 8081 deparı manevra yapılıyor .Sagmacılar salt bayrampasa 2 fideri normale kondu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 01:12 | 2014-04-04 01:25 | 0.21667 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 0.21667 | 740.35 | 0 | 0
44901 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAĞCILAR 1 31236 | manevra yapılıyor...bagcılar 1 fideri 31236 tm den ikitelli gelişi açıldı normal tadiye. 31654 tm den enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 01:47 | 2014-04-04 02:06 | 0.31667 | 6 | 10182 | 0 | 0 | 1.9 | 3224.3 | 0 | 0
44903 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS-SEFAKÖY FİDERİ | manevra yapılıyor.Bağcılar Gis Sefaköy fiderinin tağdiyesi 18523 Tm ye taşındı normale alındı.manevra yapıldı enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 02:08 | 2014-04-04 02:21 | 0.21667 | 2 | 6904 | 0 | 0 | 0.43333 | 1495.8667 | 0 | 0
44904 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 02:16 | 2014-04-04 02:44 | 0.47 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 2.35 | 2279.03 | 0 | 0
44905 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - ESENLER-I FİDERİ | manevra yapıldı enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 03:14 | 2014-04-04 03:23 | 0.15 | 1 | 2958 | 0 | 0 | 0.15 | 443.7 | 0 | 0
44907 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_1 | 391 tmden 1 faz sıgorta erımesı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 05:42 | 2014-04-04 07:17 | 1.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 0 | 0
44908 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31123 TM_1 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...31123 TM DEN ENERJİ KESİLDİ,ALPEK YANIK DEĞİŞTİRİLİYOR...ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ C VERİDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 06:10 | 2014-04-04 09:33 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
44909 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21926 LİMAN 20117 ÇIKIŞI | Ambarlı şalttan liman 21926 fideri açtı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 06:38 | 2014-04-04 07:19 | 0.68333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.3667 | 0.68333 | 0 | 0
44910 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK DM>B.ÇAVUŞLU | TEİAŞ TARAFINDANYAPILACAK ÇALIŞMA İÇİN MANEVRA YAPILIP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 06:44 | 2014-04-04 07:30 | 0.76667 | 81 | 921 | 0 | 0 | 62.1 | 706.1 | 0 | 0
44912 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24122 S.Paşa Lise Yanı_5 | Ekibe bildirildi. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 07:29 | 2014-04-04 07:56 | 0.45 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 2225.25 | 0 | 0
44914 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25452 DEPAR-2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 07:28 | 2014-04-04 12:28 | 5 | 7 | 574 | 0 | 0 | 35 | 2870 | 0 | 0
44915 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ MERCEDES-2 | O.G. hat açtı ekiplerimiz ilgileniyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 07:34 | 2014-04-04 09:05 | 1.5167 | 8 | 6976 | 0 | 0 | 12.1333 | 10580.2667 | 0 | 0
44916 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20070_2 | Yeraltı şube kablo arızası tespit edilmiştir. ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 07:36 | 2014-04-04 14:35 | 6.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9833 | 0 | 0
44917 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11961_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 07:35 | 2014-04-04 13:10 | 5.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
44918 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24339 K.gaz Blacksis Otel | Geçici açama beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 07:27 | 2014-04-04 07:40 | 0.21667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 46.5833 | 0 | 0
44919 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den 21126 çıkışı | O.G hat açtı ekiplerimiz ilgileniyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 07:39 | 2014-04-04 09:37 | 1.9667 | 0 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 6002.2667 | 0 | 0
44920 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25589 LİDER 13-14 - 2 Villa Kent arkası Y.Çanta_2 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 07:48 | 2014-04-04 09:59 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
44921 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_2 | 250 A Nh sigorta atıktı beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:00 | 2014-04-04 08:37 | 0.63333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
44922 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24327 türkoba Aslanbaba Cad. (DİREK)_4 | 1 Faz sigorta atıktı onarıldı beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:04 | 2014-04-04 09:15 | 1.1833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
44925 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._3 | merkezden sigorta takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-03 23:47 | 2014-04-04 11:04 | 11.2833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 868.8167 | 0 | 0
44928 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2166_7 | YA ŞUBE ARIZASI 1 FAZ,tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:20 | 2014-04-04 13:18 | 4.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0
44930 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:13 | 2014-04-04 12:43 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
44931 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.KILIÇLI DM>SİNEKLİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:37 | 2014-04-04 08:59 | 0.36667 | 30 | 3054 | 0 | 0 | 11 | 1119.8 | 0 | 0
44933 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:42 | 2014-04-04 09:14 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
44934 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:45 | 2014-04-04 10:09 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
44937 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:52 | 2014-04-04 10:32 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
44939 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31002 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK..SİGORTA DEĞİŞTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:59 | 2014-04-04 10:34 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
44940 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11646_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 08:56 | 2014-04-04 15:54 | 6.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.7667 | 0 | 0
44941 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:02 | 2014-04-04 10:31 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
44942 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11331_1 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:05 | 2014-04-04 12:05 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
44943 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23032 Çatalca tren istasyonu yanı_5 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:07 | 2014-04-04 09:38 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
44944 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > FENER | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:12 | 2014-04-04 09:58 | 0.76667 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 981.3333 | 0 | 0
44946 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18295_3 | ekibe verildi. müteahhit firma kazı çalışması yaparken yer altı kablolarına hasar vermiş. TM.'den 2 adet depar çekildi.. fuzuli, füze, foto, M.akif inan cad. etkilenir. kablo ekibine verildi. tamir edildi. 2 ad. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:06 | 2014-04-04 12:35 | 3.4833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 341.3667 | 0 | 0
44948 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28060_10 | YERALTI KABLO ARIZASI.ÖLÇÜ EKİBİ ÖLÇÜ YAPIYOR.DEPAR ÇEKİK.KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:13 | 2014-04-04 20:06 | 10.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1012.15 | 0 | 0
44949 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23205 Yalıköy Dikran Masis_7 | tel kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:15 | 2014-04-04 13:14 | 3.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0
44950 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 468-2 Güngören K. Karabekir Cd. Kayalar Sk. köşesi_1 | 3120+70 kabloda birleşme var 1 faz.ölçü yapıldı.kazı yapılıyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:13 | 2014-04-04 16:08 | 6.9167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 532.5833 | 0 | 0
44951 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_1 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:17 | 2014-04-04 11:22 | 2.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
44952 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:16 | 2014-04-04 12:28 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
44953 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18572_10 | .şebeke çalışması yapılmakta.direk konsol montajı. ekip çalışıyor. çalışma bitti. elektrik verildi. 20 ad. a40-a40 klemens kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:08 | 2014-04-04 11:10 | 2.0333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 199.2667 | 0 | 0
44954 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9369 Sütlüce Bademlik Fuadiye sk. Başı_8 | ekibe bildirildi.*9369 tm dp-8 çekik (Doğru şube)*Kofrada iki tane kaide yanık,servisine bildirildi. **Kofra içinde kaideler değiştirilerek arıza giderildi.(Kemal kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:11 | 2014-04-04 12:58 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
44955 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM>OTOBANYANI | PROGRAMLI KESİNTİ TAMAMLANDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-04 08:53 | 2014-04-04 12:29 | 3.6 | 15 | 135 | 0 | 0 | 54 | 486 | 0 | 0
44956 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_5 | h.hat ekibine bildirildi.**Şube toplanıp tehlike önlendi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:22 | 2014-04-04 11:33 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
44958 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_1 | geçici enerji ver,ildi karanlıkta kalan abone yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:27 | 2014-04-04 12:36 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
44961 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 068 B.evler Bağcılar Cad. Açık Sk. Vita Yapı Koop._2 | 4*16 kablo arızalı.malzeme gitti.arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:29 | 2014-04-04 14:08 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
44962 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_4 | h.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:33 | 2014-04-04 11:29 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
44964 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:36 | 2014-04-04 11:48 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
44965 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_4 | havaı hat ekıplerımız bolgede calısmaktadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:41 | 2014-04-04 11:55 | 2.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 98.2667 | 0 | 0
44966 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:40 | 2014-04-04 12:43 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
44967 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN -REAKTÖR | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:43 | 2014-04-04 10:30 | 0.78333 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6.2667 | 6.2667 | 0 | 0
44970 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18539_3 | şebeke çalışması. Hat aktarımı sebebi ile elektrik kesilmiştir. Yatırım ekibi çalışıyor. çalışma bitti. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:44 | 2014-04-04 11:47 | 2.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 200.9 | 0 | 0
44972 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Etiler Şalt -4428 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verıldı. manevra var 30 dakikaya enerji verilir 4220 4903 arası izole edildi 4428 4500 arasına enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:52 | 2014-04-04 10:21 | 0.48333 | 1 | 1561 | 0 | 0 | 0.48333 | 754.4833 | 0 | 0
44973 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21396_4 | Yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir.ekıplerımız mudehale edıyor.arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 09:57 | 2014-04-04 20:38 | 10.6833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 470.0667 | 0 | 0
44976 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21802_1 | nöbetçi ekıplerımız bolgede mudehale edıyor.sıgorta arızası vardı gıderıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:10 | 2014-04-04 11:27 | 1.2833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
44978 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4483_1 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:12 | 2014-04-04 15:00 | 4.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
44979 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11657_3 | KÖRLEME YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:20 | 2014-04-04 10:28 | 0.13333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
44981 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_3 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:24 | 2014-04-04 12:45 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
44983 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_10 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:31 | 2014-04-04 11:53 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
44986 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | direkten klemens oksit.arıza giderildi.enerji verildi.2 adet klemens kullanıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:33 | 2014-04-04 14:17 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
44987 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:36 | 2014-04-04 14:58 | 4.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
44988 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11280_5 | KÖRLEME YAPILDI ESAT DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:42 | 2014-04-04 10:50 | 0.13333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
44989 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _1 | Kılburnu sk. No:21 in şubesinde kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:41 | 2014-04-04 15:12 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
44992 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_6 | arıza mgiderildi 1 adet klemens kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:47 | 2014-04-04 12:29 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
44993 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_2 | havaı hat ekıplerı bolgeye gonderıldi.mudehale edılıyor..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:50 | 2014-04-04 12:04 | 1.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
44995 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2705_9 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:01 | 2014-04-04 11:37 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
44997 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18283_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 10:44 | 2014-04-04 12:39 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
44998 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_5 | ekıplere bıldırıldi.kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:00 | 2014-04-04 12:06 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
45000 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:06 | 2014-04-04 11:39 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
45001 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21802 total liman D.M | AMBARLI ŞALTTAN LİMAN DM'de YUK DÜŞÜMÜ OLMUŞTUR.BOLGE KONTROL EDILMEKTEDIR.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:07 | 2014-04-04 11:56 | 0.81667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | 0.81667 | 0 | 0
45003 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:13 | 2014-04-04 12:30 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
45006 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12235_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:10 | 2014-04-04 14:16 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
45007 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 11598 TM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI 1 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR. KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:26 | 2014-04-04 20:38 | 9.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0
45008 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21522_1 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:32 | 2014-04-04 11:58 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
45009 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:43 | 2014-04-04 11:54 | 0.18333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
45010 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _4 | hh kabloları kopmuş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:44 | 2014-04-04 11:59 | 0.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
45012 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:49 | 2014-04-04 18:18 | 6.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.9333 | 0 | 0
45015 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:57 | 2014-04-04 17:57 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
45017 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8743_6 | Şebeke çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 11:48 | 2014-04-04 12:06 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
45020 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 12:09 | 2014-04-04 12:53 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
45023 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_1 | havai hat kablolar yanmış. 10 mt. 3x16 aer kablo kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 12:21 | 2014-04-04 12:25 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
45028 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 12:36 | 2014-04-04 13:47 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
45029 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 12:34 | 2014-04-04 15:04 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
45030 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31546 TM_2 | EKİP ŞEBEKE ÇALIŞMASI YAPIYOR...ÇALIŞMA BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 12:44 | 2014-04-04 13:12 | 0.46667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
45031 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21902 tatilyaD.Mden 21153carrefour çık | O.G. kabloda patlama olmustur Kablo servısımız bolgeye gonderıldi mudehale edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 12:47 | 2014-04-04 13:53 | 1.1167 | 1 | 2616 | 0 | 0 | 1.1167 | 2921.2 | 0 | 0
45032 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18501_4 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 12:44 | 2014-04-04 13:05 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
45033 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 12:41 | 2014-04-04 16:05 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
45036 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_5 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 12:44 | 2014-04-04 13:17 | 0.55 | 42 | 93 | 0 | 0 | 23.1 | 51.15 | 0 | 0
45037 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_6 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 13:06 | 2014-04-04 14:43 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
45040 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4050_5 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 12:50 | 2014-04-04 14:44 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
45043 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 13:24 | 2014-04-04 14:31 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
45045 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8818_1 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz kablo arızası kablo ekibi çalışıyor.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 13:32 | 2014-04-04 22:21 | 8.8167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 423.2 | 0 | 0
45047 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_14 | şebeke çalışması. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 13:35 | 2014-04-04 15:28 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
45051 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_2 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 13:38 | 2014-04-04 15:07 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
45054 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21790_1 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 13:58 | 2014-04-04 18:12 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
45055 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2313 kumkapı ördekli bakkal sk._2 | sebeke calısması çalışma bitti enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 14:01 | 2014-04-04 16:00 | 1.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
45056 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_3 | ekibe gerekli bilgi verildi.aboneyele görüşüldü elektriği normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 13:34 | 2014-04-04 15:14 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
45060 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1447_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 14:14 | 2014-04-04 15:26 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
45062 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_2 | nöbetcı ekıplerımız bolgeye tekrar kontrol edıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 14:19 | 2014-04-04 15:16 | 0.95 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
45065 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20162_1 | ekıplerımız bolgede kontrol edıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 14:36 | 2014-04-04 14:59 | 0.38333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
45068 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28088_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 14:43 | 2014-04-04 20:49 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
45070 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25104 PARKKÖY BAĞLAR YOLU PTT ARKASI_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 14:44 | 2014-04-04 17:05 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
45071 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28847 YENİKÖY SU MOTORU DİREK TİPİ_3 | EKIBE BILDIRILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 14:44 | 2014-04-04 16:41 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
45072 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.ÇAVUŞLU DM>BEYCİLER | RÖLE ARIZALIYDI.YAPILIP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 14:49 | 2014-04-04 15:46 | 0.95 | 47 | 287 | 0 | 0 | 44.65 | 272.65 | 0 | 0
45074 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20083_1 | oksıt ekıplerımız kontrol edıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 14:51 | 2014-04-04 22:14 | 7.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.45 | 0 | 0
45076 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24408 Tepekent_3 | 2.ci bir yer altı arızası daha cıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 14:58 | 2014-04-04 20:56 | 5.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 | 0 | 0
45077 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28133_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.GEÇİCİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 15:06 | 2014-04-04 21:04 | 5.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.7333 | 0 | 0
45078 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_12 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 14:52 | 2014-04-04 16:08 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
45082 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_1 | ekibe bilgi verildi.direkten gelen tek kopuktu klemen tekıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 15:20 | 2014-04-04 16:51 | 1.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
45083 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18256_9 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 15:18 | 2014-04-04 16:14 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
45084 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 718 B.evler cum.mah.ç.hançer cad.9.sok _1 | 4*10 kablo arızalı,yeri belli,ekip verildi,çalışma devam ediyor(718 tm'den depar çekildi) arıza giderildi enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 15:08 | 2014-04-04 22:23 | 7.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
45085 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 15:22 | 2014-04-04 17:48 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
45086 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY TOKİ 22890-22891 FİDERİ | ekip yönlendirildi.boğazköy 1 münir uyar çıkışı açık kapatıldı hat normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 15:36 | 2014-04-04 15:58 | 0.36667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 57.5667 | 0 | 0
45087 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23208 Çakıl Alt Mah._4 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 15:33 | 2014-04-04 18:45 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
45088 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18623_6 | şebeke çalismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 15:41 | 2014-04-04 18:44 | 3.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 298.9 | 0 | 0
45089 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 15:41 | 2014-04-04 17:46 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
45090 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23120 Muratbey Kök_5 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 15:32 | 2014-04-04 18:47 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
45092 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*şube bağlandı.tamir edildi.*ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 15:52 | 2014-04-04 17:08 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
45093 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_9 | s.gazi belediyesi kaldırım çalışması esnasında 2108 sk no1'in şubesine vurmuşl.29227 tm den 9 nolu depar çekik.yeraltı ekibine bildirilldi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-04 15:56 | 2014-04-04 17:46 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
45095 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8163_2 | nöb mont ekibine verildi.8163 trm 2 ve 10 nolu paralel deparlar doğru sube kablo arızası tespit edildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:01 | 2014-04-05 03:17 | 11.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
45096 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21079_9 | İnşaat çalışması esnasında yeraltı kablosunu koparmışlar.kablo ekiplerine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:08 | 2014-04-04 18:02 | 1.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
45097 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | İLGİLİ EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:02 | 2014-04-04 17:41 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
45101 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25978 SİNPAŞ-1(Konukoğlu yanı) Alipaşa SİLİVRİ_4 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:15 | 2014-04-04 18:17 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
45102 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:16 | 2014-04-04 20:31 | 4.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
45103 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11621_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:07 | 2014-04-04 17:56 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
45106 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20970_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:23 | 2014-04-04 21:12 | 4.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
45107 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23086 Aydınlar Köyü_3 | ekibe bildirildi. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:19 | 2014-04-04 19:54 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
45108 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_12 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:40 | 2014-04-04 18:47 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
45109 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:44 | 2014-04-04 17:28 | 0.73 | 20 | 93 | 0 | 0 | 14.6 | 67.89 | 0 | 0
45110 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2126 kadırga liman cd._10 | Y.A.ŞUBE ARIZASI ( 3 FAZ )Çalışmadan dolayı Trafo merkezinden elektrik kesildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:44 | 2014-04-05 01:08 | 8.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
45112 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11798_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:48 | 2014-04-04 22:31 | 5.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0
45116 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:54 | 2014-04-04 20:51 | 3.95 | 2 | 9862 | 0 | 0 | 7.9 | 38954.9 | 0 | 0
45120 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8233_8 | nöb mont ekibine verildi.2 faz temiz kopuk sube arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi*atlama enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:08 | 2014-04-04 18:49 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
45123 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31546 TM_2 | EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.TAFOYA ENERJİ ALINDI.ABONELER ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:17 | 2014-04-04 18:04 | 0.78333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
45124 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21580_10 | kablo ekiplerine bildirildi.kablo ekipleri bölgede depar çekti. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:20 | 2014-04-04 18:14 | 0.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
45125 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_9 | s.gazi bld kaldırım çalışması esnasında 2108 sk no 1'in şubesine vurmuş tamiratı için 29227 tm den 9 nolu depar çekildi .şube arızası tamitr edildi 29227 tm 9 nolu depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 16:42 | 2014-04-04 17:44 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
45129 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_2 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:16 | 2014-04-04 20:53 | 3.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 0 | 0
45131 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:26 | 2014-04-04 18:39 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
45132 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_9 | *9216 tm dp 9 çekik.kablo ekibi çalışıyor*120 lik kablo ile t.u. kablosu biribini yakmış.ekip çalışıyor.2 adet 4*16 lık,2 adet 3*120+70 lik,1 adet 3*120+70 lik T buat kullanıldı.arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:02 | 2014-04-04 18:33 | 1.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 89.4833 | 0 | 0
45133 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. ( Hakan KAYA ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:29 | 2014-04-04 18:53 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
45135 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22022_2 | kofraya siğortalar takıldı.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:42 | 2014-04-04 18:13 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
45136 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._2 | *9167 tm dp 2 çekik.havai hat ekibi hat aktarması yapıyor.ekip:hanifi demir çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:30 | 2014-04-04 18:38 | 1.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 0 | 0
45138 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_11 | ekibe bildirildi.havai hatlar yeraltına alıdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:34 | 2014-04-04 18:52 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
45141 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_1 | 28398 tm denklanşe edildi montaj ekibi baraya kablo bağlıyor.KABLO BAĞLANTISI YAPILDI 28398 TM YE ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:51 | 2014-04-04 18:29 | 0.63333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
45143 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21267_11 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Atlama yapılarak bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:54 | 2014-04-04 18:26 | 0.53333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
45148 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. kabloda ikinci ariza cikti. ekip calisiyor. tamir edildi. 1 adet 3x120 ilacli buat. 1 adet 3x240 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:59 | 2014-04-04 22:14 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
45150 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20348_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 18:00 | 2014-04-04 19:55 | 1.9167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0
45151 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20821_9 | havai hat ekibine bildirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:54 | 2014-04-04 21:02 | 3.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
45153 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21742_10 | havai hattı kamyon koparmış.havai hat ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 18:03 | 2014-04-04 22:21 | 4.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0
45155 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20632_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 17:55 | 2014-04-04 19:58 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
45158 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. ( Hakan KAYA )*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 18:01 | 2014-04-04 19:43 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
45159 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_7 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. ( Hakan KAYA ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 18:06 | 2014-04-04 18:26 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
45163 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 18:18 | 2014-04-04 22:37 | 4.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
45165 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_4 | KABLO ARIZASI MEVCUT. KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI 9 EKIBI H.DINCER UNBABA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 18:29 | 2014-04-04 23:47 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
45169 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 18:37 | 2014-04-04 19:37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
45170 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31119 TM_5 | EKİPLERE BLGİ VERİLDİ.ELEKTRİK VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 18:44 | 2014-04-04 21:08 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
45171 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | OKSİT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.abonenin elektreiği kontrol edildi oksit mevcut oksıt arızası giderildi 2 adet klemens kulanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 18:43 | 2014-04-04 20:01 | 1.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
45172 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2008 TR 2_1 | 1 faz sigorta ikmali yapıldı karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 18:46 | 2014-04-04 19:39 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
45177 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28002_12 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 18:47 | 2014-04-04 19:09 | 0.36667 | 20 | 93 | 0 | 0 | 7.3333 | 34.1 | 0 | 0
45178 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8600 - 8450 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi 8600-8450 deparı açtı trafo izole edildi depara enerji verildi. 8678 trm trafo hücresinde 1 adet akım trafosu patlak | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 19:04 | 2014-04-04 19:57 | 0.88333 | 2 | 5126 | 0 | 0 | 1.7667 | 4527.9667 | 0 | 0
45179 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK DM>B.ÇAVUŞLU | TEİAŞ ÇALIŞMASI BİTTİ. MANEVRA ESKİ HALİNE GETİRİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 19:12 | 2014-04-04 19:47 | 0.58333 | 81 | 921 | 0 | 0 | 47.25 | 537.25 | 0 | 0
45180 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21755_10 | havai hat ekibine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 19:12 | 2014-04-04 21:34 | 2.3667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 104.1333 | 0 | 0
45181 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | 25 metre 1*16 sube ıster enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 19:15 | 2014-04-05 10:47 | 15.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.2667 | 0 | 0
45182 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_9 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 19:15 | 2014-04-04 19:56 | 0.68333 | 42 | 93 | 0 | 0 | 28.7 | 63.55 | 0 | 0
45188 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28041_10 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 19:39 | 2014-04-04 21:25 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
45189 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3682 B.oglu kulaksız cd ptt altı no:4 karşısı_1 | ekibe bildirildi. AG 1 faz kopuk. Kablo servisi müdahale edecek. Atlamalı enerji verildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 19:26 | 2014-04-04 22:04 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
45192 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 19:44 | 2014-04-04 20:21 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
45193 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21618_6 | kablo arızası giderildi.kablo ekipleri trafodan depar çekti kabloyu beslemek için. enerji veridi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 19:49 | 2014-04-04 20:36 | 0.78333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.4667 | 0 | 0
45197 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18064_6 | hava-i hat ekibine verildi.. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 19:54 | 2014-04-04 21:04 | 1.1667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
45198 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20506_1 | ekip yönlendirildi.abone arandı telefonuna ulaşuılamıyor . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:04 | 2014-04-04 21:05 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
45199 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:08 | 2014-04-04 20:53 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
45200 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | OZSEC BETONA AİT 34 GA 7113 PLAKALI ARAC SOKAK İÇİNDE ALPEGE TAKMISTIR 2 ADET 10 UK DİREK GEREKİR İLGİLİ BİRİME AKTARILDI. ekıplere olay yerınde calısmaktadır | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:22 | 2014-04-05 08:38 | 12.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1140.8 | 0 | 0
45202 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8678 | 8678 trm nın akım trosu patlak montaj ekibi çalışıyor*enerji verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:24 | 2014-04-04 20:45 | 0.35 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 0 | 0
45203 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:32 | 2014-04-05 01:46 | 5.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.6333 | 0 | 0
45206 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_9 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:22 | 2014-04-04 22:56 | 2.5667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.7667 | 0 | 0
45207 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3182; piripaşa mah kuzey sk _3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:39 | 2014-04-04 23:22 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
45208 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:40 | 2014-04-04 21:33 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
45210 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk _1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:23 | 2014-04-04 22:37 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
45214 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_4 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verıldı. YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:55 | 2014-04-04 22:13 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
45215 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 477-1 Güngören Davutpaşa Cad. Emir Sk._6 | 477 tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:19 | 2014-04-04 23:31 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
45218 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18330_2 | nöbetci montörlügü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 21:04 | 2014-04-04 21:35 | 0.51667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
45219 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - İSTEK-I FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibi yönlendirildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 21:02 | 2014-04-04 21:53 | 0.85 | 1 | 26623 | 0 | 0 | 0.85 | 22629.55 | 0 | 0
45220 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_2 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:54 | 2014-04-04 23:16 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
45222 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 19:28 | 2014-04-04 22:41 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
45224 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._12 | *yer altında patlama oluyor.servisine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 20:48 | 2014-04-04 22:17 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
45225 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _2 | havaı hat ekıbne bıldırıldı Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 21:27 | 2014-04-04 23:49 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
45226 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31835_1 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.kaide değiştirildi problem yoktuır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 21:38 | 2014-04-04 22:40 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
45227 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31433 TM_5 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.kaide yanık tı değiştirildi.elk verildi normal... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 21:38 | 2014-04-04 22:26 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
45228 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 21:54 | 2014-04-04 22:46 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
45229 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_1 | ekibe verildi.Kaldırım çalışması sırasında kepçe kabloları çekmiş no:103 ün panosunda termik şalterden kabloyu çekmiş .Dışarda 2 adet buat yapıldıktan sonra şube kablosu tamir edilip c.verildi.kablo panoda izole durumda.Termik şartel ark yediğinden dolayı bağlantı yapılamadı.Aboneye bilgi verildi.Gündüz abone termik şalteri temin ettikten sonra bağlanması için haber verecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 21:56 | 2014-04-05 01:32 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
45231 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 21:53 | 2014-04-05 08:39 | 10.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
45232 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4154_5 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 21:56 | 2014-04-04 23:52 | 1.9333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.9333 | 0 | 0
45233 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_11 | 28391 TM'DEN 11 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 22:15 | 2014-04-04 23:37 | 1.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 0 | 0
45234 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 616 Bahçelievler Emlak Evleri Çayır Sk._5 | Kofradan bir faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 22:02 | 2014-04-04 22:52 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
45235 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3682 B.oglu kulaksız cd ptt altı no:4 karşısı_5 | Sabah kablo ekibi müdahale edecek.ana kablo arızası enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 22:15 | 2014-04-06 17:48 | 43.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0
45238 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2008 TR 2_1 | tm den sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 22:24 | 2014-04-04 23:07 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
45240 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4400 şebeke TR _1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. KOFRADA 3 FAZ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 22:28 | 2014-04-04 23:57 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
45242 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 22:32 | 2014-04-05 00:10 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
45243 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 22:06 | 2014-04-04 23:11 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
45245 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3199 taksim ilkyardım hastanesi bahçe _1 | ekip müdahale ediyor kofra antifaz olduğundan sabah ekibi müdahale edecek kofreden fişler alındı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 22:25 | 2014-04-05 13:00 | 14.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.0833 | 0 | 0
45246 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 22:44 | 2014-04-05 12:32 | 13.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0
45247 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_1 | Ekibe bildirildi.kofradan tamır edıldı.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 22:42 | 2014-04-05 00:15 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
45251 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 23:00 | 2014-04-05 01:33 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
45252 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 132A Tozkoparan eski londra asfaltı_5 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı.ölçü yapıldı.malzeme gönderildi,2. arıza çıktı,ölçü yapıldı,arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 22:41 | 2014-04-05 16:37 | 17.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.4667 | 0 | 0
45254 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2008 TR 2_1 | tm den sıgorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 23:12 | 2014-04-04 23:37 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
45255 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20509_8 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı nötür kopuk ekıp çalışiyor enerji kesildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 23:17 | 2014-04-04 23:47 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
45256 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21813_1 | Yeraltı kablo arızası tespit edildi ölçü ve kablo ekibimiz arıza noktasının tespitini yaptı fakat zeminin dolgusunun sert malzeme olması dolayısıyla yer kazılıp arıza giderilmedi ilgili adrese paralel olan diğer kablodan geçici olarak arıza giderilinceye kadar enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 23:32 | 2014-04-05 03:43 | 4.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.65 | 0 | 0
45259 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._6 | 741 TM den 2 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-04 23:44 | 2014-04-05 01:15 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
45262 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 073 Güngören Soğanlı Cad._7 | Havaihattan oksit tamiri yapıldı tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 00:13 | 2014-04-05 00:53 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
45263 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9153 Oto sanayi Düzen sk. Merdiven içi_2 | Gece havai hat ekıplerı olmadıgından sabah bakılacak.**Tamir edildi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 00:26 | 2014-04-05 11:02 | 10.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
45266 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8354_4 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 00:47 | 2014-04-05 01:50 | 1.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
45267 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-21 Bağcılar (31004) | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ SADECE BİR MERKEZ KARANLIKTA ODA OKULDA VE KAPALI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 00:48 | 2014-04-05 03:10 | 2.3667 | 2 | 8270 | 0 | 0 | 4.7333 | 19572.3333 | 0 | 0
45268 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 01:07 | 2014-04-05 02:31 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
45270 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | OG HATTINDA AÇMA OLDU EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 00:48 | 2014-04-05 03:55 | 3.1167 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 130.9 | 12024.1 | 0 | 0
45271 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3762 B.taş levent aytar cd, f.ebcioglu köşe_1 | Ekipler çalışıyor. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 01:58 | 2014-04-05 02:11 | 0.21667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
45272 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8774 FİDERİ | 8774 deparı normal kondu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 02:02 | 2014-04-05 02:14 | 0.2 | 0 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0
45273 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2017 | manevra yapılarak fidere enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 02:11 | 2014-04-05 02:38 | 0.45 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0
45275 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22032_2 | binanın kofra sigortası atmış yenilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 02:29 | 2014-04-05 03:41 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
45276 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21944_3 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı cevahir ve hasırcılar paralel çıkış kabloları arızalı deparı çekildi. Ölçü yapılcak arıza yeri tespit edilip onarılıcak ve enerji verilecek. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 02:25 | 2014-04-05 15:12 | 12.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115.05 | 0 | 0
45277 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Levent GİS- 9141 Fideri | Ekibe bildirildi.teiaş yuk aktarması yapıyor .çalışma tamamlandı. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 03:01 | 2014-04-05 03:19 | 0.3 | 1 | 4817 | 0 | 0 | 0.3 | 1445.1 | 0 | 0
45280 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21452_9 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 03:26 | 2014-04-05 04:19 | 0.88333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
45281 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31132 IM 35/10 TRAFO | arıza gıderıldı enerjı verıldi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 04:00 | 2014-04-05 04:50 | 0.83333 | 6 | 6024 | 0 | 0 | 5 | 5020 | 0 | 0
45282 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | TM'DEN SGORTA ATIKTI DEYİŞTİRİLİP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 05:57 | 2014-04-05 06:23 | 0.43333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
45283 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2008 TR 2_1 | a.g kablo arızası(3 faz) t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 06:05 | 2014-04-05 17:06 | 11.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0
45284 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._6 | 741TM den sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 06:31 | 2014-04-05 07:52 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
45285 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25229 SIRRI ÇELİK Giriş Benzin İstasyonu ALİPAŞA_2 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSUNUN KLEMENSİ PATLAMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 06:53 | 2014-04-05 08:27 | 1.5667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 0 | 0
45286 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4353 g.koza çitlenbik mah_1 | abonenin 2 fazı yoktu kofrasından geçici atlama verildi enerji mevcut yarın ölçü arabası istenecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 06:59 | 2014-04-05 11:50 | 4.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0
45289 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _2 | Depar şalteri arızalıydı, değişti.giriş kabloları yanıktı, yenilendi.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 07:28 | 2014-04-05 10:45 | 3.2833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.95 | 0 | 0
45290 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-1 Yenibosna-1 (31028 İM) | 31251 TM İLE 31010 ARASI 1 FAZ ARIZALI ÖLCÜ YAPILIP KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLECEK ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 07:31 | 2014-04-05 09:31 | 2 | 11 | 17064 | 0 | 0 | 22 | 34128 | 0 | 0
45291 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_3 | ekipler yolda.ABONENİN SAYACI VE PANOSU YANMIŞ .ABONENİN ELEKTİRİĞİ KESİLDİ .ABONE PANOSUNU YAPTIRIP TEKRAR ARİCAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 07:44 | 2014-04-05 08:38 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
45292 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-8 Halkalı Kağıt (H.HAT) | ekiplere verildi.GEÇİCİ AÇMA MEYDANA GELDİ SEBEBİ ANLAŞILAMADI KADEMELİ OLARAK C ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 07:33 | 2014-04-05 08:44 | 1.1833 | 4 | 11452 | 0 | 0 | 4.7333 | 13551.5333 | 0 | 0
45293 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8163_10 | ekibe verildi. doğru şube kablo arızası. ölçü ekibine verildi.8163 10 nolu depar tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 07:54 | 2014-04-05 19:10 | 11.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
45294 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_9 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 08:02 | 2014-04-05 13:27 | 5.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
45295 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3186; etiler nispetiye cad. prof.sit. bahçesi_5 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi.ŞUBE 3 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 08:08 | 2014-04-05 15:15 | 7.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.8167 | 0 | 0
45298 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY SUEDSER DM HAVAİ HAT ÇEKMECE ET ÇIKIŞI | süetser çekmece et havai hat çıkışı açtı hat kontrol edildi enerji verildi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 08:30 | 2014-04-05 08:58 | 0.46667 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 174.0667 | 0 | 0
45303 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31002 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...31002 TM DEN 1 FAZ ARIZALI D.Ş ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALISIYOR..Kablo arızası giderildi enerji alındı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 08:49 | 2014-04-05 15:30 | 6.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0
45304 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11170_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 08:53 | 2014-04-05 11:21 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
45307 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | arıza ekipleirne bildirldi SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:02 | 2014-04-05 15:07 | 6.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
45309 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 08:57 | 2014-04-05 14:03 | 5.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
45310 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21944_10 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 08:25 | 2014-04-05 11:04 | 2.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 116.6 | 0 | 0
45312 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | AKYOL - ALCA | GEÇİCİ AÇMA BESLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:07 | 2014-04-05 09:35 | 0.46667 | 35 | 155 | 0 | 0 | 16.3333 | 72.3333 | 0 | 0
45313 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25055 PAPATYA MAH.(Deniz tarafı) Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:14 | 2014-04-05 10:43 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
45314 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._2 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı ekıp verıldı.ölçüm yapıldı,ekip verildi,malzeme gönderildi,çalışma devam ediyor.arıza giderildi,ikinci bi arıza çıktı karanlıktaki abonelere atlama enerji verildi,çalışma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:19 | 2014-04-05 22:36 | 13.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.2667 | 0 | 0
45318 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_2 | Direkten nötr kopuktru.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:33 | 2014-04-05 12:10 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
45319 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_3 | merkezden direk şube, termi atıktı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:46 | 2014-04-05 10:47 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
45320 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2131 laleli THK apartmanları _2 | Belediye tarafından binanın yıkım kararı çıkmış,bina yıkılacağı için binanın elektiriği yeraltından abonenin müracatı üzerine kesilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:48 | 2014-04-05 10:01 | 0.21667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
45321 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 595 Güngören Merkez Mah. Aydede Sk._2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:49 | 2014-04-05 12:04 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
45326 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22887_12 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:51 | 2014-04-05 12:39 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
45327 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_4 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:56 | 2014-04-05 13:55 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
45331 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20394_1 | ekiplere bildirildi.ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:41 | 2014-04-05 10:08 | 0.45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
45332 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_7 | H.hat ekibine bildirildi.**CBS kaydına göre 9164 tm dp- D.Y.A şube inş. çalışması sırasında kabloya vurmuşlar,servisine bildirildi. ( Faik ) 1 adet 4*16 lık buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:57 | 2014-04-05 14:55 | 4.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
45335 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21145 | 21145 nolu TM de Bildirimli Bakım Onarım Çalışmaları yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-05 10:05 | 2014-04-05 11:56 | 1.85 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 806.6 | 0 | 0
45336 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28131_2 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:07 | 2014-04-05 17:04 | 6.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
45338 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1756 TR 1_1 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLİDİ.arıza gıderıldı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:06 | 2014-04-05 15:37 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
45340 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9024 K.Hane Hasdal Levsu Yapı Koop._1 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:10 | 2014-04-05 11:55 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
45341 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | HADIMKÖY-SAZLIDERE 1 | TEİAŞ BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPIYOR ORTA GERİLİM FİDER KESİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-05 06:51 | 2014-04-05 08:27 | 1.6 | 112 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 0 | 0
45342 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_4 | güvenlik amacıyla depar çekildi..depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:09 | 2014-04-05 10:24 | 0.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
45346 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | arıza sorumlu ekibe bildirildi.60m 3*70+95+16'lık alpek kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 09:24 | 2014-04-05 13:01 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
45347 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_3 | ekibe verildi. doğru şube kablosu arızalı. depar çekili. ölçülecek, ölçü ekibine verildi. ölçüldü. kablo ekibine verildi. 3 mtre 3x120 kablo -2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:10 | 2014-04-05 20:46 | 10.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
45351 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20095_3 | iski çalışma yaparken yer altı kablosuna zarar vermiştir.ekiplerimiz gerekli bilgi verildi.bölgeye yönlendirildi...arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:26 | 2014-04-05 13:34 | 3.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
45352 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3584 şişli buyukdere cad. teyareci cemal sk_14 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:27 | 2014-04-05 11:19 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
45353 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28105_2 | Yatırım müteahiti bölgede çalışıyor 28105 tm den depar çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:33 | 2014-04-05 13:29 | 2.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 0
45354 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:34 | 2014-04-05 14:08 | 3.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
45356 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:34 | 2014-04-05 12:14 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
45357 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._3 | Nötr kopuktu onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:45 | 2014-04-05 12:51 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
45358 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_9 | ekibe verildi. yer altı şube kablosu arızalı. kablo ekibine verildi. 1 adet 3x120 ilaçlı-1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:36 | 2014-04-05 14:59 | 4.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0
45359 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_3 | ELEKTİRİĞİ BAĞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:48 | 2014-04-05 12:47 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
45360 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR BOĞAZKÖY-1 | BAHÇEŞEHİR ŞALTTAN BOGAZKÖY FİDERİ ACTİ EKİP BAKIYOR hat gecici acti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:43 | 2014-04-05 11:02 | 0.31667 | 0 | 10298 | 0 | 0 | 0 | 3261.0333 | 0 | 0
45363 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21498_7 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:38 | 2014-04-05 13:38 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
45364 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde 9712'den Bakaç hatında camperin kopuk olduğu görüldü,ekip çalışıyor.iletken tel kopukları siigorta atıkları atlama kopukları tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:43 | 2014-04-05 14:10 | 3.45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0
45366 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BİLLUR CAM DM' DEN ÖZAKTİF ÇIKIŞI | ESENYURT TARAFINDAN KESİNTİ YAŞANDI ENERJİ VERDİLER NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:44 | 2014-04-05 11:06 | 0.36667 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 0 | 0
45367 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_5 | ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:38 | 2014-04-05 11:30 | 0.86667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
45368 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_2 | EKİPLER KONTROL ETTİ NÖTR KOPMUSTU BAGLANDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:57 | 2014-04-05 12:55 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
45369 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | ekibe bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:06 | 2014-04-05 13:03 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
45371 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28307_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI Arıza geçici enerji sağalandı abonenin elektriği mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:04 | 2014-04-05 14:17 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
45373 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:10 | 2014-04-05 17:10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
45376 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22820_1 | ARIZA EKİİPLEİRNE BİLDİRLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:14 | 2014-04-05 11:57 | 0.71667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0
45377 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29021 BOLLUCA SİNEKLİK MEVKİİ_4 | EKIBE BILDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:12 | 2014-04-05 14:42 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
45379 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 4325 - ÇİFT ALAN | çift alan hatbaşından sigorta atmış 1 adet 16 A O.G sigorta takılarak enerji verildi arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 10:13 | 2014-04-05 11:43 | 1.5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0
45381 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:14 | 2014-04-05 12:23 | 1.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
45382 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20195_5 | havai hat ekiplerine verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:20 | 2014-04-05 12:21 | 1.0167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.7333 | 0 | 0
45383 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25378 K.ÇELTİK Çeltik SİLİVRİ_3 | TERMİK DÜŞMÜŞ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:24 | 2014-04-05 12:33 | 1.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
45384 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_1 | ekibe bildirildi.tamr edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:32 | 2014-04-05 12:59 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
45393 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:39 | 2014-04-05 14:25 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
45396 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.EKİPLERE BİLDİRİLDİ tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:49 | 2014-04-05 23:19 | 11.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
45397 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:52 | 2014-04-05 13:07 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
45398 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4089_2 | Arıza kayda alındı.Arızaya en kısa sürede müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:37 | 2014-04-05 12:52 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
45399 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11412_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:47 | 2014-04-05 12:28 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
45400 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_1 | 2 adet klemens kullanıldı arıza tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:56 | 2014-04-05 14:03 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
45402 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | ekibe bildirilditamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:52 | 2014-04-05 14:36 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
45403 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekipleirne bildirldi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:01 | 2014-04-05 13:27 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
45404 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22104_4 | kablo arızası vardı.ölçü yapılıp tesbit edildi. 6 metre 4 x16 kablo . 3 adet 4x16 buat kullanıldı. arıza tamir edildi. enerji veridi . normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:03 | 2014-04-05 15:23 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
45405 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20915 DM DEN 22523 ÇIKIŞI | esenyurt tarafından elektrik verildi aboneler arandı elektrik olduğu tespit edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:03 | 2014-04-05 13:19 | 1.2667 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 467.4 | 0 | 0
45406 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24323 K.gaz Benzinlik Arkası Saçköşk RMU_2 | Oksit vardı.Klemensler değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:52 | 2014-04-05 12:16 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
45408 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:03 | 2014-04-05 13:10 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
45409 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11585_3 | 11585 TM DEN ALIR TELEKOM KABLOSU KABLO EKİBİNE VERİLDİ .ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:49 | 2014-04-05 16:25 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
45410 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18225 | 18225 TM. içinde kesici patlak. kesici montajı yapılıyor. montaj ekibi çalışıyor. kesici montajı yapıldı. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:04 | 2014-04-05 12:47 | 0.71667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 706.6333 | 0 | 0
45412 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28307_12 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:10 | 2014-04-05 14:24 | 2.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
45413 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_6 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:15 | 2014-04-05 14:48 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
45414 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22001 DM BARA I ESKİCE ÇIKIŞI | eskice cıkısı beslendi enerji verildi. normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:06 | 2014-04-05 12:42 | 0.6 | 10 | 320 | 0 | 0 | 6 | 192 | 0 | 0
45415 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11170_4 | KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 11:40 | 2014-04-05 16:52 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
45417 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 670 Güngören sanayi mah.kasımpaşa sokak_2 | 4*10 sube kablo 3 faz arızalı ekıp verıldı2.Cİ ARIZA ÇIKTI ÖLÇÜSÜ YAPILIYOR, calısma devam edıyor (1 adet depar çekildi).Arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:17 | 2014-04-05 17:36 | 5.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
45418 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | pip agzı birlesmiş ayrıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:20 | 2014-04-05 14:06 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
45419 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18028_11 | şebeke çalışması sebebi ile elektrik kesilmiştir. ekip çalışıyor .çalışma bitti. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:22 | 2014-04-05 12:58 | 0.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
45422 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20058_6 | kablo ekiplerine verilid ilgilenilmektedir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:20 | 2014-04-05 15:07 | 2.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 0 | 0
45423 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_9 | hava i hat ekibine bildirildi tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:26 | 2014-04-05 13:56 | 1.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
45425 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 18700-696-18564 | bagcılar gısten den fıder topraktan actı esenler işletmesi mudahale edıyor .18560 ile 18597 arasında 35 KV kablo arızalı esenler işletmesi mudahale edıyor .Depara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:26 | 2014-04-05 15:07 | 2.6833 | 0 | 6903 | 0 | 0 | 0 | 18523.05 | 0 | 0
45426 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - ESENLER FİDERİ | bağcılar GIS den esenler fideri topraktan açtı. ekibe verildi. depar enerjilendi. ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:25 | 2014-04-05 14:00 | 1.5833 | 2 | 7890 | 0 | 0 | 3.1667 | 12492.5 | 0 | 0
45428 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28715_1 | Yatırım müteahiti bölgede çalışıyor depar çekildi.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:32 | 2014-04-05 16:51 | 4.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 401.45 | 0 | 0
45430 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31733_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:38 | 2014-04-05 13:34 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
45436 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23272 İhsaniye Sağlık Ocağı_3 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:55 | 2014-04-05 15:24 | 2.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
45437 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:51 | 2014-04-05 14:26 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
45438 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28347_11 | YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ARIZAYI ONARIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:49 | 2014-04-05 14:25 | 1.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
45439 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2131 laleli THK apartmanları _3 | sebeke calısması.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:50 | 2014-04-05 13:26 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
45440 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 1-2 FİDERİ | arıza ekipleirne bildirldiAMBARLI ŞALTTAN FATİH 1 FİDERİ ACTI EKİP BAKIYOR KABLO ARIZASINDAN DOLAYI ACTI GEREKLİ MANEVRALAR YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:56 | 2014-04-05 14:41 | 1.75 | 19 | 20596 | 0 | 0 | 33.25 | 36043 | 0 | 0
45441 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_1 | Havai hat ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:54 | 2014-04-05 14:32 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
45443 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21200 TR1 | o.g hat açmıştır ekipler ilgilenmektedir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:56 | 2014-04-05 14:37 | 1.6833 | 2 | 5232 | 0 | 0 | 3.3667 | 8807.2 | 0 | 0
45448 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_6 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:05 | 2014-04-05 16:59 | 3.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
45449 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:13 | 2014-04-05 17:44 | 4.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0 | 0
45451 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2236 fatih karadeniz cd.çeşmizade sk. no:10_1 | sair nabı ıle muftu hamam sokak kosesı T.U ve A.G kabloları yanmıs t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:18 | 2014-04-05 17:20 | 4.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0
45456 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11648_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:25 | 2014-04-05 16:18 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
45457 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22750 DM DEN 20362 ÇIKIŞI | BİLLUR CAMLA ÖZAKTİF ÇORAP ARASINDA YER ALTI KABLOMUZDA ARIZA VAR ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR FAKAT HAT RİNGİNDEN BESLİ ŞUANDA ENREJİSİZ ABONEMİZ BULUNMAMAKTADIR BİLGİNİZE... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:24 | 2014-04-05 15:11 | 1.7833 | 2 | 60 | 0 | 0 | 3.5667 | 107 | 0 | 0
45458 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11586_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:17 | 2014-04-05 15:58 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
45459 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11653_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:31 | 2014-04-05 14:12 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
45460 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11353_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:32 | 2014-04-05 14:46 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
45462 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24175-Celaliye Şanslı Dostlar_3 | alpek yanık değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:38 | 2014-04-05 15:01 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
45463 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4092_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:36 | 2014-04-05 15:56 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
45464 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._2 | H.hat ekibine bildirildi.Tehlike önlendi. ( Erbil KOÇ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:33 | 2014-04-05 16:26 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
45465 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:31 | 2014-04-05 20:54 | 7.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5333 | 0 | 0
45466 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_9 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:48 | 2014-04-05 16:55 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
45468 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28358_4 | YATIRIM EKİBİ ÇALIŞMA YAPIYOR .DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:47 | 2014-04-05 19:55 | 6.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 570.4 | 0 | 0
45470 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22104_4 | yer altı şube kablo arızası .kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 12:43 | 2014-04-05 13:59 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
45471 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_3 | şebeke çalışması için elektrik kesildi. ekip çalışıyor. çalışma bitti elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:43 | 2014-04-05 14:18 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
45472 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 ziylan | o.g hat açmıştır ekiplere verildi ilgilenilmektedir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:48 | 2014-04-05 15:04 | 1.2667 | 29 | 1744 | 0 | 0 | 36.7333 | 2209.0667 | 0 | 0
45474 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24362 S.Paşa Belediye Yavuz Konut koop._2 | Yeraltı arızası var.Antigronla aboneye geçici elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:04 | 2014-04-05 15:14 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
45475 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2438 silivri kapı meşeli mescit sk._3 | abone çalışma yaparken şube kablosuna zarar vermiş 1 faz şube arızası 2438 tm den depar 3 çekili t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:04 | 2014-04-05 17:07 | 3.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
45476 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ İSKİ-2 | o.g hat açmıştır ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:50 | 2014-04-05 15:52 | 2.0333 | 15 | 8720 | 0 | 0 | 30.5 | 17730.6667 | 0 | 0
45478 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18597_10 | ekibe verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:07 | 2014-04-05 15:06 | 0.98333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 0 | 0
45479 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20536_6 | Yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:02 | 2014-04-05 20:51 | 6.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.35 | 0 | 0
45481 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | HADIMKÖY MERCEDES-1 | arıoza ekipleirne bildirldi hadimköy şalttan mercedes 1 fideri actı ekip bakıyor GECİCİ ACMA OLDU ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:10 | 2014-04-05 15:03 | 0.88333 | 85 | 1952 | 0 | 0 | 75.0833 | 1724.2667 | 0 | 0
45485 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4020 dağıtım merkezi | 4700 tm den 4390 tm çıkışı aşırı akımdan kesici açmış enerji verildi tutdu arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:18 | 2014-04-05 14:33 | 0.25 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
45486 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:21 | 2014-04-05 22:46 | 8.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.9167 | 0 | 0
45492 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:22 | 2014-04-05 15:09 | 1.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0
45493 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALTTAN-20 FİDER | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. silahtar saltdan 20 fider açmıştı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:39 | 2014-04-05 15:24 | 0.75 | 3 | 35499 | 0 | 0 | 2.25 | 26624.25 | 0 | 0
45494 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9087 Çağlayan Park İçi_8 | Ekibe bildirildi.**9087 tm dp-8 çalışma sırasında kabloya vurmuşlar servisine bildirildi.*tamir edildi.*enerji verildi.*1 adet 4*16 ısıtmalı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:48 | 2014-04-05 18:04 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
45495 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_11 | 28391 TM DEN 6 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:32 | 2014-04-05 17:24 | 2.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 266.6 | 0 | 0
45498 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:43 | 2014-04-05 20:55 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
45500 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:38 | 2014-04-05 17:06 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
45501 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11573_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:59 | 2014-04-05 20:16 | 5.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 0 | 0
45502 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:47 | 2014-04-05 20:57 | 6.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
45503 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:54 | 2014-04-05 16:19 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
45506 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ ABONE KABLOSUNU ALMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:51 | 2014-04-05 17:46 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
45508 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_6 | ekibe verildi.Tesbit yapıldı kabloya vuruldu.Kablo ekibine verildi.1 ADET 4X16 ISITMALI BUAT KULLANILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:01 | 2014-04-05 19:39 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
45509 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20092_1 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:08 | 2014-04-05 15:30 | 0.36667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
45510 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1707_1 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:13 | 2014-04-05 15:19 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
45511 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400 ( TR2) -4115 | ekipler çalışıyor... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:34 | 2014-04-05 15:19 | 0.75 | 2 | 2810 | 0 | 0 | 1.5 | 2107.5 | 0 | 0
45514 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28088_3 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:40 | 2014-04-05 18:28 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
45515 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25656 SÜLEYMAN SAĞLAM Kavaklı SİLİVRİ_8 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:20 | 2014-04-05 16:36 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
45516 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21202_10 | ekiplere verilidi ilgilenilmektedir.21202 nolu tm de sigorta atmış.ekiplerimiz yeni sigorta bastı ve arızayı giderdi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:53 | 2014-04-05 18:47 | 3.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0
45517 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_4 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:21 | 2014-04-05 21:56 | 6.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
45518 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_12 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:21 | 2014-04-05 21:35 | 6.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
45521 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_2 | havai hat ekibine verildi.t-u kablosuna vurmuşlar kablo ekibine verildi.depar çekildi.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:27 | 2014-04-05 17:09 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
45522 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25114 TMO KAMPI Silivri SİLİVRİ_6 | ŞUBE ALPEĞİNİN 2 FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:29 | 2014-04-05 17:13 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
45523 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_2 | İSKİ KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN DİREKTEN YERALTI KABLOSUNU KOPARMI.ŞUBE DİREKTE İZOLE EDİLDİ.YERALTI EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:26 | 2014-04-05 21:11 | 5.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
45524 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20225 haliç tunaylar D.M | OG hat açtı ekiplere bildirildi.20250 dm den giriş açtı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:13 | 2014-04-05 18:07 | 2.9 | 13 | 436 | 0 | 0 | 37.7 | 1264.4 | 0 | 0
45525 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:26 | 2014-04-05 19:11 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
45526 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:24 | 2014-04-05 19:12 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
45528 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28853_4 | 28853 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:27 | 2014-04-05 16:37 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
45532 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:39 | 2014-04-05 19:12 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
45539 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_10 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:49 | 2014-04-05 16:35 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
45540 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28118_11 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:49 | 2014-04-05 21:29 | 5.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
45542 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11671_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:50 | 2014-04-05 17:19 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
45543 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:53 | 2014-04-05 23:20 | 7.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
45545 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_2 | havai hat ekibine verildi.abonenın kofrasının kabloları calındıgıından dolayı aboneye kolon abonesinden geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 13:17 | 2014-04-05 17:04 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
45551 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20931_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı şube kablousu arızası mevcuttur. ekipler çalışıyor. Sube arızası gıderıldı yeraltı kablosuna enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:57 | 2014-04-05 23:49 | 7.8667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 0
45552 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20600 kıraç iski D.M den 20519 çıkışı | o.g hat açtı ekiplerimize gerekli bilgi verildi. YAKUPLU 20600 kıraç iski D.M den 20519 çıkışı açtı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:51 | 2014-04-05 17:23 | 1.5333 | 0 | 3352 | 0 | 0 | 0 | 5139.7333 | 0 | 0
45553 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:59 | 2014-04-05 18:04 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
45554 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_4 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:00 | 2014-04-05 21:57 | 5.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
45555 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11177_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:02 | 2014-04-05 18:12 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
45560 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | silahtar şalttan 28776 fideri (gop) | gop şebekesinde depar açtığı için elektrık kesintisi mevcut*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 14:43 | 2014-04-05 18:17 | 3.5667 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 3045.9333 | 0 | 0
45561 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28766 | SİLAHTAR ŞALTTAN 28766 DEPARI AÇTI.NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ .KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:52 | 2014-04-05 16:57 | 1.0833 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 2.1667 | 11096.5833 | 0 | 0
45562 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _4 | ekibe bildirildi. ( 9151 tm dp 4 ) nötre ceryan geçiyor.4*10 şube kablo arızası,servisine bildirildi.*9151 tm dp 4 çekik**arıza giderildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 15:49 | 2014-04-05 23:31 | 7.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 454.3 | 0 | 0
45563 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_4 | ekibe verildi.KABLO ARIZASI BULUNDU ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.31606 HAVAİ HAT CIKIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:12 | 2014-04-06 00:29 | 8.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 521.85 | 0 | 0
45564 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21670_7 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak klamens arızası giderildi enerji verildi. tek şubenin enerji bulunmamaktaydı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:13 | 2014-04-05 22:18 | 6.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
45565 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_2 | ŞUBE BAĞLANTISI GÜVENLİK AÇISINDAN DİREKTEN KESİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:13 | 2014-04-05 16:41 | 0.46667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
45569 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21065_10 | havai hat ekibine bildirildi.kamyon havai hattı koparmış.ekiplerimiz müdahale ederek arızayı giderdi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:17 | 2014-04-05 18:49 | 2.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 111.4667 | 0 | 0
45572 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | Enerji verildi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:25 | 2014-04-05 16:51 | 0.43333 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 653.4667 | 0 | 0
45574 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2999 vatan cd. emniyet müd. binası_2 | a.g kablo arızası 2 faz birleşik tmden patlatıyortamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:28 | 2014-04-05 22:54 | 6.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0
45575 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21412_8 | kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:30 | 2014-04-05 17:39 | 1.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
45577 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31545 TM_5 | ekibe verildi.alpek yanık değiştrildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:26 | 2014-04-05 17:38 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
45578 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3427 Bomanti ortanca sok iplik fab._3 | havaihat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:29 | 2014-04-05 18:30 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
45581 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_9 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:41 | 2014-04-05 21:36 | 4.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
45582 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18239_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:33 | 2014-04-05 17:30 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
45586 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - İSTEK-II FİDERİ | ekibe verildi.test edildi enerji verdil karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:49 | 2014-04-05 17:28 | 0.65 | 2 | 16764 | 0 | 0 | 1.3 | 10896.6 | 0 | 0
45588 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11750_3 | ekibe verildi.gecici acma enerji verildi.enerjisiz abone bulunmamaktadır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:41 | 2014-04-05 18:59 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
45590 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_5 | ARIZA GİDERİLDİ. ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:56 | 2014-04-05 18:34 | 1.6333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
45593 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26219 YOLÇATI ÇIKIŞI Çeltik SİLİVRİ_29 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 16:59 | 2014-04-05 17:24 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
45595 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21593_10 | havai hat ekibine bildirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:03 | 2014-04-05 18:37 | 1.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0 | 0
45599 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28657_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:03 | 2014-04-06 10:50 | 17.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.2667 | 0 | 0
45601 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_10 | 20146 nolu TM de AG kablo arızası vardır ekiplere bildirildi.kablo ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.arıza bitti enerji verildi. bölge komple enrjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:23 | 2014-04-05 20:12 | 2.8167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 123.9333 | 0 | 0
45603 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22124_4 | direkten 1 faz kopuktu tamir edilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:25 | 2014-04-05 18:23 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
45604 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3325_9 | havaihat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:10 | 2014-04-05 19:17 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
45605 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20696_10 | ekibe bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:16 | 2014-04-05 19:42 | 2.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
45606 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1456_6 | ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:21 | 2014-04-05 18:40 | 1.3167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84.2667 | 0 | 0
45613 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BOĞAZKÖY-1 | BOĞZKÖY 1 FİDERİNDE VEKSAN DM İLE İSTON DM ARASINDA ÇALIŞAN MÜTAHİT FİRMA CÜMRAT İNŞAAT TARAFINDAN ÇALIŞAN EKİPLERCE YER ALTI KABLOSUNA VURULMUŞTUR ARIZA DEVAM EDİYOR ELEKTRİKSİZ MÜŞTERİ YOKTUR ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:20 | 2014-04-05 18:49 | 1.4833 | 29 | 488 | 0 | 0 | 43.0167 | 723.8667 | 0 | 0
45616 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:44 | 2014-04-05 19:00 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
45617 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31441 TM_4 | EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GORE BAKILACAK.ABONEYE ENERJİ VERİLMİŞTİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:45 | 2014-04-05 20:32 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
45618 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_10 | ekibe bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 17:47 | 2014-04-05 19:45 | 1.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
45630 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11960_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:13 | 2014-04-05 18:52 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
45636 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8770_3 | sebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:22 | 2014-04-05 18:52 | 0.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
45638 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_6 | s.gazi bld.kaldırım çalışması esnasında yeraltı şubeyi koparmış.29227tm den 5 nolu depar çekik. yeraltı ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:34 | 2014-04-05 21:12 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
45639 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18037_3 | ekibeverildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:24 | 2014-04-05 20:22 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
45640 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25978 SİNPAŞ-1(Konukoğlu yanı) Alipaşa SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:31 | 2014-04-05 19:12 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
45641 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:34 | 2014-04-05 19:31 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
45644 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:19 | 2014-04-05 20:53 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
45646 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_4 | y.tabya cd no186 yeraltı şube arızasının tamiratı için 28268 tm den 9 ve 14 nolu deparlar çekildi ekipler çalışıyor. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:39 | 2014-04-05 23:20 | 4.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 435.55 | 0 | 0
45649 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_8 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı klamens arızası giderildi. fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:52 | 2014-04-05 21:39 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
45652 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28088_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI.DİREKTEN AYRIK tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:49 | 2014-04-05 23:03 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
45655 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 2_8 | a g kablo arızası 2 faz birleşik tm geçici süre arıza tespiti için deklanşe edildi.tm ye c verildi arıza devam ediyortamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:57 | 2014-04-05 19:16 | 0.33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
45658 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_4 | Termik açıktı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:00 | 2014-04-05 19:45 | 0.75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
45660 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 18:58 | 2014-04-06 01:05 | 6.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.8167 | 0 | 0
45662 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_4 | ekibe verildi.2 adet sigorta atığı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:06 | 2014-04-05 19:52 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
45665 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9458 San.mah. Taşçı sk. Cami yanı_10 | ekibe bildirildi. ( 9458 tm dp 10 ) 1 faz temiz kopuk.ana kablo arızası,servisine bildirildi.**9458tm dp10 çekik ölçü yapılıyor.**arıza yeri tespit edildi kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi.1 adet 120lik ilaçlı buat,1 adet 120 lik T buat,1 adet 850 lik ilaçlı buat kullanıldı.ALİ GÖK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:06 | 2014-04-06 03:52 | 8.7667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 517.2333 | 0 | 0
45672 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20492_6 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:24 | 2014-04-05 21:04 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
45673 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9034 Gürsel Mah. Çampark Sokak_2 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:04 | 2014-04-05 22:24 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
45674 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:34 | 2014-04-05 22:22 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
45676 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_10 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:38 | 2014-04-05 21:33 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
45678 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18016 | ekibe verildi.montaj ekibi çalışıyor.enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:39 | 2014-04-05 22:21 | 2.7 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2662.2 | 0 | 0
45679 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9565 Çağlayan Taşocağı Cad. | trafoya şube bağlantısı yapıldığı için 9565 tm denklaşe edildi.şube bağlantısı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:38 | 2014-04-05 19:57 | 0.31667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 186.5167 | 0 | 0
45680 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31559_3 | NÖBETÇİ MONTORLÜK EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İS SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31559 tm den bir faz atıktı degiştirildi enerji verildi.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:50 | 2014-04-05 20:47 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
45681 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:49 | 2014-04-05 20:14 | 0.41667 | 34 | 394 | 0 | 0 | 14.1667 | 164.1667 | 0 | 0
45683 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25091 DENİZKENT- YEŞİLKENT Semizkumlar SİLİVRİ_3 | ALPEK BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:52 | 2014-04-05 20:46 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
45686 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1087_6 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 19:58 | 2014-04-06 00:58 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
45694 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:02 | 2014-04-05 22:03 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
45696 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28042_2 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:10 | 2014-04-05 23:36 | 3.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
45698 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:17 | 2014-04-06 00:43 | 4.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
45699 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:24 | 2014-04-05 21:42 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
45702 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_3 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:17 | 2014-04-05 21:36 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
45703 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28306_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:21 | 2014-04-06 14:51 | 18.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
45705 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9027 Çağlayan Yayla Sokak Kütüphane Yanı_2 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:16 | 2014-04-05 22:24 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
45706 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._2 | havai hat ekibine bildirildi.( Erbil koç ) geçici enerji verildi.10 m.3*16 alpek ister. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:18 | 2014-04-05 21:45 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
45708 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4076_2 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:38 | 2014-04-06 17:04 | 20.4333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 633.4333 | 0 | 0
45709 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:47 | 2014-04-06 03:03 | 6.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
45716 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 21:02 | 2014-04-05 21:40 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
45718 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18012_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 21:11 | 2014-04-05 21:35 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
45719 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:36 | 2014-04-06 01:07 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
45721 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20187_10 | havai hat ekibine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 21:06 | 2014-04-05 23:07 | 2.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
45724 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4169_12 | Arıza kayda alındı.Arızaya en kısa sürede müdahale edilecektir.Arıza giderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 21:13 | 2014-04-05 22:02 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
45726 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_4 | 391 tm den 1 adet sıgorta erımesı tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 20:49 | 2014-04-05 23:27 | 2.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 244.9 | 0 | 0
45727 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22129_2 | kabloda arıza var geçici olarak enerji verildi. gündüz ölçülecek ! | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 21:43 | 2014-04-05 23:16 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
45728 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_12 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 21:17 | 2014-04-06 10:52 | 13.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.6667 | 0 | 0
45729 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | arıza gıderıldı enerjı verıldı 9 ekıbı h.dıncer unbaba | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 21:53 | 2014-04-06 00:36 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
45730 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8122_1 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 21:53 | 2014-04-05 22:52 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
45731 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31041 TM_3 | ekiplere verildi bakılacak.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 21:57 | 2014-04-05 22:29 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
45733 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29332_10 | HAVAİ HAT EKİBİ HAT AKTARIMI YAPIYOR DEPAR ÇEKİK tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 22:01 | 2014-04-05 22:51 | 0.83333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
45734 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21979_7 | havai hat ekibine bildirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 22:06 | 2014-04-05 23:10 | 1.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
45739 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11978_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 22:27 | 2014-04-06 01:07 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
45740 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 22:23 | 2014-04-06 01:09 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
45741 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8714_7 | havai hat ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 22:33 | 2014-04-05 23:45 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
45742 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 22:28 | 2014-04-06 01:22 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
45743 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18016_1 | ekibe verildi. 18016 tmden 3 adet sigorta erimesi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 22:26 | 2014-04-06 01:12 | 2.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 271.1333 | 0 | 0
45744 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._6 | 3*120+70 kablo arızalı,arıza giderildi,ikinci bi arıza çıktı ,ölçü yapıldı çalışma devam ediyor ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 22:51 | 2014-04-06 06:15 | 7.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 569.8 | 0 | 0
45745 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24365 M.Sinan Altın Kolye_10 | 3 fazda oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 23:10 | 2014-04-05 23:51 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
45747 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 23:14 | 2014-04-06 00:26 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
45748 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI HARAMİDERE-1 | ekıbe bıldırıldı bolgenın manevrası yapılarak enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 23:26 | 2014-04-06 00:48 | 1.3667 | 5 | 6976 | 0 | 0 | 6.8333 | 9533.8667 | 0 | 0
45749 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | haramidere DM toprak korumadan açtı OG . ekibe bildirildi.arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 23:26 | 2014-04-06 00:34 | 1.1333 | 9 | 2710 | 0 | 0 | 10.2 | 3071.3333 | 0 | 0
45750 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_11 | havai hat ekibine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 23:45 | 2014-04-06 00:49 | 1.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
45751 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3018 istiklal cad. balo sok _9 | Ekibe bildirildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-05 23:54 | 2014-04-06 01:32 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
45754 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BEKO | ekibe bildirildi.teiaş çalışmasından dolayı ekipler hat üzerinde manevra yapıyor.manevra yapılarak 20400 nolu tm ye marport fideri üzerinden enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 00:42 | 2014-04-06 01:10 | 0.46667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1633.3333 | 0 | 0
45756 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_1 | Havai hat ekıbıne bıldırıldı. arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 00:26 | 2014-04-06 02:02 | 1.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
45761 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2119 | 2040itmden2119deparı arızaile açtı kontrol sonucu birşey görülmedi depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 01:05 | 2014-04-06 01:44 | 0.65 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 2752.75 | 0 | 0
45763 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_11 | 28391 TM'DEN 1 FAZ SİGORAT ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 01:05 | 2014-04-06 03:00 | 1.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 178.25 | 0 | 0
45766 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 00:58 | 2014-04-06 04:04 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
45767 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21522_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 01:35 | 2014-04-06 02:03 | 0.46667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
45768 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | manevra yapılıyor. manevra tamamlandı.ATIŞALANI ŞALT'tan ATIŞALANI III fideri-18283 kablosu 18278TM içerisinde normal tadiye bırakıldı.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 01:45 | 2014-04-06 02:26 | 0.68333 | 2 | 9862 | 0 | 0 | 1.3667 | 6739.0333 | 0 | 0
45769 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2363 | manevra yapılarak depara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 02:08 | 2014-04-06 02:43 | 0.58333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1411.6667 | 0 | 0
45770 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2028 millet cd. börekçi veli sk_9 | D.Ş ŞUBE ARIZASI(1FAZ) Arıza tamir edilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 02:53 | 2014-04-06 15:06 | 12.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.0833 | 0 | 0
45772 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2343_7 | tmden sigorta arızası enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 02:56 | 2014-04-06 03:18 | 0.36667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
45773 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_12 | 28391 tm sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 03:09 | 2014-04-06 09:53 | 6.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 626.2 | 0 | 0
45774 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3246 maçka spor cad. acısı sk bası _5 | Ekibe bildirildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 02:52 | 2014-04-06 03:37 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
45776 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9047 M.Köy Dereboyu Cad. Marmara Sitesi_8 | ekibe bildirildi.** 9047 Tm Dp 9 çekik,*4x16 kablo patlamıs kablo ekibine bildirildi. kablo ekibi calısıyor. *Arıza tamir edilip depara enerji verildi(1 adet 4x16 ve 1 adet ısıtmalı buat kullanıldı)(Vesai gümüşkaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 03:47 | 2014-04-06 10:05 | 6.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 371.7 | 0 | 0
45777 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_3 | direkten yer altı sube arızası direkten ayrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 05:55 | 2014-04-06 11:32 | 5.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0
45778 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25311 SARAL SİTESİ Altınorak Semizkumlar SİLİVRİ_2 | BAKILDI.İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR.BİNANIN ELEKTRİĞİ DİREKTEN KESİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-06 06:11 | 2014-04-06 06:48 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
45779 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28038 A.KÖY 259 SK İÇİ_1 | ekibe verildi.adres yanlış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 06:11 | 2014-04-06 08:52 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
45780 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400-8110 FİDERİ | 8400 Itm den 8110 deparı açıktı c.verildi.8400 ıtm den 8110 'dann 8829 doğru açıktı c.verildi8400 itm den sagmacılar şalt 1,2 fideri açıktı c.verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 06:14 | 2014-04-06 07:06 | 0.86667 | 5 | 3421 | 0 | 0 | 4.3333 | 2964.8667 | 0 | 0
45781 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._5 | ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 05:59 | 2014-04-06 06:19 | 0.33333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
45782 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20250_8 | ekibe bildirildi.sigorta atığı vardı.ekipler sigortayı değiştirdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 06:30 | 2014-04-06 06:41 | 0.18333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
45783 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3246 maçka spor cad. acısı sk bası _5 | ana kablo 3 faz kopuk 3246 merkezden depar 5 kablo servısı calısma yapacak TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 06:28 | 2014-04-06 14:08 | 7.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 306.6667 | 0 | 0
45785 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | oksit ekiplerine bildiirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 07:10 | 2014-04-06 10:53 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
45786 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._7 | ARIZA GİDERİLDİ .Gece 23-a 25 36 38 nolu binalara girilemedi. kofradan sigortalar takıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 07:08 | 2014-04-06 09:46 | 2.6333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 202.7667 | 0 | 0
45788 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK>YOLÇATI ESKİ HAT | TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 07:19 | 2014-04-06 17:19 | 10 | 17 | 97 | 0 | 0 | 170 | 970 | 0 | 0
45789 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | yer altı kablo arızası.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 07:32 | 2014-04-06 17:02 | 9.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
45790 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_3 | ekibe verildi. 3 ad. a25 b16 klemens kullanıldı. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 07:45 | 2014-04-06 09:24 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
45791 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18019_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 08:03 | 2014-04-06 10:20 | 2.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 223.7667 | 0 | 0
45792 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2085 meydan sk._7 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 08:18 | 2014-04-06 09:48 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
45796 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25133 UZUN KÖPRÜ ( 33 Kemerli Köprü )_1 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 08:56 | 2014-04-06 09:40 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
45797 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3034; kuledibi kule altı_2 | 3034 tm tr 2 de montaj servisi çalışma yapıyor çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 08:55 | 2014-04-06 09:51 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
45798 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-KARABURUN | 28400 DM DEN KARABURUN HATTI ACIK ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 08:59 | 2014-04-06 09:38 | 0.65 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 3.25 | 1300 | 0 | 0
45802 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9458 San.mah. Taşçı sk. Cami yanı_6 | H.hat ekibine bildirildi.*Arıza direkden tamir edildi.Başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 08:49 | 2014-04-06 10:39 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
45804 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3051 b.taş abbasağa çömez sk bası,park içi_10 | ekibe bildirildi ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo ekibi müdahale etti çalışılıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:42 | 2014-04-06 15:54 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
45805 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._4 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:39 | 2014-04-06 10:27 | 0.8 | 7 | 93 | 0 | 0 | 5.6 | 74.4 | 0 | 0
45806 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | EKIBE BILDIRILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:38 | 2014-04-06 11:55 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
45808 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091 DM DEN 22372 HÜR SULTAN ÇIKIŞI | EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:49 | 2014-04-06 14:40 | 4.86 | 10 | 132 | 0 | 0 | 48.6 | 641.52 | 0 | 0
45810 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20693_3 | Yeraltı kablo arızası vardı ölçü yapılarak arıza yeri bulundu ve onarıldı ardından direğe çıkartılıp bağlanarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:45 | 2014-04-06 17:29 | 7.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 340.2667 | 0 | 0
45812 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_6 | ekibe verildi. belediye ekipleri calisma yaparken kabloyu buat'tan çıkartmışlar. kablo ekibine verildi. depar çekili ekip çalışıyor. tamir edildi.2 ad. 120 lik ilaçlı buat. 1 ad. fermuarlı 120 lik buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:51 | 2014-04-06 12:40 | 2.8167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 276.0333 | 0 | 0
45813 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9639 Kuştepe Antikacılar Çarşısı _4 | Ekibe bildirildi.**9639 TM DP-1 çekik,kofraya 2 faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi. 1 adet 3x120 buat,2 adet 4x16 buat,3 mt 4x16 kablo kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:48 | 2014-04-06 18:05 | 8.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 488.7167 | 0 | 0
45814 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:01 | 2014-04-06 12:02 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
45815 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 09:56 | 2014-04-06 10:43 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
45816 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24314 Tepecik Malatyalılar Sit. (DİREK)_4 | direkten klemensler değiştirildi enerji verildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:13 | 2014-04-06 11:30 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
45817 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._1 | 4*10 SUBE 1 FAZ ARIZALI DEPAR CEKILDI ÖLÇÜM YAPILDI.KAZI CALISMASI YAPILDI.MALZEME GONDERILDI .ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:08 | 2014-04-06 12:59 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
45820 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_6 | ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:14 | 2014-04-06 13:30 | 3.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
45821 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | ekıbe bıldırıldı.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:16 | 2014-04-06 12:29 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
45823 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:20 | 2014-04-06 10:40 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
45824 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._2 | Ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:19 | 2014-04-06 14:00 | 3.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0
45825 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21202 İHLAS 1 DM 21926 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:21 | 2014-04-06 11:09 | 0.8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0
45828 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:30 | 2014-04-06 11:44 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
45829 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1692 TR 1_5 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:36 | 2014-04-06 13:03 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
45832 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_10 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:44 | 2014-04-06 11:21 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
45833 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | ekıbe bıldırıldı.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:42 | 2014-04-06 11:56 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
45835 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24362 S.Paşa Belediye Yavuz Konut koop._2 | Kablo arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:54 | 2014-04-06 13:29 | 2.5833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0
45836 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_14 | YERALTI KABLO ARIZASI 28450 TM DEN DEPARI ÇEKİLDİ KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:56 | 2014-04-06 15:32 | 4.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 427.8 | 0 | 0
45838 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | EKIBE BILDIRILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:53 | 2014-04-06 13:15 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
45841 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_5 | 11176 TM DEN 5.DEPAR ÇEKİLDİ DİREK EKİBİ DEPLASE YAPIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:00 | 2014-04-06 11:43 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
45842 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20162_1 | Alpek yanığı. Havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 10:49 | 2014-04-06 11:31 | 0.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
45844 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_1 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:10 | 2014-04-06 12:58 | 1.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
45848 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3478_1 | havaihat ekibine verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:14 | 2014-04-06 12:01 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
45849 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_2 | 30 metre 1x16 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:11 | 2014-04-06 18:51 | 7.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
45850 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23071 İnceğiz Köyü_2 | klamens oksit yapmış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:14 | 2014-04-06 11:38 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
45852 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:25 | 2014-04-06 12:02 | 0.61667 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 4267.3333 | 0 | 0
45853 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21035_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:03 | 2014-04-06 13:43 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
45854 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3428 Okmeydanı eser sok._10 | ekibe erildi montaj servisi çalışma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:30 | 2014-04-06 11:51 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
45855 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2140 TR 1_1 | kofreden fiş tamiri yapılarak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:32 | 2014-04-06 12:31 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
45860 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_3 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:45 | 2014-04-06 12:18 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
45862 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_12 | 28391 tm sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:45 | 2014-04-06 13:34 | 1.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 0 | 0
45863 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20161_5 | 22718 no' lu trafo devreye alındı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:44 | 2014-04-06 16:31 | 4.7833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 210.4667 | 0 | 0
45864 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:42 | 2014-04-06 12:27 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
45865 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_12 | KOFRADA KAİDE YANIKTI ,KAİDE DEĞİŞTİRİLDİ DİREKTEN YERALTI ŞUBE BAĞLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:51 | 2014-04-06 16:17 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
45867 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18012_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:42 | 2014-04-06 12:29 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
45869 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:54 | 2014-04-06 12:28 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
45873 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | silahtar şalttan 28776 fideri (gop) | GOP İşletmenin Deparı açık. Gop İşletme Bakıyor. gop işletme tarafından enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:05 | 2014-04-06 14:19 | 2.2333 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 1907.2667 | 0 | 0
45874 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28766 | SİLAHTAR ŞALTTAN 28766 NOLU ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞIYOR TEST YAPILIYOR.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:04 | 2014-04-06 15:16 | 3.2 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 6.4 | 32777.6 | 0 | 0
45875 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31516 TM_3 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecek.OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:10 | 2014-04-06 14:31 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
45877 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4303_2 | klemens oksit arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:02 | 2014-04-06 16:58 | 4.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
45878 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9591 Miniatürk_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Direkden tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 11:50 | 2014-04-06 13:32 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
45879 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28772_13 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:09 | 2014-04-06 14:52 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
45880 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:16 | 2014-04-06 14:53 | 2.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
45882 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:17 | 2014-04-06 21:38 | 9.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
45883 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:18 | 2014-04-06 13:04 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
45885 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_2 | ekibe verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:11 | 2014-04-06 14:08 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
45887 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22134_2 | 2 adet 4x16 lık buat ve 1 metre 4x16 lık kablo kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:26 | 2014-04-06 13:23 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
45888 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3313 küçük bebek ayşe sultan korusu içi_1 | ekibe verildi ana kablo 1faz kopuk kablo ekibi mudahale ediyor.aboneler geçici enerjili sabah tekrar devam edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:20 | 2014-04-06 22:03 | 9.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 388.6667 | 0 | 0
45891 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:29 | 2014-04-06 14:57 | 2.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
45892 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:27 | 2014-04-06 14:51 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
45894 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1264_3 | 2 FAZ ŞUBE KABLOSU ARIZALI.KOBLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.DEPAR CEKILI EKIP CALISIYOR ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:31 | 2014-04-06 15:51 | 3.3333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 213.3333 | 0 | 0
45896 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_1 | 20mt 3x16 alpek ister. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:29 | 2014-04-06 18:51 | 6.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.9333 | 0 | 0
45901 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2343_8 | AG KABLO ARIZASI 1 FAZ t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:44 | 2014-04-06 19:15 | 6.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0
45904 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20580_3 | Nh sigorta atığı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:39 | 2014-04-06 13:14 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
45905 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._11 | Ekibe bildirildi.*9503 tm dp-11 çekik,belediye fen ekipleri çalışırken kabloya vurmuşlar,arızayı kendileri yapıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:36 | 2014-04-06 17:47 | 5.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 305.8167 | 0 | 0
45906 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3513; etiler ahmet yasevi sk, yeşilbağ sit._6 | ekibe verildi TM DEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ ABONELER ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:45 | 2014-04-06 13:47 | 1.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
45909 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21694_9 | ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 12:06 | 2014-04-06 15:32 | 3.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
45916 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4169_9 | Arıza kayda alındı.ekıplere verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 13:14 | 2014-04-06 14:16 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
45917 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11624_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 13:10 | 2014-04-06 14:43 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
45919 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 13:06 | 2014-04-06 14:04 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
45922 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18507_10 | ekibe verildi. 18507 tm de depar kablosu 2 faz arızalı d.ayrı. d.çekili. ölçülecek. ölçü ekibine verildi.ölçüldü .kablo ekibine verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 13:25 | 2014-04-06 18:15 | 4.8333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 473.6667 | 0 | 0
45925 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21828_10 | ekiplerimiz çalışmaktadır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 13:21 | 2014-04-06 13:56 | 0.58333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
45926 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_10 | EKİBE VERİLDİ Direkten bağlantılar yeraltına alınıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 13:18 | 2014-04-06 17:00 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
45927 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20689_1 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 13:29 | 2014-04-06 13:52 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
45929 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | 50 METRE 3X16 ŞUBE İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 13:18 | 2014-04-06 18:49 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
45930 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8459 | 8459 TM de hücre değişimi yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-06 12:22 | 2014-04-06 16:00 | 3.6333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1747.6333 | 0 | 0
45931 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | EKIBE BILDIRILDI. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:05 | 2014-04-06 14:48 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
45935 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25216 DAVUTOĞLU SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:12 | 2014-04-06 14:54 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
45937 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_11 | YERALTI KABLO ARIZASI 28391 TM 11 NOLU DEPAR ÇEKİK..TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 13:53 | 2014-04-06 19:54 | 6.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 559.55 | 0 | 0
45939 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21084_2 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 13:31 | 2014-04-06 15:33 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
45941 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21158_4 | Yer altı kablo arızası var arıza yeri bulundu ve onarıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:04 | 2014-04-06 20:13 | 6.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 0 | 0
45942 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25109 PTT ALTI PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:30 | 2014-04-06 14:55 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
45943 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24344 Ceylan Çiftliği Cami Yanı (DİREK)_2 | Abonenin şube kablosunda faz ve nötr kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:30 | 2014-04-06 15:59 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
45945 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._4 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:36 | 2014-04-06 15:11 | 0.58333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
45951 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_3 | Alpek kopuğu vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:51 | 2014-04-06 17:31 | 2.6667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0
45952 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31200 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.80 METRE ALPEK ÇEKİLDİ HAT ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:58 | 2014-04-06 15:15 | 0.28333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
45955 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28395_5 | YERALTI KABLO ARIZASI 28395 TM 5 NOLU DEPAR ÇEKİK.YERALTI EKİBİNE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:08 | 2014-04-06 20:23 | 5.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 488.25 | 0 | 0
45959 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3632_6 | ekibe bildirildi.A.G. kablo 3 faz kopuk kablo servisi bildirildi kapalı yerler olduğu için ölçü yapılamadı 07.04.2014 sabahı arızaya müdahale edecek o6.04.2014 günü saat 21.30 da arıza bitirilerek enerji verilniştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 14:54 | 2014-04-07 08:45 | 17.8667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 714.6667 | 0 | 0
45960 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_9 | Arıza kayda alındı.Arızaya en kısa sürede müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:12 | 2014-04-06 16:12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
45962 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24044 K.oba Serdar Sit. (DİREK)_2 | Oksit vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:23 | 2014-04-06 15:47 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
45964 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23132 Subaşı Çeşme yanı_2 | ekibe bildirildi nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:26 | 2014-04-06 17:44 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
45966 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:21 | 2014-04-06 17:49 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
45967 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 634 Güngören Güneştepe Mah. Keşif Sk._1 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,yeri belli,ekip verildi,malzeme gönderildi arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:28 | 2014-04-06 20:08 | 4.6667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 359.3333 | 0 | 0
45968 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28268_9 | YERALTI KABLO ARIZASI 28268 tm denklaşe kablo bağlantısı yapılıp enerji verilecek. arıza tamir edildi. kablo baradan bağlanıp enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:33 | 2014-04-07 00:41 | 9.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 849.4 | 0 | 0
45980 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8770_3 | şube arızası ölçü ekibine verildi.depar çekildi.Şube arızasından dolayı trafoda çalışma var enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:50 | 2014-04-06 17:48 | 1.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
45981 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28206_9 | 25 MT 1X16 ALPEK İSTER. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:46 | 2014-04-06 20:03 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
45982 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25038 MAVİ YELKEN İÇİ Semizkumlar SİLİVRİ_6 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:47 | 2014-04-06 16:50 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
45984 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25091 DENİZKENT- YEŞİLKENT Semizkumlar SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:28 | 2014-04-06 17:09 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
45985 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:47 | 2014-04-06 21:27 | 5.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
45989 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11601-11602 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:08 | 2014-04-06 16:50 | 0.7 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 3390.8 | 0 | 0
45990 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_5 | 1 direk arası 3x16 çekildi.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:12 | 2014-04-06 18:47 | 2.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
45992 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._4 | ekibe bildirildi.A.G. kablo 1 faz kopuk. atlama enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 15:47 | 2014-04-06 18:51 | 3.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 122.6667 | 0 | 0
45994 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31010 TM | NÖBETÇİ MONTRLUGÜ VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31251 İLE 31010 TM ARASINDAKİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ ALINMASI İÇİN MANEVRA YAPILDI.ENERJİSİZ TRAFO BULUNMAMAKTADIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:16 | 2014-04-06 16:49 | 0.55 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 0
46001 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20161_5 | Nh.atığı. Ekiplerimiz ilgilenmektedri. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:06 | 2014-04-06 16:39 | 0.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
46004 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3557; arnavutkoy sekbanlar sk ile yaprak sk köşe_1 | kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:19 | 2014-04-06 17:29 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
46005 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28748 TERKOZ SU BİRLİĞİ DİREK TİPİ_2 | ekıbe verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:42 | 2014-04-06 18:34 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
46007 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28715_8 | YERALTI KABLO ARIZASI.KAPALI KOFRALAR OLDUĞUNDAN DOLAYI ÖLÇÜ YAPILIP ARIZANIN TAMİRATI YAPILAMADI....07.04.2014 SABAHI ÖLÇÜ YAPILIP TAMİRATI YAPILACAKTIR ekipler çalışıyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:48 | 2014-04-07 15:24 | 22.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2101.8 | 0 | 0
46008 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:51 | 2014-04-06 17:53 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
46010 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25229 SIRRI ÇELİK Giriş Benzin İstasyonu ALİPAŞA_5 | DAM DİREĞİNDEN NÖTR KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:56 | 2014-04-06 17:34 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
46013 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2028 millet cd. börekçi veli sk_9 | KABLO TM DEN PATLATIYORDU C TUTTU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:58 | 2014-04-06 18:56 | 1.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
46015 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_12 | Oksit arızası vardı havai hat ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:52 | 2014-04-06 18:02 | 1.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
46017 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20589_3 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı enerji kesildi havai hat ekıbı çalışmakta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 17:07 | 2014-04-06 18:08 | 1.0167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0
46018 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-3 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._1 | sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:55 | 2014-04-06 18:09 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
46019 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 17:07 | 2014-04-06 18:01 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
46020 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 17:12 | 2014-04-06 20:30 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
46021 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25548 TUZLA DERESi Köy altı son çeşme yanı Alipaşa_3 | AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 17:14 | 2014-04-06 19:12 | 1.9667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.3667 | 0 | 0
46027 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2028 millet cd. börekçi veli sk_10 | T.M DEN ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 17:32 | 2014-04-06 17:55 | 0.38333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
46029 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24160 Güzelce Vilpa_8 | 1 faz sigorta atıktı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 17:35 | 2014-04-06 18:25 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
46030 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ÇEKMECE-1 | KABLO TESTİ YAPILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 17:35 | 2014-04-06 18:27 | 0.86667 | 27 | 1 | 0 | 0 | 23.4 | 0.86667 | 0 | 0
46039 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28391 | 28391 tm denklaşe edildi ekip bölgede çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:06 | 2014-04-06 18:46 | 0.66667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 620.6667 | 0 | 0
46040 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:09 | 2014-04-06 21:36 | 3.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 0
46042 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2019 halıcılar cd._3 | şube kablosunun izolesi soyulmuş sube enerjılı muhafaza buatı koyulacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:11 | 2014-04-06 19:14 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
46043 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:16 | 2014-04-06 19:30 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
46045 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21158_4 | Kablo ekibi bölgede depar çektiydi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:21 | 2014-04-06 20:13 | 1.8667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
46052 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2347 TR 1_1 | Y.A.ŞUBE ARIZASI 2FAZ atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:33 | 2014-04-06 21:05 | 2.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
46053 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_4 | H.H. EKİBİ BAKTI BİR FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ SABAH DEVAM EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:35 | 2014-04-07 00:04 | 5.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.3833 | 0 | 0
46054 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25120 ESENTEPE ÖĞRETMEN EVLERİ Silivri SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:33 | 2014-04-06 19:21 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
46056 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._2 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:40 | 2014-04-06 21:40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
46058 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_7 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:52 | 2014-04-06 21:40 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
46061 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28268 | 28268 tm denklaşe edildi ekip bölgede çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:59 | 2014-04-06 19:14 | 0.25 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 232.75 | 0 | 0
46062 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 19:01 | 2014-04-06 19:54 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
46063 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31835_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31835 TM DİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZALI ÖLÇÜ VE KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:59 | 2014-04-07 02:20 | 7.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
46065 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:58 | 2014-04-06 21:42 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
46066 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3018 istiklal cad. balo sok _10 | ekibe bildirildi şube 1 faz kopuk atlama enerjili sabah kablo ekibi müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 18:31 | 2014-04-06 20:25 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
46069 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 19:17 | 2014-04-06 20:20 | 1.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
46073 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 19:23 | 2014-04-06 20:55 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
46074 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 19:21 | 2014-04-06 22:47 | 3.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
46076 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_5 | ekıplere verıldı. aboneın kofrası yanık dırekten ızole edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 19:26 | 2014-04-06 19:49 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
46083 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._4 | kablo aeızası var ekipler kontrol ediyor kofralar dükkanlardaymış dükkanlarda kapalı olduğundan bakılamamış sabah ekip koyulacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 19:04 | 2014-04-06 20:06 | 1.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
46084 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_11 | NOT: METESELLİM SOKAKTAKİ ARIZANIN DEPAR TESPİTİ YAPILIYOR EN KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEKTİR.DEPARA C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 19:39 | 2014-04-06 19:56 | 0.28333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
46085 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_11 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 19:38 | 2014-04-06 20:57 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
46087 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 19:34 | 2014-04-06 23:12 | 3.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
46088 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 19:38 | 2014-04-06 20:42 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
46089 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 19:53 | 2014-04-06 23:10 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
46091 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2019 halıcılar cd._2 | İŞ EMRİ DAHA ÖNCE YAZILDI ABONEDE C MEVCUT OLDUĞU VE ŞU AN TEHLİKELİ BİR DURUM OLMADIĞI İÇİN İŞİ KAPATIYORUZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 20:00 | 2014-04-06 20:07 | 0.11667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
46093 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2208_6 | T M DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 20:03 | 2014-04-06 20:32 | 0.48333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
46094 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 20:14 | 2014-04-06 21:15 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
46096 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 20:31 | 2014-04-06 22:57 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
46098 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24055 Celaliye Eczacılar Sit. (DİREK)_6 | 24055 TM den 1 depar enerji kesildi.Abonenin kofrasında 1 faz sigorta altlığı yanıktı değiştirildi.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 20:35 | 2014-04-06 21:33 | 0.96667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
46100 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı klamens asrızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 20:56 | 2014-04-06 22:45 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
46101 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 20:52 | 2014-04-07 02:10 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
46102 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 20:59 | 2014-04-06 22:49 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
46104 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2133 | 2100 itm de 21333deparı arıza ile açmış ekip arızayı tespit için çalışıyor. depar aşırı akımdan açmış c.verildi enerjısız yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:00 | 2014-04-06 21:26 | 0.43333 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 0 | 0
46106 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_13 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:03 | 2014-04-06 21:30 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
46110 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_2 | Oksit arızası vardı havai aht ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:17 | 2014-04-06 22:20 | 1.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
46112 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22411_3 | drekte oksit vardı klemenslendi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:22 | 2014-04-06 22:16 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
46113 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11960_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:17 | 2014-04-06 22:14 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
46114 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:22 | 2014-04-06 21:58 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
46115 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_7 | Şube kablosunda nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:26 | 2014-04-06 22:26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
46118 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:23 | 2014-04-06 22:47 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
46119 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_11 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:28 | 2014-04-06 22:29 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
46122 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:44 | 2014-04-06 22:25 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
46125 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_8 | 1 faz oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:51 | 2014-04-06 23:07 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
46126 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_2 | tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:55 | 2014-04-06 22:16 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
46127 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_5 | direkte patlama olmuş.2 binada elektrik yok.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:38 | 2014-04-06 22:48 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
46128 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | EKİBE VERİLDİ ölçüsüz enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 21:53 | 2014-04-06 22:26 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
46129 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11671_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 22:04 | 2014-04-07 00:12 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
46130 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28760_15 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 22:04 | 2014-04-07 00:33 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
46134 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4168_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı direkten faz arısası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 22:18 | 2014-04-06 23:01 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
46135 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29458_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEK TAMİR EDİLDİ.Q | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 22:22 | 2014-04-07 10:31 | 12.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0
46136 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_9 | Havai hat ekibine bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 22:18 | 2014-04-06 23:48 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
46137 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18500 - 18571 FİDERİ | ekibe verildi.enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 22:22 | 2014-04-06 23:22 | 1 | 0 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 4930 | 0 | 0
46138 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_3 | ekibe bildirildi faz kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 22:29 | 2014-04-06 23:22 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
46139 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._4 | ana kablo 1 faz kopuk binalar kapalı olduğu için ölçü yapılamadı 07.04.2014 tarihinde sabah tekrar müdahale edilecek Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 22:27 | 2014-04-07 17:55 | 19.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 778.6667 | 0 | 0
46141 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | oksit ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 22:39 | 2014-04-07 00:17 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
46146 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 22:58 | 2014-04-06 23:51 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
46147 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 23:00 | 2014-04-07 01:51 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
46148 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 23:06 | 2014-04-07 01:02 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
46151 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 23:17 | 2014-04-07 12:39 | 13.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.9333 | 0 | 0
46152 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | oksit ekiplerine bildirildi. klamesn arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 23:19 | 2014-04-07 01:25 | 2.0922 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.7373 | 0 | 0
46155 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 23:35 | 2014-04-07 01:44 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
46157 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 23:49 | 2014-04-07 12:41 | 12.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.9333 | 0 | 0
46158 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28204_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 23:49 | 2014-04-07 15:00 | 15.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.4667 | 0 | 0
46162 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3187_6 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 23:47 | 2014-04-07 00:26 | 0.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
46163 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18019_11 | ekip yönlendirildi. 18019TM'den 2 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 00:08 | 2014-04-07 01:15 | 1.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 109.4333 | 0 | 0
46164 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23213 Kestanelik su Deposu_2 | ekibe bildirildi.oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 00:16 | 2014-04-07 01:03 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
46168 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2363 | manevra yapılırak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 01:17 | 2014-04-07 01:42 | 0.41667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1008.3333 | 0 | 0
46170 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirildi. 21269 haramidere normal tadiyesi alınarak enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 01:35 | 2014-04-07 01:48 | 0.21667 | 9 | 2710 | 0 | 0 | 1.95 | 587.1667 | 0 | 0
46171 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21261_1 | bolge enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 01:36 | 2014-04-07 01:41 | 0.083333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
46172 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11326_1 | arıza ekiplerine bildiirldi. sigorta arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 01:35 | 2014-04-07 01:58 | 0.38333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
46173 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28618_4 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 01:56 | 2014-04-07 10:11 | 8.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
46174 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4345_3 | merkezden sigorta atık 1 adet 400 A sıgorta takıldı arıza gıderıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 02:55 | 2014-04-07 03:45 | 0.83333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
46175 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-IV FİDERİ | ATIŞALAN ŞALT'tan ATIŞALAN IV fideri aşırı akımdan açtı. 18288TM dışında karanlıkta yer yok.18288TM'de hücrenin patlak olduğu tespit edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 03:04 | 2014-04-07 05:48 | 2.7333 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 40426 | 0 | 0
46178 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_4 | ekiplere bildirildi şube 1 faz kopuk rapor yazıldı atlama enerjili 07.04.14 sabahı kablo servisi arızaya müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 03:10 | 2014-04-07 03:54 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
46179 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.AZATLI HAVAİ HAT ÇIKIŞ DİREĞİNDE 2FAZ KABLO BAŞLIKLARI PATLAMIŞ.SABAH DEVAM EDİLECEK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 03:59 | 2014-04-07 05:21 | 1.3667 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 9457.3333 | 0 | 0
46180 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_14 | nöb.montörlüğü ekibine bildirildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 04:49 | 2014-04-07 05:23 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
46181 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21216_2 | ekıp gonderıldı möudehale edılıyor.sube kopuktu enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 03:22 | 2014-04-07 07:02 | 3.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
46182 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 05:23 | 2014-04-07 06:18 | 0.91667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
46183 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31884_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...OKSİT YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 06:00 | 2014-04-07 08:53 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
46184 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk _10 | havai hat ekibine bildirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 06:06 | 2014-04-07 06:51 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
46185 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18288 | 18288 trafo merkezinde trafo hücresi içerisinde kablo başlıkları patlamış montaj ekibi müdahale ediyor.. 3 ad. 1x95 kablo başlığı kullanıldı. tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 06:12 | 2014-04-07 10:20 | 4.1333 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 4075.4667 | 0 | 0
46187 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1166_12 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ARIZA GİDEİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 06:33 | 2014-04-07 10:51 | 4.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 0 | 0
46188 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK>YOLÇATI | kesici açmış.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 06:35 | 2014-04-07 08:04 | 1.4833 | 18 | 538 | 0 | 0 | 26.7 | 798.0333 | 0 | 0
46190 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12177_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 06:46 | 2014-04-07 10:03 | 3.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.9833 | 0 | 0
46191 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25979 AHMET ALİ ERİŞ Ortaköy SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:01 | 2014-04-07 09:40 | 2.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.35 | 0 | 0
46192 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:11 | 2014-04-07 12:51 | 5.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
46193 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | O.G hat açtı.ekıplere bildirildi. kontrol ediliyor. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:17 | 2014-04-07 08:42 | 1.41 | 28 | 568 | 0 | 0 | 39.48 | 800.88 | 0 | 0
46194 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2239 TR 1_11 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:28 | 2014-04-07 08:14 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
46195 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11326_1 | arıza ekiiplerine bildiirldi. sıgorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:27 | 2014-04-07 09:08 | 1.6833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0
46198 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28350_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:44 | 2014-04-07 09:48 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
46199 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4345_2 | demirciköy cami deparında yer altı kablosunda arıza mevcut 1 faz yok,trafodan sigortası çekilerek, geçici okulun önündeki direkten atlama verildi.ölçü aracı gelip ölçü yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:46 | 2014-04-07 10:08 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
46200 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1023 TR 1_4 | TEHLİKE ÖNLENDİ. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:47 | 2014-04-07 09:44 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
46203 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24175-Celaliye Şanslı Dostlar_3 | Alpek kabloda faz-nötr kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:46 | 2014-04-07 09:29 | 1.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
46204 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8354_4 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. 2 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:54 | 2014-04-07 10:01 | 2.1167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 0
46205 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2375 laleli koca ragıp paşa cd._11 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:48 | 2014-04-07 08:29 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
46206 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_25 | 31071 TM DEN 1 FAZ ARIZALI DEPAR 25 D.Ş KABLO ARIZASI ÖLÇÜ EKİBİNEVERİLDİ ÖLÇÜLÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 07:59 | 2014-04-07 12:30 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
46207 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24202-Türkoba Yaylakent_4 | Yer altı, arızası var.Geçici olarak antigronla elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:08 | 2014-04-07 09:13 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
46212 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_2 | 1 ADET 8 LİK DİREK YIKIK. DİREK VE 20 MT 3*70 ALPEK İSTER.HARFİYAT KAMYONU HARFİYAT DÖKERKEN DİREĞİ DEVİRMİŞ.PLAKA TESPİT EDİLEMEDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:13 | 2014-04-07 17:54 | 9.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.4667 | 0 | 0
46213 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26184 KORU MEVKİİ (Beyciler yolu)ÇAYIRDERE_8 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:23 | 2014-04-07 11:30 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
46215 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3187_5 | ekibe verildi SİGORTA DEĞİŞTİ ABONE ENERJİ ALDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:18 | 2014-04-07 09:35 | 1.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
46216 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_4 | ekibe verildi. doğru şube kablosu 1 faz arızalı. trafo merkezinden enerji kesildi. ölçüldü. kablo ekibi çalışıyor. 3 metre 70 lik kablo-1 adet 70 lik ısıtmalı buat-1 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:35 | 2014-04-07 23:11 | 14.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0
46218 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2057 TR 1 siyavuş paşa sk_11 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:31 | 2014-04-07 09:25 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
46219 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_3 | KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTERARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:19 | 2014-04-07 16:42 | 8.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.6833 | 0 | 0
46220 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28618_4 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. KAİDE YANIK TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:23 | 2014-04-07 10:10 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
46223 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2442 binbirdirek_5 | ABONENİN KOFRESİNDEN KAİDE TAMİRATI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:43 | 2014-04-07 10:34 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
46224 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk _4 | TM den sigorta değiştirildi abone enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:46 | 2014-04-07 10:12 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
46225 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_10 | ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:46 | 2014-04-07 09:51 | 1.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0 | 0
46227 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26049 CELALETTİN BAĞDATLIOĞLU ALİPASA_19 | NÖTR OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:57 | 2014-04-07 09:38 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
46228 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24338 M.Sinan Akın İş Merkezi_3 | Yeraltı arızası vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:57 | 2014-04-07 12:55 | 3.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
46229 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:57 | 2014-04-07 11:14 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
46230 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...OKSİT YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:57 | 2014-04-07 11:07 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
46232 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21692_7 | ekiplere verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:55 | 2014-04-07 09:24 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
46233 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22136_1 | arıza ekiplerin bildirildioksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:46 | 2014-04-07 10:57 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
46235 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25121 BASIN KENT 1 Silivri SİLİVRİ_7 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:07 | 2014-04-07 10:48 | 1.6833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9833 | 0 | 0
46236 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8744_4 | havai hat ekibine verildi.sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:02 | 2014-04-07 10:20 | 1.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
46238 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_3 | Oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:10 | 2014-04-07 11:39 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0
46240 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11635_3 | HAVAİ HAT KABLOLARI DEPLASE EDİLİYOR.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:06 | 2014-04-07 15:30 | 6.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
46242 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20846_4 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:10 | 2014-04-07 10:05 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
46243 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 663 G. gören eski londra asfaltı lalezar sokak_4 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:50 | 2014-04-07 09:41 | 0.85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0
46246 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:46 | 2014-04-07 10:16 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
46247 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18508_2 | ekibe verildi. firma çalışma yaparken yer altı kablosuna zarar vermiş. kablo ekibine verildi. 2 mt 4x16 kablo, 2 ad. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı tamir edildi. direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:22 | 2014-04-07 13:23 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
46248 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_11 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrıldı. ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:24 | 2014-04-07 18:04 | 8.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
46249 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 08:45 | 2014-04-07 10:14 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
46250 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28083_6 | YATIRIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 083 TM DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. iş bitimi elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:28 | 2014-04-07 13:01 | 3.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 330.15 | 0 | 0
46252 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8163_2 | doğru şube kablo arızası. depar çekili. ekip çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:38 | 2014-04-07 15:26 | 5.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
46253 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26090 HAYRİYE HACIALİOĞLU B.KILIÇLI_7 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:40 | 2014-04-07 11:00 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
46254 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN AZATLI | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:36 | 2014-04-07 13:33 | 3.95 | 2 | 694 | 0 | 0 | 7.9 | 2741.3 | 0 | 0
46255 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29320_12 | Direkten yeraltı şube arızası.ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:42 | 2014-04-07 17:25 | 7.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.7333 | 0 | 0
46256 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_5 | EKİP BAKIYOR şube 2 faz kopuk kablo ekibi müdahale ediyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:27 | 2014-04-07 19:03 | 9.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
46257 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2343_8 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:42 | 2014-04-07 12:20 | 2.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
46258 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11654_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:44 | 2014-04-07 14:44 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
46260 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22129_3 | 2 adet 3x120 lık buat ve 4 metre 3x50+25 kablo kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:49 | 2014-04-07 13:09 | 3.3333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 136.6667 | 0 | 0
46261 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_4 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:40 | 2014-04-07 10:11 | 0.51667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
46263 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_3 | oksit arızası.ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-06 16:48 | 2014-04-07 10:05 | 17.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.2667 | 0 | 0
46264 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8818_7 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:02 | 2014-04-07 11:03 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
46266 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | Şubeye giden kablo arızalıydı değiştirldi ve bağlantısı yapıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 09:54 | 2014-04-07 20:40 | 10.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0
46268 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8721_5 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:08 | 2014-04-07 11:54 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
46270 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.şube toplandı.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:04 | 2014-04-07 11:22 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
46271 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:09 | 2014-04-07 11:55 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
46272 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18623_14 | şebeke çalışması. yatırım ekipleri hat aktarımı yapıyor. çalışma bitti elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:10 | 2014-04-07 13:02 | 2.8667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 280.9333 | 0 | 0
46274 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28262 | Ekiplere verildi.28262 tm de trafo yağı tamamlandı jontası değiştrilsi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:15 | 2014-04-07 10:53 | 0.63333 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0
46278 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_3 | yatırım ekipleri çalışıyor yatırım aktarmayaptı enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:17 | 2014-04-07 14:11 | 3.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 362.7 | 0 | 0
46280 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24297 K.gaz Cemsu Konakları_3 | Direk oksit vardı.Klemensler değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:28 | 2014-04-07 10:40 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
46282 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 663 G. gören eski londra asfaltı lalezar sokak_2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:26 | 2014-04-07 11:28 | 1.0333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 79.5667 | 0 | 0
46284 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2460 _7 | ya şube arızası 3 faz TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:15 | 2014-04-07 18:28 | 8.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0
46286 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21613_8 | direkte patlama var ekipler ilgilenmektedir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:11 | 2014-04-07 12:56 | 2.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
46287 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4338_2 | sigorta atık değiştiirldi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:27 | 2014-04-07 11:15 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
46289 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24126 Türkoba Mezarlık Altı Çayırlar (DİREK)_7 | direkten klemensler arızalıydı değiştirildi. normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:43 | 2014-04-07 12:17 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
46290 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:36 | 2014-04-07 11:31 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
46292 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_7 | şebeke çalışması bitirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:45 | 2014-04-07 11:23 | 0.63333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
46293 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_1 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:30 | 2014-04-07 10:55 | 0.41667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
46295 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21764_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:47 | 2014-04-07 15:56 | 5.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
46296 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_14 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:43 | 2014-04-07 12:32 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
46297 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:50 | 2014-04-07 12:35 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
46298 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21813_3 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:14 | 2014-04-07 10:59 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
46299 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21070_1 | Alpek yanığı vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:26 | 2014-04-07 19:59 | 9.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 420.2 | 0 | 0
46301 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2028 millet cd. börekçi veli sk_9 | AG kablo arızası 3 faz birleşik tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:58 | 2014-04-07 21:45 | 10.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0
46302 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_8 | Şubeye baplı alpek kopmuş havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:44 | 2014-04-07 21:17 | 10.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.95 | 0 | 0
46303 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_4 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:00 | 2014-04-07 11:53 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
46304 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:45 | 2014-04-07 11:56 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
46305 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11642_17 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:49 | 2014-04-07 20:27 | 9.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.4333 | 0 | 0
46306 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4345_4 | enerji verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:57 | 2014-04-07 19:04 | 8.1167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 284.0833 | 0 | 0
46307 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:02 | 2014-04-07 20:43 | 9.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.7833 | 0 | 0
46308 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24334 Tepecik Meydan RMU_10 | Depar tespiti için anlık olarak elektrik kesildi.tespit edildi, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:06 | 2014-04-07 11:12 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
46311 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:00 | 2014-04-07 12:32 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
46314 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_2 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:08 | 2014-04-07 12:45 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
46315 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11666_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 10:58 | 2014-04-07 18:40 | 7.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
46317 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31832_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ MURTAZA KURT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:17 | 2014-04-07 13:16 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
46318 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2012 millet cd. karagül iş hanı_7 | YA şubenin nakli gerekir bina yıkılıyor tm den depar çekildi.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:17 | 2014-04-07 15:08 | 3.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
46319 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21218_1 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası gideridi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:19 | 2014-04-07 20:00 | 8.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.4667 | 0 | 0
46320 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4513_2 | ekıb gönderıldı.sube dırekten 1 faz klamens oksıt arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:15 | 2014-04-08 | 12.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0
46321 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 877 B.Evler Talatpaşa Cad. İsmailpaşa Sk._2 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı ölçüm yapıldı çalışma devam ediyor.Arıza giderildi. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:24 | 2014-04-07 16:48 | 5.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 0
46322 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21910_1 | direkten koblo kopmuştur ekipler ilgilenmektedir..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:30 | 2014-04-07 14:15 | 2.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
46323 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:26 | 2014-04-07 12:30 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
46324 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_21 | Arıza yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:14 | 2014-04-07 11:56 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
46325 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_3 | Kablo arızası vardı arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:19 | 2014-04-07 21:50 | 10.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 462.7333 | 0 | 0
46331 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11589_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:41 | 2014-04-07 18:20 | 6.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
46333 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_10 | 11071 TM 10 DEPAR ÇEKİLDİ DİREK EKİBİ DEPLASE ÇALIŞMASI YAPIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:24 | 2014-04-07 12:53 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
46334 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_1 | Şube bağlantısıyla ilgili ekipler çalışıyor iş bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:45 | 2014-04-07 12:46 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
46335 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:46 | 2014-04-07 12:06 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
46338 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:50 | 2014-04-07 16:53 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
46341 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:38 | 2014-04-07 14:25 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
46343 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21199_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:59 | 2014-04-07 15:56 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
46345 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8115_4 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. 2 faz patlatıyor. doğru şube kablo arızası. ölçü ekibine verildi.tamir edildi.c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:03 | 2014-04-07 17:01 | 4.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
46348 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:16 | 2014-04-07 20:25 | 8.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.05 | 0 | 0
46349 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1264_6 | ŞUBE KABLUSU 1 FAZ ARIZALI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:19 | 2014-04-07 13:16 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
46351 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11960_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:22 | 2014-04-07 16:17 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
46352 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2347 TR 1_1 | YA ŞUBE ARIZASI.tamir edilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:26 | 2014-04-07 14:17 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
46354 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:22 | 2014-04-07 13:37 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
46359 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_1 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:15 | 2014-04-07 14:56 | 2.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
46361 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tehlike önlendi.abone iç tesisatını elektrikçiye yaptırıp haber vericek*ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:41 | 2014-04-07 12:53 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
46362 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 21024_1 | arıza ekiplerine bildirildi. şube değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:30 | 2014-04-07 15:41 | 3.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0
46364 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_8 | ekibe verildi. havai hat şube kablosu değiştirildi. 13 mt. 3x16 aer kablo kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:43 | 2014-04-07 14:04 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
46365 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1927_6 | 3 FAZ SUBE KABLOSU ARIZALI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.arıza gıderıldı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:58 | 2014-04-07 20:59 | 8.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.1333 | 0 | 0
46366 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2399 TR 1_6 | y a şube arızası.Çalışmadan dolayı enerji kesildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:59 | 2014-04-07 16:22 | 3.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
46367 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28205_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. 28307 tm 13 nolu depar çekik bağlarbaşı cad. no:5 şube arızası için depar çekildi.YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ 28307 TM 13 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 11:26 | 2014-04-07 15:49 | 4.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0
46368 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_1 | müteahhit kofreye fiş takacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 12:57 | 2014-04-07 13:16 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
46370 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:11 | 2014-04-07 17:28 | 4.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
46371 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:17 | 2014-04-07 14:55 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
46372 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4353 g.koza çitlenbik mah_1 | enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:12 | 2014-04-07 18:06 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
46374 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4338_3 | ekıb gonderıldı.arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:10 | 2014-04-08 00:02 | 10.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
46375 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24338 M.Sinan Akın İş Merkezi_3 | Yeraltı arızası vardı geçici enerji veridi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:13 | 2014-04-07 19:58 | 6.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
46377 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_1 | müteahhit firmaya bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:29 | 2014-04-07 14:06 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
46380 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.29227 TM DEN 5 VE 6 NOLU DEPAR ÇEKİK.ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ 29227 TM DEN 5 VE 6 NOLU DFEPARLARAENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:42 | 2014-04-07 16:55 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
46382 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_5 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:53 | 2014-04-07 14:30 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
46383 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21915_2 | Kablo arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:41 | 2014-04-07 16:15 | 2.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0
46384 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_4 | oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:54 | 2014-04-07 14:45 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
46385 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilewcek. tramir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:50 | 2014-04-07 14:24 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
46386 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11067_4 | 11067 TM DEPAR 4 ENERJİ KESİLDİ DİREK EKİBİ ÇALIŞIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 13:56 | 2014-04-07 17:28 | 3.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0
46392 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21910_1 | direk arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:13 | 2014-04-07 15:28 | 1.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
46393 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._2 | Direkte ve konsolda kablo kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:22 | 2014-04-07 15:59 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
46394 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_5 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:23 | 2014-04-07 17:39 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
46396 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23020 Özel idare yanı_5 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:20 | 2014-04-07 15:15 | 0.91667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
46397 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3313 küçük bebek ayşe sultan korusu içi_7 | kablo ekibi çalişmayapıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:15 | 2014-04-07 15:48 | 1.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
46398 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk _10 | ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:21 | 2014-04-07 15:41 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
46399 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2462_3 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:35 | 2014-04-07 14:44 | 0.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
46401 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:38 | 2014-04-07 17:46 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
46403 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ kablo arızası gıderıldı enerjılı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:42 | 2014-04-07 16:43 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
46404 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:42 | 2014-04-07 21:10 | 6.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 0 | 0
46405 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31433 TM_3 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek...Elektrik verildi...... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:47 | 2014-04-07 15:07 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
46406 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_1 | ekibe bildirildi Kablo ekibi çalışacak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:34 | 2014-04-08 00:34 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
46408 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk _10 | hava i hat ekibine bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:49 | 2014-04-07 15:40 | 0.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
46410 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_1 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:46 | 2014-04-07 18:46 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
46414 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:57 | 2014-04-07 18:24 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
46416 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ MARPORT | o.g hat açıktır ekiplerimiz ilgilenmektdir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:59 | 2014-04-07 15:57 | 0.96667 | 7 | 3924 | 0 | 0 | 6.7667 | 3793.2 | 0 | 0
46420 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3189 kazım orbay cad. bomanti indirici karşısı _10 | n.montorlugu ekibine verildi kofreden tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:07 | 2014-04-07 16:35 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
46421 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:08 | 2014-04-07 17:42 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
46422 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 663 G. gören eski londra asfaltı lalezar sokak_5 | 663 TM den bir faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:11 | 2014-04-07 16:30 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
46423 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:08 | 2014-04-07 20:25 | 5.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 0 | 0
46425 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 659 | 659 TM Bir adet flex kablo yanık buşing hasarlı çalışma devam ediyor ARIZALI MALZEME DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:26 | 2014-04-07 17:05 | 1.65 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1265.55 | 0 | 0
46426 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31874_4 | Ekibler yönlendirildi....tehlike önlendi kofradan elektrik kesildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:31 | 2014-04-07 16:17 | 0.76667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0
46427 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3864_12 | Ekibe verildi 2 adet ana kablo yaralı karanlıkta abone yok kablo servisi yara buatı yapacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:19 | 2014-04-07 16:26 | 1.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
46429 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_8 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:07 | 2014-04-07 22:04 | 6.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.55 | 0 | 0
46430 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20225_3 | Sigorta atığı vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:12 | 2014-04-07 19:20 | 4.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
46435 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Sanayi Mah. Gümüşhane Cad. Akyılız_3 | Ekibe bildirildi.Belediye fen işleri çalışma esnasında kabloyu koparmış,kablo direkten ayrılarak kablo servisine bilgi verildi. 1 adet 4x16 buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:44 | 2014-04-07 17:29 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
46438 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31443 TM_7 | Havai hat ekibine verildi iş sırasına göre bakılacak...oksıt arızası gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:42 | 2014-04-07 21:13 | 5.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0
46439 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_5 | 50 YIL MAH 2109 SK NO 33 ÜN ŞUBE ARIZASI TAMİRATI İÇİN 292227 TM DEN 5 VE6 NOLU DEPARLAR ÇEKİK EKİP ÇALIŞIYOR.ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ 29227 TM DEN 5 VE6 NOLU DEPARLARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 14:15 | 2014-04-07 16:59 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
46440 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1827_1 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:54 | 2014-04-07 17:55 | 2.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
46442 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:55 | 2014-04-07 18:51 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
46445 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ ŞALTTAN BAŞAKŞEHİR FİDERİ AÇTI. EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.2.ETAP VE 5.ETAP BİR KISMI ŞU AN ENERJİSİZ. KADEMELİ OLARAK VERİLİYOR 5.ETAP ENERJİ VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 15:57 | 2014-04-07 17:38 | 1.6833 | 2 | 14900 | 0 | 0 | 3.3667 | 25081.6667 | 0 | 0
46446 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31546 TM_8 | Ekipler yönlendirildi...TRAFO ACMISTI ENERJILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:08 | 2014-04-07 17:11 | 1.05 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 0 | 0
46447 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_1 | arıza ekiplerine bildiirldi. şube kopuğu arızası giderildi. enerjilidir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:05 | 2014-04-07 17:59 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
46448 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_1 | arıza ekiplerine bildirldi klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:09 | 2014-04-07 18:32 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
46449 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:17 | 2014-04-07 18:04 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
46451 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_4 | Direkten çevre 3 binaya giden kablo 3*16 mm kesitinde idi kablo 3*35 liğe çevrilerek voltaj sorunu çözüldü. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:15 | 2014-04-07 18:40 | 2.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
46452 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:17 | 2014-04-07 22:06 | 5.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 0 | 0
46453 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3836_11 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:19 | 2014-04-07 16:57 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
46454 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4354 g. koza cağla 1 mah._1 | enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:07 | 2014-04-07 19:06 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
46455 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_12 | 8214 tm depar 12 çekili nergiz sok ekip aktarma yapıyor..enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:32 | 2014-04-07 17:37 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
46456 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_3 | havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:38 | 2014-04-07 17:07 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
46457 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:42 | 2014-04-07 22:46 | 6.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
46458 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4353 g.koza çitlenbik mah_1 | arıza ekıplere bıldırıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:45 | 2014-04-07 18:15 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
46460 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3656_10 | Kablo ekibi şube bağlantısı yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 16:55 | 2014-04-07 17:17 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
46462 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_1 | oksit ekibine veridi oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:03 | 2014-04-07 17:22 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
46463 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9519 Okmeydanı Oktay sk._2 | Ekibe bildiridli.kofraya voltajlar dengesız geliyor,235/225/215 v buat acılıp kontrol edilmesi gerekiyor.kablo servisine bilgi verildi. buat açıldı.voltajlar normal,anormal bır duruma rastlanmadı.Ali usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:07 | 2014-04-07 20:19 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
46464 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_9 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:09 | 2014-04-07 21:21 | 4.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
46465 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:11 | 2014-04-07 19:11 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
46468 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4095_1 | Arıza kayda alındı.Arızaya en kısa sürede müdahale edilecektir.Arıza giderildi.enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:14 | 2014-04-07 18:24 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
46470 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_6 | İKİ FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜSÜ YAPILDI ARIZA BİNA İÇİNDE KOFRADA ÇIKMIŞ SABAH DEVAM EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:14 | 2014-04-07 23:22 | 6.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
46471 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9345 M.köy Kısmet sk._1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.enerji verildi.Bekir Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:17 | 2014-04-07 20:39 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
46472 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31869_5 | ekibler yönlendirildi...31869 TM DE KAİDE YANIK EKİPLER MUDAHALE EDIYOR KAİDE LER DEYİŞTİRİLDİ TM ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:18 | 2014-04-07 18:29 | 1.1833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 0 | 0
46473 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3864_1 | kablo servisi çalışma yapıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:23 | 2014-04-07 17:44 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
46474 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_6 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:16 | 2014-04-07 20:14 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
46475 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_2 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:23 | 2014-04-07 19:57 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
46476 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_1 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:34 | 2014-04-07 21:12 | 3.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
46477 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:22 | 2014-04-07 22:47 | 5.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
46479 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 740 | 740 tm de topraklama çalışması yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:33 | 2014-04-07 17:44 | 0.18333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 140.6167 | 0 | 0
46480 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk | trafoda başlık patladı ekipler müdahale ediyor.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:16 | 2014-04-08 00:24 | 5.1333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1966.0667 | 0 | 0
46484 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - 9317 Fideri | Ekibe bildirildi.deparın bır kısmına enerjı verıldı.9020 tm ile 9021 tm arası mavi faz omaj düşüklüğü tesbit edildi.arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerjı verıldı.karanlıkta abone yok.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:50 | 2014-04-07 20:29 | 2.65 | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0 | 14140.4 | 0 | 0
46485 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8799_5 | .şebeke çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:50 | 2014-04-07 17:56 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
46487 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:58 | 2014-04-07 19:02 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
46488 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2194 süleymaniye cd .esnaf hast. arkası _1 | t.m. ye analizör takılması için enerji kesildi. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:02 | 2014-04-07 18:17 | 0.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
46491 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8845_10 | 8845 tm depar çekili şebeke çalışması ekip çalışıyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:07 | 2014-04-07 18:28 | 0.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
46494 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11130_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:10 | 2014-04-07 20:53 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
46497 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_1 | oksit ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:33 | 2014-04-07 20:21 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
46499 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_9 | Kablo ekibi çalışıyor.binalar kapalı olduğu için ölçü yapılamadı. Arıza bulundu ekipler çalışmaya devam ediyor. T.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:27 | 2014-04-08 15:54 | 21.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0
46501 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3864_2 | havai hat ekibine verildi. şube 3 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edicek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:38 | 2014-04-07 23:40 | 5.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0
46503 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1264_3 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı SÜBE KABLOSU ARIZALI EKİP CAŞLİŞİYOR DEPAR CEKİLİ.arıza gıderıldı enerji verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:44 | 2014-04-07 21:27 | 2.7167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 173.8667 | 0 | 0
46504 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_11 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:39 | 2014-04-07 19:24 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
46505 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_4 | Alpek yere düşmüştü bağlantısı yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:38 | 2014-04-07 22:08 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
46506 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31869_7 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.kablolar deyıstırıldı hat enerjılı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:47 | 2014-04-07 19:51 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
46508 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 44 | 044TM de topraklama çalışması yapıldı,enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:53 | 2014-04-07 19:04 | 0.18333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 140.6167 | 0 | 0
46509 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:12 | 2014-04-08 02:38 | 7.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.0333 | 0 | 0
46510 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_13 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:12 | 2014-04-07 22:51 | 3.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 0 | 0
46511 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28039_1 | ekiplere verıldı gun ıcınde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:18 | 2014-04-07 20:15 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
46512 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BOĞAZKÖY-1 | HAT ENERJİLİ.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:15 | 2014-04-07 19:30 | 0.25 | 29 | 488 | 0 | 0 | 7.25 | 122 | 0 | 0
46513 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_2 | ekibe bildirildi şube kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:24 | 2014-04-07 21:26 | 2.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
46514 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_1 | oksit ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:26 | 2014-04-07 20:29 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
46516 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23172 Kabakça 12 Evleer_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:35 | 2014-04-07 20:27 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
46518 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 663 G. gören eski londra asfaltı lalezar sokak_6 | 633TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI,ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:33 | 2014-04-07 20:26 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
46521 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8072_10 | öz sk no :1/3 depar cekili Şube baglantısı yapılıyor.Şube bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:47 | 2014-04-07 20:03 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
46522 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11243_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:58 | 2014-04-08 00:10 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
46523 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1023 TR 2_6 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı.kablo servısı yonlendırıldi.kablo arızası giderildi enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:59 | 2014-04-08 01:14 | 5.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0
46524 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20204_5 | Kablo arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:38 | 2014-04-07 22:46 | 3.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 137.8667 | 0 | 0
46526 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 20:17 | 2014-04-07 22:22 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
46527 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3182; piripaşa mah kuzey sk _3 | Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 18:23 | 2014-04-07 20:21 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
46528 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_8 | 2 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 20:21 | 2014-04-07 22:27 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
46529 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_3 | Bölgede kablo arızası vardı ekipler iş güvenliği için bölgede depar çekti aboneler ondan etkilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 20:21 | 2014-04-07 21:53 | 1.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
46531 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18019_10 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 20:20 | 2014-04-07 21:09 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
46532 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 20:28 | 2014-04-08 02:38 | 6.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
46533 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25297 S.S. ÖZYÖREM YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_6 | OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 20:35 | 2014-04-07 21:21 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
46534 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_6 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 20:34 | 2014-04-07 22:10 | 1.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
46535 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 663 G. gören eski londra asfaltı lalezar sokak_1 | 603 Tm ' den sigorta atıktı. enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 20:49 | 2014-04-07 22:45 | 1.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 148.8667 | 0 | 0
46537 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20083_4 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 20:42 | 2014-04-07 23:57 | 3.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
46539 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 21:04 | 2014-04-07 22:17 | 1.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
46540 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9546 eyrantepe Çelebi Mehmet sk._1 | Havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 21:10 | 2014-04-07 22:29 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
46547 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050 DM 28636 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 21:35 | 2014-04-07 23:10 | 1.5833 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 31.6667 | 3483.3333 | 0 | 0
46551 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_1 | ekibe verildi.Kablo arızalı kablo ekibine verildi. 18025tm den 3 nolu depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor 3mt 4x16 kablo,1 adet 120lik ilaçlı,1 adet 4x16 ilaçlı v1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.18025tm'den enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 21:54 | 2014-04-08 01:57 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
46555 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 22:09 | 2014-04-08 02:40 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
46558 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23071 İnceğiz Köyü_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 22:19 | 2014-04-07 22:54 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
46560 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 22:27 | 2014-04-08 11:13 | 12.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.1333 | 0 | 0
46561 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_8 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 22:24 | 2014-04-08 00:44 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
46564 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28133_13 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 22:40 | 2014-04-08 00:50 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
46565 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20204_4 | Kablo arızası vardı arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 19:49 | 2014-04-07 23:04 | 3.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0
46566 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 22:42 | 2014-04-07 23:29 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
46567 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18551_12 | 4 metre 120 lik kablo-2 adet 3x120 lik ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 22:45 | 2014-04-07 23:03 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
46569 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_2 | Alpek yanığı vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 22:47 | 2014-04-08 03:48 | 5.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
46570 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 22:54 | 2014-04-08 12:03 | 13.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 0 | 0
46571 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23228 Doktorçeşme_2 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 22:55 | 2014-04-07 23:33 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
46573 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_12 | gece havai hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.havai hat ekibine bildirildi. Direkden tamir edildi.( Hanifi DEMİR ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 23:09 | 2014-04-08 10:56 | 11.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0
46576 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_3 | Klemens arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 23:15 | 2014-04-08 01:41 | 2.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
46577 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 23:16 | 2014-04-08 01:20 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
46578 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21636_10 | Ekibimiz ilgili adrese gitti kablo arıza olabileceğini geçici olarak enerji verilmeye çalışıldığındada alpeğin komple yanabileceğini bildiridi arızaya sabah müdahale edilecek abonenin bilgisi dahilinde. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 23:13 | 2014-04-08 01:12 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
46579 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_6 | ekibe verildi. 18521TM'DE RENK ALINDI.ENERJİ VERİLDİ.FAZLAR DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 23:19 | 2014-04-08 00:28 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
46581 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8035 murat mah sinema sok_4 | Havai hat ekibine verildi.Tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 23:49 | 2014-04-08 00:25 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
46582 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 663 G. gören eski londra asfaltı lalezar sokak_2 | SİGORTA ATIKTI.ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 23:45 | 2014-04-08 00:26 | 0.68333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 52.6167 | 0 | 0
46585 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk _13 | şube Arızası bulundu ekipler çalışmaya devam ediyor. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 17:37 | 2014-04-08 18:07 | 24.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 0
46588 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_7 | havai hat ekipleri müdahale ediyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-07 23:24 | 2014-04-08 01:45 | 2.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
46590 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 1 | MANEVRA YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 00:02 | 2014-04-08 00:08 | 0.1 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 655.6 | 0 | 0
46592 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2052 sulukule niyazi misri sk. tuna apt. a blok_3 | bına yıkılmıs olup kofre bosta kofradan ıptalı gerekır.2232 tm sıstemde olmadıgı ıcın en yakın tm yazılmıstır (patlama yaptıgı ıcın depar cekılı),tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 00:16 | 2014-04-08 10:11 | 9.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0
46594 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3187_5 | ekiplere bildirildi ana kablo 1 faz toprak arıza rapor yazıldı TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 01:19 | 2014-04-08 13:55 | 12.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0
46595 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 00:43 | 2014-04-08 09:56 | 9.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0
46596 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Yıldıztepe Şalt- 9390 Fideri | Yıldıztepe 9390 deparı tadiyesi 9118 Tm den 9369 Tm ye taşındı. Çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 01:19 | 2014-04-08 01:34 | 0.25 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.25 | 1548.25 | 0 | 0
46600 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8115_8 | Nöb.Mont.Ekibine veridli..Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 03:52 | 2014-04-08 05:37 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
46602 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 663 G. gören eski londra asfaltı lalezar sokak_3 | 3*120+70 3 faz arızalı, arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 04:44 | 2014-04-08 14:39 | 9.9167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 763.5833 | 0 | 0
46603 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 05:25 | 2014-04-08 08:16 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
46604 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8115_8 | KAblo arızası,ekibe verildi,Kablo ekibi çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 05:26 | 2014-04-08 08:27 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
46605 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 05:44 | 2014-04-08 10:51 | 5.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0
46607 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | BOTAŞ AİTM>BOTAŞ-1 | TEİAŞ KAYNAKLI ARIZA TEİAŞ İLE GÖRÜŞÜLDÜ.ARIZA GİDERİLDİĞİNİ BİLDİRDİLER. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 06:32 | 2014-04-08 07:11 | 0.65 | 27 | 3051 | 0 | 0 | 17.55 | 1983.15 | 0 | 0
46608 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8740_13 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz şube arızası kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 06:29 | 2014-04-08 17:40 | 11.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.7333 | 0 | 0
46611 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1516_2 | ŞUBE KABLOSU BİR FAZ ARIZALI KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BITTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 06:36 | 2014-04-08 15:09 | 8.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
46612 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20689_1 | arıza ekiplerine biildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 06:45 | 2014-04-08 09:50 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
46613 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BEYKOP-2 | Beykop dm ve ütopya t.m den giriş açtı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 06:48 | 2014-04-08 07:48 | 1 | 5 | 15260 | 0 | 0 | 5 | 15260 | 0 | 0
46615 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk _13 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 06:36 | 2014-04-08 07:24 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
46617 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21153 CARREFOUR DM 20623 ÇIKIŞI | Basket d.m den firuzköy çıkışı açtı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 07:19 | 2014-04-08 08:17 | 0.96667 | 7 | 7848 | 0 | 0 | 6.7667 | 7586.4 | 0 | 0
46620 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3548_3 | ekiplere bildirildi AG kablo 3 faz birleşik abone tarafı 3 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor. tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 07:14 | 2014-04-08 16:25 | 9.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 367.3333 | 0 | 0
46622 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 11751_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...EKİP KONTROL ETTİ 31751 TM DE 1 FAZ BaRA YANIK MONTAJ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...ARIZA GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 07:54 | 2014-04-08 14:13 | 6.3167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 397.95 | 0 | 0
46624 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23014 Beşkavaklar _2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 07:56 | 2014-04-08 09:23 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
46625 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23396 Orhan Ekmekçi_1 | ekipte a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:02 | 2014-04-08 10:12 | 2.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
46626 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28050_5 | TAMIR EDILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:20 | 2014-04-08 13:03 | 4.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
46627 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31135 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...31135 TM DEN YER ALTI BRANŞMAN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:33 | 2014-04-08 10:41 | 2.1333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0
46628 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21265_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:38 | 2014-04-08 09:48 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
46629 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1829 TR 2_15 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ ŞUBE KABLOSU BİR FAZ ARIZALI KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:42 | 2014-04-08 11:49 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
46630 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _1 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:39 | 2014-04-08 10:20 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
46632 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21675_4 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:51 | 2014-04-08 09:52 | 1.0167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0
46633 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | orta gerilim manevra.depar enerjilendi. elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:51 | 2014-04-08 09:23 | 0.53333 | 2 | 9862 | 0 | 0 | 1.0667 | 5259.7333 | 0 | 0
46634 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8115_8 | nöb mont ekibine verildi.kablo arızası*kablo ekibine verildi.ekipp çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:53 | 2014-04-08 17:55 | 9.0333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 433.6 | 0 | 0
46638 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3869_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:01 | 2014-04-08 09:23 | 0.36667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
46639 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8206_2 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:01 | 2014-04-08 09:15 | 0.23333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
46640 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3427 Bomanti ortanca sok iplik fab._1 | kablo yaralı kablo ekibi müdahale ediyor.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:43 | 2014-04-08 11:39 | 2.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0
46641 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11642_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:02 | 2014-04-08 09:58 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
46642 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:01 | 2014-04-08 11:05 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
46643 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2022 hekim oğlu ali paşa cd._5 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI (tamir edildi. ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:59 | 2014-04-08 15:54 | 6.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.5833 | 0 | 0
46644 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21464_11 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:04 | 2014-04-08 13:32 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
46645 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_14 | Kablo arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:44 | 2014-04-08 18:17 | 9.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.95 | 0 | 0
46646 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21996_11 | transfer panosunun şalteri değişmektedir . Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 08:59 | 2014-04-08 10:18 | 1.3167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.9333 | 0 | 0
46647 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21151_1 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızalı ekip çalışıyor. kablo arızası gideridli enerji veridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:13 | 2014-04-08 16:20 | 7.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0
46650 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9055 Kemerburgaz İstanbul Caddesi_3 | ekibe bildirildi.direkten 1 faz kablo kopmuş tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 07:51 | 2014-04-08 10:00 | 2.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 126.85 | 0 | 0
46651 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2340 haseki,haseki kadın sk. | 2340 TRAFO MERKEZİ DEPLASE EDİLİYOR.ÇALIŞMA BİTİRİLEREK T.M YE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:13 | 2014-04-08 17:20 | 8.1167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 4910.5833 | 0 | 0
46653 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:23 | 2014-04-08 12:01 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
46656 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_13 | kablo ekiplerine verildi ilgilenilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:29 | 2014-04-08 11:22 | 1.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0
46657 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22310_2 | 2 ADET 4X16 LIK ISI BÜZEŞMELİ BUAT KULLANILARAK ARIZA YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:36 | 2014-04-08 11:56 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
46658 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9379 M.köy Gülbağ cad. Son otobüs durağı_5 | Yatırım ekibi hat aktarması yapıyor.havai hat ekibi 9379 tm dp 5 i çekti. **Çlışma bitirilip enerji verildi.( Hanifi DEMİR ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:34 | 2014-04-08 13:51 | 4.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 252.7167 | 0 | 0
46659 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28282_17 | EKIBE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:39 | 2014-04-08 15:00 | 5.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
46660 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18273_7 | sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:39 | 2014-04-08 10:00 | 0.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
46661 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24046 K.oba Motel 49 Sit. (DİREK)_2 | İskiya ait taşeron firma kazı çalışması yaparken yeraltı kablosunu koparmış.Kablo arızası onarıldı, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:45 | 2014-04-08 12:41 | 2.9333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
46662 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18208 | yatırım çalışması.Tesis yenileme yatırımı yapılmaktadır. 18208 nolu trafoda köşk dönüşümü yapılıyor.trafo merkezi degişti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-08 09:40 | 2014-04-08 19:52 | 10.2 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 10057.2 | 0 | 0
46663 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21601_2 | kablo ekiplerimiz ölçü yapmaktadır arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:29 | 2014-04-08 13:58 | 4.4833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 197.2667 | 0 | 0
46664 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım_2 | ekibe bildirildi.direkten nötürü oksit yapmış.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:40 | 2014-04-08 10:16 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
46665 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_1 | ekip bakıyortamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:42 | 2014-04-08 11:40 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
46668 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21582_3 | ekiplerimiz ilgilenmetedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:38 | 2014-04-08 10:17 | 0.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
46669 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24396 M.sinan Toki RMU_2 | W otomat girişi kablo yanıktı.Değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:54 | 2014-04-08 11:22 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
46670 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18225_3 | sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:39 | 2014-04-08 10:01 | 0.36667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
46671 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26267 CEMİL OMPUT B.Kılıçlı SİLİVRİ_4 | EKİPLER ARIZADAN DOLAYI ÇALIŞIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:57 | 2014-04-08 11:13 | 1.2667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
46672 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11927 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:59 | 2014-04-08 14:25 | 4.4333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2637.8333 | 0 | 0
46673 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 050-877-841 | manavra calısması bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 09:57 | 2014-04-08 10:22 | 0.41667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 319.5833 | 0 | 0
46675 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı | montaj ekibi 9189 tm de hücre değişimi yaptığı için 9189 tm denklaşe edildi.bildirimli çalışmadır.( Muharrem GÖZALAN ) ÇALIŞMA BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 10:02 | 2014-04-08 12:29 | 2.45 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1443.05 | 0 | 0
46677 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_4 | DIREKTEN YERALTI AYRIK SUBE ARIZALI tamır edıldı enerjı verıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 10:03 | 2014-04-08 13:32 | 3.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
46680 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_9 | yatırım çalışmasından dolayı enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 10:07 | 2014-04-08 12:40 | 2.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0
46681 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22137_3 | DİREK VE HATTI DEPLASESINDE DOLAYI ENERJİ KESILDI.HATTI ÇALIŞMASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 10:09 | 2014-04-08 11:40 | 1.5167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62.1833 | 0 | 0
46683 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 10:08 | 2014-04-08 11:22 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
46685 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_2 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tespit edildi yenisiyle degistirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 10:20 | 2014-04-08 10:33 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
46688 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9118 Sütlüce Minia Türk Karşısı_2 | ekibe bildirildi.montaj servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 10:08 | 2014-04-08 11:35 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
46692 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28086_1 | ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 10:29 | 2014-04-08 11:38 | 1.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | 0 | 0
46693 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4094_1 | ekiplere verildi.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 10:30 | 2014-04-08 11:08 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
46694 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31852_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...OKSİT TEMİZLENDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 10:42 | 2014-04-08 11:04 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
46695 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_2 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 10:38 | 2014-04-08 11:41 | 1.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
46699 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31844_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...EKİP KONTROL ETTİ İSKİ KABLOYA VURMUŞ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..İSKİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KABLO EKİBİ ÇALIŞAMIYOR İSKİ KAZI YAPTIĞI ALANI DOLDURUNCA EKİP KABLO TAMİRİ YAPACAK...ENERJİ VERLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 10:55 | 2014-04-08 20:12 | 9.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 584.85 | 0 | 0
46703 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_8 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hanefi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:01 | 2014-04-08 13:35 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
46705 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | arıza gıderıldı aboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:20 | 2014-04-08 13:22 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
46706 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11174_1 | 11174 TM 1.DEPAR ENERJİ KESİLDİ DİREK EKİBİ ÇALIŞMA YAPIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:19 | 2014-04-08 12:56 | 1.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
46707 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21973_5 | havai hat ekiplerine bildirildi arıza giderildi enerji veridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:15 | 2014-04-08 13:51 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0
46708 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3790_1 | ekibe bildirildi.arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:11 | 2014-04-08 11:27 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
46711 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:28 | 2014-04-08 14:21 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
46712 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2308 çarşamba sultan selim cd_4 | İSKİ Çalışma yaparken yeraltı şube kablosunu yaralamış,tehlike nedeniyle 2308 TM den 4 nolu depar çekildi,arızaya tamir ekipleri gönderildi.Arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:29 | 2014-04-08 14:18 | 2.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0
46715 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_12 | ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:32 | 2014-04-08 19:53 | 8.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0
46717 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314 sultanahmet akbıyık cd._14 | Şebeke Çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:40 | 2014-04-08 12:46 | 1.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
46718 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18501_9 | ekibe verildi. doğru şube kablosu arızalı. ölçü ekibine verildi. depar çekili . ölçüldü. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. 1 ad. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:36 | 2014-04-08 14:44 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
46719 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_7 | HAVAİ HATTA 1 FAZ ALPEK YANIK TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:48 | 2014-04-08 13:39 | 1.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 172.05 | 0 | 0
46726 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20601_10 | oksit ekiplerine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:57 | 2014-04-08 16:14 | 4.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0
46727 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:53 | 2014-04-08 17:27 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
46728 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_7 | EKİBE VERİLDİ TEKRAR BAKILACAK KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:00 | 2014-04-08 23:33 | 11.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0
46729 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1829 TR 1_3 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:10 | 2014-04-08 18:59 | 6.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.5333 | 0 | 0
46730 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3584 şişli buyukdere cad. teyareci cemal sk_1 | kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi op.raif bey 44 numaranın kolonlarında arıza var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:10 | 2014-04-08 12:40 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
46735 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1398_1 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI NÖTR KOPUK.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:26 | 2014-04-08 20:55 | 8.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.8667 | 0 | 0
46736 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_9 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:17 | 2014-04-08 15:12 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
46737 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4345_2 | dün kablo arızası nedeniyle kofradan sigortası çekik kalmış,sigortaları takıldı enerji verildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:23 | 2014-04-08 13:26 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
46739 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_1 | ABONENİN KOFRASINDAKİ SİGORTA ATIK ABONEYE BİLGİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:31 | 2014-04-08 15:14 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
46745 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_2 | EKİPLER ÇALIŞMA YAPMAKTADIR ENERJİ VEERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:44 | 2014-04-08 13:14 | 0.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
46747 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_7 | oksit arızası ekipler veridi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 12:32 | 2014-04-08 14:36 | 2.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
46748 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31638_5 | 31638 TM DEN KAİDE YANIK DEĞİŞTİRİLECEK ...kaideyi değiştirmek için 31638 tm enerjisi kesildi...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 11:48 | 2014-04-08 17:33 | 5.75 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 362.25 | 0 | 0
46749 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24338 M.Sinan Akın İş Merkezi_2 | Kablo arızası vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 13:18 | 2014-04-08 14:05 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
46750 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_5 | EKİBE VERİLDİ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 13:20 | 2014-04-08 15:39 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
46751 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-840-020 | 35 kV kablo kazı sırasında kopartıldı,depar enerjilendi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 13:27 | 2014-04-08 14:39 | 1.2 | 2 | 6905 | 0 | 0 | 2.4 | 8286 | 0 | 0
46752 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 13:28 | 2014-04-08 15:12 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
46753 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 13:37 | 2014-04-08 17:27 | 3.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
46755 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 13:40 | 2014-04-08 15:02 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
46756 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 13:45 | 2014-04-08 15:04 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
46757 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_1 | arıza kayıt altına alındı.ekıplere verıldı. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 13:46 | 2014-04-08 14:30 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
46762 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11193_1 | 11193 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ DİREK EKİBİ ÇALIŞMA YAPIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:05 | 2014-04-08 14:32 | 0.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
46763 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9616 Sütlüce Dereiçi_1 | ekibe bildirildi.( 9616 tm ) yer altında patlama oluyor. kablonun izolesi sıyrılmış,ana kablo arızası,servisine bildirildi.denklaşe edilip çalışılacak. 3 mt 3x120 kablo,2 Adet 3x120 buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:01 | 2014-04-08 18:08 | 4.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 242.8833 | 0 | 0
46766 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | 28026 İTM DEN S.ÇİFTLİĞİ HATTI AÇILDI.MERCAN SU TARAFINDA TELLER KOPUK .EKİP ÇALIŞIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ 28026 İTM DEN S.ÇİFTLİĞİ HATTINA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:57 | 2014-04-08 15:32 | 0.58 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 11.6 | 1276 | 0 | 0
46767 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:16 | 2014-04-08 16:31 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
46768 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 11751_1 | EKİP KONTROL EDİYOR...TRAFO ÇIKIŞINDA FLEX YANIKTI BİR DE A.G ŞALTER YANIKTI TAMİR EDİLDİ ARIZASI GİEDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:26 | 2014-04-08 15:58 | 1.5333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
46769 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_1 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:25 | 2014-04-08 14:36 | 0.18333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
46771 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11927 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:32 | 2014-04-08 14:41 | 0.15 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0
46773 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8453_24 | ekibe verildi.1 faz temiz kopuk şube arızası.kablo ekibine verildi.Ekip çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:47 | 2014-04-08 21:18 | 6.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
46774 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3051 b.taş abbasağa çömez sk bası,park içi_14 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:22 | 2014-04-08 16:25 | 2.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
46775 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11193_3 | DEPLASE ÇALIŞMASI VAR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:53 | 2014-04-08 17:31 | 2.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0
46776 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | GALERİA | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLER ÇALIŞIYOR.DEPAR RINGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 14:59 | 2014-04-08 16:48 | 1.8167 | 3 | 648 | 0 | 0 | 5.45 | 1177.2 | 0 | 0
46778 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._1 | 2025 tm de şebeke çalışması yapılıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:00 | 2014-04-08 15:10 | 0.16667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
46780 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28708_1 | ABONENİN KOFRA SİGORTASI ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:12 | 2014-04-08 17:25 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
46781 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:18 | 2014-04-08 18:46 | 3.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
46782 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28234_1 | SARKIK OLAN HAT GERDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:19 | 2014-04-08 16:51 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
46787 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21223_1 | arıza ekiplerine bildirildi.enerji kesildi ekıp çalışmakta arıza giderildi 60m alpek çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:23 | 2014-04-08 20:36 | 5.2167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 281.7 | 0 | 0
46788 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_11 | havai hat ekibine verildi.alpek çekildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:36 | 2014-04-08 18:41 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
46790 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_13 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:33 | 2014-04-08 19:10 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
46792 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_1 | oksit ekiplerine bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:33 | 2014-04-08 20:15 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
46793 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | oksit ekiplerine bildirilid. klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:45 | 2014-04-08 17:48 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
46794 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3299 h.ahmet kurtoglu yokusu mabel yanı_17 | ekibe verildi A.G. kablo 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacak.tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:23 | 2014-04-08 20:43 | 5.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 213.3333 | 0 | 0
46795 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_1 | oksit ekiplerine bildiirldi.belediye calısma sırasında kabloya zarar vermısler | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:43 | 2014-04-08 21:09 | 5.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
46796 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_7 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.YERALTI EKİBİNE BİLDİRİLDİ.28755 TM 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ.EKİPLER ÇALIŞIYOR.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:49 | 2014-04-08 21:25 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
46797 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3478_7 | Ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:41 | 2014-04-08 17:03 | 1.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0
46799 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_2 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:58 | 2014-04-08 17:02 | 1.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
46800 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24144 Tepecik Türk Telekom A.Ş _6 | Yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:56 | 2014-04-08 19:10 | 3.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
46801 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_11 | Doğalgaz çalışması sırasında kabloyu kaparmışlar şube arızası.Depar çekili.kablo ekibine verildi.ekip çalışıyor tamir edildi C.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:55 | 2014-04-08 18:54 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
46802 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT İSTOÇ 11750 | EKİBE VERİLDİ...11753 ile 11279 daki geçici açma arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:48 | 2014-04-08 16:40 | 0.86667 | 3 | 9543 | 0 | 0 | 2.6 | 8270.6 | 0 | 0
46803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekıplere verıldı..Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:01 | 2014-04-08 16:50 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
46807 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | oksit ekiplerine bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:11 | 2014-04-08 22:27 | 6.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
46810 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2352 fatih battal gazi sk._6 | ekibe verildi,.y a şbe arızası ( nötr )fazlar dengesiz kofrada enerji mevcut ışık abonesi olduğu için gece enerji kesilemedi yarın devam edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:15 | 2014-04-08 21:27 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
46814 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:21 | 2014-04-08 19:58 | 3.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
46816 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2206 karagümrük sarayağası cd.mutaf çıkmazı_1 | ekibe verildi. mono faz şube arızası mahal kapalı olduğundan arızaya yarın devam edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:29 | 2014-04-08 21:26 | 4.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
46817 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8761_8 | ekibe veridli.kofrada kaçak var depar çekili Şube arızası kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:28 | 2014-04-08 22:41 | 6.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8667 | 0 | 0
46818 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1892/1890 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı TM 1890 HARIC DİGER TM LER ENERJİLENDİRİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 15:02 | 2014-04-08 19:24 | 4.3667 | 2 | 4517 | 0 | 0 | 8.7333 | 19724.2333 | 0 | 0
46819 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_8 | İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN YERALTI ŞUBEYE VE AYDINLATMA KABLOSUNA VURMUŞ 28417 TM 8 NOLU DEPAR VE T.U ÇEKİK YERALTI EKİBİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:38 | 2014-04-08 19:23 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
46821 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 014 Bahçelievler Çamlık Cad. Gelincik Sk._5 | binanın kofrasından sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:24 | 2014-04-08 17:39 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
46822 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 588 Güngören G.Osman Mah. Geçit Sk Cami yanı_3 | kaymakçı sok. no:11-13 şube buğatı sökülüp bağlantısı kontrol edilecek,voltajlarda düşüklük saptandı,kablonun kapaması bulunamadığından çalışma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:12 | 2014-04-08 21:25 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
46823 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | ekiplere verildi kablo kopmuş Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:49 | 2014-04-08 17:55 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
46826 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_1 | arıza ekiplerine bildiridli. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 16:52 | 2014-04-08 21:50 | 4.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
46828 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_12 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 17:13 | 2014-04-08 18:12 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
46829 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28506_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 17:10 | 2014-04-08 18:10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
46833 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28178_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 17:29 | 2014-04-08 19:56 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
46836 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28417_8 | İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN YERALTI ŞUBEYİ KOPARMIŞ 28417 TM DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİK.EKİP ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 17:31 | 2014-04-08 19:29 | 1.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
46839 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 17:49 | 2014-04-08 21:09 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
46840 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_7 | Yer altı kablo arızası tespit edilidi kablo ve ölçü ekibi ilgili adreste çalışıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 17:47 | 2014-04-09 00:50 | 7.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.45 | 0 | 0
46846 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-836-044 | 670 TM de topraklama çalışması yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 17:59 | 2014-04-08 18:20 | 0.35 | 2 | 3070 | 0 | 0 | 0.7 | 1074.5 | 0 | 0
46849 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23093 Akalan köyiçi_2 | ekibe bildiridi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:08 | 2014-04-08 19:08 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
46850 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_1 | arıza ekiplerine bildiridli.kablo arızalı ekip çalısıyor ARUIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:07 | 2014-04-08 23:37 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
46852 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_12 | Ekibe verildi.ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:09 | 2014-04-08 18:56 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
46853 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | havai hat ekiplerine bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:15 | 2014-04-08 20:10 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
46854 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_10 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:22 | 2014-04-08 19:54 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
46858 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacakTAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:16 | 2014-04-08 23:38 | 5.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
46859 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıplere verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:33 | 2014-04-08 19:40 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
46860 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_3 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı taMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:35 | 2014-04-08 23:29 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
46861 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_1 | ekıbe verıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:46 | 2014-04-08 20:31 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
46862 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11753_3 | 11750 TM DEN MAL OF İSTANBUL (TORUNLAR) ŞANTİYESİN DE ÇALIŞMA OLDUĞUNDAN HAVAİ HATTI KESİLDİ..TOPRAKLI..!ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:44 | 2014-04-08 19:45 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
46863 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKIPLERE VERILDI..tamıe edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:58 | 2014-04-08 20:32 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
46864 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_6 | Kablo ekimiz ilgili adreste depar çekti abone ondan etkilendi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 19:01 | 2014-04-08 19:30 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
46866 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18562_13 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:36 | 2014-04-08 21:20 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
46867 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 18:48 | 2014-04-08 21:59 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
46869 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8115_3 | 8115 tm depar çekili şebeke çalışması ekip çalışıyor .enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 19:13 | 2014-04-08 19:38 | 0.41667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
46872 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25080 ERKANLI TESİSLERİ Silivri SİLİVRİ_7 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 19:25 | 2014-04-08 20:09 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
46873 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 52 | 052 TM de bakım çalışması yapılıyor. Enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 19:23 | 2014-04-08 19:43 | 0.33333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 255.6667 | 0 | 0
46874 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_7 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 19:28 | 2014-04-08 21:40 | 2.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
46875 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_1 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:25 | 2014-04-08 21:45 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
46877 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_3 | EKİBLER YÖNLENDİRİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..EKİP KONTROL ETTİ OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 19:48 | 2014-04-08 21:03 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
46878 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28513_5 | 29335 TM DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİK 2051 SK NO19 UN YERALTI ŞUBESİ BAGLANIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:01 | 2014-04-08 21:10 | 1.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | 0 | 0
46879 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_2 | ekibe bildildi nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:07 | 2014-04-08 21:25 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
46880 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_1 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı voltaj düşüklügü arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:11 | 2014-04-08 22:04 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
46881 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21452_11 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:11 | 2014-04-08 22:15 | 2.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
46884 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9458 San.mah. Taşçı sk. Cami yanı_10 | Ekibe bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmıyor,kablo servısıne bılgı verıldı.9458tm d10 çekildi .**arıza giderildi. 2 adet 120 lik Y buat,2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. (ALİ GÖK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:25 | 2014-04-09 02:59 | 6.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 387.4333 | 0 | 0
46886 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:37 | 2014-04-08 21:07 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
46887 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_1 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı tel kopuğu giderildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:38 | 2014-04-08 21:29 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
46888 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31869_5 | EKİPLERE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK....ekip kontrol etti oksit giderildi.3faz mevcut normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:42 | 2014-04-08 22:11 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
46889 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_6 | arıza kayıt altına alındı. ekiler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:37 | 2014-04-08 21:24 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
46890 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8115_12 | ekibe verildi.Fazlar düzültildi c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:33 | 2014-04-08 21:57 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
46891 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1892 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.KESİCİ ARIZASI GIDERILEREK ENERJİ VERILDI. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:24 | 2014-04-08 21:11 | 0.78333 | 3 | 4518 | 0 | 0 | 2.35 | 3539.1 | 0 | 0
46893 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_7 | EMNİYETTEPE MH KAZIMKARABEKİR CD NO:23 YANI TÜRK TELEKOM KUTUSUNUN YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN 28755 TM DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİK.YERALTI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:37 | 2014-04-08 21:25 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
46894 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:52 | 2014-04-09 00:13 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
46896 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4037_2 | tehlkıkelı durum yok musterıye bılgı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 20:54 | 2014-04-08 22:08 | 1.2333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.2333 | 0 | 0
46898 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:00 | 2014-04-08 23:59 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
46901 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2307 tr2 fatih horhor kırma tulumba sk_9 | Y A Ş UBE ARIZASI ( MONO FAZ ) 08.04.2014 günü saat 11:00 mesken yerine gidildi fakat mesken kapalı olduğu için işlem yapılamadı abone meskeni açtırınca telefon edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:17 | 2014-04-09 08:22 | 11.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 | 0 | 0
46902 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2822_1 | A.G KABLO ARIZASI ( 2822tmde trafo üstü alçak gerilim kablo ve sülye yanık) enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:17 | 2014-04-09 00:05 | 2.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
46903 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_12 | direkte patlama olmuş.faz yok havai hat ekibi yönlendirildi. enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:22 | 2014-04-09 00:13 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
46904 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11266_4 | AYDINLATMA EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:32 | 2014-04-08 22:03 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
46905 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20599_1 | arıza ekiplerine bildiridli. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:25 | 2014-04-09 00:15 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
46906 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:37 | 2014-04-08 22:19 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
46907 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_1 | arıza ekiplerine bildiridli. oksit arızası giderilid. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 19:32 | 2014-04-08 21:47 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
46908 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:44 | 2014-04-08 22:00 | 0.26667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
46909 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_4 | ARIZA GİDERİLDİ 1 ADET A_40 LIK ALAMINYUM KLAMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:41 | 2014-04-08 22:19 | 0.63333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
46911 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1264_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.1 FAZ SUBE KABLOSU ARIZALI ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:47 | 2014-04-08 22:26 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
46913 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_1 | arıza ekiplerine bildiridli. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:51 | 2014-04-09 00:14 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
46914 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4300 | kesici acması onucu elektk kesildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:30 | 2014-04-08 21:56 | 0.43333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 147.7667 | 0 | 0
46915 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_5 | Alpek yanığı vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:54 | 2014-04-08 23:05 | 1.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 0 | 0
46916 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_4 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 21:54 | 2014-04-09 00:05 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
46923 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8799_4 | 8799 tm depar çekili şebeke çalışması enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 22:22 | 2014-04-08 22:41 | 0.31667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
46924 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_1 | ekibe bildiirldi.onarım yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 22:30 | 2014-04-09 07:24 | 8.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0
46926 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 22:40 | 2014-04-09 00:14 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
46929 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_3 | havai hat ekibine bildirildi.alpek yanıgı vardır calısma devam edıyor enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 22:43 | 2014-04-09 00:36 | 1.8833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 82.8667 | 0 | 0
46931 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 22:05 | 2014-04-09 00:13 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
46932 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_2 | ekip gönderildi KABLO SERVİSİ YARIN AG KABLOYA YARA BUATI YAPILACAK KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 22:52 | 2014-04-09 00:26 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
46933 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_2 | ekibe bildirildi.kablo arızası yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 22:56 | 2014-04-09 00:07 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
46934 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20789_1 | arıza ekipleirne bildrilrildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 22:59 | 2014-04-08 23:57 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
46936 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2318 ayvansaray damataşı sk._3 | sebeke calısması oldugu ıcın enerjı kesılmıstır bölgeye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 22:58 | 2014-04-08 23:57 | 0.98333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
46939 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4033_1 | tehlıkelı bır durum yok yarın gereklı konturoller yapılıp gunduz gozu ıle bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-08 23:55 | 2014-04-09 00:36 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
46940 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18210_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. alpek kablo yanığı tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 00:05 | 2014-04-09 02:50 | 2.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 0 | 0
46941 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24063 S.Paşa Sporkent Sit. RMU_5 | 1 Faz buşonlu sigorta atığı . Beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 00:05 | 2014-04-09 00:34 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
46943 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._5 | gece havai hat ekipleri olmadığından gündüz bakılıcak.doğru adres şirin sok.no:1 ( Hanifi DEMİR ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 00:06 | 2014-04-09 10:14 | 10.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
46945 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 00:41 | 2014-04-09 01:03 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
46947 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1264_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ ABONEYE GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 00:55 | 2014-04-09 01:31 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
46950 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 01:36 | 2014-04-09 03:32 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
46951 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2309 | manevra yapılırak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 01:38 | 2014-04-09 01:50 | 0.2 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0
46952 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3334_1 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 01:39 | 2014-04-09 02:28 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
46953 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9317 Fideri | Cendere 9317 Deparının tadiyesi 9020 TM den 9211 TM ye alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 01:32 | 2014-04-09 01:45 | 0.21667 | 0 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 1192.5333 | 0 | 0
46954 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9044 TM | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 01:52 | 2014-04-09 01:59 | 0.11667 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.11667 | 722.5167 | 0 | 0
46955 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | manevra yapılıyor. 18283 kablosu 18278TM içerisinde normal tadiye bırakıldı.manevra tamamlandı.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 02:31 | 2014-04-09 02:48 | 0.28333 | 2 | 9862 | 0 | 0 | 0.56667 | 2794.2333 | 0 | 0
46956 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2419 draman kesmekaya cd._8 | A.G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ)tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 03:26 | 2014-04-09 15:56 | 12.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
46960 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-877-841 | 050- 841 Tm'ler arası depar açtı. Depar ringinden beslendi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 06:23 | 2014-04-09 07:31 | 1.1333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 869.2667 | 0 | 0
46964 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | ÖRCÜNLÜ - NAKKAŞ | EKİPTE.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 06:44 | 2014-04-09 07:20 | 0.6 | 8 | 83 | 0 | 0 | 4.8 | 49.8 | 0 | 0
46965 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802 D.M-28446 | 28982 TM DEN 28802 TM YE DOGRU HAT AÇIKTI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 07:09 | 2014-04-09 08:30 | 1.35 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 25.65 | 13836.15 | 0 | 0
46966 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | nöbetçi montörlüğü ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 07:13 | 2014-04-09 09:00 | 1.7833 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 15825.3 | 0 | 0
46969 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25677 B.SITKI KILIÇ Ortaköy SİLİVRİ_3 | ŞEBEKEALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 07:45 | 2014-04-09 08:34 | 0.81667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
46970 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20708_1 | NH.Atığı ekiplerimiz ilgilenmektedir.Sigorta değiştirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 07:52 | 2014-04-09 11:11 | 3.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
46972 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8740_13 | Nöb.Mont.ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 07:55 | 2014-04-09 09:57 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
46973 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_4 | AKLPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 07:59 | 2014-04-09 08:36 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
46974 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26040 AHMET PETEK(Elbasan yolu) Kadıköy SİLİVRİ_4 | ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:04 | 2014-04-09 08:32 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
46975 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8206_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:05 | 2014-04-09 08:06 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
46976 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_1 | arıza ekiplerine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:04 | 2014-04-09 09:57 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
46977 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21548_4 | ekıplere bıldirildi.kontrol ediliyor. abonenin kofrası yanmıştır arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:05 | 2014-04-09 10:35 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
46978 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8115_10 | nöb mont ekibine verildi.tamir edildi,. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:19 | 2014-04-09 08:58 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
46979 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_4 | şalter arızası onarıldı.beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:14 | 2014-04-09 12:47 | 4.55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 0 | 0
46983 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk _1 | ekibe verildi.şube iptal olacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:31 | 2014-04-09 09:58 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
46984 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1416/1400 | 1400/1416 KABLO ARIZASI RİNGDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:43 | 2014-04-09 09:37 | 0.9 | 4 | 649 | 0 | 0 | 3.6 | 584.1 | 0 | 0
46986 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28109_3 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahal e edilecek. hat üzerinde alpek yanık tamiri için ekipler depar çekti. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:53 | 2014-04-09 11:07 | 2.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 207.7 | 0 | 0
46987 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3343 şişli maçka abdi ipekçi cd maçka otel altı_1 | ekibe verildi trafo değerlerini almak için enerji kesildi ve verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:51 | 2014-04-09 09:04 | 0.21667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
46991 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:01 | 2014-04-09 10:11 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
46992 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28109_3 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:06 | 2014-04-09 11:06 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
46994 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2307 TR 1_9 | y.a. şube arızası (mono faze) İlgili birimin haberi var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:10 | 2014-04-09 10:01 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
46995 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12101_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:07 | 2014-04-09 19:39 | 10.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.7333 | 0 | 0
47000 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3143_1 | trafo etiket bilgileri aklınması için enerji kesilip verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:16 | 2014-04-09 09:26 | 0.16667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
47001 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28860_1 | 28860 tm den 861 sk ve efes sk köşesine çıkan yeraltı havai hat kablosu arızası direkten ayrıldı kablo arızası tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:15 | 2014-04-09 20:38 | 11.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1058.65 | 0 | 0
47002 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23093 Akalan köyiçi_5 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:17 | 2014-04-09 09:43 | 0.43333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
47004 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 669 G.gören ali ruhi bozkır sok.ufuk cad. köşesi_7 | alpek kopuk arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:11 | 2014-04-09 11:22 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
47005 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25281 İSMET BAHÇIVAN Un Fab. Yanı K.Seymen SİLİVRİ_5 | TRAFODAN A.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:21 | 2014-04-09 09:58 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
47006 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25692 MUSTAFA ANGIN K.Çeltik Çeltik SİLİVRİ_8 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:26 | 2014-04-09 09:59 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
47012 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3095/A ; tophane ali hoca aralıgı no:14 yanı_10 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 09:23 | 2014-04-09 10:34 | 1.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
47020 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | MASLAK ŞALT - 4400/1-2 (P) | arıza kaydı alındı ekiplere verildi maslak şalt 4400/1 açtı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:09 | 2014-04-09 12:39 | 2.5 | 0 | 13416 | 0 | 0 | 0 | 33540 | 0 | 0
47021 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_1 | kablo servisi enerji kesti.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:14 | 2014-04-09 13:05 | 2.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
47022 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_5 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:16 | 2014-04-09 11:53 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
47023 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11544_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:12 | 2014-04-09 11:54 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
47024 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3258 Karaköy Rıhtım cad. _1 | ekibe bildirildi.şube 3 faz kopuk. Kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:19 | 2014-04-09 14:25 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
47025 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8218_7 | yatırım çalışmasından dolayı enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:40 | 2014-04-09 12:51 | 2.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 0
47027 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11129_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:44 | 2014-04-09 12:46 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
47028 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:42 | 2014-04-09 12:41 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
47030 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_5 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edilldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:51 | 2014-04-09 12:11 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
47031 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3190; beyoglu hacıahmet karakol sk _1 | havaihat ekibe verildi. SUBE 3 FAZ KOPUK rapor yazıldı Kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi , enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:38 | 2014-04-09 14:53 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
47032 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_3 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:05 | 2014-04-09 13:25 | 3.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
47035 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:59 | 2014-04-09 16:05 | 5.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
47040 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18586_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:03 | 2014-04-09 11:46 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
47041 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_13 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. bölgede yatırım çalışması yapıldığından dolayı 28359 tm den 13 nolu depar çekildi. iş bitimi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 10:30 | 2014-04-09 12:36 | 2.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0
47043 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9565 Çağlayan Taşocağı Cad. | 9565 tm denklanşe edildi.kablo ekibi,kablo bağlantısı yapıyor.çalışma bitti.enerji verildi. ( Yıldıray ERDÖNMEZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:19 | 2014-04-09 11:33 | 0.23333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 137.4333 | 0 | 0
47045 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28832_12 | ekiplere erildi en kısa zamanda müdahale edilecek. montaj ekipleri trafoda çalışma yaptıkları için trafo denklanşe edilmiştir. işlem bitirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:18 | 2014-04-09 12:32 | 1.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0
47046 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1264_11 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ.EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:19 | 2014-04-09 12:15 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
47047 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2106 Sultanhamam sk. Çeşme sk._7 | şebeke çalışmasından dolayı Trafo merkezinden enerji kesildi.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:24 | 2014-04-09 11:44 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
47049 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4330_5 | 20 m 1x16 alpek çekildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:35 | 2014-04-09 13:48 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
47051 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21893_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:37 | 2014-04-09 13:48 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
47053 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2239 tr1 mercan tacirhane sk. otopark altı_11 | t.mden 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:38 | 2014-04-09 12:04 | 0.43333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
47054 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızası ölçülecek. kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:39 | 2014-04-09 18:59 | 7.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
47055 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:22 | 2014-04-09 12:34 | 1.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
47056 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_6 | sube baglantisi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:40 | 2014-04-09 12:11 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
47058 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3486_2 | alpek yanmış ekip çalışıyor depar 2 ve 11 çekildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:53 | 2014-04-09 13:35 | 1.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
47063 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22044_1 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:57 | 2014-04-09 13:12 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
47065 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ BAKTI KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI .ÖLÇÜ BEKLENİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:02 | 2014-04-09 13:38 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
47068 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21202 ihlas 1 DM | ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi enerji veridli | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 11:12 | 2014-04-09 14:29 | 3.2833 | 7 | 9156 | 0 | 0 | 22.9833 | 30062.2 | 0 | 0
47069 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23032 Çatalca tren istasyonu yanı_1 | rr | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:04 | 2014-04-09 12:52 | 0.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
47070 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:03 | 2014-04-09 15:23 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
47074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:21 | 2014-04-09 18:10 | 5.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2667 | 0 | 0
47076 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_12 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:35 | 2014-04-09 17:03 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
47078 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2167_6 | ya söküm şübesini ertemel ,nşfırması yaralamış tehlike nedeni ile tm den depar çekildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:26 | 2014-04-09 14:03 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
47079 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21910_4 | ağaçlar o.g tellere değiyor ağaçlar budanıyor ekipler bölgede ağaçlar budandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:28 | 2014-04-09 13:36 | 1.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
47080 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23366 Çanakça Su Deposu_1 | Ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:33 | 2014-04-09 20:15 | 7.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
47082 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9023 S.Tepe İ.Karaoğlanoğlu Cad | ekibe bildirildi.şube bağlantısı için 9023 tm denklaşe edildi. ( Yıldıray ERDÖNMEZ ) ÇALIŞMA BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:40 | 2014-04-09 12:59 | 0.31667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 186.5167 | 0 | 0
47085 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_8 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:40 | 2014-04-09 15:46 | 3.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
47086 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_3 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. 1 faz sigorta erimesi depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:53 | 2014-04-09 14:38 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
47087 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı kablo arızası mevcut. 2 faz yok. tek fazdan besli ölçülecek tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 13:15 | 2014-04-09 23:02 | 9.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.2667 | 0 | 0
47089 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_2 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi subesi degisti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 13:11 | 2014-04-09 14:44 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
47090 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_1 | ekipler yönlendirildi.ekipler kontrol etti kablo arızası cıktı .kablo ekipleri ...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 13:24 | 2014-04-09 16:50 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
47091 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21996_4 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 12:10 | 2014-04-09 15:42 | 3.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
47092 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21102_3 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 13:06 | 2014-04-09 15:37 | 2.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0
47094 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_3 | 11264 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ. DİREK EKİBİ ÇALIŞMA YAPIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 13:27 | 2014-04-09 14:52 | 1.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
47095 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3352_1 | ekip bakıyor şube kopuk iş sırasına göre müdahale edilecek tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 08:59 | 2014-04-09 14:30 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
47100 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18030_3 | sube baglantisi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:08 | 2014-04-09 14:13 | 0.083333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
47102 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25281 İSMET BAHÇIVAN Un Fab. Yanı K.Seymen SİLİVRİ_5 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:17 | 2014-04-09 15:05 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
47104 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_4 | EKIPLERE VERILDI. ABONENIN KOFRASINI DEGISTRILDI. ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:19 | 2014-04-09 14:50 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
47105 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2307 TR 1_2 | şebeke çalışması çalışma yapılarak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:20 | 2014-04-09 14:43 | 0.38333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
47106 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18295_3 | sebeke calismasi...çalışma bitti 18295 Tm den enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:30 | 2014-04-09 17:57 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
47107 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_3 | ekiplere verildi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:24 | 2014-04-09 14:36 | 0.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
47112 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_5 | ekibe verildi.3 faz temiz kopuk direkten yeraltı şube arızası.kablo ekibine verildi.depar çekili ekip çalışıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:44 | 2014-04-09 20:45 | 6.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
47114 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1829 TR 2_4 | arıza tespiti için ekıplere bilgi verildi.kaıde yanık montaj servısı yonlendırıldı.montaj servisi kaıde değişimni yapıyor enerji kesildi.kaıdeler değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:49 | 2014-04-09 16:00 | 1.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 | 0 | 0
47117 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31559_8 | SİGORTA ATIKTI VERİLDİ ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:45 | 2014-04-09 15:33 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
47120 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25741 ÖZKENT AKEVLER Orta çeşme Silivri SİLİVRİ_4 | NÖTR KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:06 | 2014-04-09 17:31 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
47121 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21175_2 | yatırım çalışması..ekiplere verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi enerji veridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:42 | 2014-04-09 16:24 | 1.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
47122 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 14:59 | 2014-04-09 16:01 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
47124 | 2 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3542; mecidiyeköy sakızağacı cad. pehlivan sk _2 | Zincirlikuyu ekibine verildi. Şube 2 faz kopuk. kablo servisi arızaya müdahale edicek. şube arızası için enerji kesildi iski ekibine bildirildi patlayan su borusuna müdahale edilcek iski suyu kesti Arıza aynı noktada olduğundan enerji verilemiyor. Suyun çekilmesi bekleniyor Tamir süresi uzayabilir Ekip çalışmaya devam edecek.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:04 | 2014-04-09 21:59 | 6.93 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0
47124 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3542; mecidiyeköy sakızağacı cad. pehlivan sk _2 | Zincirlikuyu ekibine verildi. Şube 2 faz kopuk. kablo servisi arızaya müdahale edicek. şube arızası için enerji kesildi iski ekibine bildirildi patlayan su borusuna müdahale edilcek iski suyu kesti Arıza aynı noktada olduğundan enerji verilemiyor. Suyun çekilmesi bekleniyor Tamir süresi uzayabilir Ekip çalışmaya devam edecek.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:04 | 2014-04-10 03:27 | 12.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.6833 | 0 | 0
47128 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25129 SHELL KARŞISI Silivri SİLİVRİ_5 | MÜTEAHİT ÇALIŞIYOR. ÇALIŞMA TAMAMLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:09 | 2014-04-09 20:06 | 4.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.05 | 0 | 0
47131 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_3 | MERKEZDEN A.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:30 | 2014-04-09 16:02 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
47138 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20913_4 | Alpek kopuğu vardı havai hat ekibi çalışma için depar çektiydi diğer aboneler ondan etkilendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:28 | 2014-04-09 18:52 | 3.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 0
47142 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:51 | 2014-04-09 18:47 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
47143 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_4 | EKIPLERE VEIRLDI. yeraltı arızası mevcut. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:49 | 2014-04-09 19:18 | 3.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 323.95 | 0 | 0
47145 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29045 PİRİNÇLİ KÖYÜ_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:02 | 2014-04-09 17:20 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
47146 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28824_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:06 | 2014-04-09 17:33 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
47149 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ_8 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:06 | 2014-04-09 16:54 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
47150 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_2 | ekipler çalışıyor.yeni direk dikilecek.enerji kesildi YENİ DİREK DİKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:09 | 2014-04-09 20:24 | 4.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
47152 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3847_1 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:16 | 2014-04-09 16:20 | 0.066667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
47156 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28060_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:22 | 2014-04-09 19:52 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
47157 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21049_8 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:11 | 2014-04-09 18:07 | 1.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
47158 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12477_3 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:22 | 2014-04-09 17:16 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
47160 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4010_5 | arıza kayıt altına alındı. ekiler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:27 | 2014-04-09 17:31 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
47161 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4279_14 | arıza kayıt altına alındı. ekiler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. sigorta arızası yapıldı enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:17 | 2014-04-09 17:34 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
47162 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4439 | 4439 -4001 tm leri arasına renk yapıldı.enerji verildi bölgede kesintimz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:06 | 2014-04-09 18:52 | 2.7667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 863.2 | 0 | 0
47163 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4020 dağıtım merkezi_1 | arıza kayıt altına alındı. ekiler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:26 | 2014-04-09 18:56 | 3.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
47164 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_9 | A G KABLO ARIZASI ( PATLAYAN YER BELLİ) T M DEN DEPAR ÇEKİK (tamir edilerek enerji verildi. ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:42 | 2014-04-09 20:31 | 3.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0
47165 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11072_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.enerji verildi oguz ing | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:33 | 2014-04-09 20:04 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
47166 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3673_10 | kablo servisi çalışma yapıyor. tamir edidli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:37 | 2014-04-09 17:40 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
47167 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_7 | ekıplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:45 | 2014-04-09 20:34 | 3.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
47168 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:47 | 2014-04-09 18:12 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
47170 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24129 K.gaz Kayhan Berk Sit._9 | 3 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 16:54 | 2014-04-09 17:38 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
47175 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_1 | kablo servisi arızaya müdahale ediyor. abone kapalı yarın çalışılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:11 | 2014-04-09 20:43 | 3.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
47176 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekiplerine bildirlid. klamens arızası giderildi fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:05 | 2014-04-09 18:47 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
47177 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1737 | AŞIRI AKIMDAN DOLAYI 1737 DEPARI ACTI EKIPLER CALISIYOR.1737 İLE VELİEFENDİSALT ARASI 10 KW KABLO ARIZALI DEPAR RINGINDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:20 | 2014-04-09 18:08 | 0.8 | 1 | 1291 | 0 | 0 | 0.8 | 1032.8 | 0 | 0
47181 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:25 | 2014-04-09 18:47 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
47182 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:24 | 2014-04-09 18:07 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
47186 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_6 | NÖTR KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:32 | 2014-04-09 18:20 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
47187 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_4 | KABLO EKIPLERI KABLOYU KORLEDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:37 | 2014-04-09 18:27 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
47189 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20484_1 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:43 | 2014-04-09 18:48 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
47191 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_3 | Alpek kopuğu vardı havai hat ekibi çalışmak için depar çekti diğer aboneler ondan etkilendi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 15:44 | 2014-04-09 19:35 | 3.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 0
47192 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_2 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:45 | 2014-04-09 19:17 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
47194 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21915_2 | Şubeye giden alpek kopmuş arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:38 | 2014-04-09 19:46 | 2.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
47196 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_6 | Klemensler oksitli değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:56 | 2014-04-09 20:32 | 2.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
47198 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_8 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:48 | 2014-04-09 20:48 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
47199 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9036 Ç.Tepe Emniyet Caddesi_1 | Ekibe bildirildi.Atlama ceryan verıldı.sabah ölçü yapılıp kablo arızası giderilecek karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:47 | 2014-04-09 21:58 | 4.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 246.8167 | 0 | 0
47201 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8153_3 | v.düşük ekibe verildi.Şube arızası kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:59 | 2014-04-09 21:37 | 3.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
47202 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 18:04 | 2014-04-09 23:24 | 5.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
47204 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3548_10 | Ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 18:07 | 2014-04-09 18:56 | 0.81667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
47207 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_4 | ekibe bildirildi.abonenın enerjısı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 18:25 | 2014-04-09 23:27 | 5.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
47209 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4412_1 | arıza kayıt altına alındı. ekiler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:29 | 2014-04-09 22:00 | 4.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0
47211 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_3 | arıza kayıt altına alındı. ekiler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:10 | 2014-04-09 19:23 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
47213 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21930_6 | Yer altı kablo arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 18:32 | 2014-04-09 22:44 | 4.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
47214 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18295_3 | ekibe verildi.3 adet sigorta atıgı tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 18:31 | 2014-04-09 19:24 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
47217 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20187_1 | havai hat ekiplerine bildirildi. arıza giderildi enerji verilidi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-09 18:35 | 2014-04-09 22:04 | 3.4833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0
47218 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25052 KORU YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 18:49 | 2014-04-09 19:48 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
47220 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_3 | Klemens arızası vardı arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 19:01 | 2014-04-09 19:28 | 0.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
47221 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 18:58 | 2014-04-09 19:47 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
47222 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_1 | arıza ekiploerine bildiirldi. sigorta arızası giderildi. enerjisi mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 19:14 | 2014-04-09 20:28 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
47225 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20427_1 | Direk arızası var havai hat ekibine bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 17:46 | 2014-04-10 01:21 | 7.5833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 333.6667 | 0 | 0
47228 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4463_5 | arıza kayıt altına alındı. ekiler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 19:29 | 2014-04-09 22:08 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
47229 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_1 | arıza ekiplerine bildiridli. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 19:41 | 2014-04-09 20:30 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
47230 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.SİGORTA DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 19:41 | 2014-04-09 20:27 | 0.76667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
47233 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4412_2 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 19:51 | 2014-04-09 22:45 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
47234 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 20:02 | 2014-04-09 21:33 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
47240 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 20:20 | 2014-04-09 22:35 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
47241 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_9 | Ekibe bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 20:18 | 2014-04-10 00:39 | 4.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 0 | 0
47242 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29388 HARAÇÇI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 20:30 | 2014-04-09 21:35 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
47243 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_5 | ABONENİN KABLOSU İNCE VE YANMAK ÜZERE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. ABONE BİLGİLENDİRİLDİ.ABONEYE GEÇİCİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 20:28 | 2014-04-09 21:16 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
47244 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 20:31 | 2014-04-09 21:32 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
47245 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2352 fatih battal gazi sk._6 | battal gazi sok no:25 deki nötr arızası için t m den depar çekildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 20:39 | 2014-04-09 23:13 | 2.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
47246 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_3 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 20:40 | 2014-04-09 23:42 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
47248 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_3 | Nötr hatta oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 20:48 | 2014-04-09 22:28 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
47250 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 20:40 | 2014-04-10 00:29 | 3.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 0 | 0
47251 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11600_3 | EKIBE VERILDI IS SIRASINA GORE BAKILACAK .6 EKİBİ YAPTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 20:53 | 2014-04-09 22:30 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
47258 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_8 | alpek yanık 28535 tm'den 8 nolu depar çekildi. ekipler çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 21:29 | 2014-04-09 22:53 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
47259 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18003_16 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 21:25 | 2014-04-09 22:19 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
47261 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11170_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 21:21 | 2014-04-09 22:35 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
47265 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4094_8 | arıza kayıt altına alındı. ekiler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 21:19 | 2014-04-09 22:13 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
47267 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21658_1 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 21:44 | 2014-04-09 22:52 | 1.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
47268 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | arıza ekiplerine bildirildi. sigorta arızası gideridli. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 21:44 | 2014-04-09 22:08 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
47272 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25873 NECATİ GÜNAY(Elbasan yolu üzeri) OVAYENİCE_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 19:23 | 2014-04-09 22:55 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
47273 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_12 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 22:02 | 2014-04-09 23:06 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
47277 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4412_26 | tehlıke onlendı enerjı kesıldı gecıcı olarak yarın gunduz gozu ıle bakılıp aydınlatmalar yapılacak kablo arısası var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 21:40 | 2014-04-09 22:44 | 1.0667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
47281 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 22:43 | 2014-04-10 01:32 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
47282 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2042 kesme kaya cd._10 | ag kablo arızası 3 faz Tamir Edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 22:44 | 2014-04-10 11:57 | 13.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0
47283 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11573_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 22:54 | 2014-04-10 01:16 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
47287 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20542_1 | Havai hat ekibine bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 23:12 | 2014-04-10 07:39 | 8.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.05 | 0 | 0
47288 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8081_14 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 23:14 | 2014-04-09 23:29 | 0.25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
47291 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28772_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 23:42 | 2014-04-10 12:21 | 12.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 0
47295 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_7 | yeraltı şube kablo arızası mevcut ekip çalısıyor..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 23:59 | 2014-04-10 13:17 | 13.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
47297 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28731_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 00:33 | 2014-04-10 01:30 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
47298 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 12143 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 00:25 | 2014-04-10 00:42 | 0.28333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 168.5833 | 0 | 0
47300 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20790_2 | arıza ekiplerine bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 00:16 | 2014-04-10 04:27 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
47302 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | ekibe verildi 7 metre 3*16 kablu kullanıldı iş bitimi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-10 00:54 | 2014-04-10 02:21 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
47304 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2816 | manevra yapılırak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 01:48 | 2014-04-10 02:01 | 0.23333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.23333 | 0 | 0
47305 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-641-654 | 650-2 Tm'de 650-1 hücresi patlak.650-1 hücresi hariç karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 02:10 | 2014-04-10 05:57 | 3.7833 | 2 | 12274 | 0 | 0 | 7.5667 | 46436.6333 | 0 | 0
47307 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28010_5 | yeraltı kablo arızası 28010 tm 5 nolu depar çekik. ARIZA TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 02:15 | 2014-04-10 18:26 | 16.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1505.05 | 0 | 0
47312 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3041 kasımpaşa bülent demir cad.no:27 yanı_22 | Ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 04:22 | 2014-04-10 04:54 | 0.53333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
47314 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3041 kasımpaşa bülent demir cad.no:27 yanı_12 | kontrol edildi ana kablo 2 faz toprak rapor yazıldı sabah Kablo servisi çalışma yapıyor.tamir dildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 05:06 | 2014-04-10 18:19 | 13.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 528.6667 | 0 | 0
47315 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 650-2 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad. | 650-2 Tm'de 650-1 hücresi patlak.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 06:17 | 2014-04-10 10:29 | 4.2 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 3221.4 | 0 | 0
47316 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4355 vişne 3 mah | kesici açması arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 06:39 | 2014-04-10 09:43 | 3.0667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1045.7333 | 0 | 0
47318 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2359_4 | 3 faz yer altı şube arızası.Arıza onarımı için trafo merkezinden enerji kesildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 06:35 | 2014-04-10 13:41 | 7.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
47319 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4081_1 | Arıza kayıt altın alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 02:28 | 2014-04-10 08:00 | 5.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
47321 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_1 | kontrol edildi ana kablo 1 faz arızalı rapor yazıldı Kablo servisi çalışma yapıyor. Tamir edildi 2. arıza çıktı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 06:21 | 2014-04-10 18:56 | 12.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 503.3333 | 0 | 0
47322 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_17 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 07:22 | 2014-04-10 07:33 | 0.18333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
47327 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._10 | Ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 07:41 | 2014-04-10 09:41 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
47328 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_10 | ekibe bildirildi. 9207 tm dp 10 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 07:53 | 2014-04-10 08:52 | 0.98333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58.0167 | 0 | 0
47329 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_15 | yeraltı doğru şube arızası 28252 tm 15 nolu depar çekik. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 07:48 | 2014-04-10 16:16 | 8.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.7333 | 0 | 0
47330 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11485_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 07:59 | 2014-04-10 13:02 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
47331 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4398 | 4398den demirciköy cıkısı kesıcı acmıs enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 07:29 | 2014-04-10 08:10 | 0.68333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 233.0167 | 0 | 0
47335 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:21 | 2014-04-10 08:29 | 0.13333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 0.93333 | 219.3333 | 0 | 0
47336 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:17 | 2014-04-10 08:35 | 0.3 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 2.1 | 493.5 | 0 | 0
47337 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23075 Kabakça İstasyon mah._4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:29 | 2014-04-10 10:05 | 1.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
47339 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11478_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:31 | 2014-04-10 10:05 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
47340 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24132 S.Paşa Ayazma RMU _3 | Abonenin şube kablosunda, kopuk vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:10 | 2014-04-10 10:03 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
47341 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_2 | Onarıldı.Baks panodan direk şube sigorta atıktı, değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:34 | 2014-04-10 09:32 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
47342 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4081_1 | Arıza kayıdı alındı. Ekiplere bildirildi. Yeraltı arızasına müdahale ediliyor.arıza giderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:31 | 2014-04-10 17:17 | 8.7667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 271.7667 | 0 | 0
47344 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8228_1 | nöb mont ekibine verildi.*kabloya vurulmuş kablo arızası *hakan sokak-enver paşa cad -ordu caddesi deparları cekili.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:38 | 2014-04-10 17:19 | 8.6833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 416.8 | 0 | 0
47345 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:42 | 2014-04-10 11:25 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
47346 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_17 | ekibe verildi AG KABLO 2 FAZ KOPUK Kablo servisi çalışma yapıyor. Arıza bulunamadı.Ekipler ölçü noktasında kazı çalışması yapıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:53 | 2014-04-11 00:59 | 16.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0
47347 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28210_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:53 | 2014-04-10 10:56 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
47349 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21378_3 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-09 21:54 | 2014-04-10 09:12 | 11.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0
47350 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9273 Kısırmandıra köyü çıkışı _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:10 | 2014-04-10 11:08 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
47352 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12477_1 | 12477 TM DEN 1. FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ ESAT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:55 | 2014-04-10 18:17 | 9.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.5667 | 0 | 0
47353 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_3 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:07 | 2014-04-10 10:05 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
47358 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21043_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 08:51 | 2014-04-10 13:46 | 4.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
47361 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22756_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:13 | 2014-04-10 14:15 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
47362 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18288 | programli sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-10 09:27 | 2014-04-10 12:53 | 3.4333 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 3385.2667 | 0 | 0
47364 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2080 koyun baba park içi_3 | y.a.şube arızası 3 faz belediye ekipleri şubeyi buattan çektirmiş.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:32 | 2014-04-10 16:01 | 6.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.4167 | 0 | 0
47368 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_2 | ekibe bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:38 | 2014-04-10 11:59 | 2.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
47369 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:41 | 2014-04-10 10:58 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
47371 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21032_7 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:40 | 2014-04-10 16:45 | 7.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0
47373 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28287_1 | 8058 tm denklaNŞEYDİ ENERJİ VERİLDİ 8058 TM SİSTEMDE BAYRAMPAŞA ŞEBEKESİNE AİT OLDUĞUNDAN TRAFO NUMARASI GİRİLEMEDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:30 | 2014-04-10 09:51 | 0.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
47376 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21189_9 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:44 | 2014-04-10 13:47 | 4.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
47378 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11597_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:44 | 2014-04-10 14:06 | 4.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
47379 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18295_3 | sebeke calismasi.çalışma bitti 18295 tm den enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:46 | 2014-04-10 16:51 | 7.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
47382 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2239 TR 1_11 | ekibe verildi not tm de kaide yanmış montaj ekibi bölgeye gidiyor geçici c verildi tm de kontak degiştirilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:49 | 2014-04-10 10:49 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
47383 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:39 | 2014-04-10 11:33 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
47384 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22301_7 | kablosu yanıktı tamir edildi.1 adet 4x16 lık buat kondu.1 adet bina girişi kofre değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:53 | 2014-04-10 10:50 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
47385 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:54 | 2014-04-10 15:04 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
47388 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | SORUMLU EKİBE İLETİLDİ ..TAMİR EDİLİP ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:47 | 2014-04-10 16:35 | 6.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
47391 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - ALCA | ekipte kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:54 | 2014-04-10 10:27 | 0.55 | 35 | 155 | 0 | 0 | 19.25 | 85.25 | 0 | 0
47393 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Hanifi DEMİR ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:01 | 2014-04-10 11:26 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
47394 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:04 | 2014-04-10 10:59 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
47396 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:10 | 2014-04-10 12:40 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
47398 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21461_11 | ekiplere verildi ilgilenilmektedir..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:11 | 2014-04-10 16:59 | 6.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 0
47400 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_3 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:20 | 2014-04-10 12:33 | 2.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
47401 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18556_3 | 1 faz kablo arizasi. ölcü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor..Arıza devam ediyor. tamir edildi. elektrik verildi. 3 mt 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat 1 ad. 3x240 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:09 | 2014-04-10 23:09 | 13 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0
47403 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_3 | Oksit arızası.ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:23 | 2014-04-10 15:26 | 5.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0
47404 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8802_1 | tamier edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:23 | 2014-04-10 20:43 | 10.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
47406 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21601_1 | ekibe bildirildi.sgorta atığı vardır ekipler ilgilenmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:24 | 2014-04-10 13:14 | 2.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
47408 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_1 | ekibe bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:40 | 2014-04-10 11:25 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
47409 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_4 | Oksit arızası.ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:43 | 2014-04-10 15:26 | 4.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0
47412 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23076 Kabakça köyiçi_1 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:46 | 2014-04-10 11:07 | 0.35 | 34 | 394 | 0 | 0 | 11.9 | 137.9 | 0 | 0
47415 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_2 | ekibe bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:49 | 2014-04-10 13:10 | 2.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
47416 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8153_2 | kablo arızası ölçü ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 10:51 | 2014-04-10 19:54 | 9.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 434.4 | 0 | 0
47418 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25377 ALTAN ULUŞAHİN Mezbaha Fener SİLİVRİ_6 | TRAFODAN A.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:00 | 2014-04-10 11:35 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
47419 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:07 | 2014-04-10 12:40 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
47420 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3473; piyalepaşa fatma girik parkı no:2 karşısı_1 | tm de AG BARALAR KAPLANIYOR ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:08 | 2014-04-10 11:36 | 0.46667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
47421 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_5 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 adet 12o lik fermuarli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:04 | 2014-04-10 12:30 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
47423 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28449_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:06 | 2014-04-10 15:05 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
47424 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_2 | .arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:11 | 2014-04-10 15:39 | 4.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
47425 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28114_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:11 | 2014-04-10 11:59 | 0.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
47426 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11485_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:10 | 2014-04-10 13:01 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
47428 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _1 | MEYGEDE SK TA HAVAİ HAT EKİBİ ÇALIŞIYOR DEPAR 1 ÇEKİLDİ REVİZYON YAPILIYOR enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:14 | 2014-04-10 12:01 | 0.78333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
47431 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_5 | sigorta atığı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:17 | 2014-04-10 14:43 | 3.4333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 151.0667 | 0 | 0
47433 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28894_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:24 | 2014-04-10 12:23 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
47434 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1938 | TM 1917 DEN TM 11479 ARASI KABLO ARIZALI .DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:32 | 2014-04-10 11:54 | 0.36667 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 709.5 | 0 | 0
47435 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_10 | ekibe bildirildi. ( 9207 tm dp 10 ) kofraya 3 faz gelmiyor.4*10 şube kablo arızası,servisine bildirildi.**arıza giderildi. 1 adet 120 lik düz buat,1 adet 120 lik Y buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:17 | 2014-04-11 01:58 | 14.6833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 866.3167 | 0 | 0
47436 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2080 koyun baba park içi_3 | 1 Faz Yeraltı Şube Arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 09:14 | 2014-04-10 15:59 | 6.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
47439 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:44 | 2014-04-10 14:26 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
47443 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_4 | direkten klemensler değiştirildi. enerji verildi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:04 | 2014-04-10 15:00 | 2.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
47444 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_3 | yeraltı arızası onarıldı.direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:06 | 2014-04-10 17:33 | 5.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0
47445 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20692_8 | havai hat ekibine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:46 | 2014-04-10 13:18 | 1.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
47446 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_4 | kablo ekibi çalışıyor.amir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:03 | 2014-04-10 20:39 | 8.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
47448 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21031_3 | Alpek yanığı.Havai hat ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 11:48 | 2014-04-10 15:16 | 3.4667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 152.5333 | 0 | 0
47449 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18246_7 | yeralti sube arizasi. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. 1 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:02 | 2014-04-10 12:26 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
47451 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:10 | 2014-04-10 14:58 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
47452 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21286_3 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:19 | 2014-04-10 17:16 | 4.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0
47456 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3676 b.oglu çatma mescit flash tv yanı_1 | 2 adet ag kablo yaralı ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:27 | 2014-04-10 12:42 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
47457 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23058 Ahmediye Kotil meskenler_2 | ekipte a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:19 | 2014-04-10 18:09 | 5.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
47460 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_5 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:30 | 2014-04-10 14:59 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
47461 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25129 SHELL KARŞISI Silivri SİLİVRİ_5 | DİREKTEN ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:39 | 2014-04-10 15:06 | 2.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
47462 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21802 total liman D.M | og hat açtı ekipler ilgilenmektedir. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:44 | 2014-04-10 13:31 | 0.78333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.35 | 0.78333 | 0 | 0
47464 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31088 TM_4 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.kablo arızası tespit edildi ölçülecek...Enerji verildi.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:49 | 2014-04-10 20:10 | 7.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
47465 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 20252 SAADETDERE ÇIKIŞI | og hat açtı ekiplerimiz ilgilenmektedir.kesici ayırıcı açıldı manevra yapıldı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:45 | 2014-04-10 13:24 | 0.65 | 3 | 3924 | 0 | 0 | 1.95 | 2550.6 | 0 | 0
47466 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_4 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:52 | 2014-04-10 14:03 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
47467 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9036 Ç.Tepe Emniyet Caddesi_7 | 47199 nolu işle ilgili.1 faz yok,ana kablo arızası,9036 tm dp 7 çekik. 1 adet 850 lık buat,2 adet 4x16 buat,1 adet 120 lık fermuarlı buat ve 6 mt 4x16 kablo kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:44 | 2014-04-10 16:59 | 4.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 250.75 | 0 | 0
47471 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4107_5 | arıza kaydı alındı ekiplere verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:05 | 2014-04-10 13:31 | 0.43333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0 | 0
47472 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:07 | 2014-04-10 15:45 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
47475 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3115_1 | Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:14 | 2014-04-10 13:21 | 0.11667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
47477 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _8 | ekibe verildi iski AG kabloyu yaralamış kablo ekibi müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 12:55 | 2014-04-10 16:31 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
47478 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_3 | EKİPTE şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:29 | 2014-04-10 18:58 | 5.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
47479 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._4 | Voltaj düşüklüğünü tespit etmek için 9504 tm dp 3 çekildi. ( Yıldıray ERDÖNMEZ ) Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:32 | 2014-04-10 13:56 | 0.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
47481 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072 TRAFO 1_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:41 | 2014-04-10 15:02 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
47482 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_12 | Yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:34 | 2014-04-10 16:01 | 2.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
47483 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21336_3 | Kelimende arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:41 | 2014-04-10 19:06 | 5.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
47484 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20693_1 | ekiplere verildi ilgilenilmetkedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:45 | 2014-04-10 16:34 | 2.8167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 123.9333 | 0 | 0
47485 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28176_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:49 | 2014-04-10 16:01 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
47486 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28102_8 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI EKİPLER ÇALIŞIYOR. tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 13:56 | 2014-04-10 21:08 | 7.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
47487 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31851_3 | İŞ SIRASINA BAKILACAK.nötr oksit yapmış.arıza giderildi ve enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:08 | 2014-04-10 17:17 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
47491 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28419_11 | yeraltı kablo arızası 28419 tm 11 nolu depar çekik.yeraltı ekibine bildirildi TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:17 | 2014-04-10 18:41 | 4.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
47492 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:22 | 2014-04-10 19:25 | 5.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
47494 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_5 | EKIBE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:33 | 2014-04-10 17:30 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
47495 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_2 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:31 | 2014-04-10 14:39 | 0.13333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
47496 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:39 | 2014-04-10 15:58 | 1.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
47497 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı | voltaj düşüklüğü tespiti için 9504 tm denklaşe edildi. ( Yıldıray ERDÖNMEZ ) *9504 tm ye enerji verildi.9504 tm dp 3 çekik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:29 | 2014-04-10 16:00 | 1.5167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 893.3167 | 0 | 0
47498 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25055 PAPATYA MAH.(Deniz tarafı) Gümüşyaka SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:31 | 2014-04-10 17:42 | 3.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
47502 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4083_3 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 14:59 | 2014-04-10 17:34 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
47504 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:05 | 2014-04-10 15:39 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
47505 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_3 | ekiplerimiz ilgilenmektedir..arıza giderildi enerji veridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:15 | 2014-04-10 16:54 | 1.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0
47506 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_9 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. arıza kendine ait | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:10 | 2014-04-10 17:39 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
47507 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:18 | 2014-04-10 17:12 | 1.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
47515 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21048_3 | ekiplerimiz ilgilenmektdir NH atığı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:41 | 2014-04-10 16:22 | 0.68333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
47516 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:46 | 2014-04-10 16:15 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
47517 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31546 TM | ekibe verildi...ekip kontrol etti trafo fazla ısınmadan dolayı termik açmış enerji verilecek....enerji verildi.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:47 | 2014-04-10 16:55 | 1.1333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 720.8 | 0 | 0
47519 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:38 | 2014-04-10 17:02 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
47529 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 16:12 | 2014-04-10 17:34 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
47531 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8056_5 | kablo vuruk kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-10 16:17 | 2014-04-10 22:48 | 6.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
47532 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31869_4 | ekiplere verildi iş sırasına göre bakılacak...Nötr kopuktu yapıldı ve enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 16:18 | 2014-04-10 17:00 | 0.7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
47534 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_1 | EKİPLERE VERİLDİ...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 15:45 | 2014-04-10 20:21 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
47537 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ORTAKÖY RMU>SELİMPAŞA YOLU | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 16:34 | 2014-04-10 17:07 | 0.55 | 10 | 766 | 0 | 0 | 5.5 | 421.3 | 0 | 0
47540 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21542_3 | Kablo arızası vardı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 16:36 | 2014-04-10 22:36 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
47541 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_3 | Ekibe bildirildi.Kablo arızası tesbıt edildi,kablo servisine bilgi verildi.** 9504 Tm Dp 3 enerjili. arıza giderildi. 25 mt 120 lik kablo, 120 lik T buat, 120 lik Y buat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 16:44 | 2014-04-10 23:01 | 6.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 370.7167 | 0 | 0
47543 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 16:58 | 2014-04-10 18:16 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
47544 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28105_10 | H.HAT TAĞDİYE YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 17:02 | 2014-04-10 17:14 | 0.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
47545 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8081_14 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 17:00 | 2014-04-10 17:52 | 0.86667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
47550 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21915_2 | Sigorta arızası vardı ekip sigortayı değiştirdi enerji verdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 17:32 | 2014-04-10 18:47 | 1.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
47551 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_2 | Yatırım çalışması yapıldı. İş bitimi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 17:34 | 2014-04-10 17:43 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
47552 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28255_4 | Y.K.ARIZASI 28255 TM'DEN 18 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 2319 SK NO: 1- 21'E KADAR ENERJİ GELMİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 17:37 | 2014-04-10 22:14 | 4.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 429.35 | 0 | 0
47553 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_16 | havai hat ekibine verildi 3080/6 sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 17:31 | 2014-04-10 18:14 | 0.71667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
47557 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28245_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 17:44 | 2014-04-10 18:30 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
47560 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_1 | ekıplere verıdı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:05 | 2014-04-10 20:22 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
47561 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1091 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. VELİ EFENDİ ŞALT İLE 1091 ARASI KABLO ARIZALI OLDUGU İÇİN AÇMA OLDU. RİNGİNDEN BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA KALAN ABONE YOK . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:14 | 2014-04-10 18:50 | 0.6 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0
47564 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11349_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:28 | 2014-04-10 20:30 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
47565 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1770_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA KALAN ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:31 | 2014-04-10 20:26 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
47570 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3260 b.oğlu azapkapı unk.köp.altı camii yanı_10 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:28 | 2014-04-10 19:24 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
47571 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:37 | 2014-04-10 19:19 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
47572 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28201_15 | 1 adet sıgorta erımesı tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:45 | 2014-04-10 19:45 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
47573 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2359 fatih sarıgüzel cd._4 | Y.A. ŞUBE ARIZASI (1FAZ) ABONEYE ATLAMA CEREYAN VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:46 | 2014-04-10 19:54 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
47575 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3004 ferikoy iski_3 | Ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:45 | 2014-04-10 19:39 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
47576 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3771_8 | ekip çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:40 | 2014-04-10 19:26 | 0.76667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
47577 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3819 B.oglu Küçükpiyale değirmen sk pasaj içi _1 | Ekibe verildi. Şube 1 kopuk. Atlama enerjili.karanlıkta abone yok. sabah kablo servisi müdahale edicek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:30 | 2014-04-10 19:59 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
47578 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21202_2 | Alpek köpüğü vardı havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:41 | 2014-04-10 23:10 | 4.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 0 | 0
47579 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_1 | Kablo servisi çalışıyor arıza bulundu ekler yapılıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:52 | 2014-04-11 00:59 | 6.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 244.6667 | 0 | 0
47580 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9327 Çağlayan Hamam sk._4 | Ekibe bildirildi.Kofraya 3 faz ceryan gelmıyor kablo arızası tesbıt edıldı,kablo servisine bilgi verildi.** 9327 TM DP 4 çekik( 00:10 da ) kablo ekibi çalışyıor.** arıza giderildi. 2 adet 4x16 buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:52 | 2014-04-11 01:06 | 6.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 367.7667 | 0 | 0
47581 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18034_8 | şebee çalışması. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 18:56 | 2014-04-10 19:30 | 0.56667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 55.5333 | 0 | 0
47582 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4081_8 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:04 | 2014-04-10 19:15 | 0.18333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
47584 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2206 karagümrük sarayağası cd.mutaf çıkmazı_4 | saray ağa caddesi no:47 şube arızası için enerji kesik tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:05 | 2014-04-10 19:16 | 0.18333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
47585 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20332_1 | arıza ekiplerine bildirildi. tehlike giderildi. aboneliği kontrol edildi. şantiye saatinde elektrik kullanıyorlar. abonelikleri bulunmamaktadır. fen ekibine bildirelecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:07 | 2014-04-10 19:47 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
47587 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28367_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:09 | 2014-04-10 21:19 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
47588 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20693_3 | Havai hat ekibi arızayı giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:10 | 2014-04-10 21:04 | 1.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
47590 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - POLİPEN ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:15 | 2014-04-10 20:16 | 1.0167 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 2841.5833 | 0 | 0
47591 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_16 | Ekibe verildi Şube kablosunu kendileri kopartmış sabah ekip çalışacak abone yok inşaat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:16 | 2014-04-10 20:01 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
47595 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıbe verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:33 | 2014-04-10 20:44 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
47597 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_1 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:19 | 2014-04-10 20:25 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
47599 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | oksit ekiplerine bildiirildi. oksit arızası giderildi. fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:30 | 2014-04-10 20:25 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
47601 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3771_8 | Ekip çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:35 | 2014-04-10 20:13 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
47604 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_2 | şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:43 | 2014-04-10 21:10 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
47606 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_4 | EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:45 | 2014-04-10 21:02 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
47607 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:46 | 2014-04-10 20:53 | 1.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
47608 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekıbe verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:50 | 2014-04-10 22:07 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
47610 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıbe verıldı. tamır edıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:54 | 2014-04-10 21:36 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
47612 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25406 S.S. BEHİYE ÖZDAL YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_7 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:55 | 2014-04-10 21:42 | 1.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 0 | 0
47613 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21280_7 | Direk arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. Bölge enerjisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:38 | 2014-04-10 22:28 | 2.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
47614 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3841 ortakoy dereboyu cd. suna işık sk_1 | Zincirlikuyu ekibine verildi.enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:25 | 2014-04-10 20:27 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
47615 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_10 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:01 | 2014-04-10 20:20 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
47616 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31174 TM_3 | ekipler yönlendirildi...31174 TM DEN C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:59 | 2014-04-11 00:27 | 4.4667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 281.4 | 0 | 0
47617 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28251_2 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:03 | 2014-04-11 00:29 | 4.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
47618 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_5 | Sigorta arızası vardı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:56 | 2014-04-10 20:17 | 0.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
47621 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:12 | 2014-04-10 21:03 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
47626 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4073_2 | TEHLIKEYI ONLEMEK ICIN GECICI ENERJI KESILDI TEHLIKE ONLENDI ENERJI VERILDI ARIZA GIDERILDI 10-04-2014 22:53:04 tarihinde arıza kapatılmıştır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:14 | 2014-04-10 22:53 | 2.65 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 82.15 | 0 | 0
47627 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2830 TR 1_8 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:20 | 2014-04-10 22:54 | 2.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
47628 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 11880 KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:23 | 2014-04-11 01:41 | 5.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0
47629 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:25 | 2014-04-10 21:13 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
47630 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21452_4 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:15 | 2014-04-10 23:57 | 3.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
47634 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20963_3 | Direk arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:29 | 2014-04-10 21:03 | 0.56667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
47638 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28779 B.KÖY ATATÜRK MAH.DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:47 | 2014-04-11 00:29 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
47639 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:36 | 2014-04-11 03:00 | 6.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
47641 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28306_7 | 47486 nolu d.y.ş'nin tamiratı için depar çekildi. direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:48 | 2014-04-10 21:09 | 0.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
47642 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21697_10 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:44 | 2014-04-11 00:05 | 3.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0
47645 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:55 | 2014-04-10 22:28 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
47646 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4039_4 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:27 | 2014-04-10 21:11 | 0.73333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
47647 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:08 | 2014-04-11 00:28 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
47650 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:13 | 2014-04-11 10:52 | 13.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
47651 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_1 | ekibe verildi. Kontrol edildi yağmur dolayısıyla T.U da geçici arıza oluşmuş tehlike önlendi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:11 | 2014-04-10 21:27 | 0.26667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
47652 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:18 | 2014-04-10 21:49 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
47653 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:20 | 2014-04-10 22:00 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
47654 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_11 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 20:41 | 2014-04-10 21:25 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
47656 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _1 | Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:25 | 2014-04-10 23:17 | 1.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 110.1333 | 0 | 0
47657 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:23 | 2014-04-11 02:54 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
47658 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_4 | havi hat ekıbıne verıldı.Şube bağlantısı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:22 | 2014-04-10 22:14 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
47659 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9556 Hürriyet mah. Akar sk._4 | Ekibe bildirildi.Kofra patlamış kaıdeler yanmış,kablo servisine bilgi verildi.**9556tm dp4 çekik kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi.Lİ GÖK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:27 | 2014-04-10 23:07 | 1.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 98.3333 | 0 | 0
47661 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9049 M.Köy Gülbağ Cad. Kuşçular Sokak_2 | Havai hat ekibine bildirildi.**tehlike önlendi. BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:31 | 2014-04-10 23:18 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
47662 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_5 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:36 | 2014-04-10 23:20 | 1.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
47663 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:15 | 2014-04-11 03:05 | 5.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
47664 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3010 (35 KV) | og açma oldu arıza tespiti yapılıyor ekiplere bildirildi (toplam 5adet D.TR+4adet ÖZEL TR karanlıkta)4 adet dm+2ad satış enerjilendi 1 ADET D.TR ENRJİLENDİ 2 ADET ÖZEL TR KALDI 2 ADET ÖZEL TR ENERJİLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:37 | 2014-04-10 23:30 | 1.8833 | 8 | 4221 | 0 | 0 | 15.0667 | 7949.55 | 0 | 0
47665 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31088 TM_3 | ekipler yönlendirildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:21 | 2014-04-10 21:42 | 0.35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
47667 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21452_9 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:22 | 2014-04-11 03:13 | 5.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 0
47669 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_1 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:41 | 2014-04-10 22:54 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
47672 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21453_4 | Direk arızası vardı havai hat ekibi ilgili adrese gitti tehlike arz eden bir durum olmadığını bildirdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:36 | 2014-04-10 23:59 | 2.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
47673 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_6 | ekibe verildi.D.Y.A Şube kablosu arızalı.ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor. 2 metre 4x166 kablo-2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:48 | 2014-04-10 22:58 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
47674 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_4 | 11664 TM DEN KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:47 | 2014-04-11 00:04 | 2.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0
47676 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_8 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:54 | 2014-04-10 23:23 | 1.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0
47677 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18001_1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:17 | 2014-04-10 22:22 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
47678 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_11 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:22 | 2014-04-10 22:10 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
47679 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20915 DM DEN 22523 ÇIKIŞI | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 21:57 | 2014-04-10 22:51 | 0.9 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 332.1 | 0 | 0
47680 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 22:00 | 2014-04-11 00:28 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
47682 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25792 TR13-6. Cad. Demirkaya(giriş) üstü_6 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 22:13 | 2014-04-10 23:20 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
47683 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._14 | gece havai hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 22:04 | 2014-04-11 09:44 | 11.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
47686 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._1 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 22:18 | 2014-04-10 23:13 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
47689 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 22:28 | 2014-04-11 02:55 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
47690 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | arıza ekipleirine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 22:36 | 2014-04-10 23:51 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
47691 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_7 | Kablo arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 19:40 | 2014-04-11 02:50 | 7.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0
47692 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_1 | EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.abone kontrol etti fakat bölge hat sonu olması nedeniyle umumi olarak voltajlar düşük yatırım planlarına alındı gerekli çalışmalar yapılıyor.abonenın elektırıgı suan mevcuttur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 22:35 | 2014-04-11 08:50 | 10.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.25 | 0 | 0
47693 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_8 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 22:17 | 2014-04-11 03:02 | 4.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0
47695 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 22:39 | 2014-04-11 02:54 | 4.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
47698 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 22:44 | 2014-04-10 23:44 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
47700 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_13 | 9504 TM DP 13 çekik buata su girmiş kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi.1 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 22:58 | 2014-04-10 23:15 | 0.28333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0
47701 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | gece havai hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 22:56 | 2014-04-11 10:23 | 11.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 0
47702 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 23:07 | 2014-04-10 23:40 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
47703 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 23:27 | 2014-04-11 01:16 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
47704 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25053 BAĞ KENT TEPE Gümüşyaka SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 23:31 | 2014-04-11 00:49 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
47706 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-10 23:51 | 2014-04-11 00:22 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
47709 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 00:25 | 2014-04-11 01:12 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
47710 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31183_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...OKSİT YAPILDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 00:27 | 2014-04-11 01:02 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
47711 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arızA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 00:32 | 2014-04-11 01:42 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
47712 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-641-654 | manevra yapılıyor.enerji verildi.karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 00:20 | 2014-04-11 00:38 | 0.3 | 2 | 12274 | 0 | 0 | 0.6 | 3682.2 | 0 | 0
47713 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31516 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..31516 tm den d.ş kablo arızası yeri belli DEPAR CEKİLDİ kablo ekibi yarın sabah bakacak ...GÜVENLİK KULÜBESİNİN TAM ÖNUNDE ARIZA VAR 08.00 DA KABLO EKİBİĞ BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 00:45 | 2014-04-11 01:50 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
47714 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. Tamiredildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 00:52 | 2014-04-11 02:36 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
47715 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11451-11428 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 01:01 | 2014-04-11 02:52 | 1.85 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 12802 | 0 | 0
47717 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 01:24 | 2014-04-11 02:20 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
47719 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2198 | Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 01:21 | 2014-04-11 04:15 | 2.91 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 3521.1 | 0 | 0
47721 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580 - 12582 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 01:10 | 2014-04-11 03:09 | 2 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 2384 | 0 | 0
47722 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1938 | 1938 DEPARININ NORMAL TAĞDİYE DÜZENİNE ALINMASI İÇİN MANEVRA YAPILDI . ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 01:52 | 2014-04-11 02:53 | 1.0167 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 4590.25 | 0 | 0
47723 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._6 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılıcak*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tehlike önlendi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 01:31 | 2014-04-11 09:45 | 8.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0
47724 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31028 TM_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 01:56 | 2014-04-11 13:15 | 11.3167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 712.95 | 0 | 0
47725 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_4 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 02:15 | 2014-04-11 03:04 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
47728 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2699 | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 02:22 | 2014-04-11 03:07 | 0.75 | 1 | 2420 | 0 | 0 | 0.75 | 1815 | 0 | 0
47729 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20252_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 02:22 | 2014-04-11 03:27 | 1.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
47730 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1892 | ORTA GEİRLİMDE 1892 DEPARININ NORMALE ALINMASI İÇİN MANEVRA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 02:28 | 2014-04-11 02:53 | 0.41667 | 3 | 4518 | 0 | 0 | 1.25 | 1882.5 | 0 | 0
47731 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23058 Ahmediye Kotil meskenler_1 | YANGIN ÇIKMIŞ .ABONENİN ENERJİSİ KESİLDİ .GÜVENLİK İÇİN.İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-11 02:25 | 2014-04-11 03:01 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
47732 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_12 | GECE KABLO ARIZA GİDERİLDİ BAZI KOFRALAR KAPILAR AÇILMADIĞI İÇİN BASILAMADI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 02:32 | 2014-04-11 09:22 | 6.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0
47735 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11124 | YÜKSEK GERİLİM HATLARINDA BAŞLIK PATLAK EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 03:03 | 2014-04-11 05:25 | 2.3667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1408.1667 | 0 | 0
47738 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 04:22 | 2014-04-11 05:21 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
47739 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - İNCEĞİZ ENH. | EKİBE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 04:55 | 2014-04-11 05:14 | 0.31667 | 15 | 60 | 0 | 0 | 4.75 | 19 | 0 | 0
47740 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789 şişli kıragı sk ergenekon cad. _10 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 05:00 | 2014-04-11 05:23 | 0.38333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
47741 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 05:24 | 2014-04-11 15:07 | 9.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.7333 | 0 | 0
47742 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_1 | 28535 tm den 2 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 06:09 | 2014-04-11 10:07 | 3.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 368.9 | 0 | 0
47743 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 9270 D.M.- Terkos I E.N.H. | Ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 05:49 | 2014-04-11 06:49 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
47744 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_5 | sigorta atığı vardı enerji verildi. normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 06:34 | 2014-04-11 06:48 | 0.23333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
47747 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2239 TR 1_11 | a.g.kablo arızası 1 faz (tamir edildi.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 06:47 | 2014-04-11 16:39 | 9.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0
47749 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. atık sıgorta değiştirildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 06:51 | 2014-04-11 08:08 | 1.2833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
47750 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 06:19 | 2014-04-11 09:52 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
47753 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_3 | Abonenin havai hat kablosu onarıldı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:01 | 2014-04-11 13:38 | 6.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 0 | 0
47755 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1140_8 | ARIZA TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:04 | 2014-04-11 11:31 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
47756 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8081_14 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi,tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:08 | 2014-04-11 07:23 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
47757 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9000 Levent I-II | ekibe bildirildi.** Leventten Gis 1 giriş kesicisi açıktı. Beyoğluna ait 3588 fiderinden arıza gelmişti.3588 hariç Gis 1 kesicisi enerji verildi. 35 kv fiderleri enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 06:52 | 2014-04-11 08:04 | 1.2 | 6 | 11014 | 0 | 0 | 7.2 | 13216.8 | 0 | 0
47758 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:11 | 2014-04-11 09:20 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
47760 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11132_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 06:49 | 2014-04-11 18:24 | 11.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0
47761 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Levent 3588 (35 KV) | O G AÇMA OLDU EKİP BAKIYOR 3588 ile 9000 levent indirici arası arızalı görülerek ayrıldı 09.20 de her tarafa enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 06:52 | 2014-04-11 10:07 | 3.25 | 4 | 922 | 0 | 0 | 13 | 2996.5 | 0 | 0
47762 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_6 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:29 | 2014-04-11 08:07 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
47764 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31516 TM_5 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek...elk verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:44 | 2014-04-11 13:16 | 5.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
47765 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22322_2 | 2 direk arası alpek yere düşmüştü.1 adet 10 luk alçak gerilim direği değiştirildi.2 direk arası alpek yerden kaldırıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:45 | 2014-04-11 15:55 | 8.1667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 334.8333 | 0 | 0
47768 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21522_2 | arıza ekiplirine bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:50 | 2014-04-11 18:23 | 10.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0
47769 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:50 | 2014-04-11 12:19 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
47771 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:50 | 2014-04-11 12:51 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
47772 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:55 | 2014-04-11 14:43 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
47775 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1907_9 | sigorta atmiş sigorta basıldı enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:07 | 2014-04-11 09:03 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
47776 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_2 | OKSİT ARIZASI. EKİP ARIZAYI ALDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:08 | 2014-04-11 10:36 | 2.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
47777 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31516 TM_5 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek....KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ YERALTI KABLOSU ÖLÇÜLÜYOR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:49 | 2014-04-11 12:16 | 4.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
47778 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_5 | EKIP KONTROL ETTI 11109 TM DEN SOKAKTA 1 FAZ KABLO ARIZASI OLCU YAPILDI YERI BELLI KABLO EKIBINE VERILDI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:12 | 2014-04-11 17:22 | 9.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
47782 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_5 | yeraltı şube arızası.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:09 | 2014-04-11 10:49 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
47783 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11579_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:57 | 2014-04-11 10:01 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
47784 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3287_4 | ekibe verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 07:33 | 2014-04-11 10:35 | 3.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 0 | 0
47785 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_10 | havai hat ekibe verildi sigorta değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:04 | 2014-04-11 09:52 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
47786 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:21 | 2014-04-11 16:38 | 8.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 0 | 0
47788 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21526_1 | ekibe bildirildi.abonenin sigortası atmis enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:22 | 2014-04-11 11:39 | 3.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0
47789 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28907_4 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 15:13 | 6.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.7333 | 0 | 0
47790 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_6 | nöb mont ekibine verildi.2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 08:52 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
47792 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3530 beyoğlu fındıklı tic.mes.lisesi bhçe._4 | EKİBE VERİLDİ AG KABLO 1 FAZ TOPRAK ARIZA Kablo ekibi müdahale ediyor. tAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:15 | 2014-04-11 15:45 | 7.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
47793 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2068 kenedy cd._1 | 47927 nolu iş emri ile ilgili daha önce iş emri yazılmış nötr arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:39 | 2014-04-11 08:57 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
47794 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21294_3 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:43 | 2014-04-11 14:37 | 5.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
47795 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21304_1 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:46 | 2014-04-11 13:14 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
47796 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11067_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:44 | 2014-04-11 19:59 | 11.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0
47797 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20432_1 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:46 | 2014-04-11 13:13 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
47798 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1537_8 | sube 2 faz arızalı kablo servisine verildi.ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:49 | 2014-04-11 13:28 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
47799 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_5 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:49 | 2014-04-11 14:03 | 5.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0
47800 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_3 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:50 | 2014-04-11 10:07 | 1.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
47801 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21118_3 | Yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Atlama yapılarak enerji verildi. Karanlıkta kalan abone yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:51 | 2014-04-11 11:09 | 2.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
47802 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26049 CELALETTİN BAĞDATLIOĞLU ALİPASA_3 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:48 | 2014-04-11 10:18 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
47803 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2105_1 | t m den sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:52 | 2014-04-11 10:02 | 1.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
47809 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3124 kasımpaşa bahriye cad. balıkçılar çarşısı_1 | ekibe verildi pazar nedeniyle girilemedi.15-23 ekibi daha sonra bakacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 09:00 | 2014-04-11 11:40 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
47810 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 09:10 | 2014-04-11 10:25 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
47811 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2833_8 | nötr kablo arızası ekip çalışıyor.Çalışmadan dolayı TM den enerji kesildi.Çalışma bitirilerek bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 09:10 | 2014-04-11 13:20 | 4.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
47812 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 21483_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 09:25 | 2014-04-11 10:41 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
47814 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 08:56 | 2014-04-11 12:49 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
47819 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11762_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.KONTROL EDİLECEK...11762 t.m. den sigorta atıktı verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 09:46 | 2014-04-11 12:56 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
47820 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28340_9 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 09:56 | 2014-04-11 15:07 | 5.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
47821 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24148 S.Paşa PTT Binası_7 | Kofrada 1 faz sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:03 | 2014-04-11 10:34 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
47822 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:07 | 2014-04-11 14:20 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
47823 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:12 | 2014-04-11 11:56 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
47824 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ...klamens vuruldu... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:10 | 2014-04-11 12:54 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
47826 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2102 | 2101 İTM DE 2699 FİDER KESİCİSİNDE ARIZA OLDUĞUNDAN KESİCİ DEĞİŞTİRİLDİ.DEPARLAR NORMALE KONULDU.(10:15 TE FİDERLER BESLENDİ.) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:04 | 2014-04-11 10:25 | 0.35 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0
47829 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20207_1 | ekip yönlendirildi.arıza giderildi elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:21 | 2014-04-11 11:29 | 1.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
47830 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_5 | yeraltı şube arızası .ekiplere bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:25 | 2014-04-12 11:16 | 24.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0
47831 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:29 | 2014-04-11 11:40 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
47832 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İHSANİYE RMU- BİNKILIÇ | ekipte atlama kopuk yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:30 | 2014-04-11 11:15 | 0.75 | 25 | 265 | 0 | 0 | 18.75 | 198.75 | 0 | 0
47834 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3287_4 | kablo ekibi çalışıyor 3 faz depar çekildi.tAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:10 | 2014-04-11 15:32 | 5.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.5667 | 0 | 0
47835 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 8604 | alçak gerilim panosu değiştiriliyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:35 | 2014-04-11 15:54 | 5.3167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2557.3167 | 0 | 0
47836 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3260 b.oğlu azapkapı unk.köp.altı camii yanı_1 | kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:21 | 2014-04-11 15:07 | 4.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 190.6667 | 0 | 0
47837 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2016 TR 1 haliç cd._3 | y.a.şübe arızası iptal şube kablosunda elektrik kaçağı var.tehlike nedeni ile tm den depar çekildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:35 | 2014-04-11 15:25 | 4.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0 | 0
47838 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:38 | 2014-04-11 12:48 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
47840 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3394 Ferikoy dere sk setüstü_8 | Havai hat ekibine verildi. Belediye ekipleri Şube kablosunu kopartmış. Rapor yazıldı. Kablo servisi müdahale ediyor. Ekip arıza noktasında. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:33 | 2014-04-11 17:40 | 7.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.8167 | 0 | 0
47841 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3593 şişli abide-i hürriyet cd. sonu_8 | ekibe verildi.DOĞRU ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo servisi çalışma yapıyor. Ekip arıza noktasında. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:33 | 2014-04-11 21:10 | 10.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.3167 | 0 | 0
47842 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9477 Oto Sanayi Barbaros cad. No:32 yanı_1 | ekibe bildirildi.*( 9477 tm dp 1 ) kofraya 3 faz gelmiyor.3 bina aynı kofradan alıyor 4*16 kablo arızası.servisine bildirildi. 2 ad 3x120 duz buat,1 ad 120 y buat ,2 mt 70 lık kablo kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 09:56 | 2014-04-11 20:42 | 10.7667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 635.2333 | 0 | 0
47845 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21106_1 | rıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:49 | 2014-04-11 13:13 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
47846 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21528_3 | Yer altı kablo arızası vardı arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:54 | 2014-04-11 17:19 | 6.4167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 282.3333 | 0 | 0
47848 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21397_2 | ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi.Ariza.giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:54 | 2014-04-11 13:06 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
47849 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3018 istiklal cad. balo sok _8 | ekibe verildi AG Kablo 2 faz arızalı Kablo servisi müdahale ediyor. Ekip çalışıyor. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:50 | 2014-04-11 20:31 | 9.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.7833 | 0 | 0
47851 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2359_4 | not dünki aile sok no 4 de 1 faz şübe arızasına atlama c cerilmişti tamir için c kesti.tamir edilerek c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:56 | 2014-04-11 11:39 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
47852 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_2 | oksit arızası. ekip arızayı aldı.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:01 | 2014-04-11 14:57 | 3.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
47853 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_4 | İSKİ KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN DİREKTEN YERALTI ŞUBEYİ KOPARMIŞ.ŞUBE DİREKTEN AYRIK.YERALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:01 | 2014-04-11 14:56 | 3.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
47854 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9215 Gültepe Sarıgöl cad. Meydan sk._3 | *9215 tm dp 3 çekik.kablo ekibi çalışıyor.ekip:kemal usta*enerji verildi.11:15 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:02 | 2014-04-11 11:18 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
47855 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12139_3 | EKIP KONTROL ETTI 12139 TM DEN KABLO ARIZASI ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ÇALIŞILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:53 | 2014-04-11 17:00 | 6.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.8167 | 0 | 0
47856 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_2 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 10:59 | 2014-04-11 11:42 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
47857 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1398_7 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA KALAN OBONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:11 | 2014-04-11 19:36 | 8.4167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 538.6667 | 0 | 0
47859 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31028 TM_5 | HAHAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...elektrik verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:09 | 2014-04-11 14:15 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
47860 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:12 | 2014-04-11 12:17 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
47861 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25129 SHELL KARŞISI Silivri SİLİVRİ_30 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:14 | 2014-04-11 12:17 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
47862 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_1 | ekibe verildi belediyciler kabloyu yaralamış kablo tamir ekibi gönderilecek TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:10 | 2014-04-11 13:24 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
47863 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18020_12 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:14 | 2014-04-11 13:46 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
47864 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:21 | 2014-04-11 13:20 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
47868 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:20 | 2014-04-11 16:42 | 5.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
47869 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4300_2 | 1 adet ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:27 | 2014-04-11 19:36 | 8.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0
47870 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_5 | sube baglantisi. tamir edildi. enerji verildi. 1 adet 3x120 ilacli buat 1 adet 4x16 isitmali buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:27 | 2014-04-11 12:22 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
47873 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18288_1 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 faz arizali kablo ekibine verildi. 3mt120lik ve 2mt 4x16 kablo,2 ad 120lik ve 1 ad 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:27 | 2014-04-11 16:44 | 5.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 517.7667 | 0 | 0
47875 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_1 | OKSİT ARIZASI. EKİP ARIZAYI ALDI. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:39 | 2014-04-11 15:04 | 3.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
47876 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_1 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ.arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:41 | 2014-04-11 13:06 | 1.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
47877 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21321 | 21321 TM de Bildirimli Bakım Onarım Çalışmaları yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:42 | 2014-04-11 18:19 | 6.6167 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2977.5 | 0 | 0
47878 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1692 TR 2_1 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:43 | 2014-04-11 22:09 | 10.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.4667 | 0 | 0
47880 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4073_3 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. kofranın onarımı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:39 | 2014-04-11 16:42 | 5.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
47881 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 18051_5 | 1 faz yeralti sube arizasi. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. 1 adet 4x16 ilacli buat 1 adet 4x16 isitmali buat kullanildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:47 | 2014-04-11 13:54 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
47882 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1770_5 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA KALNA ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:53 | 2014-04-11 15:37 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
47885 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_17 | geçici enerji verilen kablonun arızası yapılıyor ekip çalışıyor TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:45 | 2014-04-11 13:23 | 1.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
47887 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_2 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:45 | 2014-04-11 17:55 | 6.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
47888 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28418_4 | gurbet oğlu a.ş çalışma esnasında direkten yeraltı şubeyi koparmış şube direkten ayrıldı. arıza bitti. direkten bağlanacak direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-11 11:51 | 2014-04-11 16:45 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
47889 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24001 M.Sinan Cami Yanı RMU_17 | 1 faz kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:03 | 2014-04-11 13:03 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
47890 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9080 Sütlüce Hamam Sokak Dedem Sitesi_4 | *9080 tm dp 4 çekik.yatırım çalışması yapılıyor.ekip:hanifi demir, Çalışma tamamlandı enerjı verıldı.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:05 | 2014-04-11 17:09 | 5.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 298.9333 | 0 | 0
47891 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_6 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:08 | 2014-04-11 13:56 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
47893 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2226 vatan cd.özel vatan hast.içi_6 | 2 Faz Yeraltı Şube Arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:27 | 2014-04-11 17:06 | 4.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
47894 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21813_2 | Nh atığı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:30 | 2014-04-11 15:00 | 2.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
47899 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_1 | oksit arızası.ekip arızayı aldı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:36 | 2014-04-11 15:02 | 2.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
47900 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_3 | YER ALTI KABLO ARIZASI...28535 TM DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİK 194 SK VE 195 SOKAKLARDAKİ 2 ADET DEVÜLASYON DİREKTEN AYRIK ARIZA TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:35 | 2014-04-11 21:37 | 9.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 840.1 | 0 | 0
47902 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_7 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:40 | 2014-04-11 15:39 | 2.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0
47905 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18015_5 | hava-i hat ekibine verildi.2 adet sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:34 | 2014-04-11 13:40 | 1.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
47907 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25518 AKBULUT COUNTRY Cambaztepe Y.Çanta SİLİVRİ_3 | KOFRADAN KABLOSU ÇIKMIŞ. YAPILDI. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:59 | 2014-04-11 14:48 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
47908 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_3 | ekibe bilgi verildi.genel voltaj düşüklüğü var.hat sonu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 13:03 | 2014-04-11 14:35 | 1.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
47909 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 13:03 | 2014-04-11 14:43 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
47912 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8081_3 | nöb mont ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 13:14 | 2014-04-11 13:59 | 0.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
47915 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_3 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 13:21 | 2014-04-11 14:21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
47916 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28415_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 13:40 | 2014-04-11 20:14 | 6.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 0 | 0
47917 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_1 | ekip yönlendirildi.oksit arızası giderildi abone elektriği normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 13:48 | 2014-04-11 13:59 | 0.18333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
47918 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_2 | ALPEK FAI KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 13:49 | 2014-04-11 15:14 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
47919 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. depar cekildi kablo ekibine verildi. 5 mt.4x10 kablo, 2 ad.4x16 ilaçlı ve 1 ad.120lik ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-11 13:51 | 2014-04-11 17:32 | 3.6833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 360.9667 | 0 | 0
47921 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4351/1 | Darbe sonucu tel kopuğu meydana gelmiştir. Başlık arızası Ekipler çalışıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 12:47 | 2014-04-11 16:33 | 3.7667 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 21835.3667 | 0 | 0
47923 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | sorumlu ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:04 | 2014-04-11 14:58 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
47925 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8503_6 | nöb mont ekibine verildi.2 faz patlatyor kablo arızası tespit edildi depar çekili.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:08 | 2014-04-11 21:18 | 7.1667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
47926 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31200 TM_2 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek... 31200 tm düşürüldü kablo patlamış depar tespiti yapılıyor .enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:09 | 2014-04-11 16:37 | 2.4667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 0
47928 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12200_5 | 12200TM DEN 2FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR.ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:12 | 2014-04-11 21:39 | 7.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.15 | 0 | 0
47929 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18015_8 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 2 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:09 | 2014-04-11 14:47 | 0.63333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 | 0 | 0
47930 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 045 Güngören Eski Londra Asf. Heybeli Cad. köşesi_6 | 45 tm den bir faz sigorta atık .Enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:18 | 2014-04-11 15:58 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
47931 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3541_1 | Kablo arızalı kablo ekibi çalışacak Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:15 | 2014-04-11 19:30 | 5.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
47932 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9174 Gültepe T.paşa cad. Nurdoğan sk._1 | ekibe bildirildi.dya şube,boş bina,pazar olduğu için yarın gündüz bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:22 | 2014-04-11 14:46 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
47935 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:27 | 2014-04-11 18:50 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
47936 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._6 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.Kofraya 3 faz ceryan gelmıyor,direkten yer altı şube,kablo direkten ayrıldı,kablo servisine bilgi verildi. 4 mt 4x16 kablo ve 2 adet 4 x16 buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:28 | 2014-04-11 21:20 | 6.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
47937 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİH 1 DE MEYDAN DM | ORTA GERİM KABLOSUNA VURMUŞLAR HAT AÇIK MANEVRA YAPILDI BÖLGEYE ENERJİ ALINDI.ENERJİSİZ YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:31 | 2014-04-11 15:59 | 1.4667 | 7 | 10840 | 0 | 0 | 10.2667 | 15898.6667 | 0 | 0
47938 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3168; beşiktaş uzunca ova sk ile cedidiye köşe_4 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi İSKİ yıldız ıhlamur yolu No:33 ün şubesini kopartmış tmden depar çekildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:26 | 2014-04-11 20:56 | 6.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
47939 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_12 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:38 | 2014-04-11 19:00 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
47940 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | ekıplere verıldı....tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:50 | 2014-04-11 19:36 | 4.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
47941 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_10 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:46 | 2014-04-11 16:04 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
47942 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_8 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:53 | 2014-04-11 15:57 | 1.0667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
47943 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:53 | 2014-04-11 15:25 | 0.53333 | 17 | 93 | 0 | 0 | 9.0667 | 49.6 | 0 | 0
47944 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11040_3 | ŞUBESİ KÖRLENECEK.İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:59 | 2014-04-11 15:02 | 0.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
47948 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 15:12 | 2014-04-11 18:52 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
47949 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_2 | ekip yönlendirildi. 1 adet sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 15:20 | 2014-04-11 16:56 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
47951 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2057 TR 2_6 | 1 faz sigorta ikmali yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 15:20 | 2014-04-11 16:02 | 0.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
47952 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 21931 vestaDMden akçaburgaz çıkışı | 21931 D.m den yontar çıkışı açtı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 15:31 | 2014-04-11 17:51 | 2.3333 | 7 | 1308 | 0 | 0 | 16.3333 | 3052 | 0 | 0
47953 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_2 | şebeke çalışması çalışma sona erdi..enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 15:29 | 2014-04-11 15:52 | 0.38333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
47954 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 yakuplu kök | Ambarı şalttan 21108 kök girişi açtı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 15:36 | 2014-04-11 15:56 | 0.35 | 2 | 5232 | 0 | 0 | 0.7 | 1831.2 | 0 | 0
47956 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 15:31 | 2014-04-11 17:02 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
47957 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 15:45 | 2014-04-11 18:00 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
47959 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_10 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI 3 FAZ TEMİZ KOPUK.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 15:50 | 2014-04-12 11:18 | 19.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.7333 | 0 | 0
47961 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_3 | 20 metre 3*16 sube cekıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:04 | 2014-04-11 19:02 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
47964 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1854_1 | KABLO ARIZASI BİTTİ KOMPAK ŞARTELİNDEN ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:10 | 2014-04-11 18:30 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
47966 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 224 Güngören Pertevpaşa Sk._4 | Aboneye bilgi verildi kofranın değişmesi gerekli tehlike arz etmiyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:15 | 2014-04-11 17:05 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
47967 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3530 beyoğlu fındıklı tic.mes.lisesi bhçe._8 | ilk arıza tamir edildi. 2.arıza çıktı ekip çalışmaya devam ediyor. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:08 | 2014-04-11 18:49 | 2.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0
47968 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18295_3 | şebeke çalışması çalışma sona erdi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:14 | 2014-04-11 16:33 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
47969 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20789_1 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı tamir edilid | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:19 | 2014-04-11 22:54 | 6.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
47971 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28006_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:18 | 2014-04-11 17:27 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
47972 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_14 | ekip yönlendirildi. direkten yer altı kablosu arızalı. ölçüldü. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. direkten bağlandı. 1 ad. 4x 16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:19 | 2014-04-11 23:53 | 7.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0
47974 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:16 | 2014-04-11 21:13 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
47978 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_3 | arıza ekıbıne bıldıırldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:39 | 2014-04-11 19:38 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
47979 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:39 | 2014-04-11 18:15 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
47981 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28798_2 | deirekten yer altı sube arızası dırekten ayrık ekıpler arızayı giderıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:42 | 2014-04-11 23:13 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
47983 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266 Kurtuluş cad. azak sk bası _1 | Ekibe verildi A.G. kablo 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacak ARIZA BULUNDU EKLER YAPILIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:37 | 2014-04-12 00:08 | 7.5167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300.6667 | 0 | 0
47984 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18212_9 | yatırım çalışması çalışma sona erdi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:52 | 2014-04-11 18:51 | 1.9833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 194.3667 | 0 | 0
47985 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_1 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 16:56 | 2014-04-11 23:28 | 6.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0 | 0
47986 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4094_11 | tehlıke onlendı musterıye bılgı verıldı dırek emnıyete alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:02 | 2014-04-11 19:51 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
47988 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_5 | ekıplere verıldı. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:18 | 2014-04-11 17:24 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
47989 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21813_7 | Nh sigorta atığı vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:14 | 2014-04-11 19:14 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
47990 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4390 - GÜMÜŞDERE | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:00 | 2014-04-11 17:46 | 0.76667 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 3.8333 | 788.1333 | 0 | 0
47991 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18015_11 | nöbetçi montörlüğü ekibi yönlendirildi. depar kablosu arızalı.ölçü ekibi yönlendirildi. ölçüldü. kablo ekibi çalışıyor. arıza çıkmadı ikinci ölçü yapıldı. kablo ekibine verildi. tamir edildi. elektrik verildi. 2 mt 3x120 kablo, 2 ad 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. 173 sk. n:26'nın kapısı açılamadığından kofra sigortaları takılamadı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:18 | 2014-04-12 02:45 | 9.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 926.1 | 0 | 0
47994 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:26 | 2014-04-11 20:18 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
47995 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekıplere verıldı..tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:30 | 2014-04-11 18:46 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
47997 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8512_11 | Binanın bodrum kısmından yukarıya doğru çıkan kablo duvarda kesik.konuyla ilgili resimler çekilip tutanak tutuldu.Şube arızası kablo ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:26 | 2014-04-11 21:04 | 3.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
47998 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18001_6 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:32 | 2014-04-11 18:33 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
48001 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:35 | 2014-04-11 19:20 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
48003 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28907_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:45 | 2014-04-11 20:15 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
48006 | 2 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3562_11 | ekibe bildirildi şube arızası için enerji kesildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:40 | 2014-04-11 18:44 | 1.06 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
48006 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4351 - 4143 | ariza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:45 | 2014-04-11 19:34 | 1.8167 | 1 | 1706 | 0 | 0 | 1.8167 | 3099.2333 | 0 | 0
48006 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3562_11 | ekibe bildirildi şube arızası için enerji kesildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:40 | 2014-04-11 19:47 | 2.11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0
48009 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4042_2 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 17:55 | 2014-04-11 19:41 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
48011 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8886_2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 14:48 | 2014-04-11 18:19 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
48012 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2844 yedikule genç ağa sk._3 | tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:00 | 2014-04-11 18:35 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
48014 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:07 | 2014-04-12 09:59 | 15.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.9333 | 0 | 0
48016 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_9 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:08 | 2014-04-11 20:16 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
48019 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3378 gayrettepe süleyman bey sk başı_12 | Kablo ekibi çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:06 | 2014-04-11 18:27 | 0.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
48025 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4453_1 | arıza gıdeıldı tehlıkelı bır durum yok musterıye gereklı bılgı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:20 | 2014-04-11 21:06 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
48026 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_8 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:22 | 2014-04-11 20:06 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
48027 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | ekıbe verıldı..tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:23 | 2014-04-11 19:45 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
48029 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KARACAKÖY - KARAMANDERE | ekipte.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:22 | 2014-04-11 19:16 | 0.9 | 11 | 41 | 0 | 0 | 9.9 | 36.9 | 0 | 0
48031 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11132_5 | EKİP BAKTI 11132 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜSÜ YAPILDI.KABLO EKİBİNE VERİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:21 | 2014-04-11 21:57 | 3.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0
48036 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİH 1 DE MEYDAN DM | nöbet ekıbı manevra yapıyor manevra yapıldı enerji verildi enerjisiz yer bulunmamakta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:43 | 2014-04-11 18:58 | 0.25 | 7 | 10840 | 0 | 0 | 1.75 | 2710 | 0 | 0
48037 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:27 | 2014-04-11 20:28 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
48039 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_14 | Yer altı kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:37 | 2014-04-11 21:32 | 2.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
48040 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _5 | Ekibe verildi A.G. Kablo 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak ARIZA ÖLÇÜ NOKTASINDA ÇIKMADI KAPALI BİNALAR OLDUĞUNDAN ÖLÇÜ YAPILAMIYOR ÇALIŞMAYA SABAH DEVAM EDİLECEK Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 18:35 | 2014-04-12 15:42 | 21.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 844.6667 | 0 | 0
48043 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 045 Güngören Eski Londra Asf. Heybeli Cad. köşesi_4 | 045 TM de2 adet AG dikey yük ayırıcısı yanık,ayırıcı değişimi yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:00 | 2014-04-11 20:00 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
48044 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:17 | 2014-04-11 20:18 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
48047 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:21 | 2014-04-11 21:12 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
48048 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_8 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:25 | 2014-04-11 20:59 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
48052 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20910_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:31 | 2014-04-11 19:50 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
48053 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23288 Binkılıç Giriş Mah._3 | ekipte. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:29 | 2014-04-11 22:58 | 3.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
48054 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25041 KINALI SU POMPASI Y.Çanta SİLİVRİ_5 | FAZ ARIZASI GİDERİLMİŞTİR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:35 | 2014-04-11 23:33 | 3.9667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.3667 | 0 | 0
48057 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3197_7 | Ekibe verildi A.g. kablo 2 faz toprak arızakablo ekibi çalışacak ARIZA BULUNDU 4 ADET KABLO ARIZALI EKİP ÇALIŞIYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:36 | 2014-04-12 03:37 | 8.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320.6667 | 0 | 0
48060 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_2 | direkten yeraltı şube arızası.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:46 | 2014-04-12 08:11 | 12.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.3333 | 0 | 0
48061 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_8 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:55 | 2014-04-11 23:29 | 3.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
48062 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8081_25 | ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:51 | 2014-04-11 20:14 | 0.38333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
48063 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 19:48 | 2014-04-11 22:27 | 2.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
48064 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23632 Danamandra Yol Gir. (Ayhan Öztürk)_3 | Ekibe verildi.oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:01 | 2014-04-11 22:04 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
48065 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2113 Fatih akdeniz cd._3 | çalışma yapılırak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:01 | 2014-04-11 20:31 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
48069 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2460 _1 | YA ŞUBE ARIZASI(2FAZ)gecici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:01 | 2014-04-11 21:43 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
48070 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | ekıbe verıldı..abonenın elektrıgı mevcutt | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:14 | 2014-04-11 21:06 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
48071 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11635_11 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:08 | 2014-04-11 21:35 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
48072 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:05 | 2014-04-12 09:18 | 13.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0
48073 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_6 | ekip yönlendirildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:19 | 2014-04-11 21:09 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
48074 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20595_5 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı tamir edilid | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:21 | 2014-04-11 23:51 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
48080 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11067_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:38 | 2014-04-11 23:12 | 2.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
48083 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9598 M.Köy Kuyu Sk. Sitelerin yanı_3 | Ekibe bildirildi.kofraya 2 faz ceryan gelmıyor atlama ceryan verıldı,kablo servısıne bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:35 | 2014-04-11 21:36 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
48085 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28393_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:55 | 2014-04-11 21:48 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
48088 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28779 B.KÖY ATATÜRK MAH.DİREK TİPİ_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 21:09 | 2014-04-11 23:59 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
48089 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29325_6 | ALPEK YANIK 29325 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 21:08 | 2014-04-11 22:32 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
48090 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_3 | olay yerine gidildi abonenin alpek kablosu değiştirilmesi nin gerektiği aboneye söylendi alpek aldıktan sonra müdahale yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 21:09 | 2014-04-12 09:13 | 12.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 0 | 0
48091 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 21:15 | 2014-04-12 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
48094 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21931_2 | Nh sigorta atığı vardı ekibimiz sigortayı değiştirdi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 21:16 | 2014-04-11 22:42 | 1.4333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.0667 | 0 | 0
48095 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._4 | Havai hat ekibine bildirildi.*Direkden tamir edildi.*Başar zorlu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 21:22 | 2014-04-11 22:31 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
48101 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20610_3 | arıza ekipleirne bildirdiarıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 20:22 | 2014-04-11 23:27 | 3.0833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 166.5 | 0 | 0
48106 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24120 S.Paşa Araptepe Filizkent (DİREK)_5 | konsolda oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 22:02 | 2014-04-11 23:18 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
48107 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31849_12 | KABLO ARIZALI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 22:05 | 2014-04-12 01:27 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
48108 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20141_3 | aruıza ekipleirne bildirldi tamir edldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 22:13 | 2014-04-11 23:54 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
48110 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21264_5 | Kablo arızası ardı atlamalı olarak geçici enerji verildi. Sabah arızası giderilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 22:19 | 2014-04-11 22:55 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
48112 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3247; kaptanpaşa zincirlikuyu cd. no:159_9 | ekibe bildirildi. ANA KABLO 1 FAZ TOPRAK ARIZA RAPOR YAZILDI KAPALI YERLER OLDUĞU İÇİN ÖLÇÜ YAPILAMADI 12.04.2014 TARİHİNDE KABLO EKİBİ ARIZAYA MÜDAHALE EDECEK, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 22:21 | 2014-04-12 16:56 | 18.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 743.3333 | 0 | 0
48113 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4488_1 | ekıpler gereklı kontrollerı yaptı yarın gunduz gozu ıle bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 22:17 | 2014-04-11 23:28 | 1.1833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.6833 | 0 | 0
48116 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_2 | EKIBE BILDIRILDI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 22:50 | 2014-04-12 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
48117 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_13 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 22:49 | 2014-04-11 23:19 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
48121 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18283_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 23:00 | 2014-04-12 00:32 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
48126 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 22:57 | 2014-04-11 23:48 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
48128 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_7 | Ekibe bildirildi.**Abonenin adres bilgileri yanlış alınmıştır doğru adres talatpaşa günyüzü sok.38'dür.*Yapılan kontrolde aydınlatma direği olduğu görüldü tehlike önlenip arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 23:34 | 2014-04-12 00:34 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
48130 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_10 | arıza ekiplerine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 23:52 | 2014-04-12 00:55 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
48131 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-11 23:58 | 2014-04-12 06:54 | 6.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
48134 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_11 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 00:13 | 2014-04-12 00:39 | 0.43333 | 42 | 93 | 0 | 0 | 18.2 | 40.3 | 0 | 0
48135 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8354_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 00:27 | 2014-04-12 00:48 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
48136 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1902_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TM. 1902 DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ABONELERE ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 00:35 | 2014-04-12 01:31 | 0.93333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
48138 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21894_1 | arıza ekiplierbne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 00:10 | 2014-04-12 04:06 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
48139 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20790_2 | arıza ekipleirne bilsdirlditamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 00:16 | 2014-04-12 04:06 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
48140 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | arıza ekipleirne bildirlditamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 00:42 | 2014-04-12 04:07 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
48141 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2198 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 01:18 | 2014-04-12 01:34 | 0.26667 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 322.6667 | 0 | 0
48142 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31398_1 | 31398 tm den sigortası atmış siğortası değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 01:28 | 2014-04-12 01:55 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
48143 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekıp yonlendırıldı 1 adet DİREK DEVRİK HAVAİ HAT İZOLE EDILDI MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. BİR KISMI KARANLIK vuran arac pılakası 34 UJ 2294 | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-12 01:25 | 2014-04-12 14:09 | 12.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1184.2 | 0 | 0
48144 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24160 Güzelce Vilpa | Kesici açıktı.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 01:33 | 2014-04-12 01:54 | 0.35 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 75.25 | 0 | 0
48145 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8604_3 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 01:41 | 2014-04-12 01:48 | 0.11667 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 149.45 | 0 | 0
48149 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 02:07 | 2014-04-12 02:32 | 0.41667 | 34 | 394 | 0 | 0 | 14.1667 | 164.1667 | 0 | 0
48152 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3221 etiler ahular sk, ergin sk köşe_4 | ekibe bildirildi ibb ekipleri çalışma esnasında kabloyu yaralamış kablo servisi çalışma yapacak tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 03:04 | 2014-04-12 11:22 | 8.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0
48155 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_5 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 03:35 | 2014-04-12 05:27 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
48157 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21522_1 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 03:44 | 2014-04-12 04:04 | 0.33333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
48160 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8081_14 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 06:13 | 2014-04-12 06:58 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
48161 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266 Kurtuluş cad. azak sk bası _10 | ekibe bildirildi AG KABLO 3 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPACAK,tamir edidli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 06:12 | 2014-04-12 16:56 | 10.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 429.3333 | 0 | 0
48164 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK DM - ÇANAKÇA RMU | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 06:50 | 2014-04-12 07:36 | 0.76667 | 17 | 212 | 0 | 0 | 13.0333 | 162.5333 | 0 | 0
48165 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - İNCEĞİZ ENH. | geçici açma beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 06:57 | 2014-04-12 07:11 | 0.23333 | 15 | 60 | 0 | 0 | 3.5 | 14 | 0 | 0
48167 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3154 (10 KV) | ekibe verildi 3154 -3320 arası kablo arızalı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 06:58 | 2014-04-12 09:05 | 2.1167 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 1621.3667 | 0 | 0
48168 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25485 KINALI ÇİFTLİK EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_1 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 07:15 | 2014-04-12 07:46 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
48170 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25405 ÖZGÜN İNŞAAT (Mithat Paşa Sitesi yanı)G.YAKA_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 07:17 | 2014-04-12 07:36 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
48172 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20001_6 | Yer altı kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 07:00 | 2014-04-12 16:46 | 9.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0
48173 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20708_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 07:29 | 2014-04-12 11:21 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
48174 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 07:38 | 2014-04-12 13:35 | 5.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
48175 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11358_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 07:42 | 2014-04-12 08:30 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
48177 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_6 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:08 | 2014-04-12 09:45 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
48179 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_1 | 28508 TM DEN 1 NOLU DEPAR.1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 07:58 | 2014-04-12 10:04 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
48180 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26236 TÜVTÜRK AŞ.(Yeni Sanayi Bölgesi)ALİPAŞA_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:14 | 2014-04-12 08:42 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
48181 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_3 | ekiplere verildi bakılacak.ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:15 | 2014-04-12 13:47 | 5.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
48183 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24437 Celaliye kÖpek Çiftliği (DİREK)_6 | Abonenin şube kablosunda iki yerde kopuk vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:21 | 2014-04-12 09:35 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
48184 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31009 TM_2 | ekiplere verildi bakılacak...kablo arızası tespit edildi ölçüldü kabloculara teslim edildi .arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:28 | 2014-04-12 18:20 | 9.8667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 0
48186 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | abonenin dam diregi yaptırması gerekiyor yaptrıp arıyacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:35 | 2014-04-12 10:28 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
48187 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_1 | ekip gönderildi.şube 1 faz kopuk kablo servisi ekip koydu.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:17 | 2014-04-12 13:16 | 4.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.8833 | 0 | 0
48188 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:33 | 2014-04-12 10:39 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
48189 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:38 | 2014-04-12 09:22 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
48190 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_11 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:32 | 2014-04-12 10:02 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
48193 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_4 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:54 | 2014-04-12 10:16 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
48194 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:00 | 2014-04-12 12:12 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
48196 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29325_6 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK, ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:02 | 2014-04-12 14:18 | 5.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
48197 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_5 | kablo arızası vardır ekibe bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:55 | 2014-04-12 12:05 | 3.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
48198 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20930_1 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızalı ekip çalısıyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:05 | 2014-04-12 11:49 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
48201 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_7 | havai hat ekibine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:12 | 2014-04-12 12:51 | 3.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 0 | 0
48203 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:13 | 2014-04-12 11:06 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
48204 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1457_5 | sıgorta atmiş sıgorta basıldı enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:18 | 2014-04-12 09:44 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
48205 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:23 | 2014-04-12 10:27 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
48208 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_5 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 08:55 | 2014-04-12 10:37 | 1.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
48209 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 31854 - 31400 | 31854 - 31400 FİDERİNDE AÇMA VAR EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:31 | 2014-04-12 09:54 | 0.38333 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 288.65 | 0 | 0
48214 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9473 Cendereyolu Propen_2 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*( 9473 tm dp 2 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi.*ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:30 | 2014-04-12 11:07 | 1.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 95.3833 | 0 | 0
48216 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28825_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:39 | 2014-04-12 12:23 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
48217 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18225 | şebeke çalışmasından dolayı 18225 TM nin enerjisi kesildi.ekipler çalışıyor.18225 Tm de kesici değişti trafo enerjilendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-12 09:35 | 2014-04-12 11:47 | 2.2 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2169.2 | 0 | 0
48218 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31854_4 | ekipler yönlendirildİ AKSA CIKISINA KUS KONMUS TEHLIKE ONLENDI TM LER ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:31 | 2014-04-12 10:27 | 0.93333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
48219 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2844_3 | y.a.şube arızası 3 faz not ekip şube arızası tamiri için c kesti tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:47 | 2014-04-12 15:13 | 5.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1667 | 0 | 0
48220 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3864_2 | nöb mon ekibine verildi.şube iki faz kopuk.aboneye geçici enerji verildi.kablo servisine rapor yazıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:48 | 2014-04-12 10:54 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
48222 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28052_2 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:52 | 2014-04-12 10:38 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
48223 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1809_3 | 1 faz sube arızası kablo ekibine verildi.atlamalı enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 09:57 | 2014-04-12 12:08 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
48226 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_3 | sigorta atığı vardır ekipler ilgilenmektedir.sigorta atığı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:02 | 2014-04-12 10:43 | 0.68333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
48233 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325osbDMden bara1 21690birliksanfideri | og hat açtı ekiplerin bilgisi dahilinde ilgilenmektedir.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:13 | 2014-04-12 12:18 | 2.0833 | 0 | 2616 | 0 | 0 | 0 | 5450 | 0 | 0
48234 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:15 | 2014-04-12 12:00 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
48235 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:14 | 2014-04-12 16:40 | 6.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
48236 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:19 | 2014-04-12 12:37 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
48237 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31827_1 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ.ŞUBE BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:20 | 2014-04-12 18:53 | 8.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0
48238 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21930_7 | havai hat ekibine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:21 | 2014-04-12 11:55 | 1.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
48240 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_1 | oksit arızası ekiplere bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:24 | 2014-04-12 13:03 | 2.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0
48241 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:24 | 2014-04-12 14:27 | 4.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
48244 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_15 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:14 | 2014-04-12 11:04 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
48245 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2331 | tırafo genel bakımı yapılıyor çalışma bitti c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:27 | 2014-04-12 10:55 | 0.46667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 282.3333 | 0 | 0
48246 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_3 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir.tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:21 | 2014-04-12 11:24 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
48247 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9598 M.Köy Kuyu Sk. Sitelerin yanı_3 | *9598 tm dp 3 çekik.48083 nolu iş ile ilgili ekip çalışıyor*tamir edildi.*enerji verildi.*1 adet 4*16 Y buat * ekip:refik usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:24 | 2014-04-12 11:48 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
48248 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11492_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:29 | 2014-04-12 14:27 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
48251 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:39 | 2014-04-12 13:12 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
48252 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21264_4 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:40 | 2014-04-12 11:17 | 0.61667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.1333 | 0 | 0
48255 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:24 | 2014-04-12 11:38 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
48261 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 550-069-160 | işletme çalışması,çalışma bitti,enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:52 | 2014-04-12 11:06 | 0.23333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 178.9667 | 0 | 0
48262 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_4 | ekibe verildi.17 metre 3x16+25 şube kablosu baglandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:51 | 2014-04-12 12:21 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
48264 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23175 İzzettin Giriş_2 | ekibe bildirildi ŞUBE OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:56 | 2014-04-12 14:01 | 3.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
48265 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24185-Tepecik Cevizlik Park içi RMU_7 | Geçici açma termik düşüktü. Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 10:56 | 2014-04-12 11:03 | 0.11667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
48269 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4330_1 | 4 adet klemens kullanıldı ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:01 | 2014-04-12 12:13 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
48270 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21915_6 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:05 | 2014-04-12 17:50 | 6.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0 | 0
48272 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_1 | havai hat ekibine bildirildi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:10 | 2014-04-12 13:05 | 1.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
48273 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:13 | 2014-04-12 13:20 | 2.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
48274 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_11 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:19 | 2014-04-12 12:21 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
48275 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_2 | havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:19 | 2014-04-12 13:07 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
48277 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:18 | 2014-04-12 12:30 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
48278 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2207 | Ulubatlı İTM'den 2207 fideri açtı. Ekipler bakıyor. 2207 tmde tırafo yağ kaçırmış izole edildi 2207 tm hariç fidere enerji verildi 2207 tm için tırafo ekiplerine haber verildi saat 12.10 2207 tm ye c verildi saat 13 .20 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:21 | 2014-04-12 13:23 | 2.0333 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 3690.5 | 0 | 0
48280 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31119 TM_11 | ekipler yonlendırıldı 31119 tm den cıkıs yanıktı tamır edıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:28 | 2014-04-12 13:08 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
48282 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040(TR2)-4064 | arıza kayıt altına alındı ekipler arızaya müdahale ediyorlar.4040 tm den 4064 fideri açtı tekrar verildi.Karanlıkta kalan yer yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:36 | 2014-04-12 12:23 | 0.78333 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 0 | 0
48283 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:34 | 2014-04-12 13:35 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
48285 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12200_8 | EKİP KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. ÖLÇÜ YAPILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:32 | 2014-04-12 19:46 | 8.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.6333 | 0 | 0
48287 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20708_1 | arıza ekiplerine bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:36 | 2014-04-12 14:36 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
48292 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23153 Subaşı Kereste Fab._2 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:48 | 2014-04-12 12:45 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
48293 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_4 | havai hat ekibine bildirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:55 | 2014-04-12 15:39 | 3.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
48295 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8327_2 | nöb mont ekibine verildi.voltaj düşüktü 8327 trmden kademe ayarı yapıldı*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 11:58 | 2014-04-12 13:15 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
48296 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31071 TM_3 | ekipler yonlendırıldı..kesıcı acmıstı enerjılendı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:00 | 2014-04-12 12:38 | 0.63333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
48297 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:07 | 2014-04-12 14:50 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
48298 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_8 | havai hat ekibine bildirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:13 | 2014-04-12 15:36 | 3.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
48299 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | sorumlu ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:10 | 2014-04-12 17:38 | 5.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
48300 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_3 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:13 | 2014-04-12 14:32 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
48303 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20669_9 | Klemens arızası vardı havai ha ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:15 | 2014-04-12 17:52 | 5.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 0 | 0
48304 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:14 | 2014-04-12 14:37 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
48309 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2289 | 2289 tm de kademe ayarı yapılıyor tm ye kademe ayarı yapılarak c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:16 | 2014-04-12 12:29 | 0.21667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 131.0833 | 0 | 0
48310 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28406_2 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:26 | 2014-04-12 13:31 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
48312 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18003_9 | Şube Bağlantısı yapıldıgından dolayı 18003 Tm den 9 nolu depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.3x120 ilaçlı buat kullanıldı.şube baglantısı yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:24 | 2014-04-12 12:54 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
48314 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28508_1 | 28508 TM DEN 1 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:34 | 2014-04-12 13:33 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
48315 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4289_4 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. ağaç dalları budandı şubede herhangi bişey görülmedi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:32 | 2014-04-12 13:31 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
48316 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21083_4 | Yer altı kablo arızası var abonelere tek kablodan enerji verildi diğer 2 kablonun arızası devam etmekte kablo ekibimiz çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:27 | 2014-04-12 20:49 | 8.3667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 368.1333 | 0 | 0
48318 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11864_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:36 | 2014-04-12 14:13 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
48319 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_2 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:40 | 2014-04-12 16:43 | 4.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
48321 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9473 Cendereyolu Propen_2 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*( 9473 tm dp 2 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi.*ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:38 | 2014-04-12 13:44 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0
48323 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | sorumlu ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:51 | 2014-04-12 17:37 | 4.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
48325 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV KÖYLER | ARIZA DURUMU KONTROL EDİLMEKTE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:54 | 2014-04-12 13:08 | 0.23333 | 36 | 366 | 0 | 0 | 8.4 | 85.4 | 0 | 0
48330 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_12 | yeraltı şube arızası tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:51 | 2014-04-12 17:01 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
48332 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_9 | oksit ekiplerine bildirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 13:02 | 2014-04-12 15:38 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
48333 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21688_3 | Sigorta arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:31 | 2014-04-12 17:27 | 4.9333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 217.0667 | 0 | 0
48335 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 13:20 | 2014-04-12 17:41 | 4.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.15 | 0 | 0
48336 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4351_4 | hatın sonu oldugunda hat yüklü olduguicin voltaşlar düşüyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 13:26 | 2014-04-12 16:48 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
48337 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_5 | arıza ekibe bildirildi.ilgileneceklerdir.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 13:27 | 2014-04-12 14:34 | 1.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
48340 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI > ÜÇSAN | KINALI DM DEN ÜÇSAN ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 13:38 | 2014-04-12 14:12 | 0.56667 | 52 | 4210 | 0 | 0 | 29.4667 | 2385.6667 | 0 | 0
48343 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31442 TM_2 | EKİPLER YONLENDIRILDI.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 13:37 | 2014-04-12 20:11 | 6.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0
48344 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21075_14 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 13:42 | 2014-04-12 18:41 | 4.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.85 | 0 | 0
48351 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_8 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.** şube toplandı. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 13:46 | 2014-04-12 20:36 | 6.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
48353 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18513_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 13:53 | 2014-04-12 14:31 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
48354 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9473 Cendereyolu Propen_2 | *Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*( 9473 tm dp 2 çekik ) direğe çıkan kablo.1 faz kopuk.ana kablo arızası.direkten ayrıldı.servisine bildirildi.*ekip:erbil koç**arıza giderildi.1 adet 850 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 13:52 | 2014-04-12 18:47 | 4.9167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 290.0833 | 0 | 0
48359 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_4 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:04 | 2014-04-12 15:21 | 1.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
48360 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8721_6 | nöb.mont ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:06 | 2014-04-12 15:58 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
48363 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:12 | 2014-04-12 21:54 | 7.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
48366 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_2 | 398 tmden 1 adet sıgorta erımesı tamır edıldi enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:23 | 2014-04-12 16:43 | 2.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0
48367 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789 şişli kıragı sk ergenekon cad. _1 | ekibe bildirildi. abone enerjılı tamır edıldı sıgorta erımesı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:07 | 2014-04-12 15:34 | 1.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
48368 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26144 KUDDUSİ ÇOPUR Çeltik SİLİVRİ_4 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:17 | 2014-04-12 14:46 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
48369 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31018 TM_5 | EKİPLER YONLENDIRILDI...ekip kontrol etti yeraltı kapamadan kablo arızası sadece 10 numaranın elektriği yok arızanın yeri belli kabloculara teslim edildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:23 | 2014-04-12 20:32 | 6.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
48370 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:23 | 2014-04-12 14:53 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
48371 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21946_9 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:26 | 2014-04-12 17:43 | 3.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0
48372 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21451_9 | Yeraltı kablo arızası vardı ölçü yapıldı arıza noktası bulundu ve onarıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:29 | 2014-04-12 21:21 | 6.8667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 302.1333 | 0 | 0
48374 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:25 | 2014-04-12 16:05 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
48375 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24386-S.Paşa Yoğurthane Çınar Evleri RMU_2 | yeraltı arızası var.aboneye geçici olarak atlma verildi.yeraltı arızası test aracı ile tespit edilip onarılacak.yeralatı ekibinin bilgisinde. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:32 | 2014-04-12 17:14 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
48377 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_2 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:24 | 2014-04-12 15:02 | 0.63333 | 5 | 93 | 0 | 0 | 3.1667 | 58.9 | 0 | 0
48378 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_7 | Yer altı kablo arızası var kablo ekibi ilgili adreste çalışıyor. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:40 | 2014-04-12 23:40 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0
48379 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_3 | arıza ekiplerine bildirldi kablo arızası mevcut. ölçüldü yeri belli ekipler çalışıyor kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:40 | 2014-04-13 00:48 | 10.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 | 0 | 0
48380 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:42 | 2014-04-12 16:46 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
48381 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21231_2 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:41 | 2014-04-12 15:38 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
48382 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18042_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:39 | 2014-04-12 17:02 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
48384 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28358_2 | alpek yanık 358 tmden alpek tamırı ıcın depar cekıldı ekıpler arızayı giderıyor tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:47 | 2014-04-12 17:19 | 2.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 0
48386 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18041_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:40 | 2014-04-12 15:52 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
48387 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22054_5 | Sigorta atığı. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:46 | 2014-04-12 15:00 | 0.23333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
48388 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1459_8 | YATIRIMCILAR CALİŞİYOR ABONE SAYAÇLARININ PANO İÇİNE ALİNMA CALİŞMASI. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:47 | 2014-04-12 16:24 | 1.6167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103.4667 | 0 | 0
48390 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3441_1 | ekibe bildirildi. nerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 12:33 | 2014-04-12 15:01 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
48392 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110-11540 | OG HATTINDA DEPAR AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:51 | 2014-04-12 15:34 | 0.71667 | 1 | 4845 | 0 | 0 | 0.71667 | 3472.25 | 0 | 0
48398 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _5 | hava i hat ekibi çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:20 | 2014-04-12 19:58 | 5.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 225.3333 | 0 | 0
48403 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:04 | 2014-04-12 17:00 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
48404 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3673_1 | havaı hat ekıbıne verıldı, direkten yeraltı sube 2 faz birleşik, kablo servisi arızaya mudehale edecek. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:48 | 2014-04-12 20:42 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
48410 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24029 Güzelce Aydınlar Cad. 8 Evler (DİREK)_4 | konsolda oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:08 | 2014-04-12 18:13 | 3.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0
48411 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi 9 METRE 3*16 ALPEK KABLU KULLANILDI İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:06 | 2014-04-12 20:03 | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
48413 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3168; beşiktaş uzunca ova sk ile cedidiye köşe_4 | montaja verıldı,sube noturu kopuk, kablo servisi arızaya mudehale edecek tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 14:29 | 2014-04-12 21:04 | 6.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 263.3333 | 0 | 0
48414 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28521_2 | ekibe verildi 15 MERTE 3*16 ALPEK KABLU ÇELİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:06 | 2014-04-12 18:54 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
48418 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:13 | 2014-04-12 19:21 | 4.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
48419 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_8 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:15 | 2014-04-12 16:46 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
48422 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:23 | 2014-04-12 17:01 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
48423 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_6 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:14 | 2014-04-12 16:59 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
48428 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_5 | h.hat ekiplerine bildirildi.*Abonenin antigronu yanık ve dam direği yıkık abone antigronunu değiştirip dam direğini yaptırıp haber vericek,bilgi verildi. Bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:33 | 2014-04-12 22:34 | 7.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0
48429 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_3 | merdiven ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:46 | 2014-04-13 10:24 | 18.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.0667 | 0 | 0
48430 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9486 Göktürk köyü Göktürk cad._1 | Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:21 | 2014-04-12 16:58 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
48431 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11492_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:49 | 2014-04-12 18:13 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
48433 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28350_5 | tamır edıldi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:53 | 2014-04-12 18:04 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
48435 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_4 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:59 | 2014-04-12 20:53 | 4.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0
48436 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20930_7 | Yer altı kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderildi şube direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 15:55 | 2014-04-12 20:31 | 4.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 0
48439 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28853_4 | 2236 SK NO 6 YERALTI SUBE ARIZASI TAMIRI ICIN 563 TMDEN 2NOLU DEPAR CEKILDI EKİPLER ARIZAYI GİDERİYOR enerjı verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 16:05 | 2014-04-12 17:00 | 0.91667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
48441 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 16:15 | 2014-04-12 17:07 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
48442 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_1 | kablo servisi arıza noktasında çalışma yapıyor , tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 16:11 | 2014-04-12 17:28 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
48443 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_9 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 16:16 | 2014-04-12 17:48 | 1.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
48447 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 16:24 | 2014-04-12 17:08 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
48450 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11591_5 | EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 16:17 | 2014-04-12 17:24 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
48452 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 16:29 | 2014-04-12 17:10 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
48453 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4297_16 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir.arıza kendinde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 16:34 | 2014-04-12 17:16 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
48459 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 16:58 | 2014-04-12 19:08 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
48461 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4351 - 4143 | trafo merkezindeki nem yüzünden açma meydana geldi arıza giderildi Ring Kablosu arızalı olduğundan enerj i verilememiştir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:02 | 2014-04-12 18:18 | 1.2667 | 1 | 1706 | 0 | 0 | 1.2667 | 2160.9333 | 0 | 0
48465 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28301_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:25 | 2014-04-12 19:49 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
48467 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:28 | 2014-04-12 19:23 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
48468 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28853_6 | 508 tmden 1 adet sıgorta erımesı tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:28 | 2014-04-12 18:11 | 0.71667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0
48471 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20790_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:34 | 2014-04-12 19:56 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
48475 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:40 | 2014-04-12 21:45 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
48477 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25086 YENİ MAH. B.Çavuşlu SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER ARIZALIYDI.YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:45 | 2014-04-12 22:38 | 4.8833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.7833 | 0 | 0
48478 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:47 | 2014-04-12 19:48 | 2.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
48480 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_2 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı iski çalışma yaparken yeraltın kablosunu kopardı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:47 | 2014-04-12 19:29 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
48481 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_3 | kablo arızası vardır kablo ekiplerine bildirildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:51 | 2014-04-13 01:19 | 7.4667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 328.5333 | 0 | 0
48484 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8081_2 | ekibe verildi.2 faz patlatıyor kablo arızası ölçü ekibine verildi.tamir edildi c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:52 | 2014-04-12 22:06 | 4.2333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 203.2 | 0 | 0
48485 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_3 | ekibe verildi.2 faz temiz kopuk kablo arızası .tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:48 | 2014-04-12 22:06 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
48486 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:47 | 2014-04-12 19:22 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
48488 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_14 | EKİP TEKRAR BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:23 | 2014-04-12 23:41 | 6.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
48489 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:33 | 2014-04-12 19:08 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
48490 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 17:44 | 2014-04-12 20:39 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
48492 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_14 | Ekibe verildi Şube 3 faz kopuk kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:01 | 2014-04-12 22:44 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
48493 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20669_10 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:12 | 2014-04-12 20:54 | 2.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
48494 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4447_6 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. YERALTI KOBLOSUNDA ARIZA VAR. EKİP YÖNLENDİRİLDİ. ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:13 | 2014-04-13 03:39 | 9.4333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 292.4333 | 0 | 0
48495 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21452_9 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:15 | 2014-04-12 20:55 | 2.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
48497 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _14 | Şantiye şubeyi kopartmış kablo ekibi çalışacak tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:04 | 2014-04-12 20:53 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
48500 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21193_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:31 | 2014-04-12 19:39 | 1.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
48503 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11436_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:25 | 2014-04-12 19:48 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
48504 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28306_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:39 | 2014-04-12 21:46 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
48505 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11568_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:32 | 2014-04-12 20:40 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
48506 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20301_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:43 | 2014-04-12 20:59 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
48508 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 24185 TM ERMAK ÇIKIŞI | Ayrıcının 1 fazı arızalıydı onarıldıbeslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:46 | 2014-04-12 20:04 | 1.3 | 4 | 864 | 0 | 0 | 5.2 | 1123.2 | 0 | 0
48509 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:52 | 2014-04-12 19:48 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
48510 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 18:51 | 2014-04-12 19:50 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
48511 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:00 | 2014-04-12 21:59 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
48516 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:09 | 2014-04-12 21:38 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
48517 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22331_1 | arıza şantiyenin kendi kalbo arızası olup ayrılıp enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:14 | 2014-04-12 20:31 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
48523 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:18 | 2014-04-12 20:40 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
48524 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20592_7 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı klamens arızası giderildi. fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:29 | 2014-04-12 22:33 | 3.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
48526 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_13 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:37 | 2014-04-12 20:53 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
48530 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_7 | EKİP YÖNLENDİRİLDİ. ALPEK YANIĞI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:53 | 2014-04-12 20:19 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
48533 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_1 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:58 | 2014-04-13 01:19 | 5.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
48535 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21001_1 | Kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:07 | 2014-04-12 23:29 | 3.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
48538 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_3 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:09 | 2014-04-12 21:30 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
48539 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8220_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:09 | 2014-04-12 21:24 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
48540 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21591_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:14 | 2014-04-12 22:03 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
48541 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 552-2 B.Evler Ulubatlı Hasan Cad._1 | 4*10 sube bır faz arızalı atlama enerjı verıldı calısma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:54 | 2014-04-12 22:18 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
48542 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 418 Güngören Malazgirt Cad. Sinanpaşa Sk. köşesi_2 | 4*10 SUBE 1 FAZ ARIZALI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ CALISMA SABAH DEVAM EDILECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:10 | 2014-04-12 23:03 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
48543 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9473 Cendereyolu Propen_2 | h.hat ekiplerine bildirildi.** 9473 Tm Dp 2 2 faz sigorta erimesi. arıza gideirldi. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 19:30 | 2014-04-12 21:01 | 1.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 89.4833 | 0 | 0
48544 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4150_3 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:19 | 2014-04-12 21:51 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
48545 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:21 | 2014-04-12 23:13 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
48547 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2318 ayvansaray damataşı sk._14 | Y.A. İPTAL ŞUBE ARIZASI (İPTAL ŞUBE KABLOSUNDA PATLAMA OLDUGUNDAN 2318 T.M. DEN DEPAR 14 ÇEKİLDİ.)tamir ed,ldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:28 | 2014-04-12 22:04 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
48553 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_5 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:28 | 2014-04-12 21:23 | 0.91667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
48554 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_1 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:29 | 2014-04-13 01:56 | 5.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
48555 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11700_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:38 | 2014-04-12 21:25 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
48556 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:37 | 2014-04-12 23:23 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
48558 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_3 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Atlama yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:42 | 2014-04-12 21:08 | 0.43333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
48559 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_5 | ARIZA HAVAİ HAT EKIBINE BILDIRILDI OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:44 | 2014-04-12 22:54 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
48560 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_3 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:51 | 2014-04-12 21:12 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
48562 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31533 TM_2 | ekibe verildi.ŞUBE BAĞLANDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:00 | 2014-04-13 02:06 | 5.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
48563 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3171_13 | Ekibe bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:47 | 2014-04-12 21:26 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
48564 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _4 | Hava i hat ekibine bildirildi. aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 20:40 | 2014-04-12 22:07 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
48566 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3041 kasımpaşa bülent demir cad.no:27 yanı_12 | Kablo servisi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:05 | 2014-04-12 21:24 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
48567 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | ARIZA OKSIT EKIBINE BILDIRILDI OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:03 | 2014-04-12 22:57 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
48568 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18283_9 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:12 | 2014-04-12 22:58 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
48571 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | ARIZA OKSIT EKIBINE BILDIRILDI OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:08 | 2014-04-12 22:09 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
48573 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_6 | Hava i hat ekibine bildirildi. aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:05 | 2014-04-12 21:49 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
48574 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_3 | TEL KOPUĞU VARDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:11 | 2014-04-12 22:42 | 1.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
48576 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:21 | 2014-04-12 22:29 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
48577 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**Tamir edildi.**Bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:20 | 2014-04-12 22:36 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
48582 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31028 TM_2 | havai hat ekibine verildi.alpek değiştirildi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:35 | 2014-04-12 22:36 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
48587 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11706_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:46 | 2014-04-12 22:31 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
48591 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 18534_2 | EKİBE VERİLDİ. tamirat sebebi ile elektrik kesildi. ekip çalışıyor. çalışma bitti. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:50 | 2014-04-13 00:52 | 3.0333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 297.2667 | 0 | 0
48593 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20286_1 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası mevcuttur. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:58 | 2014-04-12 22:43 | 0.75 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
48594 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21048_10 | kablo ekibine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 22:09 | 2014-04-13 00:42 | 2.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0
48597 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28291_1 | alpek yanık tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 22:23 | 2014-04-13 00:26 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
48601 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderilidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 22:24 | 2014-04-12 22:46 | 0.36667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
48603 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 22:34 | 2014-04-13 01:06 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
48604 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28854_4 | 2179 sokak ile c caddesi köşeşi yer altı kablolosunda patlama oluyor 854 tm den 4 nolu depar çekildi TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 22:40 | 2014-04-13 11:51 | 13.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1226.05 | 0 | 0
48605 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 22:47 | 2014-04-13 01:45 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
48606 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20623_1 | Nh sigorta atığı vardı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 22:50 | 2014-04-12 23:19 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
48609 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderilidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 21:27 | 2014-04-12 23:00 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
48611 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8081_3 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 23:01 | 2014-04-12 23:05 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
48613 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_2 | arıza kayıt altına alındı.sabah bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 22:58 | 2014-04-13 09:20 | 10.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
48614 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_6 | havai hat ekibine bildirldi. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 23:07 | 2014-04-12 23:45 | 0.63333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
48616 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21593_4 | Havai hat ekibine bildirildi. arıza giderildi eneri verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 23:15 | 2014-04-13 00:45 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
48620 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 23:28 | 2014-04-13 01:41 | 2.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
48621 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_10 | 20 MT 3X16+25 ŞUBE ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 23:34 | 2014-04-13 09:40 | 10.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0
48622 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8057_5 | 8057 TM Şebeke Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 00:04 | 2014-04-13 01:32 | 1.4667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
48623 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31442 TM_1 | EKİP BAKACAK.ABONENİN KAPISII KAPALI OLDUĞUNDAN DOLAYI KABLOSU TEST EDİLEMİYOR SABAH SAATLERİNDE TEKRAR ABONEYE ULAŞILIP ARIZA GİDERİLECEK... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-12 23:57 | 2014-04-13 01:07 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
48624 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT - 28182 FİDERİ | K.KÖY ŞALT - 28182 deparı açtı 29074 ile 28073 arası arızalı depar ringinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 00:07 | 2014-04-13 01:18 | 1.1833 | 0 | 6517 | 0 | 0 | 0 | 7711.7833 | 0 | 0
48629 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8081_4 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 00:24 | 2014-04-13 01:21 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
48631 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_4 | AG kablo 2 faz kopuk kablo servisi arızaya 13.04.2014 sabah 08.00 den sonra müdahale edecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 00:24 | 2014-04-13 23:24 | 23 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0
48635 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_10 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 00:33 | 2014-04-13 00:37 | 0.066667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
48637 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 00:35 | 2014-04-13 01:29 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
48638 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11265_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 00:54 | 2014-04-13 01:41 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
48639 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 4196 | arıza kayıt altına alındı ekipler müdahale ediyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 01:03 | 2014-04-13 02:32 | 1.4833 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 462.8 | 0 | 0
48640 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 TR 1_6 | TM den 2 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 00:57 | 2014-04-13 01:37 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
48646 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1398_6 | TRAFODAN TEK FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 01:54 | 2014-04-13 02:26 | 0.53333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
48648 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11812_12 | KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 02:30 | 2014-04-13 13:54 | 11.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0
48649 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3256_1 | Şube 3 faz kopuk. kablo servisi sabah 08:00 den sonra müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 02:38 | 2014-04-13 12:49 | 10.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.2833 | 0 | 0
48651 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31874_2 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 03:03 | 2014-04-13 09:55 | 6.8667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 0 | 0
48654 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 TR 1_10 | Yeraltı kablosunda patlama oluyordu,tehlike nedeniyle 2243 TM den 10 Nolu depar çekildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 03:21 | 2014-04-13 16:04 | 12.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0
48656 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_2 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.kablo ekiplerimiz arızanın yerini tespit etti arıza devam ediyor.bolgeye enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 03:39 | 2014-04-13 18:32 | 14.8833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 803.7 | 0 | 0
48657 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8086_4 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz kablo arızası.Gece kofre yerleri kapalı olduğundan ölçü ekibi müdahale edemedi. kofre yerleri açtırılmaya başlandı, ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 03:54 | 2014-04-13 18:17 | 14.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.5333 | 0 | 0
48658 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22044_6 | 2 adet buat 120lik,4m 3x25+16 kablo kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 04:18 | 2014-04-13 10:47 | 6.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.4167 | 0 | 0
48659 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11652_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 04:31 | 2014-04-13 11:34 | 7.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
48660 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3297 (35 KV) | manevra yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 05:27 | 2014-04-13 06:26 | 0.98333 | 11 | 2309 | 0 | 0 | 10.8167 | 2270.5167 | 0 | 0
48661 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8081_7 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.2 faz patlatıyor kablo arızası.Gece kofre yerleri kapalı olduğundan ölçü ekibi müdahale edemedi. kofre yerleri açtırılmaya başlandı, ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 05:58 | 2014-04-13 17:28 | 11.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0
48664 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1142 TR 1 _5 | ANA KABLO İKİ FAZ ARIZALI . KABLO SERVİSİNE VERİLDİ . ARIZA GİDERİLDİ. FAKAT KABLO ÜZERİNDE İKİNCİ BİR ARIZA DAHA ÇIKTI .2 ÖLÇÜ YAPILDI EKİP ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. CIKAN 2. ARIZADA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 06:42 | 2014-04-14 08:30 | 25.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1651.2 | 0 | 0
48666 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28788 TM -Kayabaşı Fideri | Teiaş çalışması nedeniyle 28788 tm den kayabaşı çıkışı açılıp topraklandı.Saat 21:00 da hatta enerji verilecektir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-13 06:56 | 2014-04-13 08:34 | 1.62 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 16.2 | 6049.08 | 0 | 0
48667 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31825 | KİRAZLI 2 FİDERİ ASIRI AKIM VE TOPRAKTAN ACTI EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR.31873 T.M TRAFO YANMIŞ.TRAFO İZOLE EDİLDİ BAGCILAR GİSTEN 31825 TM'DEN ENERJİ ALINDI.FİDERDE 4 TRFO KARANLIK.YANAN TRFO HARİÇ DİĞER 3 TRFODA 10-15 DK SONRA ENERJİ VERİLECEKTİR..31873TM HARİÇ DİGER TRAFOLAR RİNGİNDEN ENERJİLENDİ.31873 TM KARANLIK MONTAJ EKİBİ DEĞİŞTİRECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 07:30 | 2014-04-13 09:09 | 1.65 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1049.4 | 0 | 0
48670 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI DM>D.KÖY1(KARA T.) | ENERJİ VERİLDİİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-13 07:47 | 2014-04-13 19:26 | 11.66 | 5 | 194 | 0 | 0 | 58.3 | 2262.04 | 0 | 0
48671 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28741_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 07:49 | 2014-04-13 10:24 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
48673 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21662_8 | ekiplere verildi ilgilenilecektir.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 08:04 | 2014-04-13 10:28 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
48674 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_3 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 08:06 | 2014-04-13 08:31 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
48677 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | SİNPAŞ>PTT | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 08:19 | 2014-04-13 08:56 | 0.61667 | 5 | 3974 | 0 | 0 | 3.0833 | 2450.6333 | 0 | 0
48678 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4575_2 | arıza kayda alındı ekiplere verıldı en kısa zamanda ılgılenecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 08:14 | 2014-04-13 09:21 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
48679 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4486_6 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 08:16 | 2014-04-13 11:13 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
48681 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25105 TUĞKENT BİZİMKÖY Silivri SİLİVRİ_3 | BAKILDI YERALTI ARIZASI BAX PANODAN ATLAMA YAPILDI ENERJİ MEVCUT YERALTI ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA SIRASINA GÖRE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 08:39 | 2014-04-13 11:10 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
48682 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 08:29 | 2014-04-13 09:52 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
48683 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - 1 NOLU SUBAŞI ÇIKIŞI | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 08:50 | 2014-04-13 09:22 | 0.53333 | 13 | 133 | 0 | 0 | 6.9333 | 70.9333 | 0 | 0
48686 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8530 | 8530 trm'de alçak gerilim panosu değişiyor*enerji verildi.ag pano değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:08 | 2014-04-13 14:08 | 5 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 0 | 0
48687 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28109 | YATIRIM FİRMASI 28109 TM DE ÇALIŞMA YAPIYOR.28109 TM TAM İZOLE EDİLDİ.YATIRIM FİRMASI ÇALIŞIYOR ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-13 09:05 | 2014-04-13 15:12 | 6.1167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 5694.6167 | 0 | 0
48688 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:11 | 2014-04-13 09:39 | 0.46667 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 3.2667 | 731.7333 | 0 | 0
48689 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31873 | 31873 TM YANDI YENİSİ DEĞİŞİMDEN DOLAYI SÖKÜLÜP TAKILACAK..... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:05 | 2014-04-13 20:51 | 11.7667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 7483.6 | 0 | 0
48690 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_14 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:16 | 2014-04-13 10:18 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
48691 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_4 | ekibe verildi.sigorta atıgı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:00 | 2014-04-13 09:43 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
48692 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2207 | 8210 itm de 2207 deparı arıza ile açtı ekipler arızayı tespit için çalişıyoryapılan muayenede 2207 tm ye kedi girmiş tırfo kesicisi hasar görmüş 2207tm izole fidere c verildi saat.09.55 montaj ekibine bilgi verildi 2207 tm ye c verildi fiderde enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:16 | 2014-04-13 10:55 | 1.65 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 2994.75 | 0 | 0
48694 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_2 | arıza kayda alındı ekiplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:20 | 2014-04-13 10:23 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
48695 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-ESKİ BALABAN | ekıpler calısma yapmaktadır. tamır edıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:22 | 2014-04-13 10:54 | 1.5333 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 7.6667 | 3066.6667 | 0 | 0
48697 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_4 | Ekiplere verildi.Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:20 | 2014-04-13 09:27 | 0.11667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
48698 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11932_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:19 | 2014-04-13 10:37 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
48700 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9409 K.hane cad. Uğur sk._1 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerjı verıldı.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:20 | 2014-04-13 11:19 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
48701 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:22 | 2014-04-13 12:43 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
48702 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2806 | 2806 tm de izalatör değişimi için c kesildi 2806 tm de izalatör değişimi yapılarak tm ye c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:26 | 2014-04-13 10:21 | 0.91667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 554.5833 | 0 | 0
48703 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325osbDMden bara1 21690birliksanfideri | beylikdüzü OSB de bildirimli kesinti vardır ekiplerimiz çalışmaktadır.çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-13 09:30 | 2014-04-13 14:30 | 5 | 0 | 2616 | 0 | 0 | 0 | 13080 | 0 | 0
48704 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1398_6 | arıza tespiti için ekiplere bilgi verildi ANA kablo 3 faz arızalı kablo servisine verildi ARIZA GİDERLEREK ENERJİ VEİRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:38 | 2014-04-13 19:02 | 9.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 601.6 | 0 | 0
48706 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23274 Kestanelik Dörtyol | makyol firması kazı çalışması yaparken o.g. yeraltı kablosuna vurmuş.kestanelik dörtyol trafodan su motoru tarafına doğru enerji yok ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-13 08:07 | 2014-04-13 14:57 | 6.8333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 792.6667 | 0 | 0
48707 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8506_12 | çalışma yapılıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:47 | 2014-04-13 10:42 | 0.91667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
48708 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 | bildirimli kesinti vardır ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.enerji verildi karanlıkta bölgemiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-13 09:50 | 2014-04-13 15:29 | 5.65 | 50 | 7848 | 0 | 0 | 282.5 | 44341.2 | 0 | 0
48709 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_4 | nöb mont ekibine verildi.kofradan 1 adet kaide diegistirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:46 | 2014-04-13 10:13 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
48710 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:52 | 2014-04-13 10:23 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
48713 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9120 fideri | Ekibe bildirildi.9120 tm nin reng alınması için enerjı kesıldı,tekrar verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:53 | 2014-04-13 10:50 | 0.95 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 1267.3 | 0 | 0
48714 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekiplerine bildiridi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:06 | 2014-04-13 15:17 | 5.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
48718 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | KOFRADA SİGORTA ATIK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:08 | 2014-04-13 12:50 | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
48719 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 543 Güngören Sanayi Mah. Malazgirt cd._2 | işletme çalışması,çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:09 | 2014-04-13 10:37 | 0.46667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
48720 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28508_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.YERALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:00 | 2014-04-13 14:11 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
48722 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:06 | 2014-04-13 12:44 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
48723 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_1 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:13 | 2014-04-13 13:19 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
48724 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:10 | 2014-04-13 12:45 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
48728 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3185 şişli nişantaşı topağacı cd apt._2 | ekibe bildirildi.A.G. kablo 1 faz kopuk.kablo servisi ekip koydu.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 09:39 | 2014-04-13 20:09 | 10.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
48730 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_1 | havai hat ekibine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:18 | 2014-04-13 11:02 | 0.73333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
48734 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_7 | ekibe verildi.şube kablosuna igdaş tarafından vuruldu.kablo arızalı kablo ekibi çalışıyor.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:18 | 2014-04-13 12:40 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
48735 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23564 Örcünlü Aytaç Evleri_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:40 | 2014-04-13 11:04 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
48736 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25274 TURAN TUNA Selimpaşa yolu Ortaköy SİLİVRİ_7 | FAZLAR DÜZELTİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:44 | 2014-04-13 11:59 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
48739 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_3 | 34 JN 0627 PLAKALI VİNÇ DİREĞE ÇARMIŞ.1 ad.8'lik dierek ister. hat enerjili.YENİ DİREK DİKİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:49 | 2014-04-13 11:32 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
48740 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 10:46 | 2014-04-13 11:38 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
48748 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4412_1 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:20 | 2014-04-13 11:39 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
48749 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_6 | 50.yıl 2199 sk no 3 yeraltı şube arızasının tamiratı için 28508 tm 6 nolu depar çekildi .ekipler çalışıyor.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:24 | 2014-04-13 14:09 | 2.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 255.75 | 0 | 0
48750 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe | bakım çalışması yapılıyor.proğramlı kesinti var. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-13 11:13 | 2014-04-13 12:44 | 1.5167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 580.8833 | 0 | 0
48751 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11289_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:18 | 2014-04-13 13:47 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
48753 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-KARABURUN | ekıplere calısma yapmaktadır enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:23 | 2014-04-13 12:36 | 1.22 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 6.1 | 2440 | 0 | 0
48754 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24428 Tepekent_4 | Geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:32 | 2014-04-13 20:48 | 9.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0
48756 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29219_12 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:35 | 2014-04-13 14:23 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
48758 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28754_1 | KOFRADA SİGORTA ATIK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:37 | 2014-04-13 12:52 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
48759 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_1 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:28 | 2014-04-13 14:10 | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
48760 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:33 | 2014-04-13 12:16 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
48761 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9147 azeteciler Yazarlar sk. No:17 Tan-Tur_18 | Ekibe bildirildi.inşaat çalışması esnasında kabloya vurmuşlar,depar çekik kablo servisine bilgi verildi. 1 adet 3x120 ilaçlı duz buat,2 adet 120 lık fermuarlı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:31 | 2014-04-13 13:45 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
48762 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:37 | 2014-04-13 14:47 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
48763 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_1 | arıza ekiplerine bildlirldi. oksit arızası giderildi fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:34 | 2014-04-13 13:52 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
48764 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31442 TM_2 | 31442 TM DEN D.Ş kablo arızası oldugundan dolayı kablo ekibi çalışmakta... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:38 | 2014-04-13 20:15 | 8.6167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 542.85 | 0 | 0
48766 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31575 TM_2 | ekipler yönlendirildi...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:41 | 2014-04-13 16:32 | 4.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 305.55 | 0 | 0
48768 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8212 | .tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:46 | 2014-04-13 13:49 | 2.05 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 986.05 | 0 | 0
48769 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BESA DERİ HAKSEL ÇIKIŞI | kablolar deplase yapıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:45 | 2014-04-13 16:40 | 4.9167 | 10 | 1 | 0 | 0 | 49.1667 | 4.9167 | 0 | 0
48770 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş 3087 (35 KV) | nöb mon ekiibine verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:45 | 2014-04-13 13:32 | 1.7833 | 1 | 4214 | 0 | 0 | 1.7833 | 7514.9667 | 0 | 0
48771 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_3 | Abonenin alpek kablosu çekildi abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:52 | 2014-04-13 17:23 | 5.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5833 | 0 | 0
48772 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:58 | 2014-04-13 17:21 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
48776 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 486 Şirinevler Mithatpaşa Cad._2 | 3*120+70 kablo arızalı.ölçü yapıldı.kazı yapıldı malzeme gonderıldı.arıza kablo uzerınde 6 şube enerjilendı 3 şube 1 saat içersin de enerjilenecek.arıza gıderıldı enerjı verıldı karanlıkda abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:42 | 2014-04-14 00:16 | 12.5667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 967.6333 | 0 | 0
48778 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 11:53 | 2014-04-13 12:17 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
48780 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11668_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 12:04 | 2014-04-13 13:49 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
48781 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_6 | havai hat ekibine bildirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 12:16 | 2014-04-13 14:15 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
48783 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31874_10 | ekipler yönlendirildi...arızaya bakıldı üç faz izole edildi ölçü yapılacak...ölçüldü yeri belli kablo ekibine verildi...tespit edilen yerde arıza çıkmadı tekrardan ölçü yapılıyor. aboneye bılgı verıldı arıza onarımı sabah devam edıcek gereklı belge cıktı olarak alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 12:10 | 2014-04-13 21:06 | 8.9333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 562.8 | 0 | 0
48784 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_1 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK.SUBE KOPUKTU TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 12:21 | 2014-04-13 14:09 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
48785 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_6 | montaj servisine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 12:06 | 2014-04-13 12:46 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
48787 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_2 | ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 12:27 | 2014-04-13 12:45 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
48790 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9169 Cemil Bengü cad. Park içi_8 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 12:08 | 2014-04-13 13:44 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
48794 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28971 TERKOZ PARSELLER MEVKİ DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 12:42 | 2014-04-13 14:08 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
48796 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 12:43 | 2014-04-13 13:24 | 0.68333 | 34 | 394 | 0 | 0 | 23.2333 | 269.2333 | 0 | 0
48800 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.28508 TM İKİ ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 12:59 | 2014-04-13 13:29 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
48802 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_6 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:04 | 2014-04-13 19:18 | 6.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
48803 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21013_1 | kablo arızası vardır ekiplerimiz böglede çalışmaktadır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 12:58 | 2014-04-14 03:38 | 14.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
48804 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28584_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. ŞUBE KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:08 | 2014-04-13 14:06 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
48806 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_1 | oksit ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:13 | 2014-04-13 18:03 | 4.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
48807 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | ALPEK AKTARIMI TAMAMLANDI.HATTA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:15 | 2014-04-13 21:29 | 8.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 156.4333 | 0 | 0
48809 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | arıza ekiplerine bildirildi. direkten ayrıldı kablo arızalı. ölçülecek ölcüldü arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:15 | 2014-04-13 17:01 | 3.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
48812 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_5 | Havai hat ekibine bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:16 | 2014-04-13 14:04 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
48813 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2351 | 2090 itm den 2351 tm deparı renk muayenesi için kesildi.2090 it m den 2351 tm deparı normale konarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:19 | 2014-04-13 13:48 | 0.48333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1169.6667 | 0 | 0
48816 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25246 ORTAÇEŞME 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:28 | 2014-04-13 18:56 | 5.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
48818 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekiplerine bildiirldi. klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:05 | 2014-04-13 13:41 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
48822 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25029 SİLİVRİ SEYMEN MERKEZ K.Seymen SİLİVRİ_4 | ALPEKLER KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:42 | 2014-04-13 16:32 | 2.8333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 0 | 0
48825 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11350_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:28 | 2014-04-13 14:09 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
48828 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 528 Güngören Asalet Cad. Uludağ Sk._4 | 4*16 kablo 2 faz arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 12:30 | 2014-04-13 17:48 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
48829 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_13 | Şube kablosunda 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:54 | 2014-04-13 15:57 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
48830 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_16 | havai hat ekibine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 13:58 | 2014-04-13 15:53 | 1.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
48831 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23190 Tekkur _2 | şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:02 | 2014-04-13 14:09 | 0.11667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
48833 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23123 Kestanelik Köyiçi_3 | ekibe bildirildi. ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:06 | 2014-04-13 14:36 | 0.5 | 17 | 212 | 0 | 0 | 8.5 | 106 | 0 | 0
48834 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2140 TR 2_9 | kofre içinde 2adet kaide yanık montaj ekibine verilditamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:08 | 2014-04-13 17:02 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
48836 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20332_1 | arıza ekiplerine bildliridirildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:08 | 2014-04-13 15:36 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
48839 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20500_1 | ekibe bildirildi.kontrol ediliyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:15 | 2014-04-13 22:20 | 8.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.75 | 0 | 0
48845 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25038 MAVİ YELKEN İÇİ Semizkumlar SİLİVRİ_4 | BAKILDI 10 MT 1.16 ALPEK DEĞİŞMESİ GEREKİYOR ABONE DAM DİREĞİ YAPTIRIP BİLGİ VERİCEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:28 | 2014-04-13 15:17 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
48846 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:27 | 2014-04-13 19:33 | 5.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
48847 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18525_9 | sube baglantisi bağlandı.1adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:37 | 2014-04-13 15:04 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
48848 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3197_1 | her iki trafo kesiciside açıldı ve kapatıldı.e verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:39 | 2014-04-13 14:48 | 0.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
48850 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:51 | 2014-04-13 16:00 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
48851 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23215 Belgrad Beko Evleri_2 | ekibe bildirildi ag. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:48 | 2014-04-13 15:36 | 0.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
48853 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:55 | 2014-04-13 21:18 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
48854 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11358_6 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:54 | 2014-04-13 16:51 | 1.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
48856 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_12 | EKİBE VERİLDİ TAMİ,R EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 15:06 | 2014-04-13 15:48 | 0.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
48857 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_1 | şube 1 faz kopuk ablo ekibi müdahale ediyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 14:19 | 2014-04-13 18:04 | 3.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
48859 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25091 DENİZKENT- YEŞİLKENT Semizkumlar SİLİVRİ_6 | DAM DİREĞİNDEN NÖTR KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 15:12 | 2014-04-13 15:41 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
48860 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_5 | VOLTAJLAR NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 15:20 | 2014-04-13 20:00 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
48862 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1312 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1312 DE 1313 ÜN KABLO BAŞLIGI PATLAK RİNGİNDEN BESLEME YAPILDI KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 15:22 | 2014-04-13 16:30 | 1.1333 | 1 | 3871 | 0 | 0 | 1.1333 | 4387.1333 | 0 | 0
48867 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 15:25 | 2014-04-13 16:34 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
48869 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28255_11 | Y.D.Ş.ARIZASI 28255 TM'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 15:32 | 2014-04-13 21:58 | 6.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
48872 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİTR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 15:43 | 2014-04-13 16:26 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
48879 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_7 | ekip yönlendirildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 15:53 | 2014-04-13 17:18 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
48881 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24044 K.oba Serdar Sit. (DİREK)_4 | 2 faz kopuktu onarıldı.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 15:58 | 2014-04-13 17:18 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
48882 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8070_12 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Kaide yanık,montaj ekibine verildi.kaide değiştiriliyor,güvenlik sebebiyle elektrik kesildi.kaide değiştirildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 15:55 | 2014-04-13 18:43 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
48884 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25105 TUĞKENT BİZİMKÖY Silivri SİLİVRİ_3 | YERALTI ARIZASI VAR.ÖLÇÜM YAPILDI.ARIZA GİDERİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ: | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:00 | 2014-04-14 00:35 | 8.5833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 163.0833 | 0 | 0
48885 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18014_3 | şube bağlantısı yapılıyor 1 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı.bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:09 | 2014-04-13 17:06 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
48886 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23447 Kerstanelik Mezarlık Üstü_1 | ekipte.yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:08 | 2014-04-13 18:19 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
48888 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_4 | Nötr oksit vardı onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:08 | 2014-04-13 17:45 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
48889 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_1 | kablo servısımıze bıldırıldi kontrol edılecektır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:10 | 2014-04-13 17:09 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
48891 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_10 | 11109TM DEN 2FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 15:37 | 2014-04-13 17:31 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
48893 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23535 İnceğiz Tren Yolu Ark(Yaşar Başkaya)_2 | ekipte.oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:20 | 2014-04-13 17:47 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
48896 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_6 | EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:13 | 2014-04-13 19:00 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
48900 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_3 | şube kofrasında nötr faza yapışmış.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:35 | 2014-04-13 18:50 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
48902 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._2 | ekipte.bakıldı gereği yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:36 | 2014-04-13 18:20 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
48905 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_6 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:46 | 2014-04-13 17:33 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
48906 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3871_3 | Havai hat ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:40 | 2014-04-13 17:56 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
48907 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2140 TR 2_9 | şebeke çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:53 | 2014-04-13 17:00 | 0.11667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
48909 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_2 | oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 16:48 | 2014-04-13 18:55 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
48911 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31443 TM_2 | havai hat ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 17:03 | 2014-04-13 20:32 | 3.4833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 219.45 | 0 | 0
48913 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31894_1 | havai hat ekibine verildi...kabloya vurulmuş kabloya pansuman yapıldı enerji verildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 17:07 | 2014-04-13 18:04 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
48915 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 17:03 | 2014-04-13 20:34 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
48916 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 17:09 | 2014-04-13 19:22 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
48919 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 17:30 | 2014-04-13 19:37 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
48921 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_2 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 17:36 | 2014-04-13 21:19 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
48922 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11358_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 17:32 | 2014-04-13 19:31 | 1.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
48923 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_17 | Ekibe bildirildi sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 17:37 | 2014-04-13 18:41 | 1.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
48927 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3010 taksim evlendirme dairesi altı _7 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 17:33 | 2014-04-13 18:29 | 0.93333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
48928 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_4 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:03 | 2014-04-13 19:36 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
48933 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_6 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:15 | 2014-04-13 19:26 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
48934 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._2 | ekipte.nötr kopuk yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:15 | 2014-04-13 19:59 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
48935 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KARACAKÖY - BELGRAD ENH. | beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:21 | 2014-04-13 19:03 | 0.7 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.7 | 21.7 | 0 | 0
48937 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:20 | 2014-04-13 19:35 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
48939 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:27 | 2014-04-13 19:50 | 1.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
48940 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:31 | 2014-04-13 22:56 | 4.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
48942 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8081_7 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Şube arızası.atlama enerji verildi.abone karanlıkta değil. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:18 | 2014-04-13 18:59 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
48943 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_3 | Direkte 2 faz oksit onarıldı . Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:36 | 2014-04-13 19:19 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
48944 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21196_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:34 | 2014-04-14 01:16 | 6.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
48949 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28307_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:37 | 2014-04-13 20:41 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
48950 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_4 | ARIZA ONARIMI YAPILDI ENERJI VERILDİ FAKAT ARIZA DEVAM ETMEKTEDIR TEKRAR ÖLÇÜM YAPILMAKTADIR KABLO SERVISIMIZ ÇALIŞIYOR. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:39 | 2014-04-14 | 5.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 0 | 0
48954 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | Bağcılar Yavuz 31441 Fideri | mahmutbey dünüşüm fiderinde arızadan dolayı sıfırlandı n.montörlüğü müdalhale ediyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:36 | 2014-04-13 20:15 | 1.65 | 0 | 6399 | 0 | 0 | 0 | 10558.35 | 0 | 0
48955 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21798_9 | ekıbımız bolgede mudehale edıyor enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:48 | 2014-04-13 19:18 | 0.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
48956 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:49 | 2014-04-13 21:09 | 2.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
48958 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300 - 8834 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8300 itm'den 8834 deparı açtı.geçiçi açma.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 18:42 | 2014-04-13 19:16 | 0.56667 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 725.9 | 0 | 0
48960 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20986_1 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:02 | 2014-04-13 23:03 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
48961 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:11 | 2014-04-14 17:49 | 22.6333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1742.7667 | 0 | 0
48963 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:12 | 2014-04-13 20:57 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
48964 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:15 | 2014-04-13 20:33 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
48966 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_2 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:14 | 2014-04-13 20:49 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
48967 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | ekip bakacak abonenin tesisatını yaptırıp enerji verilmesini isteyecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:08 | 2014-04-13 20:05 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
48970 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | MURATBEY DM - MAY ÇIKIŞI | EKİPTE.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:32 | 2014-04-13 19:55 | 0.38333 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 0
48974 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:38 | 2014-04-13 20:14 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
48976 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11132_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:36 | 2014-04-13 20:59 | 1.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
48978 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_6 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:48 | 2014-04-13 20:30 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
48979 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı_1 | Zincirlikuyu Ekibine verildi ŞUBE 3 FAZ KOPUK EKİP AYARLANMAYA ÇALIŞILIYOR aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:35 | 2014-04-13 23:25 | 3.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
48980 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3398_11 | Ekibe verildi AG KABLO 1 FAZ KOPUK. GEÇİÇİ ENERJİ VERİLDİ. Yarın sabah kablo servisi müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:41 | 2014-04-13 23:33 | 3.8667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 154.6667 | 0 | 0
48981 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28251_5 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:45 | 2014-04-13 21:09 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
48982 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11532_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:01 | 2014-04-13 22:12 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
48984 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3042; hasköy şabanderesi sk no:18 yanı_1 | ekip bakıyor direkten yeraltı şube 3 faz kopuk aboeneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 19:43 | 2014-04-14 01:43 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
48987 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._2 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:03 | 2014-04-13 21:45 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
48988 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._4 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:07 | 2014-04-13 21:44 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
48989 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21795_1 | EKIBE VERILDİ KONTROL EDILIYOR.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:14 | 2014-04-13 21:11 | 0.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
48990 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2049 lalezar cami sk._1 | y a şube arızası 2 faz.(Aboneye geçici enerji verildi.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:15 | 2014-04-13 22:07 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
48992 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_2 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:02 | 2014-04-13 20:38 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
48995 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_11 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:22 | 2014-04-13 21:04 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
48998 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28756_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:31 | 2014-04-14 14:24 | 17.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.0667 | 0 | 0
48999 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31072 TM_1 | ekip kontrol etti kablo arızası mevcut ölçü ekibine verildi.KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...arıza giderildi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:36 | 2014-04-14 02:25 | 5.8167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 366.45 | 0 | 0
49003 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_10 | 1FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:40 | 2014-04-13 21:17 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
49004 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:48 | 2014-04-13 22:31 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
49005 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21915_4 | ekıplerımız mudehale etmektedır kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:42 | 2014-04-13 22:17 | 1.5833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0
49010 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_4 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:58 | 2014-04-13 21:33 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
49011 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21451_9 | kablo arızası vardır ekiplerimiz çalışmaktadır.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:50 | 2014-04-14 03:35 | 6.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0 | 0
49013 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3212_1 | Havai hat ekibine bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:42 | 2014-04-13 22:37 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
49016 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_1 | ekıbe verıldi.kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:42 | 2014-04-13 22:20 | 1.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
49017 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:04 | 2014-04-13 21:51 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
49018 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20890_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 20:21 | 2014-04-13 21:49 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
49022 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:22 | 2014-04-13 22:06 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
49024 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11125_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:21 | 2014-04-13 22:31 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
49025 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11532_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:27 | 2014-04-13 22:12 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
49028 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_3 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:30 | 2014-04-13 23:39 | 2.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 199.95 | 0 | 0
49032 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:33 | 2014-04-13 23:35 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
49033 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:38 | 2014-04-13 22:14 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
49034 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:37 | 2014-04-14 01:22 | 3.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
49037 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:44 | 2014-04-14 01:19 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
49039 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3312_3 | 3312 TM DEPAR 3 ŞUBE 2 FAZ KOPUK ATLAMA ENERJİLİ. Kablo servisi sabah 08:00 de müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:40 | 2014-04-13 23:35 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
49040 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG 604-059 | 486-402 ARASI 35 kV KABLO ARIZALI.RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:42 | 2014-04-13 22:42 | 1 | 0 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 6136 | 0 | 0
49041 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _15 | TM 3494 depar 15 TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:50 | 2014-04-13 23:58 | 2.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0 | 0
49043 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31863_11 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ...enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:55 | 2014-04-13 22:25 | 0.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
49045 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22188_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:04 | 2014-04-14 01:17 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
49046 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_2 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:05 | 2014-04-14 00:03 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
49047 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31863_4 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK......enerji verildi.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:02 | 2014-04-13 22:28 | 0.43333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
49048 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:04 | 2014-04-14 15:18 | 17.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.8667 | 0 | 0
49049 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21042_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:12 | 2014-04-13 23:51 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
49050 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_1 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:13 | 2014-04-13 22:40 | 0.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
49053 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_6 | KABLO EKİBİ BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 21:54 | 2014-04-13 22:28 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
49055 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_1 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızalı 1 fazdan besli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:34 | 2014-04-14 00:10 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
49058 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_3 | klemens vuruldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:44 | 2014-04-13 23:23 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
49061 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_9 | Havai Hat Ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:49 | 2014-04-14 00:28 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
49063 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21030_1 | arıza ekiplerine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:45 | 2014-04-14 01:17 | 2.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
49064 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:51 | 2014-04-14 09:05 | 10.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.8667 | 0 | 0
49065 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_1 | yer altı kablo arızası 2 faz patlatıyor 28508 tm den 1 nolu depar çekildi ekiplere verildi. KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:59 | 2014-04-14 12:07 | 13.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1221.4 | 0 | 0
49068 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 22:56 | 2014-04-14 12:09 | 13.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.7333 | 0 | 0
49075 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_10 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-13 23:58 | 2014-04-14 00:49 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
49076 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_8 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 | 2014-04-14 01:54 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
49077 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_4 | ekiplere verildi ilgilenilmektedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 00:02 | 2014-04-14 00:26 | 0.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
49080 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_13 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 00:16 | 2014-04-14 00:53 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
49081 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_6 | sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 00:09 | 2014-04-14 00:21 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
49083 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18030_4 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 00:26 | 2014-04-14 03:24 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
49084 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_2 | ekiplere verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 00:25 | 2014-04-14 00:46 | 0.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
49085 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_2 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 00:25 | 2014-04-14 02:56 | 2.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0
49088 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_5 | ARIZA EKİBE VERİLDİ.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 01:02 | 2014-04-14 10:27 | 9.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.6667 | 0 | 0
49089 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_3 | ekiplere verildi ilgilenilmektedir..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 01:03 | 2014-04-14 02:34 | 1.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0
49091 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_2 | 4*10 kablo arızalı.yeri belli(ARIZA İÇİN MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLDİ).ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 01:06 | 2014-04-14 18:22 | 17.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.1333 | 0 | 0
49092 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler 3000 (35 KV) | manevra yapılıyor aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 01:15 | 2014-04-14 01:36 | 0.35 | 1 | 1150 | 0 | 0 | 0.35 | 402.5 | 0 | 0
49093 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - BAĞCILAR-II FİDERİ | orta gerilim manevra yapılmakta. manevra yapıldı. manevra yapılmakta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 01:30 | 2014-04-14 01:48 | 0.3 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 3253.8 | 0 | 0
49095 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3676 (10 KV) | nobetci mont ekipleri arizaya müdehale ediyor aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 01:15 | 2014-04-14 02:14 | 0.98333 | 1 | 767 | 0 | 0 | 0.98333 | 754.2167 | 0 | 0
49097 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_6 | hava i hat ekiplerine bildirildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 01:52 | 2014-04-14 02:13 | 0.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
49101 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1022_5 | 1022 TM DEN DEPAR 5. 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 02:22 | 2014-04-14 03:17 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
49103 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3297 (35 KV) | manevra yapılıyor - aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 02:41 | 2014-04-14 03:10 | 0.48333 | 11 | 2309 | 0 | 0 | 5.3167 | 1116.0167 | 0 | 0
49106 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3676 (10 KV) | nobetci montörlüğü ekiplerine bildirildi 3676 TM Tam izole kesici ve akım trafoları test edilecel | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 03:53 | 2014-04-14 04:26 | 0.55 | 1 | 767 | 0 | 0 | 0.55 | 421.85 | 0 | 0
49107 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21001_2 | Yer altı kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 04:01 | 2014-04-14 15:55 | 11.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0
49108 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31072 TM_3 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...EKİP KONTROL ETTİ 3 FAZ KABLO ARIZALI 31072 TM DEN DEPAR ÇEKİK .KABLO EKİPLERİ ÇALISIYOR.ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 04:28 | 2014-04-14 14:57 | 10.4833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 660.45 | 0 | 0
49110 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3676 b.oglu çatma mescit flash tv yanı | 3676 Tm'de T.R Kesici akım trafosu ve ara kablosu test edilecek Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 04:42 | 2014-04-14 13:26 | 8.7333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3344.8667 | 0 | 0
49111 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21579_9 | İlgili adrese kablo ekibi gitti aboneye önceden atlamalı olarak enerji verilmiş arızalı kablosu var onun tamirini istiyor ekiplerimiz kablonun onarımını sonra yapcak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 05:10 | 2014-04-14 12:51 | 7.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.15 | 0 | 0
49112 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekiplerine bildirildi. abonenin şubesi bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 05:12 | 2014-04-14 10:14 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
49115 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2190 tr1 tatlıkuyu sk.no:25 BIG CENTER altı_2 | A.G. KABLO ARIZASI 3 FAZ BİRLEŞİK T.M. DEN PATLATIYOR ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 06:00 | 2014-04-14 11:32 | 5.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0
49116 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25741 ÖZKENT AKEVLER Orta çeşme Silivri SİLİVRİ_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 06:19 | 2014-04-14 06:33 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
49117 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_4 | ekip bakacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 06:18 | 2014-04-14 08:03 | 1.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
49120 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25206 SU POMPASI ( Akman mozaik yanı )D.KÖY_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 06:40 | 2014-04-14 07:11 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
49121 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_4 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 06:31 | 2014-04-14 15:07 | 8.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0
49122 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23015 Belediye su deposu_5 | ekiptearıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 06:54 | 2014-04-14 07:09 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
49124 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-14 KUYUMCUKENT (31567) | EKİPLERE VERİLCEK.EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR.11955 AYIRICI PATLAK.11955 HARİC DİĞER MERKEZLERE ENERJİ ALINACAKTIR.11962 TM DE 11962 GELİŞİNDE KABLO BAŞLIĞI PATLAK İZOLE EDİLDİ 11955 AYIRICI MONTAJ EKİPLERİ TAMİR EDİYOR.11955 İLE 11992 ARASINDAKİ 5 SATIŞ TRAFOSU ENERJİSİZ.31155 TM DEN 11955 TM YE DOĞRU ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ ABONE BULUNMAMAKTADIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 06:59 | 2014-04-14 11:03 | 4.0667 | 5 | 641 | 0 | 0 | 20.3333 | 2606.7333 | 0 | 0
49126 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3398_11 | Kablo servisi Arızaya müdahale edecek.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 07:10 | 2014-04-14 16:04 | 8.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0
49127 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3632_9 | A.G. 1 faz kopuk kablo servisi müdahale edecek.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 07:11 | 2014-04-14 17:08 | 9.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0
49129 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_8 | 11109 TM DEPAR 10 BİR FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 07:27 | 2014-04-14 16:07 | 8.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
49130 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25086 YENİ MAH. B.Çavuşlu SİLİVRİ_6 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 07:34 | 2014-04-14 09:47 | 2.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
49131 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 07:34 | 2014-04-14 09:03 | 1.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
49132 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21312_1 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. KABLO ARIZASI MEVCUT EKİPLER ÇALIŞIYOR arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 07:36 | 2014-04-14 21:55 | 14.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.5333 | 0 | 0
49133 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_4 | trafodan sigorta atıktı yenilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 07:48 | 2014-04-14 08:21 | 0.55 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 0 | 0
49134 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARISAI GİDERİLDİ.ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 07:58 | 2014-04-14 10:55 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
49135 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31874_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31874 TM DEN DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZALI.ÖLÇÜLECEK.KABLO EKİPLERİ ÇALISIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLCEK.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 07:57 | 2014-04-14 16:52 | 8.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0
49136 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2158 tr1 cankurtaran tren ist.ahırkapı sokak no:2_6 | tamır edıldı enerjı verıldı karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 07:57 | 2014-04-14 15:02 | 7.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.4167 | 0 | 0
49137 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_2 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:03 | 2014-04-14 08:19 | 0.26667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
49138 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31611_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31611 TM DEN DOĞRU ŞUBE 3 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ YAPIlDI.KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:03 | 2014-04-14 14:03 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
49141 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_14 | Ekiplere bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:13 | 2014-04-14 09:04 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
49142 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31042 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31042 TM DEN DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILIYOR.KABLO EKİPLERİ ÇALISYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:15 | 2014-04-14 19:12 | 10.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0
49143 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3312_3 | AG kablo 2 faz kopuk. Kablo ekibi müdahale edecek.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:10 | 2014-04-14 17:50 | 9.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 386.6667 | 0 | 0
49147 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_1 | arıza ekiplerine bildlirldi. direkten ayrıldı kablo arızası mevcut ölçülecek kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:21 | 2014-04-14 15:29 | 7.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0
49149 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3190; beyoglu hacıahmet karakol sk _15 | Hava i hat ekiplerine bildirildi.. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 07:56 | 2014-04-14 10:29 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
49150 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22908_7 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:26 | 2014-04-14 10:35 | 2.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | 0
49152 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24187-Celaliye Belediye Binası Karşısı (DİREK)_3 | 1 faz oksit vardı onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:37 | 2014-04-14 09:32 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
49156 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18625_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:36 | 2014-04-14 09:48 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
49157 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21691_3 | Nh sigorta arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:42 | 2014-04-14 09:13 | 0.51667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
49158 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23064 Elbasan Köyiçi_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:46 | 2014-04-14 09:44 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
49159 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11733 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:52 | 2014-04-14 09:06 | 0.23333 | 1 | 4153 | 0 | 0 | 0.23333 | 969.0333 | 0 | 0
49161 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8272_4 | ekip yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:51 | 2014-04-14 09:48 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
49162 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı gideridi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:55 | 2014-04-14 13:50 | 4.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
49163 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1713 TR 1_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.sube kablosu 1 faz ızole atlamalı enerji verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 08:41 | 2014-04-14 09:52 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
49165 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:00 | 2014-04-14 09:31 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
49166 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_10 | Oksit arızası var havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:00 | 2014-04-14 12:56 | 3.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
49167 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:08 | 2014-04-14 11:18 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
49168 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK.ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:10 | 2014-04-14 14:06 | 4.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
49171 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8214_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:09 | 2014-04-14 11:02 | 1.8833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0
49172 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4064_3 | arıza kayıt altına alındı ekipler müdahale edecek.Arıza giderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:13 | 2014-04-14 10:15 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
49173 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23124 Çanakça Köyiçi_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:15 | 2014-04-14 09:43 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
49177 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29237_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:25 | 2014-04-14 11:00 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
49178 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:28 | 2014-04-14 10:58 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
49181 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:32 | 2014-04-14 10:22 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
49182 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31014 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI GIDERİLDİ ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:32 | 2014-04-14 14:50 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
49185 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11535_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:44 | 2014-04-14 11:07 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
49187 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:01 | 2014-04-14 14:48 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
49188 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9473 Cendereyolu Propen_2 | Havai hat ekibine bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 09:16 | 2014-04-14 12:02 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
49189 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20246_1 | arıza ekiplrine bildridli. oksit arızası giderildi. fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:07 | 2014-04-14 14:02 | 3.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
49191 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4237_12 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre devam edecektir. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:07 | 2014-04-14 11:04 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
49192 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 12150_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.SİGORTA ATIKDI DEĞİŞTİRLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:07 | 2014-04-14 12:48 | 2.6833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 0 | 0
49193 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4193_9 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. 15 metre 3*16 alpek şube kablusu değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:11 | 2014-04-14 11:49 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
49197 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _4 | 4*10 KABLO 3 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ YAPILDI, ARIZA GİDERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:04 | 2014-04-14 13:45 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
49199 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 403 Kocasinan Merkez Mah. Hürriyet Cad. | ŞEBEKE ÇALIŞMASI YAPILIYOR . ÇALIŞMA BİTTİ KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:21 | 2014-04-14 10:28 | 0.11667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 89.4833 | 0 | 0
49200 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._4 | Havai hat ekibine bildirildi.15 mt 3x16 alpek kablo kullanılarak arıza giderildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:24 | 2014-04-14 11:47 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
49203 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3972 şişli halasgargazi cd bagkur bsı altı_11 | Ekibe bildirildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:32 | 2014-04-14 11:49 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
49205 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8627_1 | şebeke çalışması.c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:43 | 2014-04-14 11:15 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
49209 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_1 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası mevcuttur ölçüldü ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:51 | 2014-04-15 01:24 | 14.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 0
49212 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 487 Merter Nazım Ertem Sk._6 | 3*120+70 kablo arızalı.ölçü yapıldı.kazı yapıldı.malzeme gönderildi.arızagıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 10:58 | 2014-04-15 02:43 | 15.75 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1212.75 | 0 | 0
49215 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28029 | MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR.28029 TM DENKLANŞE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:10 | 2014-04-14 12:55 | 1.75 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1629.25 | 0 | 0
49216 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_11 | Ekibe bildirildi.belediye mütahiti kaldırım çalışmasında şube kablosunu koparmış. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:02 | 2014-04-14 14:31 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
49217 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 642-2 Merter Keresteciler Sitesi Kayalar Sk. | 642-2 TM DEKLANŞE ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:10 | 2014-04-14 12:17 | 1.1167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 856.4833 | 0 | 0
49223 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25293 DOĞANTEPE 1 Ortaköy üstü Ortaköy SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:31 | 2014-04-14 15:48 | 4.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
49224 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21262_10 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:34 | 2014-04-14 11:55 | 0.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
49226 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:32 | 2014-04-14 14:25 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
49230 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:34 | 2014-04-14 14:27 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
49232 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23250 Hamamönü RMU_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:49 | 2014-04-14 12:27 | 0.63333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
49233 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_2 | Z.Kuyu ekibi bakıyor KAIDE DEGISTIRILDI TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 11:36 | 2014-04-14 12:48 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
49236 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_5 | TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:01 | 2014-04-14 16:08 | 4.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
49239 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2049 lalezar cami sk._1 | LALEZAR CAMİİ SK. NO:20 ŞUBE ARIZASINA GECİCİ ENERJİ VERİLMİŞTİ. TAMİR İÇİN ENERJİ KESİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:06 | 2014-04-14 14:39 | 2.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
49242 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28022_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 2FAZ YOK 28022 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. ÖLÇÜ EKİBİ ARIZAYI TESPİT ETTİ. YERALTI EKİBİ ÇALIŞIYOR KOFRALAR BASILDI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:15 | 2014-04-14 21:24 | 9.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
49243 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28706_3 | ABONENİN KOFRASI YANIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:16 | 2014-04-14 13:19 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
49244 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_1 | Abonenin kofrasında sorun vardı arıza giderildi direkten bağlantısı yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:16 | 2014-04-14 14:45 | 2.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
49246 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18510_7 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:02 | 2014-04-14 13:16 | 1.2333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 120.8667 | 0 | 0
49248 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8603_5 | 8603 Trm dp 5 c.kesildi aktarma yapılıyor.çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:12 | 2014-04-14 17:20 | 5.1333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 0
49249 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:23 | 2014-04-14 14:23 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
49252 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_7 | ekibe verildi.1 adet sigorta atıgı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:27 | 2014-04-14 14:02 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
49254 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:31 | 2014-04-14 19:32 | 7.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0
49255 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8714_8 | Şube arızası kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:35 | 2014-04-14 14:39 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
49256 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2015 hüsambey sk._2 | y.a.şube arızası 3 fazta tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:35 | 2014-04-14 21:07 | 8.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
49257 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2016 TR 2_6 | ilgili birime voltaj ile ilgili iş emri yazıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 12:39 | 2014-04-14 13:39 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
49262 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_7 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:01 | 2014-04-14 23:27 | 10.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.4667 | 0 | 0
49263 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31085 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:01 | 2014-04-14 18:20 | 5.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
49264 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8057_5 | şebeke çalışması.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:04 | 2014-04-14 14:05 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
49265 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_3 | ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:09 | 2014-04-14 14:42 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
49266 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4330_2 | 7 metre 3x16+25 alpej kablo 10 adet klemens kullanıldı 2 adet lamba tamir edildi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:11 | 2014-04-14 13:14 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
49268 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28526_8 | YERALTI DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI.DEPAR ÇEKİK,kablo arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:28 | 2014-04-14 14:55 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
49271 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8753_10 | Şube kablosu vuruk no:49/ önü kablo ekibine verildi.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:46 | 2014-04-14 16:18 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
49272 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 516-1 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk. | 516 TM BAKIM ÇALIŞMASI YAPIlDI.ENERJİLENDİ.KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:53 | 2014-04-14 14:05 | 0.2 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0
49273 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_3 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 13:43 | 2014-04-14 14:29 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
49275 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_2 | 11144 TM DEPAR 2 ÇEKİLDİ. DİREK EKİBİ DEPLASE ÇALIŞMASI YAPIYOR.SOKAĞA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 14:08 | 2014-04-14 16:22 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
49277 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_5 | ALPEK YANIK 28243 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 14:08 | 2014-04-14 17:41 | 3.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 330.15 | 0 | 0
49279 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | Arıza henüz tespit edilmedi arıza havai hat ekibine bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 14:20 | 2014-04-14 17:24 | 3.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
49280 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18062_7 | ekibe verildi. alpek yanığı tespit edildi.çalışma sürüyor. 60mt 70lik alpek kablo ve 16 adet klemens kullanıldı.tamir edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 14:16 | 2014-04-14 20:05 | 5.8167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 570.0333 | 0 | 0
49282 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_4 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 07:48 | 2014-04-14 14:42 | 6.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0
49283 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28108_14 | 108 MERKEZ DENKLASE EDILDI EKIPLER TRAFODA CALISIYOR ENKISA SUREDE ENERJI VERILECEK ÇALIŞMA BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-14 14:41 | 2014-04-14 16:04 | 1.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 128.65 | 0 | 0
49286 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31072 TM_1 | KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...EKİP KONTROL ETTİ 3 FAZ KABLO ARIZALI 31072 TM DEN DEPAR ÇEKİK .KABLO EKİPLERİ ÇALISIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 14:54 | 2014-04-14 19:18 | 4.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0
49289 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9122 S.Tepe Park içi_3 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 14:43 | 2014-04-14 18:05 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
49291 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:12 | 2014-04-14 18:21 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
49292 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18279_12 | ekibe verildi. depar kablosu arızalı.ölçülecek. ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor. 2 mt 120lik kablo,2 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:10 | 2014-04-14 22:50 | 7.6667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 751.3333 | 0 | 0
49300 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24328 Tepecik Ceta DM _6 | İnşaat firması çalışma yaparken şube kablosuna vurmuştu.Yer altı arızası onarıldı.Tutanak tutuldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:24 | 2014-04-14 17:10 | 1.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
49304 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3018 istiklal cad. balo sok _1 | KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:25 | 2014-04-14 15:36 | 0.18333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
49305 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_1 | arıza ekiplerine bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:23 | 2014-04-14 21:18 | 5.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
49309 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4375_6 | direkten 4 ad. klemens kullanılarak arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:39 | 2014-04-14 16:47 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
49310 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:04 | 2014-04-14 17:21 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
49311 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 094 İzzettin Çalışlar cad. Celal nuri sk. köşesi_1 | 4*10 kablo arızalı.yeri belli(ARIZA İÇİN MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLDİ).ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:43 | 2014-04-14 18:07 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
49312 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3591 n.taşı ıhlamuryolu gunaydın blokları bah._1 | İSKİ KABLOYA VURMUŞ KABLO EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:22 | 2014-04-14 21:27 | 6.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 243.3333 | 0 | 0
49313 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2123 Süleymaniye cami karşısı_2 | 3 faz şube arızası . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:40 | 2014-04-14 20:53 | 5.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.0833 | 0 | 0
49316 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18019_11 | ekibe verildi. 18019 tmden 1 adet sigorta erimesi.enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:50 | 2014-04-14 17:52 | 2.0333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 199.2667 | 0 | 0
49318 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _1 | ŞUBE SÖKÜMÜ İÇİN ENERJİ KESİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:34 | 2014-04-14 17:20 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
49319 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4192_2 | tehlıkelı bır durum yok ekıpler gereklı kontrollerı yaptı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:49 | 2014-04-14 17:09 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
49320 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | arıza ekiplerine bildirlid. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:48 | 2014-04-14 21:19 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
49322 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_1 | havaı hat ekıplerı tekrar baglantı kontrolu ıcın gonderıldi.enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:59 | 2014-04-14 17:23 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
49323 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21839_3 | kablo servislerimiz bölgede calısmaktadır.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:08 | 2014-04-14 18:51 | 2.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
49324 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_1 | arıza ekiplerine bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:09 | 2014-04-14 17:42 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
49325 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:10 | 2014-04-14 19:32 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
49326 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_4 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:34 | 2014-04-14 19:09 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
49327 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_1 | ekibe verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:13 | 2014-04-14 18:23 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
49329 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 597-2 G.gören Soğanlı Cad. Civelek Sok. Başı_2 | 4*10 kablo 3 faz arızalı.yeri belli(ARIZA İÇİN MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLDİ).ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:19 | 2014-04-14 21:18 | 4.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
49331 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28341_4 | İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA VURMUŞ. D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR. YERİ BELLİ TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:23 | 2014-04-14 21:22 | 4.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
49332 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_10 | aydınlatma servisi kontaktör değiştirmek için 9046tm dp10 u çekti. **enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:15 | 2014-04-14 16:36 | 0.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
49333 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:27 | 2014-04-14 18:15 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
49335 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_14 | Yeraltı kablo arızası devam edıyor...aboneye atlama yapılrak enerji verilmiştir arıza yeri bellidir kablo ekibimiz sabah vardiyasında bakacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:29 | 2014-04-15 01:10 | 8.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.15 | 0 | 0
49338 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11492_3 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 15:42 | 2014-04-14 17:25 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
49339 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266 Kurtuluş cad. azak sk bası _15 | EKİBE VERİLDİ.AG kablo 1 faz kopuk kablo ekibi müdahale ediyor aboneler enerji kesintisine izin vermediğinden dolayı arizaya yarın sabah 08:00 Dan sonra müdehale edilecek Ekip çalışıyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:18 | 2014-04-15 14:46 | 22.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 898.6667 | 0 | 0
49343 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_2 | 11281TM DP/2 İKİ FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:44 | 2014-04-14 18:17 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
49344 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | DANAMANDIRA DM-BİNKILIÇ ENH. | ekipte.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:47 | 2014-04-14 17:27 | 0.66667 | 4 | 169 | 0 | 0 | 2.6667 | 112.6667 | 0 | 0
49345 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇANAKÇA - DAYENCE | ekip yolda.hatta arıza var arıza aranıyor.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:52 | 2014-04-14 17:52 | 1 | 12 | 117 | 0 | 0 | 12 | 117 | 0 | 0
49346 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3299 h.ahmet kurtoglu yokusu mabel yanı_1 | YENİ NESİL DE EKİP ÇALIŞIYORtamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:45 | 2014-04-14 17:49 | 1.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
49348 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _1 | ekipte.oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:58 | 2014-04-14 18:45 | 1.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
49350 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25795 TR16-12. Cad. Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | ALPEKLER GERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:04 | 2014-04-14 18:20 | 1.2667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
49351 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4173_2 | şebeke çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 16:15 | 2014-04-14 19:14 | 2.9833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.4833 | 0 | 0
49353 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_1 | 11144 TM DEPAR 1 ÇEKİLDİ. DİREK EKİBİ DEPLASE ÇALIŞMASI YAPIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:09 | 2014-04-14 17:30 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
49354 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18225_12 | şebeke çalışması. 18225tmye yeni depar eklendi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:08 | 2014-04-14 17:24 | 0.26667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
49355 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_9 | oksıt ekıbıne verıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:10 | 2014-04-14 18:53 | 1.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0
49356 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22908_7 | ekıbe verildi. kontrol edılıyorr bolgede 3 faz normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:10 | 2014-04-14 22:56 | 5.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0
49357 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21758_4 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:15 | 2014-04-14 21:17 | 4.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0 | 0
49359 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:20 | 2014-04-14 19:22 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
49360 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_3 | oksıt ekıbıne verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:23 | 2014-04-14 23:41 | 6.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
49361 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3632_9 | 2nci arıza çıktı aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:26 | 2014-04-14 23:50 | 6.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0
49363 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8422_10 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:27 | 2014-04-14 17:31 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
49364 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24260 K.gaz M.Marmara 3 (DİREK)_3 | 1 Faz oksit arızası onarıldı.Beslendi. Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:29 | 2014-04-14 18:07 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
49366 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_4 | DİREĞİN ETRAFINI SARMAŞIKLAR SARMIŞ.BUDANACAK.TEK FAZDA ARIZA VARDI.ATLAMA YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:32 | 2014-04-14 19:01 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
49370 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11104_6 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:42 | 2014-04-14 17:49 | 0.11667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
49371 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_2 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:24 | 2014-04-14 18:28 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
49373 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:44 | 2014-04-14 22:55 | 5.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
49374 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3835_12 | BEYOĞLU BELEDİYESİ HATLARI YERALTINA ALIYOR 3835 DP.12 ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:42 | 2014-04-14 18:27 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
49375 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31874_7 | KABLO ARIZASI YAPILDIKTAN SONRA EKİPLER ENERJİ VERDİKLERİNDE 1 FAZ DAN 2 FAZ DÖNÜŞ GELİYORDU 2.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:48 | 2014-04-14 19:39 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
49376 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.** tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:50 | 2014-04-14 18:33 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
49380 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28513_5 | GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. 22 MT. 3X16 ŞUBE İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:51 | 2014-04-14 20:27 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
49387 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3492_1 | 3492 TM KESİCİSİ AÇILDI VE KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 17:57 | 2014-04-14 18:23 | 0.43333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
49388 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8229_5 | Şube Bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:07 | 2014-04-14 18:12 | 0.083333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
49389 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20175_4 | Kablo arızası tespit edilmiştir. ekıpelrımız mudehale edıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:00 | 2014-04-14 21:04 | 3.0667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 134.9333 | 0 | 0
49392 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20362 DM DEN 20995 ÇIKIŞI | CAMPER KOPUĞU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:19 | 2014-04-14 19:02 | 0.71667 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10.0333 | 0.71667 | 0 | 0
49393 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:14 | 2014-04-14 21:19 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
49397 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20509_8 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:25 | 2014-04-14 20:58 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
49400 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_6 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:26 | 2014-04-14 18:43 | 0.28333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
49403 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_3 | arıza giderildi 3 adet klemns kulanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:28 | 2014-04-14 20:20 | 1.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
49404 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_10 | Ölçü Ekibine verildi.Kablo deplase edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:35 | 2014-04-14 18:52 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
49405 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23113 İzzettin köyiçi_1 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:32 | 2014-04-14 18:42 | 0.16667 | 13 | 223 | 0 | 0 | 2.1667 | 37.1667 | 0 | 0
49406 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | genel volt düşüklüğü var gündüz ekibi inceleme yapıcak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:37 | 2014-04-14 21:02 | 2.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
49410 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_8 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:44 | 2014-04-14 22:28 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
49413 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_5 | arıza ekipleirne bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:45 | 2014-04-15 00:33 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
49414 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20694_1 | KABLO SERVISIMIZ BOLGEDE CALISMAKTADIR.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:48 | 2014-04-14 19:10 | 0.36667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
49416 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24324 K.oba Zeytinsuyu (DİREK)_5 | 1 Faz sigorta atığı onarıldı.Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:48 | 2014-04-14 19:07 | 0.31667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
49418 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:34 | 2014-04-14 19:44 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
49419 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_6 | İLGİLİ SERVİSİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:50 | 2014-04-14 19:45 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
49420 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 740 B.evler çavuş pa.cad.kaan sok bağlar okulu | 740 TM trafosu denklanşe olmuştu.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:45 | 2014-04-14 20:32 | 1.7833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1367.8167 | 0 | 0
49424 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. kontrol edılıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:52 | 2014-04-14 23:49 | 4.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0
49425 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:49 | 2014-04-14 19:47 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
49426 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_2 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.kontrol edılıyor.enerjı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:56 | 2014-04-14 22:57 | 4.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.15 | 0 | 0
49428 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 19:03 | 2014-04-14 20:46 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
49431 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_1 | EKİP BAKIYORKOFRE NO.10 DA NO.6 VE 8 KOLON ABONESİ ŞUBE 3 FAZ KOPUK enerji kesilemedi arizaya yarın sabah 8 den sonra mudehale edilecek. Ekip çalışıyor.Bina komple kaçak işlem yapılmıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:27 | 2014-04-15 12:54 | 18.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
49432 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28831_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 19:14 | 2014-04-14 22:57 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
49434 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 19:18 | 2014-04-14 21:24 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
49436 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21474_4 | Yeraltı şube kablo arızası tespit edilmiştir.ekiplerimiz çalışmaktadır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 19:22 | 2014-04-14 23:12 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
49437 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21002_1 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 19:27 | 2014-04-14 22:47 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
49438 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_13 | BİNA YIKIMI SIRASINDA KEPÇE ŞUBEYİ KOPARMIŞ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-14 19:32 | 2014-04-14 20:10 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
49440 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 19:31 | 2014-04-14 21:45 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
49442 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 19:40 | 2014-04-14 21:18 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
49443 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21234_3 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 19:53 | 2014-04-14 22:22 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
49444 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_7 | Y.D.Ş.ARIZASI 28450 TM'DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR .TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 20:00 | 2014-04-15 12:38 | 16.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1546.9 | 0 | 0
49446 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 451 Bahçelievler Kültür Sk. Endüstri Mes. lis. _3 | 3*120+70 kablo arızalı yeri belli.malzeme gitti.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 19:57 | 2014-04-14 22:44 | 2.7833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 214.3167 | 0 | 0
49447 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31066 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 20:02 | 2014-04-14 20:11 | 0.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
49450 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4450_2 | tehlıke onlendı karanlıkta yerımız yok aydınlatma kablosu 3 dıregımız aydınlatması yanmıyor sadece yarın gunduz gozu ıle bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:32 | 2014-04-14 21:06 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
49452 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29227_13 | Y.K.ARIZASI 29227 TM'DEN 13 NOLU DEPAR. NO:2'DEN 34 KADAR ENERJİ GİTMİYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 20:00 | 2014-04-15 12:37 | 16.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1545.35 | 0 | 0
49454 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_8 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 20:26 | 2014-04-14 22:07 | 1.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0
49455 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4149_3 | arıza kayda alındı ekıpler evreıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 20:27 | 2014-04-14 21:30 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
49458 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9023 S.Tepe İ.Karaoğlanoğlu Cad_1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Hanifi DEMİR ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 20:35 | 2014-04-14 22:33 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
49461 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9065 Orman İşletmesi _1 | direkte alpek yanmış ekip çalışıyor.alpek tamir edildi şişli bel.mesire alanı kablosu arızalı direkten ayrıldı aboneye bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 20:51 | 2014-04-14 21:23 | 0.53333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
49462 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_6 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 20:54 | 2014-04-14 21:38 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
49464 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2308 çarşamba sultan selim cd_3 | y a şube arızası 3 faz kofre 44 numarada(Kofranın bulunduğu yerdeki abone çalışmaya izin vermiyor.Arıza çalışması yarın sabah yapılacaktır) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 20:58 | 2014-04-14 22:05 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
49465 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20842_4 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 18:28 | 2014-04-14 23:27 | 4.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
49466 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 1 haliç cd._6 | şebeke çalışması için enerji kesildi.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 21:16 | 2014-04-14 22:09 | 0.88333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
49468 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11291_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 21:17 | 2014-04-14 22:25 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
49471 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 21:20 | 2014-04-14 22:27 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
49474 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 740 B.evler çavuş pa.cad.kaan sok bağlar okulu | 740 TM DENKLAŞE OLDU ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 21:39 | 2014-04-14 22:08 | 0.48333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 370.7167 | 0 | 0
49475 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28411_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 21:35 | 2014-04-15 00:43 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
49478 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 21:46 | 2014-04-15 00:48 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
49482 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 21:49 | 2014-04-14 23:08 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
49483 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4295_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 21:57 | 2014-04-14 22:58 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
49484 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20735_1 | arıza ekiplerine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 21:51 | 2014-04-14 23:04 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
49485 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 21:59 | 2014-04-15 00:49 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
49486 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 21:58 | 2014-04-15 01:48 | 3.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
49487 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 22:03 | 2014-04-14 22:55 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
49491 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2005 TR 1 Atatürk bulvarı tekel genel müd. bahçesi_5 | 2 Faz Kablo Arızası binaların kapalı olması nedeniyle arızaya müdahale edilemedi.ilgili servise iş emri yazıldı.aboneye 14.04.2014 günü çalışma yapmak,geçici c vermek için ekipler gittiğinde abone binayı açmadı.gündüz arıza takip edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 22:19 | 2014-04-14 23:24 | 1.08 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
49495 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20457_2 | Kablo servisimiz bölgede kontrolu yapmaktadır. arıza giderildi enerji veridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 22:31 | 2014-04-15 00:19 | 1.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
49496 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 740 B.evler çavuş pa.cad.kaan sok bağlar okulu_2 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,ekip verildi,ölçüsü yapıldı,malzeme gönderildi.arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 22:36 | 2014-04-15 13:30 | 14.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1147.3 | 0 | 0
49497 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_1 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 22:45 | 2014-04-14 23:50 | 1.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
49499 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-ŞEHİR 2 | TAŞOLUK ŞALTTAN ŞEHİR 2 FİDERİNDE ŞARBANDAN KABLO BAŞLIĞINDAKİ TOPRAKLAMA TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 22:52 | 2014-04-14 23:14 | 0.36667 | 0 | 38130 | 0 | 0 | 0 | 13981 | 0 | 0
49500 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 22:55 | 2014-04-15 00:04 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
49502 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21249_5 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 23:13 | 2014-04-15 00:09 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
49507 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 23:34 | 2014-04-15 00:50 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
49510 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21306_4 | ekiplere verildi ilgilenilmektedir..nh atığı vardı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-14 23:51 | 2014-04-15 01:23 | 1.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
49514 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | CADDE DE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMAKTA VE ABONENİN DAM DİREĞİ YILIK OLDUĞUNDAN ŞB KABLOSU BAĞLANAMADI ABONE DAM DİREĞİNİ YAPTIRINCA TEKRAR ARAYACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-15 01:11 | 2014-04-15 01:48 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
49515 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1853/1260 | TM 1261 DE AŞIRI AKIMDAN DOLAYI KESİCİ AÇTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 01:40 | 2014-04-15 02:56 | 1.2667 | 1 | 2581 | 0 | 0 | 1.2667 | 3269.2667 | 0 | 0
49516 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _1 | Şube 3 faz kopuk kablo servisi arızaya 15.04.2014 sabah 08.00 dan sonra müdahale edecek. Kablo servisi müdahale ediyor. Ekip çalışıyor.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 01:34 | 2014-04-15 12:53 | 11.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.2167 | 0 | 0
49517 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3008 harbiye radyo evi altı _4 | Doğru şube 2 faz toprak arıza kablo servisi arızaya 15.04.2014 sabah 08.00 dan sonra müdahale edecek. Ekip çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 01:24 | 2014-04-15 21:50 | 20.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 143.0333 | 0 | 0
49519 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11535_11 | EKİBE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU ARIZA TEKRARLADI.... 11535 TM DEN KABLO ARIZASI OLCU YAPILDI YERI BELLI KABLO EKIBINE VERILDI.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 01:51 | 2014-04-15 11:54 | 10.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0
49522 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG 604-059 | calısma bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 02:49 | 2014-04-15 03:00 | 0.18333 | 0 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 1124.9333 | 0 | 0
49524 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3435 (10 KV) | Nöb. Mont. ekibe bildirildi.3453 9220 ARASI OG KABLO ARIZASI RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 03:04 | 2014-04-15 04:56 | 1.8667 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 2144.8 | 0 | 0
49525 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 486 Şirinevler Mithatpaşa Cad. | 486 TM deklaşe enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 03:28 | 2014-04-15 04:15 | 0.78333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 600.8167 | 0 | 0
49526 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._2 | ekibe bildirildi.silahtar caddesi no=41 ve 43 yıkımdan dolayı 4*10 şubesi körlenecek.9613 TM dp2 çekik. **2 ADET 4X16 buat kullanılarak şube körlenip depara enerji verildi.(Kemal acıklı) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 06:10 | 2014-04-15 11:45 | 5.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
49527 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21202 ihlas 1 DM | ekiplerimiz ilgilenmektedir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 06:14 | 2014-04-15 07:24 | 1.1667 | 7 | 9156 | 0 | 0 | 8.1667 | 10682 | 0 | 0
49529 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 20077 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | ekibe bilgi verildi.MANEVRA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 06:37 | 2014-04-15 07:16 | 0.65 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 1233.05 | 0 | 0
49531 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20704_1 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ.arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 06:37 | 2014-04-15 07:21 | 0.73333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
49533 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20175_4 | kablo arızası vardır ekiplerimiz ölçü yapacaktır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 07:21 | 2014-04-15 13:21 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
49538 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 07:21 | 2014-04-15 08:38 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
49539 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3186; etiler nispetiye cad. prof.sit. bahçesi_6 | A.G kablo 2 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor. Ekip çalışıyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 07:23 | 2014-04-15 15:03 | 7.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 306.6667 | 0 | 0
49540 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21136_3 | kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 07:38 | 2014-04-15 10:01 | 2.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
49541 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28380_6 | YERALTI KABLO ARIZASI.28378 TM DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİK.YERALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 07:32 | 2014-04-15 18:08 | 10.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 985.8 | 0 | 0
49545 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 07:51 | 2014-04-15 12:23 | 4.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
49546 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 07:59 | 2014-04-15 11:30 | 3.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
49549 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20537_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arzayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 08:13 | 2014-04-15 10:36 | 2.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
49550 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_DEMİRCİLER_TR_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1350-1875 3 KABLOSU TEST İSTER . KARANLIKTA ABONE YOK.DAVUTPASA 3 HUCRESİNDEKİ RÖLE DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 08:21 | 2014-04-15 09:32 | 1.1833 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 7632.5 | 0 | 0
49552 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28261-28982 | ARIZA SORUMLU EKİBE VERİLDİ..tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 08:23 | 2014-04-15 09:25 | 1.0333 | 7 | 1867 | 0 | 0 | 7.2333 | 1929.2333 | 0 | 0
49553 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2442 binbirdirek_5 | ekibe verildi.kofre içi 100 lük 1 adet kaide değişimi gerek tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 08:28 | 2014-04-15 10:52 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
49554 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1865_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ANA KABLO 3 FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİ YONLENDIRILDI.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİLENDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 08:40 | 2014-04-15 17:23 | 8.7167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 557.8667 | 0 | 0
49557 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3632_9 | Kablo ekipleri çalışma yapıyor.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 08:03 | 2014-04-15 12:45 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
49558 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31992_5 | ekipler bakıyor...tmden sigorta atık verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 08:50 | 2014-04-15 08:58 | 0.13333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
49561 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_11 | kablo çıkışı kablosunda faz kopuk.depar çekik ekipler çalışıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 08:42 | 2014-04-15 10:18 | 1.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
49562 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11533_4 | EKIP KONTROL ETTI HAVAI HAT CIKIS KABLOSU 2 FAZ ARIZALI OLCU YAPILDI KABLO EKİBNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 08:49 | 2014-04-15 18:37 | 9.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0
49563 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_13 | YERALTI DOĞRU ŞUBE 28408 TM DEN 13 VE 14 DEPARLARI.SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 09:08 | 2014-04-15 11:16 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
49564 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12600-1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 09:07 | 2014-04-15 11:30 | 2.3833 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 15625.1333 | 0 | 0
49566 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - ESENLER FİDERİ | ekibe verildi.İSKİ TARAFINDAN KABLOYA VURULDU..18589 -18504 Tm arası 35 Kv kablo 1 faz arızalı.18564 Tm Ringinden beslendi. ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-15 09:24 | 2014-04-15 10:55 | 1.5167 | 2 | 7890 | 0 | 0 | 3.0333 | 11966.5 | 0 | 0
49567 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 18700-696-18564 | Bağcılar gis- 18700 esenler deparı karanlıkta,esenler şebekesinin çalışması devam ediyor. Güngören şebekesine ait 3 adet TM ait(799-634-764 TM karanlıkta)Esenler arızayı tespit ettikten sonra 3 adet TM enerjilenecek. ENERJİLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 09:24 | 2014-04-15 11:12 | 1.8 | 0 | 6903 | 0 | 0 | 0 | 12425.4 | 0 | 0
49570 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28755_9 | HAVAİ HAT EKİBİ DİREK DEPLASESİ YAPIYOR.28755 TM DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİK. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 09:40 | 2014-04-15 10:55 | 1.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 116.25 | 0 | 0
49571 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_6 | EKIP KONTROL ETTI 2 FAZ DIREKTEN YERALTI SUBE ARIZASI UCLARI AYRILDI OLCU YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 09:41 | 2014-04-15 18:39 | 8.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.7667 | 0 | 0
49572 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28028_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 09:39 | 2014-04-15 12:23 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
49573 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _4 | Şube kablosu 3 faz kopuk rapor yazıldı. Kablo servisi iş sırasına göre Ekip yönlendirecek. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 08:38 | 2014-04-15 15:00 | 6.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.5667 | 0 | 0
49577 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21934_3 | İlgi adreste yatırım ekibi çalılşma yaptı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:00 | 2014-04-15 14:00 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
49579 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18225_6 | yatırım çalışmasından dolayı 18225 Tm den 6 nolu depar çekildi.yatırım çalışması sona erdi.18225 TM den enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:00 | 2014-04-15 13:27 | 3.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 0
49580 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20127_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:03 | 2014-04-15 11:08 | 1.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
49581 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | kablo arızası mevcuttur ölçülecek. ölçüldü arızanın yeri belli ekipler çalışıyor kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 09:57 | 2014-04-15 15:29 | 5.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0
49583 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23238 Çakıl Mh. Bağlar_2 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:11 | 2014-04-15 10:54 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
49584 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:14 | 2014-04-15 12:24 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
49585 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 663 G. gören eski londra asfaltı lalezar sokak | fazlar arası voltaj düşük montaj servisine bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:13 | 2014-04-15 11:10 | 0.95 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 728.65 | 0 | 0
49586 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_1 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor arıza giderildi. enerji verilidi 15 metre 3x16 şube çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:17 | 2014-04-15 12:06 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
49588 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2308 çarşamba sultan selim cd_3 | şebeke çalışmasındaan mütevellit TM den enerji kesilmiştir.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:22 | 2014-04-15 10:58 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
49589 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM>OTOBANYANI | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:27 | 2014-04-15 11:44 | 1.2833 | 15 | 135 | 0 | 0 | 19.25 | 173.25 | 0 | 0
49590 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | arıza gıderıldı aboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:34 | 2014-04-15 11:51 | 1.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
49592 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11326_14 | arıza ekiplerine bildirlid. kablo arızalı kablo ölçüldü ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:34 | 2014-04-15 13:46 | 3.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
49593 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8703_12 | 8708 trm depar çekili şube bağlantısı yapılıyor.Şube bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:42 | 2014-04-15 11:02 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
49594 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1255_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BİLG İ VERILDI.ANA KABLO 3 FAZ IZOLE KABLO SERVISINE VERILDI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:44 | 2014-04-15 20:34 | 9.8333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 629.3333 | 0 | 0
49595 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_1 | arıza ekiplerine bildiridli. klamens arızası giderildi.fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:33 | 2014-04-15 11:28 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
49597 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_3 | H.Hat ekibi bakıyor tamir edildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:31 | 2014-04-15 11:47 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
49598 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8897_2 | şebeke çalışması.c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:50 | 2014-04-15 11:54 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
49599 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_6 | ekibe verildi.şube kablosuna vuruldu.kablo arızalı.kablo ekibi çalışıyor. 1 daet 3x120 ilaçlı buat -1 adet 4x16 ilaçlı buat-2 adet 4x16 ısıtmalı kullanıldı.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:43 | 2014-04-15 14:58 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
49600 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2005 TR 1 Atatürk bulvarı tekel genel müd. bahçesi_13 | a.g kablo arızası 2 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 09:21 | 2014-04-15 16:58 | 7.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.0833 | 0 | 0
49604 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_4 | GÜLTEPE Cadde:BAĞLAR CAD. Bina:101/ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:20 | 2014-04-15 12:30 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
49605 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:19 | 2014-04-15 17:07 | 5.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
49607 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24166 Mimaroba Şok Arkası _8 | Yeraltı arızası onarıldı.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:27 | 2014-04-15 14:12 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
49609 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_3 | ag sigorta atmış yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:33 | 2014-04-15 12:44 | 1.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 | 0 | 0
49610 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_1 | tamir edildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:35 | 2014-04-15 12:12 | 0.61667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
49611 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24053 Celaliye Durak (DİREK)_7 | Abone bahçesindeki doğalgaz çalışması yaparken şube kablosunu koparmış.Yeraltı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:34 | 2014-04-15 12:51 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
49613 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2256_5 | patlama yapan yerin tamiri için depar çekildi. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:41 | 2014-04-15 13:12 | 1.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
49614 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-15 Güneşli (31931) | ekipler yönlendirildi...31895 TM'DE-31901 HÜCRESİNDE KABLO BAŞLIGI PATLAK.31895 TEN VE31901 DEN AYIRICILAR AÇILARAK KABLO İZOLE EDİLDİ.31630T.M DEN 31901 T.M YE KADAR ENERJİ VERİLDİ KALAN TRAFOLARA 10-15 DK'YA ENERJİ VERİLECEK..31544 T.M BAŞLIK PATLAMASI SEBEBİYLE AÇMIŞTI.ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:39 | 2014-04-15 13:07 | 1.4667 | 10 | 5098 | 0 | 0 | 14.6667 | 7477.0667 | 0 | 0
49617 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:46 | 2014-04-15 11:48 | 0.033333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
49619 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:52 | 2014-04-15 13:01 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
49620 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:52 | 2014-04-15 13:14 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
49621 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28408_12 | montaj ekibi alçak gerilim kısmında kaide değiştiriyor.trafo denklanşe ekip çalışıyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:47 | 2014-04-15 12:01 | 0.23333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
49623 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:58 | 2014-04-15 15:16 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
49624 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3476 b.oğlu piyalepaşa kadınlar çeşmesi sk_1 | Hava i hat ekibine bildirildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 10:41 | 2014-04-15 13:28 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
49625 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 12:08 | 2014-04-15 21:53 | 9.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0
49626 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3374_1 | Ekibe bildirildi Sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:57 | 2014-04-15 13:13 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
49631 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_1 | arıza ekiplerine bildirlidi tel kopuğu giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 12:19 | 2014-04-15 15:02 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
49637 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3266 Kurtuluş cad. azak sk bası _1 | İski kabloya vurmuş şube 2 faz kopuk Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 11:58 | 2014-04-15 15:35 | 3.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 0 | 0
49638 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_6 | ABONENIN SUBESI KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 12:43 | 2014-04-15 14:25 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
49639 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 12:42 | 2014-04-15 15:17 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
49640 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28420_4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI BELEDİYE ZABITA EKİBİ ARIZAYA MÜDAHALE ETTİRMEDİĞİNDEN DOLAYI ARIZA BU SAATE KADAR KALDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 12:45 | 2014-04-17 00:36 | 35.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 286.8 | 0 | 0
49642 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_5 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 13:01 | 2014-04-15 14:23 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
49643 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 13:03 | 2014-04-15 22:46 | 9.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.0167 | 0 | 0
49644 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_4 | Ekip bakıyor A.G Kablo 3 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 12:52 | 2014-04-15 23:54 | 11.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 441.3333 | 0 | 0
49646 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 13:10 | 2014-04-15 13:51 | 0.68333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0
49649 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4150_3 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi arıza giderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 13:28 | 2014-04-15 14:38 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
49651 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2459_8 | tm den sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 13:48 | 2014-04-15 14:47 | 0.98333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
49652 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 13:51 | 2014-04-15 15:39 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
49654 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 13:51 | 2014-04-15 21:54 | 8.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0
49655 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2052 sulukule niyazi misri sk. tuna apt. a blok_1 | Y.A şube arızası ( iptal şube kablosu açığa çıkmış gömülmesi gerekir 2232 tmden depar 4 çekildi ) tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:00 | 2014-04-15 16:47 | 2.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0
49660 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11535_7 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ MÜDAHALE EDİLİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:15 | 2014-04-15 22:24 | 8.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.05 | 0 | 0
49661 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:14 | 2014-04-15 16:55 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
49663 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_2 | Yatırım ekibi ilgili adreste çalışma yaptı. enerji veridi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:22 | 2014-04-15 17:22 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
49665 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9221 zincirli kuyu kore şehitleri._9 | Ekibe bildirildi.**9221 tm dp-9 D.Ş kablodan duman çıkıyor,servisine bildirildi.**arıza yarın tamir edilecek karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:26 | 2014-04-15 18:09 | 3.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0
49666 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23211 Elbasan Köyü Mezarlık Yanı_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 13:58 | 2014-04-15 15:54 | 1.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
49672 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:40 | 2014-04-15 19:03 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
49675 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21690_5 | Sigorta arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:38 | 2014-04-15 15:23 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
49677 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_5 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.KABLO EKİBİ ESAT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:57 | 2014-04-15 17:32 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
49678 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1884_7 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı.kofra yanmıs enerji kesıldı tehlıkesı onlendı kablo servısıne verıldı . arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 15:00 | 2014-04-15 22:42 | 7.69 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.52 | 0 | 0
49679 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11750_6 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 13:42 | 2014-04-15 16:56 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
49681 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18595_1 | ekibe verildi. Y.A.Ş.arızalı.havai hattan beslenecek. 30mt 3x16 alpek ve 4 adet klemens kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:54 | 2014-04-15 20:28 | 5.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
49683 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 15:06 | 2014-04-15 15:53 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
49687 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | ekibe verildi ENERJİ VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 14:58 | 2014-04-15 19:13 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
49688 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31825_12 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor.oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 15:31 | 2014-04-15 16:45 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
49692 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 15:39 | 2014-04-15 16:56 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
49694 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_9 | Havai Hat Ekibine verildi.Büfenin şubesi kopmuş.tamir edildi.Enerji verildi.2 adet klemens kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 15:41 | 2014-04-15 16:21 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
49697 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_5 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 15:53 | 2014-04-15 17:57 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
49700 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_3 | YERALTI ARIZASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:02 | 2014-04-15 18:40 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
49701 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3374_1 | ekibe verildi d.şube 1 faz kopuk kablo servisi müdahale edecek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 15:54 | 2014-04-15 22:40 | 6.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
49703 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11627_5 | KEPÇE KABLOSUNA VURMUŞ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:09 | 2014-04-15 19:09 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
49706 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:11 | 2014-04-15 22:46 | 6.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.0833 | 0 | 0
49708 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12101_5 | KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:15 | 2014-04-15 16:47 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
49712 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1142 TR 2_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:28 | 2014-04-15 22:32 | 6.0667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 388.2667 | 0 | 0
49715 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 11760_18 | havai hat ekibine bilgi verildi kontroledilecek.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:41 | 2014-04-15 17:51 | 1.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
49716 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_6 | İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:44 | 2014-04-15 16:50 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
49717 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18295_6 | yatırım çalışması nedeniyle 18295 tm'den. 6.depar çekili. enerjilendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:43 | 2014-04-15 18:29 | 1.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 173.1333 | 0 | 0
49720 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 124 B.evler Çeşme Sk. Kocasinan Lisesi köşesi_1 | 4*10 kablo 3 faz arızalı(ARIZA İÇİN MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLDİ).ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:42 | 2014-04-15 21:05 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
49721 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_2 | 15 METRE 3x16 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:38 | 2014-04-15 22:11 | 5.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
49722 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18551_1 | ekibe verildi.18551 tmde şebeke çalışması çalışma sona erdi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:46 | 2014-04-15 17:21 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
49723 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_6 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:43 | 2014-04-15 18:23 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
49725 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:50 | 2014-04-15 17:59 | 1.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | 0 | 0
49726 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31615_15 | havai hat ekiplerine bilgi verildi kontrol edilecekEKİP KONTROL ETTİ KABLO ARIZASI YER ALTI KAPAMA YERİ BELLİ.31615 tm enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:54 | 2014-04-15 20:22 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
49728 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÖRCÜNLÜ DM - KIZILCAALİ | ekipte.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:01 | 2014-04-15 17:43 | 0.7 | 8 | 113 | 0 | 0 | 5.6 | 79.1 | 0 | 0
49730 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 tr2 kumkapı asya sk._8 | tm den 1 faz sigprta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:02 | 2014-04-15 17:39 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
49734 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:06 | 2014-04-15 20:20 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
49736 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _15 | AG KABLO 1 FAZ KOPUK EKİP ÇALIŞIYOR tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:11 | 2014-04-16 00:09 | 6.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 278.6667 | 0 | 0
49737 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:13 | 2014-04-15 19:50 | 2.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
49741 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 16:59 | 2014-04-15 19:13 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
49743 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:31 | 2014-04-15 18:09 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
49745 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20595_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:31 | 2014-04-15 19:37 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
49747 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31546 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEKTİR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:34 | 2014-04-15 18:15 | 0.68333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
49749 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_3 | 49640 NOLU YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN 420 MERKEZDEN DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:34 | 2014-04-15 21:10 | 3.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | 0
49750 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21946_2 | Yatırım ekibi depar çekti. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:36 | 2014-04-15 17:48 | 0.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
49757 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:35 | 2014-04-15 17:58 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
49761 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_6 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:56 | 2014-04-15 19:35 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
49763 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:59 | 2014-04-15 20:19 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
49764 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28245_2 | YERALTI KABLO ARIZASI DEPAR ÇEKİLDİ tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:01 | 2014-04-16 00:43 | 6.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 623.1 | 0 | 0
49765 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_1 | depar kablosuna vurulmuş.ekip müdahale ediyor. 1 adet 1x70+35lik buat kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-15 17:58 | 2014-04-15 18:11 | 0.21667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
49766 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9063 Kemerburgaz Fındıksuyu Davutpaşa _1 | ekibe verildi.alpek yanmis ekip çalışıyor.Hat tamir edildi tekrar yandı.mevcutta bulunan3*35 'lik AG havai hat alpek kısa devreye girmiş ve yaklaşık 600 mt.lik alpek yanmış. mevcut 3*35'lik alpek yerine yeni 3x70'lik alpek çekiliyor.Yaklaşaık 450 mt. alpek çekildi.150mt.'lik kısım kaldı. Ekip çalışıyor. tahmini1,5-2 saat içinde enerji verilecek.600 mt 3*70 alpek çekildi. 17.04.2014 saat 03:00 de alpeğin arızalı kısmı tamir edilerek enerji verildi.gece aboneler kapalı oldugundan kontrol edilemedi no:186a-188 gündüz kontrol edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 15:25 | 2014-04-17 02:50 | 35.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2089.5833 | 0 | 0
49769 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20214_5 | Yeraltı şube kablo arızası tespit edilmiştir. Ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:13 | 2014-04-15 23:58 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
49770 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:13 | 2014-04-15 22:47 | 4.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
49773 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25112 BASINKENT 2. KISIM(Bağkent yanı)_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:18 | 2014-04-15 18:55 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
49774 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4219_1 | sebeke calısması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:13 | 2014-04-15 18:45 | 0.53333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
49775 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_5 | h.hat ekiplerine bildirildi.** tehlike önlendi. Boğaz içi betonun mikser aracı 8 lik a tipi direği devirmiş. 8 lik A tipi direk ister. 25 mt 3x16 alpek ister. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:12 | 2014-04-15 19:18 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0
49778 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:18 | 2014-04-15 21:37 | 3.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
49779 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22840_1 | kablo arızası var ölçü yapılcak arıza noktası bulunacak ve onarılacak.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:25 | 2014-04-15 21:08 | 2.7167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 119.5333 | 0 | 0
49780 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28853_2 | YERALTI KABLO ARIZASI tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:25 | 2014-04-15 23:04 | 4.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 432.45 | 0 | 0
49781 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21108_1 | arıza ekiopleirnebildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:28 | 2014-04-15 23:23 | 4.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
49782 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20261_5 | Yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir.kablo servısımız calısmaktadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:25 | 2014-04-15 22:57 | 4.5333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 199.4667 | 0 | 0
49786 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:36 | 2014-04-15 21:37 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
49787 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_1 | 9510 Tm Depar 1 çekik montaj ekibi calısıyor.** 9510 TM Dp 1 enerjili. çalışma bitti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:35 | 2014-04-15 18:48 | 0.21667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 0 | 0
49789 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_10 | 1 ADET 8 LİK DİREK İSTER HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI EKİP YÖNLENDİRİLDİ YENİ DİREK DİKİLECEK (ŞENKAR İNŞAAT AKAR BETON KAMYONU) önüne direk dikilen binanın sakinleri direğin yerine itiraz ettiği için aktarma yapılamadı. karanlıkta kalan abonelere elektrik verildi karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:40 | 2014-04-16 01:28 | 6.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
49792 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 18:54 | 2014-04-15 22:23 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
49794 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31490 TM_11 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecek oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:07 | 2014-04-15 20:32 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
49796 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_6 | Havai hat ekibine bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:14 | 2014-04-15 21:09 | 1.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
49797 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2822 yenikapı still çizgi halı saha yanı_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:13 | 2014-04-15 22:31 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
49799 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_6 | ekip yönlendirildi. Y.A.Ş arızalı.kablo ekibi çalışıyor. 6mt 4x16 kablo,1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı..tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:16 | 2014-04-15 22:42 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
49800 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:21 | 2014-04-15 22:50 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
49808 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:38 | 2014-04-15 23:04 | 3.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
49809 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_3 | Direkte 1 faz kopuk onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:41 | 2014-04-15 21:07 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
49810 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:39 | 2014-04-15 21:11 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
49811 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_3 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:31 | 2014-04-15 21:28 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
49812 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9376 Seyrantepe Çam sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:43 | 2014-04-15 21:25 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
49813 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:51 | 2014-04-15 20:06 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
49815 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20939_1 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:54 | 2014-04-15 22:38 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
49817 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21467_1 | oksıt ekıbıne verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:07 | 2014-04-15 22:15 | 2.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
49818 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3514; levent çarşı ıskı bahçesi | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 19:55 | 2014-04-15 20:18 | 0.38333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 146.8167 | 0 | 0
49819 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_12 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:07 | 2014-04-16 00:02 | 3.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
49821 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:06 | 2014-04-15 21:57 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
49822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20772_1 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:04 | 2014-04-15 22:40 | 2.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
49824 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.** tehlike önlendi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:09 | 2014-04-15 20:47 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
49825 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ | HATBAŞINDAN O.G. SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:16 | 2014-04-15 21:13 | 0.95 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 179.55 | 0 | 0
49827 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_2 | oksıt ekıbıne verıldi.11-28 aynı bınadır enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:25 | 2014-04-15 21:13 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
49830 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:34 | 2014-04-15 22:26 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
49831 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:24 | 2014-04-15 21:23 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
49832 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18604_2 | ekip müdahale ediyor. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.şube söküldü. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:37 | 2014-04-15 20:44 | 0.11667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
49833 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekibe verildi izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:44 | 2014-04-15 21:22 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
49834 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:47 | 2014-04-15 21:39 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
49837 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | oksıt ekıbıne verıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:59 | 2014-04-15 22:16 | 1.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
49839 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:46 | 2014-04-15 21:27 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
49840 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 21:02 | 2014-04-16 00:29 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
49843 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 21:17 | 2014-04-16 09:34 | 12.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.2667 | 0 | 0
49844 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.** direkten tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:42 | 2014-04-15 21:50 | 1.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 0 | 0
49845 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 21:19 | 2014-04-15 22:51 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
49846 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_4 | Hava i hat ekibine bildirildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 21:11 | 2014-04-15 22:23 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
49847 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 21:27 | 2014-04-15 21:55 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
49850 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18035_9 | ekibe verildi. 18035tm den sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 20:56 | 2014-04-15 21:37 | 0.68333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 0 | 0
49852 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_10 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 21:38 | 2014-04-16 00:25 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
49854 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21262_1 | arıza ekipleirne bildirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 21:43 | 2014-04-15 23:22 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
49855 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 21:44 | 2014-04-15 22:23 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
49856 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_14 | kablo arızası kablo servıslerımız calısmaktadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 21:35 | 2014-04-15 22:29 | 0.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
49858 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 21:58 | 2014-04-15 23:30 | 1.5333 | 4 | 27468 | 0 | 0 | 6.1333 | 42117.6 | 0 | 0
49859 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3343 şişli maçka abdi ipekçi cd maçka otel altı | nobetci mont. ekiplerine bildirildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 21:58 | 2014-04-15 23:00 | 1.0333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 395.7667 | 0 | 0
49860 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_1 | 49640 NOLU YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 22:00 | 2014-04-16 00:06 | 2.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0
49865 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_3 | ekibe bildirildi.nötr kopuk yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 22:18 | 2014-04-15 23:21 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
49870 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_5 | havai hat ekibine verildi.sube kopuğu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 22:44 | 2014-04-16 00:47 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
49872 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 22:39 | 2014-04-16 00:30 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
49875 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_6 | Havai hat ekibine bildirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 23:06 | 2014-04-15 23:32 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
49876 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | BÜYÜKÇEKMECE AİM Kumburgaz fideri Trafo-A üzerinden boşaltılıp , Trafo B üzerine alındı bütün aboneler enerjili. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 23:10 | 2014-04-15 23:22 | 0.2 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 7.6 | 4995.6 | 0 | 0
49879 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_1 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 23:30 | 2014-04-16 00:07 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
49880 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ .KABLO EKİBİNE VER,LDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ ESAT DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 23:37 | 2014-04-16 09:53 | 10.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0
49882 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_3 | ekibe bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 23:47 | 2014-04-16 00:52 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
49885 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-5 Metro market (31132 IDM) | METRO MARKET FİDERİ TOPRAKTAN AÇTI EKİP KONTROL EDECEK....c verildi enerji mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-15 23:56 | 2014-04-16 00:41 | 0.75 | 1 | 5725 | 0 | 0 | 0.75 | 4293.75 | 0 | 0
49887 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 31132 İM (31899 ) DEPARI | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 00:01 | 2014-04-16 00:41 | 0.66667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0
49890 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20782_1 | TAMİR EDİLİP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 00:27 | 2014-04-16 01:04 | 0.61667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
49891 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8665_3 | havai hat ekibine verildi.kofradan 1 adet sigorta atmıştı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 00:32 | 2014-04-16 00:47 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
49893 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 01:08 | 2014-04-16 02:01 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
49897 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_6 | 28805 DEN 28820'YE DOGRU HAT ACIK.. 29857 DEN BESLENDI. ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 02:32 | 2014-04-16 08:47 | 6.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 581.25 | 0 | 0
49899 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3487_2 | nobetci mont ekibine bildirildi. SABAH 08.00 DA KABLO SERVİSİ ARİZAYA MUDALE EDECEK 2 ADET KABLO YARALI Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 03:14 | 2014-04-16 12:40 | 9.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.0333 | 0 | 0
49900 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_10 | ekibe verildi. 2 ad. sigorta atığı tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 03:41 | 2014-04-16 04:50 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
49901 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 1 | EK,PLERE VERİLDİ KARANLIKTA OLAN YERLER 12614 12615 12616 VE GÜVERCİNTEPE MAH. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 04:33 | 2014-04-16 07:39 | 3.0985 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 20313.766 | 0 | 0
49902 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI A.İ.T.M. | eüaş çalışması vardır termal tespitte yapılan klemens değişikliği enerji verildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 05:28 | 2014-04-16 05:40 | 0.2 | 63 | 49864 | 0 | 0 | 12.6 | 9972.8 | 0 | 0
49903 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_10 | ekibe verildi. yer altı depar kablosu arızalı. ölçülecek. ölçü ekibine verildi. 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 05:55 | 2014-04-16 13:11 | 7.2667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 712.1333 | 0 | 0
49904 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049 M.Köy Gülbağ Cad. Kuşçular Sokak_4 | ekibe bildirildi. ( 9049 tm dp 4 ) 2 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 06:07 | 2014-04-16 07:43 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
49905 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28223_3 | DİREKTEN YER ALTI SUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK EKIPLER ARIZAYI GIDERIYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 06:11 | 2014-04-16 19:58 | 13.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.2667 | 0 | 0
49906 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | AKYOL - ALCA | .kesici açık beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 06:38 | 2014-04-16 07:08 | 0.5 | 35 | 155 | 0 | 0 | 17.5 | 77.5 | 0 | 0
49908 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI A.İ.T.M. | eüaş manevra çalışması yapmaktadır. enerji verildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 06:43 | 2014-04-16 07:16 | 0.55 | 63 | 49864 | 0 | 0 | 34.65 | 27425.2 | 0 | 0
49909 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1090_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ANA KABLO 3 FAZ İZOLE KABLO SERVISINE VERILDI.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ABONELERDE ENERJİ MEVCUT.KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 06:58 | 2014-04-16 07:09 | 0.18333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
49912 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_12 | ekibe bildirildi. ( 9004 TM DP 12 ) 2 ADET SİGORTA ERİMESİ,ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 07:00 | 2014-04-16 08:16 | 1.2667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 74.7333 | 0 | 0
49917 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22094_7 | kablo arızası giderildi enreji verildi 2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 07:42 | 2014-04-16 15:54 | 8.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 336.2 | 0 | 0
49918 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-SARBAK FİDERİ | EKİBE VERİLDİ. GECICI ACMA ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 07:54 | 2014-04-16 08:37 | 0.71667 | 24 | 11184 | 0 | 0 | 17.2 | 8015.2 | 0 | 0
49919 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11451_6 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ MÜDAHALE EDİLİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 07:53 | 2014-04-16 09:31 | 1.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
49920 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11326_1 | arıza nöbet ekiplerine bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 07:57 | 2014-04-16 14:14 | 6.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0
49925 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12145_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 08:16 | 2014-04-16 09:35 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
49928 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21816_11 | Yer altı kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 08:33 | 2014-04-16 12:40 | 4.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
49929 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25539 HAVVA ÇELİK Çatalca yolu üzeri Ortaköy_7 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 08:36 | 2014-04-16 09:04 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
49930 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_6 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 08:39 | 2014-04-16 09:12 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
49932 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_1 | EKIPLERE VERILDI..TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 08:45 | 2014-04-16 09:46 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
49933 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_4 | ekiplere verildi.arıza tamir edildi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 08:50 | 2014-04-16 11:49 | 2.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 277.45 | 0 | 0
49934 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049 M.Köy Gülbağ Cad. Kuşçular Sokak_4 | Ekibe bildirildi.gülbahar karanfil sokak no 3 önünde kablo direge cıkıyor.kablo arızası tesbıt edıldı.kablo direkten ayrılarak kablo servisine bilgi verildi.** arıza giderildi. 6 mt 120 lik kablo, 6 adet 120lik düz buat kullanıldı. CEMAL YORGUN, ALİ İNCİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 07:56 | 2014-04-16 17:40 | 9.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 574.2667 | 0 | 0
49941 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM HABİPLER | 026 tmden habıbler hattı actı ekıpler arızayı gıderıyor ENERJI VERILDI TAMIR EDILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:00 | 2014-04-16 09:33 | 0.55 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 14.3 | 550 | 0 | 0
49943 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3081; haskoy cad. ile toygar sk köşesi_6 | Havai hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:03 | 2014-04-16 10:36 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
49948 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_10 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi.A.G.Kablo 2 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:05 | 2014-04-16 19:07 | 10.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 401.3333 | 0 | 0
49949 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_9 | EKIPLER CALISMA YAPMAKTADIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:10 | 2014-04-16 11:52 | 2.7 | 3 | 93 | 0 | 0 | 8.1 | 251.1 | 0 | 0
49950 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_4 | YATIRIM CALILISIYOR enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:16 | 2014-04-16 17:45 | 8.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 788.95 | 0 | 0
49952 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31000 TM | 31015 T.MDE O.G PANO DEGİŞİYOR BU SEBEBTEN TRAFO KARANLIK.MONTAJ EKİBİ ÇALIŞMAKTA...31015 T.M DEKİ HÜCRE DEĞİŞİMİ BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-16 09:13 | 2014-04-16 14:08 | 4.9167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 3127 | 0 | 0
49954 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18043_12 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:06 | 2014-04-16 13:23 | 4.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
49956 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_4 | Direk arızası vardı arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:20 | 2014-04-16 10:59 | 1.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0
49959 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_4 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:34 | 2014-04-16 11:41 | 2.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0
49962 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:43 | 2014-04-16 12:32 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
49963 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_8 | Ekibe bildirildi.tamir edildi,enerji verildi. 1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:28 | 2014-04-16 10:46 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
49964 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | EKİPLERE VERİLDİ.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:54 | 2014-04-16 12:46 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
49965 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_6 | 49640 NOLU İŞ İÇİN BAGLARBAŞI LALELİ CD NO 43 ÜN TAMIRI ICIN 420 TMDEN 3 NOLU DEPAR CEKILDI EKIPLER ARIZAYI GİDERİYOR . depara enerji verildi. laleli cad. no:43 sadece 1 faz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:48 | 2014-04-17 08:02 | 22.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2067.7 | 0 | 0
49966 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:02 | 2014-04-16 10:34 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
49967 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20266_3 | Yer altı kablo arızası vardı ölçü yapıldı arıza noktası tespit edildi ve kablo onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:00 | 2014-04-16 15:32 | 5.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
49968 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8613_2 | ekibe verildi.Kazı çalışması sırasında kabloya vurmuşlar kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:04 | 2014-04-16 12:09 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
49969 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20990_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:06 | 2014-04-16 11:37 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
49971 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24032 K.gaz PTT Kampı (DİREK)_1 | Abonenin şube kablosu kopmuş.direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:07 | 2014-04-16 11:50 | 1.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
49973 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİPLERE VERİLDİ..tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:00 | 2014-04-16 11:32 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
49975 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_7 | 470 TMDEN SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:11 | 2014-04-16 11:05 | 0.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
49978 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24129 K.gaz Kayhan Berk Sit._3 | Mantolama yaplırken kolon kablosunu koparmış direkten ayrıldı.Abone elektrikçiye yaptırmış direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:18 | 2014-04-16 11:55 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
49979 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_10 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:02 | 2014-04-16 10:46 | 0.73333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
49982 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 2336_4 | KAZI CALISMASI YAPARKEN DİREKTEN YERALTI SUBEYI KOPARMISLAR 2336 SK NO 4 KARANLIK YERI BELLI EKIPLER ARIZAYI GİDERİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:29 | 2014-04-16 17:39 | 7.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
49984 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:31 | 2014-04-16 15:54 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
49986 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4262_3 | c7 bloktaki yeralti arizasindan dolayı 4262 tm den depar çekildi buat yapiliyor,çalısma bittti 1 adet 3x120 lik ilaçlı buvat kullanıldı,arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:33 | 2014-04-16 15:19 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
49987 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:42 | 2014-04-16 11:40 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
49988 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25208 ÜST KABİN Gümüşyaka SİLİVRİ_7 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:47 | 2014-04-16 11:27 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
49989 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28826_2 | KAZI ÇALISMASI SIRASINDA CAMININ SUBESINI KOPAR MISLAR 826 TMDEN 3 NOLU DEPAR CEKIK EKIPLER CALISIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:43 | 2014-04-16 14:54 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
49991 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:46 | 2014-04-16 12:17 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
49992 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:45 | 2014-04-16 15:01 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
49993 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _4 | Şube 3 faz kopuk Kablo servisi iş sırasına göre müdahale edecek tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 09:30 | 2014-04-16 16:46 | 7.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 0 | 0
49994 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 TEPECİK 24328 TM - KÖY İÇİ ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:52 | 2014-04-16 11:16 | 0.4 | 4 | 1939 | 0 | 0 | 1.6 | 775.6 | 0 | 0
49995 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21084_4 | oksitarızası. havai hat ekibi arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:49 | 2014-04-16 11:52 | 1.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
49997 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9045 K.Hane Oduncular Sitesi_13 | Ekibe bildirildi.**9045 tm dp-13 yeşil faz kaide yanık, servisine bildirildi.(depar 13-14 paralel bağlı)**9045 tm denklaşe edildi,montaj servisi çalışıyor. **Arıza giderilerek çalışma bitirildi ve merkeze enerji verildi.(Aydın Ünal,montaj servisi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:34 | 2014-04-16 13:24 | 2.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 167.1667 | 0 | 0
49999 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:56 | 2014-04-16 13:48 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
50001 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_1 | şube kablosu diğer direğe aktarıldı 4 adet klemens 10 metre 3X16 kablo kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 10:48 | 2014-04-16 15:06 | 4.303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.303 | 0 | 0
50004 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_12 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ.....31837 T.MAŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇMIŞ.RÖLELER RESETLENDİ VE ENERJİİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 11:11 | 2014-04-16 11:54 | 0.71667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
50006 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21178_5 | Kamyon alpeği kopartmış havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 11:16 | 2014-04-16 13:16 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
50009 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18295_6 | şebeke çalışması. çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 11:22 | 2014-04-16 12:34 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
50011 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_2 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 11:33 | 2014-04-16 12:17 | 0.73333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
50016 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9012 Gültepe Y.Kemal mah. Güneşli sk._12 | Ha.hat ekibi çalışma nedeyle 9012 tm dp-12'yi çekdi, 90 mt 3x70 alpek kablo,25mt 3x16 alpek kablo kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 11:43 | 2014-04-16 13:40 | 1.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 115.05 | 0 | 0
50018 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekıplere verıldı..tamir edildi.30mt 1x16 alpek kablo kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 11:44 | 2014-04-16 14:58 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
50022 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4278 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 11:47 | 2014-04-16 12:00 | 0.21667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
50023 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 11:41 | 2014-04-16 12:33 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
50024 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_7 | ekibe verildi.1 adet sigorta atıgı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 11:44 | 2014-04-16 13:15 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
50026 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekıplere verıldı..tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:02 | 2014-04-16 14:51 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
50027 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:05 | 2014-04-16 13:23 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
50028 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:07 | 2014-04-16 13:28 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
50030 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:09 | 2014-04-16 13:22 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
50031 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_12 | ARIZA OKSIT EKIBINE BILDIRILDI arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:09 | 2014-04-16 15:14 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
50035 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1579 | arıza tespiti için ekiplere bilgi verildi.TRAFO DENKLANŞE OLMUS ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:11 | 2014-04-16 13:53 | 1.7 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1096.5 | 0 | 0
50040 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23360 Sanayi Çarşısı KÖK. _10 | EKİBE BİLDİRİLDİ ŞALTERİN AYAĞI GEÇİRMİYOR YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:19 | 2014-04-16 13:25 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
50041 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4376_4 | arza giderildi kablosu kopmuş tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:16 | 2014-04-16 13:45 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
50044 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_7 | ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR çalışma bitti fiziki baglantılar yapılarak iş bitimi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-16 12:20 | 2014-04-16 18:45 | 6.4167 | 17 | 93 | 0 | 0 | 109.0833 | 596.75 | 0 | 0
50045 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28255_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:16 | 2014-04-16 14:23 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
50046 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1928_7 | arıza tespiti için ekiplere bilgi verildi.ANA KABLO 1 FAZ IZOLE KABLO SERVISINE VERILDI.ARIZA GİDERİLDİ ABONELERDE ENERJİ MEVCUT.KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:26 | 2014-04-16 21:40 | 9.2333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 590.9333 | 0 | 0
50048 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11451_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 08:29 | 2014-04-16 14:49 | 6.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
50051 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:33 | 2014-04-16 13:22 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
50052 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_2 | ekibe verildi.1 adet sigorta atıgı tamir edildi.enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:16 | 2014-04-16 13:44 | 1.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
50056 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 212 Keresteciler Sitesi E.lodra Asfaltı Savaş Cad._2 | 212 TM DEN SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:36 | 2014-04-16 12:49 | 0.21667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
50058 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 294 Güngören Koray Sk. Soğuk hava deposu Karşısı_4 | 294 TM SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 12:41 | 2014-04-16 12:54 | 0.21667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
50060 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 13:07 | 2014-04-16 13:51 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
50065 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1594_6 | arıza tespiti için ekiplere bilgi verildi.TM 1594 TEN SİGORTA ATIKTI YENİSİ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 13:15 | 2014-04-16 16:06 | 2.85 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0
50067 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8275_2 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 13:14 | 2014-04-16 13:54 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
50073 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 13:31 | 2014-04-16 14:50 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
50079 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9486 Göktürk köyü Göktürk cad._1 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 13:57 | 2014-04-17 00:41 | 10.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 633.2667 | 0 | 0
50080 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 13:57 | 2014-04-16 17:07 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
50081 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | KAVAKLI 25833_5 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:02 | 2014-04-16 17:02 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
50082 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_6 | Arıza sebebi tespit edilemedi arıza ekibe bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 13:58 | 2014-04-16 19:43 | 5.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0
50084 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:09 | 2014-04-16 16:06 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
50085 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:11 | 2014-04-16 14:44 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
50086 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23225 İzzettin Ceylan Tatil Köyü_2 | ekibe bildirildi.şube yeraltı kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:06 | 2014-04-16 17:03 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
50091 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:22 | 2014-04-16 18:29 | 4.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
50092 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2452_9 | tmden sigorta arızası enerji verldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:29 | 2014-04-16 15:12 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
50093 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21178_5 | Alpek sehim almış havai hat ekibi sokağa çıkan deparı cekerek enerji kesti ve kabloyu gerdirdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:23 | 2014-04-16 15:25 | 1.0333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
50094 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_7 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:00 | 2014-04-16 21:26 | 7.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
50095 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31094 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEKTİR.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:34 | 2014-04-16 16:49 | 2.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 141.75 | 0 | 0
50096 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21038_1 | Oksit arızası var arıza havai hat ekibine bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:35 | 2014-04-16 18:51 | 4.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
50099 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:43 | 2014-04-16 15:14 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
50100 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_6 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:46 | 2014-04-16 15:25 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
50101 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_8 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:45 | 2014-04-16 16:13 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
50103 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21940_3 | Yatırım ekibi ilgili adreste çalışma yapıyor enerji kesildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:48 | 2014-04-16 16:42 | 1.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
50104 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_13 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:50 | 2014-04-16 15:24 | 0.56667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
50105 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9197 Gültepe Ulu sk._6 | h.hat ekiplerine bildirildi.***Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.*umumi voltaj düşük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:48 | 2014-04-17 11:22 | 20.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 0
50107 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_13 | Ölçü Ekibine verildi.Depar çekildi.Kablo Ekibi Çalışıyor.Tamir edildi.enerji verildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:56 | 2014-04-16 20:59 | 6.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
50110 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:02 | 2014-04-16 17:42 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
50111 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_8 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:59 | 2014-04-16 16:30 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
50112 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21423_3 | Alpek sehim almış arıza havai hat ekibine bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:00 | 2014-04-16 16:50 | 1.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
50113 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_13 | ARIZA GİDERİLİD ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:04 | 2014-04-16 16:57 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
50114 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:56 | 2014-04-16 19:47 | 4.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
50115 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:42 | 2014-04-16 18:16 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
50117 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_12 | Arıza sebebi henüz tespit edilemedi arıza ekibe bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:10 | 2014-04-16 16:51 | 1.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0
50119 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_3 | Ag dağıtımk panosunda toprak eleme tesisleri çıkışı termik açıktı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:12 | 2014-04-16 15:42 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
50120 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1807_10 | arıza tespiti için ekiplere bilgi verildi.şube kablosu arızalı 2 faz biribirine yapışmış kablo ekibine bildirildi.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:21 | 2014-04-16 22:10 | 6.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.5333 | 0 | 0
50122 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31078 TM_6 | havai hat ekibine verildi.havai hat ekibi kontrol etti direkten uçları ayrık ölçü ekibine verildi.ölçü aracı başka arızada olduğundan dolayı ölçüyü bitirdikten sonra mevcut arızaya bakıcak.ölçüldü yeri belli direkten yer altı kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:28 | 2014-04-16 21:34 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
50123 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31813_6 | kablo arızası mevcut direkten yer altı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:29 | 2014-04-16 19:35 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
50124 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_4 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 14:43 | 2014-04-16 16:47 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
50125 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:33 | 2014-04-16 22:51 | 7.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
50129 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_6 | ARIZA GİDERİLDİİ ENERJŞİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:41 | 2014-04-16 17:12 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
50130 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_4 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:44 | 2014-04-16 16:35 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
50132 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_6 | KONTROL EDİLDİ.YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:51 | 2014-04-16 22:30 | 6.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
50134 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_5 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:56 | 2014-04-16 20:57 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
50135 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_5 | belediye ekipleri çalışırken havi kabloyu koparmış EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-16 15:58 | 2014-04-16 17:11 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
50136 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31546 TM_3 | ekibe verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:04 | 2014-04-16 17:32 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
50139 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_7 | kamyon geçerken kablo kopmuş.kablolar yerdeymiş hat izole edildi son direk 1285 sokak no 11 13 1 adet 8 lik direk ister ekiplere verildi direk aktarıldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:21 | 2014-04-17 11:23 | 19.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.2667 | 0 | 0
50141 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_3 | YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:26 | 2014-04-16 20:45 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
50142 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8852_3 | Havai Hat Ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:28 | 2014-04-16 17:59 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
50144 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Kasımpaşa 3850 (35 KV) | ekip gönderildi 3800-3981 arası arızalı olduğundan3981-3850-3450-3521-3564 tmler kablonun karşılığı olmadığı için enerjisiz kalmıştır TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:19 | 2014-04-16 21:04 | 4.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0
50145 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_11 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:23 | 2014-04-16 17:59 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
50146 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:31 | 2014-04-16 18:15 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
50149 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:18 | 2014-04-17 00:25 | 8.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.8167 | 0 | 0
50153 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1142 TR 1 _4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ.KABLO EKİBİMİZ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYORKABLO ARIZASI GİDERİLDİ ABONELERE ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:47 | 2014-04-16 17:17 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
50153 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1142 TR 1 _4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ.KABLO EKİBİMİZ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYORKABLO ARIZASI GİDERİLDİ ABONELERE ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:47 | 2014-04-16 17:16 | 0.49 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0
50154 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_6 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:48 | 2014-04-16 17:43 | 0.91667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
50157 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:51 | 2014-04-16 18:31 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
50158 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-2 TEPECİK | 240LIK Kabloya kepce vurmus manevra yapılarak abonelerın tamamına enerji verildi.17.50de tüm abonelere enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:52 | 2014-04-16 18:32 | 1.6667 | 9 | 3019 | 0 | 0 | 15 | 5031.6667 | 0 | 0
50159 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21075_1 | kablo ekıplerıne bıldırıldi..enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:00 | 2014-04-16 22:12 | 5.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
50161 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _10 | kablo ekibi bülten bağlıyor. 9189 TM Dp 10 çekik.** 9189 Tm Dp 10 enerjili. çalışma bitti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:04 | 2014-04-16 17:43 | 0.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0
50162 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31808_12 | havai hat ekibine verildi oksıt arızası gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:10 | 2014-04-16 21:11 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
50165 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ_4 | İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYU ZEDELEMİŞ.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:25 | 2014-04-16 19:27 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
50166 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21094_7 | havaı hat ekıplerımız bolgede kontrol edıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:12 | 2014-04-16 18:50 | 1.6333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
50167 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21032_7 | havaı hat ekıplerımız kontrol edıyor..enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:24 | 2014-04-16 17:53 | 0.48333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
50168 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 12601 | ARIZA EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:19 | 2014-04-16 18:35 | 1.2667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 753.6667 | 0 | 0
50169 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:22 | 2014-04-16 19:19 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
50172 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:33 | 2014-04-17 00:27 | 6.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0
50174 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:39 | 2014-04-17 00:11 | 6.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
50175 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_11 | kazı çalışması yaparken kabloya zarar verilmiş, direkten yer altı şube arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:29 | 2014-04-16 19:37 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
50176 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:42 | 2014-04-16 18:11 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
50177 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28839_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edilsi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:26 | 2014-04-16 19:20 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
50178 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29074_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:21 | 2014-04-16 19:19 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
50179 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31395_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.oksıt arızası gıdıerıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:45 | 2014-04-16 20:57 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
50180 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8732_5 | Havai Hat Ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:37 | 2014-04-16 18:27 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
50182 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24029 Güzelce Aydınlar Cad. 8 Evler (DİREK)_7 | 315 A nh sigorta atıktı . Beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:57 | 2014-04-16 18:36 | 1.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
50184 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9534 M.köy Çil sk._6 | ekibe bildirildi.** şube kablosu arızalı kablo ekibi calısıyor.**arıza giderildi 1 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:55 | 2014-04-16 19:21 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
50185 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | 3 adet klemens kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 16:45 | 2014-04-16 19:37 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
50187 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_6 | yeraltı kablo arızası devam edıyor kablo servıslerımız calısmaktadır.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:01 | 2014-04-16 23:00 | 4.9833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 219.2667 | 0 | 0
50188 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21261_5 | ekıplere bıldırıldi. kontrol edılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 17:55 | 2014-04-16 19:50 | 1.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0
50192 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_1 | yer altı şube tamiratı için 535 tm den depar çekildi tamir edilip enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:16 | 2014-04-16 19:34 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
50193 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_11 | İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:16 | 2014-04-16 18:37 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
50195 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31823_8 | montaj ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:09 | 2014-04-16 19:38 | 1.4833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 93.45 | 0 | 0
50197 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:23 | 2014-04-16 22:56 | 4.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
50198 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_7 | havai hat ekibine bildirildi.** 1 faz yanıyordu tehlike önlendi. havai hat ekibi çalışıyor.** 9077 Dp 7 çekik. çalışma devam ediyor.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:20 | 2014-04-16 19:27 | 1.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65.8833 | 0 | 0
50199 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4203_1 | gecıc çalışma nedenı ıle kesıntı olacak 5 dkk cıvarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:27 | 2014-04-16 18:36 | 0.15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
50201 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11265_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:36 | 2014-04-17 01:54 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
50202 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20669_1 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:33 | 2014-04-16 18:53 | 0.33333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
50205 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20046_1 | ekıplerımız kontrol edıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:39 | 2014-04-16 20:20 | 1.6833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 0 | 0
50209 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21973_6 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:01 | 2014-04-16 22:12 | 3.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0
50210 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20883_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:01 | 2014-04-16 19:34 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
50211 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:04 | 2014-04-16 19:31 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
50212 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2308 çarşamba sultan selim cd_4 | y a sube arızası 1 faz.Çalışmadan dolayı enerji kesildi.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:03 | 2014-04-17 03:45 | 8.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
50213 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_3 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:02 | 2014-04-17 05:02 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
50214 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_6 | ekiplere verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 18:48 | 2014-04-16 22:57 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
50215 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28082_13 | Y.D.Ş.ARIZASI 28082 TM'DEN 13 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:00 | 2014-04-17 15:35 | 20.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.6667 | 0 | 0
50216 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11120_12 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:11 | 2014-04-17 02:13 | 7.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0
50219 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11621_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:26 | 2014-04-17 02:27 | 7.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.1167 | 0 | 0
50223 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamiir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:43 | 2014-04-16 21:35 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
50224 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:32 | 2014-04-16 21:01 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
50225 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:37 | 2014-04-16 20:17 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
50226 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21870_1 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:50 | 2014-04-16 22:12 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
50227 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18227_3 | yeraltı şube bağlantısı yapılıyor. 1 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı.şube bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:52 | 2014-04-16 20:09 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
50228 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:43 | 2014-04-17 00:27 | 4.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
50230 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_3 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:47 | 2014-04-16 22:55 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
50231 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18232_6 | ekibe verildi. alpek yanığı tespit edildi.çalışma sürüyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:51 | 2014-04-16 22:46 | 2.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 285.8333 | 0 | 0
50233 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1322 | ORTA GERİLİMDE PEPAR AÇTI EKİPLER ARIZA NOKTASINDA ÇALIMASINA DEVAM EDİYOR.İTM 1400 DEN 1322 DEPARI AÇTI SEBEP TM 1319 DA 1318 ÇIKIŞININ BAŞLİĞI ARIZALI DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:56 | 2014-04-16 20:52 | 0.93333 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 3612 | 0 | 0
50234 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25128 SÜLÜKLÜ Aydınlar Ticaret Yanı_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 19:57 | 2014-04-16 20:44 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
50235 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21707_13 | ölçüm yapıuldı genel bi voltaj düşüklüğü var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:04 | 2014-04-16 21:52 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
50236 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | EKİBE VERİLDİTAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:05 | 2014-04-16 20:58 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
50237 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Harbiye TR2 ( 10 kV ) | ekibe verildi RİNGİNDEN BESLİ HARİBİYE 3307 ARASİ ARİZALİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:12 | 2014-04-16 21:13 | 1.0167 | 3 | 3067 | 0 | 0 | 3.05 | 3118.1167 | 0 | 0
50241 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_3 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:27 | 2014-04-16 22:51 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
50243 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18064_6 | ekip yönlendirildi. Y.A.Ş.arızalı.atlama yapıldı.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:28 | 2014-04-16 21:21 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
50245 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1090_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI 1 FAZ İZOLE GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:30 | 2014-04-16 21:59 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
50247 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_3 | ekiplere verildi gün içinde bakılacaktamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:34 | 2014-04-16 22:59 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
50248 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400-4274 | arıza kayda alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:44 | 2014-04-16 21:27 | 0.71667 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0
50249 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2068 kenedy cd._1 | dogru sube arızası 2 faz ENERJİSİZ YERİMİZ YOK. GÜNDÜZ TAKİBİ GEREKLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:47 | 2014-04-16 23:04 | 2.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4167 | 0 | 0
50250 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:49 | 2014-04-16 21:23 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
50251 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_10 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:52 | 2014-04-16 21:54 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
50252 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:54 | 2014-04-16 22:14 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
50254 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 20:56 | 2014-04-16 23:00 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
50256 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_1 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.kontrol edildi.onarım yapıldı notr oksıttır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 21:04 | 2014-04-16 21:43 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
50257 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29401_8 | HİSCE YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYU KOPARMIŞ YER ALTI ŞUBE ARIZASI 29401 TM'DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-16 21:09 | 2014-04-17 11:32 | 14.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.0667 | 0 | 0
50258 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1579_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU 3 FAZ İZOLE KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ. BİNA KOFRESİ AÇTIRILAMADIĞINDAN ARIZA SABAHA KALDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 21:14 | 2014-04-16 22:51 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
50261 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1319_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1319 DAN SİGORTA ATIKTI TAKILDI ENERJİ MEVCUT KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 21:23 | 2014-04-16 21:57 | 0.56667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
50264 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8747_5 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 21:41 | 2014-04-16 22:36 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
50265 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31909 TM_8 | havai HatEkibine Verildi Kontrol Ediliyor.oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 21:49 | 2014-04-16 22:50 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
50266 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 073 Güngören Soğanlı Cad._2 | faz kopuk tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 21:47 | 2014-04-16 22:32 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
50268 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_3 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 21:50 | 2014-04-17 02:02 | 4.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
50269 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31443 TM_2 | havai HatEkibine Verildi Kontrol Ediliyor.oksit giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 21:49 | 2014-04-16 22:47 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
50270 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21097_4 | ekıplerımız bolgeye gonderıldi kontrol edılmektedır. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 21:44 | 2014-04-17 00:51 | 3.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0
50272 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-1 AKÇANSA | Normal tadiye. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 22:07 | 2014-04-16 22:35 | 0.46667 | 16 | 5921 | 0 | 0 | 7.4667 | 2763.1333 | 0 | 0
50274 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_3 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 22:14 | 2014-04-17 02:03 | 3.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
50275 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 22:16 | 2014-04-16 23:11 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
50276 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 22:17 | 2014-04-16 23:39 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
50277 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_10 | yer altı kablo arızası. kablo ekipleri tarafından kontrol edilmektedir. Arıza sabah vardiyasında bakılacaktır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 22:29 | 2014-04-17 02:45 | 4.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 187.7333 | 0 | 0
50278 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 22:28 | 2014-04-17 00:29 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
50282 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_5 | ekip yönlendirildi. tamir edildii.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 22:48 | 2014-04-17 01:20 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
50286 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_20 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-16 23:24 | 2014-04-17 12:24 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
50293 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 00:37 | 2014-04-17 01:58 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
50294 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 00:56 | 2014-04-17 12:25 | 11.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.8667 | 0 | 0
50296 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4321 | kesici acması. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 01:02 | 2014-04-17 01:38 | 0.6 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0
50297 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31174 TM_3 | ekiplere bilgi verildi.bakılıcakhat enerjili enerjisiz abone bulunmamaktadır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 01:13 | 2014-04-17 01:29 | 0.26667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
50300 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1174 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ İTM 1400 DEN TR 4 AÇTI ENERJİ VERİLDİ. FİDER HATTI KONTROL EDİLİYOR FİDER RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 01:30 | 2014-04-17 02:51 | 1.35 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 3483 | 0 | 0
50302 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28724_11 | 28724 TM'DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 01:37 | 2014-04-17 09:07 | 7.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 697.5 | 0 | 0
50303 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Hürriyet Tepesi 3453 (10 KV) | manevra yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 01:42 | 2014-04-17 02:05 | 0.38333 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 301.3 | 0 | 0
50304 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 01:30 | 2014-04-17 02:00 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
50305 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)BALIKYOLU ÇIK | 21635 Balık yolu çıkışından 20292 TM üzerinden yeşil cami ve ceylan caddesi çıkışları açtı.Nöbetçi montör ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 01:52 | 2014-04-17 03:32 | 1.6667 | 2 | 21680 | 0 | 0 | 3.3333 | 36133.3333 | 0 | 0
50307 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4330 | kesici acması. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 02:08 | 2014-04-17 02:20 | 0.2 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
50310 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1174 | ARIZA TESPİTİ İİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ 1174 FİDERİNDE TEKRAR AÇMA MEYDANA GELDİ. EKİP ÇALIŞIYOR İTM 1400 DEN 1174 TM ARASI KABLO ARIZASI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 02:53 | 2014-04-17 03:46 | 0.88333 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 2279 | 0 | 0
50313 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT ARDIÇLI (20242) DM 20393 RİNG ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 03:46 | 2014-04-17 06:05 | 2.3167 | 0 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 5022.5333 | 0 | 0
50317 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_10 | A.G. Kablo 1 Faz kopuk kablo servisi sabah 08:00 den sonra müdahale edecek. 46 - 43 Atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 04:14 | 2014-04-17 05:08 | 0.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
50322 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_9 | İlgili adreste yer altı kablo arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 05:08 | 2014-04-17 15:29 | 10.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 0
50323 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9307 Çağlayan Vatan cad. _10 | ekibe bildirildi. ( 9307 tr1 dp 10-11 ) paralel iki kablo birleşmiş,2 faz atık,1 faz kopuk olabilir,ana kablo arızası,servisine bildirildi.** arıza giderildi. 6 mt 120 lik kablo, 2 adet 850 lik buat, 3 adet 120 lik buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 05:17 | 2014-04-17 17:17 | 12 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0
50324 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 05:27 | 2014-04-17 08:47 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
50325 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_11 | 111178 TM D EN H.H. ÇIKIŞI TEKRAR 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. öLÇÜ YAPILDI YERI BELLI KABLO EKIBINE VERILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 05:37 | 2014-04-17 14:25 | 8.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0
50326 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2190 TR 1_2 | 2 Faz Kablo Arızası TM den patlatıyor.Arıza çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 05:44 | 2014-04-17 23:30 | 17.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0
50327 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22840_2 | ekiplere verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 06:00 | 2014-04-17 06:33 | 0.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
50328 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_1 | Y.K.ARIZASI 28096 TM'DEN 1 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. H.HAT KABLO ÇIKIŞI AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 06:06 | 2014-04-17 17:20 | 11.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1044.7 | 0 | 0
50329 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_5 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 06:22 | 2014-04-17 09:31 | 3.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
50330 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1883_10 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKPLERE BİLGİ VERİLDİ 1 FAZ ANAKOBLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 06:32 | 2014-04-17 11:19 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
50331 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31628_4 | ekiplere verildi kontrol edılecek.ARIZA OKSİTTEN DOLAYI OLUŞMUŞ.ARIZA YAPILDI ENERJİSİZ YERİMİZ YOKTUR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 06:38 | 2014-04-17 11:05 | 4.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
50332 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ..tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 07:07 | 2014-04-17 10:30 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
50333 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT ESTONŞEHİR 22784 DM F-9 ESTONŞEHİR GİRİŞİ | BAHÇEŞEHİR ŞALTTAN TRAFO B DEVRE DIŞI KALDI. FİDER 5-6-7-8-9 DEVRE DIŞI KALDI. ENERJİ VERİLEREK BESLENDİ. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 07:25 | 2014-04-17 09:04 | 1.65 | 2 | 3794 | 0 | 0 | 3.3 | 6260.1 | 0 | 0
50334 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY SUEDSER HAVAİ HAT MAHALLE ÇIKIŞI | TEİAŞ ÇALIŞMASI VARDIR.EKİPLER BİLGİLENDİRİLMİŞTİR. TEİAŞ ' IN 04 MART 2014 TARİH VE 1608 SAYILI YAZISINA İSTİNADEN YAPILAN ÇALIŞMA SEBEBİYLE ENERJİ KESİLMİŞ OLUP, İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLMİŞTİR. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 07:24 | 2014-04-17 18:20 | 10.9333 | 9 | 253 | 0 | 0 | 98.4 | 2766.1333 | 0 | 0
50335 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_10 | 3*120+70 KABLO 3 FAZ ARZALI ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.(arıza noktası meydanda çıktığı için kepçe kazamıyor. arıza saati uzamıştır bilginize.)arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 07:29 | 2014-04-17 20:47 | 13.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1024.1 | 0 | 0
50336 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_4 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 07:26 | 2014-04-17 07:54 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
50337 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_12 | ekibe bildirildi.9004 tm dp 12 2 adet sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 07:19 | 2014-04-17 08:15 | 0.93333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
50338 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349 TR 2_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 2 FAZ ANA KABLO ARIZASI. KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR. kablo arızası bitti enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 07:35 | 2014-04-17 16:07 | 8.5333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 546.1333 | 0 | 0
50339 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_10 | A.G kablo 1 faz kopuk kablo servisi arizaya müdehale edecek. Enerji verildi. Arıza tekrarladı.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 07:55 | 2014-04-17 17:50 | 9.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 396.6667 | 0 | 0
50344 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:17 | 2014-04-17 11:36 | 3.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2167 | 0 | 0
50345 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_1 | 1 ADET 400 A. NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:23 | 2014-04-17 08:47 | 0.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
50346 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-BOĞAZKÖY | ekıplere verıldı .tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:01 | 2014-04-17 09:33 | 1.5333 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 29.1333 | 15715.1333 | 0 | 0
50348 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 072 Güngören Posta Cad. Çizmeci Sk. Karşısı_5 | 4*10 kablo arızalı.(ARIZA İÇİN MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLDİ).ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:21 | 2014-04-17 19:05 | 10.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.8667 | 0 | 0
50349 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıplere verıldı.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:32 | 2014-04-17 10:41 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
50350 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_3 | şubu kablosunda 1 faz oksit onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:30 | 2014-04-17 11:54 | 3.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
50351 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8272_3 | ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:31 | 2014-04-17 09:13 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
50352 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3480; karakoy perşembe pazarı arap camii bahçe_14 | Ekiplere bildirildi.A.G. kablo 1 faz kopuk.kablo servisi ekip koydu.İKİNCİ ARIZA ÇIKTI ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:28 | 2014-04-17 21:56 | 13.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 538.6667 | 0 | 0
50353 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2374 mahmutpaşa kürkçü han_2 | enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:39 | 2014-04-17 20:24 | 11.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
50354 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV ASKERİYE | EKIPLERIMIZLE IRTIBATA GEÇİLDİ 3 AYRI AYIRICIDA SİGORTA ATIĞI TESPİT EDILDI EKIPLERIMIZ ÇALIŞIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:32 | 2014-04-17 10:26 | 1.9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 36.1 | 1.9 | 0 | 0
50355 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1579_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:41 | 2014-04-17 11:59 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
50356 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31810_2 | ekiplere bildirildi...UÇLAR DEGİŞİLDİ..MOTORLAR NORMAL ÇALIŞMAKTA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:41 | 2014-04-17 09:49 | 1.1333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
50357 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekıbe verıldı..tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:46 | 2014-04-17 09:34 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
50358 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | KAVAKLI 25833_7 | MÜTEAHHİT BÖLGEDE ÇALIŞIYOR DİREKLER AKTARILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:46 | 2014-04-17 12:29 | 3.7167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.6167 | 0 | 0
50362 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9063 Kemerburgaz Fındıksuyu Davutpaşa _11 | ekibe verildi.Hatta birleşme vardı.Arıza noktası bulundu.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:01 | 2014-04-17 09:49 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
50363 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_1 | arıza ekiplerine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 09:00 | 2014-04-17 10:38 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
50365 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_4 | 50257 NOLU ŞUBENİN TAMİRATI İÇİN 29401 TM'DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR. YERİ BELLİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 09:11 | 2014-04-17 11:31 | 2.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0
50366 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 09:15 | 2014-04-17 11:02 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
50367 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 09:22 | 2014-04-17 12:13 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
50369 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22324_7 | Havai hat ekiplerimiz yeni direk dikti. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 09:21 | 2014-04-17 10:14 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
50370 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti TR1 ( 10 kV ) | ekibe bildirildi.TR2 ÜZERİNDEN ENERJİ VERİLDİ. TR1 35/ 10 TRAFODA DİFRASİYEL RÖLE ÇALIŞMIŞ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 09:03 | 2014-04-17 10:05 | 1.0333 | 1 | 4980 | 0 | 0 | 1.0333 | 5146 | 0 | 0
50371 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4496_1 | kontrol edildi gecici olarak enerji verildi yarın sabah abonenın enerjısı normale cevrılip kapatılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 09:11 | 2014-04-17 13:54 | 4.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
50375 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:04 | 2014-04-17 11:08 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
50376 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_2 | ekibe bildirildi nötr oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:05 | 2014-04-17 13:40 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
50377 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_5 | Oksit arızası vardı nötr' de havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:03 | 2014-04-17 13:32 | 3.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
50380 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:04 | 2014-04-17 14:03 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
50381 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1182_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TM DEN SİGORTA ATIKTI SİGORTASI DEYİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:16 | 2014-04-17 11:17 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
50382 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:12 | 2014-04-17 13:35 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
50383 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11326_1 | Nh. Sigorta atığı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:17 | 2014-04-17 10:29 | 0.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
50384 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._3 | h.hat ekibine bildirildi.*pipadan kablo uçları yenilendi.arıza giderildi.(havai hat - başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:18 | 2014-04-17 10:37 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
50385 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_11 | arıza kayıt altına alındı.ekiplerimiz çalışma yapıyorlar tahmini olarak saat 12:00 a kadar devam edecek. ekiplerin çalışması bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:09 | 2014-04-17 11:58 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
50386 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31816_10 | HAVAİ HAT KABLOLARI AKTARILMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ....ÇALIŞMA BİTTİ EKİPLER ENERJİ VERDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-17 10:18 | 2014-04-17 12:20 | 2.0333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 0
50387 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25393 SİLİVRİ BELEDİYE KONUTLARI-2 Silivri SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:21 | 2014-04-17 11:24 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
50388 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:13 | 2014-04-17 11:35 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
50389 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_4 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ...AYBEK YANIGI OLDUGU GÖRÜLDÜ TAMİR EDİLDİ EK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:25 | 2014-04-17 11:48 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
50394 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28724_7 | Y.K.ARIZASI 28724 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR. 2 FAZ PATLATIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 08:49 | 2014-04-17 19:40 | 10.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1009.05 | 0 | 0
50395 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:28 | 2014-04-17 14:01 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
50397 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20508_3 | KEPÇE ALPEGE VURMUŞ KLEMENSTEN ALPEK KOPMUŞ HAVAİ HAT EKİŞBİ ARIZAYI GİDERDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:33 | 2014-04-17 12:11 | 1.6333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
50398 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3147 (10 KV) | EKİBE BİLDİRİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:22 | 2014-04-17 11:41 | 1.3167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 504.2833 | 0 | 0
50399 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9556 Hürriyet mah. Akar sk._4 | 9556 tm dp 4 çekildi.ekip çalışma yapıyor.**Çalışma bitirilerek depara enerji verildi.(necati yılmaz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:29 | 2014-04-17 12:54 | 2.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 142.5833 | 0 | 0
50402 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_5 | ekibe verildi.4 adet 3x120 kablo-1 adet 3x120 fermuarlı buat kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:55 | 2014-04-17 14:06 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
50403 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20547_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:56 | 2014-04-17 11:09 | 0.21667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
50405 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 11:01 | 2014-04-17 12:55 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
50406 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_4 | ALPEK YANIK 28716 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:55 | 2014-04-17 13:05 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
50407 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_5 | EKKIP KONTROL ETTİ TEHLIKELI BI DUM YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 11:10 | 2014-04-17 12:45 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
50408 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | TOPKAPI ŞALT-OTAKÇILAR | ekibe verildi.Topkapı şalt otakçılar fideri acti.8874-8888 arası 35 kv kablo vuruk Topkapı şalt otakçılar fideri c.verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-17 11:05 | 2014-04-17 12:13 | 1.1333 | 2 | 856 | 0 | 0 | 2.2667 | 970.1333 | 0 | 0
50409 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_2 | arıza kayıt altına alındı. ekipler müdahale edecek. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:42 | 2014-04-17 12:28 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
50412 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 22783_2 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 11:23 | 2014-04-17 13:41 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
50414 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3309_4 | h.hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 11:21 | 2014-04-17 13:20 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
50415 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 11:05 | 2014-04-17 13:29 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
50418 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._12 | ekibe bildirildi.şube bir faz kopuk.kablo servisi ekip koydu. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:44 | 2014-04-17 22:46 | 12.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.2333 | 0 | 0
50419 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 11:59 | 2014-04-17 16:40 | 4.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 435.55 | 0 | 0
50421 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 513 Güngören Merkez Mah. Ziya paşa Cad._1 | 3*120+70 kablo hasarlı,buat ister ,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 10:25 | 2014-04-17 17:03 | 6.6333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 510.7667 | 0 | 0
50422 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_10 | DİREK AKTARIMI YAPILDI. 29224 TM'DEN 10 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:08 | 2014-04-17 13:19 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
50424 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11286_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:18 | 2014-04-17 13:41 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
50425 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20580_4 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:22 | 2014-04-17 14:10 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
50426 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_8 | HİSCE YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYA VURMUŞLAR. Y.K.ARIZASI 29401 TM'DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. YERİ BELLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:25 | 2014-04-17 15:43 | 3.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 306.9 | 0 | 0
50429 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:24 | 2014-04-17 14:17 | 1.8833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.7833 | 0 | 0
50430 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_4 | H.hat ekibine bildirildi.**9004 tm dp-4 çekik direkden hat kopmuş ekip çalışıyor.** 9004 Tm Dp 4 enerjili arıza giderildi. 45 mt 3x70lik alpek kullanıldı. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:30 | 2014-04-17 15:51 | 3.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 197.65 | 0 | 0
50431 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12104_3 | ÖLÇÜ YAPILDI NORMAL ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:27 | 2014-04-17 19:53 | 7.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.0333 | 0 | 0
50432 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_6 | ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYA VURMUŞLAR. ÖZTEKİN İNŞAAT. D.Y.Ş.ARIZASI DİREKTEN AYRILDI. YERİ BELLİ arızaya geçici enerji sağlandı abone karanlıkta değil | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:34 | 2014-04-17 19:13 | 6.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
50433 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11618_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:35 | 2014-04-17 17:32 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
50434 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:31 | 2014-04-17 12:41 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
50436 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_10 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:39 | 2014-04-17 13:06 | 0.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
50437 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_7 | Kabloya vuruldu.D.Şube kablosu arızalı.enerji kesildi.kablo ekibi çalışıyor. 3x120 fermuarlı buat -3x120 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:45 | 2014-04-17 13:56 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
50438 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_3 | Direk dikimi yapıldı bağlantısı için yatırım ekibi depar çekti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:45 | 2014-04-17 14:07 | 1.3667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60.1333 | 0 | 0
50442 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349 TR 2_1 | ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ. ARIZA TESPİT ÖLÇÜSÜ YAPILDI, ARIZA YERİ BELLİ . MALZEME TEDARİKİ YAPILDI.KABLO ARIZASI BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:47 | 2014-04-17 20:46 | 7.9833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 510.9333 | 0 | 0
50444 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:59 | 2014-04-17 21:55 | 8.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0
50445 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2126 kadırga liman cd._16 | çadırcı çeşme sok no:2 şube arızası için depar çekildi..TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:57 | 2014-04-17 15:45 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
50446 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9653 Fideri | 9653 fiderinde açma oldu ekip kontrol ediyor.**yapılan kontrollerde 9561tm ile 9136 tm arası MAVİ FAZ TOPRAK arızalı kısım ayrılarak depara enerji verildi. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:43 | 2014-04-17 16:51 | 4.1333 | 6 | 4134 | 0 | 0 | 24.8 | 17087.2 | 0 | 0
50448 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31615_3 | HAVAİHAT EKİBİNE VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK.İSKİ KABLOYA VURMUŞ TUTANAK TUTULDU KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO TAMİR EDİLDİ CVERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-17 13:11 | 2014-04-17 17:00 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
50450 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_4 | h.hat ekibine bildirildi.**tehlike önlenip arıza giderildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 12:51 | 2014-04-17 13:35 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
50451 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11573_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 13:16 | 2014-04-17 19:55 | 6.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
50457 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21452_7 | Havai hat tel kopuğu. Ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 13:43 | 2014-04-17 17:03 | 3.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
50469 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_3 | Havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 14:13 | 2014-04-17 14:54 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
50470 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20963_3 | Alpek kopuğu var havai hat ekibi yönlendirildi. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-17 14:22 | 2014-04-17 18:22 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
50473 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_3 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecekOKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 14:32 | 2014-04-17 17:01 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
50475 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4483_3 | ekıb gonderıldı.sube dırekten faz kopuk.arıza gıdeırldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 14:39 | 2014-04-17 18:02 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
50482 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11169_3 | 11169 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ YATIRIMCILAR ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 14:54 | 2014-04-17 16:06 | 1.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
50485 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | AKYOL - AKYOL ÇIKIŞI | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 14:56 | 2014-04-17 15:20 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
50487 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:05 | 2014-04-17 16:27 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
50488 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 14:53 | 2014-04-17 17:28 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
50490 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_7 | havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:06 | 2014-04-17 18:35 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
50491 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9376 Seyrantepe Çam sk._2 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 14:55 | 2014-04-17 16:02 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
50495 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21267_1 | Gerilim düşümü var ekibe bildirildi. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:10 | 2014-04-17 22:02 | 6.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0
50496 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23123 Kestanelik Köyiçi_5 | ekibe bildirildi. ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:15 | 2014-04-17 15:35 | 0.33333 | 17 | 212 | 0 | 0 | 5.6667 | 70.6667 | 0 | 0
50498 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:15 | 2014-04-17 22:20 | 7.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0
50499 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_4 | EKİP BAKIYOR KABLO KOPARILMIŞ EKİP MÜDAHALE EDİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:16 | 2014-04-17 18:50 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
50503 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25893 NECDET ÖZTÜRK Kavaklı SİLİVRİ_5 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMA YAPIYOR DİREKLER AKTARILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:30 | 2014-04-17 16:21 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
50506 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_5 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:30 | 2014-04-17 18:49 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
50514 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2035 türk ocağı cd. cumhuriyet gazetesi yanı_5 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI NÖTÜR YETERSİZ GELİYORDU,TEHLİKE NEDENİYLE 2035 TM den 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ.çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:36 | 2014-04-17 23:03 | 7.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0
50515 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31546 TM_2 | NÖB.MONT.EKİBİ ÇALIŞIYOR...31546 TERMİKTEN AÇTI TRAFO SOĞUTULARAK ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:43 | 2014-04-17 16:56 | 1.2167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 0 | 0
50517 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:55 | 2014-04-17 21:35 | 5.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
50520 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_2 | ARIZA EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:58 | 2014-04-17 17:32 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
50522 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21291_1 | arıza ekiplerine bildirldi sigorta atıgı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:21 | 2014-04-17 16:57 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
50523 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:08 | 2014-04-17 17:00 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
50524 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_3 | ARIZA EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:07 | 2014-04-17 18:57 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
50525 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21159_7 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi kablonun uçları körlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:12 | 2014-04-17 18:03 | 1.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0
50529 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9437 Ayazma yolu Moment Seans yanı _8 | h.hat ekiplerine bildirildi.** 9437 TM Dp 8 çekik.direğe 34 UT 5991 PLAKALI araç çarpmış. havai hat ekipleri çalışıyor. ( Hanifi DEMİR ) DİREK VE ALPEK DEĞİŞTİRİLEREK TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:12 | 2014-04-17 22:12 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0
50533 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1182_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. MALZEME TEDARİKİ YAPILDI EKİP ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDEİRLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:33 | 2014-04-17 16:38 | 0.083333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
50534 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:31 | 2014-04-17 21:31 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
50535 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21692_3 | havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi enerrji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:31 | 2014-04-17 20:02 | 3.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 154.7333 | 0 | 0
50537 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_4 | ekiplerimiz çalışmaktadır arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:30 | 2014-04-17 17:01 | 0.51667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
50538 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:29 | 2014-04-17 17:21 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
50539 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8454_8 | Şube Bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:45 | 2014-04-17 16:48 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
50540 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3128 B.oglu istiklal cad. fitaş sineması altı _4 | 3128 dp.4 çekildi kablo arızasından ötürü ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:35 | 2014-04-17 18:23 | 1.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
50541 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11430_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:41 | 2014-04-17 18:51 | 2.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
50542 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | oksit arızası ekiplere verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:46 | 2014-04-17 23:19 | 6.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.95 | 0 | 0
50543 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_9 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:48 | 2014-04-17 20:08 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
50544 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:51 | 2014-04-17 17:39 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
50545 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:48 | 2014-04-17 20:41 | 3.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 0 | 0
50547 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2035 türk ocağı cd. cumhuriyet gazetesi yanı_8 | 2035 TM den D8 sigorta enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:57 | 2014-04-17 17:28 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
50548 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11353_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:09 | 2014-04-17 17:14 | 0.083333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
50549 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4101_3 | Ekip yola çıktı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:54 | 2014-04-17 17:47 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
50551 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8669_1 | Şebeke çalışması yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 16:57 | 2014-04-17 17:25 | 0.46667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
50552 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:12 | 2014-04-17 18:34 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
50554 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Etiler Şalt- 4500 | Etiler Şalttan 4500 toprtan açtı ekip çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:08 | 2014-04-17 17:42 | 0.56667 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 1944.8 | 0 | 0
50555 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11642_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO EKİBİNE VERİLDİ 11642 TM 13.DEPAR FULYA VE ÇINAR SOKAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:10 | 2014-04-17 22:01 | 4.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0
50557 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4357 turunç 1 mah | 4357 Tm de 1 adet mesnet izalatör degısımı ıcın enerjı kesıldı.Çalısma bitti.arıza gıderıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:15 | 2014-04-17 17:57 | 0.7 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0
50558 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:19 | 2014-04-17 17:54 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
50561 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:23 | 2014-04-17 18:12 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
50562 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_8 | Havai Hat Ekibine verildi.Tel kopuğu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:18 | 2014-04-17 19:25 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
50563 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8221_2 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:19 | 2014-04-17 17:40 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
50564 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_1 | ekibe bildirildi ŞUBE 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:16 | 2014-04-17 23:41 | 6.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
50568 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:31 | 2014-04-17 21:57 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
50570 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:38 | 2014-04-17 21:51 | 4.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
50574 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_5 | oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:44 | 2014-04-17 20:33 | 2.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0
50575 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:46 | 2014-04-17 18:19 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
50576 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9437 Ayazma yolu Moment Seans yanı _8 | h.hat ekiplerine bildirildi.**belediye yol çalışması esnasında kablonun izolesini sıyırmış. kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi.1 adet 4x16 fermuarlı buat kullanıldı.(ALİ GÖK) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:44 | 2014-04-17 21:06 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
50577 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20646_6 | direk yıkılmıştır direk deplasesi yapılmaktadır ekiplerimiz ilgilenmektedir..enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:51 | 2014-04-18 00:54 | 7.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 0 | 0
50578 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28709_2 | ALPEK YANIK DEPAR ÇEKİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:52 | 2014-04-17 20:47 | 2.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 271.25 | 0 | 0
50580 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2429 küçük pazar hacı kadın sabunhane sk._3 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:57 | 2014-04-17 22:51 | 4.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
50581 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:01 | 2014-04-17 19:42 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
50582 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:05 | 2014-04-17 18:26 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
50583 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_5 | Havai Hat Ekibine verildi.Oksit Arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 17:55 | 2014-04-17 19:27 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
50584 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11326_1 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:06 | 2014-04-17 19:08 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
50588 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11410_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:16 | 2014-04-17 19:06 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
50591 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_7 | Nötr oksitliydi klemens atıldı normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:29 | 2014-04-17 19:43 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
50594 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8081_9 | Şube Bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:38 | 2014-04-17 18:40 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
50596 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_11 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:33 | 2014-04-17 21:22 | 2.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0
50599 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28198_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:30 | 2014-04-17 19:28 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
50600 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:33 | 2014-04-17 22:10 | 3.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
50602 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2307 TR 1_7 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 2 FAZ.Geçici enerji verildi Karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:45 | 2014-04-17 23:25 | 4.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
50603 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:39 | 2014-04-17 19:53 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
50604 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:43 | 2014-04-17 19:53 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
50606 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22323_3 | sokak aydınlatma hattı ,alçak gerilim havai hatına yapışma sonucu oluşan arızayı yapma için ekiplerimiz geçiçi olarak enerji kesmişlerdir. arıza yapıldı enerji verildi. normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:57 | 2014-04-17 19:17 | 0.33333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
50608 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:01 | 2014-04-17 20:36 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
50609 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:56 | 2014-04-17 20:29 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
50611 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_4 | ekibe verildi. yazılı adres yanlış. aboneyle görüşüldü. 9. sk n:12 olduğunu söyledi. ekip bu adrese yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:07 | 2014-04-17 19:43 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
50612 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11274_5 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 15:00 | 2014-04-18 01:26 | 10.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0
50613 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_12 | h.hat ekiplerine bildirildi.** 9004 tm dp 12 2 faz sigorta erimesi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 18:24 | 2014-04-17 20:59 | 2.5833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 152.4167 | 0 | 0
50615 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21646_1 | nöbetçi ekiplerimiz gerekli tespiti yapıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:13 | 2014-04-18 01:15 | 6.0333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 265.4667 | 0 | 0
50616 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8732_5 | Havai Hat Ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:19 | 2014-04-17 20:01 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
50617 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20045 hasırcılar D.M | o.g hat açığı vardır ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:30 | 2014-04-17 21:19 | 1.8167 | 1 | 2180 | 0 | 0 | 1.8167 | 3960.3333 | 0 | 0
50619 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21439_2 | Faz arızası var ekibe verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:35 | 2014-04-17 23:19 | 3.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
50620 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21973_5 | Kesinti sebebi henüz tespit edilemedi arıza ekibe bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:42 | 2014-04-17 23:05 | 3.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
50621 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_6 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.10 metre 1x16 alpek kullanıldı.BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:44 | 2014-04-17 21:18 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
50622 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21137_11 | ekiplere verildi ilgilenilmektedir enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:55 | 2014-04-17 23:24 | 3.4833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 153.2667 | 0 | 0
50623 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11615_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:24 | 2014-04-17 20:42 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
50624 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:28 | 2014-04-17 21:15 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
50625 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 19:51 | 2014-04-17 22:15 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
50628 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 187 Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Gül Sk. | bakım yapıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 20:19 | 2014-04-17 20:25 | 0.1 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0
50632 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 20:32 | 2014-04-17 21:02 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
50633 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 2_6 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 20:31 | 2014-04-18 11:51 | 15.33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 919.8 | 0 | 0
50634 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21074_3 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 20:56 | 2014-04-17 23:11 | 2.25 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0
50640 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_4 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 21:14 | 2014-04-17 22:24 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
50643 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_12 | ekibe verildi. tamir edildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 21:28 | 2014-04-18 00:33 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
50645 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21798_1 | oksit arızası ekiplere verildi..enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 21:26 | 2014-04-18 02:23 | 4.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0
50646 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 21:36 | 2014-04-17 22:22 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
50651 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21108_1 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 22:05 | 2014-04-17 23:36 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
50653 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_1 | ekiplere verildi ilgilenilecektir enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 22:12 | 2014-04-18 02:24 | 4.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
50654 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1142 TR 1 _4 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 22:13 | 2014-04-18 00:07 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
50657 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18291_4 | doğru şube arızası. paralel kablo. karanlıkta yer yok. tamir edildi. 5 mt. 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat, 1 ad. 3x120 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 22:38 | 2014-04-17 22:56 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
50659 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23451 Danamandra Eki Cami_7 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 22:43 | 2014-04-18 01:35 | 2.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
50660 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** *havai hat ekiplerin bildirildi.*tamir edildi.başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 22:39 | 2014-04-18 10:10 | 11.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 0 | 0
50662 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18525_14 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 22:58 | 2014-04-18 00:08 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
50664 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 23:01 | 2014-04-18 13:24 | 14.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.5333 | 0 | 0
50668 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2035 türk ocağı cd. cumhuriyet gazetesi yanı_1 | A.G KABLO NÖTR ARIZASI (2.ARIZA ÇIKTI ÇALIŞMA YARIN DEVAM EDECEKTİR).arıza tamir edilerek enerji verildi.SULTANMEKTEBİ ÇIKMAZI SOKAK 10 numaranın ücretli kofra değişimi gerekir abone işletmeye gelecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 23:32 | 2014-04-18 10:13 | 10.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0
50671 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18012_4 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 23:36 | 2014-04-18 00:28 | 0.86667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 84.9333 | 0 | 0
50672 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-17 23:23 | 2014-04-18 01:56 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
50676 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_8 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 00:13 | 2014-04-18 01:21 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
50678 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_7 | 2 faz AG sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 00:32 | 2014-04-18 01:24 | 0.86667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
50680 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_4 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 01:14 | 2014-04-18 02:24 | 1.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
50681 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11368_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 01:24 | 2014-04-18 02:53 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
50686 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Harbiye 3924 (10 KV) | manevra yapılıyor aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 02:34 | 2014-04-18 02:51 | 0.28333 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 325.55 | 0 | 0
50687 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3133; tophane kıvrıntılı sk _13 | nöbetci mont ekibine bildirildi yeşil beyaz sigorta erimesi abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 04:00 | 2014-04-18 04:33 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
50690 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11120_7 | EKİP KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ ÖLÇÜ BİTTİ.KABLO EKİBİNE VERİLDİ.EKİP ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI BİTTİ HAVAİ HAT EKİBİ ENERJİ VERECEK HAVAİ HAT EKİBİ ENERJİ VERDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 06:48 | 2014-04-18 16:34 | 9.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0
50691 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_12 | ekibe bildirildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerjı verildi.257 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 06:50 | 2014-04-18 08:24 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
50692 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 06:59 | 2014-04-18 08:43 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
50693 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1088 TR1 _3 | ANA KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA TESPİT ÖLÇÜSÜ YAPILDI . ARIZA NOKTASI BULUNDU MALZEME TEDARİKİ YAPILDI . EKİP ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 07:05 | 2014-04-18 18:56 | 11.85 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 758.4 | 0 | 0
50694 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 07:14 | 2014-04-18 13:04 | 5.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
50695 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 07:15 | 2014-04-18 07:36 | 0.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
50696 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3987_7 | Hava i hat ekibine bildirildi.Şube 1 faz kopuk kablo servisi iş sırasına göre müdahale edecek abone atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 07:07 | 2014-04-18 11:25 | 4.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
50697 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ..tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 07:50 | 2014-04-18 09:28 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
50699 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11082_12 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ BİTTİ.KABLO EKİBİNE VERİLDİ.EKİP ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI BİTTİ HAVAİ HAT EKİBİ DİREKTEN UÇLARI BAĞLAYACAK ENERJİ VERECEK HAVAİ HAT EKİBİ ENERJİ VERDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 07:51 | 2014-04-18 15:34 | 7.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0
50700 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31450 TM_5 | 31450 tm den 3 faz kablo arızası direkten yeraltı beslenıyor. Kablo uçları ayrıldı Ölçüye hazır.kablo Ekibi Çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 07:57 | 2014-04-18 15:20 | 7.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0
50703 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_6 | direkten yer altı subeye vurmuslar kazı calısması yaparken direkten ayıldı yerı bellı vuran GURBETOGLU YURT MÜHENDİSLİK TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:04 | 2014-04-18 11:05 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
50704 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_2 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:17 | 2014-04-18 08:34 | 0.28333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
50705 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1142 TR 1 _4 | 3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:20 | 2014-04-18 12:30 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
50709 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_4 | ekibe verildi.kablo arızası.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 07:51 | 2014-04-18 15:56 | 8.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0
50710 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22311_6 | kablo camın altında izole edildi normal klemens vuruldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:31 | 2014-04-18 10:05 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
50711 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_6 | Kofradan bir faz sigorta atık kaide gevşek arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:37 | 2014-04-18 09:56 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
50713 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020-4300 | ekiplere bildirildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:06 | 2014-04-18 08:49 | 0.71667 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 4154.5167 | 0 | 0
50715 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21102_1 | Nh sigorta atığı vardı arıza giderildi. Eneji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:37 | 2014-04-18 11:06 | 2.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
50717 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | ekıbe verıldı..tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:44 | 2014-04-18 10:32 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
50719 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_7 | Ekiplere bildirildi.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:08 | 2014-04-18 10:56 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
50721 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_4 | Yeraltı arızası vardı onarıldı.beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:55 | 2014-04-18 12:48 | 3.8833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.55 | 0 | 0
50724 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3252 şişli halide edip adıvar mh tanyolu sk_5 | Ekibe bildirildi.Şube 1 faz kopuk kablo servisi müdahale etti.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 08:57 | 2014-04-18 16:16 | 7.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.2167 | 0 | 0
50725 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28194 | İSKİ MÜTEAHHİTİ GURBETÇİOĞLU İNŞAAT ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYA VURMUŞ. 28194 DEPARI AÇTI. 28191 TM İLE 28508 TM ARASI KABLO ARIZALI. DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:08 | 2014-04-18 10:02 | 0.9 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 15082.2 | 0 | 0
50726 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25789 TR10-34. Cad. 6. Sok. Demirkaya sitesi yanI_5 | OKSIT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:14 | 2014-04-18 10:48 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
50728 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4023_5 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:22 | 2014-04-18 09:37 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
50731 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20646_4 | İlgili adreste faz arızası var havai hat ekibimiz ilgili adrese gitti adreste pazar kurulu idi arızaya müdahale edilemedi arızaya akşama müdahale edilecek abonelere gerekli bilgi aranarak verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:30 | 2014-04-18 12:44 | 3.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 142.2667 | 0 | 0
50732 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20963_3 | Fazlar birbirine değmiş havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:30 | 2014-04-18 10:45 | 1.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
50734 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA araptepe | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:32 | 2014-04-18 10:19 | 0.78333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 2189.4167 | 0 | 0
50735 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18536_1 | yatırım çalışması 18536tm içerisinde pano değişimi yapılıyor. çalışma bitti enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-18 09:31 | 2014-04-18 14:41 | 5.1667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 506.3333 | 0 | 0
50736 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20930_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:34 | 2014-04-18 12:24 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
50737 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 12286 | BİLDİRİMLİ KESİNTİ 12286 TM-YÜK AYIRICI DEĞİŞTİRİLİYOR,BUNA SEBEP ENERJİ KESİK.SAAT 13:00 DA BİTMESİ BEKLENİLİYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-18 09:32 | 2014-04-18 11:46 | 2.2333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1328.8333 | 0 | 0
50739 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>G.YAKA SAHİL | 1 ADET İZALATÖR PATLAMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:55 | 2014-04-18 10:25 | 0.5 | 3 | 726 | 0 | 0 | 1.5 | 363 | 0 | 0
50740 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21032_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:41 | 2014-04-18 09:51 | 0.16667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
50742 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_1 | BAYRAK KONSOL TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:12 | 2014-04-18 11:16 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
50743 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._3 | kablo servisi çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:36 | 2014-04-18 11:54 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
50744 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA Gençosmandan 31485 | saat 09.45 te yenibosna gis ten genç osman fıderı aşırı akımdan dolayı açtı. saat 09.47 de itfaiyeden trafo yangın ihbarı alındı sanayi caddesi 31423 no lu tm nin kapı kilidi zolandı açılamayınca trafo arkasındabulunan havalandırma saç menfezin sökülerek içeriye girildi ve trafo merkezinin içeriden kapısını zorluyarak açtıgı anahtarla baraların enerjisiz kısmını söktügü ve enerjili kısmı sökmeye teşebbüs ederken çarpıldıgı tespit edilmiştır.olayla ilgili tutnak tutularak ilçe emniyetine verildi. 31423 no lu tm nın heryönden izole edilerek enerjisiz bırakıldı ring açanyerlerden beslendi enerjisiz trafo merkezi bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:52 | 2014-04-18 13:05 | 3.2167 | 7 | 711 | 0 | 0 | 22.5167 | 2287.05 | 0 | 0
50745 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇANAKÇA - DAYENCE | ekipte.beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:55 | 2014-04-18 10:23 | 0.46667 | 12 | 117 | 0 | 0 | 5.6 | 54.6 | 0 | 0
50746 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | ekiplere verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:51 | 2014-04-18 10:56 | 1.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0
50749 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - STFA ÇIKIŞI | Arıza Bakım Onarım çalışması bitti hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-18 10:05 | 2014-04-18 11:19 | 1.2333 | 5 | 130 | 0 | 0 | 6.1667 | 160.3333 | 0 | 0
50750 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21934_3 | Direk arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:09 | 2014-04-18 10:27 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
50751 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_7 | şebeke çalışması dolasıyla kesildi. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:12 | 2014-04-18 10:24 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
50753 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:22 | 2014-04-18 11:44 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
50756 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_5 | şebeke çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:14 | 2014-04-18 10:53 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
50763 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:31 | 2014-04-18 13:01 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
50764 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25389 GÜMÜŞKUMSAL Y.Çanta SİLİVRİ_6 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 09:46 | 2014-04-18 10:39 | 0.88333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0
50767 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:34 | 2014-04-18 14:51 | 4.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
50768 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3331 abbasaga yıldız cad. park bahçesi_3 | kablo servisi çalışma yapıyor. ENERJİ MEVCUT. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:31 | 2014-04-18 14:37 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
50770 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28087_4 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:41 | 2014-04-18 11:44 | 1.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
50772 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20859_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:50 | 2014-04-18 15:32 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
50773 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_2 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:43 | 2014-04-18 11:47 | 1.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
50774 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_12 | klemens arızası vardı ekipler arızayı giderdi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:51 | 2014-04-18 14:00 | 3.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
50775 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:50 | 2014-04-18 11:37 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
50776 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9437 Ayazma yolu Moment Seans yanı _1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*TAMİR EDİLDİ.*EKİP:BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 10:56 | 2014-04-18 11:23 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
50781 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi | ekibe bildirildi.9119 TM denklanşe 20 dk. içerisinde ceryan verilecek*enerji verildi.11:30*ekip:ilhan usta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:08 | 2014-04-18 11:31 | 0.38333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 225.7833 | 0 | 0
50782 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_6 | OKSİT YAMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:01 | 2014-04-18 12:34 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
50783 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_4 | 1FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:04 | 2014-04-18 11:40 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
50785 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2307 TR 1_6 | YA ŞUBE ARIZASI(2FAZ)TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:20 | 2014-04-18 13:02 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
50786 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28421_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:20 | 2014-04-18 12:07 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
50790 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4035_19 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:12 | 2014-04-18 14:33 | 3.35 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 103.85 | 0 | 0
50791 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2113 Fatih akdeniz cd._11 | A.G KABLO ARIZASI NO:79 ÖNÜNDE KABLOLARDAN DUMAN ÇIKIYOR T.M DENKLANŞE EDİLDİ.T.M YE ENERJİ VERİLDİ 11 NOLU DEPAR ÇEKİK.Y.A ŞUBE ARIZASI.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:38 | 2014-04-18 13:38 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
50792 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_12 | ekibe bildirildi.*( 9004 tm dp 12 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi.*ekip:ilhan usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:35 | 2014-04-18 11:55 | 0.33333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
50795 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_7 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:44 | 2014-04-18 11:53 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
50797 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:50 | 2014-04-18 17:22 | 5.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0
50798 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_1 | EKIBE BILGI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:52 | 2014-04-18 12:14 | 0.36667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
50801 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18571_6 | yeraltı şube bağlantısı sebebiyle 18571 tm'den 6 nolu depar çekildi. şube bağlandı.1 adet 120lik ilaçlı,1 adet 120lik fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:55 | 2014-04-18 12:19 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
50803 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9225 Kemer Country_4 | ekibe bildirildi.arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:05 | 2014-04-18 17:50 | 5.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 339.25 | 0 | 0
50805 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18225_7 | yatırım çalışması nedeniyle 18225tm'den depar çekildi. çalışma sona erdi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:12 | 2014-04-18 14:13 | 2.0167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 197.6333 | 0 | 0
50807 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY MESAN DM ÜMİT BİSİKLET ÇIKIŞI | BOĞAZKÖY 1 MESAN METAL DEN ÜMİT BİSİKLET ÇIKIŞI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:18 | 2014-04-18 12:28 | 0.16667 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 108.3333 | 0 | 0
50810 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_2 | *havai hat ekiplerine bildirildi.*d.y.şube 4*16 kablo arızası.servisine bildirildi.*direkten ayrıldı.ekip:bekir titiz **1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak arıza tamir edilip şube direkden bağlandı.(Ali İncir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:23 | 2014-04-18 16:00 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
50811 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11733_12 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILIYOR. ÖLÇÜ BİTTİ KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ HAVAİ HAT EKİPLERİ ENERJİ VERECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:18 | 2014-04-18 20:21 | 8.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0
50812 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:12 | 2014-04-18 13:02 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
50813 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | 30 MT 3X16+25 ŞB İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:31 | 2014-04-18 16:18 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
50815 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - ALCA | ekipte.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:33 | 2014-04-18 12:57 | 0.4 | 35 | 155 | 0 | 0 | 14 | 62 | 0 | 0
50816 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:26 | 2014-04-18 18:53 | 6.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
50817 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı ekıp kontrol etmış voltajlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:38 | 2014-04-18 14:23 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
50820 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8039_9 | 8039 trm depar 9 çekili aktarma yapılıyor.Aktarma yapıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:41 | 2014-04-18 16:43 | 4.0333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 0
50824 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekiplere verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:54 | 2014-04-18 17:38 | 4.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
50825 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1770_9 | EKİP YÖNLENDİRİLDİ. 2 FAZ KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ. ARIZA TESPİTİ İÇİN ÖLÇÜ YAPILIYOR. ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ EKİP KAZI YAPIYOR..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 13:02 | 2014-04-18 18:37 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
50826 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9449 Cendereyolu Benzinci yanı_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:44 | 2014-04-18 13:56 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
50828 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk _3 | ekip bakıyor Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:37 | 2014-04-18 14:17 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
50830 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11813_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ DİREKTEN UÇLAR AYRILIP ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ DİREKTEN UÇLAR AYRIK KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK DİREKTEN UÇLAR BAĞLANACAK arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:51 | 2014-04-18 23:59 | 11.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0
50831 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31485 TM_2 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 12:13 | 2014-04-18 13:27 | 1.2333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
50834 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_25 | Y.D.Ş.ARIZASI 28014 TM'DEN 3 ADET PARALEL OLAN 25-29 VE 30 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 29 NOLU DEPARDA 3 FAZ ATIKDI. 30 NOLU DEPARDA 1 FAZ ATIKDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 13:11 | 2014-04-18 18:47 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
50836 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BELEDİYE DM DEN ORDU EVİ ÇIKIŞI | beledıye dm den enerjı verıldı hat tutmadı kademeli olarak enerjı alınıyor arıza sebebı araştırılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 13:15 | 2014-04-18 14:22 | 1.1167 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 693.45 | 0 | 0
50838 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25311 SARAL SİTESİ Altınorak Semizkumlar SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 13:26 | 2014-04-18 14:32 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
50843 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_2 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 13:32 | 2014-04-18 18:21 | 4.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
50846 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3703_5 | Kablo ekibi çalışıyor.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 13:36 | 2014-04-18 17:38 | 4.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0
50850 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25022 HALLAÇLI MERKEZ Hallaçlı ÇATALCA_6 | DAM DIREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 13:54 | 2014-04-18 15:08 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
50853 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:04 | 2014-04-18 16:20 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
50854 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_4 | H.Hat ekipleri bakıyor Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 11:58 | 2014-04-18 14:14 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
50855 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21445_3 | Montaj ekibi ilgili adreste çalışm yapıyor enerji kesildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 13:59 | 2014-04-18 19:55 | 5.9333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 261.0667 | 0 | 0
50859 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21072_1 | İSKİ KABLOYA ZARAR VERMİŞ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:18 | 2014-04-18 18:09 | 3.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
50860 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:02 | 2014-04-18 22:35 | 8.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
50862 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_4 | ekıplere verıldı.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:31 | 2014-04-18 17:38 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
50863 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 12460 | OG HATTINDA AÇMA OLDU EKİP YÖNLENDİRİLDİ.BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:30 | 2014-04-18 15:29 | 0.98333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 585.0833 | 0 | 0
50864 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_12 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:27 | 2014-04-18 16:40 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
50865 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV KÖYLER | HAT GEZİLDİ.HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ.HATTA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:23 | 2014-04-18 18:45 | 4.3667 | 36 | 366 | 0 | 0 | 157.2 | 1598.2 | 0 | 0
50867 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_5 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:33 | 2014-04-18 18:50 | 3.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0
50873 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-24 Cobançeşme (31018) | n.montürlük ekibi arızaya müdahale ediyor.31576 TM İLE 31180 TM ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.KADEMELİ OLARAK ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOK... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:45 | 2014-04-18 17:27 | 2.7 | 0 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 10303.2 | 0 | 0
50874 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23120 Muratbey Kök_2 | ekibe bildirildi.oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:42 | 2014-04-18 15:46 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
50875 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | 1 adet 8 ık direk yıkık.1 adet 10 uk direk DİKİLDİ 50MT 70.LİK ALPEK CEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:51 | 2014-04-19 06:02 | 15.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.7333 | 0 | 0
50877 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31598_8 | havai hat ekibine bilgi verildi 31598 tm den 1 depar çekili kablo ekibi çalışıyor kablo bağlantısı yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:49 | 2014-04-18 15:31 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
50878 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:49 | 2014-04-18 19:07 | 4.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
50879 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_12 | Ekibe bildirildi.*9004 tm dp 12 iki faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:50 | 2014-04-18 18:11 | 3.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 197.65 | 0 | 0
50880 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20890_3 | arıza ekıbıne bıldırıldı elektirik diregi devrilmiş ekıp çalışıyor DİREK DİKİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:59 | 2014-04-18 19:19 | 4.3333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0
50882 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | 1 adet 8 lik direk yıkık.1 adet 10 uk direk 50mt 70.lik alpek kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:12 | 2014-04-19 03:20 | 12.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1128.4 | 0 | 0
50885 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_5 | Direkten 1 Faz kopuktu onarıldı . Kofrada nötr gevşekti onarıldı. Enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:24 | 2014-04-18 16:05 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
50890 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11355 | EKİPLERE VERİLDİ HAVAİ HAT ÇIKIŞI AÇMIŞTI ENERJİLENDİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:35 | 2014-04-18 15:38 | 0.05 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
50892 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_3 | arıza sorumlu ekibe bildirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:31 | 2014-04-18 17:38 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
50893 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_4 | arıza sorumlu ekibe bildirilkdi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:33 | 2014-04-18 17:38 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
50894 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:38 | 2014-04-18 20:39 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0
50895 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21072_13 | çalışma esnasında iski yer altı şube kablosunu kopartmış. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:38 | 2014-04-18 18:09 | 2.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
50897 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4321_1 | bölgeye geçici enerji verildi... Yarın Direk ekibi gelip yeni direk dikip hattı normale alacak.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:45 | 2014-04-18 18:10 | 2.4167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 84.5833 | 0 | 0
50900 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2021 akbıyık degirmen sk._5 | y a şube arızası kofre içinde sulye ve kaideler yanmış, tamir edildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:56 | 2014-04-18 18:26 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
50901 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_19 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:58 | 2014-04-18 16:03 | 0.083333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
50904 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:07 | 2014-04-18 21:16 | 5.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
50906 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31061_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEK..OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:03 | 2014-04-18 18:19 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
50908 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18247_10 | ekibe verildi. havai hat kablo yanık. tamirat için trafo merkezinden elektrik kesildi. ekip çalışıyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:04 | 2014-04-18 17:55 | 1.85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 181.3 | 0 | 0
50910 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_2 | 1 adet direk yıkık.10 ul direk ister. 1 adet 10uk direk dikildi karanlıkta abone yok yarın aktarılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:20 | 2014-04-18 21:43 | 5.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
50911 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:25 | 2014-04-18 17:22 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
50912 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | EKIBE BILDIRILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:23 | 2014-04-18 19:21 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
50914 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_3 | Arıza kayıt altına alındı. Ekip elindeki işi bitirdikten sonra oraya geçecek. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:18 | 2014-04-18 18:25 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
50915 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9468 Cendereyolu Ayazma sk başı._4 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza giderildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:25 | 2014-04-18 18:01 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
50916 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28522_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI GURBETOĞLU İNŞAAT TAMİR EDİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:18 | 2014-04-18 20:15 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
50917 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_1 | ABONENİN KOPAN ŞUBE KABLOSU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:32 | 2014-04-18 19:26 | 2.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
50920 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_5 | EKIHBE BILDIRILDI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:34 | 2014-04-18 20:14 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
50921 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_5 | EKIBE BILDIRILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:36 | 2014-04-18 17:39 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
50923 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_2 | ekip gönderildi AG KABLO 1 FAZ ARIZALI tamir için ekip gönderildi araç parkından dolayı arızaya müdahale edilemedi şubelere atlama enerji verildi elektriksiz abone kalmadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:24 | 2014-04-18 23:12 | 6.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0
50925 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21072_3 | Tel kopuğu var havai hat ekibi ilgili adreste çalışıyor enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:50 | 2014-04-18 18:12 | 2.3667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 104.1333 | 0 | 0
50927 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_5 | ŞUBELERİ KÖRLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:54 | 2014-04-18 17:02 | 0.13333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
50928 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._5 | h.hat ekibine bildirildi.**yapılan kontrolde direğin tehlikeli olduğu görüldü-,1 adet 8'lik A tipi direk ister servisine bildirildi,tehlikeli durum önledi direk için servisine bilgi verildi. (anifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:52 | 2014-04-18 18:07 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
50929 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_5 | ŞUBESİ KÖRLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:56 | 2014-04-18 17:04 | 0.13333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
50930 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 030 Tozkoparan TOpçu Sk_1 | direktan alpek kopuktu.tamir edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:57 | 2014-04-18 17:52 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
50932 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_5 | Direkten yer altı şube arızası.Kablo Ekibine verildi.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:01 | 2014-04-18 21:35 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
50933 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22194_2 | kablo başlığı tamir edildi enerji verildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:42 | 2014-04-18 22:15 | 5.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 0 | 0
50934 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3041 kasımpaşa bülent demir cad.no:27 yanı_1 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:53 | 2014-04-18 18:53 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
50936 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._6 | Ekibe bildrildi Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:12 | 2014-04-18 17:25 | 0.21667 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 605.5833 | 0 | 0
50937 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_2 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 14:22 | 2014-04-18 17:17 | 2.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
50938 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:09 | 2014-04-18 20:40 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
50939 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:11 | 2014-04-18 18:07 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
50941 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:18 | 2014-04-18 18:59 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
50943 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 604 Kocasinan Merkez Mah. Ordu Cad. Konak Sk._1 | 4*10 kablo arızalı.(ARIZA İÇİN MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLDİ).ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:04 | 2014-04-18 20:18 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
50945 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4006_7 | gecıcı enerjı kesıldı montaj calısması nedenı ıle enerjı verıldı KAİDE değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:58 | 2014-04-18 17:28 | 0.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
50946 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2035 türk ocağı cd. cumhuriyet gazetesi yanı_5 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 16:36 | 2014-04-18 18:06 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
50947 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21955_1 | bolgede kamyon 2 dırek ve havaı hat kablolarını koparmıstır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:24 | 2014-04-18 23:27 | 6.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 266.2 | 0 | 0
50948 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK DM - ÇANAKÇA RMU | İZALATÖR ARIZASI VAR .EKİBE BİLDİRİLDİ .YAPILIYOR .yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:15 | 2014-04-18 18:24 | 1.15 | 17 | 212 | 0 | 0 | 19.55 | 243.8 | 0 | 0
50949 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_8 | YERALTI KABLO ARIZASI DEPAR ÇEKİLDİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:31 | 2014-04-18 20:54 | 3.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 314.65 | 0 | 0
50951 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_1 | kablo ekibi çalışıyorTAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:27 | 2014-04-18 17:38 | 0.18333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
50953 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_4 | H.hat ekibine bildirildi.**tamir edildi (vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:23 | 2014-04-18 18:18 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
50954 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8897_7 | Havai Hat Ekibine verildi.Tel kopuğu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:35 | 2014-04-18 18:41 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
50955 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_1 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:36 | 2014-04-18 20:00 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
50956 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:32 | 2014-04-18 17:56 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
50957 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4020/2 | Şaltta çalışma yapılacağı için Fider 7 'nin enerjisi kesildi. Fider her iki uçtan topraklandı. Fider 7 den beslenen bölgeler Fider 10 üzerinden beslendi. Karanlıkta bölge bulunmamakta... TEİAŞIN talebi üzerine manevrayapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:34 | 2014-04-18 18:09 | 0.58333 | 0 | 9207 | 0 | 0 | 0 | 5370.75 | 0 | 0
50958 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:34 | 2014-04-18 21:51 | 4.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 0 | 0
50959 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31015 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...31015 TM DEN BRANŞMAN ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:40 | 2014-04-18 22:19 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
50960 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:26 | 2014-04-18 19:19 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
50961 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31174 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:40 | 2014-04-18 21:45 | 4.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
50962 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:39 | 2014-04-18 18:05 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
50967 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11642_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ ARACI TAM ALORAK ARIZAYI TESBİT EDEMEDİ ESKİ DİREĞİN ORDA KAPAMA YAPILMIŞ KABLO EKİBİ SAAT 21:00 DE ARIZANIN YERİNE GEÇEBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER 11642 TM DEN ENERJİ KESİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR KABLO EKİBİ ENERJİ VERİLMESİNİ İSTEDİ HAVAİ HAT EKİBİ ENERJİ VERECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:39 | 2014-04-18 23:06 | 5.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0
50969 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9324 Gürsel mah. Akman sk._2 | Ekibe bildiildi.**9324 tm dp-2 çekik,çaışma sırasında kabloyu patlatmışlar,servisine bildirildi.**Depara enerji verildi arıza devam ediyor. Arıza tamir edildi.(Ali incir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:49 | 2014-04-18 19:47 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
50971 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20573_5 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:59 | 2014-04-18 19:26 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
50972 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-837-509 | 837 Tm ringinden beslendi. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:01 | 2014-04-18 18:56 | 0.91667 | 0 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 5624.6667 | 0 | 0
50975 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_3 | kontrol edılecektırekıp gonderıldi.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:05 | 2014-04-18 21:07 | 3.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
50976 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3446 b.taş balmumcu ş.ali reşit sk | ag baralar sıkılıyor tr kesicisi açıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:11 | 2014-04-18 18:37 | 0.43333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 165.9667 | 0 | 0
50977 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_4 | arıza kayda alındı ekiplere verıldı tamir edilid enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:32 | 2014-04-18 18:54 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
50981 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_6 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:54 | 2014-04-18 18:27 | 0.55 | 10 | 93 | 0 | 0 | 5.5 | 51.15 | 0 | 0
50982 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4376 | kesıcısı acmıs enerjı verıldı.enerjısız bölgemız yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 17:54 | 2014-04-18 19:25 | 1.5167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 517.1833 | 0 | 0
50983 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18562_12 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:28 | 2014-04-18 20:57 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
50986 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:30 | 2014-04-18 19:31 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
50988 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 18043_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 15:52 | 2014-04-18 18:57 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
50991 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18597_6 | ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:39 | 2014-04-18 19:25 | 0.76667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 75.1333 | 0 | 0
50992 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI VE KOFRASI YANIK DİREKTEN AYRILDI EKİPLERE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:43 | 2014-04-19 01:00 | 6.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0
50993 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9324 Gürsel mah. Akman sk._6 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:43 | 2014-04-18 19:48 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
50999 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4094_6 | arıza kayda alndı ekiplere verıdldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:56 | 2014-04-18 21:02 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
51000 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21326_8 | arıza ekiplerine bildirldi kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:45 | 2014-04-18 22:10 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
51002 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇANAKÇA - DAYENCE | ikinci arıza çıktı. yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:43 | 2014-04-18 19:52 | 1.15 | 12 | 117 | 0 | 0 | 13.8 | 134.55 | 0 | 0
51004 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21852_1 | nöbetçi ekıplerımız kontrol etmektedır.enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 19:12 | 2014-04-18 19:59 | 0.78333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.4667 | 0 | 0
51005 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_4 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 19:13 | 2014-04-18 20:02 | 0.81667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
51006 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 18:20 | 2014-04-18 19:27 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
51009 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2145 unkapanı yeni hayat sok._6 | Bakım Çalışması devam ediyor.. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 19:43 | 2014-04-18 20:44 | 1.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
51010 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 19:26 | 2014-04-18 21:19 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
51011 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29074_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 19:44 | 2014-04-18 20:39 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
51013 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 19:52 | 2014-04-18 23:24 | 3.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
51014 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4176_7 | KABLO EKIBI GECICI ENERJI VERDI YARIN SABAH OLCU YAPILIP KABLO ARISASI YAPILACAK SUAN ICIN KARANLIKTA YERIMIZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 19:59 | 2014-04-19 00:35 | 4.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0
51016 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3668_1 | ekibe verildi şube kablo 3 faz kopuk . tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 19:34 | 2014-04-18 22:03 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
51017 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 19:57 | 2014-04-19 00:28 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
51018 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25312 ARIBAŞ SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 19:54 | 2014-04-18 22:06 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
51022 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1398_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.abonenin yanan sayacı dğiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 20:25 | 2014-04-18 21:16 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
51025 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_2 | ARIZA KAYDA ALINDI EKIPLERE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 20:27 | 2014-04-18 21:02 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
51026 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_3 | ekibe verildi. pazar kurulu olduğundan bakılamadı. pazar kalktıktan sonra bakılacak. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 20:37 | 2014-04-18 23:38 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
51027 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_2 | ABONENİN DAM DİREĞİ KIRILMIŞ.ENERJİSİ KESİLDİ .DAM DİREĞİNİ TAMİR ETTİRİP BİLGİ VERECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 20:40 | 2014-04-18 21:27 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
51028 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_8 | Direkten yer altı şube arızası-direkten ayrıldı.ölçü ekibine verildi.arıza yeri aracın altında kaldığından araç kaldırıldığında müdahale edilecek.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 20:41 | 2014-04-19 12:58 | 16.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.1333 | 0 | 0
51029 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 20:52 | 2014-04-18 21:43 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
51030 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 20:27 | 2014-04-18 23:50 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
51031 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 20:44 | 2014-04-18 22:21 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
51032 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4390 - GÜMÜŞDERE | . 4390 DM ve 4562 TM arası manevra yapılarak yük bölümü gerçekleştirildi. Karanlıkta bölge bulunmamakta... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 20:37 | 2014-04-18 20:55 | 0.3 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 1.5 | 308.4 | 0 | 0
51034 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 21:01 | 2014-04-19 00:42 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
51035 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 21:09 | 2014-04-18 22:00 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
51036 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28462_2 | KAMYON ALPEĞİ KOPARMIŞ 50 METRE 70 LİK ALPEK GEREKİYOR EKİBE VERİLDİ. BÖLGE KARANLIK OLDUĞUNDAN DOLAYI ARIZA NOKTASI TESPİT EDİLEMİYOR. SABAH EKİPLERİ ARIZA NOKTASINI TESPİT EDİP TAMİRATINI GERÇEKLEŞTİRECEKLER tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 21:13 | 2014-04-19 11:03 | 13.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.6667 | 0 | 0
51042 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_13 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 21:26 | 2014-04-18 23:25 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
51043 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 21:32 | 2014-04-19 12:31 | 14.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.8667 | 0 | 0
51047 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 21:56 | 2014-04-18 23:21 | 1.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
51048 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 21:57 | 2014-04-18 23:15 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
51049 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_10 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 21:57 | 2014-04-19 01:07 | 3.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
51052 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KARACAKÖY - KARAMANDERE | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 21:58 | 2014-04-18 22:39 | 0.68333 | 11 | 41 | 0 | 0 | 7.5167 | 28.0167 | 0 | 0
51053 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28406_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 22:01 | 2014-04-19 12:24 | 14.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.0667 | 0 | 0
51054 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 22:00 | 2014-04-19 00:18 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
51055 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_9 | direkten yer altı kablo arızası tamir edildi. 3 ad. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 22:09 | 2014-04-18 22:19 | 0.16667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51056 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28462_12 | ARIZA TAMİRATI İÇİN BÖLGEDE ENERJİ KESİLDİ.28462 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİK BÖLGE KARANLIK OLDUĞUNDAN DOLAYI ARIZA NOKTASI TESPİT EDİLEMİYOR. SABAH EKİPLERİ ARIZA NOKTASINI TESPİT EDİP TAMİRATINI GERÇEKLEŞTİRECEKLER tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 22:08 | 2014-04-19 11:04 | 12.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1202.8 | 0 | 0
51060 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_2 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.**tehlike önlendi BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 22:42 | 2014-04-19 10:39 | 11.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0
51062 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1182_5 | ARIZA TESPİTİ ÇİN EKİLPERE BİLGİ VERİLDİ.KABLO EKIBI CALISIYOR DEPAR CEKILI.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERILDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 22:44 | 2014-04-18 23:14 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
51063 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 22:43 | 2014-04-18 23:59 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
51064 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24004 Tepecik Halıfleks Fab.Yanı RMU_3 | Sayaç girişi şalter yanıktı . Geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 22:50 | 2014-04-18 23:22 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
51065 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18541_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 22:55 | 2014-04-19 00:59 | 2.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 202.5333 | 0 | 0
51070 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | sorumlu ekibe verildi 20mt 70.lik alpek ister 20 METRE 3*70+16+95 ALPEK ÇEKİLDİ İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 23:46 | 2014-04-19 10:38 | 10.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
51071 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_18 | ekipler araçları kaldıramamışlar hilti çalıştıramadıkları için sabaha kaldı 19.04.2044 tarinde sabah 08:00 dan sonra müdahale edecekler Tamir edildi enerjisiz abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-18 23:24 | 2014-04-19 17:32 | 18.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 725.3333 | 0 | 0
51073 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_4 | KAMYON GEÇERKEN HAVAİ HAT KABLOSUNU KOPARMIŞ.28850 TM DEN 4 OLU DEPAR ÇEKİK.EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-19 00:08 | 2014-04-19 02:15 | 2.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 196.85 | 0 | 0
51074 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9665 Hasdal Bileşim Siteleri _2 | ekibe bildirildi.( 9665 tm dp 2 olabilir ) - (çağrı sok no:2 - b4 blok - fazilet cd no:24 - b3 blok ) 3 faz temiz kopuk.kablo arızası.servisine bildirildi.*yarın gündüz tamir edilecek** 9665 Tm Dp 8 de arızalı.Ölçü yapıldı.Ekip çalışıyor. Arıza giderilip depar 2 ve 8'e enerji verildi.(3 adet 35'lik ısıtmalı buat ile 1 adet 35'lik ilaçlı buat kullanıldı)(vesai gümüşkaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 00:05 | 2014-04-19 17:44 | 17.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1041.35 | 0 | 0
51076 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4145_2 | GEREKLI KONTUROLLER YAPILDI GUNDUZ GOZU ILE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 00:16 | 2014-04-19 01:33 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
51078 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3147 (10 KV) | ekibe bildirildi.manevra yapılıyor enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 01:20 | 2014-04-19 01:33 | 0.21667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 82.9833 | 0 | 0
51081 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3154 (10 KV) | manevra yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 02:15 | 2014-04-19 02:36 | 0.35 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 268.1 | 0 | 0
51082 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21781_5 | arıza ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 02:28 | 2014-04-19 03:33 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
51086 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_4 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 03:12 | 2014-04-19 03:55 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
51087 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21097_4 | Yer altı kablo arızası vardı arıza noktası ölçü yapılarak tespit edildi ve onarıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 03:46 | 2014-04-19 13:27 | 9.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.15 | 0 | 0
51089 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 05:37 | 2014-04-19 16:35 | 10.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.7667 | 0 | 0
51090 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM 28414 | 28600 İTM DEN 28414 DEPARI AÇTI .SEBEP:28862 TM İLE 28864 TM ARASI ARIZALI.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ.KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 05:31 | 2014-04-19 07:18 | 1.7833 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 6641.1333 | 0 | 0
51091 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 06:06 | 2014-04-19 10:13 | 4.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0
51093 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_8 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 06:25 | 2014-04-19 07:39 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
51094 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 06:18 | 2014-04-19 09:16 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
51098 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28907_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 07:40 | 2014-04-19 09:32 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
51100 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18020_9 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı.ölçülecek ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.enerjilendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 07:42 | 2014-04-19 13:52 | 6.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
51102 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._6 | tm den sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 07:50 | 2014-04-19 08:30 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
51104 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 08:00 | 2014-04-19 09:27 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
51105 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2076 soğanağa cami sk._4 | tm den kaide yanık montaja bilgi verildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 08:14 | 2014-04-19 09:40 | 1.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
51108 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | TEİAŞIN İLETİM HATTININ BAKIM ONARIMI GÜVENLİK AMAÇLI ÇALIŞMASI 11501 TM YE ENERJİ VERİLDİ HÜRRİYET CAD TAŞKENT,İMREN,UMUT,DİLEKVE BUHARA SK ENERJİ ALINDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimli | 2014-04-19 08:26 | 2014-04-19 13:08 | 4.71 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2995.56 | 0 | 0
51109 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_8 | ARIZA GİDERİLİDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 08:19 | 2014-04-19 09:29 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
51113 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_3 | Yeraltı kablo arızası vardı arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 08:45 | 2014-04-19 14:21 | 5.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 0
51116 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25971 AYDIN UZUN(Kavaklı kavşağı) Silivri SİLİVRİ_4 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 08:53 | 2014-04-19 14:38 | 5.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 109.25 | 0 | 0
51120 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_3 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızalı ölçülecek ekıp çalışmakta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:03 | 2014-04-19 10:45 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
51122 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20990_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:07 | 2014-04-19 11:08 | 2.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
51123 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2028 millet cd. börekçi veli sk_14 | tmden sigorta arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:06 | 2014-04-19 10:00 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
51126 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk_2 | ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 07:15 | 2014-04-19 09:29 | 2.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 89.3333 | 0 | 0
51127 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18237_8 | yatırım çalışması-18237TM'de AG pano değişimi yapılıyor. pano değişimi yapıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-19 09:13 | 2014-04-19 13:30 | 4.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 419.7667 | 0 | 0
51129 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28530_2 | 28530 TM DEN 1 NOLU DEPARDA 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTALAR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:18 | 2014-04-19 10:12 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
51132 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_6 | KABLONUN İZOLESİNİ İSTEMİŞLER.KABLO EKİBİ ESAT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:21 | 2014-04-19 09:25 | 0.066667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
51134 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_2 | Kablolaar sehim almış arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:13 | 2014-04-19 10:54 | 1.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0
51135 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _4 | Şube 3 faz kopuk kablo ekibi müdahale edecek tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 08:46 | 2014-04-19 14:24 | 5.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0
51136 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:25 | 2014-04-19 11:52 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
51139 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:32 | 2014-04-19 10:19 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
51140 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24310 Güzelce Esinel Cad. (DİREK)_4 | konsolda bir kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:31 | 2014-04-19 10:50 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
51141 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9398 Fideri | ekibe bildirildi.**alibeyköy şalttan 9178 fideri açtı ekip kontrol ediyor.**yapılan kontrollerde, 9681 tm satışından arıza gelmiş. O.G hücreleri arızalı 9681 satış abonesi hariç deparın tamamına enerji verildi. karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:33 | 2014-04-19 11:28 | 1.9167 | 2 | 8258 | 0 | 0 | 3.8333 | 15827.8333 | 0 | 0
51143 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:34 | 2014-04-19 12:32 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
51145 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25043 PAPAZLI ÇİFTLİĞİ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | DAMDİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:41 | 2014-04-19 11:12 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
51148 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1843_12 | İNŞAAT SAHASI İÇİNDE KENDİ ŞANTİYE KABLOLARINI ÇEKDİRMİŞLER.BUAT OLAN YERDE HARFİYAT OLDUĞUNDAN ARIZA YAPILAMADI.AÇTIRIP HABER VERECEKLER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:47 | 2014-04-19 12:07 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
51149 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_4 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:42 | 2014-04-19 14:11 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
51150 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1807_10 | ARIZADAN BİLGİMİZ VAR.YOĞUNLUKTAN DOLAYI YAPILAMADI.BUGÜN EKİP KONACAK.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ.SADECE ASANSÖR ÇALIŞMIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:51 | 2014-04-19 11:14 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
51152 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:48 | 2014-04-19 11:37 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
51154 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 09:58 | 2014-04-19 13:23 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
51156 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18293_10 | yatırım çalışması.havai hat kablo aktarılıyor. aktarma tamamlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-19 10:04 | 2014-04-19 13:12 | 3.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 307.0667 | 0 | 0
51159 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_5 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:01 | 2014-04-19 10:42 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
51161 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21177_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:11 | 2014-04-19 12:31 | 2.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
51162 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8506_1 | ekıbe verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:10 | 2014-04-19 12:18 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
51163 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18225_7 | şebeke çalışması nedeniyle 18225tm'den 7.depar çekildi. çalışma sona erdi.depar enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:11 | 2014-04-19 12:06 | 1.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 187.8333 | 0 | 0
51165 | 2 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4020/1 | enerjısız bölgemiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-19 08:55 | 2014-04-19 09:30 | 0.59 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 1852.6 | 0 | 0
51165 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4020/1 | enerjısız bölgemiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-19 08:55 | 2014-04-19 09:15 | 0.34 | 0 | 11232 | 0 | 0 | 0 | 3818.88 | 0 | 0
51166 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:14 | 2014-04-19 14:07 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
51168 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3668_15 | Kablo ekibi çalışma yapıyor. Tamir edildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:07 | 2014-04-19 19:41 | 9.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 382.6667 | 0 | 0
51172 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:24 | 2014-04-19 11:41 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
51173 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21613_4 | Kablo ekibi ilgili adrese gitti kablonun az biraz soyulduğunu fakat tehlike arz eden bir durum olmadığını bölgede hiç elektrik kesintisi olmadığını bildirdi. (KABLOYA ZARAR VEREN KURULUŞ İGDAŞ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:24 | 2014-04-19 12:18 | 1.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
51174 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | YATIRIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE ENERJİ KESİK ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR çalışma bitti iş bitimi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:01 | 2014-04-19 12:26 | 2.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 224.75 | 0 | 0
51177 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28215_4 | YER ALTI KABLOSUNA VURMUSLAR 277 278 SK HAVAİ HAT CIKISI YERI BELLI 215 TMDEN D4 CEKILDI EKIPLER ARIZAYI GİDERİYOR TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:27 | 2014-04-19 13:09 | 2.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 251.1 | 0 | 0
51178 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2299 e.kapı salma tomruk kasım odaları sk._9 | şebeke çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:29 | 2014-04-19 12:05 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
51179 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_9 | yatırım çalışması.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-19 10:30 | 2014-04-19 11:09 | 0.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
51181 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_4 | ekibe bildirildi.kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:34 | 2014-04-19 14:59 | 4.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
51183 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23071 İnceğiz Köyü_5 | ekibe bildirildi.yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:43 | 2014-04-19 17:09 | 6.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
51186 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28530_1 | 28530 TMDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:45 | 2014-04-19 12:55 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
51187 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20557_3 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:46 | 2014-04-19 10:58 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
51190 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11577_3 | ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:47 | 2014-04-19 12:19 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
51193 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_3 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:58 | 2014-04-19 13:23 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
51197 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21177_8 | Oksit arızası vardı abone gerilim düşümü yaşıyordu arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:31 | 2014-04-19 12:30 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
51198 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1907_8 | ARIZA TESPİTİ ÇİN EKİLPERE BİLGİ VERİLDİ.ARIZALI KABLONUN DEPARI ÇEKİLDİ.EKİP YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:56 | 2014-04-19 18:49 | 7.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.0667 | 0 | 0
51199 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:01 | 2014-04-19 20:02 | 9.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.1167 | 0 | 0
51200 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_3 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:57 | 2014-04-19 12:29 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
51201 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2115 uzun çarşı cd._10 | A.G. KABLO ARIZASI (2FAZ) bitirildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:00 | 2014-04-19 19:57 | 8.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0
51202 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25162 DOĞAN TEPE ALT TRAFO TEM YANI ORTAKÖY_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMNS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:08 | 2014-04-19 12:24 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
51205 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28110_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:05 | 2014-04-19 14:25 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
51207 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21594_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 10:08 | 2014-04-19 12:56 | 2.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
51208 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_12 | Ekip ilgili adrese yer altı kablo arızası tespiti yapıldı arıza noktası belliydi kablo onarıldı ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:22 | 2014-04-19 17:05 | 5.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
51211 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:38 | 2014-04-19 12:35 | 0.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
51212 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:40 | 2014-04-19 13:45 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
51213 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_3 | YOL ORTASINDA KALAN DİREKLERİN DEPLASESİ YAPILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:40 | 2014-04-19 14:10 | 2.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
51214 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | HAVA İ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ Tamir edildi abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:42 | 2014-04-19 12:23 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
51218 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_3 | EKİBE VERİLDİ, TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:54 | 2014-04-19 13:53 | 1.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 184.45 | 0 | 0
51219 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:58 | 2014-04-19 12:27 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
51220 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | Klemens arızası vardı tek daireye enerji gitmiyordu arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:55 | 2014-04-19 12:59 | 1.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
51222 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:53 | 2014-04-19 18:05 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
51223 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_5 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:56 | 2014-04-19 14:17 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
51225 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇANAKÇA - DAYENCE | ekip yola çıktı kesici açmış beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 11:51 | 2014-04-19 12:25 | 0.56667 | 12 | 117 | 0 | 0 | 6.8 | 66.3 | 0 | 0
51227 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11196_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:02 | 2014-04-19 13:52 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
51228 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:02 | 2014-04-19 14:10 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
51232 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22112_3 | 1 adet 4x16lık buat kulllanılarak arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:00 | 2014-04-19 13:56 | 1.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
51233 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8732_10 | yatırım çalışmasından dolayı ag panoya kablo bağlanıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:12 | 2014-04-19 13:27 | 1.25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
51235 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_4 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:18 | 2014-04-19 14:49 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
51237 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_8 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. 5 mt 3x16+70 alpek kullanıldı. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:20 | 2014-04-19 13:20 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
51238 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:23 | 2014-04-19 16:01 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
51239 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV KÖYLER | o.g geçici açma . ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:26 | 2014-04-19 13:05 | 0.65 | 36 | 366 | 0 | 0 | 23.4 | 237.9 | 0 | 0
51240 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20509_5 | ARIZA OKSIT EKIBINE BILDIRILDI arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:33 | 2014-04-19 15:18 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
51241 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_7 | 31410 TM DEN DOGRU SUBE 7. DEPAR CEKİK YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...kablo arızası giderildi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:31 | 2014-04-19 20:32 | 8.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0
51246 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:35 | 2014-04-19 20:10 | 7.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
51248 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_12 | Abonenin 3 dairesinede giden kablolar iletimde tek faza bağlanmış havai hat ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:44 | 2014-04-19 13:15 | 0.51667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
51249 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1865_3 | ARIZA TESPİTİ ÇİN EKİLPERE BİLGİ VERİLDİ.NÖTR KABLOSU ARIZALI.EKİP YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA SÜRESİ GÜNCELLENDİ.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:52 | 2014-04-19 20:32 | 7.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
51250 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | 28014 TM DEN 2 NOLU DEPAR DOĞRU ŞUBE 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:46 | 2014-04-19 13:28 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
51251 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9063 Kemerburgaz Fındıksuyu Davutpaşa _1 | ekibe bildirildi.yapılan kontrolde 9063 tm direk tipi trafonun orta faz alcak gerilim buşinginden kablo kopmuş.gerekli servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:41 | 2014-04-19 18:20 | 5.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 333.35 | 0 | 0
51252 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20221_1 | kablo arızası vardır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 12:50 | 2014-04-19 17:21 | 4.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | 0 | 0
51253 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_7 | arıza ekıbıne bıldırıldı genel voltaj sorunu var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:07 | 2014-04-19 17:01 | 3.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
51255 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28462_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:04 | 2014-04-19 18:01 | 4.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
51256 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_12 | havai hat ekibine bildirildi.** baca direğinden tamir edildi. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:03 | 2014-04-19 14:41 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
51258 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28462_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:14 | 2014-04-19 18:02 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
51259 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_12 | ekibe bildirildi.**9004 tm dp-12 iki faz sigorta attırıyor,kablo arızası servisine bildirildi.**Arıza tamir edilip depar enerjilendi.(2 adet 4x16 ilaçlı buat ile 1 adet 120'lik Y buat kullanıldı) Ali gök | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:21 | 2014-04-19 21:29 | 8.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 479.8667 | 0 | 0
51260 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:23 | 2014-04-19 18:42 | 5.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
51261 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3300 beyoglu fındıklı akbank altı_5 | ekibe bildirildi.sigorta erimesi abonede enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:17 | 2014-04-19 14:12 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
51262 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:28 | 2014-04-19 16:59 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
51263 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_3 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:31 | 2014-04-19 14:16 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
51264 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:29 | 2014-04-19 18:53 | 5.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
51265 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı durum normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:31 | 2014-04-19 14:56 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
51266 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_3 | TAMIR EDILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:34 | 2014-04-19 15:08 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
51267 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV KÖYLER | EKİBE BİLGİ VERİLDİ.HATTA DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:15 | 2014-04-19 13:40 | 0.41 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 0 | 0
51267 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV KÖYLER | EKİBE BİLGİ VERİLDİ.HATTA DEĞEN AĞAÇLAR KESİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:15 | 2014-04-19 17:18 | 4.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0 | 0
51268 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:36 | 2014-04-19 14:41 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
51269 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28968_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:33 | 2014-04-19 16:34 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
51277 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza gider | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:55 | 2014-04-19 15:44 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
51281 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20645_1 | İlgili adrete belediye çalışma yaptı iş güvenliği için enerji kesilmişti . Çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:57 | 2014-04-19 15:42 | 1.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
51282 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:04 | 2014-04-19 18:10 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
51285 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:02 | 2014-04-19 18:42 | 4.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
51287 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:59 | 2014-04-20 00:26 | 10.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
51288 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 18040_11 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 13:15 | 2014-04-19 14:43 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
51290 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | MURATBEY - MURATBEY ENH. | ekibe bildirildi.muratbey kök'ten altın marka çıkışı iski çalışma yaparken kabloya zarar vermiş-manevra yapılarak tersten beslendi.karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:17 | 2014-04-19 15:27 | 1.1667 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.1667 | 18.6667 | 0 | 0
51291 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:15 | 2014-04-19 17:36 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
51292 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:15 | 2014-04-19 18:11 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
51293 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_2 | ABONENIN YER ALTI KABLOSU 1 FAZ ARIZALI GECICI ENERJI VERILDI ABONE TEKRAR ARAYACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:15 | 2014-04-19 19:31 | 5.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
51296 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1843_12 | ŞANTİYEDE ÇALIŞIRKEN KABLOYA VURMUŞLAR.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.TM1843/12 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ.ALÇAK GERİLİM OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:21 | 2014-04-19 19:17 | 4.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
51297 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21821_6 | Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:03 | 2014-04-19 15:21 | 1.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
51298 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31878_1 | 31878 TM DEN SEBEKE CALISMASI YAPILIYOR enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:13 | 2014-04-19 16:15 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
51299 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:27 | 2014-04-19 17:35 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
51303 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:45 | 2014-04-19 15:40 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
51304 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:29 | 2014-04-19 19:01 | 4.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 421.6 | 0 | 0
51305 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24029 Güzelce Aydınlar Cad. 8 Evler (DİREK)_1 | Yer altı arızası vardı.Geçici elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:43 | 2014-04-19 18:40 | 3.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
51307 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_13 | DİREK EKİBİ DEPLASE ÇALIŞMASI YAPIYOR ETKİLENEN YERLER ÇINAR SOKAK ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR CAD.BİR KISMI PINAR SOKAĞIN BİR KISMI VE İKİTELLİ CAD. BİR KISMI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:52 | 2014-04-19 15:59 | 1.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
51310 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_3 | yeraltı arızası var onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:47 | 2014-04-19 15:33 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
51311 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:59 | 2014-04-19 16:52 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
51313 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:01 | 2014-04-19 16:26 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
51314 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11728_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:04 | 2014-04-19 18:33 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
51316 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_8 | h.hat ekiplerine bildirildi.*Abonenin adres bilgileri yanlış alınmıştır,doğru adres ''duran sok.12'' olarak düzeltilmiştir. Arıza tamir edilmiştir(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 14:54 | 2014-04-19 16:59 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
51318 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:05 | 2014-04-19 21:12 | 6.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.4667 | 0 | 0
51319 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_3 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:24 | 2014-04-19 17:30 | 2.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
51320 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4176_7 | Arıza kayıt altına alındı. Kablo arızası çıkmıştır ekipler çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:21 | 2014-04-19 18:38 | 3.2833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 101.7833 | 0 | 0
51322 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _5 | depar 23 . sigorta degiştirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:12 | 2014-04-19 16:28 | 1.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
51326 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18019_11 | ekibe verildi. yer altı depar kablosu arızalı. . ölçüldü. kablo ekibine verildi. tamir edildi. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:34 | 2014-04-19 21:15 | 5.6833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 556.9667 | 0 | 0
51328 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:40 | 2014-04-19 16:59 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
51329 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:37 | 2014-04-19 16:53 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
51330 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi (erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:34 | 2014-04-19 16:20 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
51331 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21085_12 | Yeraltı kablo arızası var ekip ilgili adreste çalışıyor.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:36 | 2014-04-19 17:51 | 2.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
51332 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | enerji verildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:31 | 2014-04-19 16:49 | 1.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 122.45 | 0 | 0
51336 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:37 | 2014-04-19 17:12 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
51338 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_7 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:45 | 2014-04-19 21:37 | 5.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
51339 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_9 | sıgorta atık sıgarta degıstırıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:47 | 2014-04-19 16:18 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
51340 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18222_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:44 | 2014-04-19 16:37 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
51342 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11966_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:54 | 2014-04-19 20:51 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
51345 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1016 TR 1_12 | TM 1016 DAN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:07 | 2014-04-19 16:43 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
51346 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20646_5 | Sigorta arızası vardı yeni sigorta basıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:51 | 2014-04-19 16:15 | 0.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
51347 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3864_2 | Ekibe bildiirldi. KOFRADAN SİGORTA ATMIŞ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 15:46 | 2014-04-19 16:47 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
51349 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31525 TM_2 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecek.kablo arızası giderildi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:07 | 2014-04-19 18:26 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
51352 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_2 | ekiplere verilddi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:09 | 2014-04-19 17:36 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
51353 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_2 | YER ALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:21 | 2014-04-19 18:43 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
51355 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8732_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:24 | 2014-04-19 18:19 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
51359 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24264 M.Sinan Belediye Yanı_1 | Direkten kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:35 | 2014-04-19 17:34 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
51360 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:34 | 2014-04-19 18:19 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
51361 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4065_6 | kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:37 | 2014-04-19 16:46 | 0.15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
51363 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25037 YALI KENT Semizkumlar SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:38 | 2014-04-19 17:59 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
51364 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20963_5 | Sigorta arızası vardı yeni sigorta basıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:30 | 2014-04-19 16:49 | 0.31667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
51367 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9153 Oto sanayi Düzen sk. Merdiven içi_1 | 9153 TM'de şebeke çalışması nedeniyle deparlarda enerji kesildi.**Depar 2 hariç diğer deparlara enerji verildi.**Çalışma bitirilip depara enerji verildi.(Yeraltı ekibinden murat usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:36 | 2014-04-19 17:41 | 1.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63.9167 | 0 | 0
51368 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:45 | 2014-04-19 17:59 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
51369 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11539_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 16:44 | 2014-04-19 18:05 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
51371 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18023_2 | ekibe verildi. yer altı depar kablosu arızalı. ölçülecek. ölçü ekibine verildi. ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.18023 Tm den enerji kesildi. 3 metre 3x120 kablo-3 metre 4x16 kablo-3 adet 3x120 ilaçlı buat- 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:02 | 2014-04-19 18:50 | 1.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
51374 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_11 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edeildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:14 | 2014-04-19 17:57 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
51377 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22311_1 | DİREKTEN GELEN ŞUBE YENİ HAZIRLA NAN BİNADA KONSOLA SABİTLENİP İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:13 | 2014-04-19 17:52 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
51380 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25826 M.CESME KARSISI(eski Tır Kontrol Arkası)_1 | ag sigorta atmış yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:21 | 2014-04-19 19:10 | 1.8167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 | 0 | 0
51381 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_4 | ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.klemens arızası vardır.erıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:20 | 2014-04-19 17:58 | 0.63333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
51383 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_1 | Hava i hat ekibine bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:17 | 2014-04-19 17:57 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
51385 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_6 | 6 NOLU DEPARDA 2 FAZ SİGORTA ERIMESI YENISIYLE DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:19 | 2014-04-19 17:58 | 0.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
51386 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21442_3 | arıza kablo ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:11 | 2014-04-19 18:18 | 1.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
51388 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9029 Ç.Tepe Köknar Sokak_5 | Ekibe bildirildi.*İGDAŞ'ın tahitoğulları inşaat firması çalışma yaparken kabloyu koparmış,D.Y.A şube kablo direkden ayrıldı,servisine bildirildi. Arıza nedeniyle 9029 tm dp-5 çekildi.**Arıza giderilip depara enerji verildi.(2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı)(Murat usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:26 | 2014-04-19 19:39 | 2.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 131.7667 | 0 | 0
51393 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_6 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:51 | 2014-04-19 22:42 | 4.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
51394 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 211 Ş.evler E.londra asfaltı Aynur Sk. Karşısı_2 | 4*10 SUBE KABLO ARIZALI EKIP VERILDI.DEPAR CAKILDI . ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:47 | 2014-04-19 21:17 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
51395 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11269_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 11269 TM 3 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ SAKİN SOKAK 1302 SOKAK ÜZÜM SOKAK HAKAN CAD BİR KISMI ETKİLENİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:38 | 2014-04-20 00:03 | 6.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
51396 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28248 | KAİDE YANIK TRAFO DENKLAŞE EDİLDİ KISA SÜREDE ARIZA TAMİRATI YAPILIP ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:54 | 2014-04-19 18:46 | 0.88333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 822.3833 | 0 | 0
51399 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_12 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 17:59 | 2014-04-19 18:53 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
51400 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_7 | oksit ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:09 | 2014-04-19 21:31 | 3.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
51401 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | EKIBE BILDIRILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:06 | 2014-04-19 19:10 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
51402 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_2 | arıza ekipleirne bildrildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:17 | 2014-04-19 20:09 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
51404 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_3 | havai hat ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:21 | 2014-04-19 20:10 | 1.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0
51405 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28630_5 | 51287 NOLU YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:23 | 2014-04-20 00:25 | 6.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 0
51406 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 11992_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ .KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:27 | 2014-04-19 21:10 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
51407 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:30 | 2014-04-19 21:11 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
51412 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_4 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:37 | 2014-04-19 20:59 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
51415 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22967_3 | oksit ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:43 | 2014-04-19 20:13 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
51416 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23083 Gümüşpınar köyü_4 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:43 | 2014-04-19 22:00 | 3.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0
51417 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4517_3 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:36 | 2014-04-19 19:17 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
51418 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9130 Çağlayan Uğur Sokak sonu_11 | 9130 tm dp-11 çekik,h.hat ekibi hat aktarıyor.** Çalışma bitirilerek depara enerji verildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:49 | 2014-04-19 19:40 | 0.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | 0 | 0
51420 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_6 | 3*120+70 HAVAİ HAT ÇIKIŞ KABLOSU ARIZALI..ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ İLGİLİ SERVİS EKİBİ ÇALIŞIYOR.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 18:57 | 2014-04-20 03:00 | 8.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 748.65 | 0 | 0
51421 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_2 | Merkezde bir adet a.g. sigorta atıktı.Değişti, beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:04 | 2014-04-19 20:37 | 1.55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
51423 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _4 | h.hat ekibine bildirildi. ( Erbil KOÇ ) **9189 tm dp-3 D.Y.A şube 1 faz ceyran yok,kablo arızası şube direkden ayrıldı.1 adet 4*16 lık buat kullanıldı. arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:09 | 2014-04-19 22:15 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
51425 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 198 G.Gören Abdi ipekçi Cad. Z.Gökalp Cad. köşesi_1 | 4*10 SUBE 1 FAZ ARIZALI ATLAMA ENERJI VERILDI KARANLIKDA ABONE YOK CALISMA SABA DEVAM EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:11 | 2014-04-19 19:55 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
51426 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | EKIBE BILDIRILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:18 | 2014-04-19 20:32 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
51427 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:19 | 2014-04-19 21:35 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
51429 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24029 Güzelce Aydınlar Cad. 8 Evler (DİREK)_1 | Yer altı arızası olduğundan elektrik kesildi.Kablo test edildi.elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:12 | 2014-04-19 20:08 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
51430 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21973_6 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:07 | 2014-04-19 20:59 | 1.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
51434 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:32 | 2014-04-19 20:15 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
51437 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20654_11 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:44 | 2014-04-19 20:11 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
51444 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28052_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:51 | 2014-04-19 22:59 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
51445 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:52 | 2014-04-19 21:13 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
51446 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:47 | 2014-04-19 21:27 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
51447 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26219 YOLÇATI ÇIKIŞI Çeltik SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:01 | 2014-04-19 20:55 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
51448 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:04 | 2014-04-19 21:11 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
51452 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_11 | ekiplere verildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:09 | 2014-04-20 02:04 | 5.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.25 | 0 | 0
51454 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24190-Celaliye Kartaltepe Caddesi_3 | Alpek kabloda abir faz kopuktu.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:12 | 2014-04-19 20:39 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
51455 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_8 | arıza ekipleirne bildirldi tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:14 | 2014-04-19 20:45 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
51457 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:08 | 2014-04-19 21:27 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
51461 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20293_7 | arıza ekipleirne bildirldi tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:23 | 2014-04-19 20:58 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
51463 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_2 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:21 | 2014-04-19 20:49 | 0.46667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
51469 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_3 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:33 | 2014-04-19 20:53 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
51470 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23113 İzzettin köyiçi_5 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:34 | 2014-04-19 21:54 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
51471 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4382 zekeriyaköy arıköy | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 19:45 | 2014-04-19 20:42 | 0.95 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 323.95 | 0 | 0
51473 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2318_14 | ekibe verildi A G KABLO ARIZASI ( PATLAMA YAPIYOR) T M DEN DEPAR ÇEKİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 20:47 | 2014-04-19 23:07 | 2.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
51475 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_13 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 21:05 | 2014-04-19 22:50 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
51479 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 21:16 | 2014-04-19 23:00 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
51481 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_2 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 21:18 | 2014-04-19 21:43 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
51482 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_11 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 21:22 | 2014-04-19 22:20 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
51486 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 21:36 | 2014-04-19 23:52 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
51487 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21816 keyfo D.M den 21813 thy çıkışı | trafo başı açmıştır ekiplere verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 21:41 | 2014-04-19 22:09 | 0.46667 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 813.8667 | 0 | 0
51488 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 21:43 | 2014-04-19 22:02 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
51492 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21442_10 | kablo ekiplerine verildi kontrol edilecektir.yeraltışube kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 22:00 | 2014-04-19 23:16 | 1.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
51493 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28700 İTM 28050 | 28700 İTM DEN TRAFO 2 AÇTI .SEBEP:28050 İLE 28360 ARASI ARIZALI VE 28288 İLE 28311 TM ARASI ARIZALI .EKİPLER TEST YAPIYOR.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ.KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 22:14 | 2014-04-19 23:55 | 1.6833 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 7835.9167 | 0 | 0
51498 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.*** direkten tamir edildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 22:59 | 2014-04-20 12:04 | 13.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0
51500 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası gidederildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 23:25 | 2014-04-20 01:32 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
51501 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 23:31 | 2014-04-20 10:50 | 11.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.5333 | 0 | 0
51504 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_1 | sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-19 22:42 | 2014-04-19 23:57 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
51506 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 00:03 | 2014-04-20 09:43 | 9.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.6667 | 0 | 0
51507 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1016 TR 1_12 | 2 faz sıgorta basıldı enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 00:21 | 2014-04-20 00:50 | 0.48333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
51510 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_1 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.doğru şube.çalışma devam ediyor.ölçü yapıldı.kazı çalışması yapılıyorKAZI CALISMASI SIRASINDA BETON CIKTI .KAZI YAPILAN YERDE ARIZA CIKMADI IKINCI ÖLÇÜM YAPILDI KAZI CALISMASI YAPILIYOR,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 00:49 | 2014-04-20 23:08 | 22.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178.5333 | 0 | 0
51514 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4351/1 | fider 12 deki calısma bitmiştir enerji verilm,iştir enerjisiz bolgemız yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 01:00 | 2014-04-20 01:33 | 0.55 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 3188.35 | 0 | 0
51515 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1016 TR 1_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ 1 faz sube kablasu arıza var ekiplere bilgi verildi.ekip çalışmaya başladı..ARIZA GİDERİLDİ ABONELER ENERJİLENDİRİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 01:06 | 2014-04-20 14:25 | 13.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.5333 | 0 | 0
51520 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_6 | havai hat ekibine verildi.nötr hattı gevsektı klemens koyuldu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 01:59 | 2014-04-20 02:43 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
51521 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21852_10 | sigorta atığı vardır ekiplerimize bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta atığı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 01:27 | 2014-04-20 02:20 | 0.88333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0
51525 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479 TM_3 | ekipler yonlendırıldı bakılacak.tm enerjılı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 02:50 | 2014-04-20 03:09 | 0.31667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
51526 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4466_4 | ekipler çıktı yolda | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 02:37 | 2014-04-20 03:23 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
51527 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4164 | Zekariya köy şaltta yapılan çalışma sonrası tersten beslene fiderlerimiz normale dönmüştür. Manevra 15 dk sürmüştür. ancak arıza geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 00:39 | 2014-04-20 00:53 | 0.24 | 1 | 1874 | 0 | 0 | 0.24 | 449.76 | 0 | 0
51528 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | abonenin kablosu yangından dolayı direkten izole edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 04:36 | 2014-04-20 05:24 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
51529 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3415 (10 KV) | nöb. montörlüğü ekibine bildirildi trafo binanın altında girilemedi(3415-3954-3303-3424 tmlere girilemediğinden arıza tespiti uzun sürdü) açtırılmaya çalışılıyor.Arıza tespiti yapıldı 3424 tm ye girilemediğindn ringinden beslenemedi ilgilinin gelmesi bekleniyor haber verildi.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 05:06 | 2014-04-20 13:28 | 8.3667 | 3 | 386 | 0 | 0 | 25.1 | 3229.5333 | 0 | 0
51530 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | 22300 DM den 22315 sahil çıkışı açtı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 06:33 | 2014-04-20 07:05 | 0.53333 | 2 | 2112 | 0 | 0 | 1.0667 | 1126.4 | 0 | 0
51531 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_1 | ekibe verildi.Direkten yer altı Şube 3 faz arızalı direkten ayrıldı. kablo ekibi çalışıyor tamir edildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 06:32 | 2014-04-20 12:43 | 6.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
51532 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21854_1 | yeraltı şube kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 06:48 | 2014-04-20 18:42 | 11.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0
51536 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._6 | tm den 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 07:10 | 2014-04-20 09:08 | 1.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
51537 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23076 Kabakça köyiçi_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 07:21 | 2014-04-20 07:37 | 0.26667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
51539 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_3 | ekibe bildirildi.oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 08:15 | 2014-04-20 10:45 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
51540 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_9 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 08:13 | 2014-04-20 08:42 | 0.48333 | 10 | 93 | 0 | 0 | 4.8333 | 44.95 | 0 | 0
51545 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_2 | sokak llambası yönü yola çevrılerek sorun gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 08:59 | 2014-04-20 09:21 | 0.36667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
51546 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KABAKÇA DM - AKÖREN ENH. | TEİAŞ'IN TESİS YENİLEME ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.PROGRAMLI KESİNTİ enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-20 09:01 | 2014-04-20 19:02 | 10.01 | 15 | 50 | 0 | 0 | 150.15 | 500.5 | 0 | 0
51548 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:07 | 2014-04-20 11:00 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
51549 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25826 M.CESME KARSISI(eski Tır Kontrol Arkası)_3 | EKİP ÇALIŞIYOR.ALPEK AKTARIMI YAPILIYOR.EKİP ENERJİ VERMEYE GİDİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:07 | 2014-04-20 15:15 | 6.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 116.5333 | 0 | 0
51550 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_6 | ANA KABLO ARIZALI KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ. ARIZA NOKTASI TESPİTİ İÇİN ÖLÇÜ YAPILACAK.MALZEME TEMİNİ YAPILDI. TM 1807 ÖNÜNDE'DE 2. ARIZA ÇIKTI. KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENRJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:12 | 2014-04-20 20:07 | 10.9167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 698.6667 | 0 | 0
51551 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - SET BETON ÇIKIŞI | Bölgede Bakım ve temizlik çalışması nedeniyle programlı 09:00-14:00 arası programlı kesinti vardı çalışmalar sonlandırıldı . Hat beslendi . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-20 09:12 | 2014-04-20 14:08 | 4.9333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 13788.6667 | 0 | 0
51552 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8834 FİDERİ | Binada komple elektrik yokmuş. Nöbt Mont EKipleri Yönlendirildi. 8610 tm içerisine fare girdiği için depar acıktı . fare temizlendi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:18 | 2014-04-20 09:50 | 0.53333 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 1138.6667 | 0 | 0
51556 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_7 | 20707 DM AG DEPAR SİGORTASI ATIK TAMİR EDİLDİ. ABONELER ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:35 | 2014-04-20 09:54 | 0.31667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
51557 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_8 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:36 | 2014-04-20 10:57 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
51558 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049 M.Köy Gülbağ Cad. Kuşçular Sokak_2 | ekibe bildirildi.** 9049 Tm Dp 2 1 faz sigorta erimes. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:33 | 2014-04-20 12:29 | 2.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 173.0667 | 0 | 0
51559 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:43 | 2014-04-20 10:48 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
51561 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21189_11 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı deplase çalışması yapılmakta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:45 | 2014-04-20 11:45 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
51568 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1452_12 | TM.1452 DEN SİGORTA ATIKTI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:02 | 2014-04-20 10:48 | 0.76667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
51569 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11505_4 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:42 | 2014-04-20 10:11 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
51572 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4050_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:59 | 2014-04-20 14:26 | 4.45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 137.95 | 0 | 0
51574 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4335_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:20 | 2014-04-20 11:04 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
51576 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | konrol edılıp enerji verildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:28 | 2014-04-20 11:51 | 1.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
51577 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_12 | ekibe bildirildi.** 9004 Tm Dp 12 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 09:53 | 2014-04-20 12:28 | 2.5833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 152.4167 | 0 | 0
51578 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3189 kazım orbay cad. bomanti indirici karşısı | ekiplere bildirildi.kesici arızası oluştu ekipler müdahale ediyor.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:23 | 2014-04-20 11:43 | 1.3333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 510.6667 | 0 | 0
51579 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20716_1 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:36 | 2014-04-20 17:04 | 6.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.7333 | 0 | 0
51580 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28100_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:38 | 2014-04-20 11:52 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
51581 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_1 | arıza gıderıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:41 | 2014-04-20 11:55 | 1.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
51585 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 417 Şirinevler Fetih Cad. Fırat Sk._10 | kofra yanık.ekibe verildi.471 tm den alçak gerilim deparı çekildi.kofra değişti.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:53 | 2014-04-20 13:29 | 2.6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0
51586 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20932_3 | ARIZA EKIBINE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:57 | 2014-04-20 15:10 | 4.2167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0
51589 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_16 | oksıt ekıbıne verıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:05 | 2014-04-20 12:29 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
51591 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:08 | 2014-04-20 11:55 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
51592 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:20 | 2014-04-20 12:12 | 0.86667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
51593 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11649_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:20 | 2014-04-20 11:25 | 0.083333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
51594 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | MURATBEY - MURATBEY ENH. | ekibe bildirildi.muratbey kök'ten altın marka çıkışı iski çalışma yaparken kabloya zarar vermiş-manevra yapılarak tersten beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:21 | 2014-04-20 12:51 | 1.5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.5 | 24 | 0 | 0
51601 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:35 | 2014-04-20 12:32 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
51602 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_7 | YAPILAN KONTROLLERDE SAYAÇLAR SÖKÜLDÜĞÜNDEN VE 2.AYIN 12SİNDE EVRAĞINI HAZIRLATTIĞINDAN ŞUBESİ KESİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:39 | 2014-04-20 12:57 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
51604 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | ekibe bildirildi.** camper arızalıydı. arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:07 | 2014-04-20 11:49 | 0.7 | 11 | 940 | 0 | 0 | 7.7 | 658 | 0 | 0
51605 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_6 | 11111 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR KABLO EKIBINE VERILDI KABLO ARIZASI BİTTİ HAVAİ HAT EKİBİ ENERJİ VERECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:48 | 2014-04-20 18:00 | 6.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0
51606 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_3 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-20 10:55 | 2014-04-20 13:53 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
51607 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 11:59 | 2014-04-20 14:23 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
51611 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20207_1 | ariza tamıir edıldı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:11 | 2014-04-20 12:24 | 0.21667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
51612 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | tamir edildi .enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:14 | 2014-04-20 12:27 | 0.21667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
51613 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:15 | 2014-04-20 17:22 | 5.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0
51620 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:18 | 2014-04-20 13:45 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
51623 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | ekibe bildirildi.** igdaş mütahiti sayitoğulları inşaat çalışma esnasında 1x240, 3x120 kabloya vurmuş.Yeşil faz toprak arızası vardır kablo servisine bildirildi. Arızalı kısım ayrılarak depara enerji verildi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:38 | 2014-04-20 13:53 | 1.25 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 1.25 | 7741.25 | 0 | 0
51626 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_1 | arıza giderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:44 | 2014-04-20 13:26 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
51629 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8732_5 | Havai Hat Ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:56 | 2014-04-20 13:50 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
51630 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:51 | 2014-04-20 13:46 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
51631 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_2 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:39 | 2014-04-20 14:38 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
51633 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 13:00 | 2014-04-20 16:42 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
51634 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | Hat başı bir adet O.g. sigorta atıktı. 10 dakika hattın elektriği kesildi. Sigorta değişti, hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 13:02 | 2014-04-20 14:20 | 1.3 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 0 | 0
51635 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049 M.Köy Gülbağ Cad. Kuşçular Sokak_2 | ekibe bildirildi.** 9049 Tm Dp 2 atlama ceyran verildi karanlıkta abone yok. arızalı bölge yolun ortasında kaldıgı için gece bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:57 | 2014-04-20 15:46 | 2.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 166.1833 | 0 | 0
51636 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3552_7 | ekiplere bildirildi.kontrol edildi şube 2 faz kopuk rapor yazıldı ekiplere bildirildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:48 | 2014-04-20 19:10 | 6.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.5667 | 0 | 0
51638 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_1 | 28014 TMDEN DOĞRU ŞUBE 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 13:12 | 2014-04-20 14:25 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
51640 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20930_2 | arıza HAVAİ HAT ekıbıne bıldırıldı EKIP DEPLASE ÇALIŞMASI YAPMAKTA ÇALIŞMA YAILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 12:56 | 2014-04-20 14:14 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0
51641 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_6 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 13:20 | 2014-04-20 16:07 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
51643 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 13:29 | 2014-04-20 19:55 | 6.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
51650 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2028 millet cd. börekçi veli sk_14 | tm den 1 faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 13:56 | 2014-04-20 14:46 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
51656 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 14:13 | 2014-04-20 17:47 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
51658 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 14:23 | 2014-04-20 16:48 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
51660 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4083_5 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 13:02 | 2014-04-20 14:57 | 1.9167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.4167 | 0 | 0
51661 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_12 | ekibe bildirildi.** tamir edildi. 9004 TM Dp 12 2 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 13:25 | 2014-04-20 15:03 | 1.6333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 0 | 0
51664 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2378 mahmutpaşa mahkemesi sk._1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 14:26 | 2014-04-20 16:34 | 2.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
51665 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1088 TR 2_6 | TEHLİKELİ DURUM GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 14:27 | 2014-04-20 15:02 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
51666 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9528 Cendereyolu FAKO karşısı_3 | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde 9528 tm dp-3'de kablo civatasının yanık olduğu görüldü,kablo doğru şubedir civata değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 13:58 | 2014-04-20 16:00 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
51668 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11439_4 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 14:31 | 2014-04-20 16:50 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0
51671 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._5 | 4*10 sube kablo arızalı ekıp verıldı.kazı yapıldı fakat kablo buluna madı ıkıncı bır kazı calısması ve ölçüm yapılacak fakat 3-4 bınanın kapısı kapalı oldugu ıcın olçüm yapılamıyor.karanlıkta abone yok. calısma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 14:31 | 2014-04-20 20:36 | 6.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
51673 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4426_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 14:20 | 2014-04-20 15:53 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
51674 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21047_1 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 14:58 | 2014-04-20 16:41 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
51676 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21865_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:04 | 2014-04-20 17:22 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
51677 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_3 | EKİBE BİLDİRİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:05 | 2014-04-20 19:15 | 4.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
51678 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_2 | doğru adresi 651 sk no:30 direkten tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:08 | 2014-04-20 16:17 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
51679 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9519 Okmeydanı Oktay sk._9 | ekibe bildirildi.*9519 tm dp-9 kofraya 1 faz gelmiyor,atlama ceyran verildi,servisine bildirildi.**Arıza nedeniyle 9519 tm dp-9 çekildi,ekip çalışıyor. Depara enerji verildi,Aboneye atlama ceyran verildi arıza devam ediyor karanlık yer yok.yarın devam edilecek..(Kemal kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 14:33 | 2014-04-20 21:25 | 6.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 405.1333 | 0 | 0
51684 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11070_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:10 | 2014-04-20 19:00 | 3.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
51690 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_15 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:32 | 2014-04-20 17:05 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
51691 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25809 AVNİ POYRAZ Çeltik SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:34 | 2014-04-20 17:53 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
51692 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.*D.Y.A şube İski mütahiti binaş A.Ş kabloya vurmuş,şube direkden ayrıldı,arıza servisine bildirildi. Arıza giderilip şube direkden bağlandı.(Vural güven,Kemal kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:12 | 2014-04-20 17:58 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
51693 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18595_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:32 | 2014-04-20 16:13 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
51695 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_3 | arıza yda alındı ekiplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:41 | 2014-04-20 16:29 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
51696 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_3 | havai hat ekibi aktarma yapıyor 9050 TM Dp 3 çekik.**Çalışma bitirilip depara enerji verildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:35 | 2014-04-20 17:33 | 1.9667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 116.0333 | 0 | 0
51697 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8732_13 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:39 | 2014-04-20 16:07 | 0.46667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
51698 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8039_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:47 | 2014-04-20 17:15 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
51699 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3481 | Ekibe bildirildi. trafo kesicisi açmış kontrol ediliyor depar elle açıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:41 | 2014-04-20 16:51 | 1.1667 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 2234.1667 | 0 | 0
51700 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_6 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:56 | 2014-04-20 19:17 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
51701 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21153_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı. sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:01 | 2014-04-20 16:38 | 1.6167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0
51702 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | Geçici açma, kademeli olarak beslendi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:00 | 2014-04-20 16:30 | 0.5 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 19 | 12489 | 0 | 0
51703 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8732_4 | ekibe verildi. kablo arızası. yeri belli kablo ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:12 | 2014-04-20 17:24 | 1.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
51706 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_8 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:17 | 2014-04-20 17:02 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
51710 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3316_11 | Doğru şube 3 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 15:37 | 2014-04-20 22:20 | 6.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 0 | 0
51711 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28798_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:35 | 2014-04-20 17:39 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
51713 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:34 | 2014-04-20 17:47 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
51714 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8508_3 | 8508 TM Şebeke Çalışması. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:30 | 2014-04-20 19:16 | 2.7667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0
51716 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_9 | ekibe verildi. sigorta tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:43 | 2014-04-20 17:28 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
51718 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18542_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:43 | 2014-04-20 19:17 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
51719 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11282_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:53 | 2014-04-20 18:38 | 1.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
51720 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21116_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ekipler çalışma yapıyor.deprase çalışması bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:53 | 2014-04-20 18:00 | 1.1167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0
51722 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:57 | 2014-04-20 17:31 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
51724 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21024_1 | arıza ekiplerine bildirildi.120lik kablo arızası ölçülecek. kablo arızası giderildi. enerji verildi. enerisiz yer bulunmamaktadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:27 | 2014-04-21 00:03 | 7.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 0
51725 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1090_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT KARANLİKTA ABONEMIZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:02 | 2014-04-20 18:32 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
51725 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1090_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT KARANLİKTA ABONEMIZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:02 | 2014-04-20 18:32 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
51725 | 2 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1090_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT KARANLİKTA ABONEMIZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:02 | 2014-04-20 22:37 | 5.58 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 357.12 | 0 | 0
51726 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3481_1 | AG kablo 3 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 16:56 | 2014-04-20 22:52 | 5.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 237.3333 | 0 | 0
51729 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28287_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:06 | 2014-04-20 19:54 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
51730 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._9 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:16 | 2014-04-20 17:59 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
51731 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20854_6 | arıza ekiplerine bildirildi.SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:13 | 2014-04-20 19:11 | 1.9667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
51732 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M.- 9348 Fideri | 9348 fiderinde açma oldu ekip arızayı arıyor.**9348 deparı 9152'ye kadar enerji verildi saat 17:45**deparın devamında yapılan kontrolde oto sanayi yıldırım sok.no:2 önünde İski mütahiti binaş A.Ş çalışma sırasında 35 kV kabloya vurduğu tespit edildi. Arızalı kısım ayrılarak deparın tamamı saat 19:25 enerjilendi karanlık yer yok.Servisine bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:07 | 2014-04-20 19:32 | 2.4167 | 0 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 16626.6667 | 0 | 0
51733 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 12486 | EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:09 | 2014-04-20 18:57 | 1.8 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 0
51734 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:28 | 2014-04-20 18:38 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
51735 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_4 | oksit arızası ekiplere verildi arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:24 | 2014-04-20 18:01 | 0.61667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
51736 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18545_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:28 | 2014-04-20 18:31 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
51737 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 757 Güngören orhon cad.azak sokak_2 | 4*10 sube kablo 3 faz temiz kopuk ekıp verıldı.ölçüm yapıldı.kazı yapılıyor. arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:32 | 2014-04-20 22:12 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
51738 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11439 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:30 | 2014-04-20 20:39 | 3.15 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1874.25 | 0 | 0
51739 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11966_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:34 | 2014-04-20 19:30 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
51740 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25575 YÜCEL ÖZKAN(Sayalar yolu üzeri) Çayırdere_3 | klemens vuruldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:38 | 2014-04-20 18:39 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
51743 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9349 Kuştepe Yoncalı sk. Bilgi Üniversitesi_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:28 | 2014-04-20 18:23 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
51746 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._9 | TM deklanşe idi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:04 | 2014-04-20 18:29 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
51747 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 17:59 | 2014-04-20 19:57 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
51748 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28837_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:05 | 2014-04-20 19:54 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
51749 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:07 | 2014-04-20 18:29 | 0.36667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
51750 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049 M.Köy Gülbağ Cad. Kuşçular Sokak_2 | 51635 nolu kablo arızası ile ilgili ihbardır,9049 tm dp-2 arıza nedeniyle çekildi 1 faz patlatıyor,ekip çalışıyor. 10 mt 3x120 kablo,2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:03 | 2014-04-20 23:50 | 5.7833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 341.2167 | 0 | 0
51751 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31835_4 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek...31835 tm den sigorta atıktı sigorta degiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:10 | 2014-04-20 18:37 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
51755 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20626_4 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:24 | 2014-04-20 18:33 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
51757 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9345 M.köy Kısmet sk._4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:33 | 2014-04-20 19:06 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
51759 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28798_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:39 | 2014-04-20 22:01 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
51760 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_6 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:42 | 2014-04-20 19:23 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
51761 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4065_5 | arıza yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:42 | 2014-04-20 18:50 | 0.13333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
51762 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4065_5 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:45 | 2014-04-20 18:50 | 0.083333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
51763 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._9 | 1 Faz Kablo Arızası tamiir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:42 | 2014-04-20 23:54 | 5.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
51764 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28116_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:50 | 2014-04-20 19:39 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
51765 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:50 | 2014-04-20 19:29 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
51766 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:50 | 2014-04-20 19:19 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
51769 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18570 | şebeke çalışması yapılıyor. trafo kademe ayarı yapıldı. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 18:53 | 2014-04-20 19:12 | 0.31667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 312.2333 | 0 | 0
51770 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21085_6 | Ekıplere verıldı ılgılenılecektır kablo arızası vardır atlama yapılarak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:00 | 2014-04-20 21:13 | 2.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
51773 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8221_4 | manisa sokak no:15 teki yangından dolayı depar çekilip tehlike önlendi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:13 | 2014-04-20 19:19 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
51775 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22001 DM BARA 2 TR 22014 DM | 22030 TM den 22141 giriş kesicisi arızalı 22417 tarafından beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:17 | 2014-04-20 19:51 | 0.56 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 1.12 | 8400 | 0 | 0
51775 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22001 DM BARA 2 TR 22014 DM | 22030 TM den 22141 giriş kesicisi arızalı 22417 tarafından beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:17 | 2014-04-20 22:21 | 3.06 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0
51777 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:18 | 2014-04-20 20:31 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
51778 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | EKİBE VERİLDİ. 10 metre 1x160 alpek kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:35 | 2014-04-20 21:05 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
51779 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_5 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:35 | 2014-04-20 21:06 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
51780 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_4 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:36 | 2014-04-20 21:07 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
51781 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:33 | 2014-04-20 20:11 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
51785 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_6 | ekibe verildi. yer altı şube kablosu arızalı. ölçü için direkten ayrıldı. ölçü ekibine verildi. arızalı kablo ölçüldü. kablo ekibine verildi. 2 metre 4x16 kablo-2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:38 | 2014-04-21 00:19 | 4.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0
51795 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:54 | 2014-04-20 21:07 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
51796 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28584_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 19:57 | 2014-04-21 11:38 | 15.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.4667 | 0 | 0
51797 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4092_4 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:04 | 2014-04-20 20:34 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
51798 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:05 | 2014-04-20 21:46 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
51803 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_4 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:07 | 2014-04-20 21:03 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
51804 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:02 | 2014-04-20 21:05 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
51807 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31452 TM_5 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek...notr oksit arıza giderildi...elektrik verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:26 | 2014-04-20 21:20 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
51808 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4322_2 | 3m 3,16 kablo eklendi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:30 | 2014-04-20 22:32 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
51810 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9519 Okmeydanı Oktay sk._6 | Ekibe bildirildi.**9519 tm dp-6 Abonelere 3 faz gitmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.sabah ölçü yapılıp arızaya devam edılecek.** arıza giderildi. 9519 Tm Dp 6 enerjili. 5 mt 120 lik kablo, 2 adet 120 lik düz buat, 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:11 | 2014-04-21 14:34 | 18.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1084.6167 | 0 | 0
51812 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21216_5 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:36 | 2014-04-20 21:45 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
51813 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21193_4 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:28 | 2014-04-20 21:51 | 1.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
51814 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:40 | 2014-04-20 22:02 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
51816 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11591 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:11 | 2014-04-20 21:41 | 1.5 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 0
51819 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:32 | 2014-04-20 21:02 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
51820 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA araptepe | Geçici açma.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:47 | 2014-04-20 21:11 | 0.4 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0
51821 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11949_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:38 | 2014-04-20 21:58 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
51824 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_6 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 21:00 | 2014-04-20 22:57 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
51826 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31807_2 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek.31807 tm den direkten yeraltı atlama c verildi yarın sabah ölcülecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 21:01 | 2014-04-20 21:57 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
51829 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 21:05 | 2014-04-20 21:43 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
51831 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 21:11 | 2014-04-21 01:58 | 4.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
51838 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._1 | H.hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 21:34 | 2014-04-20 22:24 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
51841 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4353 g.koza çitlenbik mah_2 | nötr kablosu yanık temizlendi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 21:45 | 2014-04-21 00:08 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
51843 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21991_1 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 20:03 | 2014-04-20 23:35 | 3.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
51845 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18597_9 | ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 21:54 | 2014-04-20 22:16 | 0.36667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
51849 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3799 (10 KV) | .nöb mont ekibie verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 22:03 | 2014-04-20 22:52 | 0.81667 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.81667 | 313.6 | 0 | 0
51850 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 22:14 | 2014-04-20 22:58 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
51852 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_2 | havaihat ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 21:36 | 2014-04-20 23:28 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
51854 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_12 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 22:16 | 2014-04-21 00:52 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
51855 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_12 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi,enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 22:11 | 2014-04-20 23:00 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
51856 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22035_9 | 1 faz arızası. Havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 22:32 | 2014-04-20 22:52 | 0.33333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51857 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 22:44 | 2014-04-20 23:59 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
51862 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 23:11 | 2014-04-20 23:51 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
51864 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21920_13 | oksit ekiplerine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 23:19 | 2014-04-21 01:15 | 1.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
51865 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 23:18 | 2014-04-21 01:28 | 2.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
51866 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_11 | havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 23:26 | 2014-04-21 00:40 | 1.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
51868 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18556_9 | ekibe verildi.18556 Tm den 2 adet sigorta atıgı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 23:25 | 2014-04-21 00:13 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
51869 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3481_1 | kablo ekipleri konrol eiyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 22:58 | 2014-04-20 23:42 | 0.73333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
51871 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11439_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 23:47 | 2014-04-21 01:02 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
51873 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11985_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 00:16 | 2014-04-21 03:03 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
51874 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_9 | ekibe verildi.18597 Tm den 2 faz sigorta atıgı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 00:12 | 2014-04-21 00:51 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
51875 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4426_10 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 00:20 | 2014-04-21 09:06 | 8.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
51876 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_12 | Ekibe bildirildi.iki faz ceryan gelmiyor kablo arızası tesbit edildi,sabah ölçü yapılıp arızaya bakılacak.** arıza giderildi. 3 mt 120 lik kablo, 2 adet 120 lik ek mufu kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-20 23:18 | 2014-04-21 14:32 | 15.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 898.7667 | 0 | 0
51877 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18556_9 | ekibe verildi.2 adet sigorta atıgı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 00:17 | 2014-04-21 01:05 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
51879 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21108_13 | sigorta atığı var ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.siğorta arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 00:37 | 2014-04-21 01:28 | 0.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
51883 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2020 | 2250 itm de 2020deparı arıza ile açtı muayene neticesi 2020 tm ye fare girmiş 35 kv başlık biraz ark yemiş temizlenerek depara c verildi enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 01:20 | 2014-04-21 02:15 | 0.91667 | 2 | 1210 | 0 | 0 | 1.8333 | 1109.1667 | 0 | 0
51885 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - 9084 Fideri | ekibe bildirildi.enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 01:37 | 2014-04-21 01:47 | 0.16667 | 0 | 4002 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0
51886 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479 TM_4 | 31037 TM DEKİ TAĞDİYENİN 31479T M YE TASINMASI 5 DAKKALIK ENERJİ KESİNTİ YAŞANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 01:49 | 2014-04-21 02:07 | 0.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
51887 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21108_1 | yeraltı kablo arızası vardır ekıplerımız calısmaktadır enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 03:30 | 2014-04-21 14:09 | 10.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 0 | 0
51888 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1416 | İTM 1400DEN 1416 DEPARI ACTI .SEBEB 1400-1416 ARASI 34.5 KV KABLO TEK FAZ ARIZAL.I DEPAR RINGINDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 05:51 | 2014-04-21 07:25 | 1.5667 | 5 | 650 | 0 | 0 | 7.8333 | 1018.3333 | 0 | 0
51889 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 524105 S.Paşa Acarlar Sit._3 | Ekibe bildrildi Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 05:59 | 2014-04-21 06:51 | 0.86667 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 2422.3333 | 0 | 0
51892 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4325 - 4323 | arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 06:10 | 2014-04-21 06:36 | 0.43333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 147.7667 | 0 | 0
51893 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_6 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR. tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 06:35 | 2014-04-21 13:35 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
51895 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_2 | Arıza gıdeerılıdı enerjı verıldı klenmes arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 06:37 | 2014-04-21 09:47 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
51897 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 076 Merter Fruko -Tamek Fab._1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı.ölçü yapıldı.kazı yapıldı.malzeme gonderıldı .arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 07:03 | 2014-04-21 17:21 | 10.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 793.1 | 0 | 0
51898 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_8 | ekibe verildi. sigorta atığı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 05:51 | 2014-04-21 10:12 | 4.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
51901 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_4 | TERMİK ŞALTER DÜÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 07:42 | 2014-04-21 09:29 | 1.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 0 | 0
51902 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18556_9 | ekibe verildi. depar kablosu arızalı.ölçülüyor. kablo ekibi çalışıyor tamir edildi.enerjilendi.1 adet 240lık ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 07:43 | 2014-04-21 12:23 | 4.6667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 457.3333 | 0 | 0
51903 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_5 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 07:47 | 2014-04-21 09:21 | 1.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
51905 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8201_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Şube Arızası ölçü ekibine verildi.8201-Dp 4 çekildi.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 07:47 | 2014-04-21 13:40 | 5.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 0 | 0
51906 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1255_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1255 TEN 10 NOLU DEPARIN SİGORTASI ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:04 | 2014-04-21 10:07 | 2.05 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
51907 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20610_1 | arıza ekiplerine bildirildi. kabloya vurulmuş ekip çalısıyor arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:06 | 2014-04-21 10:09 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
51907 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20610_1 | arıza ekiplerine bildirildi. kabloya vurulmuş ekip çalısıyor arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:06 | 2014-04-21 10:18 | 2.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0
51909 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_12 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:14 | 2014-04-21 08:49 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
51910 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:14 | 2014-04-21 09:02 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
51911 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 073 Güngören Soğanlı Cad._1 | direkten kablo kopuktu bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:14 | 2014-04-21 11:32 | 3.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 254.1 | 0 | 0
51912 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25896 SAY İNŞAAT (Maxi yanı) Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:20 | 2014-04-21 08:52 | 0.53333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
51913 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21085_6 | yeraltı şube kablo arızası devam edıyor.ekıplerımız calısmaktadır enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:16 | 2014-04-21 14:00 | 5.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
51915 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9153 Oto sanayi Düzen sk. Merdiven içi_2 | havai hat ekibine bildirildi.** 9153 Tm Dp 2 2 faz sigorta erimesi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:17 | 2014-04-21 10:55 | 2.6333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 155.3667 | 0 | 0
51917 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18597_10 | ekibe verildi. 18597tmden 1 adet sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:26 | 2014-04-21 09:42 | 1.2667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 124.1333 | 0 | 0
51919 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_6 | ekibe gerekli bilgi verildi 2 adet klemens kulanılarak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:40 | 2014-04-21 09:08 | 0.46667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
51920 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1023 TR 1_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:45 | 2014-04-21 12:13 | 3.4667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 221.8667 | 0 | 0
51921 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:25 | 2014-04-21 13:19 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
51922 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_8 | ekibe gerekli bilgi verildi. 1adet 400 a nh sigorta atığı tamir edildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:38 | 2014-04-21 08:58 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
51927 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_1 | ekiplere bildirildi Dogru sube 1 faz kopuk rapor yazildi kablo servisi ariza ya müdahale ediyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:42 | 2014-04-21 18:42 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
51928 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_8 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:40 | 2014-04-21 11:39 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
51929 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_3 | İSKİ YERALTI KABLOSUNA VURMUŞ.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:56 | 2014-04-21 15:10 | 6.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
51931 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23480 Muratbey RMU_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:59 | 2014-04-21 09:18 | 0.31667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
51933 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | CEBECİ - SİTNAK | ekibe verildi kesici acık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:02 | 2014-04-21 09:16 | 0.23333 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2.1 | 5.6 | 0 | 0
51934 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3308 dolapdere cad no:156 yanı_8 | ekiplere bildirildi AG KABLO 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDEHALE EDECEK. TEST YAPILIYOR Tamir edildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:55 | 2014-04-21 20:31 | 11.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0
51935 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:10 | 2014-04-21 13:32 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
51936 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_4 | HAVAİ HATTAN ARIZA GELİYOR.HAT BÖLÜNEREK ARIZALI KISIM İZOLE EDİLDİ.MÜŞTERİLERİN ÇOĞUNA ENERJİ VERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:05 | 2014-04-21 10:05 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
51938 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 08:56 | 2014-04-21 10:23 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
51939 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24006 Güzelce Mutlu Ticaret_4 | Ekibe bildirildi. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-21 09:11 | 2014-04-21 14:02 | 4.85 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 5213.75 | 0 | 0
51940 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25874 Garden arkası İlk.Ögr.Okulu SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:16 | 2014-04-21 10:39 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
51941 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20124_4 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:19 | 2014-04-21 09:55 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
51943 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:21 | 2014-04-21 14:30 | 5.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
51945 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21315_1 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:25 | 2014-04-21 13:27 | 4.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
51947 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11651 | BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI.MONTAJ EKİBİ YÜK AYIRICILI HÜCRE DEĞİŞİMİ YAPMAKTADIR.ETKİLENEN YERLER,K.ÇEKMECE İLÇESİ HEKİMSK,DERYA SK,BEGONYA SK,KUŞKONMAZ SK,SAKARYA SK,İNÖNÜ CD.VE ÇEVRESİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-21 09:31 | 2014-04-21 12:52 | 3.35 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1993.25 | 0 | 0
51948 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23435 İzzettin Gökay Çakmak_2 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:37 | 2014-04-21 10:01 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
51949 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_4 | Y.Y.Ş.ARIZASI 2 FAZ YK tamir eidldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:42 | 2014-04-21 17:18 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
51950 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11620_2 | ARIZA GİDEİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:34 | 2014-04-21 10:25 | 0.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
51954 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_3 | arıza gorulmedı enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:30 | 2014-04-21 09:57 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
51955 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21063_13 | havaı hat ekıplerıne bildilrildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:50 | 2014-04-21 10:53 | 1.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
51956 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18597_10 | ekip yönlendirildi. yeraltı kablosu arızalı.ölçülecek. ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor 3mt 120lik kablo ve 2 adet 120lik ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:49 | 2014-04-21 13:54 | 4.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 400.1667 | 0 | 0
51958 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21548_10 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:55 | 2014-04-21 12:53 | 2.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
51959 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:39 | 2014-04-21 16:48 | 7.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
51962 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_4 | AG dağıtım panosunda abonenın cıkısına aıt 125 A termik açıktı. Beslendi.Çıkısında toprak eleme tesisinden baska abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:05 | 2014-04-21 10:33 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
51963 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_6 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:02 | 2014-04-21 13:31 | 3.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
51964 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:54 | 2014-04-21 12:48 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
51965 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 09:41 | 2014-04-21 16:49 | 7.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0
51966 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4322_3 | ekip gönderildi bir direk arası 3x35 alpek gerdirildi. arıza giderildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:09 | 2014-04-21 12:07 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
51967 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21999_1 | nöbetçi ekıplerımız bolgeye gonderıldi.kontrol edilmektedir..enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:04 | 2014-04-21 11:21 | 1.2833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
51969 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24332 Tepecik Rüzgarlıtepe (DİREK)_3 | 1 Faz oksit arızası onarıldı.Abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:17 | 2014-04-21 11:39 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
51970 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:20 | 2014-04-21 14:18 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
51973 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28835_5 | trafoya sayaç takılıyor montaj çalışması.. 28835 tm denklaşe edildi. ekipler çalışıyor PANO DEĞİŞİMİ YAPILDI. TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:21 | 2014-04-21 11:16 | 0.91667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
51974 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2113 Fatih akdeniz cd._10 | y a sube arızası 1 faz, tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:29 | 2014-04-21 15:36 | 5.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5833 | 0 | 0
51975 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4518_3 | ekip gönderildi pano değişimi için direkten bağlantısı sökülüp tekrar bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:28 | 2014-04-21 12:07 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
51976 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 197 Güngören Abdi ipekçi Cad. Çetintürk Cd. köşesi_2 | 4*10 kablo arızalı.(ARIZA İÇİN MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLDİ).ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:27 | 2014-04-21 13:04 | 2.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
51980 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_6 | EKİP KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ ÖLÇÜSÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ. KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:29 | 2014-04-21 17:02 | 6.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
51982 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24104 M.Sinan Kiptaş RMU_4 | Oksit vardı onarıldı. Abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:38 | 2014-04-21 11:02 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
51983 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2043 cibali 35/10 kv İ.T.M bahçesi_14 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:34 | 2014-04-21 20:10 | 9.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.0833 | 0 | 0
51984 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8039_10 | Havai hat ekibi çalışma yapıyor.8039-Dp 10 çekili.Enerji verildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:38 | 2014-04-21 13:12 | 2.5667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
51985 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31119 TM_9 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:33 | 2014-04-21 14:24 | 3.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 242.55 | 0 | 0
51987 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21080_8 | inşaat çalışması sırasında yeraltı kablosuna zarar verilmiştir.kablo servıslerımız bolgede kontrol calışıyor..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:49 | 2014-04-21 16:19 | 5.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
51988 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8732_5 | Havai hat ekibi enerji kesti.yatırım çalışması yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:48 | 2014-04-21 17:46 | 6.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 0
51989 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_3 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:54 | 2014-04-21 12:44 | 1.8333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
51991 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21532_4 | ekıplerımız tekrar gonderıldi kontrol ediliyor..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:48 | 2014-04-21 19:47 | 8.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0
51994 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:00 | 2014-04-21 12:18 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
51995 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._3 | Alpek kablo yıpranmıştı konsola değmekteydi.Ekipler izole etti arıza onarıldı.Abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:01 | 2014-04-21 11:57 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
51996 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:03 | 2014-04-21 11:49 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
51998 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1333_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.YERALTI ŞUBESİ 3 FAZ İZOLE KOPUK KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA DEVAM EDİYOR.ABONEYE GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:07 | 2014-04-21 16:25 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
52001 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20133_1 | iski çalışma yaparken yeraltı kablosunu koparmıştır kablo servıslerımız kontrol edıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:10 | 2014-04-21 12:51 | 1.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0
52003 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:19 | 2014-04-21 13:33 | 2.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
52006 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:22 | 2014-04-21 14:31 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
52009 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_5 | Havai hat ekibine verildi.Sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 10:57 | 2014-04-21 12:58 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
52011 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20405_9 | arıza ekipleirne bildrildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:30 | 2014-04-21 13:54 | 2.4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0
52012 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_3 | ALPEKLER AKTARILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:33 | 2014-04-21 17:09 | 5.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0
52014 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3173; karakoy bankalar cad. merkez bankası _30 | ekip gönderildi 3173 dp 3 sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:22 | 2014-04-21 13:24 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
52015 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3671_4 | ekip gönderildi kofreden tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:39 | 2014-04-21 12:26 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
52016 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31835_6 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:41 | 2014-04-21 11:54 | 0.21667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
52017 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_10 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:41 | 2014-04-21 12:20 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
52018 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22075_3 | KOFRADAN SİGORTA ATIKTI YENİLENDİ.ABONENİN ENERJİSİ VARDIR . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:42 | 2014-04-21 12:07 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
52019 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31835_3 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:44 | 2014-04-21 11:48 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
52020 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31835_3 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:44 | 2014-04-21 11:49 | 0.083333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
52021 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31835_13 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:43 | 2014-04-21 11:49 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
52023 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_6 | kablo tespiti için enerji kesildi tekrar verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:42 | 2014-04-21 11:55 | 0.21667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
52024 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31119 TM_7 | havai hat ekibine verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:53 | 2014-04-21 13:22 | 1.4833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 93.45 | 0 | 0
52026 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_3 | YIKIMDAN YERALTI ŞUBELERİ İZOLE EDİLECEK KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE GÜN İÇİNDE YAPACAKLAR.SEVİM SOKAK N:8 DE KÖRLEME YAPILDI. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:57 | 2014-04-21 12:00 | 0.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
52028 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_6 | YIKIMDAN H.HAT ŞUBELERİ İZOLE EDİLECEK H.HAT EKİBİNE VERİLDİ GÜN İÇİNDE İZOLE EDECEKLER. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 11:58 | 2014-04-21 12:02 | 0.066667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
52029 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8075_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Şube kablosuna vurmuşlar.Şube arızası,ölçü ekibine veridli.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:03 | 2014-04-21 18:29 | 6.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
52030 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_1 | kablo servısımız bolgeye gonderıldi kontrol edılmektedır..enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:07 | 2014-04-21 14:24 | 2.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0
52032 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2101 35/10 Tr3 | KONTROL NETİCESİ bir arıza görülmedi aşırı akımdan açan 1 ve 2 numaralı kabloya enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:10 | 2014-04-21 12:43 | 0.55 | 0 | 11495 | 0 | 0 | 0 | 6322.25 | 0 | 0
52033 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_2 | ekibe verildi. everji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:06 | 2014-04-21 12:34 | 0.46667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
52038 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_3 | havaı hat ekıplerıne bildirildi.abone kesıntıye ugratılamadan gerdırıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:19 | 2014-04-21 15:34 | 3.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
52039 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | arıza ekipleirne bildrildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:34 | 2014-04-21 14:24 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
52040 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11106_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:33 | 2014-04-21 14:19 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
52044 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3364 mecidiyeköy metro girişi_1 | ekip gönderildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:26 | 2014-04-21 13:31 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
52045 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._9 | tmde nh kaide yanık montaj ekibine verldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:48 | 2014-04-21 14:06 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
52046 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25573 HARUN KÜRE Kavaklı SİLİVRİ_6 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:54 | 2014-04-21 16:23 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
52050 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_1 | oksıt ekıbıne verıldi.kontrol edılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:01 | 2014-04-21 14:28 | 1.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
52054 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23436 Dağyenice Kasım Kolcuoğlu_1 | ekibe verildi A.G SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:03 | 2014-04-21 14:16 | 1.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
52055 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ORMANLI - KARACAKÖY GİRİŞ ENH. | ekibe verildi KESİCİ AÇIK BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:04 | 2014-04-21 15:02 | 1.9667 | 7 | 37 | 0 | 0 | 13.7667 | 72.7667 | 0 | 0
52057 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._5 | ekibe bildirildi.** iski mütahiti binaş calısma esnasında 3x120 lik kabloya vurmuş. 9167 Tm Dp 5 çekik kablo servisine bildirildi.tamir edildi.*enerji verildi.17:00*1 adet 3*120+70 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-21 12:57 | 2014-04-21 16:51 | 3.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 230.1 | 0 | 0
52059 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Gültepe Y.Kemal mah. Güneşli sk._3 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:05 | 2014-04-21 14:05 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
52060 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ROJA>ÇANTA | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:13 | 2014-04-21 13:34 | 0.35 | 7 | 1519 | 0 | 0 | 2.45 | 531.65 | 0 | 0
52063 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25208 ÜST KABİN Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:12 | 2014-04-21 14:48 | 1.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
52064 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:01 | 2014-04-21 14:30 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
52065 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4430_2 | arıza kayda alındı ekiplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:19 | 2014-04-21 14:37 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
52067 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | ekıbe verildi.kontrol edılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:21 | 2014-04-21 14:30 | 1.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
52068 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_4 | ekibe verildi ARIZA GİDERİLSDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:22 | 2014-04-21 18:30 | 5.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
52070 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20187_1 | arıza ekipleirne bildirldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:35 | 2014-04-21 15:32 | 1.95 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 0
52071 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20499_8 | ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:37 | 2014-04-21 18:14 | 4.6167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 203.1333 | 0 | 0
52074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20404_5 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:35 | 2014-04-21 15:39 | 2.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
52076 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:24 | 2014-04-21 17:52 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
52078 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28080_10 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:44 | 2014-04-21 15:40 | 1.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 179.8 | 0 | 0
52079 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:55 | 2014-04-21 17:17 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
52082 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 13:46 | 2014-04-21 17:02 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
52083 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:05 | 2014-04-21 17:04 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
52084 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22312_5 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:12 | 2014-04-21 15:42 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
52090 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_13 | Klemens arızaası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:13 | 2014-04-21 22:39 | 8.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0
52091 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 11281 TM HAVAİ HAT ÇIKIŞI KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:22 | 2014-04-21 22:50 | 8.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0
52092 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _5 | Havaii hat ekibi çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:22 | 2014-04-21 19:06 | 4.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 189.3333 | 0 | 0
52093 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:18 | 2014-04-21 14:47 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
52094 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25802 TR22-3. Cad. 13.sok. Koru mevkii G.YAKA_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:30 | 2014-04-21 15:04 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
52095 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21528_3 | ekıplerımız gonderıldi.kontrol edıyor..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:24 | 2014-04-21 17:47 | 3.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
52099 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8052_6 | Havai hat ekibi aktarma yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:33 | 2014-04-21 16:56 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
52101 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:38 | 2014-04-21 18:44 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
52102 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11864_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 11864 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:33 | 2014-04-21 18:55 | 4.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
52103 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11424_11 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:35 | 2014-04-21 14:56 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
52104 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. direkten yer altı şube arızası. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:51 | 2014-04-21 22:20 | 7.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 0 | 0
52109 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 706 Güngören merkez mah. ulubatlı hasan cad._3 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:53 | 2014-04-21 15:34 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
52110 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:54 | 2014-04-21 16:10 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
52111 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 525 B.evler F. Selim Paşa Cd. Demet Sk._2 | oksit arızası gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:57 | 2014-04-21 16:47 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
52112 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31810_5 | H.HAT EKİBİN VERİLDİ...KONTROL EDİLECEK...EKİP KONTROL ETTİ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE TESPİT EDİLDİ...ELK VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 14:56 | 2014-04-21 22:43 | 7.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
52116 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4021_1 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:04 | 2014-04-21 17:14 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
52117 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24336 Celaliye Murat Cad._5 | Oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:05 | 2014-04-21 16:13 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
52119 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3201 b.oğlu keçeçipiri baçtar sk no:39_2 | Hava i hat ekibine bildirildi.Şube 2 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:04 | 2014-04-21 19:37 | 4.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0
52124 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _10 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*pazaraltı sok no:16 şubede patlama oluyor.9189 tm dp 10 çekik.servisine bildirildi.*ekip:bekir titiz*tamir edildi.enerji verildi.*1 adet 3*120 Y buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:27 | 2014-04-21 18:55 | 3.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 204.5333 | 0 | 0
52125 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11611_6 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ 11611 TM DEN 7 . DEPAR İÇİN KABLO EKİBİ ÖLÇÜ İSTİYOR 11611 TM 6.DEPARDA ÇALIŞIYOR KABLO EKİBİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:37 | 2014-04-21 19:08 | 3.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0
52127 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21085_5 | kablo ekıplerıne bıldırıldi.kontrol edılıyor..arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:32 | 2014-04-21 19:06 | 3.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0
52128 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_4 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:25 | 2014-04-21 18:35 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
52129 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. ( Bekir TİTİZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:29 | 2014-04-21 16:13 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
52131 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:41 | 2014-04-21 16:30 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
52132 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24075 S.Paşa Mimaş Aksu Sit. (DİREK)_2 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:41 | 2014-04-21 16:03 | 0.36667 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1024.8333 | 0 | 0
52133 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28110_5 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:45 | 2014-04-21 18:32 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
52137 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24322 K.gaz Penguen Otel_3 | Termik açıktı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:45 | 2014-04-21 15:56 | 0.18333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
52140 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_5 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:52 | 2014-04-21 18:42 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
52141 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24369 K.oba Bilsa_6 | Ag panodan 1 adet sigorta atıktı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:46 | 2014-04-21 16:07 | 0.35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
52142 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25825 ÇAYIDERE Giriş Çayırdere SİLİVRİ_2 | YERALTI ARIZASI DİREKTEN AYRILDI. ARIZA GİDERİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:57 | 2014-04-21 20:05 | 4.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
52143 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 15:42 | 2014-04-21 16:49 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
52145 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_15 | ŞUBE KABLOSU SÖKÜLECEK ŞUBESİ SÖKÜLDÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:01 | 2014-04-21 17:33 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
52147 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 788-A B.evler M.kemal paşa cad. soğanlı muh.yanı_2 | 4*10 SUBE KABLO 1 FAZ ARIZALI BOŞ INSAAT OLDUGUNDAN KABLONUN BULUNDUGU YERDE DEMİR CIKTI CALISMA SABAH DEVAM EDECEK KARANLIKDA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:12 | 2014-04-21 20:31 | 4.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
52148 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. arızalı kablo tesbit edilip. depar enerjilendi tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:08 | 2014-04-21 17:20 | 1.2 | 2 | 9862 | 0 | 0 | 2.4 | 11834.4 | 0 | 0
52149 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_9 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:06 | 2014-04-21 22:48 | 6.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0
52151 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28075 DURSUN KÖY KARAMAN KÖPRÜ MEVKİİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:17 | 2014-04-21 17:08 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
52154 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ANA KABLO ARIZASI .KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA BITTI ENERJİ VERİLDİ .FAKAT ARIZA NOKTASININ DEVAMINDA 2. BİR ARIZA DAHA OLDUGU ANLASILDI .ARIZA NOKTASININ TESPİTİ İÇİN ÖLÇÜ ARACI GEREKLI OLACAGINDAN ONARIMA SABAH DEVAM EDİLECEK BAZI SOKAKLARDA KESINTI DEVAM ETMEKTE. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:28 | 2014-04-22 03:23 | 10.9164 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 698.6489 | 0 | 0
52155 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 451 Bahçelievler Kültür Sk. Endüstri Mes. lis. _2 | 3*120+70 kablo arızalı ekıp verıldı. depar cekıldı. kazı calısması yapıldı. malzeme gonderıldı. ENERJİLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:33 | 2014-04-21 22:01 | 5.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
52156 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:21 | 2014-04-21 20:12 | 3.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
52157 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21938_6 | ekiplere verildi.ekiplerimiz ilgileneceklerdir.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:21 | 2014-04-21 17:21 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
52160 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28255_6 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. 28255 tm den 6-7-8- ve 11 nolu deparlar çekildi. tamir eidldi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:35 | 2014-04-21 20:32 | 3.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 367.35 | 0 | 0
52161 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:42 | 2014-04-21 17:31 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
52162 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_17 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. direkten yer altı şube arızası. direkten ayrıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:37 | 2014-04-22 01:27 | 8.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
52163 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21697_5 | kablo ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:40 | 2014-04-21 19:13 | 2.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0
52164 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_7 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:49 | 2014-04-21 17:43 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
52166 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_8 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:01 | 2014-04-21 18:54 | 1.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0
52167 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_5 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:57 | 2014-04-21 22:56 | 5.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
52169 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_4 | havai hat ekiplerine bildrildi..arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:59 | 2014-04-21 19:20 | 2.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
52170 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3656_1 | Ekip bakıyor Abone kofre değişimi istiyormuş bilgi verildi enerjileri var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:57 | 2014-04-21 18:43 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
52174 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11129_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:06 | 2014-04-21 18:05 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
52175 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_3 | ekipte arıza gidserildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:17 | 2014-04-21 17:31 | 0.23333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
52176 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21397_1 | Klemens arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:19 | 2014-04-21 21:03 | 3.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
52177 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:21 | 2014-04-21 17:52 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
52179 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:27 | 2014-04-21 19:57 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
52181 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23571 Akören Metin Guldal_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 16:53 | 2014-04-21 20:39 | 3.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
52182 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21326_6 | ALPEK YANIĞINDAN DOLAYI HAVAİ HAT EKİPLERİMİZ BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPTI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:28 | 2014-04-21 20:09 | 2.6833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 0
52183 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:30 | 2014-04-21 18:48 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
52185 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31842_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ.KONTROL EDİLECEK....OKSİT TEMİZLENDİ ELK VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:37 | 2014-04-21 21:07 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
52189 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:43 | 2014-04-21 19:57 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
52190 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_15 | Havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:48 | 2014-04-21 21:37 | 3.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0
52191 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21999_4 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:48 | 2014-04-21 19:26 | 1.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
52193 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:39 | 2014-04-21 19:41 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
52195 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_6 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:48 | 2014-04-22 12:45 | 18.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0
52198 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_4 | ekiplere verilid en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:58 | 2014-04-21 22:51 | 4.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0667 | 0 | 0
52202 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31511 TM_6 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...31511 tm den havai hat cıkısı direkten uclar ayrıldı ölcü ekibine bilgi verilecek ..20:30 YERALTI KABLOSU ÖLÇÜLDÜ .KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR...hat enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:54 | 2014-04-22 03:10 | 9.2667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 583.8 | 0 | 0
52203 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3299 h.ahmet kurtoglu yokusu mabel yanı_2 | H.Hat bakıyor Tamir edildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 18:02 | 2014-04-21 19:12 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
52205 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_5 | FAZLARIN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 18:11 | 2014-04-21 19:00 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
52206 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11329_16 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.BAZ İSTASYONU KABLO ARIZASI. KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.arıza bıttı enerji verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 18:04 | 2014-04-21 23:28 | 5.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
52208 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_3 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 18:05 | 2014-04-21 20:31 | 2.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
52209 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22840_4 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 17:57 | 2014-04-21 20:28 | 2.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0
52210 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25895 ACAR YAPI İNŞ. Silivri SİLİVRİ_6 | KLEMENSLER YENİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 18:22 | 2014-04-21 20:10 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
52216 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8643_5 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. şube arızası. kablo ekibine verildi.depar çekili. ekip çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 18:26 | 2014-04-21 22:40 | 4.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
52217 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9519 Okmeydanı Oktay sk._6 | ekibe bildirildi.*( 9519 tm dp 6 ) 1 faz patlatıyor.ana kablo arızası.servisine bildirildi. 630 amper Nh sigorta takılarak enerjı verıldı.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 18:29 | 2014-04-21 22:22 | 3.8833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 229.1167 | 0 | 0
52219 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 18:41 | 2014-04-21 20:56 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
52222 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11610_5 | 11610 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINABİLİR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 19:00 | 2014-04-21 21:33 | 2.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0
52223 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_8 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 19:21 | 2014-04-21 22:50 | 3.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
52229 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21948_12 | YERALTI KABLO ARIZASI VARDIR.ARAÇ PARK HALİNDE OLDUGU İÇİN GECE KAZI ÇALIMASI YAPILAMAMIŞTI, KABLO SERVISLERIMIZ ŞUAN BOLGEDEDIR GEREKLI ÇALIŞMA YAPILIYOR.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 19:43 | 2014-04-22 13:13 | 17.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
52230 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 19:42 | 2014-04-21 22:47 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
52231 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 19:43 | 2014-04-21 21:10 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
52232 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2028 millet cd. börekçi veli sk_14 | YA şube arızası 1 faz millet cad no 141 diğer aboneler tm den sigorta erimesi verildiğinde enerji aldı GEÇİCİ C VERİLDİ YARIN EKİP DEVAM EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 19:49 | 2014-04-21 23:14 | 3.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0
52233 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 19:50 | 2014-04-22 01:29 | 5.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
52234 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 19:47 | 2014-04-21 21:36 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
52235 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekibine bildirildi tel kopuğu arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 19:54 | 2014-04-21 22:22 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
52236 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23125 Yazlık köy_3 | ekipte sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 19:55 | 2014-04-21 21:47 | 1.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
52239 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:03 | 2014-04-21 21:08 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
52242 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24043 Tepekent Yol Aydınlatması (DİREK)_3 | Merkezden direk şube.Termik açıktı, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:14 | 2014-04-21 20:35 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
52243 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2429_3 | HAVAİ ŞUBE ARIZA CAMİİ İÇİNDE KALDIĞINDAN MÜDAHALE EDİLEMEDİ. GÜNDÜZ TAKİP EDİLEÇEK. İŞ EMRİ YAZILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:18 | 2014-04-21 23:23 | 3.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0
52244 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20884_1 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızasından dolayı kofrasındaki sigortayı attıryor. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:24 | 2014-04-21 23:48 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
52248 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:28 | 2014-04-21 21:44 | 1.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
52250 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:39 | 2014-04-21 21:04 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
52251 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_9 | ekibe verildi. tamir edildi. 12 mt. 3x16+25 aer kablo , 4 ad. a25 b16 klemens kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:43 | 2014-04-21 21:54 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
52254 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_6 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. pipo ağzı tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:50 | 2014-04-21 21:55 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
52256 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇANAKÇA - DAYENCE | yazlıkköy beton direk ayırıcı üstü atlama kopuk yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:55 | 2014-04-21 21:45 | 0.83333 | 12 | 117 | 0 | 0 | 10 | 97.5 | 0 | 0
52258 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:58 | 2014-04-21 21:57 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
52259 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21931_3 | Nh bıçaklı sigorta atığı vardı. Yeni sigorta basıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:48 | 2014-04-21 22:34 | 1.7667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 77.7333 | 0 | 0
52261 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:04 | 2014-04-21 21:55 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
52262 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21460_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arıza arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 20:53 | 2014-04-21 22:08 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
52263 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24052 Celaliye Elmalık (DİREK)_3 | A.g. baks panoda bir faz sigorta atıktı.Değişti, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:06 | 2014-04-21 22:46 | 1.6667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
52264 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_1 | arıza ekiplerine bildirildi. faz arızası giderildi. 3 faz normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:12 | 2014-04-21 22:29 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
52266 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_6 | Tek faz alpek yanığı vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:23 | 2014-04-21 22:45 | 1.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
52267 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | 15 MT 3X16 ALPEK İSTER. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:37 | 2014-04-22 12:46 | 15.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 0
52268 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24092 M.Sinan Levtur Tatil Sit._5 | Abonenin kofrasında, bir adet sigorta atıktı.Değişti, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:38 | 2014-04-21 22:48 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
52269 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:37 | 2014-04-21 22:26 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
52271 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9371 Fideri | 9388 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor,9629 tm ile 9090 tm arası beyaz faz toprak kablo arızası tesbıt edıldı arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerjı verıldı,karanlıkta abone yok.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:41 | 2014-04-21 23:26 | 1.75 | 0 | 6192 | 0 | 0 | 0 | 10836 | 0 | 0
52272 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_2 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:44 | 2014-04-22 00:01 | 2.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0
52274 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28817 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -2-_4 | EKİBE VERİLDİ. abonenın pıpo dıregınden ızole edıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:45 | 2014-04-21 22:07 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
52275 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_7 | Tel kopuğu vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:52 | 2014-04-21 22:57 | 1.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
52276 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _1 | EKIPLERE VERILDI..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 22:01 | 2014-04-21 23:18 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
52278 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_6 | Nh bıçaklı sigorta arızası vardı. Yeni sigorta basıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 22:09 | 2014-04-21 22:54 | 0.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
52281 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_1 | havai hat ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. voltajlar normal gelmektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:46 | 2014-04-21 23:21 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
52282 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | oksit arızasıdır ekiplere bildirildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:40 | 2014-04-21 23:25 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
52286 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekıplere verldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 22:34 | 2014-04-21 23:17 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
52288 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_4 | ekibe bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 22:31 | 2014-04-21 23:12 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
52290 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21490_4 | Direk arızası vadı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 21:20 | 2014-04-21 23:36 | 2.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 99.7333 | 0 | 0
52291 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_1 | oksit arızasıdır ekiplere bildiirldi. klamens arızası giderildi. faz sorunu çözüldü. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 23:10 | 2014-04-21 23:52 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
52293 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 tr1 yedikule merhaba cd.no:24_3 | 2170 tm de depar3 2 faz depar 7 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 23:27 | 2014-04-22 00:20 | 0.88333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
52294 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31048 TM_5 | ekiplere yonlendırıldı.atlamalı enerjılı yarın bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 23:31 | 2014-04-22 01:05 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
52295 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21816 keyfo D.M den 21813 thy çıkışı | 21816 D.M.' den 21813 T.M. çıkışı açtı. Bölgeye komple enerji verildi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 23:35 | 2014-04-22 01:17 | 1.7 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 2964.8 | 0 | 0
52297 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2460 _3 | A.G.Kablo arızası 1 faz.arıza tamir edilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 23:42 | 2014-04-22 15:48 | 16.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0
52298 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21477_1 | arıza ekiplerine bildiirldi. klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 23:48 | 2014-04-22 03:11 | 3.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
52299 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21555_1 | oksit ekiplerine bildiirldi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 23:48 | 2014-04-22 03:10 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
52301 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8886_8 | ekibe verildi.2 faz patlatıyor kablo arızası kablo ekibine verildi.Gece yapılan çalışmada arıza araç altında kaldığından araçlar kaldırılıp tamiratı yapılcak.Ekipler çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 23:47 | 2014-04-22 11:24 | 11.6167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 557.6 | 0 | 0
52302 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_12 | YERALTI ŞUBE PATLADIĞINDAN TEHLİKE ARZ EDİYORDU BUNDAN DOLAYI 28163 TM DEB 12 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ.GÜNDÜZ YERALTI EKİBİ KONTROLÜNÜ YAPIP TAMİRATINI GERÇEKLEŞTİRECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 23:55 | 2014-04-22 11:41 | 11.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.1333 | 0 | 0
52303 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 788-A B.evler M.kemal paşa cad. soğanlı muh.yanı_2 | 3*120+70 kabloda birleşme var,karanlıkta abone yok, çalışma sabaha bırakıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 23:44 | 2014-04-22 00:55 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
52304 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 TR 1_7 | t.m den 1faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 00:29 | 2014-04-22 00:55 | 0.43333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
52305 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_10 | Yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı kablo servıslerımız çalısmaktadır.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:53 | 2014-04-22 15:09 | 4.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
52307 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 tr1 yedikule merhaba cd.no:24_3 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 01:07 | 2014-04-22 02:25 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
52308 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9519 Okmeydanı Oktay sk._6 | Ekibe bildirildi.kofraya 1 faz ceryan gelmıyor,kablo servisine bildirildi.Ölçü yapıldı.Ekip çalışıyor. 2 adet 3*120+70 lik ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. ( Erbil koç ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-21 23:57 | 2014-04-22 16:02 | 16.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 948.9167 | 0 | 0
52309 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2030 KMP İTM iç ihtiyaç | t m ye sansar girmiş iç ihtiyaç tırafosunu açtırmış c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 01:14 | 2014-04-22 02:07 | 0.88333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 534.4167 | 0 | 0
52310 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 050-429 | Bahçelievler gis 35 kV iski kablosu arızalı, 550 TM iski bahçelievler gis iski 2 kablosundan enerjilendi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 01:09 | 2014-04-22 01:58 | 0.81667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 626.3833 | 0 | 0
52311 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9455 Fideri | Ekibe bildirildi.enerji verildi.normale geçildi.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 01:19 | 2014-04-22 01:35 | 0.26667 | 0 | 8944 | 0 | 0 | 0 | 2385.0667 | 0 | 0
52312 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 788-A B.evler M.kemal paşa cad. soğanlı muh.yanı_2 | 3*120+70 kabloda birleşme var ,ölçü yapıldı.kazı yapılıyor.malzeme gonderıldı.ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 01:33 | 2014-04-22 17:48 | 16.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1251.25 | 0 | 0
52315 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20080_2 | Nh sigorta atığı vardı. Yeni sigorta basıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 01:43 | 2014-04-22 01:51 | 0.13333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
52316 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 TR 1_7 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 01:44 | 2014-04-22 02:21 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
52317 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3799 (10 KV) | 3258 3594 TMLER ARASI 10 KV KABLOYA ENERJİ ALINIYOR Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 01:50 | 2014-04-22 02:02 | 0.2 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.2 | 76.8 | 0 | 0
52319 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_8 | Havai hat servisimiz 1953 sokakta havaı hat taraması yapmaktadır arıza devam etmektedır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 03:46 | 2014-04-22 10:56 | 7.16 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 0
52319 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_8 | Havai hat servisimiz 1953 sokakta havaı hat taraması yapmaktadır arıza devam etmektedır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 03:46 | 2014-04-22 11:04 | 7.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0
52321 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_5 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 04:10 | 2014-04-22 11:56 | 7.7667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 497.0667 | 0 | 0
52322 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_2 | ekibe verildi.18025 Tm den 1 adet sigorta atıgı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 04:24 | 2014-04-22 04:52 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
52323 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ESENLER FİDERİ | ekibe verildi.18254 Trafo hücresinin akım trafosu patladı.Merkez izole edildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 05:11 | 2014-04-22 07:16 | 2.08 | 1 | 2958 | 0 | 0 | 2.08 | 6152.64 | 0 | 0
52324 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2128 TR 1_14 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 05:24 | 2014-04-22 06:13 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
52326 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24400 TM - 24400 BATIKÖY 2 ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 06:26 | 2014-04-22 06:57 | 0.51667 | 0 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 3110.3333 | 0 | 0
52327 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1927 | 1927 TRAFO MERKEZİNDE TRANSFORMATÖR ÜSTÜNDE KABLO BAŞLIĞI ARIZALI. KABLO VE MONTAJ SERVİSİ ARIZA NOKTASINA YÖNLENDİRİLDİ.BAŞLIK ARIZASI GİDERİLDİ TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 06:34 | 2014-04-22 10:02 | 3.4667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2236 | 0 | 0
52328 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | Arıza ekıbıne bıldırıldı.sıgorta atıgı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 06:44 | 2014-04-22 09:13 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
52329 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 07:05 | 2014-04-22 10:03 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
52331 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2028 millet cd. börekçi veli sk_14 | 2 faz sıgorta erımesı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 06:58 | 2014-04-22 08:01 | 1.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
52332 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21635_4 | Arıza ekıbıne bıldırıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 07:23 | 2014-04-22 09:18 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
52337 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 07:47 | 2014-04-22 08:36 | 0.81667 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 5651.3333 | 0 | 0
52338 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 07:58 | 2014-04-22 09:43 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
52340 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 07:36 | 2014-04-22 09:34 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
52341 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21138_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.eenrjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:26 | 2014-04-22 11:38 | 3.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0
52342 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_5 | KÖRLEME YAPILDI.ESAT DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:21 | 2014-04-22 10:08 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
52344 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_3 | YERALTI ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO SERVISLERIMIZ ÇALIŞIYOR.arıza giderildi enerji veridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:33 | 2014-04-22 18:29 | 9.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0
52346 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | HİSARBEYLİ DM - BAŞAK DM | ekibe verildi.kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:30 | 2014-04-22 09:13 | 0.71667 | 18 | 138 | 0 | 0 | 12.9 | 98.9 | 0 | 0
52349 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_3 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kabloya zarar verilmş kablo arızasi giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:42 | 2014-04-22 12:15 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
52350 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23213 Kestanelik su Deposu_1 | ekibe verildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:39 | 2014-04-22 10:18 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
52351 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3380; halideedip melihşah ile sarıçicek köşe_7 | ekiplere bildirildi.kontrol edildi ana kablo 2 faz kopuk rapor yazıldı ekiplere bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:18 | 2014-04-22 17:13 | 8.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 356.6667 | 0 | 0
52353 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 645 Merter Keresteciler Sitesi kasım Sk._2 | 3*120+70 KABLO PANSUMAN İSTER.EKİP VERİLDİ.ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:49 | 2014-04-22 16:05 | 7.2667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 559.5333 | 0 | 0
52354 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_5 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi.kontrol edılıyor.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:46 | 2014-04-22 10:32 | 1.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0
52355 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:58 | 2014-04-22 09:32 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
52356 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8086_7 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 adet kaide ve sigorta değiştirildi.Aboneye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:00 | 2014-04-22 10:05 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
52358 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11932_5 | KABLO ARIZASI VAR.EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA BİTTİ DİREKTEN UÇLAR BAĞLANACAK H.HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 08:51 | 2014-04-22 14:14 | 5.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
52360 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_2 | Bölgede yatırım çalışması yapılmaktadır.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:13 | 2014-04-22 19:26 | 10.2167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 449.5333 | 0 | 0
52361 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _5 | mütahit çalışmaları için enerji kesildi çalışmalar devam ediyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:17 | 2014-04-22 12:17 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
52364 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29068_3 | YERALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:25 | 2014-04-22 12:18 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
52365 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3756_8 | havai hat ekiplere bildirildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:15 | 2014-04-22 13:46 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
52367 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_1 | ekip yönlendirildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:27 | 2014-04-22 11:47 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
52368 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20939_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksit arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:29 | 2014-04-22 11:11 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
52369 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_4 | EKİP BAKTI 1FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ARIZATESPİTİ İÇİN ÖLÇÜ YAPILIYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:09 | 2014-04-22 20:29 | 11.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0
52370 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21091_9 | EKİBE GEREKLİ BİLGİ VERİLDİ.bir adet 400 A nh sigorta kulanılarak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:38 | 2014-04-22 11:38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
52372 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_3 | ekibe verildi OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:36 | 2014-04-22 11:33 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
52374 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31395_4 | Kablo Arızaası tespit edildi atlamalı enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:24 | 2014-04-22 14:41 | 5.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0
52376 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:45 | 2014-04-22 10:46 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
52379 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 197 Güngören Abdi ipekçi Cad. Çetintürk Cd. köşesi_2 | 4*10 KABLO ARIZALI.YERİ BELLİ.KAZI CALISMASI YAPILIYOR.MALZEME GONDERILDI.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:56 | 2014-04-22 19:25 | 9.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.8667 | 0 | 0
52381 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY MESAN DM ÜMİT BİSİKLET ÇIKIŞI | ekibe gerekli bilgi verildi. ÜMİT BİSİKLET PLEKSAN GÜNEY CAM HARİÇ ELEKTİRK VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:56 | 2014-04-22 10:56 | 1 | 50 | 600 | 0 | 0 | 50 | 600 | 0 | 0
52381 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY MESAN DM ÜMİT BİSİKLET ÇIKIŞI | ekibe gerekli bilgi verildi. ÜMİT BİSİKLET PLEKSAN GÜNEY CAM HARİÇ ELEKTİRK VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:56 | 2014-04-22 11:11 | 1.25 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
52381 | 3 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY MESAN DM ÜMİT BİSİKLET ÇIKIŞI | ekibe gerekli bilgi verildi. ÜMİT BİSİKLET PLEKSAN GÜNEY CAM HARİÇ ELEKTİRK VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:56 | 2014-04-22 11:26 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
52381 | 4 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY MESAN DM ÜMİT BİSİKLET ÇIKIŞI | ekibe gerekli bilgi verildi. ÜMİT BİSİKLET PLEKSAN GÜNEY CAM HARİÇ ELEKTİRK VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:56 | 2014-04-22 14:56 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
52384 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1816 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.DEPAR AÇIK EKİP BAKIYOR.1816-1884 ARASI KABLO ARIZASI SEBEBİ İLE DEPAR AÇTI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:09 | 2014-04-22 10:37 | 0.46667 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0
52385 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18254_8 | ekip yönlendirildi. 18254tm'de 2 adet sigorta erimesi tespit edildi.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:03 | 2014-04-22 10:33 | 0.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
52386 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok._2 | 4*10 kablo arızalı.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:01 | 2014-04-22 12:30 | 3.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
52387 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2028 millet cd. börekçi veli sk_14 | kablo ekipleri arıza çalışması için enerji kesti.çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:09 | 2014-04-22 15:45 | 5.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0
52389 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_16 | YAPILAN ÖLÇÜMLERDE FAZLAR ARASINDA ŞU ANDA BİR DENGESİZLİK YOK SADECE ARADA BİR GÖZ KIRPIYOR YERALTI KABLOSU OLDUĞUNDAN ARIZA YAPMASI İÇİN BİRAZ DAHA BEKLEMESİ GEREKİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:11 | 2014-04-22 11:52 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
52391 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_5 | YIKIMDAN ŞUBESİ KESİLDİ. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:19 | 2014-04-22 10:20 | 0.016667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0
52396 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24328 Tepecik Ceta DM _3 | kofradan sigorta arızası . Nh lar değiştirildi abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:25 | 2014-04-22 11:11 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
52397 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28035_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:25 | 2014-04-22 17:35 | 7.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
52398 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M.- Fider 14 (Kemer) | 14 fider şaalt'tan açtı yapılan kontrolde pirinççi yolunda o.g teller kopmuş 9053 den arızalı depar ayrılarak fiderin devamına enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 09:47 | 2014-04-22 10:40 | 0.88333 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 6.1833 | 1385.0667 | 0 | 0
52401 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:32 | 2014-04-22 12:48 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
52403 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._1 | arıza giderildi.enerjilendi.(Merkezden alçak gerilim deparı çekildi.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:23 | 2014-04-22 13:45 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
52404 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_12 | KÖRLEME YAPILDI.ESSAT DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:34 | 2014-04-22 11:03 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
52405 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_4 | kablo servisi karacak sok. no:15 de çalışma yapıyorEnerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:27 | 2014-04-22 16:57 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
52407 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20775_8 | arıza ekipleirne bildirldi kabloya zarar verilmiş kablo ekiplerimiz çalışmaktadırlar. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:44 | 2014-04-22 16:47 | 6.05 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 326.7 | 0 | 0
52408 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4212_2 | Abone kolon hattını çektirip tekrar arayacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:26 | 2014-04-22 11:34 | 1.1333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.1333 | 0 | 0
52411 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | EKİBE VERİLDİ arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:56 | 2014-04-22 17:11 | 6.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
52415 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_11 | kablo servisi değirmen sok. no:72 de çalışma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:38 | 2014-04-22 11:31 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
52419 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11631_4 | YIKIMDAN.ŞUBESİ KESİLDİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 11:07 | 2014-04-22 11:09 | 0.033333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
52420 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22324_4 | bir adet AG sigorta atığı vardı değiştirildi. enerjisiz abone yoktur normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 11:08 | 2014-04-22 11:33 | 0.41667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0
52425 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 11:22 | 2014-04-22 12:15 | 0.88333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 82.15 | 0 | 0
52426 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_4 | havai hatta oksit vardı temizlendi ve klemenslendi. enerji verildi. normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 11:10 | 2014-04-22 13:48 | 2.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
52429 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4142_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 11:22 | 2014-04-22 14:13 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
52431 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_4 | 28181 TM Enerji kesildi Havai hatları yeraltına alma çalışması yapılıyor kısa sürede enerji verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 11:31 | 2014-04-22 12:56 | 1.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 131.75 | 0 | 0
52432 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31039 TM_3 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 11:10 | 2014-04-22 13:25 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
52434 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11624_11 | KABLO ARIZASI VAR KABLO EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:37 | 2014-04-22 13:52 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
52438 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_5 | nöb. montörlüğü ekibine bildirildi enerji verildi.abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 11:44 | 2014-04-22 12:29 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
52442 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 699 B.evler cumhuriyet mah. mesut sok._3 | 3*120+70 kablo arızalı. yeri belli arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 11:55 | 2014-04-22 14:26 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
52445 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3478_7 | yeraltı çalışması enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 10:47 | 2014-04-22 12:11 | 1.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
52446 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25042 SAMİ ALBAYRAK SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ | HATBAŞINDAN O.G. SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:09 | 2014-04-22 12:30 | 0.35 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 0 | 0
52448 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_2 | arıza ayda alındı ekiplere evrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:04 | 2014-04-22 17:34 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
52450 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 853 Şirinevler ÇAvuşpaşa Cad. Serkan Sk._1 | kofradan tamiri yapıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:12 | 2014-04-22 13:30 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
52452 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1016 TR 2_3 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA SÜRESİ GÜNCELLENDİ.MALZEME TEMİNİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:13 | 2014-04-22 20:46 | 8.55 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 547.2 | 0 | 0
52453 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_6 | EKİP KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ARIZA TESPİTİ İÇİN ÖLÇÜ YAPILIYOR.ÖLÇÜMDE YAPILDI BİR ŞEY ÇIKMADI TEKRAR TAKİBİ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:10 | 2014-04-22 13:53 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
52454 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._11 | Ekibe bildirildi.**CBS kaydına göre 9327 tm dp-11 bina yıkılırken kabloyu kofrada çektirmişler şube körlenecek boş bina,servisine bildirildi.**arıza giderildi.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:17 | 2014-04-22 14:54 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
52455 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 12614 | MONTAJ EKİBİ 12614TM-DE AYIRICI DEĞİŞTİRİYOR BUNA SEBEP ENERJİ KESİLMİŞTİR. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-22 12:15 | 2014-04-22 17:12 | 4.95 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2945.25 | 0 | 0
52457 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23075 Kabakça İstasyon mah._3 | EKİBE VERİLDİ a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:19 | 2014-04-22 14:04 | 1.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
52458 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI SULTANGAZİ BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMA EKİBİ YERALTI ŞUBE KABLOSUNA VURMUŞ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:31 | 2014-04-22 16:06 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
52459 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _7 | havai hatlar yer altına alınıyor kablo arızası var ölçü yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 11:58 | 2014-04-23 01:37 | 13.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 0 | 0
52461 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 tr1 yedikule merhaba cd.no:24_7 | a g kablo arızası 1 faz Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:29 | 2014-04-22 21:45 | 9.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0
52462 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | 9177tm dp1 çekik şube bağlantısı yapılıyor.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:33 | 2014-04-22 13:16 | 0.71667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.2833 | 0 | 0
52464 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28452_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:23 | 2014-04-22 19:03 | 6.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
52467 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24163 Mimaroba İlköğretim Okulu_4 | Abonenin kendilerine ait bax panoda bloga giden cikista 1 adet 125 a NH sigorta yanikti degistirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:40 | 2014-04-22 13:25 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
52468 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20326 çırayçelik çık | nöbetcı ekıplerımız bolgeye gonderıld hat kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:46 | 2014-04-22 13:32 | 0.76667 | 9 | 150 | 0 | 0 | 6.9 | 115 | 0 | 0
52469 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_1 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:17 | 2014-04-22 14:08 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
52471 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:25 | 2014-04-22 21:03 | 8.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
52473 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:44 | 2014-04-22 14:22 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
52474 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1333_12 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:58 | 2014-04-22 21:33 | 8.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 0 | 0
52478 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:58 | 2014-04-22 17:07 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
52479 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21403_3 | arıza ekipleirne bildirildi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:07 | 2014-04-22 13:25 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
52480 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20391_3 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atıgı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:09 | 2014-04-22 14:43 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
52482 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_5 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 12:57 | 2014-04-22 14:19 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
52484 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20440_1 | 20440 Kablo basında patlama olmustur gereklı ızole yapıldı kablo servısılerımız merkezde calısmaktadır.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:20 | 2014-04-22 18:35 | 5.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 231.7333 | 0 | 0
52485 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_7 | 11346 TM DEN DEPAR 7 ENERJİ KESİLDİ DİREK DİKİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:22 | 2014-04-22 19:56 | 6.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.9667 | 0 | 0
52486 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_1 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:30 | 2014-04-22 14:47 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
52488 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31398_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:37 | 2014-04-22 20:09 | 6.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
52490 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24061 Celaliye Gür Çamlı Sit._5 | Termik açıktı beslendi.Hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:32 | 2014-04-22 14:13 | 0.68333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
52492 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_12 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.tamir edilfdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:41 | 2014-04-22 17:46 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
52496 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:44 | 2014-04-22 17:24 | 3.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
52498 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 | BÖLGEDE TEL KOPUĞU VARDIR.HAVAİ HAT SERVISIMIZ VE NÖBETÇİ MONTÖR BOLGEDE CALISMAKTADIR.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:45 | 2014-04-22 14:37 | 0.86 | 50 | 350 | 0 | 0 | 43 | 301 | 0 | 0
52498 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 | BÖLGEDE TEL KOPUĞU VARDIR.HAVAİ HAT SERVISIMIZ VE NÖBETÇİ MONTÖR BOLGEDE CALISMAKTADIR.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:45 | 2014-04-22 17:07 | 3.36 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 245.28 | 0 | 0
52500 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:01 | 2014-04-22 14:41 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
52501 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4433_12 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 13:04 | 2014-04-22 14:09 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
52502 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21403_3 | arıza ekibine bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:04 | 2014-04-22 15:12 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
52505 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31856_2 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor.ARABA DİREĞE VURMUŞ DİREK YAMULMUŞ EKİP YÖNLENDİRİLDİ DİREK DEĞİŞİCEK... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:07 | 2014-04-22 20:39 | 6.5333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 0
52506 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _11 | kablo servisi gönül sokak no:6 da çalışma yapıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:11 | 2014-04-22 14:51 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
52507 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21781_6 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atığı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:15 | 2014-04-22 18:15 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
52508 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:11 | 2014-04-22 14:41 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
52509 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28316_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:14 | 2014-04-22 17:15 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
52510 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:02 | 2014-04-22 21:56 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
52513 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31119 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:29 | 2014-04-22 19:22 | 4.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0
52516 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ MERCEDES-1 | BEYLIKDUZU SALTTAN MERCEDES 1 HATTI ACMISTIR EKIPLER ILGILENMEKTEDIR.ENERJI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:36 | 2014-04-22 15:34 | 0.96667 | 68 | 12644 | 0 | 0 | 65.7333 | 12222.5333 | 0 | 0
52517 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31909 TM_3 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR...KALDIRIM ÇALIŞMASI YAPILIRKEN EKİP KABLOYA VURMUŞ TUTANAK TUTULDU 3 MT 3*120+70 KABLO EK İSTER KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:41 | 2014-04-22 19:53 | 5.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0
52518 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24052 Celaliye Elmalık (DİREK)_2 | Yeraltı arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:45 | 2014-04-22 17:01 | 2.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
52522 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 1 haliç cd._2 | yol bakım müteahhiti meta çalışma yaparken ag kabloya hasar vermiş. tehlike nedeniyle tm den depar çekildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:50 | 2014-04-22 19:26 | 4.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
52523 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:47 | 2014-04-22 17:20 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
52528 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4229_2 | arıza kayda alındı ekiplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 14:27 | 2014-04-22 18:58 | 4.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0
52531 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20326_3 | YERALTI KABLOSUNA ZARAR VERILMISTIR.KABLO SERVISIMIZ BOLGEDE CALISMAKTADIR.ARIZA GİDERİDLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:09 | 2014-04-22 18:56 | 3.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.05 | 0 | 0
52533 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18330_4 | ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:10 | 2014-04-22 15:54 | 0.73333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
52536 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23615 İnceğiz Maltepe Mevkii_1 | ekibe verildi sigorta atık değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:20 | 2014-04-22 16:25 | 1.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
52538 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 073 Güngören Soğanlı Cad._2 | 4*16 kablo yanık depar cekıldı .ekıp verıldı.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:02 | 2014-04-22 17:05 | 2.05 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 157.85 | 0 | 0
52539 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28002_13 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:05 | 2014-04-22 15:41 | 0.6 | 20 | 93 | 0 | 0 | 12 | 55.8 | 0 | 0
52540 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18239_6 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:29 | 2014-04-22 16:14 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
52541 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28360_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:21 | 2014-04-23 15:15 | 23.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 0
52542 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21896_3 | NÖBETCI EKIPLERIMIZE BILDIRILDİ.KONTROL EDILIYOR.kablo ekipleri çalışmakta arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:29 | 2014-04-22 19:03 | 3.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 156.9333 | 0 | 0
52546 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:28 | 2014-04-22 18:39 | 3.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
52547 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_5 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:51 | 2014-04-22 19:51 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
52548 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31551 TM_1 | EKİP ŞUBE KESMEK İÇİN 31551 DEN 1 DEPAR ÇEKTİ ÇALIŞMA BİTTİKTEN SONRA C VERİLECEK...KESİM YAPILDI KABLOYA C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:53 | 2014-04-22 16:33 | 0.66667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
52551 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28584_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:37 | 2014-04-22 21:16 | 5.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
52552 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_8 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:06 | 2014-04-22 19:35 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
52553 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3266 Kurtuluş cad. azak sk bası _1 | Ekibe bildirildi.Şube 2 faz kopuk sabah ekip müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 15:58 | 2014-04-22 17:17 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
52555 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28731_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:16 | 2014-04-22 18:13 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
52557 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:20 | 2014-04-22 17:03 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
52559 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21484_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:22 | 2014-04-22 17:21 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
52561 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_8 | sube baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:36 | 2014-04-22 16:40 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
52562 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:29 | 2014-04-22 18:39 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
52565 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:47 | 2014-04-22 21:04 | 4.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
52567 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11451 | EKİPLER MANEVRA YAPIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:44 | 2014-04-22 17:13 | 0.48333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 287.5833 | 0 | 0
52571 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:55 | 2014-04-22 18:23 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
52572 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11664 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:56 | 2014-04-22 18:29 | 1.55 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 922.25 | 0 | 0
52575 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAĞCILAR 2 31854 DM | NÖB MONTÖRLÜK EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...31582 TM DEN 31587 TM YE DOĞRU AÇIKTI RİNGE KADEMELİ OLARAK C ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 17:01 | 2014-04-22 19:15 | 2.2333 | 6 | 13998 | 0 | 0 | 13.4 | 31262.2 | 0 | 0
52577 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 17:04 | 2014-04-22 20:22 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
52579 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11611_4 | YIKIMDAN ŞUBESİ SÖKÜLDÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:55 | 2014-04-22 18:05 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
52580 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _12 | Ekip bakıyor A.G. Kablo 2 faz kopuk kablo ekibi çalışacak Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 16:51 | 2014-04-23 00:18 | 7.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0
52585 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 | o.g hat açmıştır ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 17:22 | 2014-04-22 19:59 | 2.6333 | 50 | 7848 | 0 | 0 | 131.6667 | 20666.4 | 0 | 0
52587 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_6 | ekip yönlendirildi.aboneye giden sube bağlantısı kopuk tamir edildi abone elktriği normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 17:38 | 2014-04-22 18:11 | 0.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
52590 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_3 | TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 17:51 | 2014-04-22 21:18 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
52591 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_7 | havai hat ekibine bildirildi. ( Erbil KOÇ ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 17:47 | 2014-04-22 18:18 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
52594 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28252 | 252 tm termometreden açtı enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 17:55 | 2014-04-22 18:52 | 0.95 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 884.45 | 0 | 0
52597 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:02 | 2014-04-23 01:26 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0
52598 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:06 | 2014-04-22 21:23 | 3.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
52599 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18330_4 | ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:07 | 2014-04-22 18:43 | 0.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
52605 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_3 | Abonenin kofra kapağı açılmış kablo ekibi ilgili adrese giderek kofra kapağını kapattı aboneler elekktrik kesintisi yaşamadı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 17:50 | 2014-04-23 00:12 | 6.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0
52606 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:13 | 2014-04-22 19:45 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
52607 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21948_4 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Arıza noktası ölçü yapılarak bulundu ve kablo onarıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:04 | 2014-04-22 23:58 | 5.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
52609 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_8 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:22 | 2014-04-22 20:29 | 2.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0
52611 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:23 | 2014-04-22 21:21 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
52614 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28426_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:26 | 2014-04-22 21:17 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
52615 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:34 | 2014-04-22 21:02 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
52616 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18542_2 | ekibe verildi. yanık kaide değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:28 | 2014-04-22 19:44 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
52620 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4181_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekiplere verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:48 | 2014-04-22 19:56 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
52622 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:58 | 2014-04-22 19:55 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
52625 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24052 Celaliye Elmalık (DİREK)_2 | Yer altı arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:03 | 2014-04-22 19:40 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
52626 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._4 | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:53 | 2014-04-22 19:34 | 0.68333 | 7 | 93 | 0 | 0 | 4.7833 | 63.55 | 0 | 0
52627 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22908_7 | Alpek sehim almış arıza gece şartlarından dolayı giderilemedi arıza sabaha bırakıldı karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:47 | 2014-04-23 01:19 | 6.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
52629 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25036 DENİZCİLER SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_7 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:16 | 2014-04-22 20:08 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
52630 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31874_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ 17 MT 3*120+70 KABLO EK YAPILACAK...KABLOA RIZASI TAMİR EDİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:17 | 2014-04-22 22:27 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
52632 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25127 VARNALI KARŞISI Silivri SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:24 | 2014-04-22 21:05 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
52634 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18572_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:59 | 2014-04-22 19:35 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
52635 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21580_4 | Tel kopuğu vardı havai hat ekibi arızayı geçici olarak giderdi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:32 | 2014-04-23 00:27 | 4.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 216.3333 | 0 | 0
52636 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:27 | 2014-04-22 20:57 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
52638 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-YENİKÖY | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:32 | 2014-04-22 21:19 | 1.7833 | 7 | 937 | 0 | 0 | 12.4833 | 1670.9833 | 0 | 0
52643 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11424_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:30 | 2014-04-22 23:25 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
52644 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_5 | ekibe bilgi ver4ildi.abonenin sayacına bakıldı sayaç çalışıyor normal elektriği normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:33 | 2014-04-22 20:32 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
52646 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:49 | 2014-04-22 21:59 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
52647 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11628_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:45 | 2014-04-23 00:32 | 4.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.4833 | 0 | 0
52648 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28281_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:53 | 2014-04-22 22:00 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
52649 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21192_3 | alpek yanığı vardır ekiplere verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 19:55 | 2014-04-22 22:38 | 2.7167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 119.5333 | 0 | 0
52653 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28041_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 20:15 | 2014-04-22 22:24 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
52654 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25128 SÜLÜKLÜ Aydınlar Ticaret Yanı_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 20:21 | 2014-04-22 21:12 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
52655 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KARACAKÖY - KARAMANDERE | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 20:22 | 2014-04-22 21:18 | 0.93333 | 11 | 41 | 0 | 0 | 10.2667 | 38.2667 | 0 | 0
52656 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3404; kültür mah otlukbeli cad. suna sk başı_9 | Hava i hat ekibine bildirildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 20:15 | 2014-04-23 00:41 | 4.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
52658 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9065 Orman İşletmesi _1 | ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 20:42 | 2014-04-22 23:08 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
52661 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20810_4 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. fazlar normal gelmektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 20:42 | 2014-04-22 22:37 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
52663 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11692_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 20:56 | 2014-04-22 22:09 | 1.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
52666 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_6 | Ekibe verildi A.G. kablo 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 20:55 | 2014-04-23 03:04 | 6.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0
52668 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 21:17 | 2014-04-22 22:30 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
52669 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31525 TM_2 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 21:20 | 2014-04-23 00:44 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
52670 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31085 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ..OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 21:24 | 2014-04-22 21:55 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
52673 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31398_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.OKSİR ARIZASI GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 21:27 | 2014-04-22 22:40 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
52676 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 21:38 | 2014-04-23 00:23 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
52677 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 21:31 | 2014-04-22 22:32 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
52678 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23085 Yaylacık köyü_3 | .arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 21:31 | 2014-04-22 23:27 | 1.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
52679 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11363_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.3 faz kapamadan arızalı yeri belli kablo ekibine verildi.enerji veridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 21:28 | 2014-04-23 05:57 | 8.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.3833 | 0 | 0
52680 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. klamens arızası giderildi. 3 faz normal gelmektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 21:44 | 2014-04-22 23:17 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
52681 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21478_5 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 21:42 | 2014-04-22 23:18 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
52682 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 21:15 | 2014-04-22 22:38 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
52683 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_7 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 18:08 | 2014-04-22 22:01 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
52684 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 -8070 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.8300-8070ve tr1 deparı açtı tr 1 deparına enerji verildi. 8300-8070 arası 10 kv arıza tespit edildi.depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 22:02 | 2014-04-22 22:38 | 0.6 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 0.6 | 769.2 | 0 | 0
52687 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31557 TM_3 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 22:11 | 2014-04-23 00:42 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
52688 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3416 N.taşı topagacı cad. ıhlamur yolu işbankası _1 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 22:16 | 2014-04-22 22:58 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
52689 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | oksit ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. fazlar normal halde. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 22:10 | 2014-04-22 23:13 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
52690 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20921_1 | kablo arızası vardır. ölçüldü. yeri belli ekipler çalışmaktadır kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 21:56 | 2014-04-23 00:33 | 2.6167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 0 | 0
52694 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18531_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 22:38 | 2014-04-22 23:41 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
52695 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31518_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ....enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 22:37 | 2014-04-22 23:38 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
52697 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18523_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 22:48 | 2014-04-23 00:07 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
52698 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31628_1 | nötr oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 22:48 | 2014-04-22 23:23 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
52701 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_1 | Ekibe bildirildi.tamir edildi,1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 22:44 | 2014-04-23 01:39 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
52702 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 23:06 | 2014-04-22 23:31 | 0.41 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 10.66 | 410 | 0 | 0
52703 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21192_1 | Sigorta arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 23:00 | 2014-04-23 03:06 | 4.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 0
52706 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-22 23:48 | 2014-04-23 00:34 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
52710 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20517_15 | ABONELERIMIZ ŞİKAYETÇİ OLDUGU İÇİN GECE MUDEHALE EDİLEMEMİŞTİ.. KABLO SERVİSLERİMİZ ŞUAN BOLGEDE, GEREKLI ÖLÇÜM VE ÇALISMALARI YAPTI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 00:24 | 2014-04-23 15:24 | 15 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0
52712 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28255_3 | YERALTI 1 FAZ KABLO ARIZASI 28255 TM DEN 18 NOLU DEPAR ÇIKIŞLARI SAĞLAM SOKAKTA 1 FAZ KABLO ARIZASI VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 00:16 | 2014-04-23 12:19 | 12.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1120.65 | 0 | 0
52714 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20197_5 | Sigorta atığı vardı sigorta değiştirldi enerji verildi. Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 00:33 | 2014-04-23 02:26 | 1.8833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 82.8667 | 0 | 0
52715 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 00:40 | 2014-04-23 14:20 | 13.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.3333 | 0 | 0
52716 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 00:50 | 2014-04-23 01:52 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
52717 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3147 (10 KV) | Manevra yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 01:04 | 2014-04-23 01:38 | 0.56667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 217.0333 | 0 | 0
52719 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31000 TM_10 | EKİP KONTROL EDECEK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 01:07 | 2014-04-23 09:47 | 8.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
52722 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8354_1 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 01:57 | 2014-04-23 02:18 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
52724 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28014_17 | sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 01:29 | 2014-04-23 10:08 | 8.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 804.45 | 0 | 0
52725 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1816 | VELİEFENDİ ŞALT 1816 FİDERİNİ NORMAL TAGDIYE DURAMUNA ALINMASI İŞLEMİ YAPİLDİ.BÖLGEDE ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 02:07 | 2014-04-23 02:19 | 0.2 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0
52726 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_16 | KABLO ARIZASI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ÇALIŞILIYOR.ARIZA GİDERİİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 02:09 | 2014-04-23 14:14 | 12.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.5833 | 0 | 0
52729 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20940_2 | Sigorta arızası vardı. Sigortalar değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 02:40 | 2014-04-23 03:18 | 0.63333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
52731 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22035_4 | Kofradan 1 adet sigorta atıktı yenilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 03:10 | 2014-04-23 03:36 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
52734 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2113 Fatih akdeniz cd._4 | şube kablosunda patlama olduğundan 2113 tmden depar 9 çekildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-23 04:03 | 2014-04-23 13:56 | 9.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.4167 | 0 | 0
52735 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8354_2 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 03:37 | 2014-04-23 04:45 | 1.1333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
52736 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31803_8 | kıontrol eildi 31803 tmden uçlar ayrık ölçülecek.havai hat çıkışı arızalı.ölüçüldü kablo arızası mevcut kablo ekibi yönlendirild iarıza gıderıldı enerjılı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 04:39 | 2014-04-23 14:57 | 10.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 648.9 | 0 | 0
52740 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4034_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 06:44 | 2014-04-23 08:20 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
52742 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ŞARAPHANE DM>KADIKÖY | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 06:53 | 2014-04-23 07:27 | 0.56667 | 6 | 384 | 0 | 0 | 3.4 | 217.6 | 0 | 0
52744 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3232 (10 KV) | Ekip verildi.tamir edildi 3674 3549 arası arızalı çıktı ringinden beslendi enerjisiz yer yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 07:08 | 2014-04-23 08:47 | 1.65 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 3791.7 | 0 | 0
52745 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_1 | Kesinti sebebi henüz tespit edilemedi arıza ekibe bildirldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 07:26 | 2014-04-23 09:27 | 2.0167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88.7333 | 0 | 0
52747 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekiplere verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 07:41 | 2014-04-23 10:26 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
52749 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18008_1 | ekibe verildi. yeraltı kablosu iki faz arızalı.ölçülecek. ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor 3 mt.120lik kablo ve 2 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı.tamir edilip enerjilendi.(18025tm-2.depar) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 08:03 | 2014-04-23 14:31 | 6.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 633.7333 | 0 | 0
52750 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_3 | KENDİ KABLOLARINA ZARAR VERMİŞLER YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ. İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 07:51 | 2014-04-23 19:19 | 11.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 0 | 0
52751 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18330_2 | ekibe verildi. 18330tmde 1 adet sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 08:12 | 2014-04-23 09:35 | 1.3833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 135.5667 | 0 | 0
52752 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_7 | ekibe verildi. yeraltı şube kablosu arızalı.ölçülecek ölçüldü.kablo ekibine teslim edildi. tamir edildi. ikinci ariza cikti. ölcülüyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 08:26 | 2014-04-23 21:02 | 12.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
52755 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11606_2 | EKİP BALABAN SK ÇIKIŞI 2FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 08:28 | 2014-04-23 17:45 | 9.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0
52758 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20534_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı aboneyle görüşüldü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 08:56 | 2014-04-23 10:01 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
52759 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2192_1 | enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 08:57 | 2014-04-23 09:27 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
52761 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_2 | arıza ekipleirne bildirldi şube kopmustu arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 10:53 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
52762 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 20196 METRO D.M 22830 ÇIKIŞI | BOLGEDE KUŞ ÇARPMASI SONUCU PATLAMA OLDU VE CAMPER KOPUĞU MEYDANA GELMİŞTİR.HAVAI HAT SERVISLERIMIZ ONARIM İÇİN ÇALIŞMAKTADIR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:01 | 2014-04-23 10:23 | 1.3667 | 1 | 436 | 0 | 0 | 1.3667 | 595.8667 | 0 | 0
52763 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_1 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:06 | 2014-04-23 14:24 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
52766 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8153_5 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Şube arızası,depar çekildi.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:23 | 2014-04-23 11:58 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
52768 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_5 | YATIRIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE 29292 TM DEN 5 NOLU DEPARIN ENERJİSİ KESİLDİ TAHMİNİ 14:00 CİVARI DEPARA ENERJİ VERİLECEKTİR enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:31 | 2014-04-23 14:13 | 4.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 437.1 | 0 | 0
52769 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31119 TM_11 | havai hat ekibine verildi.31119 TM DEN DOĞRU ŞUBE ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ İŞ KABLO EKİPLERINE VERİLDİ. abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:41 | 2014-04-23 18:25 | 8.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
52773 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8903_12 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Şube arızası,depar çekildi.ölçü ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:43 | 2014-04-23 12:13 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
52775 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_1 | ekiplere verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:56 | 2014-04-23 14:24 | 4.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0
52776 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_3 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:57 | 2014-04-23 10:32 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
52780 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2719 ATATÜRK bulvarı işçi sigortaları_5 | y a sube arızası 1 faz onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:02 | 2014-04-23 17:50 | 7.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
52782 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28414_2 | 28414 tm den depar çekildi havai hat ekibi çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:01 | 2014-04-23 12:09 | 2.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0
52783 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1569_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.SAYAÇ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:01 | 2014-04-23 10:55 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
52784 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:06 | 2014-04-23 17:33 | 7.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.15 | 0 | 0
52785 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11060_2 | EKİP KONTROL ETTİ KAPAMADAN 3FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:04 | 2014-04-23 19:59 | 9.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.4167 | 0 | 0
52786 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_6 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:06 | 2014-04-23 10:47 | 0.68333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
52787 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_6 | ekibe bilgi verildi.enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:09 | 2014-04-23 10:19 | 0.16667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
52788 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.arıza giderildi enerji verilidi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:12 | 2014-04-23 11:06 | 0.9 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 4.5 | 4364.1 | 0 | 0
52792 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_3 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:19 | 2014-04-23 10:30 | 0.18333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
52793 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11363_2 | KABLO ARIZASI VAR.SOKAKTADA PAZAR KURULMUŞ GİRİLEMİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:17 | 2014-04-23 21:43 | 11.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.0333 | 0 | 0
52794 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_4 | Kopartılan yerlatı kablosu onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:25 | 2014-04-23 11:53 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
52795 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3799 (10 KV) | ekibe bildirildi arızaya müdahale ediliyor 3258-3594 arası arızalı depara enerji verildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:22 | 2014-04-23 11:28 | 1.1 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.1 | 422.4 | 0 | 0
52802 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8627_16 | Havai Hat Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:35 | 2014-04-23 13:12 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
52803 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3266 Kurtuluş cad. azak sk bası _10 | kablo servisi kuyularbaşı sok. no: 8 de çalışma yapıyor.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 09:42 | 2014-04-23 13:05 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
52804 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:44 | 2014-04-23 14:19 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
52807 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:26 | 2014-04-23 11:46 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
52811 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8060_15 | Havai Hat ekibine verildi.Tehlike önlendi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:55 | 2014-04-23 11:32 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
52812 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_5 | HAVAI HAT EKIPLERI KONTROL EDIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 11:04 | 2014-04-23 12:34 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
52813 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29390 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDHALE EDİYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK Küçükköy şalttan 29390 deparı açtı ekip müdahale ediyor ARIZA BULUNDU DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-23 11:06 | 2014-04-23 12:31 | 1.4167 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 2.8333 | 14510.9167 | 0 | 0
52814 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 12614 | montaj çalışma için kesit.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:56 | 2014-04-23 12:27 | 1.5167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 902.4167 | 0 | 0
52817 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATEKS DM ÖRMA 2 (20883) ÇIKIŞI | arıza ekipleirne bildirildi dere dm den 21594 fiderimiz actı ekipler çalısıyor hattimiz kabloya vurulmus gerekli manevralar yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-23 11:12 | 2014-04-23 11:59 | 0.78333 | 5 | 3794 | 0 | 0 | 3.9167 | 2971.9667 | 0 | 0
52818 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2438 silivri kapı meşeli mescit sk._11 | y a sube arızası 3 faz.Arıza çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 11:22 | 2014-04-23 21:40 | 10.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0
52822 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 11:32 | 2014-04-23 17:41 | 6.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
52823 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_6 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 11:33 | 2014-04-23 12:37 | 1.0667 | 10 | 93 | 0 | 0 | 10.6667 | 99.2 | 0 | 0
52825 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31130 TM_5 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 11:39 | 2014-04-23 13:33 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
52828 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 11:43 | 2014-04-23 14:12 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
52829 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _11 | müteahhit yatırım firması şebeke çalışması yapıyor tmden depar tespiti ve kofra bağlantısı için sigorta çekiyor ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 10:54 | 2014-04-23 14:46 | 3.8667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 154.6667 | 0 | 0
52832 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25045 VİLLA KENT Y.Çanta SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULLDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 11:52 | 2014-04-23 12:27 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
52833 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21500 İ.M den 21423 çıkışı | NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ.KONTROL EDILMEKTEDIR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 11:46 | 2014-04-23 13:53 | 2.1167 | 1 | 2180 | 0 | 0 | 2.1167 | 4614.3333 | 0 | 0
52835 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_11 | havai hat ekibi yönlendirildi. nötr arızası giderilerek enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:02 | 2014-04-23 13:22 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
52836 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | HATTA ÇALIŞMA YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:05 | 2014-04-23 13:33 | 1.4667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
52837 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20539_2 | arıza ekipleirne bildirldi kabloya vurulmuş kablo ekiibi çalısıyor kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:08 | 2014-04-23 14:27 | 2.3167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0
52838 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_3 | ALPEK KABLO YANIK EKİP DEPAR ÇEKTİ ARIZAYI ONARIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:11 | 2014-04-23 14:13 | 2.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0 | 0
52839 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31395_10 | 31395 TMDEN DEPAR ÇEKİK ÖLÇÜLÜCEK.DİREKTEN YERALTI. abone enerjılı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:16 | 2014-04-23 19:24 | 7.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
52840 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21548_3 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:19 | 2014-04-23 13:09 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
52841 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25583 Fener D.M. Boşnak Kemal_3 | KABLO EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:21 | 2014-04-23 14:13 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
52842 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11979_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:17 | 2014-04-23 18:14 | 5.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 0
52850 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29390 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR İKİ TARAFTAN YER ALTI KABLO ARIZASI OLDUGUNDAN ENERJİ VERİLEMİYOR EKİPLER ARIZAYI GİDERMEYE CALISIYOR GİDERİLDİKTEN SONRA ENERJİ VERİLECEK 29390 tm ile 28752 arası tamir edildi. depara enerji verildi. habibler şalt - 28346 tm arası arıza devam ediyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:37 | 2014-04-23 15:27 | 2.8333 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 5.6667 | 29021.8333 | 0 | 0
52853 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1237_5 | 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.KAZIYAPILIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:45 | 2014-04-23 21:38 | 8.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.0667 | 0 | 0
52854 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8354_2 | Nöb.Mont.Ekiplerine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:43 | 2014-04-23 13:10 | 0.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
52856 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_3 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:52 | 2014-04-23 13:38 | 0.76667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
52857 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21192_3 | HAVAI HAT EKIPLERI TEKRAR GONDERILDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:54 | 2014-04-23 17:27 | 4.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0
52859 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_5 | HAVAIT HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 12:45 | 2014-04-23 14:19 | 1.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
52862 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21452_9 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:04 | 2014-04-23 18:32 | 5.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
52863 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | enerjisiz abone yoktur. bir adet OG SİGORTASI ATIKTI YENİLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:05 | 2014-04-23 13:42 | 0.61667 | 2 | 2112 | 0 | 0 | 1.2333 | 1302.4 | 0 | 0
52865 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20939_2 | arıza oksit ekibine bildirldi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:06 | 2014-04-23 19:52 | 6.7758 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.2067 | 0 | 0
52867 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2810 kumkapı şarapnel sk._14 | Y A SUBE ARIZASI (MONE FAZ)E NKABE tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:24 | 2014-04-23 19:44 | 6.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
52868 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._4 | Direkte şube kablosunda 1 faz kopmuş,onarılıp beslendi.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:27 | 2014-04-23 14:06 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
52869 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._8 | ekibe bildirildi.** kofraya 1 faz gitmiyor kablo servisine bildirildi.9502 tm dp 8 çekik.2 adet 3*120+70 lik Y buat,1 adet 4*16 lık ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:15 | 2014-04-23 21:06 | 7.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 463.15 | 0 | 0
52871 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11607_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:20 | 2014-04-23 17:45 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
52873 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:26 | 2014-04-23 13:57 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
52874 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.KILIÇLI DM>ÇİMTEKS (SERT PLS.ÖZEL HAT T.) | TRAFODA ÇALIŞMA(BAKIM) YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:40 | 2014-04-23 14:15 | 0.58333 | 16 | 96 | 0 | 0 | 9.3333 | 56 | 0 | 0
52875 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:34 | 2014-04-23 13:59 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
52876 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21696_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı nöbet ekıbı kontrol etmekte kontrolu yapıldı kablo arızası mevcut ölçülecek.kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:41 | 2014-04-23 20:21 | 6.6667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
52877 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._4 | ŞEBEKE CALIŞMASI çalışma bittirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:45 | 2014-04-23 15:06 | 1.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
52882 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.**kofraya 3 faz gelmiyor. kablo arızalı kablo direkten ayrıldı kablo servisine bildirildi.*tamir edildi.*enerji verildi.*1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:52 | 2014-04-23 19:29 | 5.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0
52883 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4463_3 | ARIZA kayda alındı ekiplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:46 | 2014-04-23 15:02 | 1.2667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 0 | 0
52886 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21500 İ.M den 21423 çıkışı | 21500 DM İLE 21423 TM ARASI OG KABLO ARIZASI VARDIR.RİNG KABLOSU ARIZALI OLDUGU İÇİN MANEVRA YAPILAMADI KABLO SERVISLERIMIZ BOLGEDE ÇALIŞIYOR.TAKRIBEN SAAT 18:30 DA ENERJI VERILECEKTIR.AVCILAR C.GİR MH VE MERKEZ MH BİR KISMI ETKILENMEKTEDIR.(KARANLIKTA OLAN MERKEZLER 21511-21262-21423) arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:57 | 2014-04-23 18:30 | 4.55 | 1 | 2180 | 0 | 0 | 4.55 | 9919 | 0 | 0
52888 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21638_11 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 13:56 | 2014-04-23 20:24 | 6.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
52892 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11658_6 | KABLO EKİBİ ESAT ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:25 | 2014-04-23 14:29 | 0.066667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
52898 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1457_5 | EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1457 TM DEPAR 5..1 FAZ SİGORTA ATIK.DEĞİŞTİRİLİP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:36 | 2014-04-23 15:22 | 0.76667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
52899 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_2 | Ekiplere verildi.Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:34 | 2014-04-23 16:24 | 1.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0 | 0
52903 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28410_5 | EKİPLERE VERİLDİ YER ALTI KABLOSUNA VURULMUS aydınlatma direğinin dibinde tu. kablosu kopmuş. YERALTI EKİBİNE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:48 | 2014-04-24 01:08 | 10.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0
52904 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25396 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:48 | 2014-04-23 15:06 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
52906 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4517_2 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:44 | 2014-04-23 18:04 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
52907 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_4 | havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir. şube kablosu onarıldı. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:58 | 2014-04-23 20:23 | 5.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
52908 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28894_2 | 28894 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 14:58 | 2014-04-23 15:16 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
52910 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_3 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:06 | 2014-04-23 17:49 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
52911 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_4 | ARIZA OKSIT EKIBINE BILDIRILDI. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:05 | 2014-04-23 18:35 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
52912 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:06 | 2014-04-23 15:54 | 0.8 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 5536 | 0 | 0
52915 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31803_5 | EKİPLER CALIŞIYOR.hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:14 | 2014-04-23 17:30 | 2.2667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
52917 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11645_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:18 | 2014-04-23 15:46 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
52919 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25573 HARUN KÜRE Kavaklı SİLİVRİ_4 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:24 | 2014-04-23 16:30 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
52920 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20056_3 | EKIPLERE BILDIRILDİ. KONTROL EDILIYOR.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:16 | 2014-04-23 19:53 | 4.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0 | 0
52921 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:22 | 2014-04-23 20:08 | 4.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
52922 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31174 TM_6 | EKİPLERE VERİLCEK BAKILACAK.31174 tm 1faz sigorta atık enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:32 | 2014-04-23 20:08 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
52923 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3533_7 | Hava i hat ekibine bildirildi. Tamir edildi. abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:29 | 2014-04-23 16:21 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
52924 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11236_1 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:15 | 2014-04-23 20:16 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0
52927 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28254_2 | ekiplere vrildi en kısa zamanda müdahale edilecek. tasmir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:45 | 2014-04-23 17:46 | 2.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
52928 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*TAMİR EDİLDİ.*EKİP:BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:36 | 2014-04-23 17:03 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
52930 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_7 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:46 | 2014-04-23 16:38 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
52931 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_6 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:43 | 2014-04-23 17:03 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
52932 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:56 | 2014-04-23 18:26 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
52933 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11581_5 | EKİPLER 1.FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:50 | 2014-04-24 01:16 | 9.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.0333 | 0 | 0
52936 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11645 | MONTAK EKİBİ 11645 TM DE KESİCİ DEĞİŞİMİ YAPIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 15:53 | 2014-04-23 18:39 | 2.7667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1646.1667 | 0 | 0
52938 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28380_5 | ekiplere verildi. en kısa zamanda müdahale edilecek. alpek yanığı tamir eidldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 16:05 | 2014-04-23 21:26 | 5.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
52941 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20999_6 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 16:09 | 2014-04-23 18:11 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
52942 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18510_3 | sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 16:15 | 2014-04-23 17:13 | 0.96667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 94.7333 | 0 | 0
52944 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_8 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 16:20 | 2014-04-23 21:21 | 5.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
52945 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12600 - 12621 | KAYAŞEHİR BÖLGESİ ENERJİLİ . GÜVERCİNTEPE DE 11935 TM DE BAŞLIK PATLAMIŞ. KABLO EKİBİNE HABER VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 16:23 | 2014-04-23 18:39 | 2.2667 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 6754.6667 | 0 | 0
52947 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. ( Bekir TİTİZ ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 16:30 | 2014-04-23 17:24 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
52951 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25396 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 16:51 | 2014-04-23 18:16 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
52952 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 16:53 | 2014-04-23 17:59 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
52954 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_3 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 16:56 | 2014-04-23 18:55 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
52961 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21142_5 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 17:17 | 2014-04-23 20:47 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
52962 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_5 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 17:21 | 2014-04-23 17:49 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
52963 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 528 Güngören Asalet Cad. Uludağ Sk._2 | oksit arızası gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 17:24 | 2014-04-23 18:47 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
52964 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 17:25 | 2014-04-23 18:32 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
52969 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25281 İSMET BAHÇIVAN Un Fab. Yanı K.Seymen SİLİVRİ_4 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 17:36 | 2014-04-23 17:51 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
52970 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 17:31 | 2014-04-23 18:24 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
52972 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 17:45 | 2014-04-23 18:46 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
52974 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 17:54 | 2014-04-23 21:49 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
52976 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20910_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:00 | 2014-04-23 20:30 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
52977 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_3 | SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:10 | 2014-04-23 18:31 | 0.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
52978 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8275_3 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:10 | 2014-04-23 18:32 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
52979 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:06 | 2014-04-23 20:55 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
52982 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M.- Fider 14 (Kemer) | Ekibe bildirildi.Arıza giderildi 20:40 civarı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:19 | 2014-04-23 19:37 | 1.3 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 9.1 | 2038.4 | 0 | 0
52984 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | TRAFODAN TEK FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:26 | 2014-04-23 18:46 | 0.33333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
52985 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_9 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:27 | 2014-04-23 19:16 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
52986 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18510_13 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. kablo arizasi. ölcü ekibine verildi. kablo arizasi yok. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:21 | 2014-04-23 21:48 | 3.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 0
52987 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_10 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:25 | 2014-04-23 22:59 | 4.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0
52991 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11935 | 11935 TM DE BAŞLIK PATLAK . YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:36 | 2014-04-23 19:59 | 1.3833 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 823.0833 | 0 | 0
52992 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25990 OVAYENİCE KÖYÜ DM. Ovayenice ÇATALCA_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:42 | 2014-04-23 20:12 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
52994 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11381_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:34 | 2014-04-23 22:29 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
52995 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_4 | ekipte atrıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:44 | 2014-04-23 19:09 | 0.41667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
52996 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8034_7 | havai hat ekibine verildi.direkten 2 adet klemnes yanıktı tamır edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:44 | 2014-04-23 20:01 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
52999 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 18:51 | 2014-04-23 21:39 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
53000 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20902_5 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 16:59 | 2014-04-23 18:59 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
53001 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23030 Soğuk hava deposu yanı_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:01 | 2014-04-23 19:47 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
53002 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18546_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:05 | 2014-04-23 20:06 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
53004 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:08 | 2014-04-23 20:49 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
53005 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | İKİTELLİ ŞALTTAN ZİYA GÖKALP FİDERİ A.A. AÇTI. REAKTÖE HATTINDA TEL KOPUĞU VAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:04 | 2014-04-23 20:02 | 0.96667 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 6689.3333 | 0 | 0
53006 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12100-12122 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:05 | 2014-04-23 19:56 | 0.85 | 0 | 5536 | 0 | 0 | 0 | 4705.6 | 0 | 0
53007 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_2 | sigorta arızası. ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:11 | 2014-04-23 19:42 | 0.51667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
53008 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2271_6 | y.a. şube arızası 3 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:19 | 2014-04-24 00:49 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
53010 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_5 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:27 | 2014-04-23 21:51 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
53013 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_6 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*9128 tm dp 6 çekik.*tamir edildi.enerji verildi.ekip:bekir titz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:11 | 2014-04-23 20:20 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
53015 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2190 TR 2_1 | a.g. kablo arızası 2 faz birleşik kablo arızası abone binayı kapatmış çalışma yarın yapılacak.(Karanlıkta yerimiz yok) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:37 | 2014-04-23 21:43 | 2.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
53016 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400D.M-29585T.M ÇANGALÇEŞME | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:39 | 2014-04-23 20:15 | 0.6 | 3 | 10233 | 0 | 0 | 1.8 | 6139.8 | 0 | 0
53018 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_5 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir eidldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:42 | 2014-04-23 21:23 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
53021 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21010_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:33 | 2014-04-23 20:23 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
53024 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25017 K.SİNEKLİ MERKEZ K.Sinekli SİLİVRİ_4 | MERKEZDEN A.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:45 | 2014-04-23 20:41 | 0.93333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
53026 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_4 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:47 | 2014-04-23 22:27 | 2.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
53027 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_7 | ekibe bilgi verildi.HAT SONU OLDUGUNDAN DOLAYI VOLTAJLARDA ÇOK AZ OYNAMA OLMAKTADIR.BU SAATLERDE AŞIRI YÜKLENMEDEN DOLAYI NORMALDİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:57 | 2014-04-23 20:02 | 0.083333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
53030 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28853_4 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. 28853 tm de 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:59 | 2014-04-23 21:21 | 1.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 0 | 0
53031 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11943_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:54 | 2014-04-23 20:38 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
53032 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_5 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir eidldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:00 | 2014-04-23 22:22 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
53033 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_1 | Hava i hat ekibine bildirildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:53 | 2014-04-23 20:51 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
53035 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24324 K.oba Zeytinsuyu (DİREK)_3 | Yeraltı, arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:05 | 2014-04-23 23:20 | 3.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
53036 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11501_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:05 | 2014-04-24 06:47 | 10.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0
53037 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11949_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 19:26 | 2014-04-23 21:14 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
53039 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_10 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:06 | 2014-04-23 22:56 | 2.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
53040 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:13 | 2014-04-23 21:37 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
53041 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:17 | 2014-04-23 21:37 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
53042 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2267_4 | t.m. den 2 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:18 | 2014-04-23 20:34 | 0.26667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
53043 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:20 | 2014-04-24 08:24 | 12.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.4667 | 0 | 0
53044 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21597_3 | Sigorta artığı. ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:21 | 2014-04-23 20:49 | 0.46667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
53045 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:28 | 2014-04-23 21:04 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
53048 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20779_6 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:22 | 2014-04-23 21:40 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
53049 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:22 | 2014-04-23 21:40 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
53052 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_3 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:42 | 2014-04-23 23:01 | 2.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 0
53053 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale ediliecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 20:25 | 2014-04-23 22:22 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
53069 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_11 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 21:06 | 2014-04-24 00:25 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
53070 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_11 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 21:27 | 2014-04-23 22:36 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
53071 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4096_8 | Arıza kayıt altına alındı. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 21:28 | 2014-04-23 22:02 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
53072 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3460_5 | ekibe bildirildi Şube nötürü kopuk Geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 21:24 | 2014-04-23 23:07 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
53074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 21:27 | 2014-04-23 21:57 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
53075 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 21:42 | 2014-04-23 22:03 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
53076 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31591 TM_3 | ekiplere verildi bakılacak.oksit arızası gıderildi.sube enerjılı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 21:48 | 2014-04-23 22:13 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
53077 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11103_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 21:45 | 2014-04-24 08:31 | 10.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.3667 | 0 | 0
53080 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28779 B.KÖY ATATÜRK MAH.DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı..tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 22:01 | 2014-04-23 23:47 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
53082 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21423_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 22:08 | 2014-04-23 23:44 | 1.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
53083 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2399 tr2 fatih P.T.T. santrali_4 | Y.A. ŞUBE ARIZASI (İBB ALT YAPI MÜT. SEGA İNŞAAT KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMASI ESNASINDA ŞUBE KABLOSUNU KOPARMIŞ. T.M. DEN DEPAR ÇEKİLDİ.)bina kapalı olduğu için şube izole edilip depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-23 22:10 | 2014-04-23 23:27 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
53084 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_2 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 21:50 | 2014-04-24 00:38 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
53087 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 21:47 | 2014-04-24 10:36 | 12.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.5333 | 0 | 0
53089 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 31000 IM 35/10 TRAFO | kesici açması enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 22:26 | 2014-04-23 23:08 | 0.7 | 2 | 18072 | 0 | 0 | 1.4 | 12650.4 | 0 | 0
53091 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-7 İkitelli-2 (31000 IDM) | ekibe verildi...bagcılar gisden ikitelli 2 fideri açtı ekip müdahale ediyor....Bagcılar Gisten ikitelli 2 fiderine boşta enerji alındı....31000 TM DE 35-10 TRAFOYA ENERJİ ALINDI....31000 TM DEN 31271 ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR.... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 22:17 | 2014-04-23 23:42 | 1.4167 | 3 | 13359 | 0 | 0 | 4.25 | 18925.25 | 0 | 0
53092 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4153_9 | arıza kayıt altına alındı ekipler müdahale edecek.gündüz ekiplere verilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 22:34 | 2014-04-24 00:44 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
53095 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28853_5 | 28853 TM'DEN 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 22:45 | 2014-04-23 23:26 | 0.68333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0
53096 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18523_10 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 23:10 | 2014-04-23 23:55 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
53097 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11363_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 23:28 | 2014-04-24 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
53098 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8753_8 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 23:28 | 2014-04-24 00:22 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
53099 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_10 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 23:34 | 2014-04-24 01:11 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
53100 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25713 S.S ÖZKENT YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 23:39 | 2014-04-24 00:34 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
53101 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 23:44 | 2014-04-24 13:49 | 14.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 0 | 0
53102 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_4 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 23:53 | 2014-04-24 01:05 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
53104 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_7 | ekiplere verildi. tamır edıkldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 23:58 | 2014-04-24 02:06 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
53105 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28853_4 | Y.K.ARIZASI 28853 TM 4 NOLU DEPAR. 1 FAZ YOK. DEPAR ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-23 23:57 | 2014-04-24 13:25 | 13.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1252.4 | 0 | 0
53107 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-7 İkitelli-2 (31000 IDM) | ekibe verildi... ikitelli 2 ile bankalar fiderinde yük dengelemesi için 31836 tm den 31820 ye dogru enerji kesildi 31790 tm den 31820 ye kadar enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 00:15 | 2014-04-24 00:37 | 0.36667 | 3 | 13359 | 0 | 0 | 1.1 | 4898.3 | 0 | 0
53109 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.ATIK SIGORTA DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERILDI . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 00:12 | 2014-04-24 01:17 | 1.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
53112 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_4 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 00:57 | 2014-04-24 02:07 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
53113 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18299_4 | Ekibe verildi. Yer altı depar kablosu arızalı. Ölçü yapıldı. Kablo ekibine verildi. Arıza noktası inşaat şantiyesi içinde, tuğlaların altında kaldığından dolayı arızaya müdahale edilemiyor. Kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 01:06 | 2014-04-24 20:36 | 19.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 0 | 0
53114 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21896_5 | Nh bıçaklı sigorta atığı vardı. Sigorta değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 01:14 | 2014-04-24 01:34 | 0.33333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
53115 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_3 | ASFALT ÇALIŞMASI SIRASINDA MOBS'YE GİDEN KABLOYU ÇEKTİRMİŞLER. YERİ BELLİ. 2414 SOKAK NO:3 ÖNÜNDEKİ DİREKTEN ŞUBE İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-24 01:29 | 2014-04-25 16:16 | 38.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 310.2667 | 0 | 0
53116 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25159 KOZA ÇİFTLİKLERİ Silivri SİLİVRİ_7 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 01:36 | 2014-04-24 02:09 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
53117 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21423_3 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı sigorta değiştirldi enerji verildi. faz sırası arızası çıktı düzeltildi enerji verildi. Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 01:55 | 2014-04-24 03:40 | 1.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
53118 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | REAKTOR HATTINDAKI ARIZADAN DOLAYI SALT KABINDEN ACMA MEYDANA GELDI EKIP MUDEHALE EDIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 01:53 | 2014-04-24 02:54 | 1.0167 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 7035.3333 | 0 | 0
53120 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ESENLER FİDERİ | manevra yapılıyor.manevra devam ediyor.manevra yapıldı enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 02:17 | 2014-04-24 02:58 | 0.68333 | 1 | 12819 | 0 | 0 | 0.68333 | 8759.65 | 0 | 0
53121 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3387_2 | ekibe verildi. Şube 3 faz kopuk sabah kablo ekibi çalışacak TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 02:33 | 2014-04-24 12:47 | 10.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.6333 | 0 | 0
53123 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9455 Fideri | Ekibe bildirildi.9455 deparı actı ,deparın bır kısmına enerjı verıldı çalışma devam ediyor.9546 tm dahıl enerjlı devamında acrıza aramaya devam ediliyor. 9546 tm nın 9552 gözünde başlık patllak arızalı kısım topraklanarak deparın tamamına enerjı verildi karanlıkta abone yok.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 04:06 | 2014-04-24 07:09 | 3.05 | 0 | 8944 | 0 | 0 | 0 | 27279.2 | 0 | 0
53124 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31174 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..31174 TM DEN D.Ş ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ C ALINACAK...KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ C ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 04:40 | 2014-04-24 17:08 | 12.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
53125 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21082_3 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Sigorta değiştirildi enerji verildi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 05:05 | 2014-04-24 05:59 | 0.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
53130 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21896_3 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Sigorta değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 07:12 | 2014-04-24 08:21 | 1.15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
53131 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050 DM 28636 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 07:17 | 2014-04-24 08:48 | 1.5167 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 30.3333 | 3336.6667 | 0 | 0
53132 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2360 tr2 fatih aslanhane sk._1 | ibb yol yapım sega inşaat çalışma yaparken kabloya vurmuş. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-24 07:13 | 2014-04-24 07:33 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
53133 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 07:33 | 2014-04-24 10:36 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
53134 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2167 fatih sofular cad._3 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 07:30 | 2014-04-24 08:50 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
53135 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN -REAKTÖR | REAKTÖR HATININ ÇIKIŞI 2 TANE BAŞLIK PATLAK EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 07:36 | 2014-04-24 12:32 | 4.9333 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39.4667 | 39.4667 | 0 | 0
53136 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12140-12141 | EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 07:21 | 2014-04-24 08:57 | 1.6 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 2214.4 | 0 | 0
53138 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BOĞAZİÇİ DM - SERBEST BÖLGE | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 07:57 | 2014-04-24 08:33 | 0.6 | 9 | 24 | 0 | 0 | 5.4 | 14.4 | 0 | 0
53140 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22887_8 | arıza ekıbıne bıldırıldı ekipleirmiz çalışmaktadır belirtilen adresler aynı yer sigorta atıgı vardı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:09 | 2014-04-24 10:25 | 2.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
53141 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_14 | ekibe verildi AG KABLO 3 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİYOR enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:01 | 2014-04-24 16:19 | 8.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0
53143 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167 fatih sofular cad._8 | TM DEN sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:13 | 2014-04-24 08:48 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
53146 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._3 | ekibe verildi.yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:27 | 2014-04-24 09:28 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
53147 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21034_3 | YERALTI ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO SERVISLERIMIZ ÇALIŞMAKTADIR. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:26 | 2014-04-24 17:50 | 9.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0
53148 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28366 DEPARI 28423 | 28366 deparı 28423 den açtı ekip yönlendirildi 28243 den cebeci köyüne doğru arıza kontrol ediliyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:32 | 2014-04-24 09:10 | 0.63333 | 19 | 4574 | 0 | 0 | 12.0333 | 2896.8667 | 0 | 0
53152 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3460_1 | ŞUBE NÖTR KOPUK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:40 | 2014-04-24 14:33 | 5.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0
53153 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11621_3 | 3 FAZ KABLO ARIZASI YERİ BELLİ. KABLO EKİBİNE VERİLDİARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:49 | 2014-04-24 18:30 | 9.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.7833 | 0 | 0
53154 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2399 TR 1_4 | Bakım Onarım Çalışması bitti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:48 | 2014-04-24 12:48 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
53155 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20336_5 | YERALTI ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO SERVISLERIMIZ BOLGEDE ÇALISMAKTADIR.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:52 | 2014-04-24 21:52 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
53156 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21869_2 | ekıplerımız bolgeye gonderıldi. kontrol edılıyor.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:55 | 2014-04-24 15:24 | 6.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.35 | 0 | 0
53157 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 08:59 | 2014-04-24 12:02 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
53158 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ MARPORT | BEYLİKDÜZÜ ŞALTTAN MARPORT HATTI YÜK SIFIRLAMIŞTIR.NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ MUDEHALE ETMEKTEDIR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:05 | 2014-04-24 10:12 | 1.1167 | 7 | 3924 | 0 | 0 | 7.8167 | 4381.8 | 0 | 0
53160 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | D.KÖY DM>ATATEKS | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:10 | 2014-04-24 09:45 | 0.58333 | 3 | 192 | 0 | 0 | 1.75 | 112 | 0 | 0
53161 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11581_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:03 | 2014-04-24 19:29 | 10.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0
53163 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29332_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:14 | 2014-04-24 18:35 | 9.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
53165 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21420_3 | arızxa ekipleirne bildirldi kabloya vurulmus kablo ekibi çalısıyor. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:18 | 2014-04-24 18:03 | 8.75 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1312.5 | 0 | 0
53168 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_7 | ekibe bildirildi.** İgdaş mühendisi Sayidoğulları inşaat çalışma esnasında 4x16 T.U kablosuna vurmuş. kablo servisine bildirildi.**arıza giderildi.2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:19 | 2014-04-24 13:30 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
53169 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2101 iç ihtiyaç_9 | 3 FAZ SUBE ARIZASI, TAMİR EDİLDİ, ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:26 | 2014-04-24 12:05 | 2.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
53171 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM>OTOBANYANI | HATTA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:29 | 2014-04-24 10:35 | 1.1 | 15 | 135 | 0 | 0 | 16.5 | 148.5 | 0 | 0
53172 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:30 | 2014-04-24 10:05 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
53173 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2117 ayanupri sk._1 | 3x70+35 mm liik NKBA YERALTI KABLOSU yanmış,2117 TM önü. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:32 | 2014-04-24 13:46 | 4.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0
53174 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23309 Mete Tepeler_3 | ekibe veridi .ekip çalışıyor.yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:33 | 2014-04-24 11:06 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
53175 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:18 | 2014-04-24 12:00 | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
53179 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28853_4 | 28898 Merkez 5 nolu deparı çalışma nedeniyle çekildi bölgede havai hat aktarımı yapılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:37 | 2014-04-24 13:19 | 3.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 344.1 | 0 | 0
53180 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:34 | 2014-04-24 13:34 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
53183 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31750_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..sigorta atıktı c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:46 | 2014-04-24 11:07 | 1.35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
53185 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_10 | BOLGEDE YATIRIM CALISMASI VARDIR.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:51 | 2014-04-24 17:41 | 7.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 344.6667 | 0 | 0
53187 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:56 | 2014-04-24 11:54 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
53188 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24239 S.Paşa Camcıoğlu Sit._3 | Şube kablosunda yeraltı arızası var atlama verilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:53 | 2014-04-24 11:31 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
53189 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_2 | havai hat ekibine bildirildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:01 | 2014-04-24 10:43 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
53190 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:02 | 2014-04-24 11:26 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
53191 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11363_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:03 | 2014-04-24 20:26 | 10.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.6833 | 0 | 0
53192 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_3 | KABLO SERVİSİ ÇAMÖZÜ SOK. NO:11 DE ÇALIŞMA YAPIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:04 | 2014-04-24 10:34 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
53193 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20326 çırayçelik çık | TEKRAR KONTROL EDİLMEKTEDIR.BOLGEYE ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:13 | 2014-04-24 11:00 | 0.78333 | 9 | 150 | 0 | 0 | 7.05 | 117.5 | 0 | 0
53195 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11492_4 | YATIRIMCILAR ÇALIŞMA ESNASINDA KABLOYU KOPARMIŞLAR DİREKTEN UÇLAR AYRILDI YATIRIM EKİBİ YAPACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:24 | 2014-04-24 14:30 | 4.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0
53198 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18608_10 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:26 | 2014-04-24 11:34 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
53199 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24333 K.gaz Topsahası Yanı_5 | Direkten nötr kopuğu vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:25 | 2014-04-24 12:30 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
53200 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28255_9 | Büyükşehir belediyesi çalışma yaparken kabloya zarar vermiş yeraltı kablo arızası ekip bölgede çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:45 | 2014-04-24 13:54 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
53201 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | ekibe veridibeslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:23 | 2014-04-24 11:05 | 0.7 | 34 | 394 | 0 | 0 | 23.8 | 275.8 | 0 | 0
53202 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18542_7 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:35 | 2014-04-24 11:13 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
53206 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2432 sirkeci hoca paşa daruşzade sk._9 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ ( Marmara ray çalışmasında Marmara ray müt. kabloya hasar vermiş.) kablolar bir birini yakmış 2432 t.m. den D:9-10 - 11 - 12 - 13 çekildi. depar 10 11 12 13 e enerji verildi depar 9 çekili tamir edildi enerji verildi karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:44 | 2014-04-24 21:12 | 10.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0
53212 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 509 Güngören G. Tepe Mah. Kuzgun Sk._2 | bağlantı yapıldı.enerjilendi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 10:57 | 2014-04-24 11:31 | 0.56667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
53214 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_2 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 09:59 | 2014-04-24 11:11 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
53216 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25899 CAN OTOMOTİV(Murat Çeşme E-5 Yanı)_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:13 | 2014-04-24 11:24 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
53219 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:10 | 2014-04-24 13:17 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
53220 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24255 Türkoba Ortabayır Tokatlılar Mah. (DİREK)_11 | Kofradan 1 faz sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:17 | 2014-04-24 11:46 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
53222 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_8 | Ekip yola çıktı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:07 | 2014-04-24 12:38 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
53223 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_4 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:20 | 2014-04-24 13:48 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
53227 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8201_1 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Kofradan kaide değiştirildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:33 | 2014-04-24 12:11 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
53232 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24205-M.Sinan Ekşioğlu Yakamoz Villaları_4 | Direkten Nötr Oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:35 | 2014-04-24 14:37 | 3.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
53233 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:37 | 2014-04-24 14:08 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
53234 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 D.M den 21869 ÇIKIŞI | BOLGEDE CAMPER KOPUGU MEYDANA GELMİŞTİR HAVAI HAT EKIPLERI BOLGEYE GONDERILDİ. ÇALISMA YAPILIYOR.HATTIN DEVAMINDA AYRI BIR ARIZA DAHA VARDIR MUDEHALE EDILMEKTEDIR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:34 | 2014-04-24 14:37 | 3.06 | 3 | 50 | 0 | 0 | 9.18 | 153 | 0 | 0
53235 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20260 İHLAS 2 20255 | NÖBETCI EKIPLERIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ KONTROL EDILIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:36 | 2014-04-24 12:34 | 0.96667 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 1264.4 | 0 | 0
53236 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:47 | 2014-04-24 16:30 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
53238 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_2 | PAZAR OLDUĞU İÇİN GİRİLEMEDİ.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:58 | 2014-04-24 18:11 | 6.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.5167 | 0 | 0
53241 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11935 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:12 | 2014-04-24 12:43 | 0.51667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 307.4167 | 0 | 0
53243 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş 3537 (35 KV) | z.kuyu ekibine bildirildi.KONTROL YAPILIP ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:59 | 2014-04-24 13:01 | 1.0333 | 4 | 770 | 0 | 0 | 4.1333 | 795.6667 | 0 | 0
53244 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25526 YENİ MEZARLIK Silivri SİLİVRİ_5 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:12 | 2014-04-24 14:27 | 2.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0
53246 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_7 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:43 | 2014-04-24 12:19 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
53249 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11103_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:19 | 2014-04-24 14:31 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
53250 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:22 | 2014-04-24 12:54 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
53252 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11033_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:21 | 2014-04-24 16:49 | 4.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
53253 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_7 | EKİBE VERİLDİ AG KABLO 3 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:28 | 2014-04-24 21:43 | 9.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
53254 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._2 | 3*120+70 kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:23 | 2014-04-24 22:53 | 10.5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 0 | 0
53255 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4467_1 | ARIZA ABONEYE AİT...SATIŞ TRAFOSU 4621 NOLU TM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 11:20 | 2014-04-24 12:38 | 1.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
53258 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_2 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:30 | 2014-04-24 13:00 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
53259 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_5 | HAVAI HAT EKIBINE BİLDİRİLDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:40 | 2014-04-24 15:41 | 3.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
53261 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:32 | 2014-04-24 18:30 | 5.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
53263 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_4 | HAVAI HAT EKIBINE BİLDİRİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:45 | 2014-04-24 15:45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
53264 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1898_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.şube kablosu arızalı kabloservine bilgi verildi..ÖLÇÜ YAPILIYOR.TM 1889 6 NOLU DEPAR ENERJİLİ. KAZI YAPILIYOR ŞUBE KABLOSU ARIZASI DEVAM EDİYOR.MALZEME TEMİNİ YAPILDI.SÜRE GÜNCELLENDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:50 | 2014-04-24 19:20 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
53265 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:46 | 2014-04-24 14:28 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
53267 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_2 | havai hat ekiplerine bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:35 | 2014-04-24 17:27 | 4.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
53268 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28418_2 | 28418 tm depar çekildi ölçü ekibi bölgede çalışıyor çalışma tamamlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:40 | 2014-04-24 13:35 | 0.91667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
53270 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_9 | GÜNEŞYOL İNŞAAT KABLOYA VURMUŞ DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-24 12:48 | 2014-04-24 17:34 | 4.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
53272 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_9 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:08 | 2014-04-24 15:28 | 2.33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0
53273 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_8 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz kablo arızası,ölçü ekibine verildi.arıza ölçülyor*ölçüldü*.kablo ekibi çalışıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:23 | 2014-04-24 21:28 | 8.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0
53274 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_1 | bağlantı için kısa bir süreliğine enerji kesildi.baglantı bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:28 | 2014-04-24 14:10 | 0.7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
53275 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11864_5 | 11864 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ KAYISI ÇAM VE ÇAGDAŞ SOKAK ETKİLENİR ÇALIŞMA ESNASINDA KABLOYA VURMUŞLAR KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:26 | 2014-04-24 14:24 | 0.96667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
53276 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11652_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:25 | 2014-04-24 19:31 | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
53277 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_11 | 3 FAZ KABLO ARIZASI TRAFODAN DEPARI ÇEKİLDİ ÖLÇÜ İSTER.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:23 | 2014-04-24 20:06 | 6.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 0 | 0
53279 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12235_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:32 | 2014-04-24 14:47 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
53282 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:45 | 2014-04-24 16:27 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
53283 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 3316_2 | ekipler arızaya yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:45 | 2014-04-24 14:17 | 0.53333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
53284 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_1 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:05 | 2014-04-24 13:50 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
53285 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3005 harbiye hidayet sok _4 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:51 | 2014-04-24 14:12 | 0.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
53286 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 13:44 | 2014-04-24 20:08 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
53290 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:00 | 2014-04-24 14:31 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
53291 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_3 | BELEDİYE KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN DİREKTEN YERALTI ŞUBESİNİ KOPARMIŞ.ŞUBE DİREKTEN AYRIK .YERALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:03 | 2014-04-24 21:06 | 7.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
53296 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9350 Kuştepe İnönü cad._8 | ekibe bildirildi.**kablonun izolesi çürümüş. kablo servisine bildirildi.9350 tm dp 8 çekik. 1 adet 850 lik buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:11 | 2014-04-24 17:45 | 3.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 210.4333 | 0 | 0
53297 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23238 Çakıl Mh. Bağlar_4 | yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:21 | 2014-04-24 15:42 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
53300 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_4 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:32 | 2014-04-24 14:33 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
53301 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_10 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:28 | 2014-04-24 17:15 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
53302 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_11 | ş.paşa mah 12.sokak no24 direkten yeraltı şube uygun değildi 10 mt 4x16 kablo atıldı . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:27 | 2014-04-24 19:34 | 5.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0
53303 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 2_8 | A.G Kablo Arz.(Metaform inşaat tarafından kabloya vurulmuş.TM den depar çekildi.) tamirat için 2016 tm merkezi denklaşe edildi 2016 tm ye enerji verilerek depar 8 çekildi. TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:27 | 2014-04-24 17:59 | 3.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0
53304 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3387_3 | z.kuyu ekibe bildirildi Şube 1 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor Geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:26 | 2014-04-24 17:16 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
53307 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31016 TM_2 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ TAMİR EDİLİYOR...KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:46 | 2014-04-24 16:25 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
53308 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:37 | 2014-04-24 17:39 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
53309 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_3 | yeraltı şubenin izolesi soyulmuş kablo servisine bildrildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:38 | 2014-04-24 21:08 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
53310 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_12 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:40 | 2014-04-24 16:38 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
53311 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4300 | 4300 den 4398 cıkısı acmıstır.Enerji verilerek arıza giderildi enerjisiz bölgemiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 15:23 | 0.55 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 187.55 | 0 | 0
53312 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11382_2 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 14:24 | 2014-04-24 18:13 | 3.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7167 | 0 | 0
53317 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11582_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:08 | 2014-04-24 18:19 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
53319 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:11 | 2014-04-24 19:39 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
53323 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3005 harbiye hidayet sok _3 | n.m ekıbıne bıldırıldı Şube 1 faz kopuk atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:23 | 2014-04-24 17:09 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
53325 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22875_7 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı. arıza giderildi. tehlike arz etmemekte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:29 | 2014-04-24 18:59 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
53328 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4021_1 | ekipler arızaya yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:33 | 2014-04-24 16:56 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
53330 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31138 TM_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...KABLO Aelk verildi.kablo arızası giderildi.RIZASI TESBIT EDILDI İŞ KABLO EKİBİNE YÖNLENDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:38 | 2014-04-24 21:05 | 5.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0
53335 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | HADIMKÖY MERCEDES-1 | nöbek ekıbıne bıldırıldı ekıp manevra yapmakta ambarlı şalttan mersedes hattı açtı. bölgeye manevra yapılarak enerji alındı.enerjisiz yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:35 | 2014-04-24 17:20 | 1.75 | 85 | 1952 | 0 | 0 | 148.75 | 3416 | 0 | 0
53336 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20915 DM DEN 22523 ÇIKIŞI | hat esenyurt tarafından besli olduğu için esenyurt şebeke tarafından enerjilendi.normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:39 | 2014-04-24 17:18 | 1.65 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 608.85 | 0 | 0
53337 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8881_1 | nöb mont ekibine verildi.1 adetv sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:49 | 2014-04-24 16:30 | 0.68333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
53344 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_9 | Karanlıkta kalan abone hiç olmadı sadece telekom hattı etkilendi arızadan abonelerede aranarak arıza hakkında bilgi verildi. Kablo onarıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:38 | 2014-04-24 23:42 | 8.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
53345 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9319 M.köy Bıldırcın sk._1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Bekir TİTİZ ) abone adresi yanlış vermiş,doğru adres şahika sok.no:38 araç direğe çarpmış,direkte tehlikeli bir durum yok,sadece nötr kablosu kopmuş,tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:34 | 2014-04-24 17:28 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
53346 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_4 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:06 | 2014-04-24 18:09 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
53347 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_3 | ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:01 | 2014-04-24 17:34 | 1.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
53348 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23505 Oklalı yeni okul_5 | ekipte oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:09 | 2014-04-24 16:57 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
53349 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_1 | Hava i hat ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:06 | 2014-04-24 16:33 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
53350 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28506_7 | kofra sigortası atıktı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:07 | 2014-04-24 20:58 | 4.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
53351 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._9 | havai hat ekibine bildirildi. ( Bekir TİTİZ ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 15:44 | 2014-04-24 17:33 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
53355 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:15 | 2014-04-24 20:36 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
53358 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31803_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.10 MT 3*16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ CVERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:24 | 2014-04-24 18:23 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
53362 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_5 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:37 | 2014-04-24 21:21 | 4.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0
53364 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 3430; şişli darulacaze cad, fulya sk _2 | Kablo servisi çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:26 | 2014-04-24 17:36 | 1.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
53365 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2430 kocamustafapaşa kemancı sitesi_12 | iski özkartallar mütahit çalışma esanasında kabloya zarar vermiş 2340 depar 12 çekildi kofreye jenerötör dönüşü geliyor kofreden fişler çekildi nötr ayrıldı tamir edildi enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:44 | 2014-04-24 22:24 | 5.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
53367 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3777;ortakoy palanga cd. gülistan sk_2 | Ekip bakıyorKendi şalterleri atmış enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 16:33 | 2014-04-24 17:15 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
53373 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_5 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 17:15 | 2014-04-24 18:05 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
53374 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 17:05 | 2014-04-24 18:26 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
53376 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28255_11 | yeraltı doğru şube arızası 28255 tm den 11 nolu depar çekik. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 17:20 | 2014-04-24 22:31 | 5.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
53383 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 17:27 | 2014-04-24 20:33 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
53391 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_8 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 17:26 | 2014-04-24 17:54 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
53393 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29332_6 | emniyettepe selam sk no 43 yeraltı şube arızasının tamiratı için 29094 tm den 6ve 7 nolu deparlar çekik ekip çalışıyor.şube arızası tamir edildi 29094 tm den 6 ve7 nolu deparlara enerji verildi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 17:51 | 2014-04-24 18:39 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
53394 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18319_6 | sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 17:21 | 2014-04-24 19:03 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
53399 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:02 | 2014-04-24 18:38 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
53403 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100-MALTEPE I | nöb mont ekibine verildi.8100 DM'den maltepe 1-2 açtı 8424 trm hücresinde akım trafosu patlaktı tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:17 | 2014-04-24 19:35 | 1.3 | 6 | 5557 | 0 | 0 | 7.8 | 7224.1 | 0 | 0
53404 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_2 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:13 | 2014-04-24 21:07 | 2.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
53405 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2370 TR 1_10 | 2370 tmden 2 faz sigorta ikmali yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:24 | 2014-04-24 19:09 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
53406 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:21 | 2014-04-24 19:45 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
53407 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21000 İ.M den 21167 çıkışı | o.g hat açmıştır ekiplerimiz ilgilenmektedir..arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:19 | 2014-04-24 20:10 | 1.85 | 0 | 3052 | 0 | 0 | 0 | 5646.2 | 0 | 0
53408 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_1 | Mütahit ekip olmadığından yarın bakılıcağını bildirdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:07 | 2014-04-24 19:47 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
53412 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18539_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 17:52 | 2014-04-24 19:26 | 1.5667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 153.5333 | 0 | 0
53413 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3109_1 | Kablo servisi çalışıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:32 | 2014-04-24 21:29 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
53415 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18003_9 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:29 | 2014-04-24 22:20 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
53416 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20641_6 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:26 | 2014-04-24 20:56 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
53417 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28519_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:40 | 2014-04-24 22:52 | 4.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
53418 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:03 | 2014-04-24 20:28 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
53419 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9201 Gültepe Ayazma yolu Okan cam yanı_12 | şube bağlantısı için 9201 tm dp 12 çekik. ( Necati YILMAZ ) bağlantı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:43 | 2014-04-24 19:05 | 0.36667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0
53421 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:47 | 2014-04-24 19:43 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
53423 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11069_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 18:57 | 2014-04-24 20:41 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
53425 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:00 | 2014-04-24 21:12 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
53427 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20913_4 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:04 | 2014-04-24 20:58 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
53433 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:12 | 2014-04-24 20:07 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
53436 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:17 | 2014-04-24 22:55 | 3.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
53437 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9392 M.köy Salih Tozan cad._10 | havai hat ekibine bildirildi. ( Bekir TİTİZ ) geçici olarak tehlike önlendi,1 adet 8 lik direk ister.servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:09 | 2014-04-24 20:39 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
53438 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_11 | şemsi paşa 12 sk. no :24 numaranın subesini bağlamak için enerji kesildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:22 | 2014-04-24 19:32 | 0.16667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
53439 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | 9063 TM den 9246 TM ye giden yeraltı kablosu patlamıştır. 9063 TM den kablo başlıkları ayrılıp 9246 hariç diğer bölgeler enerjilidir. kablo arızası kablo servisine bildirilmiştir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:25 | 2014-04-24 20:20 | 0.91667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 6.4167 | 1507.9167 | 0 | 0
53441 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11581_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:34 | 2014-04-24 22:32 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
53447 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_3 | Yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:44 | 2014-04-25 01:30 | 5.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
53448 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:53 | 2014-04-24 21:11 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
53449 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20867_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:55 | 2014-04-24 20:56 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
53451 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_1 | ekipler arızaya yönlendirildi.Arıza iderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 20:00 | 2014-04-24 21:06 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
53453 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _3 | ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 19:55 | 2014-04-24 20:23 | 0.46667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
53454 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_2 | kablosu arızalı ölçülecek kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 20:09 | 2014-04-24 21:45 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
53455 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28380_6 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 20:38 | 2014-04-24 21:31 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
53456 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Erbil KOÇ ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 20:33 | 2014-04-24 21:10 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
53459 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 20:53 | 2014-04-24 21:35 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
53464 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24195-Güzelce Gültaş Sitesi_4 | Direkte oksit vardı . Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 21:00 | 2014-04-24 21:41 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
53466 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 11385_5 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza sırasına göre bakılacak.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 21:03 | 2014-04-24 21:40 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
53469 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11746_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 21:16 | 2014-04-24 22:03 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
53471 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 21:19 | 2014-04-24 22:34 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
53472 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 526 B.evler F.selim Paşa Cad. _2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 21:06 | 2014-04-24 21:44 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
53475 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18546_11 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 21:20 | 2014-04-24 21:51 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
53476 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | sorumlu ekibe verildi..tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 21:36 | 2014-04-24 23:17 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
53477 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20035_5 | Alpek yanığı vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji veridi. Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 21:35 | 2014-04-24 22:40 | 1.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
53478 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_16 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ENRJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 21:39 | 2014-04-25 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
53480 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_2 | oksit arızasıdır. ekiplere bilidirldi. kablo arızası mevcuttur. direkten ayrıldı ölçülecek kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 21:42 | 2014-04-24 23:32 | 1.83 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0
53481 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_6 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 21:47 | 2014-04-24 23:52 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
53485 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18001_9 | sebeke calismasi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 22:23 | 2014-04-24 23:02 | 0.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
53487 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_15 | ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 22:21 | 2014-04-25 00:28 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
53489 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_1 | ekibe verildi. A.G. kablo 2 faz kopuk atlanma enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 22:32 | 2014-04-24 23:28 | 0.93333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
53490 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_3 | ekıplere verıldı..abone arandı cevap vermedi sabah tekrar gıdılecekk.TAMİR EDİLDİ.Q | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 22:37 | 2014-04-25 11:25 | 12.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
53492 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_5 | ekipler arızaya yönlendirildi.gündüz ekibi müdahele edecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 22:40 | 2014-04-25 01:04 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
53495 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23085 Yaylacık köyü_1 | Ekibe bildirildi şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 22:51 | 2014-04-25 02:52 | 4.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0
53496 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 22:58 | 2014-04-24 23:59 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
53497 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_8 | şube sökümü yapıldıgından dolayı 18222 Tm den 8 nolu depar çekildi.borcundan dolayı şube sökümü yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 23:05 | 2014-04-24 23:58 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
53499 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_9 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Sigorta değiştirildi enerji verildi. Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 23:21 | 2014-04-24 23:39 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
53500 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_1 | arıza ekibe verildi...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 23:17 | 2014-04-24 23:56 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
53502 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3461_1 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 23:26 | 2014-04-25 00:02 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
53503 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_4 | ekipte şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 23:37 | 2014-04-25 01:51 | 2.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
53506 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | kobloarızasından dolayı enerji kesıldı ve tamır edıldı enerji mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 23:58 | 2014-04-25 00:39 | 0.68333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 4.7833 | 1124.0833 | 0 | 0
53507 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Ekibe bildirildi.pipadan gecıcı tamır edıldı sabah tekrar bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 00:01 | 2014-04-25 00:58 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
53508 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_13 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 | 2014-04-25 01:06 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
53511 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis - 4400( Topser) (TR2) | 4400 tm de Maslak Şalt Zekeriyaköy Şalt kublaj açıldı. Zekeriyaköy şalt üzerinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 00:33 | 2014-04-25 00:58 | 0.41667 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0
53513 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 01:02 | 2014-04-25 01:41 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
53514 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9455 Fideri | Ekibe bildirildi.enerjı verıldı normale geçildi.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 01:07 | 2014-04-25 01:16 | 0.15 | 0 | 8944 | 0 | 0 | 0 | 1341.6 | 0 | 0
53515 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | ATAKÖY_2_FİDER_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1400A' DAKİ 1312 KESİCİSİ PATLADIGI İÇİN AÇMA YAPMIŞTIR. DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 01:12 | 2014-04-25 02:48 | 1.6 | 2 | 9677 | 0 | 0 | 3.2 | 15483.2 | 0 | 0
53516 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21896_3 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. sigorta değiştirldi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 01:59 | 2014-04-25 02:24 | 0.41667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
53517 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | BEŞYOL 3 (FİDER_26) | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. GEÇİCİ AÇMA YAPTI KONTROL EDİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 01:59 | 2014-04-25 02:52 | 0.88333 | 4 | 3962 | 0 | 0 | 3.5333 | 3499.7667 | 0 | 0
53518 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | BEŞYOL 3 (FİDER_26) | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.GEÇİCİ AÇMA VERDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 02:01 | 2014-04-25 02:45 | 0.73333 | 4 | 23224 | 0 | 0 | 2.9333 | 17030.9333 | 0 | 0
53519 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_ATAKÖY_TR_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİATA KÖY 4 GEÇİCİ AÇMA VERDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 01:59 | 2014-04-25 02:43 | 0.73333 | 1 | 12901 | 0 | 0 | 0.73333 | 9460.7333 | 0 | 0
53520 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İHSANİYE RMU- BİNKILIÇ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 02:31 | 2014-04-25 02:51 | 0.33333 | 25 | 265 | 0 | 0 | 8.3333 | 88.3333 | 0 | 0
53521 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1322 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1323 -1316 GELİŞİ KABLONUN BAŞLIGI PATLAMIŞTIR.KABLO İZOLE EDİLMİŞTİR.1400A İSE 1322 GELİŞİNDEN BESLEME YAPILMIŞTIR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 02:53 | 2014-04-25 04:41 | 1.8 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 6966 | 0 | 0
53528 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11658_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 11658 TM DEN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİarıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 05:57 | 2014-04-25 17:35 | 11.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0
53529 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11620_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 06:09 | 2014-04-25 12:26 | 6.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0
53530 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 06:24 | 2014-04-25 12:40 | 6.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
53531 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3546 (10 KV) | ekibe verildi. 3546 3860 Arası kablo arızalı ringinden besli enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 06:26 | 2014-04-25 08:05 | 1.65 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.65 | 633.6 | 0 | 0
53533 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıbe verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 07:06 | 2014-04-25 08:26 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
53538 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-9 Sabah (H.HAT) | n.monütörlük ekiplerine bilgi verildi kontrol edilyor ulusoy b kabinden 31402 tm ye kadar enerji alındı yenibosna şalttan f.9 üzerinden beslendi 31858 tuncallar ile 31402 arası kablo arızası tespit edildi karanlık da yerimiz kalmadı güneşli kavşağında yol çalışması sırasında hakka inşaat ekipleri tarafından orta gerilim kablosuna vurmuştur tutanak tutulmuştur. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-25 07:26 | 2014-04-25 08:59 | 1.55 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 3943.2 | 0 | 0
53539 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR İTM 28756 | SİALAHTAR ŞALTTAN 28756 DEPARI AÇIK EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR SİLAHTAR ŞALT İLE 28756 ARASI ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 08:04 | 2014-04-25 09:45 | 1.6833 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 4701.55 | 0 | 0
53540 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9153 Oto sanayi Düzen sk. Merdiven içi_2 | Ekibe bildirildi.**9153 tm dp-2 iki faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 07:41 | 2014-04-25 08:13 | 0.53333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
53541 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_3 | arıza kayda alındı ekiplere bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-24 20:14 | 2014-04-25 09:03 | 12.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 0
53543 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28109_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 07:48 | 2014-04-25 09:00 | 1.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
53548 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_2 | yeraltı kablo arızası vardı arıza gıderıldı tekrar kontrol için nöbetcı ekıplerımız yonlendırıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 08:37 | 2014-04-25 10:17 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
53553 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM.1022 DEN 2 NOLU DEPARIN 2 FAZ SİGORTASI ATIKTI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 08:59 | 2014-04-25 09:37 | 0.63333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
53554 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_11 | ekibe verildi. tamir edildi. 1 ad. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 08:51 | 2014-04-25 10:26 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
53555 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 08:58 | 2014-04-25 09:52 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
53556 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_3 | ABONENİN DOĞRU NUMARI 16 TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 08:45 | 2014-04-25 09:34 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
53558 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_13 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 09:05 | 2014-04-25 09:56 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
53561 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 22030 | proğramlı bir kesintidir. tr 22030 da bir adet OG başlığı yapıldı. 2 adet dahili tip mesnet izalatorü değişti. tarfonun temizliği yapıldı. kesici bakımları yapıldı. enerjisi verildi tüm abonelerde enerji vardır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-25 09:13 | 2014-04-25 12:13 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
53562 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25033 HALLAÇLI KÖYÜ yeni mahalle Hallaçlı ÇATALCA_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 09:14 | 2014-04-25 11:11 | 1.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
53563 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1770_16 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI 1 FAZ İZOLE KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 09:00 | 2014-04-25 12:32 | 3.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
53566 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25104 PARKKÖY BAĞLAR YOLU PTT ARKASI_3 | KLEMENS PATLAMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 09:16 | 2014-04-25 09:46 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
53570 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11412_8 | EKİPLERE VERİLDİ 11412 TM HAVAİ HAT ÇIKIŞININ DEPARI ÇEKİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 09:24 | 2014-04-25 10:13 | 0.81667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
53574 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11589_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 09:22 | 2014-04-25 20:02 | 10.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
53577 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20789_2 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 09:35 | 2014-04-25 10:36 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
53580 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22820_2 | arıza ekipleirne bildirdi sıgorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 09:43 | 2014-04-25 09:55 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
53586 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4389_1 | arıza giderilidi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 09:42 | 2014-04-25 10:14 | 0.53333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
53587 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _16 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 09:00 | 2014-04-25 10:08 | 1.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
53591 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_2 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:01 | 2014-04-25 11:11 | 1.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
53591 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_2 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:01 | 2014-04-25 13:07 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
53596 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3245 Feriköy kuyulubag sk no:59_4 | kablo servisi çalışma yapıyor. ŞUBE 1 FAZ KOPUK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 09:52 | 2014-04-25 20:32 | 10.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
53599 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._2 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:15 | 2014-04-25 11:45 | 1.5 | 7 | 93 | 0 | 0 | 10.5 | 139.5 | 0 | 0
53602 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11579 | MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-25 10:16 | 2014-04-25 11:50 | 1.5667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 932.1667 | 0 | 0
53603 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ.Q | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:20 | 2014-04-25 11:46 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
53604 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11312 DM F-2 BAHÇEŞEHİR GİRİŞİ | arıza ekipleirne bildirldi bahçeşehir şalttan bahçeşehir 1 fideri acti ekip bakıyor hattımız gecici actı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:28 | 2014-04-25 11:22 | 0.91 | 5 | 10000 | 0 | 0 | 4.55 | 9100 | 0 | 0
53604 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11312 DM F-2 BAHÇEŞEHİR GİRİŞİ | arıza ekipleirne bildirldi bahçeşehir şalttan bahçeşehir 1 fideri acti ekip bakıyor hattımız gecici actı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:28 | 2014-04-25 12:38 | 2.18 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 0
53605 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8039_7 | Havai Hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:22 | 2014-04-25 10:58 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
53608 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24253 S.Paşa Çeşmekent_6 | Yeraltı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:32 | 2014-04-25 17:02 | 6.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
53609 | 2 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_19 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 28251 TM'DEN 19 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:07 | 2014-04-25 12:07 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
53609 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_19 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 28251 TM'DEN 19 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:07 | 2014-04-26 00:32 | 14.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.3333 | 0 | 0
53610 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28798_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:29 | 2014-04-25 11:35 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
53611 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28731_5 | 28731 TM ENERJİ KESİLDİ MONTAJ EKİBİ BÖLGEDE ÇALIŞIYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:19 | 2014-04-25 11:36 | 1.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
53612 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:27 | 2014-04-25 12:07 | 1.6667 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 8.3333 | 8081.6667 | 0 | 0
53613 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR-ISPARTAKULE FİDER 13 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:35 | 2014-04-25 12:43 | 2.1333 | 0 | 8304 | 0 | 0 | 0 | 17715.2 | 0 | 0
53614 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3005 harbiye hidayet sok _4 | kablo servisi kaya hatun sok. no:18 de çalışma yapıyor.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:40 | 2014-04-25 14:34 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
53616 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:36 | 2014-04-25 12:24 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
53617 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - 9052 Fideri | 9063 tm de trafo uzerinde buşing contaları değişiyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:23 | 2014-04-25 11:24 | 1.0167 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 15.25 | 1911.3333 | 0 | 0
53618 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20654_3 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi eneri verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:50 | 2014-04-25 11:53 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
53619 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_1 | ekibe verildiyeraltı kablo arızası servisine bilgi verildi kablo servisi gitti abonenin isteğiyle evde olmayacağından dolayı yarın yapılmasını istedi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 10:31 | 2014-04-26 13:13 | 26.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 0 | 0
53621 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-9 Sabah (H.HAT) | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...uyarılmasına rağmen hakka inşaat tarafından yapılan yol çalışması sırasında havai hat telini koparması sonucu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:06 | 2014-04-25 12:19 | 1.2167 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 3095.2 | 0 | 0
53622 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21869_3 | havaı hat ekıbıne bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:07 | 2014-04-25 12:27 | 1.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
53623 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _4 | müteahhit yatırım firması çalışma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:02 | 2014-04-25 13:33 | 2.5167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100.6667 | 0 | 0
53624 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_13 | Nöb.Mont. Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:14 | 2014-04-25 11:47 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
53625 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22032_4 | BELEDİYE ÇALIŞMA ESNASINDA KABLOYA VURMUŞTUR. ARIZA GİDERİLDİ. 2 M 4X10 KABLO 2 ADT 4X10 KABLO KULANILDI. ENERJİSİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:16 | 2014-04-25 13:07 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
53626 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_3 | NO:35 VE 37 NİN ŞUBELERİ YIKIMDAN DOLAYI ŞUBELER DİREKTEN AYRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:17 | 2014-04-25 11:42 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
53627 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 31121 TM | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:08 | 2014-04-25 12:20 | 1.2 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0
53628 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4246_3 | 4246 tm de 3 nolu deparda çalışma var 30 dakikaya verilir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:17 | 2014-04-25 11:41 | 0.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
53631 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:30 | 2014-04-25 16:46 | 5.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
53635 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_5 | ARIZA GIDERILDI ENERJI MEVCUT MUSTERIYE BILGI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:21 | 2014-04-25 12:27 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
53637 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28706_3 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:48 | 2014-04-25 16:16 | 4.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0
53638 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_8 | havaı hat ekıbıne verıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:51 | 2014-04-25 15:41 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
53644 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_4 | kablo servıslerımız bolgeye gonderıldi kontrolu yapılıyor.enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:57 | 2014-04-25 15:36 | 3.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
53649 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk | AG KONTAK YANIK MONTAJ DEĞİŞTİRİYOR 30 DK İÇİNDE VERİLECEK enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 12:20 | 2014-04-25 12:33 | 0.21667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 82.9833 | 0 | 0
53651 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_2 | arıza ekiplerine bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 11:32 | 2014-04-25 13:10 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
53652 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza ekipleirne bildrildi haramidere dm den horoz fideri actı ekipler çalısıyor. bölgeye manevra yapılarak enerji alındı karanlıkta kalan yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-25 12:29 | 2014-04-25 12:59 | 0.49 | 9 | 500 | 0 | 0 | 4.41 | 245 | 0 | 0
53652 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza ekipleirne bildrildi haramidere dm den horoz fideri actı ekipler çalısıyor. bölgeye manevra yapılarak enerji alındı karanlıkta kalan yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-25 12:29 | 2014-04-25 13:44 | 1.25 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
53652 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza ekipleirne bildrildi haramidere dm den horoz fideri actı ekipler çalısıyor. bölgeye manevra yapılarak enerji alındı karanlıkta kalan yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-25 12:29 | 2014-04-25 16:14 | 3.75 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
53653 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21326_12 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 12:41 | 2014-04-25 13:48 | 1.1167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0
53654 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_4 | havaı hat ekıplerı bolgeye gonderıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 12:40 | 2014-04-25 13:46 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
53655 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21463_9 | nöbetcı ekıplerımzı kontrol etmektedır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 12:41 | 2014-04-25 13:08 | 0.45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
53656 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8655_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Kofradan 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 12:45 | 2014-04-25 13:26 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
53658 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_3 | H.H. EKİBİ İKİ FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇELİŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 12:50 | 2014-04-25 18:32 | 5.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
53660 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11386 FİDERİ | arıza ekipleirne bildirldi bahçesehir salttan 11386 fideri gecici actı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 12:53 | 2014-04-25 15:13 | 2.3333 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2333.3333 | 0 | 0
53662 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8228_5 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Abonenin panosunda 2 sayaç ve tesisatları yanmış.kofradan sigortalar çekildi.abone panosunu elektrikçiye yaptırcak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 12:58 | 2014-04-25 13:17 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
53663 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28339_7 | KOFRA DEĞİŞİMİ İÇİN ŞUBE DİREKTEN AYRILDI.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 13:11 | 2014-04-25 19:51 | 6.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
53667 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24195-Güzelce Gültaş Sitesi_7 | Konsolda oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 13:34 | 2014-04-25 14:32 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
53668 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4073_7 | ekipler arızaya yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 13:23 | 2014-04-25 17:09 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
53669 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29454_4 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 13:31 | 2014-04-25 15:33 | 2.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0 | 0
53671 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21169_12 | havaı hat ekıplerı bolgeye gonderıldi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 13:48 | 2014-04-25 16:18 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
53672 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1022_2 | BİR FAZ SİGORTA ATIKTI SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 13:56 | 2014-04-25 14:33 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
53674 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_10 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:01 | 2014-04-25 20:26 | 6.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
53675 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24344 Ceylan Çiftliği Cami Yanı (DİREK)_4 | Direkten 1 faz kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:06 | 2014-04-25 14:39 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
53676 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_8 | kepçe havai hat kablosunu kopartmış. Havai hat ekiplerimiz bölgede alpek çekimi yapmaktadır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:04 | 2014-04-25 19:09 | 5.08 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0
53678 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_9 | nöb. montörlüğü ekibine bildirildi. Şube 1 fazkopuk Şube ve aydinlatma kablosuna vurulmuş kablo servisi arizaya mudahale ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 13:57 | 2014-04-25 16:49 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
53679 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20598_13 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:11 | 2014-04-25 20:23 | 6.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
53680 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | ATAKÖY_2_FİDER_3 | ARIZA İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLEREK ENERJİ ALINDI KARANLIKTA ABONEMIZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:15 | 2014-04-25 15:47 | 1.5333 | 2 | 9677 | 0 | 0 | 3.0667 | 14838.0667 | 0 | 0
53684 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4345 | arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:12 | 2014-04-25 14:25 | 0.21667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 73.8833 | 0 | 0
53685 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28754_1 | 28754 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:21 | 2014-04-25 16:03 | 1.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | 0
53689 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:32 | 2014-04-25 17:03 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
53691 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21794_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:32 | 2014-04-25 15:50 | 1.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
53694 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_1 | Ölçü ekibimiz şuan arıza yerinde ölçü yapıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:26 | 2014-04-25 18:20 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
53695 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28178_3 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜTEAHİDİ BAHAŞ İNŞAAT KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN NO:6-10 VE 14 ÜN ŞUBELERİNİ KOPARMIŞ.ŞUBELER DİREKTEN AYRIK.YERALTI KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:48 | 2014-04-25 17:43 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
53698 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22020_7 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:57 | 2014-04-25 17:55 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
53699 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_11 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:50 | 2014-04-25 16:41 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
53701 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_1 | 1 faz kopuk tamir edildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 15:07 | 2014-04-25 16:56 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
53702 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_1 | Kablolar yer altına alındığı için 3713 tmden depar 1 çekildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 15:14 | 2014-04-25 16:31 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
53706 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11475_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 15:32 | 2014-04-25 18:32 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
53707 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 15:39 | 2014-04-25 18:24 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
53708 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1926_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 15:45 | 2014-04-25 17:42 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
53709 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24252 S.Paşa Devlet Hastanesi RMU_8 | Nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 15:45 | 2014-04-25 17:03 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
53710 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_10 | nöb mont ekibine verildi.2 faz kablo arızası tespit edildi. ölçü ekibine verildi.depar çekili. kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 15:45 | 2014-04-26 03:12 | 11.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 549.6 | 0 | 0
53713 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 15:40 | 2014-04-25 17:11 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
53714 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 15:46 | 2014-04-25 20:42 | 4.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
53716 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22915_5 | Sigorta atığı. ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 15:44 | 2014-04-25 17:23 | 1.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
53719 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:ilker demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 15:50 | 2014-04-25 17:20 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
53720 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_5 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:05 | 2014-04-25 16:21 | 0.26667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
53722 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | ALPEĞİN 1 FAZI YANIK TAMİRATI İÇİN 28096 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR.ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ 28096 TM 2 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:04 | 2014-04-25 18:19 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
53724 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21169_8 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:08 | 2014-04-25 17:18 | 1.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
53726 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31121 TM | EKİBE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.EKİPLER RÖZLE ARIZASINI GİDERDİ.TM ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:20 | 2014-04-25 18:51 | 2.5167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1600.6 | 0 | 0
53727 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1860 | 1860TAN 1862 GEÇİÇİ AÇMA ENERJİ MEVCUT KARANLIKTA ABONEMIZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:21 | 2014-04-25 17:19 | 0.96667 | 1 | 1936 | 0 | 0 | 0.96667 | 1871.4667 | 0 | 0
53728 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_6 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:22 | 2014-04-25 16:40 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
53729 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28754_1 | YERALTI KABLO ARIZASI 28754 TM DEN 1 NOLU DEPAR ÇEKİK. YERİ BELLİ,284 SOKAK NO3 YIKILAN BİNANIN ŞUBESİ KÖRLENDİ. 28754 TM 1 NOLU DEPARA ENRJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:19 | 2014-04-25 17:36 | 1.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
53730 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:26 | 2014-04-26 14:50 | 22.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 0
53732 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4090_8 | ekipler arızaya yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:30 | 2014-04-25 17:13 | 0.71667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.2167 | 0 | 0
53733 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11683_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 14:25 | 2014-04-25 21:01 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
53738 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:35 | 2014-04-25 19:17 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
53739 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_8 | Sigorta atığı.ekiplerimiz bölgede arıza ile ilgilenmektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:25 | 2014-04-25 17:17 | 0.86667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
53747 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_4 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 16:48 | 2014-04-25 19:47 | 2.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0
53749 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2074 uzun Yusuf mektep sk._4 | y.a.şübe arızası 3 faz çalışmadan dolayı trafo merkezinden enerji kesildi.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:02 | 2014-04-25 22:41 | 5.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0
53750 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24188-Güzelce Hukukçular Sitesi içi_6 | Abonenin kofrasında nötr gevşekti onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:01 | 2014-04-25 17:56 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
53752 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8737_10 | sube bağlantısı yapıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:12 | 2014-04-25 17:12 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
53754 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:06 | 2014-04-25 19:54 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
53755 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23451 Danamandra Eki Cami_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:10 | 2014-04-25 18:26 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
53758 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _2 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip.ilker demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:18 | 2014-04-25 18:14 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
53759 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1843_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI 4 6 NOLARI 3 FAZ SUBE ARIZALI . AYNI BUAT ÜZERİNDEN BESLENIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:18 | 2014-04-26 00:38 | 7.3333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 469.3333 | 0 | 0
53760 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:19 | 2014-04-25 18:12 | 0.88333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0
53761 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24336 Celaliye Murat Cad._7 | Abonenın kofrasında 1 faz sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:18 | 2014-04-25 18:01 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
53764 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_6 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:16 | 2014-04-26 02:32 | 9.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.8667 | 0 | 0
53765 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:15 | 2014-04-25 19:02 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
53766 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020-4300 | enerji verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:24 | 2014-04-25 18:52 | 1.4667 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 8502.2667 | 0 | 0
53771 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11658_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:35 | 2014-04-25 20:35 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
53775 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_10 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:47 | 2014-04-25 19:03 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
53776 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:50 | 2014-04-25 19:04 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
53779 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_2 | Yer altı şube kablo arızası tespit edildi ölçü yapıldı arıza noktası bulundu ekip kabloyu onardı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:56 | 2014-04-26 01:40 | 7.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.65 | 0 | 0
53784 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4074_1 | ekipler arızaya yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:12 | 2014-04-25 18:19 | 0.11667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
53785 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:14 | 2014-04-25 19:24 | 1.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
53788 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:12 | 2014-04-25 19:03 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
53789 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_3 | sube baglantisi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:14 | 2014-04-25 18:29 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
53790 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_9 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:13 | 2014-04-25 20:44 | 2.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0
53792 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_2 | ekipte.yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:21 | 2014-04-25 20:58 | 2.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
53793 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_3 | ekipte.arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:21 | 2014-04-25 20:56 | 2.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
53795 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24336 Celaliye Murat Cad._7 | Abonenın kofrasında 1 faz sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:28 | 2014-04-25 19:15 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
53798 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:26 | 2014-04-25 21:11 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
53802 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:46 | 2014-04-25 20:01 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
53803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:56 | 2014-04-25 20:14 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
53804 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_1 | ekipte.arıza yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:00 | 2014-04-25 20:58 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
53806 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24334 Tepecik Meydan RMU_7 | Yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:07 | 2014-04-25 21:12 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
53807 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11632_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:38 | 2014-04-25 21:15 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
53808 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11728_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:06 | 2014-04-25 22:33 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
53810 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4180_3 | tehlıke onlendı elektırık mevcut karanlıkta yerımız yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:02 | 2014-04-25 20:34 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
53811 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM HABİPLER | OG ABONESİ OLAN ÇEVİK-İŞ İMAKİNANIN ELEKTRİĞİ BORCUNDAN DOLAYI KESİKTİ.ABONE BORCUNU YAPILANDIRMIŞ. DİREKTEN FİZİKİ BAĞLANTININ SAĞLANMASI İÇİN 28026 İTM DEN HABİBLER HATTI KESİLDİ. NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİPLERİ ÇALIŞIYOR ÇALIŞMA BİTTİ HATTA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:04 | 2014-04-25 19:40 | 0.6 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 15.6 | 600 | 0 | 0
53814 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KİPTAŞ-2>ABELİA | 9247289 İSİM VERMEYEN TESİSAT NUMARALI ABONENİN ÇOCUĞU TARAFINDAN O.G. TELLERE ATILAN CİSİMİN FAZLARI KISA DEVRE YAPMASINDAN DOLAYI KİPTAŞ 2 DEN KESİCİ AÇMIŞTIR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:19 | 2014-04-25 19:38 | 0.31667 | 2 | 3026 | 0 | 0 | 0.63333 | 958.2333 | 0 | 0
53817 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 18:40 | 2014-04-25 21:57 | 3.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.9833 | 0 | 0
53822 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:43 | 2014-04-25 20:49 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
53825 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11363_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:43 | 2014-04-25 22:33 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
53827 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28258 FENERTEPE TRAFO 1_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:46 | 2014-04-26 14:51 | 19.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.6667 | 0 | 0
53828 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21186_3 | Harfiyat çalışması sırasında yer altı kablosuna zarar verilmiş kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:52 | 2014-04-25 23:18 | 3.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0
53829 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2163 sultanahmet gelincik sokak_8 | t.m. den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 19:55 | 2014-04-25 20:31 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
53833 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:08 | 2014-04-25 22:29 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
53835 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_10 | EKİBE BİLDİRİLDİ . 1930998 1930726 NOLU DIREKLERDEKI ALPEKLER KOPARILDI. 60 MT 3*70*16+95 ALPEK KABLOSU KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:09 | 2014-04-25 22:37 | 2.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 0 | 0
53836 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_18 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:12 | 2014-04-25 22:35 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
53837 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18259_5 | sube baglantisi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:12 | 2014-04-25 20:23 | 0.18333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
53841 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1843_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI ATIK SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 17:43 | 2014-04-25 20:32 | 2.8167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 180.2667 | 0 | 0
53842 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21967_7 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:28 | 2014-04-25 21:08 | 0.66667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
53843 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:31 | 2014-04-25 21:05 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
53844 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI SİGORTA ATMİŞ SİGORTA BASILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:32 | 2014-04-25 20:48 | 0.26667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
53845 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21665_8 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:33 | 2014-04-25 21:33 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
53846 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_3 | arıza ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:29 | 2014-04-25 22:49 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
53847 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9080 Sütlüce Hamam Sokak Dedem Sitesi_11 | ekibe bildirildi.*aboneye bilgi verildi.kofra kapağını açtırıp haber vericek. ( cbs ye göre 9080 dp 11 olabilir ) Türk Telekom kazı yaptıktan sonra ceryan geliip gitmeye başlamış.şu an enerji mevcut.şube kablo arızası,yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:39 | 2014-04-25 22:04 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
53851 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_1 | EKIBE VERILDI..tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:51 | 2014-04-25 23:38 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
53857 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 20:56 | 2014-04-26 00:37 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
53858 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28088_7 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 21:09 | 2014-04-25 22:28 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
53859 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 21:26 | 2014-04-25 21:49 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
53861 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24054 Türkoba İlköğretim (DİREK)_7 | Yeraltı arızası var geciçi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 21:30 | 2014-04-25 21:40 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
53862 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25737 ERCAN TEZELLER Alibey mah. Camii yanı_5 | DAMDİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 21:27 | 2014-04-25 22:11 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
53867 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11266_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 21:39 | 2014-04-25 21:55 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
53868 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI ATIK SIGORTA DEGSTIRILDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 21:47 | 2014-04-25 22:19 | 0.53333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
53873 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29312_4 | abonenin dam direği kırık olduğu için şubesi direkten izole edildi.abone dam direğini yaptırıp arayacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 22:06 | 2014-04-25 22:25 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
53878 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9418 M.köy Büyükdere cad. TATKO_3 | Ekibe bildirildi.kablo arızası tesbit edildi,kablo servisine bilgi verildi.4 adet 120 lik buat ile tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 22:19 | 2014-04-26 06:57 | 8.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0
53879 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 22:25 | 2014-04-25 23:23 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
53880 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2166 fatih kıztaşı sultan hastanesi_6 | y a sube arızası 3 faz kopartılmış. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-25 22:29 | 2014-04-26 10:48 | 12.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.5833 | 0 | 0
53881 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | hava i hat ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 22:33 | 2014-04-26 00:20 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
53882 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 22:42 | 2014-04-26 00:03 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
53883 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9124 K.Hane Havuzlar Caddesi_2 | Ekibe bildirildi.tehlıke görülmedı aydınlatma lambasından olabılır sabah tekrar havai hat ekıbı bakacak.1149-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 22:36 | 2014-04-25 23:32 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
53885 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 23:08 | 2014-04-26 11:59 | 12.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0
53886 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.TMDEN SİGORTA ATIKTI SİGORTA DEYİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 23:20 | 2014-04-26 00:02 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
53888 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_8 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 23:52 | 2014-04-26 11:18 | 11.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0
53889 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | ekiplere bildirildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 23:57 | 2014-04-26 00:24 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
53890 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21326_5 | arıza ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-25 23:56 | 2014-04-26 01:44 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
53893 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292 b.taş ıhlamurdere cd caykur binası_14 | Ekibe verildi Kontak yanıktı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 00:56 | 2014-04-26 01:31 | 0.58333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
53894 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS İkitelli Dönüşüm (31797) | N teknısyenlıgı kontrol ediyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 01:05 | 2014-04-26 01:44 | 0.65 | 1 | 7633 | 0 | 0 | 0.65 | 4961.45 | 0 | 0
53898 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3546 (10 KV) | 3546 deparı normale alınıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 02:03 | 2014-04-26 02:13 | 0.16667 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.16667 | 64 | 0 | 0
53899 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11289_10 | EKİPLER KONTROL ETTİ ARIZANIN YERİ BELLİ İZOLE EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 01:59 | 2014-04-26 10:36 | 8.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.3167 | 0 | 0
53901 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATEKS DM ÖRMA 2 (20883) ÇIKIŞI | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza ekıbı manevra yapmakta manevra sırasında hat açtı manevra yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 02:20 | 2014-04-26 05:20 | 3 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 15 | 9000 | 0 | 0
53903 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_9 | gece 23:00 dan sonra ekip olmadığından gündüz bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 01:17 | 2014-04-26 03:36 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
53904 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._15 | Gece havai hat ekibi olmadıgından yarın gunduz bakılacak.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 03:04 | 2014-04-26 10:56 | 7.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
53906 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8220_2 | ekibe verildi.kofra sigortası takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 03:36 | 2014-04-26 04:13 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
53907 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksit arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 04:06 | 2014-04-26 08:29 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
53910 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20851_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı swigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 04:26 | 2014-04-26 06:53 | 2.45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 85.75 | 0 | 0
53911 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11325_4 | ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 04:38 | 2014-04-26 06:14 | 1.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
53916 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_1 | ekibe verildi. ekip kofraları takıyor. kofralar takılıp enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 05:56 | 2014-04-26 10:32 | 4.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 0
53919 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20930_10 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak kablo arızalı idi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 06:42 | 2014-04-26 11:13 | 4.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 0 | 0
53927 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 07:16 | 2014-04-26 09:24 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
53928 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_2 | TM 1022 DEPAR 2 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 07:24 | 2014-04-26 07:46 | 0.36667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
53929 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24053 Celaliye Durak (DİREK)_3 | termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 07:25 | 2014-04-26 07:50 | 0.41667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
53930 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 07:36 | 2014-04-26 11:33 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
53935 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_5 | Arıza kayıt altına alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 07:56 | 2014-04-26 08:57 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
53936 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28839_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 07:48 | 2014-04-26 15:32 | 7.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 0 | 0
53937 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_8 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:01 | 2014-04-26 10:56 | 2.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0
53939 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:12 | 2014-04-26 09:44 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
53940 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.ANA KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:12 | 2014-04-26 12:25 | 4.2167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 269.8667 | 0 | 0
53941 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _1 | Doğru şube 3 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek. malzeme gitti çalışma devam ediyor. tamir edildi. abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:11 | 2014-04-26 21:57 | 13.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 0 | 0
53942 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28839_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:02 | 2014-04-26 10:18 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
53943 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_5 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:15 | 2014-04-26 09:48 | 1.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
53945 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26030 MACİT AYDIN(Kınalı Çiftlik Evleri)Y.ÇANTA_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:20 | 2014-04-26 08:52 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
53947 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:19 | 2014-04-26 10:32 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
53948 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:28 | 2014-04-26 12:02 | 3.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
53949 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:29 | 2014-04-26 14:53 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
53951 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_5 | YIKIMDAN ŞUBESİ SÖKÜLECEK KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:37 | 2014-04-26 08:47 | 0.16667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
53952 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 16 Kemer Country 2 | ekibe bildirildi.Fider-16'da camper kopuğu tamir edildi.Ayrıca 9245 DM'de 9233 çıkış kesicisi patlak. Depara enerji verildi.Karanlıkta yer yok. Montaj ekibi kesici değişimi yapıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:38 | 2014-04-26 13:13 | 4.5833 | 0 | 5352 | 0 | 0 | 0 | 24530 | 0 | 0
53955 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_3 | Havai hat ekibine verildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:43 | 2014-04-26 09:36 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
53956 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:31 | 2014-04-26 10:29 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
53958 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8386_4 | havai hat ekibine verilditamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:47 | 2014-04-26 09:35 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
53961 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_30 | h.hat ekibine bildirildi.*9090 tm dp-3 D.Y.A 3 faz temiz kopuk,kablo arızası servisine bildirildi. **Arıza giderilip şube direkden bağlandı (2 adet 4x16 buat kullanıldı)(Refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:41 | 2014-04-26 13:36 | 4.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
53962 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_10 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:57 | 2014-04-26 18:31 | 9.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.5333 | 0 | 0
53963 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9147 azeteciler Yazarlar sk. No:17 Tan-Tur_4 | Ekibe bildirildi.**no:12-14 inşaat alanı önünde yeraltı kablosu açıkda kalmış körlenmesi gerekiyor,arıza 1 adet 4x16 buat ile körlenip tehlike önlendi.(vesai gümüşkaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:52 | 2014-04-26 11:09 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
53967 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _7 | Nöb. Mont. ekibine bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 08:59 | 2014-04-26 09:35 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
53968 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _7 | Nöb. mont ekibine bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:06 | 2014-04-26 09:35 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
53969 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23206 İzzettin Ercan Çift._3 | yapıldı oksit | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:11 | 2014-04-26 10:01 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
53972 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_2 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı gideridi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:11 | 2014-04-26 11:41 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
53973 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1571_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLER ÇALIŞIYOR.3 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:18 | 2014-04-26 11:18 | 2 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
53973 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1571_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLER ÇALIŞIYOR.3 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:18 | 2014-04-26 11:23 | 2.08 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0
53974 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21404_4 | sigorta atığı tamir edildi enerji verildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:20 | 2014-04-26 10:08 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
53975 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._1 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:31 | 2014-04-26 10:09 | 0.63333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
53976 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_11 | Direk arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderid enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:32 | 2014-04-26 13:19 | 3.78 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0
53977 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22885_11 | kablo arızası vardır ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.kablonun yeri tespit edilemediğinden ve ölçüm yapılması uzun sürdüğünden arızanın boyutu büyük olduğundan arıza süre aşımına uğradı.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:33 | 2014-04-26 21:32 | 11.9793 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9173 | 0 | 0
53978 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_9 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:35 | 2014-04-26 18:31 | 8.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.4667 | 0 | 0
53980 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8201_5 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.şube arızası. depar çekili. ekip çalışıyor.enerji verilip tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:40 | 2014-04-26 12:18 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
53983 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:42 | 2014-04-26 11:12 | 1.5 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 10380 | 0 | 0
53984 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28087_8 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:51 | 2014-04-26 15:07 | 5.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
53986 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_6 | 29024 TM DEN 6 NOLU DEPAR CEKIK DIREK AKTARIMI YAPILIYOR İŞ BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:51 | 2014-04-26 14:04 | 4.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 392.15 | 0 | 0
53987 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_12 | yer altı şube bağlantısı için elektrik kesildi. ekip çalışıyor. yer altı şube bağlantısı yapıldı. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:50 | 2014-04-26 10:00 | 0.16667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
53988 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24334 Tepecik Meydan RMU_2 | Yeraltı arızasından dolayı bir depar elektrik kesildi. Güvenlik sebebiyle çalışmaya ara verildi. Çalışma yapılamıyor. Yeraltı arızası onarıldı. Hat beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:50 | 2014-04-26 17:47 | 7.95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 166.95 | 0 | 0
53989 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25743 MUSTAFA ANGIN Mimar Sinan mah._1 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 09:56 | 2014-04-26 11:31 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
53990 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN -REAKTÖR | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:27 | 2014-04-26 11:12 | 0.75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
53993 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_5 | aruıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:12 | 2014-04-26 11:07 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
53994 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31009 TM_2 | YATIRIM EKİPLERİ DİREK DEPLASE EDİYOR.ÇALIŞMA BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:14 | 2014-04-26 11:13 | 0.98333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0
53995 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:25 | 2014-04-26 11:27 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
53997 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_1 | oksit arızası vardır ekibe bildirildi.voltaj düşüklüğü sürekli tekrarladığından arıza süre aşımına uğradı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:21 | 2014-04-26 21:56 | 11.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0
53998 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21967_11 | kablo arızası vardır kablo ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:27 | 2014-04-26 19:27 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
54001 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_2 | FAZ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:33 | 2014-04-26 11:45 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
54002 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1369_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ENERJİ KESİLDİ.TEHLİKE ÖNLENDİ.HAVAYİ HAT ARACI BAKIMDA OLDUĞU İÇİN ARIZA SONRA YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:33 | 2014-04-26 10:58 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
54003 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4455_9 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler arızaya en kısa sürede müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:15 | 2014-04-26 14:14 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
54004 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | A.B.KÖY ŞALT AKOM | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR ALİBEYKÖY ŞALTTAN AKOM FİDERİMİZ AÇTI ARIZA BULUNDU KABLOYA ZARAR VERİLMİŞ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:36 | 2014-04-26 11:22 | 0.76667 | 4 | 6521 | 0 | 0 | 3.0667 | 4999.4333 | 0 | 0
54005 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:38 | 2014-04-26 12:33 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
54006 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_2 | DEPAR ÇEKİLDİ YERALTI YATIRIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR BÖLGEDE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:36 | 2014-04-26 11:23 | 0.78333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 72.85 | 0 | 0
54007 | 2 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3480; karakoy perşembe pazarı arap camii bahçe_4 | Çalışma esnasında kabloya zarar verilmiş. Kablo servisi Müdahale edecek. Tamir Edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:37 | 2014-04-26 11:14 | 0.63 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
54007 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3480; karakoy perşembe pazarı arap camii bahçe_4 | Çalışma esnasında kabloya zarar verilmiş. Kablo servisi Müdahale edecek. Tamir Edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:37 | 2014-04-26 14:14 | 3.63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 0 | 0
54009 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT- KAYAŞEHİR 1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:17 | 2014-04-26 12:21 | 2.0667 | 0 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 21452 | 0 | 0
54010 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9708 Göktürk Çeşme Başı_1 | Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:43 | 2014-04-26 13:36 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
54012 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26091 İSMET ÇELİK(Bağlar mevkii) Fener SİLİVRİ_3 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:49 | 2014-04-26 13:28 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
54014 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21084_4 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:53 | 2014-04-26 20:19 | 9.4248 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.6993 | 0 | 0
54015 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18031_9 | yer altı şube bağlantısı için elektrik kesildi. ekip çalışıyor. şube bağlantısı yapıldı. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:57 | 2014-04-26 11:28 | 0.51667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
54016 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28008_2 | YERALTI KABLO ARIZASI ÖLÇÜ NETİCESİNDE ARIZA İSTANBUL CD İLE GEBZELİ CD KÖŞESİNDE ÇIKTI. ARIZANIN ÇIKTIĞI NOKTA ANA ARTER OLDUĞU VE TRAFİK ÇOK YOĞUN OLDUĞU İÇİN GECE 24:00 DAN SONRA ASFALT KESİLİP ARIZANIN TAMİRATI YAPILACAKTIR. ARIZA TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:41 | 2014-04-27 03:34 | 16.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1570.15 | 0 | 0
54017 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489 akatlar zeytinoğlu cad, kısmet sk koşe_12 | KABLO SERVİSİ CALİŞİYOR tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 10:55 | 2014-04-26 11:43 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
54021 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2096 gelenbevi sk._9 | Y A ŞUBE SÖKÜMÜ KADI ÇEŞME SOKAK NO 65 BLD BİNAYI YIKMIŞ ŞUBE ORTADA. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:03 | 2014-04-26 14:48 | 3.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
54022 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-KARABURUN | 28764 NOLU TM NIN BAKIMI YAPILMAKTADIR TRAFO BAKIMI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:07 | 2014-04-26 12:09 | 1.0333 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 5.1667 | 2066.6667 | 0 | 0
54023 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3143_15 | Kablo servisi çalişma yapıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:08 | 2014-04-26 11:48 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
54026 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | EKIBE BILDIRILDI TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:10 | 2014-04-26 14:24 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
54027 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_4 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:08 | 2014-04-26 11:36 | 0.46667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
54028 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_6 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı gideridi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:15 | 2014-04-26 13:17 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
54029 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11866_2 | YIKIMDAN ŞUBESİ SÖKÜLECEK KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:20 | 2014-04-26 11:25 | 0.083333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
54030 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._1 | H.hat ekibine bildirildi*Bildirilen adresde bina yıkımı yapıldığından enerji kesilmiştir,yıkım yamamlanınca enerji verilecektir,aboneye bilgi verildi. ( Vural GÜVEN ) yıkım bitti,şube direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:06 | 2014-04-26 14:58 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
54032 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11119_3 | YIKIMDAN ŞUBESİ SÖKÜLECEK KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:19 | 2014-04-26 11:26 | 0.11667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
54033 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_7 | Kabloya zarar verilmiş arıza ekibe bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:18 | 2014-04-26 11:47 | 0.49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
54035 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28584_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:20 | 2014-04-26 22:33 | 11.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.7333 | 0 | 0
54036 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | EKIBE BILDIRILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:30 | 2014-04-26 14:47 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
54039 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21039_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı gideridi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:30 | 2014-04-26 14:21 | 2.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
54042 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1369_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:34 | 2014-04-26 21:12 | 9.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.0667 | 0 | 0
54048 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20610_3 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızalı kablo ekibimiz çalişmaktadır çalışma yapıldı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:40 | 2014-04-26 22:39 | 10.9833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 593.1 | 0 | 0
54049 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4345_2 | hat çok gergin direk yatmış parça kablo eklendi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:49 | 2014-04-26 12:37 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
54052 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_1 | kablo arızası vardır ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:46 | 2014-04-26 22:02 | 10.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
54053 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_4 | Ekibe bildirildi.**Bildirilen kablolar aydınlatma kordonlarıdır tehlike önlenip servisine bildirildi.(Erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:53 | 2014-04-26 13:14 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
54054 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_3 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:57 | 2014-04-26 12:29 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
54055 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_9 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 11:51 | 2014-04-26 12:36 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
54058 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29312_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:03 | 2014-04-26 15:08 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
54059 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4162_2 | Arıza kayıt altına alındı.Ekiplere verıldı.Belirtilen sokakta direk deplasesi ve hat nakli yapıldığından dolayı kısa süreli enerji kesilmiştir.Bittiğinde enerji verilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:00 | 2014-04-26 12:47 | 0.78333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.2833 | 0 | 0
54060 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_21 | yer altı şube bağlantısı yapıldı. 1 ad. 3x120 ilaçı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:13 | 2014-04-26 12:16 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
54061 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21691_3 | A.G. panosundan şubeye giden sigorta attı kablo ekibi sigortayı değiştirdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:13 | 2014-04-26 13:37 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
54063 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_2 | 9030 tm dp-2 çekik h.hat ekibi direkde konsol uzatmak için enerji kesdi.**Çalışma bitirilip depar enerrjilendi.(Hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:18 | 2014-04-26 13:12 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
54064 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2166 fatih kıztaşı sultan hastanesi_6 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:19 | 2014-04-26 12:52 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
54065 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9601 M.Köy Selahattin Pınar Cd._11 | 9601 tm dp- kablo bağlantısı nedeniyle çekildi,ekip çalışıyor.Çalışma bitrilip depara enerji verildi.(ali incir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:19 | 2014-04-26 13:20 | 1.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59.9833 | 0 | 0
54066 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3257_5 | Nöb. Mont. Ekibine Bildirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:18 | 2014-04-26 13:58 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
54068 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1024_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ ŞUBE KABLOSU NÖTÜR TEST İSTER. ÖLÇÜ SERVİSİNE VERİLDİ. ölçüm yapildi sorun olmadı belirtildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:24 | 2014-04-26 17:21 | 4.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
54075 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4316_1 | kablo eklendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:30 | 2014-04-26 13:02 | 0.53333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
54076 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:26 | 2014-04-26 13:51 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
54078 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:10 | 2014-04-26 14:34 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
54079 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28245_10 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:16 | 2014-04-26 18:34 | 6.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
54080 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4018_3 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler arızaya en kısa sürede müdahale edeceklerdir.Kablo servisine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:26 | 2014-04-26 14:23 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
54081 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800 DM-28433 | EKIBE BILDIRILDI HAVAİ HATTA UCURTMA DOLANDIGINDAN DOLAYI HAT ACIK HAT TOPRAKLANIP UCURTMA ALINDIKTAN SONRA ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:43 | 2014-04-26 13:57 | 1.2333 | 2 | 1862 | 0 | 0 | 2.4667 | 2296.4667 | 0 | 0
54082 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21813_12 | Yeraltı kablosuna zarar verilmiş arıza kablo ekibine bildirldi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:46 | 2014-04-26 15:57 | 3.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 140.0667 | 0 | 0
54083 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_7 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:43 | 2014-04-26 13:04 | 0.35 | 17 | 93 | 0 | 0 | 5.95 | 32.55 | 0 | 0
54084 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_4 | 10 MT 3X16+25 ŞUBE ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:50 | 2014-04-26 18:44 | 5.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
54085 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:43 | 2014-04-26 22:34 | 9.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0
54088 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_1 | Yatırım mütaahhiti çalışıyor.Enerji mevcut. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:48 | 2014-04-26 14:50 | 2.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.3333 | 0 | 0
54089 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24321 M.Sinan Cemoba _3 | abonenin şube bağlantısı nedeniyle enerji kesildi verildi. normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:53 | 2014-04-26 13:22 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
54091 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9080 Sütlüce Hamam Sokak Dedem Sitesi_11 | Ekibe bildirildi.**53847 nolu kablo arızası ile ilgilidir,buat açılıp açılıp kontrol edilecek*9080 tm dp-11 1 ADET 4*16 LIK İLAÇLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 12:44 | 2014-04-26 19:20 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
54093 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21318_4 | SİGORTA ARIZASI VARDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:03 | 2014-04-26 14:29 | 1.4333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.0667 | 0 | 0
54094 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28432_5 | BÖLGEDE BÜLTEN BAĞLANTISI YAPILIYOR DEPAR ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:02 | 2014-04-26 13:49 | 0.78333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 72.85 | 0 | 0
54095 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21758_3 | arıza ekiplirne bildirldi çalışma esnasında kabloya vurulmuş arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:07 | 2014-04-26 17:31 | 4.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0
54096 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_5 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:03 | 2014-04-26 18:45 | 5.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
54099 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_1 | Şube kablosu koparılmış. Kablo servisi müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:04 | 2014-04-26 17:08 | 4.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.4667 | 0 | 0
54100 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_5 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:12 | 2014-04-26 16:49 | 3.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
54102 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20589_2 | arıza ekipliene bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:14 | 2014-04-26 15:05 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
54103 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:19 | 2014-04-26 18:29 | 5.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
54104 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 669 G.gören ali ruhi bozkır sok.ufuk cad. köşesi_1 | alpek kopuk yapıldı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:19 | 2014-04-26 14:39 | 1.3333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
54105 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:24 | 2014-04-26 16:26 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
54107 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_12 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:22 | 2014-04-26 18:35 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
54108 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:32 | 2014-04-26 14:47 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
54109 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_2 | DEPAR ÇEKİLDİ BÖLGEDE KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR BARAYA KABLO GİRİLİYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:32 | 2014-04-26 14:14 | 0.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
54111 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | 9729 TM den trafo kesicisi patlamastır kesici iptal edilerek direk enerji verilmiştir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:31 | 2014-04-26 15:40 | 2.15 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 1016.95 | 0 | 0
54112 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_5 | DİREĞE KONSOL TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:34 | 2014-04-26 14:25 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
54113 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:37 | 2014-04-26 14:16 | 0.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
54115 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_8 | tr 22035 den bir adet AG sigortası atıktı yenilendi enerji verildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:38 | 2014-04-26 13:55 | 0.28333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11.6167 | 0 | 0
54116 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4551_3 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler arızaya en kısa sürede müdahale edeceklerdir.Kablo servisine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:24 | 2014-04-26 14:02 | 0.63333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 0
54120 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11208_4 | EKİPLERE VERİLDİ ŞUBESİ SÖKÜLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:47 | 2014-04-26 13:53 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
54121 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31833_7 | EKİP ÇALIŞMA YAPIYOR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:49 | 2014-04-26 16:25 | 2.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0
54124 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:53 | 2014-04-26 19:25 | 5.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
54126 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:53 | 2014-04-26 20:50 | 6.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
54129 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18315_1 | ekibe verildi. belediye panosunu besleyen kablonun bağlantısı için elektrik kesildi. bağlantı yapılıp elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:55 | 2014-04-26 14:19 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
54132 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20232_10 | kablo arızası vardır ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:57 | 2014-04-26 19:01 | 5.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
54133 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:01 | 2014-04-26 19:16 | 5.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
54136 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21597_5 | kablo arızası vardır kablo ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:04 | 2014-04-26 18:56 | 4.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
54138 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_3 | Ekibe bilgi verildi.Kablo servisi müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:02 | 2014-04-26 14:55 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
54141 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28281_13 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:57 | 2014-04-26 14:29 | 0.53333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
54146 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 11755_6 | EKİP ŞEBEKE ÇALIŞMASI YAPIYOR...çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:28 | 2014-04-26 15:13 | 0.75 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
54147 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3919; piripaşa dereiçi sk, zümrüt sk köşe_10 | hava i hat ekiplerine bildirildi Sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:12 | 2014-04-26 16:02 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
54148 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23132 Subaşı Çeşme yanı_4 | tel kopugu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:26 | 2014-04-26 16:07 | 1.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
54151 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_6 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:30 | 2014-04-26 22:29 | 7.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.9333 | 0 | 0
54153 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_4 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:07 | 2014-04-26 15:56 | 1.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0
54157 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4095_7 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler arızaya en kısa sürede müdahale edeceklerdir.sube değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:41 | 2014-04-26 17:40 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
54158 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28087_4 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:39 | 2014-04-26 15:31 | 0.86667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
54159 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20572_2 | arıza ekiplierne bildirldi OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:48 | 2014-04-26 16:04 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
54161 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_8 | Alpek arızası.Havai hat ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:46 | 2014-04-26 18:13 | 3.45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0
54162 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | 2 direk arası 70 lik alpek gerdirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:47 | 2014-04-26 20:46 | 5.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
54164 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1264_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.arıza bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:54 | 2014-04-26 15:17 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
54165 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21938_10 | oksit ekibine bildirildi.ilgilenmektedirler. arıza giderildi eneji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:54 | 2014-04-26 15:45 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
54166 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20891_12 | arıza oksit ekibine bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:55 | 2014-04-26 18:11 | 3.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
54168 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21908_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:58 | 2014-04-26 15:39 | 0.68333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
54169 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11931_1 | kablo duvara monte edildi. abone kofrasını yaptırım bağlayabilir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:40 | 2014-04-26 16:02 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
54173 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26046 İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ(su pompası)FENER_4 | DEPAR KABLOSU YANMIŞ. YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 15:13 | 2014-04-26 16:58 | 1.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
54180 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29026_5 | BELEDİYE KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN BUATA ZARAR VERMİŞ.29026 TM DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİK.YERALTI EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-26 15:21 | 2014-04-26 17:37 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
54181 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29237_1 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI 29237tm den 2nolu depar çekik.ekipler çalışıyor. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 15:08 | 2014-04-26 22:19 | 7.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.4667 | 0 | 0
54182 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 15:15 | 2014-04-26 22:36 | 7.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
54183 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21934_12 | inşaat çalışmasından dolayı direkten kablo kopmuş ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-26 13:35 | 2014-04-26 21:17 | 7.702 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.212 | 0 | 0
54184 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24125 K.oba Avukatlar Sit._5 | 1 faz oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 15:24 | 2014-04-26 16:53 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
54186 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11411_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 15:23 | 2014-04-26 19:50 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
54188 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20539_1 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 15:44 | 2014-04-26 18:39 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
54189 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ABONE ADRESİNİ YANLIŞ 11 NUMARANIN ELEKTRİK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 14:42 | 2014-04-26 16:48 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
54193 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_8 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler arızaya en kısa sürede müdahale edeceklerdir.Arıza giderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 15:25 | 2014-04-26 19:29 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
54194 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 15:53 | 2014-04-26 16:46 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
54196 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21456_10 | ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:07 | 2014-04-26 18:51 | 2.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
54200 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_15 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:01 | 2014-04-26 22:39 | 6.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0
54203 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18037_4 | ekibe verildi.kablo ekibi çalışıyor.18065 Tm den 3 nolu depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.Şube kablo arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:16 | 2014-04-26 22:18 | 6.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
54208 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28005_1 | ABONENİN PANOSU YANMIŞ.ŞUBE DİREKTEN İZOLE EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:30 | 2014-04-26 18:05 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
54209 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_11 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:43 | 2014-04-26 18:45 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
54212 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21600_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:50 | 2014-04-26 20:20 | 3.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
54213 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28022_2 | ONUR İNŞAAT FİRMASI KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN YERALTI KABLOSUNUA VURMUŞ.28022 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİK.YERALTI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:50 | 2014-04-26 21:29 | 4.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 432.45 | 0 | 0
54214 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21306_8 | Sigorta arızası. ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:52 | 2014-04-26 18:15 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
54215 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_3 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:53 | 2014-04-26 19:25 | 2.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
54216 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25990 OVAYENİCE KÖYÜ DM. Ovayenice ÇATALCA_6 | KLEMESLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:50 | 2014-04-26 18:45 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
54217 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28008_2 | ARIZALİ KABLONUN AYRILMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:48 | 2014-04-26 17:08 | 0.33333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
54219 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4345 | arıza giderıldı 3. köprü jantiyesinden kaynaklı açma meydan geldi Jamper kopuğu giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:51 | 2014-04-26 17:06 | 0.25 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
54225 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21326_10 | oksit arızası vardır ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:20 | 2014-04-26 19:29 | 2.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | 0
54226 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_2 | ekibe bildirildi nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:23 | 2014-04-26 19:56 | 2.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
54227 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26166 HAZAR TEKSTİL Ortaköy SİLİVRİ_9 | KABLO ARIZASI İŞ SIRASINA GÖRE YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 16:58 | 2014-04-26 19:24 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
54228 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_5 | KABLO ARIZASI İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:08 | 2014-04-26 19:24 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
54229 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_1 | AG kablo 1 faz kopuk kablo kablo servisi mudahele edecek tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:22 | 2014-04-26 22:47 | 5.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 216.6667 | 0 | 0
54230 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_1 | abonenin sayacı yanık gecici enerji vrildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:32 | 2014-04-26 20:57 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
54231 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25979 AHMET ALİ ERİŞ Ortaköy SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:34 | 2014-04-26 19:43 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
54232 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31833_14 | havai hat ekiplerine bilgi verildi kontrol edilecektir binanın şubesi yanıktı değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:37 | 2014-04-26 21:16 | 3.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
54234 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_6 | MÜTEAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİK OLAN YERLERE İŞELEM BİTTİĞİNDEN ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:41 | 2014-04-26 18:28 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
54235 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28143_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:38 | 2014-04-26 23:23 | 5.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
54238 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:49 | 2014-04-26 21:54 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
54240 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23260 Kestanelik Kök_2 | ekibe bildirildi alpek yapışık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:46 | 2014-04-26 19:56 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
54242 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 17:58 | 2014-04-26 21:03 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
54244 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_6 | ekibe verildi.15 metre 3x16 alpek kullanıldı tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:09 | 2014-04-26 19:38 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
54245 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20890_3 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atıgı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:04 | 2014-04-26 19:31 | 1.45 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0
54246 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:10 | 2014-04-26 21:03 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
54260 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3703_1 | Ekibe bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:13 | 2014-04-26 19:10 | 0.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
54261 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:20 | 2014-04-26 20:01 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
54262 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _8 | Ekibe bildirildi. İptal boşta olan şubenin sökümü Karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:04 | 2014-04-26 19:36 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
54265 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_3 | arıza ekipleirne bildirldi ekıp çalışmakta kablo arızası giderildi sadece 857 sokak no 15 icin aboneler ihbar brakmaktalar enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:34 | 2014-04-27 00:45 | 6.1982 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5945 | 0 | 0
54266 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _1 | Ekibe verildi Şube 2 faz kopuk atlamalı sabah kablo ekibi çalışacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:39 | 2014-04-26 20:30 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
54268 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_3 | ŞUBE GERDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:50 | 2014-04-26 22:43 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
54270 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:30 | 2014-04-27 10:19 | 15.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.5333 | 0 | 0
54271 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11350_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:40 | 2014-04-26 20:06 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
54273 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:57 | 2014-04-26 21:02 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
54274 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 18:55 | 2014-04-26 21:52 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
54280 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:05 | 2014-04-27 10:17 | 15.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0
54281 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:10 | 2014-04-26 20:10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
54283 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20589_1 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atıgı vardı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:17 | 2014-04-26 20:39 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
54285 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_1 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:19 | 2014-04-26 19:41 | 0.36667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
54293 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYKENT 2 21400 - 22400 ÇIKIŞI | 21400 ile 2240 arası kablo arızalı .22407 den 22400 e kadar tersten enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:40 | 2014-04-26 20:34 | 0.9 | 9 | 83 | 0 | 0 | 8.1 | 74.7 | 0 | 0
54294 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_12 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecektir 2 tane paralel kablosu var paralel kablonun 2 fazları arızalı ölçü ve kablo ekibi yönlendirildi ölçü yapıldı yeri belli kablo ekibine teslim edildi .gerekli çıktı alındı.yapılıcak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:38 | 2014-04-26 22:54 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
54295 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_4 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler arızaya en kısa sürede müdahale edeceklerdir.Arıza giderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:39 | 2014-04-26 21:24 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
54296 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_2 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızası mecut ölçü yapılacak ölçüldü arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:31 | 2014-04-27 00:31 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
54299 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:36 | 2014-04-26 21:02 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
54300 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_1 | arıza ekipleirne bildirldioksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:51 | 2014-04-26 21:27 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
54302 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_1 | havai aht ekibine bildirildi. ( Bekir TİTİZ ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:46 | 2014-04-26 20:21 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
54303 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 013 Şirinevler Mahmutbey Yolu 1. Sk._11 | 4*10 3 faz arızalı,kablo servisine bilgi verildi,çalışma devam ediyor. ag sube arızası için 1 adet alçak gerilim deparı çekildi.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:55 | 2014-04-27 01:36 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
54305 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_3 | 40 mt 3x16 ister. geçici enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 19:57 | 2014-04-27 11:05 | 15.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.0667 | 0 | 0
54306 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 814-A Keresteciler Sitesi Meşe Sk._3 | işletme çalışması,çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 20:03 | 2014-04-26 21:41 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
54310 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24363 Celaliye Fırın Arkası RMU_7 | Abonenin şube kablosunda nötr kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 20:14 | 2014-04-26 20:51 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
54311 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9540 Çeliktepe Kocasinan cad._1 | havai hat ekibine bildirildi. ( İlker DEMİREL )*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 20:03 | 2014-04-26 21:20 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
54314 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24354 Tepecik Reyhanlı Sit.Altı (DİREK)_8 | Yeraltı kablo arızası vardı. 1 faz üzerinden atlama yapılarak geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 20:28 | 2014-04-26 21:36 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
54316 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3590; 19 mayıs kalp vakfı bahçesi_1 | havai hat ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 20:24 | 2014-04-26 21:16 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
54317 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21102_1 | Yeraltı şube kablo arızası tespit yapıldı. Kablo onarıldı ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 20:14 | 2014-04-27 05:27 | 9.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0 | 0
54318 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_12 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 20:24 | 2014-04-26 22:41 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
54323 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 20:40 | 2014-04-26 21:24 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
54324 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3051 b.taş abbasağa çömez sk bası,park içi_12 | havai hat ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 20:45 | 2014-04-26 22:07 | 1.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0
54328 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21922_12 | oksit ekibine verildi ekipler ilgilenmektedir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 21:03 | 2014-04-26 22:20 | 1.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
54329 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1756 TR 2_17 | ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 21:09 | 2014-04-27 21:52 | 24.7167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1581.8667 | 0 | 0
54332 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4169_9 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler arızaya en kısa sürede müdahale edeceklerdir.ABONEYE BİLGİ VERİLDİ GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ SABAH EKİPLERİ ABONENİN ŞUBESİNİ DEĞİŞTİRECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 21:13 | 2014-04-26 21:29 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
54333 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_3 | 2 faz s,gorta arızası vardı . enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 21:13 | 2014-04-26 21:50 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
54338 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 21:25 | 2014-04-26 22:02 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
54339 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_2 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 21:39 | 2014-04-27 10:40 | 13.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.1333 | 0 | 0
54341 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_6 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 21:41 | 2014-04-26 23:32 | 1.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0
54344 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21958_11 | bina yıkımı yapılırken dozer direkten gelen kabloya çarpmış kopmuş. ekibe bildirildi ilgilenmektedir.abone adresi yanlış vermiş menekşe sokak yerine mercan sokak olarak vermiş adresi arızanın 3 ü de aynı arıza. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-26 22:11 | 2014-04-26 23:00 | 0.81667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
54345 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 22:15 | 2014-04-27 00:14 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
54347 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22024_3 | kofradan sigorta atıktı.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 22:21 | 2014-04-26 22:50 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
54349 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 22:33 | 2014-04-26 23:27 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
54350 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2018 korucu sk._3 | sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 22:44 | 2014-04-26 23:16 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
54351 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 22:34 | 2014-04-27 00:44 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
54353 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 22:55 | 2014-04-27 09:59 | 11.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.5333 | 0 | 0
54354 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_5 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 22:59 | 2014-04-26 23:38 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
54355 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 22:59 | 2014-04-26 23:48 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
54356 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2370 tr2 fatih sarıgüzel cd. şair cem sk._10 | tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 23:10 | 2014-04-26 23:39 | 0.48333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
54357 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_3 | gece havai hat ekipleri olmadığından gündüz bakılıcak**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 22:29 | 2014-04-27 09:38 | 11.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0
54358 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20900_3 | ÖLÇÜ YAPILIP ARIZA TESPİT EDİLDİ.ARIZALI KABLO ONARIMI İÇİN 2 ADET İLAÇLI AG BUAT 2 METRE 3 *120 LİK KABLO KULLANILDI İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 22:04 | 2014-04-27 10:04 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
54360 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_6 | Klemens noktasından kıvılcım çıkmış havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 23:31 | 2014-04-27 02:26 | 2.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
54361 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 23:45 | 2014-04-27 00:29 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
54363 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2370 tr2 fatih sarıgüzel cd. şair cem sk._10 | a g kablo arızası 3faz birleşik .Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 23:56 | 2014-04-27 11:57 | 12.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0
54364 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-26 23:58 | 2014-04-27 02:15 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
54370 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | 11971 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIK TI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 00:11 | 2014-04-27 01:20 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
54371 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20187_4 | Yer altı kablo arızası. ölçü yapılarak arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 00:42 | 2014-04-27 08:55 | 8.2167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 443.7 | 0 | 0
54374 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_5 | arıza gıderıldı enerjı verıldı 9 ekıbı recep konus | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 00:52 | 2014-04-27 02:29 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
54376 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3878_5 | Ekibe verildi A.G. kablo 1 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor. arıza bulundu ekler yapılıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 01:02 | 2014-04-27 16:13 | 15.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 607.3333 | 0 | 0
54378 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3051 b.taş abbasağa çömez sk bası,park içi_12 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 01:41 | 2014-04-27 02:04 | 0.38333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
54379 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2090 35/10 Tr2 | gerekli manevra yapılarak sisteme elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 01:48 | 2014-04-27 02:02 | 0.23333 | 1 | 16335 | 0 | 0 | 0.23333 | 3811.5 | 0 | 0
54380 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21267_6 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 02:12 | 2014-04-27 04:17 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
54381 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2100 35/10 Tr1 | manevra yapılarak elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 02:24 | 2014-04-27 02:31 | 0.11667 | 2 | 12705 | 0 | 0 | 0.23333 | 1482.25 | 0 | 0
54383 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28346 | 28346 DEPARININ TAĞDİYESİ 28852 TM'YE 28617 TM'YE DOĞRU ALINDI. MANEVRA BİTTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 02:45 | 2014-04-27 03:02 | 0.28333 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 4748.1 | 0 | 0
54384 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29454_1 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi eerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 03:04 | 2014-04-27 03:23 | 0.31667 | 20 | 93 | 0 | 0 | 6.3333 | 29.45 | 0 | 0
54389 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 29401 | 29401 TM DENKLAŞE İDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 03:29 | 2014-04-27 04:06 | 0.61667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 574.1167 | 0 | 0
54390 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_1 | ekibe verildi 18208tm'den 1 adet sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 04:29 | 2014-04-27 05:00 | 0.51667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
54391 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22906_3 | Kablo arıası var ekip ilgilenmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 06:32 | 2014-04-27 13:03 | 6.5285 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.9275 | 0 | 0
54392 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21153 CARREFOUR DM 20623 ÇIKIŞI | 21918 D.M den 20086 çıkışı açtı . Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 07:19 | 2014-04-27 08:15 | 0.93333 | 7 | 7848 | 0 | 0 | 6.5333 | 7324.8 | 0 | 0
54393 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3051 b.taş abbasağa çömez sk bası,park içi_12 | ekibe bildirildi sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 07:16 | 2014-04-27 09:42 | 2.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 97.3333 | 0 | 0
54395 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_9 | EKIBE BILGI VERILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 07:43 | 2014-04-27 08:18 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
54397 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28007 | 28700 İTM DEN 28007 DEPARI AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR ARIZA BULUNDU DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 07:47 | 2014-04-27 09:23 | 1.6 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 2979.2 | 0 | 0
54398 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_8 | EKIBE BILGI VERILDI.ARİZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 07:55 | 2014-04-27 08:19 | 0.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
54399 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_8 | EKIBE BILGI VERILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 07:43 | 2014-04-27 08:18 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
54400 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31909 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 08:06 | 2014-04-27 10:24 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
54403 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_3 | EKİBE VERİLDİ arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 08:34 | 2014-04-27 11:01 | 2.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
54404 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8847 | 8847 TM Saç Köşkten Beton Köşke Dönüştürülüyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-27 08:34 | 2014-04-27 18:28 | 9.9 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 4761.9 | 0 | 0
54405 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLG VERİLDİ. TM 1022 DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 08:40 | 2014-04-27 09:20 | 0.66667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
54406 | 2 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3336_7 | Şube 3 faz kopuk depar çekildi kablo servisi müdahale ediyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 08:23 | 2014-04-27 11:12 | 2.83 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 0
54406 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3336_7 | Şube 3 faz kopuk depar çekildi kablo servisi müdahale ediyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 08:23 | 2014-04-27 16:02 | 7.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
54407 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20729_7 | ekibe bilgi verildi.arıza giderildi.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 08:41 | 2014-04-27 09:01 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
54410 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_3 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 08:32 | 2014-04-27 13:30 | 4.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
54411 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28837_4 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 08:51 | 2014-04-27 11:18 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
54415 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _4 | Nöb. mont. ekibine bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 08:56 | 2014-04-27 09:49 | 0.88333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
54416 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18024 | Trafo merkezi içinde şebeke çalışması yapılmakta. Ekip çalışıyor. çalışma bitti elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-27 09:01 | 2014-04-27 11:43 | 2.7 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2662.2 | 0 | 0
54417 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21476_6 | kablo arızası mevcuttu ölçüldü, yapıldı, enerji verildi. tekrar arıza meydana geldi ölçülecek.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 08:57 | 2014-04-27 15:33 | 6.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 0
54418 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:03 | 2014-04-27 10:17 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
54419 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_3 | AG kablo 2 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor. arıza bulundu ekler yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:03 | 2014-04-27 15:24 | 6.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0
54421 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:14 | 2014-04-27 10:27 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
54425 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_2 | 9101 tm dp-2 çekik h.hat çalışıyor.**Çalışma bitirilip depara enerji verildi.(Hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:29 | 2014-04-27 10:16 | 0.78333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 46.2167 | 0 | 0
54428 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24427 Tepekent_2 | Yeraltı arızası vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:36 | 2014-04-27 14:02 | 4.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
54429 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22106_5 | havai hat oksit arızası Ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:37 | 2014-04-27 10:17 | 0.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
54430 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_2 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:40 | 2014-04-27 13:33 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
54434 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _3 | Kablo servisi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:32 | 2014-04-27 13:10 | 3.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
54435 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11507-11811 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:39 | 2014-04-27 11:16 | 1.6167 | 1 | 2077 | 0 | 0 | 1.6167 | 3357.8167 | 0 | 0
54437 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21452_2 | direkten yeraltı kablo arızası ekipler ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:27 | 2014-04-27 15:24 | 5.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
54438 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_7 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler arızaya en kısa sürede müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:41 | 2014-04-27 10:39 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
54442 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY AKPINAR | AKPINAR SANAYİ SİTESİ 3 ADET HÜCRE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.İLANA CIKMISTIR.SAAT 16:00 TAHMİNİ BİTİŞ SÜRESİDİR. BÖLGEDE AKPINAR SANAYİ SİTESİ VE TUĞRAKENT SİTESİ ENERJİSİZDİR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-27 09:43 | 2014-04-27 16:43 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
54443 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3051 b.taş abbasağa çömez sk bası,park içi_12 | Direğe çıkan AG kablo 1 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor. ölçü noktasında çalışılıyor arıza bulundu ekler yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 09:41 | 2014-04-27 19:41 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
54447 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8804_10 | Nöbetçi montorlugu ekibine verildi şube arızası kablo ekibine verildi ekip çalışıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:13 | 2014-04-27 12:05 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
54448 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_8 | ekibe bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:19 | 2014-04-27 10:48 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
54450 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:07 | 2014-04-27 11:07 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
54451 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_7 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:18 | 2014-04-27 11:26 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
54453 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2202 eminönü meydanı yeni cami önü_1 | Eminönü meydan çadır sökülmüş şube kablosu ve sayaç söküldü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:22 | 2014-04-27 11:12 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
54455 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8646_1 | 8646 TM de alçak gerilim panosu değişiyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-27 10:17 | 2014-04-27 15:36 | 5.3167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 0
54456 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21281_7 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:21 | 2014-04-27 12:29 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
54459 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._8 | h.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:27 | 2014-04-27 12:11 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
54460 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_8 | ekibe bilgi verildi.arızaa giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:34 | 2014-04-27 14:17 | 3.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.45 | 0 | 0
54462 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA AİTM>KARASİNAN-1 | KABLO BAŞLIĞI PATMIŞ .YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:40 | 2014-04-27 11:36 | 0.93333 | 68 | 7250 | 0 | 0 | 63.4667 | 6766.6667 | 0 | 0
54466 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:45 | 2014-04-27 12:00 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
54467 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1369_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.YARIM KALAN HAVAYİ HAT ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.ARIZA SÜRESİ GÜNCELLENDİ.2 DİREK ARASI HAVAYİ HAT YANIK..ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:49 | 2014-04-27 19:28 | 8.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0
54470 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _5 | h.hat ekibine bildirıldi.**35 metre 1x16+25 alpek değiştirilip enerji verildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:42 | 2014-04-27 13:35 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
54471 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:54 | 2014-04-27 12:02 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
54474 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11104_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:55 | 2014-04-27 13:08 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
54475 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21550_4 | ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 11:07 | 2014-04-27 12:03 | 0.93333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
54477 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2836 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 11:07 | 2014-04-27 11:20 | 0.21667 | 2 | 605 | 0 | 0 | 0.43333 | 131.0833 | 0 | 0
54478 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 10:53 | 2014-04-27 11:38 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
54481 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 11242 TM DEN KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 11:17 | 2014-04-27 17:32 | 6.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
54483 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 11:22 | 2014-04-27 12:37 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
54484 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | KABLO IZOLE EDILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 11:23 | 2014-04-27 11:54 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
54486 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18283_10 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 11:23 | 2014-04-27 12:56 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
54487 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_7 | ekibe verildi. direkten yer altı şube kablosu arızalı. direkten ayrıldı. ölçülecek . ölçüldü tamir edildi. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 11:26 | 2014-04-27 14:42 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
54489 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR-1 | SAĞMALCILAR ŞALTTAN SAĞMALCILAR 1 KABLOSU AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR ARIZA BULUNDU ÇIKIŞLARIMIZ BESLENDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 11:24 | 2014-04-27 12:22 | 0.96667 | 2 | 7450 | 0 | 0 | 1.9333 | 7201.6667 | 0 | 0
54491 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18301 | şebeke çalışması yapılmakta. trafo içinde ekip çalışıyor.Atışalanı İstek II Fideri Üzerinden 18301 Dm ye enerji verildi .çalışma bitti karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-27 11:26 | 2014-04-27 18:36 | 7.1667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 7066.3333 | 0 | 0
54492 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | silahtar şalttan 28776 fideri (gop) | Gop işletmenin fideri açık Gop işletme tarafından enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 11:27 | 2014-04-27 12:51 | 1.4 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 1195.6 | 0 | 0
54493 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_3 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 11:47 | 2014-04-27 12:23 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
54496 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | EKIBE BILDIRILDI TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 11:54 | 2014-04-27 12:29 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
54505 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4063_4 | Arıza gıderıldı enejı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 12:10 | 2014-04-27 19:31 | 7.35 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 227.85 | 0 | 0
54507 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_7 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.kabloların yeri deyişti durum normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 12:27 | 2014-04-27 14:26 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
54509 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31489 TM_5 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.kablo izolesi yırtılmış izole edildi durum normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 12:35 | 2014-04-27 14:23 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
54510 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 28203 | 28200 itm den 28203 orta gerilim deparımız açtı ekip yönlendirildi arızaya müdahale ediliyor.ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 12:39 | 2014-04-27 13:23 | 0.73333 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 2048.2 | 0 | 0
54512 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2370 tr1 fatih sarıgüzel cd. şair cem sk._10 | Şebeke Bakım Onarım Çalışması devam ediyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 12:47 | 2014-04-27 18:17 | 5.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
54513 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28840_3 | BÖLGEDE BELEDİYE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ALPEKLERİ KOPARMIŞ VE DİREĞİ DEVİRMİŞ 1 ADET 10 LUK DİREK İSTER İLGİLİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ .28840 TM DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-27 12:44 | 2014-04-27 19:06 | 6.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 592.1 | 0 | 0
54515 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8661_2 | Nöbetçi montorlugu ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 12:52 | 2014-04-27 13:35 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
54516 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:05 | 2014-04-27 14:16 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
54523 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_12 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:21 | 2014-04-27 14:45 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
54524 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 21025_5 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızalı ölçülecek ölcüldü arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:01 | 2014-04-27 23:16 | 10.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
54525 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_4 | ekiplere verildi bakılacak.kesici acması tm enerjılı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:25 | 2014-04-27 14:26 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
54526 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:29 | 2014-04-27 15:50 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
54527 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23288 Binkılıç Giriş Mah._4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:29 | 2014-04-27 14:41 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
54530 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25281 İSMET BAHÇIVAN Un Fab. Yanı K.Seymen SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:41 | 2014-04-27 14:44 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
54532 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | ekiplere verildi. en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edild. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 13:43 | 2014-04-27 14:20 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
54545 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_3 | ekibe bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:22 | 2014-04-27 19:51 | 5.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
54546 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21192_12 | yatırım çalışmsı vardır ekipler bölgede çalışmaktadır..yatırım çalışması bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:29 | 2014-04-27 16:21 | 1.8667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
54547 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31808_4 | EKİPLERE VERİLDİ...abone enerjılı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:40 | 2014-04-27 22:15 | 7.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
54548 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3010 taksim evlendirme dairesi altı _1 | ekibe verildi.kontrol edildi şube 3 faz kopuk kablo servisi çalışma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:22 | 2014-04-27 19:36 | 5.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.6333 | 0 | 0
54549 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:43 | 2014-04-27 17:15 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
54550 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | ekıplere verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:44 | 2014-04-27 16:02 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
54551 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2090 35/10 Tr2 | 2090 İ.TM.DE TR2 DAHA ÖNCE İZOLE EDİLİP ÇALIŞMA YAPILDIĞINDAN TR1 AŞIRI AKIMDAN AÇTI TR2 DEKİ ÇALIŞMA BİTTİĞİNDEN TR1 VE TR2 NORMALE KONUYOR 2090 i.t.mde 35/10 tr1 ve tr2 ye enerji verilerek i.t m normale kondu karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:44 | 2014-04-27 15:30 | 0.76667 | 1 | 16335 | 0 | 0 | 0.76667 | 12523.5 | 0 | 0
54553 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28508_11 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI YER ALTI KABLO SERVİSİ EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:31 | 2014-04-27 20:23 | 5.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
54556 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23153 Subaşı Kereste Fab._2 | ekipte kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:58 | 2014-04-27 16:16 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
54557 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21085_1 | yeraltı kablo arızası devam edıyor. ekıpler çalısmaktadır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:57 | 2014-04-28 00:07 | 9.16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 0
54558 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_8 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:59 | 2014-04-27 18:44 | 3.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
54559 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT EDİP AVM 31754 | 31854 TM DE 31587 TM YE DOGRU GECİÇİ AÇMA EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ...31854tm den 31754 gelişi acıktı enerjılendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:58 | 2014-04-27 16:02 | 1.0667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 0
54560 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23288 Binkılıç Giriş Mah._2 | ekibe bildirildi aboneye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:04 | 2014-04-27 19:07 | 4.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
54561 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31591 TM_6 | EKİPLERE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...OKSİT ARIZASI GIDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:03 | 2014-04-27 15:25 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
54562 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 31400_1 | YENİBOSNA TARAFINDAN AÇMA OLMUŞ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 14:59 | 2014-04-27 15:59 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
54565 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_4 | YAMUKOLAN DİREKTEKİ KABLO BAŞKA BİR DİREĞE ALINDI.YAMUK OLABN DİREK DAHA SONRA KESİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:13 | 2014-04-27 18:21 | 3.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
54569 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_3 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:14 | 2014-04-27 18:44 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
54570 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_2 | oksit arızası ekiplere verildi..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:15 | 2014-04-27 18:07 | 2.88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0
54572 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18016_7 | ekibe verildi.alpek tamiri yapıldıgından dolayı 18016 Tm den depar çekildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:23 | 2014-04-27 16:44 | 1.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0
54573 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekıbe verıldı...abonenın elektrıgı mevcuttt | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:36 | 2014-04-27 16:52 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
54574 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21476_7 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızalı ölçüldü ekip çalışıyor.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:48 | 2014-04-27 20:53 | 5.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
54576 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21171_9 | kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:41 | 2014-04-27 18:13 | 2.53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
54578 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21234_4 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 15:56 | 2014-04-27 19:56 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
54583 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23074 Akören Pomak mah._2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 16:09 | 2014-04-27 17:30 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
54584 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3428 Okmeydanı eser sok. | montaj ekibi çalışma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 16:18 | 2014-04-27 16:38 | 0.33333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 127.6667 | 0 | 0
54587 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldıh | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 16:25 | 2014-04-27 19:28 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
54590 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21162_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 16:34 | 2014-04-27 18:55 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
54591 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4033_4 | montaj calısması 4 depar enaj sıgortaları degısıyor o yüzden gecıcı enerjı kesık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 16:36 | 2014-04-27 19:17 | 2.6833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 83.1833 | 0 | 0
54593 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9122 S.Tepe Park içi_8 | Havai hat ekıbı çalışma yapıyor hat aktarıyor.çalışma tamamlandıgında enerjı verilecek. çalışma tamamlandı enerji verildi.Turan Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 16:36 | 2014-04-27 17:18 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
54596 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_3 | 50.yıl mah.2204 sk no 26 yeraltı şube arızasının tamiratı için 28508 tm den 11 nolu depar çekik. ekipler çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 16:49 | 2014-04-27 20:22 | 3.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 330.15 | 0 | 0
54597 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_1 | 20MT 3X16 ALPEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 16:45 | 2014-04-27 19:12 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
54598 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 21400 DM - 22448 GÜRPINAR 2 FD. | 3 adet og sigortası atıktı yenilendi.Kuş konmuş. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 17:11 | 2014-04-27 18:29 | 1.3 | 0 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 2957.5 | 0 | 0
54601 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 17:10 | 2014-04-27 18:16 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
54603 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 17:34 | 2014-04-27 21:16 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
54604 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_3 | arıza kayda alındı ekiplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 17:35 | 2014-04-27 19:16 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
54609 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 11840 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.TM 11840-11046 TM ARASI 10 KV KABLO ARIZALI DEPAR RINGINDEN BESLENDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 17:58 | 2014-04-27 20:01 | 2.05 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1322.25 | 0 | 0
54611 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21171_9 | kablo arızasını giderdikten sonra sigorta atığı meydana geldi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:12 | 2014-04-27 19:45 | 1.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
54616 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28403_3 | ALPEK YANIK EKİP DEPAR ÇEKTİ ARIZAYI TAMİR EDİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:24 | 2014-04-27 20:13 | 1.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 0 | 0
54619 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23591 Ahmediye Antik Kent_2 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:06 | 2014-04-27 21:33 | 3.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
54620 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21001_6 | kablo arızası ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:35 | 2014-04-27 23:46 | 5.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0
54621 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24196-Güzelce Babacan Villaları_6 | 1 faz oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:40 | 2014-04-27 19:55 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
54624 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | ekiplere verildi alpekler yanık deparlar çekik. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:48 | 2014-04-27 20:39 | 1.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 172.05 | 0 | 0
54626 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18556_6 | şube baglantısı yapıldıgından dolayı 18556 Tm den 6 nolu depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.kablo ekibi çalışıyor.Şube bağlantısı abone tarafından yaptırıldı enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:49 | 2014-04-27 20:11 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
54629 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21000_6 | Alpek arızası. havai hat ekiplerimiz tarafından kontrol edilmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:45 | 2014-04-27 20:51 | 2.1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0
54630 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3032; beyoglu tünel belediye bahçesi_8 | AG kablo 1 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor. aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 18:58 | 2014-04-28 13:53 | 18.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 756.6667 | 0 | 0
54633 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 31854 - 31400 | arıza ekibi müdahale ediyor.yenibosna 31854 dm den depar açtı ekib müdahale ediyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 19:11 | 2014-04-27 20:06 | 0.91667 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 690.25 | 0 | 0
54635 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_7 | tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 19:18 | 2014-04-27 20:25 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
54637 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31085 TM_5 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.OKSİT ARIZASIGIDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 19:26 | 2014-04-27 20:20 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
54640 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29277 TAŞOLUK YENİ BELEDİYE KARŞISI_1 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 19:27 | 2014-04-27 20:09 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
54641 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21013_5 | arıza ekiplerine bildirildi.klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 19:29 | 2014-04-27 23:18 | 3.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
54642 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 19:34 | 2014-04-27 21:40 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
54643 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31553 TM_4 | EKİPLER YONLENDIRILDI BAKILACAK.SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 19:39 | 2014-04-27 20:12 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
54644 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_5 | ekibe verildi.aboneyle görüşüldü pazar topandıktan sonra müdahale edilecek...tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 19:39 | 2014-04-27 21:46 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
54645 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 19:47 | 2014-04-27 21:08 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
54647 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_7 | 8 METRE 3*16 SUBE İSTER TAMIR DILDI ENERJL VEILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 19:55 | 2014-04-27 22:54 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
54653 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe bildirildi.9270 tm den milten çıkışından gelen bir arıza nedeni ile 9245 tm de fider 13 giriş ve çıkış kesicileri açtı.arızalı çıkış ayrılarak kademeli olarak diğer tm ler enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 20:27 | 2014-04-27 21:09 | 0.7 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 28.7 | 1480.5 | 0 | 0
54654 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_7 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 20:16 | 2014-04-27 22:31 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
54655 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21971_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 20:24 | 2014-04-27 21:09 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
54656 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 20:40 | 2014-04-27 22:15 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
54657 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1134_1 | ŞEBEKE CALİŞMASI KABLO BAĞLANTISI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 20:54 | 2014-04-27 21:51 | 0.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
54659 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25666 DEĞİRMENKÖY YOLU Gümüşyaka SİLİVRİ_5 | AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 21:02 | 2014-04-27 21:36 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
54662 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_10 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 21:08 | 2014-04-27 22:16 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
54663 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_4 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 21:22 | 2014-04-27 22:31 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
54664 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_1 | Havai hat ekibine bildirildi.TAMİR EDİLDİ.Turan Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 21:03 | 2014-04-27 22:01 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
54665 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 21:23 | 2014-04-27 22:49 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
54666 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_3 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 21:29 | 2014-04-28 15:47 | 18.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 494.1 | 0 | 0
54667 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21813_6 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 21:26 | 2014-04-27 22:57 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
54668 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_3 | yer altı şube kablo arızası. şube kablo arızasını gidermek için bölgede kısa süreli enerji kesildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 21:22 | 2014-04-27 22:04 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
54670 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21963_12 | oksit arızası vardır ekipler ilgilenmektedir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 21:56 | 2014-04-27 22:52 | 0.93333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
54674 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 22:07 | 2014-04-28 01:38 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
54675 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 22:15 | 2014-04-28 02:28 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
54677 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_7 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 22:30 | 2014-04-28 00:02 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
54678 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18285_4 | şebeke çalışmasından dolayı 18285 tmden 4 nolu depar çekildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 22:25 | 2014-04-27 22:49 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
54680 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_5 | oksit ekibbine bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 22:44 | 2014-04-27 23:51 | 1.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
54684 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_11 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 23:07 | 2014-04-27 23:55 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
54685 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_6 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 23:12 | 2014-04-28 03:08 | 3.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
54688 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24274 K.oba Ayazma Mevkii_3 | Ağaçların arasından 3x16 alpek kopuktu onarıldı . Abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 23:46 | 2014-04-28 00:52 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
54690 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11371_6 | alpek kablolar yanmış tamir ediliyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 23:35 | 2014-04-28 02:20 | 2.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
54693 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3882; halıcıoğlu cıksalın park yanı meydan_1 | havai hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 23:42 | 2014-04-28 00:51 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
54695 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_3 | ARIZA OKSIT EKIBINE BILDIRILDI arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-27 23:59 | 2014-04-28 01:01 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
54699 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28875_13 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 00:18 | 2014-04-28 02:09 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
54702 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18541_3 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 00:36 | 2014-04-28 01:21 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
54703 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 00:35 | 2014-04-28 01:32 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
54705 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 00:42 | 2014-04-28 01:33 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
54706 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31835_5 | EKİBE VERİLDİ ...tehlike önlendi yeni yapılan inşaatın kablosu yanmış tehlike arz etmiyor çıktısı alındı sabah ekip tekrar kontrolünü yapıcak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 00:36 | 2014-04-28 01:22 | 0.76667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0
54708 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_4 | havai hat ekibine verildi 10 m 1x16 alpek cekilecek sabah ekipleri mudahale edecek MUHSİN ÇIKMAZI NO:3 ADRES YANLIŞ VERİLMİŞ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 01:04 | 2014-04-28 10:41 | 9.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.3167 | 0 | 0
54713 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9169 Cemil Bengü cad. Park içi_9 | ekibe bildirildi.*9169 tm dp 9 çekik( Bekir TİTİZ ) Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 01:19 | 2014-04-28 08:29 | 7.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
54715 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_4 | 3525 tm den depar 5 cekildi tamirat icinENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 01:47 | 2014-04-28 02:02 | 0.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
54716 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_5 | TAMİR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 01:11 | 2014-04-28 03:08 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
54718 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 01:56 | 2014-04-28 02:45 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
54720 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28754_12 | YERALTI KABLO ARIZASI 754 TM DEPAR 12 DEN KABLO AYRILDI.KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 02:38 | 2014-04-28 20:27 | 17.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1656.95 | 0 | 0
54723 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31485 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..31485 TM DEN MAYASAN İŞ MERK. KABLOSU ARIZALI OLDUGUNDAN DOLAYI MUAMELE ACTI GECİCİ OLARAK ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 02:46 | 2014-04-28 10:14 | 7.4667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 0
54724 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_5 | TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 03:02 | 2014-04-28 03:37 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
54726 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_14 | AG kablo 3 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 02:55 | 2014-04-28 14:29 | 11.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 462.6667 | 0 | 0
54727 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATİKTİ ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 03:38 | 2014-04-28 04:23 | 0.75 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
54729 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1756 TR 2_17 | ANA KABLO ARIZALI . GECE KAPILAR AÇTIRILIP , ARIZA TESPİT ÖLÇÜSÜ YAPILAMADIGINDAN ARIZA TAMİRİ GÜNDÜZ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI EKİP ÇALIŞIYOR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 03:40 | 2014-04-28 13:32 | 9.8667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 631.4667 | 0 | 0
54730 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_4 | EKIPLERE VERILDI GUN ICINDE BAKILACAK.tamir edild. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 03:47 | 2014-04-28 08:51 | 5.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
54731 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI ÇUHADAROĞLU | AMBARLI ŞALTTAN CUHADAROGLU FIDERI TOPRAK KORUMADAN AÇMIŞTIR.enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 03:47 | 2014-04-28 04:25 | 0.63333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.63333 | 0 | 0
54732 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20095_4 | Yer altı şube kablo arızası . Kablo ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 03:23 | 2014-04-28 15:20 | 11.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 0 | 0
54736 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22035_8 | Sigorta atığı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 05:03 | 2014-04-28 05:25 | 0.36667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
54737 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21456_2 | Bölgeye 54731 nolu iş emri ile saat 04:24 te enerji verildi. Ekiplerimiz tarafından tekrar kontrol edilmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 05:02 | 2014-04-28 06:40 | 1.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
54738 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _4 | EKİBE VERİLDİ sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 05:19 | 2014-04-28 06:50 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
54739 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21448_8 | nöbetcı ekıplere bıldırıldi kontrol edılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 05:41 | 2014-04-28 06:55 | 1.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.2667 | 0 | 0
54740 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU-1 | BELIKDUZU SALTTAN VANLIOGLU 1 HATTI TOPRAK KORUMADAN AÇMIŞTIR.arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 05:45 | 2014-04-28 08:45 | 3 | 30 | 2000 | 0 | 0 | 90 | 6000 | 0 | 0
54741 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28006_3 | direkten yeraltı kablo arızası direkten ayrıldı. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 05:08 | 2014-04-28 16:01 | 10.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.0667 | 0 | 0
54742 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı tel kopuğu giderildi. arıza giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 05:52 | 2014-04-28 08:22 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
54743 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1918_14 | ANA KABLO ARIZASI . KABLO EKİBİNE YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.EKİP ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 06:36 | 2014-04-28 16:44 | 10.1333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 648.5333 | 0 | 0
54744 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 ÜSTÜN BRODE 24235 TM - AKTİF TEKSTİL ÇIKIŞI | Geçici açma.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 06:34 | 2014-04-28 08:25 | 1.85 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 795.5 | 0 | 0
54747 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_2 | H.HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 06:50 | 2014-04-28 17:31 | 10.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0
54748 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28268_9 | yeraltı kablo arızası 268 tm 9 nolu depardan kablo ayrıldı.ekipler çalışıyor.KABLOARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 03:37 | 2014-04-28 21:06 | 17.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1625.95 | 0 | 0
54749 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3105; etiler zeytinoğlu cad. yeşerti sk _2 | EKİBE BİLDİRİLDİ sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 06:55 | 2014-04-28 09:15 | 2.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
54750 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25800 GÜMÜŞYAKA ÖDM. Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 07:14 | 2014-04-28 07:58 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
54752 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR | nöbetcı ekıplerımız tekrar kontrol etmektedır. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 05:55 | 2014-04-28 09:40 | 3.75 | 4 | 3600 | 0 | 0 | 15 | 13500 | 0 | 0
54753 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11326_1 | arıza ekıbıne bıldırıldı. sigorta arızası giderildi. dükkanlar enerjilidir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 07:17 | 2014-04-28 09:25 | 2.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
54754 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28353_5 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 07:31 | 2014-04-28 10:17 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
54756 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28353_4 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 07:41 | 2014-04-28 10:16 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
54757 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 07:54 | 2014-04-28 13:18 | 5.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
54759 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 07:52 | 2014-04-28 10:12 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
54761 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21483_7 | Yer altı kablo arızası. atlama yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 07:50 | 2014-04-28 09:26 | 1.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
54764 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | G.YAKA>TOKATLILAR | KESİCİ ARIZASI TESPİT EDİLDİ GİDERİLİYOR. MANEVRA YAPILARAK TERSTEN ENERJİ ALINDI. ENERJİSİZ YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:08 | 2014-04-28 09:44 | 1.6 | 1 | 4759 | 0 | 0 | 1.6 | 7614.4 | 0 | 0
54766 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_1 | oksit ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:09 | 2014-04-28 11:09 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
54767 | 2 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1134_9 | TM 1134 9 NOLU DEPAR DA SİGORTA KAİDE DEĞİŞİMİ İÇİN TROFONUN ENERJİSİ KESİLDİ TM 1134 9 NOLU DEPAR SİGORTA KAİDESİ DEĞİŞTİ TROFOYA VE DEPARA ENERJİ VERİLDİ ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:12 | 2014-04-28 09:22 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
54768 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_7 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:15 | 2014-04-28 08:28 | 0.21667 | 24 | 93 | 0 | 0 | 5.2 | 20.15 | 0 | 0
54769 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:21 | 2014-04-28 11:00 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
54770 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21658_3 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:17 | 2014-04-28 10:12 | 1.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
54771 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9124 K.Hane Havuzlar Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:21 | 2014-04-28 10:23 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
54773 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_4 | arıza sorumlu ekibe bildirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:28 | 2014-04-28 11:15 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
54775 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8799_6 | 8799 TM Alçak Gerilim Panosu Değişiyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-28 08:30 | 2014-04-28 13:18 | 4.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 0
54776 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..İĞDAŞ KAZI CALISMASI YAPARKEN 4*16 KABLOYA VURDUGUNDAN DOLAYI ENERJİ KESİMİ YAŞANDI.EKİPLER TUTANAK TUTTU 31094 TM DEN ENERJİ VERLDİ C.MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:34 | 2014-04-28 10:53 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
54778 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20336_3 | oksit arızası ekiplere verildi abone şubesini koparmış izole edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:39 | 2014-04-28 10:55 | 2.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
54779 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_1 | arıza sorumlu ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:41 | 2014-04-28 10:11 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
54780 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_10 | Şube 2 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:48 | 2014-04-28 15:21 | 6.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
54782 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24239 S.Paşa Camcıoğlu Sit._2 | Kablo arızası vardı.Onarıldı ve aboneye kofra takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:58 | 2014-04-28 12:44 | 3.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0 | 0
54783 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_3 | oksit ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:04 | 2014-04-28 12:04 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
54784 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11115_17 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:03 | 2014-04-28 11:52 | 2.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0
54789 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-35/10KW TRAFO1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:12 | 2014-04-28 09:51 | 0.65 | 0 | 11072 | 0 | 0 | 0 | 7196.8 | 0 | 0
54793 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11750_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..1 FAZ SİGORTA ATIKTI C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:17 | 2014-04-28 12:43 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
54795 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_4 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:28 | 2014-04-28 11:08 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
54796 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11132-KONTİ ZİHNİ KÜÇÜK İ.Ö.O (11127) | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:20 | 2014-04-28 11:10 | 1.8333 | 0 | 4152 | 0 | 0 | 0 | 7612 | 0 | 0
54797 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_3 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler arızaya en kısa sürede müdahale edeceklerdir. direkde oksit yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:31 | 2014-04-28 10:19 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
54799 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:35 | 2014-04-28 11:06 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
54800 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21938_3 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:30 | 2014-04-28 10:58 | 1.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
54802 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 24254 TM AKÇANSA BETON ÇIKIŞI | Geçici açma.Beslendi.24366 Tm den 24002 çıkışı açık bırakıldı.24002 Tm de itici izölatör değişti ve merkez içi temizlik yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:40 | 2014-04-28 11:08 | 1.4667 | 6 | 1296 | 0 | 0 | 8.8 | 1900.8 | 0 | 0
54806 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20253_3 | arıza ekiplerine bildiridli. sigorta atığı giderildi. çevre enerjildir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:41 | 2014-04-28 10:18 | 0.61667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
54810 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3234; şişli etfal hastanesi bahçesi_1 | Şube 1 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:38 | 2014-04-28 20:49 | 11.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.2833 | 0 | 0
54811 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31028 TM_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...31028 TM DEN SİGORTA ATIKTI SİGORTA DEGİŞTİRİLDİ C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:43 | 2014-04-28 11:19 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
54812 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_2 | kablo arızalıydı.ölçü yapıldı.1 adet 4x16 lık buat kullanılarak kablo arızası yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:50 | 2014-04-28 12:35 | 2.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0
54815 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1017_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ DEPAR ÇEKİLDİ.BİLGİLER GÜNCELLENDİsube arızazı gıderıldı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:52 | 2014-04-28 15:27 | 5.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
54816 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:38 | 2014-04-28 17:33 | 7.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0
54819 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_5 | kablo arızası vardır kablo ekipleri ilgilenmektedir..ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:55 | 2014-04-28 12:34 | 2.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 116.6 | 0 | 0
54822 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_4 | Çalışma esnasında şube kablosunu koparmışlar kablo servisi arızaya müdahale edecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:56 | 2014-04-28 14:48 | 4.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
54824 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2075 kemikli burun sk._2 | A.G.YERALTI KABLOSUNDA PATLAMA OLUYORDU,2075 TM den 2 nolu depar çekiildi.Çalışma bitirilerek çekilen depara enerji verildi.Karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:54 | 2014-04-28 13:28 | 3.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0
54825 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_3 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:05 | 2014-04-28 12:15 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
54828 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3415 (10 KV) | Manevra yapılıyor. O.G KABLOYA ENERJİ VERİLDİ 3340 3415 ARASI KABLOYA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:05 | 2014-04-28 10:30 | 0.41667 | 3 | 386 | 0 | 0 | 1.25 | 160.8333 | 0 | 0
54829 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_5 | 40 MT 1*16 ALPEK YANMIŞ. DEĞİŞTİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:10 | 2014-04-28 12:14 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
54830 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25091 DENİZKENT- YEŞİLKENT Semizkumlar SİLİVRİ_6 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:10 | 2014-04-28 10:37 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
54831 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9255 İhsaniye köyü_1 | Kemerbugaz Ekiplerine Bildirildi.Arıza giderildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 07:18 | 2014-04-28 18:29 | 11.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 0
54832 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KİPTAŞ-2>ABELİA | KİPTAŞ 2 DEN ABELİA ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:11 | 2014-04-28 10:36 | 0.41667 | 2 | 3026 | 0 | 0 | 0.83333 | 1260.8333 | 0 | 0
54833 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 9223 Kısırmandıra Sezginler şant. | Kemerbugaz Ekiplerine Bildirildi.*Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 08:10 | 2014-04-28 12:27 | 4.2833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 2522.8833 | 0 | 0
54836 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2041 küçük langa cd._8 | İSKİ Çalışma yaparken yeraltı kablosuna vurmuş, yerlere enerji geçiyordu, 2041 TM den 8 nolu depar çekildi.Çalışma bitirilerek çekilen depara enerji verildi.Karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:14 | 2014-04-28 13:10 | 2.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
54837 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:19 | 2014-04-28 10:55 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
54839 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_4 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. TAMİR EDİLDİ.Q | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:28 | 2014-04-28 11:09 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
54841 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789 şişli kıragı sk ergenekon cad. _10 | Ekibe bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:16 | 2014-04-28 11:19 | 1.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
54842 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21555_4 | havai hat ekiplerine bildirildi. 20 metre 3x16 alpek çekildi. arıza giderildi. enerji verildi. fail bulunamadı görgü tanığı yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:23 | 2014-04-28 12:56 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
54843 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:34 | 2014-04-28 15:06 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
54845 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20932_4 | oksit ekiplerine bildiridli. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 09:13 | 2014-04-28 11:13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
54846 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25397 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_4 | KET YATIRIM ÇALIŞMASI YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:27 | 2014-04-28 15:01 | 4.5667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86.7667 | 0 | 0
54847 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:37 | 2014-04-28 17:37 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
54848 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:40 | 2014-04-28 13:20 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
54850 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | VELİEFENDİŞALT_TR_1 | VELİEFENDİ İTM DEN 1091 ARASI KABLO ARIZASI.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:43 | 2014-04-28 11:07 | 0.4 | 1 | 7861 | 0 | 0 | 0.4 | 3144.4 | 0 | 0
54852 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31485 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ..31485 TM DEN D.S .BİNA KAPALI OLDUGUNDAN DOLAYI ÖLCÜ YAPILAMA DI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:52 | 2014-04-28 12:48 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
54853 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28853_10 | HVAİ HAT ÇIKIŞ KABLOSU ARIZALI 853 TM DEN 10 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:57 | 2014-04-28 22:27 | 11.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1069.5 | 0 | 0
54854 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_1 | havai hat ekiplerine bildiridli. tel kopuğu arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:39 | 2014-04-28 12:09 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
54855 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25105 TUĞKENT BİZİMKÖY Silivri SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 10:59 | 2014-04-28 12:03 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
54856 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9055 Kemerburgaz İstanbul Caddesi_1 | Kemerbugaz Ekiplerine Bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:03 | 2014-04-28 18:22 | 7.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0
54857 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_5 | ARIZA GİDERİLDİ ABONENİN DİREKTEN EVE GİDEN ŞUBE BAĞLANTI KLEMESİ DEĞİŞTİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:02 | 2014-04-28 11:43 | 0.68333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
54860 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11634_11 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:11 | 2014-04-28 15:23 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
54863 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:14 | 2014-04-28 13:15 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
54869 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31827_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..klemens takıldı arıza giderildi elektrik verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:29 | 2014-04-28 13:46 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
54872 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20706_4 | BÖLGEDE ELEKTİRK YOK İHBARI ÜZERİNE EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ .SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ELEKTRİK NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:31 | 2014-04-28 12:10 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
54874 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4063 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:24 | 2014-04-28 11:38 | 0.23333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
54876 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21990_1 | arıza ekiplerine bildirildi. sigorta arızası giderildi. çevre enerjilidir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:21 | 2014-04-28 12:12 | 0.85 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
54879 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_1 | ekibe bildirildi.*9119 tm.iski çalışma esnasında 120lik kablonun izolesini sıyırmış.servisine bildirildi.*ekip:necati yılmaz*9119 tm denklanşe edildi.ekip çalışıyor*tamir edildi.*enerji verildi.2 adet 120 lik fermuarlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:40 | 2014-04-28 13:06 | 1.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 84.5667 | 0 | 0
54880 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:30 | 2014-04-28 15:08 | 3.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
54882 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ....ÇIKIŞ KABLOLARI YANDI EKİPLER TAMİR ETTİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:44 | 2014-04-28 14:57 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
54884 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3035; galatakulesi sk ilkokul karşısı_5 | Ekibe bildirildi. kofradan tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:46 | 2014-04-28 14:36 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
54886 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_1 | ekibe bildirildi.*( 9154 tm ) kofraya 3 faz gelmiyor.şube kablo arızası.servisine bildirildi. arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:53 | 2014-04-28 20:14 | 8.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0
54887 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_11 | EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:57 | 2014-04-28 12:52 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
54888 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8789 FİDERİ | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. 8801 itm den 8789 deparı açtı. geçici açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:50 | 2014-04-28 12:41 | 0.85 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 2540.65 | 0 | 0
54889 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25112 BASINKENT 2. KISIM(Bağkent yanı)_2 | ŞUBE NÖTR KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:02 | 2014-04-28 12:50 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
54890 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:01 | 2014-04-28 15:54 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
54891 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1461_14 | ANA KABLO 1 FAZ KOPUK.KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:01 | 2014-04-28 18:55 | 6.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 441.6 | 0 | 0
54893 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_7 | EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİİLD. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:08 | 2014-04-28 12:59 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
54894 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11371_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:05 | 2014-04-28 14:34 | 2.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0
54896 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_11 | ekibe verildi. yanık havai hat şube kablosu değiştirildi. 10 mt. 3x16+25 aer kablo, 4 ad al-cu klemens kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:09 | 2014-04-28 13:28 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
54897 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-22 Davutpaşa-2 (31507) | EKİPLERE VERİLDİ...DAVUTPAŞA 1 FİDERİ AÇMIŞ...ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 11:58 | 2014-04-28 15:02 | 3.0667 | 2 | 5090 | 0 | 0 | 6.1333 | 15609.3333 | 0 | 0
54898 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:24 | 2014-04-28 19:38 | 7.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
54900 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _2 | Yer altı arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:26 | 2014-04-28 15:07 | 2.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
54901 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:00 | 2014-04-28 22:12 | 10.2 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 428.4 | 39351.6 | 0 | 0
54905 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:30 | 2014-04-28 14:18 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
54910 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28290_1 | EKİBE BİLDRİLDİ.tamir edidli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:44 | 2014-04-28 14:34 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
54911 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:37 | 2014-04-28 13:15 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
54913 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8838 FİDERİ | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. 8801 itm den 8838 deparı açtı.8801 8838 arası izalatör patlaktı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:48 | 2014-04-28 13:10 | 0.36667 | 2 | 3845 | 0 | 0 | 0.73333 | 1409.8333 | 0 | 0
54914 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | EKİBE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:51 | 2014-04-28 14:56 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
54915 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_5 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:41 | 2014-04-28 13:55 | 1.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
54916 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_6 | EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:55 | 2014-04-28 13:21 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
54917 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11025_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:57 | 2014-04-28 20:08 | 7.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.2833 | 0 | 0
54923 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21990_2 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası mevcuttur. ölçülecek ölçü tamamlandı arıza tespit edıldı ekıpler calısmaktadır.kablo arızası gıderıldı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:59 | 2014-04-28 19:27 | 6.4667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 0 | 0
54925 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_1 | arıza ekiplerine bildiridli. harfiyat alınırken şube kablolar zarar görmüş fail bilgisi ve görgü tanığı bulunamadı. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:17 | 2014-04-28 15:17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
54927 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY HEFA SUNİ DERİ DM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI | EKİBE BİLGİ VERİLDİ HATTIN TAMAMINA 18 DK ENERJİ VERIİLDİ .HAŞİM İŞCAN CAD:FAHRİKORUTÜRK CAD.CELAL BAYAR CAD.UZUNÇAYIR SOK. MEHMET BOZKURT CAD .KARANLIKTA KALAN ABONE SAYISI 2 DR.MİTHAT MARTI CAD VE.GÜLCE SOK KARANLIKTA .TEL KOPUĞU MEVCUT 1 SAAT 5 DK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA HİÇ BİR YER YOKTUR ABONELERİN ELKTRİĞİ NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:20 | 2014-04-28 14:30 | 1.1667 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.6667 | 1.1667 | 0 | 0
54929 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_2 | ekibe bildirildi.*( 9154 tm dp 2 olabilir ) direğe çıkan kablo arızası.3 faz gelmiyor.ana kablo arızası.servisine bildirildi.direkten ayrıldı 6 MT 3X120 Kablo 23 adet 120 lık duz ılaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 12:40 | 2014-04-28 20:12 | 7.5333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 444.4667 | 0 | 0
54930 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_5 | belediye mütehahiti calişma yapıyor aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:11 | 2014-04-28 13:39 | 0.46667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
54931 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28831_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:23 | 2014-04-28 13:47 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
54932 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3100 Gümüşsuyu cad. i.t.ü bahçesi _12 | nöbetci mont ekiplerine bildirildi A.G kablo 1 faz kopuk kablo ekibi çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:15 | 2014-04-28 21:47 | 8.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 341.3333 | 0 | 0
54934 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22324_2 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:20 | 2014-04-28 13:30 | 0.16667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
54935 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:28 | 2014-04-28 22:49 | 9.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
54936 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:26 | 2014-04-28 13:59 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
54938 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25103 KINALI KÖY (İncirlik ) Silivri SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:34 | 2014-04-28 14:20 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
54940 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28005_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI YERİ BELLİ YERALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ şube komple yandığından yerine h.hat çekilecek. 20 mt 3x16 alpek ister.20 MT 3X16 ALPEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:35 | 2014-04-29 16:38 | 27.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 0 | 0
54943 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_3 | Havai hat ekiplerimiz tarafından kontrol edildi.karanlıkta kalan abone bulunmamaktadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:47 | 2014-04-28 15:45 | 1.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
54944 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_4 | tamır edıldı . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:49 | 2014-04-28 23:07 | 9.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
54945 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:55 | 2014-04-28 14:51 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
54947 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | TEİAŞ kaynaklı.İndirici merkezde trafo A-B devre dışı kaldı.Kademeli olarak tüm fiderler beslendi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:02 | 2014-04-28 14:35 | 0.55 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 20.9 | 13737.9 | 0 | 0
54948 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | YENİBOSNAŞALT TR1 380/35kV | YENİBOSNAŞALTTAN TRAFO DEVRE DIŞI OLDU. YENİBOSNA ŞALTTAN 35 KV TRAFOLAR SERVİS DIŞI OLDU YENİBOSNA ŞALT TÜM FİDERLERİ BESLEDİ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:03 | 2014-04-28 14:19 | 0.26222 | 17 | 57002 | 0 | 0 | 4.4578 | 14947.1911 | 0 | 0
54949 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Yıldıztepe Şalt- 9220 Hürriyettepe III-IV | *yıldıztepe şalt - teiaşa ait trafo açtı.hürriyettepe 3-4 - cendere 1-2 *teiaş ekipleri kontrol ediyor*enerji verildi.14:15-(kesinti kaynağı ve kesinti nedeniyle ilgili revize yapıldı.) | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:05 | 2014-04-28 14:19 | 0.23333 | 1 | 25457 | 0 | 0 | 0.23333 | 5939.9667 | 0 | 0
54952 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ 2 - 22003 | teiaş tarafından trafo devre dışı kaldığından 22001 iski2, 22005 dm ler karanlıkta kalmaktadır . teiaş çalışmaktadır. Enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:10 | 2014-04-28 14:32 | 0.36667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0
54953 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - BAĞCILAR-I FİDERİ | Teiaş iletim sistemi ile alakalı kesinti. Bağ. GIS den Enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:04 | 2014-04-28 14:53 | 0.81667 | 0 | 7888 | 0 | 0 | 0 | 6441.8667 | 0 | 0
54954 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | AKYOL - ALCA | ekipte ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:10 | 2014-04-28 14:34 | 0.4 | 35 | 155 | 0 | 0 | 14 | 62 | 0 | 0
54955 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28194 | HABİPLER ŞALTTA TRAFO A VE B SIFIRLADI.habipler şalt deparlara enerji verdi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:03 | 2014-04-28 14:22 | 0.31667 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 5306.7 | 0 | 0
54957 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31142 TM_4 | ekiplere bildirildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:04 | 2014-04-28 20:36 | 6.5333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 0
54959 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ MAHMUTBEY 2 31463 FİDERİ | ENERJİ VERİLDİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:03 | 2014-04-28 14:27 | 0.4 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 568.8 | 0 | 0
54960 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20539_3 | oksit ekiplerine bildiridli. kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 13:33 | 2014-04-28 22:47 | 9.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.8667 | 0 | 0
54963 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-7 İkitelli-2 (31000 IDM) | EKİPLER ARIZAYI GİDERMEYE ÇALIŞIYOR.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:03 | 2014-04-28 20:31 | 6.4667 | 3 | 13359 | 0 | 0 | 19.4 | 86388.2 | 0 | 0
54964 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-050-092 | BAĞCILAR Gİ 18701 FİDELİ KARANLIKTA 799 -634-764 TRAFO MERKEZLERİMİZ KARANLIKTA ENERJİLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:09 | 2014-04-28 15:03 | 0.9 | 0 | 6903 | 0 | 0 | 0 | 6212.7 | 0 | 0
54966 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4193_2 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler arızaya en kısa sürede müdahale edeceklerdir.EV KAPALI ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:37 | 2014-04-28 16:03 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
54968 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.TAMİR EDİLDİ.HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:32 | 2014-04-28 15:33 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
54969 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_4 | ABONENİN ANTİGRONU YANIKTI ŞUBE DİREKTEN İZOLE EDİLDİ GECE EKİBİ BAĞLANTISINI SAĞLAYACAK TAMIR EDLDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:46 | 2014-04-29 01:36 | 10.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
54971 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2107 mercan yokuşu (ptt santral yanı)_4 | daha öncede iş emri yazılmış iş kablo servis şefinin takibinde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:50 | 2014-04-28 15:37 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
54973 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11474_2 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ, KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:42 | 2014-04-28 17:45 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
54974 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:49 | 2014-04-28 21:04 | 6.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
54976 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:54 | 2014-04-28 16:05 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
54977 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3183 (35 KV) | ekiplere bildirildi OG AÇMA OLDU Ekip fiderde arıza tespiti yapıyor.kontrol edildi 5 merkez enerjilendi diğer arıza kısmı kontrol ediliyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:56 | 2014-04-28 18:58 | 4.0333 | 1 | 4214 | 0 | 0 | 4.0333 | 16996.4667 | 0 | 0
54978 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:56 | 2014-04-28 15:45 | 0.81667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
54979 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_7 | ekibe verildi.12 metre alpek kablo kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:55 | 2014-04-28 16:55 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
54980 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-21 Bağcılar (31004) | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ...DAVUT PAŞA 1 FİDERİ AÇIK...31012 TM 31026 TM 31005 31005 A SAAT 17:00 DE ENERJİ ALINDI...RADAR FİDERİNDE 31477-31017-31010 TM LERE ENERJİ ALINDI.EKİP ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR..ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:00 | 2014-04-28 19:40 | 5.6667 | 2 | 8270 | 0 | 0 | 11.3333 | 46863.3333 | 0 | 0
54983 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31854_2 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ...ŞATIŞ TRAFOSU AYIRICISI AÇILDI ARIZA ABONEDEYMİŞ 31854 ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ YERİMİZ YOKTUR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:09 | 2014-04-28 22:34 | 7.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0
54987 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 31854 - 31400 | YENİBOSNA 31400 DEN AÇMA OLDU. EKİP MÜDAHALE EDİYOR GİŞELER FİDERİ ÜZERİNE ALINIP BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:06 | 2014-04-28 16:02 | 0.93333 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 702.8 | 0 | 0
54989 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4289_3 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler arızaya en kısa sürede müdahale edeceklerdir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:09 | 2014-04-28 20:18 | 5.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
54991 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21918 DM den 20086 Firuzköy çıkışı | 21918 D.M. den uçar tekstil çıkışı açtı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:18 | 2014-04-28 16:30 | 1.2 | 7 | 7848 | 0 | 0 | 8.4 | 9417.6 | 0 | 0
54993 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_5 | Sigorta arızası vardı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:10 | 2014-04-28 17:16 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
54994 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21269 haramidere D.M | Haramidere DM toprak korumadan açtı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:18 | 2014-04-28 16:08 | 0.83333 | 4 | 6976 | 0 | 0 | 3.3333 | 5813.3333 | 0 | 0
54996 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _1 | havai hat ekibine bildirildi.kontrol edildi yeraltı kabloda patlama meydana geldi rapor yazıldı kablo servisi müdahale edecek KABLO TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 14:52 | 2014-04-28 21:14 | 6.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 254.6667 | 0 | 0
54997 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI HARAMİDERE-2 | nöbetçi ekiplere bildirildi.Hat şalttan açmıştır. Enerji alınmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:17 | 2014-04-28 16:11 | 0.9 | 9 | 436 | 0 | 0 | 8.1 | 392.4 | 0 | 0
54999 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23131 Denizli Mah._2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:31 | 2014-04-28 16:37 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
55001 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:38 | 2014-04-28 20:28 | 4.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
55005 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - GÖKÇEALİ DM | ekipte kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:34 | 2014-04-28 16:23 | 0.81667 | 16 | 181 | 0 | 0 | 13.0667 | 147.8167 | 0 | 0
55006 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:33 | 2014-04-28 16:02 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
55007 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20332_1 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:39 | 2014-04-28 18:51 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
55014 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:46 | 2014-04-28 19:39 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
55015 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:52 | 2014-04-28 16:36 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
55017 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_3 | tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 15:57 | 2014-04-28 22:50 | 6.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
55021 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_5 | İlgili adreste araç direğe çarpmış havai hat ekibimiz yeni direk dikimi yaptı ardından şube bağlantısı yapıldı ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:05 | 2014-04-28 21:54 | 5.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 0 | 0
55022 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31026 TM_5 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:09 | 2014-04-28 20:45 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
55025 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_5 | ekibe verildi.D.Şube kablo 2 faz arızalı ölçü ekibine verildi..arıza kendinde sigorta atıgı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:10 | 2014-04-28 21:32 | 5.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
55026 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11435-11935 | 11435-11935 deparı açık.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:12 | 2014-04-28 17:40 | 1.4667 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 7104.5333 | 0 | 0
55027 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21922_4 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:03 | 2014-04-28 18:18 | 2.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
55028 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9118 Sütlüce Minia Türk Karşısı_1 | Kablo ekıbı çalışma yapıyor enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:06 | 2014-04-28 16:22 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
55029 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_3 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:13 | 2014-04-28 16:43 | 0.51 | 26 | 93 | 0 | 0 | 13.26 | 47.43 | 0 | 0
55031 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 24357 S.Paşa Belediye Kardelen Konut Yapı Koop._5 | TRAFO AÇIK BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:23 | 2014-04-28 16:52 | 0.48333 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 2390.0833 | 0 | 0
55033 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_3 | arıza ekiplerine bildirildi.oksıt arızası gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:22 | 2014-04-28 18:32 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
55034 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21118_8 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı ölçü yapılıyor kablo ekibi ilgili adreste çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:26 | 2014-04-29 02:21 | 9.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 436.3333 | 0 | 0
55039 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_4 | EKİPLERE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...DİREKTEN YERALTI BİR FAZ ARIZALI ÖLÇÜM YAPILACAK ...arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:44 | 2014-04-29 | 7.2667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 0
55041 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:47 | 2014-04-28 17:02 | 0.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
55045 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11678_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:46 | 2014-04-28 20:09 | 3.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
55047 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9664 Zincirlikuyu Kore Şehitleri Poyraz Plaza _4 | Kablo ekıbı çalışıyor çalışma tamamlanınca enerjı verılecek.çalışma tamamlandı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:51 | 2014-04-28 18:00 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
55049 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11864_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:00 | 2014-04-28 20:21 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
55050 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_1 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 16:57 | 2014-04-28 18:14 | 1.2833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
55051 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:00 | 2014-04-28 22:51 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
55053 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21697_11 | Kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:07 | 2014-04-28 20:51 | 3.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 | 0 | 0
55054 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2213 küçük langa cd no:117_9 | ekibe verildi 2 faz kablo arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:20 | 2014-04-28 22:44 | 5.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0
55055 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_5 | yeraltı kablo arızası vardı. enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:24 | 2014-04-29 06:33 | 13.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0
55056 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8506_2 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:36 | 2014-04-28 18:51 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
55057 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24206-Celaliye Gülkaynak Sitesi_8 | 70 lik alpek kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:42 | 2014-04-28 18:35 | 0.88333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
55058 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 Yakuplu D.Mden 20260 İhlas2 çık | Yakuplu 20400 D.M den ihlas çıkışı açmıştır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:38 | 2014-04-28 18:41 | 1.05 | 0 | 3924 | 0 | 0 | 0 | 4120.2 | 0 | 0
55059 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_8 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:45 | 2014-04-28 18:09 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
55060 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_1 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:21 | 2014-04-28 22:35 | 5.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0
55061 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_11 | YERALTI KABLO ARIZASI 28190 TM 11 NOLU DEPAR ÇEKİK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:26 | 2014-04-28 21:50 | 4.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 0
55062 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_3 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:43 | 2014-04-28 19:41 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
55063 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_6 | DİREKTEN FAZ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:48 | 2014-04-28 19:28 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
55064 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28008_2 | 28008 TM DEN 2NOLU DEPAR SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:22 | 2014-04-28 18:21 | 0.98333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 91.45 | 0 | 0
55068 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:51 | 2014-04-28 18:36 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
55071 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31010 TM_3 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ...NÖTRDE OKSİT OLUMUŞ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:57 | 2014-04-28 18:59 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
55072 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:57 | 2014-04-28 20:40 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
55076 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23015 Belediye su deposu_2 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:09 | 2014-04-28 18:20 | 0.18333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
55077 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3590; 19 mayıs kalp vakfı bahçesi_1 | havai hat ekiplerine bildirildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 17:42 | 2014-04-28 22:16 | 4.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
55079 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:19 | 2014-04-28 22:54 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
55080 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:21 | 2014-04-28 23:09 | 4.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
55081 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11741_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:19 | 2014-04-28 21:05 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
55082 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_1 | Arıza ekıbıne bıldırıldı.oksıt arızası gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:21 | 2014-04-28 20:16 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
55083 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28406_5 | tamir edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:11 | 2014-04-28 23:02 | 4.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
55084 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:24 | 2014-04-28 20:22 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
55087 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | Havai hat ekıbıne bildirildi.tamir edildi.İlker-Turan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:15 | 2014-04-28 19:42 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
55088 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:31 | 2014-04-28 20:24 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
55089 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR İTM 28756 | SİLAHTAR İ.T.M. DEN 28756 DEPARI AÇTI. EKİPLER ÇALIŞIYOR.SİLAHTAR İ.T.M 28756 ARASI ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:38 | 2014-04-28 19:30 | 0.86667 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 2420.6 | 0 | 0
55090 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11205_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:38 | 2014-04-28 21:07 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
55091 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_1 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:40 | 2014-04-28 20:10 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
55092 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 705 B.evler soğanlı mah umut cad._5 | kofradan bir faz sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:32 | 2014-04-28 19:11 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
55093 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24334 Tepecik Meydan RMU_5 | 1 faz A.G. sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:43 | 2014-04-28 20:41 | 1.9667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
55094 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_9 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji veridi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:43 | 2014-04-28 22:55 | 4.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
55095 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 154 Bahçelievler Gülten hanım Sk._7 | 154 TMden sigorta atıktı .Enerjilendi karanlıkta abone yok . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:14 | 2014-04-28 19:27 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
55096 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_5 | 1 faz oksit arızası. ekiplerimiz arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:49 | 2014-04-28 19:58 | 1.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
55098 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_3 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:53 | 2014-04-28 19:30 | 0.61667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 57.35 | 0 | 0
55100 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31002 TM_5 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:49 | 2014-04-28 20:33 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
55101 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21196_11 | Abonenin kofrasında arıza vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 18:58 | 2014-04-28 19:57 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
55103 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 (35 KV) | etiler köşkte açma oldu ekipler kontrol ediyor.köşk (1)le zincirlikuyu (1) arası arızalı depara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:00 | 2014-04-28 19:16 | 0.26667 | 13 | 13035 | 0 | 0 | 3.4667 | 3476 | 0 | 0
55104 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:08 | 2014-04-28 20:50 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
55106 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_2 | Arıza ekıbıne bıldırıldı.Oksit arızası gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:19 | 2014-04-28 20:35 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
55107 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11353_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:08 | 2014-04-28 20:50 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
55108 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_12 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:19 | 2014-04-29 17:32 | 22.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.7333 | 0 | 0
55112 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:31 | 2014-04-28 23:55 | 4.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
55116 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28724_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:35 | 2014-04-29 11:07 | 15.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.2667 | 0 | 0
55119 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31051 | 31051 TM DE TRAFO HÜCRESİ ARIZALI .....enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:38 | 2014-04-28 21:42 | 2.0667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1314.4 | 0 | 0
55121 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | Ekibe verildi. 9225 den 9274 çıkış açtı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:05 | 2014-04-28 19:48 | 0.71667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
55122 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_1 | ekibe verildi.Şube kablosu arızalı.Direkten ayrıldı .ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi.direkten bağlandı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:39 | 2014-04-29 00:54 | 5.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
55124 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22104_6 | kofradan atlama yapıldı.geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:47 | 2014-04-28 20:36 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
55125 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | G.YAKA DM>PAPATYA | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:51 | 2014-04-28 20:38 | 0.78333 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 1036.35 | 0 | 0
55126 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 050-429 | KESİCİ AÇMASI . ENERJİLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:36 | 2014-04-28 20:25 | 0.81667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 626.3833 | 0 | 0
55128 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31007 TM_6 | EKİPLERE VERİLDİ... 31007 TMDEN 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ATLAMA C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:53 | 2014-04-29 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
55131 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3977 | montaj ekibi tm yi kontrol ediyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 19:53 | 2014-04-28 20:51 | 0.96667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 370.2333 | 0 | 0
55132 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_1 | Arıza ekıbıne bıldırıldı.Oksıt arızası gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:01 | 2014-04-28 20:32 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
55134 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28754_4 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:05 | 2014-04-28 20:29 | 0.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
55135 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8817_1 | havai hat ekibine verildi.tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:07 | 2014-04-28 21:08 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
55136 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_4 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:04 | 2014-04-29 00:45 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
55137 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı gideridi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:12 | 2014-04-28 23:23 | 3.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0
55138 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 596 Güngören Soğanlı Cad. Can Sk._7 | 4*10 şube1 faz arızalı,atlama enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:01 | 2014-04-28 20:35 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
55140 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_2 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:13 | 2014-04-28 21:46 | 1.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
55141 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18040_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:07 | 2014-04-28 21:38 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
55143 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21938_4 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı ekip ilgili adreste ölçü yapıyor arıza yeri bulununca kablo onarılacak ve enerji veriecek..enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:23 | 2014-04-29 01:56 | 5.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 0 | 0
55144 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1829 TR 1_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ KOFRADAN 1 FAZ ATLAMA YAPİLDİ ENERJİ VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:24 | 2014-04-28 21:35 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
55145 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:06 | 2014-04-28 22:19 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
55146 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_1 | ekıpler gıttı ray dırek çifli merdiven ister enerjı gıdıp gelıyor sabah bakılacak ..mehmet tahir sk no 18 tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:25 | 2014-04-29 11:14 | 14.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.5333 | 0 | 0
55147 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18556_7 | ekibe verildi.228 -229-231 sok.ları besleyen Y.A kablosu arızalı .ölçü ekibine verildi. arıza yeri tespit edildi.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi.1 adet 240lık ilaçlı buat kullanıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:29 | 2014-04-29 02:42 | 6.2167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 609.2333 | 0 | 0
55149 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_3 | kablo arızası vardır ekipler çalışmaktadır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:51 | 2014-04-29 15:51 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
55150 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:23 | 2014-04-29 09:51 | 13.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.7333 | 0 | 0
55152 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_1 | direkten yer altı sube arızası 3 faz temız kopuk direkten ayrıldı .şube arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:20 | 2014-04-29 19:25 | 23.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184.6667 | 0 | 0
55153 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28507_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:06 | 2014-04-29 19:34 | 23.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187.7333 | 0 | 0
55157 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20232_10 | Sigorta atığı vardı ekip arızayı giderdi enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:41 | 2014-04-28 22:33 | 1.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
55158 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22955_4 | Sigorta arızası vardı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:41 | 2014-04-28 22:20 | 1.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
55160 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:46 | 2014-04-28 21:15 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
55161 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_2 | Arıza ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:36 | 2014-04-28 21:15 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
55162 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24044 K.oba Serdar Sit. (DİREK)_5 | Abonenin kofrasındaki sigortalara tel sarılıydı. 3 ad. sigorta takıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:48 | 2014-04-28 21:22 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
55164 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:50 | 2014-04-28 23:13 | 2.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
55165 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31518_1 | ekibe verildi kontrl edilecek.MAHMUTBEY 2 FİDERİNDEN 31605 TM AÇMIŞ YÜKSEK GERİLİM KABLOLARI TEST EDİLDİ..31518 TMDE M.M TRAFOSU AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:28 | 2014-04-28 22:54 | 2.4333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0
55166 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31873 | EKİPLERE VERİLDİ...ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:24 | 2014-04-28 23:00 | 2.6 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1653.6 | 0 | 0
55168 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25052 KORU YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_5 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:52 | 2014-04-28 22:26 | 1.5667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 0 | 0
55170 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | ekıplere verıldı....tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 21:00 | 2014-04-28 21:55 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
55172 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_3 | Atm yanmaktadır. Atmye giden kablo arızası giderildi. enerji verildi. Karanlıkta kalan abone bulunmamaktadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 20:57 | 2014-04-28 22:36 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
55173 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_3 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 21:14 | 2014-04-29 01:17 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
55174 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_16 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı gideridi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 21:28 | 2014-04-28 23:08 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
55175 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_2 | EKİBE VERİLDİ KOFREDEN TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 21:32 | 2014-04-28 23:06 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
55176 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28268_1 | BARADA KAİDE DEGİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 21:29 | 2014-04-28 21:45 | 0.26667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
55182 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_5 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 21:47 | 2014-04-29 00:46 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
55183 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9124 K.Hane Havuzlar Caddesi_1 | Havai hat ekıbıne bildirildi.** direkten tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 21:39 | 2014-04-28 23:12 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
55187 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_1 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 21:54 | 2014-04-29 00:35 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
55190 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24334 Tepecik Meydan RMU_1 | Yer altı arızası onarıldı.Enerjisiz abone bulunmamaktadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 21:59 | 2014-04-29 00:39 | 2.6667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
55191 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3480; karakoy perşembe pazarı arap camii bahçe_24 | ANA KABLO 3 FAZ KOPUK KAPALI ALANLAR OLDUĞUNDAN SABAH MÜDAHALE EDİLECEK Ekip konuldu. Kablo servisi müdahale ediyor. Arıza İSKİ su borusunun altında kaldı. Çalışma devam ediyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 21:42 | 2014-04-29 20:06 | 22.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0
55195 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 626 Güngören inönü Cad. Zirve Garajı içi_1 | 4*16 kablo 2 faz arızalı. ölçü yapıldı,ekip verildi.çalışma devam ediyor.(626 nolu tm'den bir adet depar çekildi)arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:26 | 2014-04-29 14:33 | 16.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.9333 | 0 | 0
55196 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21997_7 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:20 | 2014-04-28 23:33 | 1.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
55197 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_1 | Sigorta arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:20 | 2014-04-28 23:37 | 1.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
55198 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21175_10 | arıza havai hat ekibine bildirldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:21 | 2014-04-29 00:59 | 2.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
55200 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 154 Bahçelievler Gülten hanım Sk._5 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.ölçü yapıldı,ekip verildi.malzeme verildi,2. bi arıza çıktı,,ölçü yapıldı,çalışma devam ediyor.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:26 | 2014-04-29 22:47 | 24.35 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1874.95 | 0 | 0
55202 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:27 | 2014-04-29 01:44 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
55203 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | akiplere verildi. Arıza giderildi ve enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:41 | 2014-04-29 10:39 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
55206 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31849_5 | EKİPLERE VERİLDİ...yeri belli kablo ekibi yönlendirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:34 | 2014-04-29 01:46 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
55207 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_4 | 1faz sigorta atıktı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:40 | 2014-04-29 01:12 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
55208 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_4 | ekibe verildi. kofreden 1 adet sigorta arızası.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:37 | 2014-04-29 01:30 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
55212 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_2 | arıza ekipleirne bildirildi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:47 | 2014-04-28 23:45 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
55213 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3882; halıcıoğlu cıksalın park yanı meydan_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:52 | 2014-04-29 00:56 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
55215 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _4 | EKİBE VERİLDİ sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 22:56 | 2014-04-28 23:20 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
55218 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18295_1 | ekibe verildi. 18295tm'den 1 adet sigorta erimesi tespit edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:04 | 2014-04-29 00:01 | 0.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0
55219 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:15 | 2014-04-29 01:15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
55221 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_1 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:18 | 2014-04-29 00:03 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
55222 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28245_7 | yeraltı kablo arızası 28245 tm den 8 ve 10 nolu depar çekik. KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:26 | 2014-04-29 15:47 | 16.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1520.55 | 0 | 0
55223 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2030 KMP İTM iç ihtiyaç_9 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:27 | 2014-04-29 10:28 | 11.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.0833 | 0 | 0
55227 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | HİSARBEYLİ DM - BAŞAK DM | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:40 | 2014-04-29 00:41 | 1.0167 | 18 | 138 | 0 | 0 | 18.3 | 140.3 | 0 | 0
55228 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31018 TM_5 | kablo arızası tespit edildi kofralar çekilip ölçü yapılacaktır ölçü yapıldı kablo ekibine teslim edildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:04 | 2014-04-29 01:47 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
55229 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:42 | 2014-04-29 00:45 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
55231 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2363 | 2363 tm arıza ıle açtı yapılan muayene netıcesı sonucu ıle 2363 tm ıle 2822tm arası kablo arızalı goruldu not:ıskı mutahııtı nuh oglu ınsaat canedy cd ıle namık kemal kosesı atık su arıtması onu calısma yaparken 10 kW kabloya zarar vermısler.depar rıngınden beslendı.enerjı verıldı karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:42 | 2014-04-29 01:22 | 1.6667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 4033.3333 | 0 | 0
55232 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_2 | ekıpler gereklı kontroller yapıldı yarın gunduz goru ıle bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:43 | 2014-04-29 00:21 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
55233 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25800 GÜMÜŞYAKA ÖDM. Gümüşyaka SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:46 | 2014-04-29 00:42 | 0.93333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0
55235 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4523 | 4400 4523 arası ızole edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:12 | 2014-04-28 23:56 | 0.73333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 0
55236 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _4 | ekibe bildirildi AG KABLO 1 FAZ KOPUK Kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:58 | 2014-04-29 13:53 | 13.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 556.6667 | 0 | 0
55239 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18295_3 | ekip yönlendirildi. yeraltı kablosu arızalı.kablo ekibine verildi. kablo arızasının tespit edildiği yerde inşaat iskelesi kurulu olduğu için sabah yapılacak. elektrik kesildi. kablo ekibi çalışıyor. tamir ediildi. 4 mt. 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 00:15 | 2014-04-29 13:11 | 12.9333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1267.4667 | 0 | 0
55240 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31619_1 | ekiplere verildi bakılcak 31619 tm den fazlar ters dönmesi ihbarı üzerine o.g kabloları yeşil ile beyaz yer değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-28 23:37 | 2014-04-29 01:40 | 2.05 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
55244 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_14 | EKİP BAKIYOR sigorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 00:47 | 2014-04-29 01:29 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
55245 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_5 | Yeraltı kablo arızası tespit edılmiştir.gunduz mesaısnde ölçüm yapılacaktır.atlama yapılarak enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 00:59 | 2014-04-29 03:51 | 2.8667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 126.1333 | 0 | 0
55247 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 00:45 | 2014-04-29 11:10 | 10.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
55249 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18295_3 | ekibe verildi. sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 00:07 | 2014-04-29 01:35 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
55250 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler AİTM TR3 | z.kuyu tr.1 normale kondu manevra yapılıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 01:26 | 2014-04-29 01:39 | 0.21667 | 19 | 21467 | 0 | 0 | 4.1167 | 4651.1833 | 0 | 0
55252 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 1 | kısa sureli manevra yapılıyor birazdan enerji verilecek.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 01:32 | 2014-04-29 01:44 | 0.2 | 2 | 11766 | 0 | 0 | 0.4 | 2353.2 | 0 | 0
55253 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8838 FİDERİ | 8801 İtm'den 8838 deparı normale kondu.Manevra yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 01:44 | 2014-04-29 01:56 | 0.2 | 2 | 3845 | 0 | 0 | 0.4 | 769 | 0 | 0
55254 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3569 akatlar zeytinoğlu cad. yeşim sk | EKİP BAKIYOR 3569 TM DE TRAFO ARA KABLOSUNUN BEYAZ FAZIN BAŞLIĞI PATLAMIŞ EKİP TEDARİK EDİLİYOR BASLIK TAMİR EDİLDİ OG SİGORTA DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ 04.13 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 01:41 | 2014-04-29 04:23 | 2.7 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1034.1 | 0 | 0
55257 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1091_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ TM DEN SİGORTA ATK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 02:04 | 2014-04-29 02:22 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
55259 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1826_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1826 DEPAR 10 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 02:50 | 2014-04-29 03:05 | 0.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
55260 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4042_2 | tehlıke onlendı aydınlatma dıregı kıvılcım atmış gereklı konturoller yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 03:13 | 2014-04-29 03:54 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
55262 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25098 BİZİM KÖY ( ALT ) Silivri SİLİVRİ_3 | KOFRADAN SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 03:29 | 2014-04-29 03:53 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
55263 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31098 TM_11 | Havai Hat Ekibine Verildi.Kontrol Ediliyor.31098 TM DEN D.Ş 2 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..ARIZANIN YERİ TESPİT EDİLEMEDİ TEKRAR ÖLCÜ İSTER ÖLCÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 04:07 | 2014-04-29 15:35 | 11.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
55265 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22400_6 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 05:46 | 2014-04-29 06:48 | 1.0333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.3667 | 0 | 0
55266 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1829 TR 1_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA BİNANIN İÇİNDE ÇIKTI. ABONEYLE GÖRÜŞÜLDÜ KOLON TESİSATINI KENDİSİ YAPTIRACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 05:52 | 2014-04-29 09:32 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
55266 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1829 TR 1_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA BİNANIN İÇİNDE ÇIKTI. ABONEYLE GÖRÜŞÜLDÜ KOLON TESİSATINI KENDİSİ YAPTIRACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 05:52 | 2014-04-29 09:32 | 3.66 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 0 | 0
55267 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18556_7 | ekibe verildi. 18556tm'de 1 adet sigorta erimesi tespit edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 05:56 | 2014-04-29 06:29 | 0.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
55268 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 05:53 | 2014-04-29 09:54 | 4.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
55269 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22889_6 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 06:34 | 2014-04-29 10:19 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
55270 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31018 TM_3 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 06:33 | 2014-04-29 07:15 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
55271 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21529_1 | Sigorta atıktı yenilendi . Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 05:47 | 2014-04-29 06:56 | 1.15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
55272 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18556_8 | ekip yönlendirildi. yeraltı kablosu arızalı.ölçülecek. Ölçü yapılacak sokakta yeni binalar bulunmakta. Ölçü yapılabilmesi için binaların açılması gerekiyor. Bina sahipleri bekleniyor. Ölçü yapıldı. Kablo ekibi çalışıyor. 2 metre 3x120 kablo-2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 06:34 | 2014-04-29 15:27 | 8.8833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 870.5667 | 0 | 0
55276 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31849_1 | 31085 TMDEN DİREKTEN YERALTI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLECEKKABLO ÖLÇÜLDÜ YERALTI EKİBİ ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZASI BİTTİ HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ DREKTEN UÇLARI BAĞLANACAK...C.ALINDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:26 | 2014-04-29 12:11 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
55277 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi 15 mt 3x16 alpek çekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:35 | 2014-04-29 09:53 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
55278 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20492_6 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:40 | 2014-04-29 09:59 | 2.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 0
55279 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_2 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:41 | 2014-04-29 13:53 | 6.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
55280 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21636_4 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:45 | 2014-04-29 11:28 | 3.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.45 | 0 | 0
55281 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24055 Celaliye Eczacılar Sit. (DİREK)_2 | Baks panoda sigorta atıktı, değişti.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:51 | 2014-04-29 08:55 | 1.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
55282 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8753_7 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:54 | 2014-04-29 08:16 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
55283 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11286_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:56 | 2014-04-29 11:43 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
55284 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8799_8 | nöb mont ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:55 | 2014-04-29 11:02 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
55285 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28894_17 | yeraltı doğru şube arızalı 28894 tmden 17 nolu depar çekik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:02 | 2014-04-29 22:46 | 14.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.8667 | 0 | 0
55286 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3724_1 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 07:59 | 2014-04-29 10:06 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
55287 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_1 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK 11082 TM DEN DEPAR 1 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ARIZANIN YERİ BULUNDU KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:05 | 2014-04-29 13:37 | 5.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0
55289 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_1 | Havai Hat Ekibine Verildi.Kontrol Ediliyor.31606 TM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI DEPAR 1 CEKİLDİ UCLAR AYRILDI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.31606 h.hat ÇIKIŞI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELİRLENDİ..arıza giderildi enerji verrildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:11 | 2014-04-29 20:00 | 11.8167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 744.45 | 0 | 0
55290 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 596 Güngören Soğanlı Cad. Can Sk._1 | 4*16 kablo 3 faz arızalı,ekip verildi,malzeme verildi,çalışma devam ediyor(596 tm'den bir adet depar çekildi)arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:08 | 2014-04-29 13:31 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
55291 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:15 | 2014-04-29 09:09 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
55293 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1826_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR BİLGİLER GÜNCELLENDİ CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:31 | 2014-04-29 13:21 | 4.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
55295 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28894_17 | 648 SK NO 8 KABLO ARIZASININ TAMİRATI İÇİN 288894 TM DEN 17 NOLU DEPAR ÇEKİK.DEPARDA İKİ KABLO ÜST ÜSTE BAĞLI.ARIZALI KABLO BARADAN AYRILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:20 | 2014-04-29 18:23 | 10.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 934.65 | 0 | 0
55298 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446 D.M-28796 Kanalboyu | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:33 | 2014-04-29 09:35 | 1.0333 | 7 | 937 | 0 | 0 | 7.2333 | 968.2333 | 0 | 0
55299 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25205 SU POMPASI ( Taş köprü yanı )D.KÖY_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:35 | 2014-04-29 09:45 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
55303 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21697_11 | yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:39 | 2014-04-29 14:41 | 6.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0
55308 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25088 BASIN KONUT 4 Y.Çanta SİLİVRİ_3 | KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:47 | 2014-04-29 09:47 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
55309 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_3 | ŞEBEKE ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:48 | 2014-04-29 10:23 | 1.5833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 | 0 | 0
55310 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11703_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:51 | 2014-04-29 14:23 | 5.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0
55311 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_3 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:47 | 2014-04-29 11:14 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
55312 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-35/10KW TRAFO1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:00 | 2014-04-29 09:16 | 0.26667 | 0 | 11072 | 0 | 0 | 0 | 2952.5333 | 0 | 0
55315 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:08 | 2014-04-29 11:44 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
55320 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2002 kadırga meydan sk. _3 | Montaj servisi trafo merkezinde çalışma yaptığından bölgede elektrik kesilmiştir.Çalışma bitirilerek bölgeye enerji verildi.Karanlıkta yerimiz yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:11 | 2014-04-29 09:32 | 0.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
55323 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22400_6 | direkten oksit yapmış klemens vuruldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:16 | 2014-04-29 09:25 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
55326 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_4 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:14 | 2014-04-29 10:20 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
55329 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2703 silivrikapı vanideergahı sk. | trafo aşırı akımla açma yapmış enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:18 | 2014-04-29 10:18 | 1 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
55331 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21547_3 | ekiplere verildi ilgilenilmektedir..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:22 | 2014-04-29 16:01 | 6.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0
55332 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31128 TM_2 | Havai Hat Ekibine Verildi.Kontrol Ediliyor.EKİP KONTROL ETTİ YIKIK BİNA ŞUBESİ BOŞTAYDI SÖKÜLDÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:33 | 2014-04-29 11:24 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
55334 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_2 | Havai Hat Ekibine Verildi.Kontrol Ediliyor.20 mt 3*16 şube değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:29 | 2014-04-29 11:23 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
55335 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31011 TM_3 | Havai Hat Ekibine Verildi.Kontrol Ediliyor.OKSİT YAPILDI C.VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:39 | 2014-04-29 14:39 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
55336 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_1 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:34 | 2014-04-29 14:43 | 5.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
55338 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 28200_10 | nöb mont ekibine verildi.3 faz temiz kopuk şube arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.28200 trm 10 nolu depar çekili. ekib çalışıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:33 | 2014-04-29 12:20 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
55339 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_14 | 31072 TM DEN DİREKTEN YERALTI 2 FAZ KABLO ARIZASI DİREKTEN UCLAR AYRILDI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLECEK..DİREKTEN BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:00 | 2014-04-29 17:29 | 8.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0
55340 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20693_2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:15 | 2014-04-29 09:42 | 0.45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
55341 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 405 Bahçelievler Soğanlı Mah. Çağatay Sk._1 | 4*16 kablo 3 faz arızalı,yeri belli,ekip verildi,çalışma devam ediyor(405 nolu tm'den bir adet depar çekildi)arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:31 | 2014-04-29 11:29 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
55344 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_2 | klemens oksit arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:41 | 2014-04-29 10:20 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
55347 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20933_7 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:46 | 2014-04-29 12:46 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
55348 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24025 Güzelce Okul Önü (DİREK)_2 | Sigorta atıkdı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:49 | 2014-04-29 11:14 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
55349 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_12 | ekipler bölgede çalışma yapıyor 187 sokak içinde alpek binadan uzaklaştırılıyor. 28359tm den 12 nolu deparn enerjisi kesilldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:49 | 2014-04-29 13:53 | 4.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 378.2 | 0 | 0
55352 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4263_8 | ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:58 | 2014-04-29 12:20 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
55353 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24095 S.Paşa Eski Karakol Arkası (DİREK)_2 | 1 fazda oksit vardı.onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:00 | 2014-04-29 11:06 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
55357 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11353_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:06 | 2014-04-29 12:40 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
55360 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_2 | Havai hat şube arızası kablo sarkmış. Ekiplerimiz tarafından gereği yapıldı. karanlıkta kalan abone bulunmamaktadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:08 | 2014-04-29 13:48 | 3.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
55363 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_3 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:00 | 2014-04-29 13:59 | 3.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 0 | 0
55367 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_7 | EKİPLERE VERİLDİ 11111 TM DEPAR 7 İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:17 | 2014-04-29 15:31 | 5.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0
55370 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _7 | AG kablo 3 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:16 | 2014-04-30 16:40 | 30.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0
55372 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_14 | kablo ekibi çalışıyor tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:25 | 2014-04-29 11:38 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
55373 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20693_4 | Yer eltı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:59 | 2014-04-29 13:48 | 3.8167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 167.9333 | 0 | 0
55384 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_15 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:48 | 2014-04-29 12:38 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
55386 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25899 CAN OTOMOTİV(Murat Çeşme E-5 Yanı)_5 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:50 | 2014-04-29 11:50 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
55387 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2262 şehremini vani dergahı sk._2 | şebeke çalışmasından dolayı Trafo merkezinden enerji kesildi.çalışma bitirilerek enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:54 | 2014-04-29 11:10 | 0.26667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
55388 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_7 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:53 | 2014-04-29 15:09 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
55389 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_4 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. şube toplanarak tehlike giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 09:46 | 2014-04-29 11:21 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
55391 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21041_3 | arıza ekiplerine bildirildi. abonenin şubesi kopmuş bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:58 | 2014-04-29 11:50 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
55394 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_8 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:04 | 2014-04-29 12:40 | 1.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
55395 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18625_8 | ekibe verildi. abone ile görüşüldü adresin bağcılar cd. n:5 olduğunu söyledi . tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:03 | 2014-04-29 11:41 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
55397 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21192_3 | Sigorta atığı. ekiplerimiz bölgede çalışma yapmaktadır . enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 10:56 | 2014-04-29 12:37 | 1.6833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 0 | 0
55398 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31007 TM_2 | 31007 TM DEN D.Ş 1 FAZ ARIZALI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALISIYOR..C.VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:11 | 2014-04-29 14:41 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
55399 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:17 | 2014-04-29 12:38 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
55401 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_3 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza gideridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:04 | 2014-04-29 14:34 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
55402 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_3 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:20 | 2014-04-29 12:43 | 1.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
55403 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18006_12 | Yer altı kablosu arızalı. Tamirat yapılabilmesi için trafo merkezinden elektrik kesildi. tamir edildi. 1 ad. 3x120 fermuarlı, 1 ad. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:20 | 2014-04-29 12:48 | 1.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
55404 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_3 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ 28014 TM DEN ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:00 | 2014-04-29 17:02 | 6.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0
55405 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_1 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:29 | 2014-04-29 20:17 | 8.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
55406 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._11 | havai hat ekibine bildirildi. ( Bekir TİTİZ ) ( cbs'ye göre 9327 tm dp 11 ) binalar yıkılacağı için no:105-107-109 un şubeleri körlenecek.servisine bildirildi. 3 adet 4x16 ılaçlı buat kullanılarak şubeler körlend. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:17 | 2014-04-29 21:02 | 9.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
55407 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23257 Yalıköy Doğa koop_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:15 | 2014-04-29 14:37 | 3.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
55408 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2332 balat bereket sk. başı_3 | AG KSABLO ARIZASI ENERJİ ANLIK GİDİYOR t edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:25 | 2014-04-29 14:43 | 3.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
55410 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11352_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:26 | 2014-04-29 12:43 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
55413 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24428 Tepekent_2 | yer altı arızası vardı.onarıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:39 | 2014-04-29 14:16 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
55414 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 28200_5 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:25 | 2014-04-29 11:44 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
55416 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:48 | 2014-04-29 13:31 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
55419 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1213_9 | ŞUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ KABLO EKİBİ CALİŞİYORCALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:53 | 2014-04-29 11:53 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
55420 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24036 K.gaz Palaska Fab. (DİREK)_3 | şube kablosunda oksit aırzası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:54 | 2014-04-29 12:41 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
55424 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25257 BASIN KONUT 2. KISIM Y.Çanta SİLİVRİ_1 | KABLO ARIZASI İŞ SIRASINA GÖRE YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:10 | 2014-04-29 14:39 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
55427 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020-4300 | arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:14 | 2014-04-29 14:11 | 1.95 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 11304.15 | 0 | 0
55428 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:21 | 2014-04-29 13:17 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
55430 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28041_11 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:11 | 2014-04-29 20:17 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
55434 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:18 | 2014-04-29 13:03 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
55436 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 çemberlitaş tavuk pazarı maviköşe büfe _8 | AG KABLO ARIZASI ANLIK ENERJİ GİDİYOR tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:32 | 2014-04-29 18:50 | 6.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0
55437 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:37 | 2014-04-29 12:59 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
55440 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1024_11 | 62 /6 SOKAKTA 6-8 NUMARADA BUAT ARIZASINDAN DOLAYI 11 NOLU DEPAR ÇEKİLMİŞTİR 62 /6 SOKAKTA 6-8 NUMARADA BUAT ARIZASINDAN DOLAYI 11 NOLU DEPARA ERERJİ VERİLDİ. ARIZA DEVAM EDİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:39 | 2014-04-29 12:44 | 0.083333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
55440 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1024_11 | 62 /6 SOKAKTA 6-8 NUMARADA BUAT ARIZASINDAN DOLAYI 11 NOLU DEPAR ÇEKİLMİŞTİR 62 /6 SOKAKTA 6-8 NUMARADA BUAT ARIZASINDAN DOLAYI 11 NOLU DEPARA ERERJİ VERİLDİ. ARIZA DEVAM EDİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:39 | 2014-04-29 12:44 | 0.083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0
55442 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi DİREKTEN YERALTI ŞB ARIZALI ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR 6 metre 4*16 kablo 2 adet 4*16 buvat kullanışdı iş bitimi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:46 | 2014-04-30 01:07 | 12.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0
55443 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_13 | ekibe bildirildi. köşe bina no:1 olarak da geçiyor.( cbs'ye göre 9038 tm dp 13 olabilir ) kofraya 3 faz gelmiyor.şube kablo arızası,servisine bildirildi. Bina boş abone ıle telefon görüşmesi yapıldı bına kapalı abone bınayı yarın actıgında kablo servisi arızayı giderecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:32 | 2014-04-29 17:57 | 5.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
55444 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Harbiye 3114 (10 KV) | Ekibe bildirildi.depar enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:42 | 2014-04-29 13:41 | 0.98333 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 753.2333 | 0 | 0
55446 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_2 | ekiplere verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:25 | 2014-04-29 14:55 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
55449 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_8 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:57 | 2014-04-29 13:23 | 0.43333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
55452 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 132 Tozkoparan Cevat açıkalın Cad._1 | işletme çalışması,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:59 | 2014-04-29 13:35 | 0.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
55456 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_3 | ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 13:05 | 2014-04-29 14:07 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
55458 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 4048_2 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 11:40 | 2014-04-29 17:01 | 5.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
55459 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_6 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 12:57 | 2014-04-29 13:47 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
55461 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31863_3 | BİZDEN 3 FAZ MEVCUT ABONEYE BİLGİ VERİLDİ.MONTAJ EKİBİ CALISMA NEDENİYLE 31863 TM Yİ DÜŞÜRÜLDÜ..C VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 13:17 | 2014-04-29 14:18 | 1.0167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0
55464 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11706_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 13:20 | 2014-04-29 16:17 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
55466 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)BALIKYOLU ÇIK | arıza ekiplerine bildirildi ekipler ilgilenmekte.HAT KUŞ ÇARPILMASINDAN DOLAYI HAT AÇTI ENERJİ VERİLDİ KARANLIK YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 13:32 | 2014-04-29 14:06 | 0.56667 | 2 | 21680 | 0 | 0 | 1.1333 | 12285.3333 | 0 | 0
55467 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23015 Belediye su deposu_2 | ekipte nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 13:35 | 2014-04-29 17:10 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
55471 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3292 b.taş ıhlamurdere cd caykur binası | ekipler müdahale ediyor..3292 10kv tm de AG panoda patlama olmuş ayrıca trafosu konturol edilcek montaj servisi arızaya müdahale ediyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 13:48 | 2014-04-29 18:32 | 4.7333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1812.8667 | 0 | 0
55474 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 13:48 | 2014-04-29 17:50 | 4.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
55475 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28837_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 13:53 | 2014-04-29 20:19 | 6.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
55477 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2041 küçük langa cd._8 | ya şube arızası duman çıkıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 13:47 | 2014-04-29 16:49 | 3.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
55479 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22974_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 13:35 | 2014-04-29 17:46 | 4.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0
55483 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11746_1 | EKİPLERE VERİLDİARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:06 | 2014-04-29 16:01 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
55484 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21697_11 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdienerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 13:55 | 2014-04-29 17:43 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
55489 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU YENİKENT 20890DM NİKAHSARAYI 20649 ÇIK | arıza ekiplerine bildirildi ekipler çalışmaktadır. bölgeye enerji verilerek beslendi. enerjisiz bölgemiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:21 | 2014-04-29 16:06 | 1.75 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
55489 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU YENİKENT 20890DM NİKAHSARAYI 20649 ÇIK | arıza ekiplerine bildirildi ekipler çalışmaktadır. bölgeye enerji verilerek beslendi. enerjisiz bölgemiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:21 | 2014-04-29 17:52 | 3.53 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0
55490 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | arıza ekiplerine bildirildi arıza gıderıldı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:24 | 2014-04-29 16:24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
55492 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11353_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:26 | 2014-04-29 16:08 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
55494 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18576_10 | ekibe verildi.18576 Tm den 10 nolu depar çekildi ekipler çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:26 | 2014-04-29 16:48 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
55495 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:22 | 2014-04-29 17:11 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
55496 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3186; etiler nispetiye cad. prof.sit. bahçesi_14 | ekibe bildirildi.rapor yazıldı kablo servisi müdahale ediyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:28 | 2014-04-29 16:45 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
55497 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22841_3 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:40 | 2014-04-29 15:51 | 1.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
55499 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:45 | 2014-04-29 16:44 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
55500 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4425_1 | evyap okulları ve cevresıne enerji verildi.oksijen konakları dısında. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:48 | 2014-04-29 18:20 | 3.5333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 123.6667 | 0 | 0
55503 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2166_6 | şebeke çalışmasından dolayı 2166 tm.den 6 nolu depar çekili depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:52 | 2014-04-29 18:45 | 3.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0
55504 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | şube izole edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:54 | 2014-04-29 17:47 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
55507 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_4 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:36 | 2014-04-29 20:02 | 5.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
55509 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:20 | 2014-04-29 17:59 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
55510 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21476_5 | arıza ekiplerine bildirildi. sigorta arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:26 | 2014-04-29 17:26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
55512 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_8 | ekibe verildi.kablo arızası ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:28 | 2014-04-29 23:48 | 8.3333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
55514 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28724_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 14:50 | 2014-04-29 20:04 | 5.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.8667 | 0 | 0
55516 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31098 TM_2 | ekibe verildi..ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:32 | 2014-04-29 16:51 | 1.3167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 0 | 0
55517 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ŞARAPHANE DM>KADIKÖY | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:46 | 2014-04-29 16:29 | 0.71667 | 6 | 384 | 0 | 0 | 4.3 | 275.2 | 0 | 0
55518 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4425_1 | asırı akımdan dolayı 4425tm dan kesici actı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:36 | 2014-04-29 16:19 | 0.71667 | 0 | 3069 | 0 | 0 | 0 | 2199.45 | 0 | 0
55519 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2018 korucu sk._30 | aydınlatma kablosu muhafaza buatı ister. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:49 | 2014-04-29 16:33 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
55521 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _4 | ekiplere bildirildikontrol edildi şube 2 faz birleşik rapor yazıldı aboneler geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:20 | 2014-04-29 16:55 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
55522 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18556_4 | ekibe verildi.depar kablo arızalı ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi.enerji verilemedi arıza devam ediyor. 4.arıza çıktı.çalışma sürüyor. 3 mt 120lik kablo,8mt 4x16 kablo.3 ad 120lik ilaçlı,3 ad 4x16 ilaçlı ve 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:51 | 2014-04-30 00:58 | 9.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 893.4333 | 0 | 0
55523 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:46 | 2014-04-29 20:04 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
55529 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_10 | Klemens arızası varıd havai hat ekibi arızayı giderid enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 15:55 | 2014-04-29 19:25 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
55531 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_10 | ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 16:04 | 2014-04-29 16:35 | 0.51667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
55532 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _4 | şebeke çalışması-kofra değişimi için c kesildi.çalışma bitirilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 16:13 | 2014-04-29 16:30 | 0.28333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
55533 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_3 | ekibe verildi.kablo arızalı. enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 16:03 | 2014-04-30 00:01 | 7.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0
55534 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25107 DÖRTLER SİTESİ PARKKÖY Silivri SİLİVRİ _5 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 16:17 | 2014-04-29 18:38 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
55540 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1829 TR 1_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ BAGLANTI İÇİN EKİP CALİŞİYORCALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 16:31 | 2014-04-29 18:22 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
55542 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 16:27 | 2014-04-29 17:12 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
55553 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:03 | 2014-04-29 19:53 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
55554 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_3 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor sigorta arızası giderildi. enerjisi mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 16:50 | 2014-04-29 18:35 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
55558 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11621_3 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:07 | 2014-04-29 17:09 | 0.033333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
55561 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_10 | ekibe verildi.2 faz patlatıyor kablo arızası depar çekili.ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:12 | 2014-04-30 03:43 | 10.5167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 504.8 | 0 | 0
55562 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:14 | 2014-04-29 17:48 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
55563 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4345 | Kesici açması enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:15 | 2014-04-29 17:44 | 0.48333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 164.8167 | 0 | 0
55566 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20669_7 | Sigorta atığı vardı ekip sigortayı değiştirdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:19 | 2014-04-29 18:54 | 1.5833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0
55567 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_5 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:22 | 2014-04-29 20:48 | 3.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
55568 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:26 | 2014-04-29 19:21 | 1.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
55569 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:26 | 2014-04-29 17:57 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
55571 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22840_2 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:29 | 2014-04-29 19:08 | 1.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
55572 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibebildirildi 9271 tm ogesıgortası attı deyıştırılerek eneji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:22 | 2014-04-29 18:09 | 0.78333 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 32.1167 | 1656.75 | 0 | 0
55573 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:31 | 2014-04-29 18:50 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
55576 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:38 | 2014-04-29 19:06 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
55579 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_17 | ekibe verildi.Şube kablosu arızalı .yeri belli kablo ekibine verildi.Tamir edildi zabıt tutuldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:46 | 2014-04-29 20:20 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
55581 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:53 | 2014-04-29 18:16 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
55582 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4398_1 | 1 adet 16amp o.g sigortası takıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:51 | 2014-04-29 21:18 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
55583 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9122 S.Tepe Park içi_11 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Hakan-Vural | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:21 | 2014-04-29 19:47 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
55584 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. hat sonu olduğundan genel bi düşüklük var aboneye bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:50 | 2014-04-29 19:32 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
55587 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.borçtan dolayı kesikti borcunu ödemiş enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:53 | 2014-04-29 19:31 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
55588 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23503 Bağşeyiş Eski tren yolu_2 | ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:56 | 2014-04-29 21:41 | 3.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
55593 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 tr2 fatih aslanhane sk._1 | kablo bağlantısı için t.m. denklanşe edildi. t m ye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:07 | 2014-04-29 18:45 | 0.63333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
55594 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:05 | 2014-04-29 19:07 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
55595 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_2 | ekibe bildirildi alpek yapışık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:01 | 2014-04-29 19:47 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
55597 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:15 | 2014-04-29 19:53 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
55598 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 042 Güngören Davutpaşa Cad._3 | 4*10 şube kablosu belediye ekiplerinin çalışma sırasında kopartıldı ilgili servise bilgi verildi,çalışma devam ediyor şube arızası için bir adet alçak gerilim deparı çekildi.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:14 | 2014-04-29 21:35 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
55599 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _4 | Ana kablo 2 faz birleşik kablo ekibi müdehale ediyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 17:37 | 2014-04-29 20:06 | 2.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 99.3333 | 0 | 0
55601 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_3 | oksit ekiplerine bildirildi.oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:10 | 2014-04-29 19:34 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
55602 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3262; kasımpaşa deniz hast. yanı _12 | yangından dolayı depar çekildi. ayrıca su patlağı var itfaiyeden ve iskiden haber bekleniyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:14 | 2014-04-29 19:32 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
55603 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_1 | oksit ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:20 | 2014-04-29 19:08 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
55608 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11961_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:30 | 2014-04-29 21:15 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
55609 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4591 | arıza calısması devam edıyor enkısa surede enerji verilecjek. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:32 | 2014-04-29 23:04 | 4.5333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1545.8667 | 0 | 0
55610 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | arıza ekiplerine bildirildi.oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:31 | 2014-04-29 20:14 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
55611 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_1 | oksit ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:32 | 2014-04-29 20:42 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0
55613 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28894_17 | k.yolları mah 649 sk no 8 yeraltı doğru şube arızası 28894 tm den 17 nolu depar çekik.deparda iki kablo üstüste bağlı.arızalı kablo baradan ayrıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 08:03 | 2014-04-29 18:58 | 10.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1015.25 | 0 | 0
55614 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekıplere verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:45 | 2014-04-29 20:41 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
55615 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 2_9 | şebeke çalışması için c kesildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:47 | 2014-04-29 19:52 | 1.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
55620 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2460 _10 | şube bağlantısı için t m den depar çekildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:54 | 2014-04-29 19:07 | 0.21667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
55621 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11291_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:45 | 2014-04-29 20:33 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
55622 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11349_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:46 | 2014-04-29 20:08 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
55623 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881-gop işl._6 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 18:58 | 2014-04-29 21:29 | 2.5167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0
55626 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25098 BİZİM KÖY ( ALT ) Silivri SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:06 | 2014-04-29 20:05 | 0.98333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0
55627 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11619-35/10KW TRAFO | arıza ekibine verildi.11651 TM HARİÇ DİYER YERLER BESLENDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:09 | 2014-04-29 21:20 | 2.1833 | 0 | 13840 | 0 | 0 | 0 | 30217.3333 | 0 | 0
55630 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8799_8 | ekibe verilidi.kablo arızası ölçü ekibine verildi.Abonelere atlama enerji verildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:20 | 2014-04-29 23:13 | 3.8833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 0 | 0
55632 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:29 | 2014-04-30 09:41 | 14.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
55633 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı.sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:32 | 2014-04-29 21:05 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
55635 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_14 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:39 | 2014-04-29 22:55 | 3.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0
55637 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_2 | Sigorta atığı vardı ekip sigortayı değiştirdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:41 | 2014-04-29 20:57 | 1.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 0 | 0
55638 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıld tamiredildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:47 | 2014-04-29 23:03 | 3.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 0
55639 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:50 | 2014-04-29 22:53 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
55640 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:29 | 2014-04-29 21:43 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
55641 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_9 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:29 | 2014-04-29 20:33 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
55644 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4092_6 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:06 | 2014-04-29 21:08 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
55645 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3393 valikonagı cad. akkirmanlı sk _4 | ana kablo 2 faz birleşik rapor yazildi kablo servisi çalışma yapıyor TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:17 | 2014-04-29 23:22 | 3.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
55648 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8218_3 | havai hat ekibine verildi.klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:19 | 2014-04-29 21:52 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
55652 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28508_2 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI 2 FAZ YOK 28508 TM DEN 12 NOLU DEPAR CEKIK EKIP CALISIYOR TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:31 | 2014-04-30 12:13 | 15.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0
55655 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza oksit ekibine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:35 | 2014-04-29 22:23 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
55657 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_4 | 17 MT 1X16+25 ŞUBE İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:37 | 2014-04-30 07:24 | 10.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.2667 | 0 | 0
55660 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:47 | 2014-04-29 21:32 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
55661 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_5 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:47 | 2014-04-29 22:50 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
55663 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_2 | klemens arzası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 19:38 | 2014-04-29 22:07 | 2.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0
55665 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21150_6 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderid enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:54 | 2014-04-29 23:38 | 2.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
55666 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:37 | 2014-04-29 21:45 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
55667 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28222_10 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:52 | 2014-04-29 21:51 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
55669 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20175_3 | Sigorta atığı vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:11 | 2014-04-29 21:35 | 0.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
55670 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_1 | arıza oksit ekiplerine bildirildi. oksit arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:11 | 2014-04-29 22:21 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
55675 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20553_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:31 | 2014-04-29 22:04 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
55677 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:31 | 2014-04-30 02:25 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
55680 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3002 şişli teyyareci fehmi _4 | AG kablo 2 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 20:35 | 2014-04-30 16:47 | 20.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0
55681 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18330_4 | ekibe verildi.1 adet sigorta atıgı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:24 | 2014-04-29 22:23 | 0.98333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 0 | 0
55684 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:44 | 2014-04-29 22:54 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
55685 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_5 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:43 | 2014-04-29 22:50 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
55686 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | ekiplere verildi 10 mt 3x70+1x16+95 mm2 alpek kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:47 | 2014-04-29 23:30 | 1.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 159.65 | 0 | 0
55687 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.** alpek ağaçların arasında kaldığı için gece takip edilemioyr gündüz tamir edilecek. atlama ceyran verildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:40 | 2014-04-29 23:12 | 1.5333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 90.4667 | 0 | 0
55689 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_5 | sigorta atıgı vardı sigorta degiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:56 | 2014-04-29 22:04 | 0.13333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
55692 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:45 | 2014-04-29 22:21 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
55693 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:46 | 2014-04-30 11:19 | 13.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0
55698 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_2 | TAMIR EDILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 21:44 | 2014-04-30 11:12 | 13.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.7333 | 0 | 0
55700 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25387 AKEVLER Cambaztepe Y.Çanta SİLİVRİ_8 | NÖTR KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 22:16 | 2014-04-29 23:40 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
55701 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2332 balat bereket sk. başı_3 | a g kablo arızası 3 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 22:31 | 2014-04-30 09:55 | 11.41 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 684.6 | 0 | 0
55703 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_6 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 22:40 | 2014-04-29 23:25 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
55706 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28050_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 22:31 | 2014-04-30 14:53 | 16.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.9333 | 0 | 0
55708 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21280_2 | bolgede alpek yanıgı vardı .enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 22:58 | 2014-04-30 00:19 | 1.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0
55709 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2360 tr2 fatih aslanhane sk._5 | y a sube arızası (yol çalışmasında kopartmışlar).tamir edilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-29 22:56 | 2014-04-30 11:10 | 12.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.1667 | 0 | 0
55711 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 22:49 | 2014-04-30 00:40 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
55712 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 22:53 | 2014-04-30 01:18 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
55713 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 22:43 | 2014-04-30 00:05 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
55719 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3095/A ; tophane ali hoca aralıgı no:14 yanı_10 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 23:42 | 2014-04-30 00:23 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
55720 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._11 | ekibe bildirildi.** kofraya 1 faz gelmiyor. gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek.*9502 tm dp 11 çekik.ölçü yapılıyor 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-29 22:28 | 2014-04-30 17:40 | 19.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
55721 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_4 | havaı hat ekıbıne verildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 00:11 | 2014-04-30 01:49 | 1.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
55724 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 00:59 | 2014-04-30 01:51 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
55725 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_12 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Kofradan sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 01:11 | 2014-04-30 01:48 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
55726 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2363 | 10 kV vuruk tamir edildi. Fidere manevra yapılarak enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-30 01:35 | 2014-04-30 01:53 | 0.3 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0
55729 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İHSANİYE RMU- BİNKILIÇ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 02:01 | 2014-04-30 02:29 | 0.46667 | 25 | 265 | 0 | 0 | 11.6667 | 123.6667 | 0 | 0
55730 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_4 | EKİP BAKTI.KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILACAK ARIZA GİDERİLECEK ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 02:05 | 2014-04-30 11:56 | 9.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0
55731 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11666_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 02:24 | 2014-04-30 03:15 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
55733 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21403_6 | arıza ekipleirne bildirildi sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 02:47 | 2014-04-30 03:13 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
55734 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_3 | ekibe bildirildi.*( 9041 tm dp 3 ) kofraya 2 faz gelmiyor.D.şube kablo arızası.servisine bildirildi.*ekip:bekir titiz*iki kablo üst üste bağlı.kablo ekibi kabloyu ayırıyor. *arızalı kablo ayrıldı.Diğer kablo enerjilendi.ekip çalışıyor.3 mt 3x120 kablo,3 mt 4x16 kablo 2 adet 3x120 ilaçlı buat,2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 02:37 | 2014-04-30 15:53 | 13.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0
55739 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8220_10 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Abonenin kofrasından sigortaları takıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 05:18 | 2014-04-30 05:45 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
55741 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_2 | EKİP BAKTI.KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILACAK ARIZA GİDERİLECEK. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 06:05 | 2014-04-30 16:47 | 10.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0
55742 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 06:34 | 2014-04-30 07:44 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
55744 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4322 | ekıb gonderıldı.4322 TMde şalter açmış | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:00 | 2014-04-30 07:34 | 0.56667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 193.2333 | 0 | 0
55748 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8220_13 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.kofralar basıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:08 | 2014-04-30 08:19 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
55750 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21869_6 | arıza ekipleirne bildirldi. kablo arızalı ölçüldü ekip çalışıyor ölcü yapıldı 120 lık kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:19 | 2014-04-30 15:39 | 8.33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
55751 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28008_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir GEBZELI CD HAVAİ HAT CIKISI ARIZALI 28008 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKIK EKİP CALISIYOR. ARIZA TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:19 | 2014-04-30 21:11 | 13.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1289.6 | 0 | 0
55753 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11040_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 06:42 | 2014-04-30 12:04 | 5.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.5667 | 0 | 0
55754 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 06:45 | 2014-04-30 09:30 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
55759 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8207_10 | Havai Hat Ekibine verildi.8207-10 nolu derpar cekildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:43 | 2014-04-30 12:53 | 5.1667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0
55760 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:48 | 2014-04-30 08:17 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
55761 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31516 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESBIT EDILDI ÖLÇÜ EKİBİ NE YONLENDİRİLDİ.ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ CALIŞIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:46 | 2014-04-30 16:22 | 8.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
55763 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1095_10 | DOĞRU ŞUBE KABLOSU KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:54 | 2014-04-30 14:22 | 6.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.7333 | 0 | 0
55765 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_2 | ekibe bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:57 | 2014-04-30 08:13 | 0.26667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
55767 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22887_8 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak. sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:55 | 2014-04-30 10:40 | 2.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
55768 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_2 | ekibe bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:56 | 2014-04-30 08:10 | 0.23333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
55771 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:07 | 2014-04-30 08:25 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
55772 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 07:59 | 2014-04-30 12:40 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
55774 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9531 Gültepe girişi PHİLİPS altı_10 | ekibe bildirildi.*( 9531 tm dp 10)kofraya 3 faz gelmiyor.büyükdere plaza vakıfbank atm önü.servisine bildirildi.1 adet ısıtmalı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:09 | 2014-04-30 15:03 | 6.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
55775 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28360_11 | Y.K.ARIZASI 28360 TM'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:13 | 2014-04-30 19:22 | 11.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1036.95 | 0 | 0
55777 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:13 | 2014-04-30 12:42 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
55778 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2014 kutlu gün sk._1 | BOŞ İNŞ İÇİNDE SÖKÜM ŞÜBESİ PATLAMA YAPIYOR SÖKÜM İÇİN İŞ EMRİ YAZILDI ENERJİSİZ YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:22 | 2014-04-30 09:21 | 0.98333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
55779 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21079_2 | Kablo arızası vardı kablo onarıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:17 | 2014-04-30 19:13 | 10.93 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 535.57 | 0 | 0
55781 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_8 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir HARFİYAT CALISMASI ESNASINDA KABLOYA ZARAR VERILDIGINDEN DOLAYI 28194 TM DEN 8 NOLU DEPAR CEKIK EKIPLER CALISIYOR. İNŞAAT FİRMASININ İSMİ ALINAMADI. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:18 | 2014-04-30 18:56 | 10.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 988.9 | 0 | 0
55785 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_10 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:32 | 2014-04-30 10:44 | 2.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
55790 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_2 | ekibe bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:34 | 2014-04-30 09:53 | 1.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
55792 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_5 | ekiibe bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:33 | 2014-04-30 10:15 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
55794 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25110 PARKKÖY SAHİL 2 Silivri SİLİVRİ_3 | TEKRAR ARIZA MEYDANA GELDİ KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:43 | 2014-04-30 09:13 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
55795 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8799_8 | kablo arızası bulunmakta ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:40 | 2014-04-30 14:27 | 5.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 277.6 | 0 | 0
55797 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1164/1034 | TM 1134 MUAVELE HÜSRESİNDE KESİCİ PATLAMIŞ.EKİP ÇALIŞIYOR TM 1134 MUAVELE HÜCRESİNE KEDİ GİRDİ KESİCİ DİREKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:45 | 2014-04-30 10:08 | 1.3833 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1784.5 | 0 | 0
55798 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_2 | ekibe bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:31 | 2014-04-30 10:11 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
55800 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28190 | BİLDİRİMLİ KESİNTİ İNTERNET ÜZERİNDEN BİLDİRİM YAPILMISTIR. 28190 tm'ye enerji verildi. tağdiye 28517 tm içinde 28190' doğru alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-04-30 08:45 | 2014-04-30 17:40 | 8.9167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 8301.4167 | 0 | 0
55802 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20706_2 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 08:54 | 2014-04-30 10:08 | 1.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
55804 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:03 | 2014-04-30 10:39 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
55807 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8753_8 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:15 | 2014-04-30 09:44 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
55811 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2775_9 | EKİBE VERİLDİ hat ekibi sakalar yokuşundaki şube tamiri i,çin c kesti tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:15 | 2014-04-30 10:58 | 1.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
55815 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:22 | 2014-04-30 09:30 | 0.13333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
55819 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:25 | 2014-04-30 11:09 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
55824 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_6 | arıza oksıtr ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:37 | 2014-04-30 12:07 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
55825 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23128 Subaşı Köyiçi_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:39 | 2014-04-30 10:08 | 0.48333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
55826 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18225_9 | sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:52 | 2014-04-30 10:17 | 0.41667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
55828 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28223_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:29 | 2014-04-30 15:02 | 5.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
55830 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2115 uzun çarşı cd._5 | t.m.den 1 faz sigorta ermesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:07 | 2014-04-30 10:48 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
55831 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23116 Kızılcaali Köyü_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:03 | 2014-04-30 12:49 | 2.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
55832 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*no:14 önü belediyeye giden aydınlatma kablosunu koparmışlar.no:20 önü 50 lik kbalo kopmuş kablo enerjisi olabilir kontrol edilecek:servisine bildirildi.*ekip:bekir titiz*tamir edildi.*enerji verildi.direkten bağşandı.2 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:09 | 2014-04-30 12:59 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
55833 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_6 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-30 09:35 | 2014-04-30 11:58 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
55836 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3492_5 | zincirlikuyu ekibine verildi Şube 3 faz kopuk kablo servisi arizaya müdehale edecek.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:03 | 2014-04-30 20:29 | 10.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 0 | 0
55841 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_6 | 25 MT 3X16 ŞUBE İSTER. EKİPLERE VERİLDİ. ŞUBE ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:23 | 2014-04-30 18:40 | 8.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.2667 | 0 | 0
55842 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9379 M.köy Gülbağ cad. Son otobüs durağı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*kablo yaralı.d.y.şube 4*16 kablo arızası.servisine bildirildi.*ekip:başar zorlu 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:17 | 2014-04-30 15:50 | 5.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
55843 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18060_1 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:22 | 2014-04-30 10:53 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
55844 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_13 | 55443 nolu iş ile ilgili.*9038 tm dp 13 çekik.ekip çalışıyor 10 mt 4x16 kablo,1 adet 35 lık ılaçlı buat 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:23 | 2014-04-30 17:38 | 7.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 427.75 | 0 | 0
55846 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25104 PARKKÖY BAĞLAR YOLU PTT ARKASI | KABO ARIZASI ARIZALI KABLO AYRILDI. DİĞER YERLERE ENERJİ VERİLDİ. ENERJİSİZ YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:35 | 2014-04-30 12:18 | 1.7167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 324.45 | 0 | 0
55847 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_2 | yatırım çalışması için enerji kesildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:26 | 2014-04-30 13:56 | 3.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
55849 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_10 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:36 | 2014-04-30 10:59 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
55850 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9188 San.amh. Gümüşhane cad. Mezarlık_4 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.arıza giderildi.(Havai hat > başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:28 | 2014-04-30 11:52 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
55851 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:21 | 2014-04-30 13:38 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
55857 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:42 | 2014-04-30 12:05 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
55859 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_5 | DİREK EKİBİ REVİZE YAPIYOR. 11269 TM DEN BİR DEPAR ENERJİ KESİK ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:46 | 2014-04-30 12:50 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
55860 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21035_7 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:24 | 2014-04-30 11:13 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
55861 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1458 | TM 1458 OSOS ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİLDİ. TM 1458 OSOS ÇALIŞMASI BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:49 | 2014-04-30 12:08 | 1.3167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 849.25 | 0 | 0
55862 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18257_9 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. belediye ekipleri calisma yaparken kabloya vurulmus. kablo ekibine verildi.. tamir edildi. 2 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:44 | 2014-04-30 13:28 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
55864 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21743_4 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:48 | 2014-04-30 11:26 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
55866 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 666 Tozkoparan Özsu Petrol arkası_1 | işletme çalışması,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:45 | 2014-04-30 12:01 | 1.2667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
55867 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31852_4 | MONTAJ EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.GECİCİ KESİCİ ACMA TM ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:47 | 2014-04-30 11:47 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
55868 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23132 Subaşı Çeşme yanı_5 | ekipe arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:50 | 2014-04-30 11:51 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
55869 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 21933_5 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak.oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:48 | 2014-04-30 15:07 | 4.3227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3227 | 0 | 0
55871 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_2 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:07 | 2014-04-30 11:45 | 0.63333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 0 | 0
55872 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_9 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yeralti 2 faz arizali. ölcü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. 2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:03 | 2014-04-30 16:45 | 5.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
55873 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:06 | 2014-04-30 12:53 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
55874 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:59 | 2014-04-30 12:55 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
55875 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:00 | 2014-04-30 12:17 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
55877 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:15 | 2014-04-30 13:42 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
55878 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4041_5 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:19 | 2014-04-30 13:26 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
55880 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28510_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 10:51 | 2014-04-30 13:49 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
55883 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:23 | 2014-04-30 14:08 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
55884 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28340_10 | EKIPLER CALISIYOR TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:13 | 2014-04-30 12:40 | 1.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 134.85 | 0 | 0
55885 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:28 | 2014-04-30 13:08 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
55887 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28458_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:06 | 2014-04-30 15:04 | 3.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
55889 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:29 | 2014-04-30 15:04 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
55893 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_13 | YIKIMDAN DOLAYI ENERJİ KESİLECEK. EKİBE VERİLDİ ENERJİ KESİLDİ ŞUBE SÖKÜLDÜ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:39 | 2014-04-30 13:55 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
55894 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | Yatırım firması çalışma yapıyor. Çalışma tamamlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:36 | 2014-04-30 16:16 | 4.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
55896 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11864_4 | YIKIMDAN DOLAYI ŞUBE KÖRLEMESİ YAPILACAK. EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:49 | 2014-04-30 13:29 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
55897 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_3 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN MÜŞTERİNİN PİPO DEMİRİ YAPMASI LAZIM YAPIP EKİPLERE BİLDİRİLİCEK.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:52 | 2014-04-30 20:49 | 8.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0
55898 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2194_1 | 2194 tm de akım tırafoları değiştiriliyor c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:52 | 2014-04-30 12:16 | 0.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
55899 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_4 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:52 | 2014-04-30 12:28 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
55902 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | EKİBE BİLDİRİLDİ . TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:37 | 2014-04-30 14:52 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
55903 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:43 | 2014-04-30 12:51 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
55904 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_4 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.31559 TM DEN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:57 | 2014-04-30 13:08 | 1.1833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 0 | 0
55906 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_1 | KABLO PANSUMAN YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:59 | 2014-04-30 14:12 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
55908 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11321 DM FİDER ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı bahçeşehirde geçici açma meydana gelmekte ekıp manevra yapmaktalar BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11321 DM FİDER ÇIKIŞI açtı 11329ile 11323 tm arası hüçre patlak | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:04 | 2014-04-30 14:24 | 2.33 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 0 | 0
55910 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2395_7 | not daha önce iş emri yazılmış bu gün saat16 da kazı ekibi verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:02 | 2014-04-30 12:10 | 0.13333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
55911 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28749 B.KÖY SİNOP MAH _1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 11:48 | 2014-04-30 18:08 | 6.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
55913 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18563_5 | hava-i hat ekibine verildi. kablo arizali. depar cekildi. ölcü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. 1 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:14 | 2014-04-30 23:46 | 11.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0
55916 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_1 | kablo ekibi çalışıyor şube arızası var.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:13 | 2014-04-30 14:35 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
55917 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167_2 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c erildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:23 | 2014-04-30 12:56 | 0.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
55921 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_7 | Y.Ş.ARIZASI 28252 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:34 | 2014-04-30 18:51 | 6.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0
55923 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21202_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:29 | 2014-04-30 21:22 | 8.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0
55924 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:40 | 2014-04-30 17:22 | 4.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
55927 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4345 | arıza giderildi.eneji verildi enerjisiz bölgemiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:41 | 2014-04-30 12:59 | 0.3 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 0
55928 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11567_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:38 | 2014-04-30 13:38 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
55929 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31590 TM_8 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.sigorta atıktı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:43 | 2014-04-30 13:41 | 0.96667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
55931 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:43 | 2014-04-30 21:08 | 8.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.3333 | 0 | 0
55932 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23449 ÇİFTLİKKÖY SAĞLIK OCAĞI_7 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:44 | 2014-04-30 14:21 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
55933 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_5 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ABONEYE ENERJİ VERİLDİ BİLGİLERİNİZE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:47 | 2014-04-30 13:16 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
55935 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 540 B.evler Meltem, Sevil Sk. M.K.Paşa İÖO_1 | kofra sigortası atık.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:08 | 2014-04-30 13:46 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
55937 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_5 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.oksitlenme enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:47 | 2014-04-30 18:20 | 5.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
55938 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:54 | 2014-04-30 13:24 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
55939 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25098 BİZİM KÖY ( ALT ) Silivri SİLİVRİ_4 | YERALTI KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:55 | 2014-04-30 18:01 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
55941 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 1_1 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR calişma biiti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:04 | 2014-04-30 16:17 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
55943 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28245_12 | Y.Ş.ARIZASI 28245 TM'DEN 12 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:05 | 2014-04-30 19:25 | 6.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
55944 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20134_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı klamens arızası giderildi. fazlar normal gelmektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:59 | 2014-04-30 15:59 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
55945 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21896_3 | Kablo ekibi ilgili adrese gitti ölçü yaptı arıza noktasını tespit etti fakat kablo 7 m yüksekte olduğu için arızası giderilemiyor araç yere giremiyor abone çözüm üretip geri dönüş yapacak abonenin bilgisi var. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:40 | 2014-04-30 16:03 | 3.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0
55947 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_4 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 12:45 | 2014-04-30 17:39 | 4.91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 0 | 0
55948 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:19 | 2014-04-30 14:03 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
55949 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21280_5 | havai hat ekiplerine verildi.kontrolü yapılacaktr.kontrol edildi.2 faz sigorta atığı vardı.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:25 | 2014-04-30 15:40 | 2.25 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 146.25 | 0 | 0
55951 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.( BEKİR TİTİZ ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:32 | 2014-04-30 14:48 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
55952 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:34 | 2014-04-30 18:09 | 4.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
55954 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_5 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak sigorta atıgı giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:37 | 2014-04-30 15:30 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
55956 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_1 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksit arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:42 | 2014-04-30 15:42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
55957 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20484_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor oksit arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:43 | 2014-04-30 16:13 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
55958 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı klamens arızası giderildi. enerjisi normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:43 | 2014-04-30 15:43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
55959 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_2 | arıza ekıbıne bıldırıldı oksit arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:43 | 2014-04-30 15:43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
55960 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:43 | 2014-04-30 14:28 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
55961 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_8 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:39 | 2014-04-30 17:57 | 4.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0
55962 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20484_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor oksit arızası giderilmiştir. klamensler sıkılmıştır. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:46 | 2014-04-30 16:31 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
55963 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 417 Şirinevler Fetih Cad. Fırat Sk._6 | 4*16 şube kablo arızası yeri belli ekip verildi çalışma devam ediyor arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:51 | 2014-04-30 20:08 | 6.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0
55964 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_2 | arıza ekıbıne bıldırıldı klamens arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:46 | 2014-04-30 15:26 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
55967 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ . abonenın sayacı yanık gecıcı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:53 | 2014-04-30 19:10 | 5.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.1333 | 0 | 0
55969 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:03 | 2014-04-30 19:09 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
55971 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _2 | Şube sökümü için elektrik kesildi.Şube söküldü, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:14 | 2014-04-30 14:22 | 0.13333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
55977 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_2 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:25 | 2014-04-30 17:55 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
55979 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21597_3 | Kablo arızası vardıkablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:25 | 2014-04-30 19:01 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
55980 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 490 Merter Şişecam Blokları | 490 TM de akım trafosu değişimi yapılıyor.değişim yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:26 | 2014-04-30 15:16 | 0.83333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 639.1667 | 0 | 0
55982 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:14 | 2014-04-30 16:44 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
55983 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11291_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:31 | 2014-04-30 18:01 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
55984 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31890_8 | ekiplere verildi bakılacak.sigorta atıktı takıldı enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:34 | 2014-04-30 15:25 | 0.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
55985 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:34 | 2014-04-30 16:15 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
55986 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:35 | 2014-04-30 19:11 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
55987 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_6 | 28014 TM DEN 3 FAZ SİGORTA ERİMESİ ATIK OLAN SİGORTALAR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 13:45 | 2014-04-30 15:31 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
55988 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1459 | ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:38 | 2014-04-30 14:59 | 0.35 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 225.75 | 0 | 0
55993 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22022_3 | kofra sigortası atmış yenilendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:35 | 2014-04-30 15:05 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
55995 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 14:59 | 2014-04-30 17:45 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
55999 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | ORTA GERILIMDE ACMA OLDU EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:13 | 2014-04-30 16:13 | 1 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 5 | 4849 | 0 | 0
56001 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_1 | EKIPLERE VERILDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:20 | 2014-04-30 16:02 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
56002 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:17 | 2014-04-30 16:29 | 1.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
56003 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28050_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:24 | 2014-04-30 17:24 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
56005 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_3 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:19 | 2014-04-30 15:54 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
56007 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:29 | 2014-04-30 22:09 | 6.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
56010 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_2 | direkten sarma oksit 2 adet klemens kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:35 | 2014-04-30 18:26 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
56011 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_3 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:23 | 2014-04-30 15:55 | 0.53333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
56013 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_4 | EKİBE VERİLDİ..kabloda oksit oluşmuş arıza giderildi enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:41 | 2014-04-30 18:18 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
56015 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:40 | 2014-04-30 21:01 | 5.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
56020 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:53 | 2014-04-30 17:47 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
56022 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4518_2 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:56 | 2014-04-30 17:40 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
56023 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_9 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Hanfı Demir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:15 | 2014-04-30 16:40 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
56024 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_1 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı gideridi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:56 | 2014-04-30 18:24 | 2.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0
56025 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 15:59 | 2014-04-30 18:44 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
56026 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28245_12 | 55943 nolu şubenin tamiratı için 28245 tm'den 12 nolu depar çekildi. ekipler çalışıyor TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:05 | 2014-04-30 19:25 | 3.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
56027 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24200 CELALİYE DM ÇIKIŞI | gecici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:06 | 2014-04-30 16:20 | 0.23333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 652.1667 | 0 | 0
56028 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji veridi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:07 | 2014-04-30 19:08 | 3.016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0
56031 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 DM - İLKEM ENH | ekibe bildirildi kesici açık beslendi.enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:15 | 2014-04-30 16:35 | 0.33333 | 0 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0
56032 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:14 | 2014-04-30 18:21 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
56033 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...abonenin bir fazı yanıktı yapıldı enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:16 | 2014-04-30 18:07 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
56034 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK . ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:19 | 2014-04-30 21:13 | 4.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
56036 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:29 | 2014-04-30 19:30 | 3.016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0
56037 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_1 | arıza ekiplerine bildirildi. sigorta arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:15 | 2014-04-30 16:42 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
56038 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31596_4 | EKİPLERE VERİLDİ...bir adet puvat yapıldı enerji alındı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:18 | 2014-04-30 18:14 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
56040 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18241_6 | ekibe verildi.18241 Tm den 2 adet sigorta atıgı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:35 | 2014-04-30 17:38 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
56041 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._3 | Havai hat ekibine bildirildi.Hanifi Demir tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:20 | 2014-04-30 17:00 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
56043 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11322_5 | Sigorta atığı. Ekiplerimiz tarafından kontrol edilmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:28 | 2014-04-30 17:27 | 0.98333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
56048 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24238 S.Paşa Erseven Sit._3 | Ekibe bildrildi Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 16:46 | 2014-04-30 17:30 | 0.73333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 2049.6667 | 0 | 0
56052 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24120 S.Paşa Araptepe Filizkent (DİREK)_7 | Termik açıktı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:08 | 2014-04-30 17:31 | 0.38333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
56053 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24195-Güzelce Gültaş Sitesi_8 | Kolon kablosu arızalıydı atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:14 | 2014-04-30 18:53 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
56056 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8354_2 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:13 | 2014-04-30 17:59 | 0.76667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
56057 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_8 | havai hat ekibine bildirildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:27 | 2014-04-30 19:09 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
56058 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | KESTANELİK - ÖRCÜNLÜ | ekibe bildirildi makyol çalışma yaparken askeriye önünde 95lik o.g. kabloya vurmuş.ekipler çalışıyor askeriye muhimmat kökten ayrılpı beslendi.kızılcaali tarafı karanlıkta. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:28 | 2014-04-30 19:17 | 1.8167 | 19 | 274 | 0 | 0 | 34.5167 | 497.7667 | 0 | 0
56060 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_21 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:36 | 2014-04-30 20:18 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
56062 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_5 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:39 | 2014-04-30 18:47 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
56065 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:53 | 2014-04-30 18:16 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
56067 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2004 keçeciler cd._1 | şebeke çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:56 | 2014-04-30 18:50 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
56069 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4063_4 | tamir edildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:58 | 2014-04-30 20:40 | 2.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
56070 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_4 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:59 | 2014-04-30 21:02 | 3.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
56071 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 17:54 | 2014-05-01 00:36 | 6.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
56072 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:01 | 2014-04-30 21:08 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
56077 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_7 | 55921 NOLU ŞUBENİN TAMİRATI İÇİN 28252 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERKİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:04 | 2014-04-30 18:53 | 0.81667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 75.95 | 0 | 0
56078 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | nöb. montörlüğü ekibine bildirildi sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:09 | 2014-04-30 18:32 | 0.38333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
56079 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11746_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:04 | 2014-04-30 20:29 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
56080 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:11 | 2014-04-30 21:31 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
56081 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_10 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:12 | 2014-04-30 18:33 | 0.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
56083 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2776 edirnekapı avcı bey mah.saklambaç sk._14 | şebeke çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:14 | 2014-04-30 19:10 | 0.93333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
56088 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_4 | arza giderildi 7 adet kılemens kulanıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:33 | 2014-04-30 18:37 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
56089 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21915_4 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:34 | 2014-04-30 22:34 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
56090 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31426_1 | havai hat ekibine verildi..ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:37 | 2014-04-30 19:51 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
56092 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4153_3 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:33 | 2014-04-30 19:19 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
56095 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:42 | 2014-04-30 19:48 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
56097 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:44 | 2014-04-30 20:29 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
56100 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8220_10 | ekibe verildi.Abonenin kofrasındaki sigortalar takıldı.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:55 | 2014-04-30 20:13 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
56101 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_1 | Kablo arızası tespiti yapıldı ekip ilgili adreste ölçü yapıyor arıza noktası bulununca kablo onarılacak ve enerji verilecek.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 19:08 | 2014-05-01 02:28 | 7.33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.64 | 0 | 0
56103 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:55 | 2014-04-30 21:53 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
56104 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28281_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 19:08 | 2014-04-30 21:39 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
56105 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | Ekibe verildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 18:50 | 2014-04-30 19:31 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
56107 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 19:05 | 2014-04-30 19:57 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
56108 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28622_2 | 50 metre 3x16 şube ister tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 19:13 | 2014-05-01 09:55 | 14.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
56109 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8799_8 | ekibe verildi.Abonenin kofrasındaki sigortalar takıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 19:06 | 2014-04-30 20:41 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
56113 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18042_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 19:15 | 2014-04-30 23:33 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
56115 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 19:31 | 2014-04-30 22:01 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
56119 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 19:45 | 2014-04-30 22:25 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
56125 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21333_4 | oksit ekiplerine bildirildi. nötr kablosu arızalı. direkten izole edildi. kablo ekibine bildirildi. kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 19:55 | 2014-05-01 01:52 | 5.95 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 0
56127 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_6 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 19:48 | 2014-04-30 20:33 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
56131 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11744_2 | KAPAMADAN KABLO ARIZASI SABAH KABLO EKİBİ ARIZAYI GİDERECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:05 | 2014-05-01 01:28 | 5.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
56132 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_10 | Nötr hatt oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:07 | 2014-04-30 21:26 | 1.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
56134 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_4 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:03 | 2014-04-30 22:59 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
56135 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3668_6 | ekiplere bildirildi.şube 3 faz kopuk rapor yazıldı kablo servisine bildirildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:04 | 2014-04-30 23:31 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
56137 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_6 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:15 | 2014-04-30 21:57 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
56139 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 19:51 | 2014-04-30 21:17 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
56140 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:01 | 2014-04-30 22:24 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
56141 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11069_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 19:52 | 2014-04-30 21:49 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
56145 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_9 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı gideridi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:24 | 2014-04-30 21:32 | 1.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
56146 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_2 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:25 | 2014-04-30 22:14 | 1.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0
56147 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÖRCÜNLÜ DM - KIZILCAALİ | kızılcaali askeriye önü makyol yeraltı o.g. kabloya vurmuş.ekipler çalışıyor ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:23 | 2014-04-30 21:34 | 1.1833 | 8 | 113 | 0 | 0 | 9.4667 | 133.7167 | 0 | 0
56149 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:35 | 2014-04-30 22:31 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
56151 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_3 | oksit ekiplerine bildirldi. yanan şube kablosu değiştirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:39 | 2014-04-30 23:09 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
56152 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_5 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:39 | 2014-04-30 21:50 | 1.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
56153 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | yeraltı kablo arzası ekipler çalışıyor...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:40 | 2014-04-30 22:00 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
56158 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11530_5 | GECE SAAT 01:00DE BAKILDI.15MT 3*16 ŞUBESİ SABAH DEĞİŞTİRİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:49 | 2014-05-01 00:35 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
56159 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edilid Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:47 | 2014-04-30 21:25 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
56160 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28403_1 | Y.K.ARIZASI BMC KAMYONET TAMİRCİSİNİN ÖNÜNDEKİ DEVELASYON ÇIKIŞINDA 1 FAZ GELMİYOR. DEPAR ENERJİLİ KAPALI KOFRA OLDUĞU İÇİN ÖLÇÜM YAPILAMADI SABAHA ARIZAYA MÜDAHALE EDİLECEK tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:40 | 2014-05-01 17:48 | 21.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1965.4 | 0 | 0
56162 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_2 | havai hat ekiplerine bildirildi. şube kablousu değiştirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:41 | 2014-04-30 22:39 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
56165 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20090_3 | Abonenin şubesi mevcut ancak kablo başı yanık yarın ilgili adrese 21 metre 3*16 alpek çekilecek abonenin bilgisi var. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:51 | 2014-04-30 23:03 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
56166 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_7 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:51 | 2014-04-30 21:25 | 0.56667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 33.4333 | 0 | 0
56168 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18027_9 | ekibe verildi.Depar Çekildi kablo ekibi çalışıyor. su borusunun patladığı tespit edildiği için öncelikle İSKİ çalışmasının bitmesi beklenmektedir. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi.12mt 120lik ,11mt 4x16 kablo,2 adet 120lik ilaçlı ve 4 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 20:50 | 2014-05-01 06:51 | 10.0167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 981.6333 | 0 | 0
56169 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_16 | havai hat servisine bildirildi tm den mavi faz sigorta degistirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:02 | 2014-04-30 21:34 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
56178 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:08 | 2014-04-30 23:53 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
56179 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:22 | 2014-05-01 01:02 | 3.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
56182 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11436_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:29 | 2014-05-01 00:05 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
56183 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21148_5 | Kesinti sebebi henüz tespit edilemedi arıza havai hat ekibine bildirldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:31 | 2014-04-30 23:56 | 2.41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0
56185 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:37 | 2014-04-30 22:18 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
56186 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_7 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:38 | 2014-05-01 10:12 | 12.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.5333 | 0 | 0
56187 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_4 | havai hat ekibine verildi.edildi.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:39 | 2014-04-30 22:40 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
56189 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3054 ortakoy tasbasamak sk no:17 karşı_12 | sigorta değişti abone enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:36 | 2014-05-01 02:04 | 4.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
56190 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_2 | ekibe bildirildi ŞUBE OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:52 | 2014-04-30 23:50 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
56191 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3547; fetihtepe tepe üstü sk _3 | Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:42 | 2014-05-01 00:02 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
56192 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20090_4 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:55 | 2014-04-30 23:18 | 1.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
56195 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_4 | HAVAİ HATTA OKSİT VARDI KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 22:13 | 2014-04-30 23:23 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
56196 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 22:18 | 2014-05-01 00:10 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
56197 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9379 M.köy Gülbağ cad. Son otobüs durağı_1 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 21:40 | 2014-04-30 22:47 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
56198 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_3 | yeraltı ekiplerine bildirildi. sigorta arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 22:19 | 2014-04-30 22:42 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
56199 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24354 Tepecik Reyhanlı Sit.Altı (DİREK)_8 | Yeraltı arızası var geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 22:21 | 2014-04-30 23:32 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
56200 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _1 | kofradan sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 22:21 | 2014-04-30 23:18 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
56202 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_15 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 22:11 | 2014-05-01 00:40 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
56207 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 552 B.Evler Ulubatlı Hasan Cad._1 | alpek kopuktu bağlandı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 22:41 | 2014-05-01 00:13 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
56209 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2313 kumkapı ördekli bakkal sk._7 | y a sube arızası 1 faz t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 22:53 | 2014-05-01 09:30 | 10.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
56210 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - AKYOL ÇIKIŞI | EKİBE BİLDİRİLDİ HATTAN ARIZA GELİYOR.EKİPLER ARIZAYI ARIYOR AHMEDİYE MANEVRA YAPILARAK CEBECİ KÖKTEN BESLENDİ.BAHŞEYİŞ YERALTI KABLOSUNDAN ARIZA GELİYOR.BAHŞEYİŞ ENERJİSİZ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 22:53 | 2014-05-01 03:26 | 4.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0
56212 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 22:56 | 2014-05-01 00:12 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
56215 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa 3134 (35 KV) | kablo çalışması yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 23:05 | 2014-04-30 23:19 | 0.23333 | 0 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 893.6667 | 0 | 0
56216 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_12 | arıza gıderıldi enerjı verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 23:04 | 2014-05-01 04:16 | 5.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
56217 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_12 | Arıza havai hat ekibine bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 23:05 | 2014-05-01 01:55 | 2.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0
56218 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21177_8 | yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir.gunduz mesasınde ölçüm yapılacaktır.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 23:12 | 2014-05-01 10:22 | 11.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 0
56220 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_3 | Arıza ekibe bildirldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 23:30 | 2014-05-01 02:00 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
56221 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-04-30 23:28 | 2014-05-01 01:36 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0