## Mayıs 2014
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL - İLÇE (3A-3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) | YER DETAYI |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10A)=(9D)X(8)
56224 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 00:05 | 2014-05-01 02:30 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
56225 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31130 TM_5 | ekbe verildioksit temizlendi elk verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 00:20 | 2014-05-01 12:04 | 11.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
56226 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 00:27 | 2014-05-01 02:32 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
56230 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8354_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 01:57 | 2014-05-01 02:15 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
56231 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_5 | İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 02:11 | 2014-05-01 02:27 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
56232 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2249 yedikule zemberek sok no:1 karşısı_9 | 2 faz sıgorta erımesı enerjı verıldı karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 02:16 | 2014-05-01 03:01 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
56234 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2309 | 10 kv 2309 fıderındekı nt 2309 tm den 2261 tm ye alınmıştır manevra yapılmış olup enerjı verılmıstır karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 03:08 | 2014-05-01 03:18 | 0.16667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 403.3333 | 0 | 0
56235 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | sigorta değiştirildi abone kapıyı açmadığı için kofre kontrol edilemedi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 02:53 | 2014-05-01 03:24 | 0.51667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
56236 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | İSTİKBAL - DOKTORÇEŞME | YERALTI KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR.VİNÇ BEKLENİYOR ekipler çalışıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 03:34 | 2014-05-01 08:22 | 4.8 | 35 | 155 | 0 | 0 | 168 | 744 | 0 | 0
56237 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TM DEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 02:07 | 2014-05-01 05:56 | 3.8167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 244.2667 | 0 | 0
56239 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_5 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 05:52 | 2014-05-01 07:05 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
56240 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1571 | TM 1571 DE KADEME AYARI YAPILIYOR. VOLTAJ KADEME AYARI YAPILDI TM1571 ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 06:57 | 2014-05-01 07:54 | 0.95 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 612.75 | 0 | 0
56241 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY MESAN DM ÜMİT BİSİKLET ÇIKIŞI | ekibe bilgi verildi ilgileniliyor.boğazköy 1 fiderinde mesan metal den ümit bisiklet çıkışı açıktı kapatıldı hat enerjili normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 06:57 | 2014-05-01 07:51 | 0.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
56242 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 07:18 | 2014-05-01 07:50 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
56245 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_4 | oksit arızasi .arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 07:23 | 2014-05-01 08:39 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
56247 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20705_5 | Sigorta atığı. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 07:32 | 2014-05-01 08:41 | 1.15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
56249 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_7 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 07:38 | 2014-05-01 08:39 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
56250 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | ekibe bildirildi. abone enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 07:25 | 2014-05-01 08:01 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
56251 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22974_6 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 08:01 | 2014-05-01 08:25 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
56255 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | 22120 den 316 çıkış açtı.hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 08:38 | 2014-05-01 09:01 | 0.38333 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
56255 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | 22120 den 316 çıkış açtı.hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 08:38 | 2014-05-01 09:39 | 1.0167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 254.1667 | 0 | 0
56257 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20784_6 | arıza ekiplrine bildirildi.kablo arızalı ölcülecek ekıp çalışmakta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 08:39 | 2014-05-01 12:09 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
56258 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25868 VERGİ DAİRESİ Silivri SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 08:43 | 2014-05-01 09:20 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
56259 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | İSTİKBAL - DOKTORÇEŞME | ekipler çalışıyor yer altı arızaı var eneji verildi yapıldı karanlıkta kalan abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 08:38 | 2014-05-01 11:20 | 2.7 | 35 | 155 | 0 | 0 | 94.5 | 418.5 | 0 | 0
56262 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8354_4 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 08:53 | 2014-05-01 09:33 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
56263 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11744_2 | KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI. ÖLÇÜ YAPILIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 08:25 | 2014-05-01 14:51 | 6.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0
56264 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18295_6 | hava-i hat ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 08:51 | 2014-05-01 09:59 | 1.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
56265 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _1 | sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 08:50 | 2014-05-01 10:14 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
56267 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21219_7 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 08:58 | 2014-05-01 09:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
56268 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_8 | ölçü yapıldı.kablo arızası devam ediyor. Atlama yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:01 | 2014-05-01 13:39 | 4.6333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 0 | 0
56274 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_2 | EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:14 | 2014-05-01 11:31 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
56279 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11287_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:06 | 2014-05-01 15:47 | 6.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.7833 | 0 | 0
56282 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY KAPLAN TEKSTİL DM DEN YILMAZ MAKİNE ÇIKIŞI | EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:26 | 2014-05-01 10:50 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
56283 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11932_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:13 | 2014-05-01 13:59 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
56284 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_1 | EKİPLER 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. YERİ BELLİ. KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:13 | 2014-05-01 12:00 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
56285 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | nöb montörlüğü ekibine verildi.sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:18 | 2014-05-01 10:10 | 0.86667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
56287 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_3 | oksit arızası gıderıldi 3 faz mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:17 | 2014-05-01 12:23 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
56290 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21186 | 21186 nolu tm de bakım çalışması vardır ekiplerimiz ilglenmektedir..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-01 09:19 | 2014-05-01 12:56 | 3.6167 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1576.8667 | 0 | 0
56291 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21975_5 | Havai hat tel kopuk. Ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:21 | 2014-05-01 11:48 | 2.45 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 0 | 0
56295 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_10 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:38 | 2014-05-01 10:13 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
56296 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_3 | ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:32 | 2014-05-01 10:01 | 0.48333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
56302 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20917_2 | Yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:50 | 2014-05-01 10:43 | 0.88333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
56303 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20572_2 | arıza ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:56 | 2014-05-01 10:56 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
56304 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Başar ZORLU ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 09:48 | 2014-05-01 10:47 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
56306 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24406 Tepekent_3 | Abonenin kofrasında iki adet sigorta dipliği yanıktı.Değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:00 | 2014-05-01 12:06 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
56310 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:02 | 2014-05-01 11:33 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
56311 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_9 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:07 | 2014-05-01 10:45 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
56314 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28528_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:05 | 2014-05-01 12:55 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
56315 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_3 | yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:14 | 2014-05-01 13:26 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
56317 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:11 | 2014-05-01 11:36 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
56319 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M.- 9724 Fideri | ekibe bildirildi.ekip arızayla ilgileniyor. Yapılan kontrolde 9225 Dm den 9724 deparı actıgı tespit edildi arıza görülmedi enerji 10:50 de eneji verild | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:17 | 2014-05-01 10:54 | 0.61667 | 9 | 5361 | 0 | 0 | 5.55 | 3305.95 | 0 | 0
56320 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_1 | 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:23 | 2014-05-01 15:59 | 5.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
56321 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4411_1 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:26 | 2014-05-01 11:06 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
56322 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11223_6 | DİREK EKİBİ REVİZYON ÇALIŞMASI YAPIYOR. 11223 TMDEN D 6 ENERJİ KESİK ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:30 | 2014-05-01 11:06 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
56323 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M.- Fider 13 (Kilsan) | 9245 DM den 9485 çıkışı açtı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:31 | 2014-05-01 11:18 | 0.78333 | 41 | 2048 | 0 | 0 | 32.1167 | 1604.2667 | 0 | 0
56324 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9465 San.mah. Baturay sk. Sonu_1 | ekibe bildirildi. ( 9465 tm dp 1 olabilir cbs'ye göre ) kofraya 3 faz gelmiyor.şube kablo arızası,servisine bildirildi.9465 tm dp 1 çekik. 10 mt 4x16 kablo,1 adet 3x120 y buat,1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanılarak arıza gıderildi.enerji verildi.Ali İncir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:26 | 2014-05-01 16:45 | 6.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 372.6833 | 0 | 0
56325 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _4 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:41 | 2014-05-01 12:04 | 1.3833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 106.5167 | 0 | 0
56326 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26046 İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ(su pompası)FENER_7 | MÜTAHİT ÇALIŞMA YAPIYOR. ÇALIŞMALARI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:37 | 2014-05-01 14:12 | 3.5833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.0833 | 0 | 0
56328 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_2 | 15 metre kablo kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:52 | 2014-05-01 13:07 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
56329 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_3 | Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Sigorta arızası. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:22 | 2014-05-01 10:56 | 0.56667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
56330 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:53 | 2014-05-01 14:18 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
56332 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9034 Gürsel Mah. Çampark Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Bekir TİTİZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 10:51 | 2014-05-01 11:19 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
56334 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | Yenikapı GIS - 2030 arası 1 nolu kablo | 2030 itmde 1 ve 2 nolu kablolarda yeni kompanze bağlantısı için çalışma yapılıyor kompanze çalışması bitirilerek enerji verildi karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-01 11:06 | 2014-05-01 12:36 | 1.5 | 5 | 18755 | 0 | 0 | 7.5 | 28132.5 | 0 | 0
56337 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_1 | ekiplere bilgi bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:26 | 2014-05-01 11:37 | 0.18333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0
56338 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28108_6 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:26 | 2014-05-01 12:55 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
56341 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_6 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:14 | 2014-05-01 12:54 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
56343 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21938_3 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:25 | 2014-05-01 14:55 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
56345 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24354 Tepecik Reyhanlı Sit.Altı (DİREK)_2 | kablo arızasından dolayı abonenin elektriği kesilmişti.onarıldı.elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:33 | 2014-05-01 11:57 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
56348 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:28 | 2014-05-01 12:57 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
56349 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28510_3 | HAVAİ HAT KABLO ÇIKIŞININ İZOLESİ SIYRILMIŞ.YERALTI KABLO EKİBİ MUHAFAZA BUAT APACAKLAR.DEPAR ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:30 | 2014-05-01 13:05 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
56350 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25131 ÖZGÜNAYLAR (Klassis Karşısı )_5 | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:37 | 2014-05-01 15:10 | 3.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 0 | 0
56351 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_5 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor kablo arıızası mevcuttur. ölçülecek kablo arızası bitmiştir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:22 | 2014-05-01 14:22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
56354 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11069_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:43 | 2014-05-01 14:16 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
56355 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8747_11 | Şube arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:47 | 2014-05-01 12:06 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
56356 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11655_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:45 | 2014-05-01 13:34 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
56357 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24239 S.Paşa Camcıoğlu Sit._2 | yeraltı arızası var geçici elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:47 | 2014-05-01 13:15 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
56358 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4390 - GÜMÜŞDERE | 4390 tm den 4300 çıkışı aşırı akımdan kesıcı acmıs enerji verildi. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:37 | 2014-05-01 12:37 | 1 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 5 | 1028 | 0 | 0
56359 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4345 | gecici kesıcı acması. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:38 | 2014-05-01 12:05 | 0.45 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 153.45 | 0 | 0
56360 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20537_4 | ekiplere verildi ilgilenilmektedir..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:52 | 2014-05-01 13:42 | 1.8333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0
56362 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 11:56 | 2014-05-01 12:42 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
56364 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21705_3 | 21705 TM den sigorta atmış yenilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:00 | 2014-05-01 12:42 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
56365 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_6 | A.G. SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:02 | 2014-05-01 13:41 | 1.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
56366 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8060_2 | havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:02 | 2014-05-01 17:02 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
56367 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31300 TM_12 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek.nötr oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:04 | 2014-05-01 16:44 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
56369 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_9 | havai hat ekibine bildirildi. ( Başar ZORLU ) Araç direğe çarpmış.1 adet 8 lik direk ister.ekip çalışıyor.9030 TM DP 9 Çekik, çalışma tamamlandı enerjı verıldı.Hakan-Vural | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:07 | 2014-05-01 18:14 | 6.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0
56374 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_2 | oksit ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:19 | 2014-05-01 15:37 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
56376 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | ekibe bildirildi tm ,den sigorta atmişti abone enerji aldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:24 | 2014-05-01 13:49 | 1.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
56377 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - 9081 Fideri | 9081 deparı açtı.ekip kontrol ediyor.Cendere yolu vadi istanbul evleri inşaat çalışması esnasında manevra merkezimize (9132 tm) hasar vermişler.depar karanlık enerji verilemiyor.*Montaj ekibi çalışıyor.*karanlıkta olan trafolar . 9654,9132,9338,9449,9623,9528,9008,9139,9542,9149,9605,9370,9202,9666,9121,9082,9108,9172 ve 9205 trafo merkezlerimiz karanlık.** arıza giderildi. bütün merkezler enerjili. 2 adet 10 kv 3x120 ek mufu, 25mt 3x120 10 kv kablo, 2 adet dahili başlık, 3 adet 100lük filexi, 1 adet 10 kv ayırıcı. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:18 | 2014-05-01 14:48 | 2.5 | 10 | 4669 | 0 | 0 | 25 | 11672.5 | 0 | 0
56378 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31300 TM_5 | ekibe verildi kontrol edilecek...klamens vuruldu oksit temizlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:34 | 2014-05-01 14:49 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
56379 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_8 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:37 | 2014-05-01 15:37 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
56380 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_3 | ekıbe bılgı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:36 | 2014-05-01 13:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
56385 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | Ekibe bildirildi ekip ilgieniyor.9225 Dm den 9724 deparının açtıgı tesipit edildi herhangi arızaya rastlanmadı nerji verildi normal.13:00 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:48 | 2014-05-01 12:59 | 0.18333 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 1.65 | 1034 | 0 | 0
56386 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590 TM_5 | ekibe verildi kontrol edilecek...oksit giderildi.elk verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:51 | 2014-05-01 14:12 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
56387 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24274 K.oba Ayazma Mevkii_3 | Oksit vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:50 | 2014-05-01 14:13 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
56388 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_8 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:53 | 2014-05-01 15:27 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
56390 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_3 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:45 | 2014-05-01 15:00 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
56391 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 12:53 | 2014-05-01 13:42 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
56392 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25112 BASINKENT 2. KISIM(Bağkent yanı)_3 | YERALTI ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO İŞ SIRASINA GÖRE YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:00 | 2014-05-01 14:03 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
56393 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | Ekibe bildirildi.enerji 13:30da verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:06 | 2014-05-01 13:31 | 0.41667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 2.9167 | 685.4167 | 0 | 0
56397 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_2 | Alpek arızası. Ana hatta nötr kopuk . Ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:14 | 2014-05-01 15:45 | 2.5167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.3333 | 0 | 0
56399 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21310 | 21310 tm de bakım çalışması vardır ekipler ilgilenmektedir.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-01 13:05 | 2014-05-01 16:12 | 3.1167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 779.1667 | 0 | 0
56400 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 154 Bahçelievler Gülten hanım Sk._4 | 154TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:18 | 2014-05-01 15:30 | 2.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 0
56401 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20537_2 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:09 | 2014-05-01 14:05 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
56402 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:19 | 2014-05-01 14:37 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
56403 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_2 | ekibe verildi,tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:18 | 2014-05-01 13:29 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
56408 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11607_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:26 | 2014-05-01 16:13 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
56409 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21688_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:05 | 2014-05-01 15:34 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
56411 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28122_5 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:24 | 2014-05-01 14:53 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
56412 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:34 | 2014-05-01 14:56 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
56414 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20654_11 | arıza ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:40 | 2014-05-01 15:10 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
56415 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:39 | 2014-05-01 14:17 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
56419 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:40 | 2014-05-01 14:55 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
56420 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18232_9 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:50 | 2014-05-01 14:55 | 1.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0 | 0
56421 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-1 | arıza ekıbıne bıldırıldı gecici açma oluştu esenkent 1 açtı nöbet ekıbı manevra yaparak enerji verdi enerjisiz yer bulunmamaktadır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:57 | 2014-05-01 14:37 | 0.66667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 666.6667 | 0 | 0
56421 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-1 | arıza ekıbıne bıldırıldı gecici açma oluştu esenkent 1 açtı nöbet ekıbı manevra yaparak enerji verdi enerjisiz yer bulunmamaktadır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:57 | 2014-05-01 14:57 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
56421 | 3 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-1 | arıza ekıbıne bıldırıldı gecici açma oluştu esenkent 1 açtı nöbet ekıbı manevra yaparak enerji verdi enerjisiz yer bulunmamaktadır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:57 | 2014-05-01 15:37 | 1.6667 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
56422 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_12 | oksit ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:44 | 2014-05-01 15:40 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
56426 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:01 | 2014-05-01 15:58 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
56429 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28102_5 | tamir edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:55 | 2014-05-01 18:11 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
56430 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2107 mercan yokuşu (ptt santral yanı)_12 | ya şube arızası-(enerji verildi.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:05 | 2014-05-01 15:13 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
56431 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 13:56 | 2014-05-01 18:27 | 4.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0 | 0
56434 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4025_1 | enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:11 | 2014-05-01 15:00 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
56436 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-II FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi.. belediye ekipleri calisma yaparken kabloya vurmuslar. yeri belli kablo ekibine verildi.enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:10 | 2014-05-01 15:22 | 1.2 | 1 | 986 | 0 | 0 | 1.2 | 1183.2 | 0 | 0
56438 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_3 | arıza giderildi enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:20 | 2014-05-01 15:05 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
56439 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11607_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:21 | 2014-05-01 16:01 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
56442 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._12 | havai hat ekibine bildirildi. ( Hakan KAYA ) 1 adet 8 lik direk ister.ekip çalışıyor. çalışma tamamlandı enerjı verıldı.Hakan-Vural | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:38 | 2014-05-01 19:35 | 4.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
56443 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8905_3 | Yatırım çalışması enerji kesildi. ekip çalışıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:43 | 2014-05-01 16:57 | 2.2333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0
56444 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21636_5 | yer altı şube kablo arızası . kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:41 | 2014-05-01 22:13 | 7.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
56446 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28414_2 | alpek yanık tamır edıdlı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:49 | 2014-05-01 16:20 | 1.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 141.05 | 0 | 0
56449 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 TR 1_8 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ )TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:36 | 2014-05-02 02:33 | 11.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0
56452 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:40 | 2014-05-01 15:56 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
56456 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_7 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 14:49 | 2014-05-01 22:37 | 7.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
56458 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11615_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 15:18 | 2014-05-01 16:28 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
56459 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20668_3 | arıza ekıbıne bıldırıldı havai hat ekıbı çalışmakta enerji kesildi yatırım ve bakım çalışması bitmiştir. bölgeye enerji verildi. enerjisiz yer bulunmamaktadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 15:32 | 2014-05-01 17:02 | 1.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
56460 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11410_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR .ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 15:32 | 2014-05-01 21:29 | 5.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0
56462 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21403_6 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 15:46 | 2014-05-01 21:53 | 6.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2333 | 0 | 0
56465 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ_6 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 15:55 | 2014-05-01 17:33 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
56466 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _7 | 428 TM den bir faz sigorta atık . ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 15:41 | 2014-05-01 16:57 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
56467 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20485_5 | abone ile görüşüldü.araç havai hat kablosuna zarar vermiştir.ekiplere bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 15:55 | 2014-05-01 17:36 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
56468 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1024_11 | ARIZA BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:03 | 2014-05-01 17:03 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
56469 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_5 | ekiplere verildi.kontrolü yapılacaktır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:01 | 2014-05-01 18:00 | 1.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
56470 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28755_9 | arac direg vurmus kablolar kopmus ekıpler calısıyor 755 tmden 9 nolu depar cekıldı en kısa surede enerjı verılecek tamır edıldı enerjı verldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 15:57 | 2014-05-01 17:08 | 1.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 110.05 | 0 | 0
56471 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20332_3 | oksit ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 15:59 | 2014-05-01 22:02 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
56472 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 Kemerburgaz Lisesi Kaşısı_1 | 5mt 4x16 koblo 1ad 4x16 ilaçli buat 1ad 3x120 ilacli ( y ) buat kullanılarak tamır edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:04 | 2014-05-02 15:24 | 23.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
56474 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe bildirildi.geçici acma oldu enerji mevcut. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:10 | 2014-05-01 16:39 | 0.48333 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 4.35 | 2160.0167 | 0 | 0
56475 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-12 Sanayi-2 (H.HAT) | nöbetçi montörlüğü ekibi kontrol ediyor..ulusoy b eski fider havai hat çıkışı açıktı kapatıldı enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 15:57 | 2014-05-01 16:53 | 0.93333 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 2374.4 | 0 | 0
56477 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22035_5 | yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:15 | 2014-05-01 17:18 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
56478 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18548_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:10 | 2014-05-01 17:09 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
56479 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21253 | 21253 nolu tm de montaj ekiplerimiz çalışmaktadır.bildirimli kesintidir.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-01 16:00 | 2014-05-01 18:22 | 2.3667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 236.6667 | 0 | 0
56480 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | ekiplere verildi 1 adet IK 8 lik direk dikilecek geçici enerji verildi direk dikildiğinde normale alınacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:16 | 2014-05-01 17:31 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
56481 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:22 | 2014-05-01 18:10 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
56485 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_8 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:22 | 2014-05-01 18:08 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
56488 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_1 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:34 | 2014-05-01 16:40 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
56489 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekiplere verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:32 | 2014-05-01 20:13 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
56490 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_10 | Havai hat ekibine bildirildi.15 mt 3x16 alpek kablo kullanılarak arıza gıderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:31 | 2014-05-01 18:20 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
56494 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12113_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:44 | 2014-05-01 18:55 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
56496 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_4 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:47 | 2014-05-01 18:49 | 2.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
56499 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2033 TR 1 özbek süleyman sk._2 | ŞUBE SÖKÜMÜ İÇİN C KESİLDİ enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 16:51 | 2014-05-01 17:45 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
56500 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29074_4 | yerden yeraltı sube arızası ekıplere verıldı ekıpler arızayı gıderııyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:01 | 2014-05-02 00:05 | 7.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
56505 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28781 B.KÖY MERKZ MAH MEMBA MEVKİİ._1 | ekıbe verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:10 | 2014-05-01 20:09 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
56506 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31827_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ..enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:16 | 2014-05-01 18:24 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
56507 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_3 | havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:09 | 2014-05-01 21:49 | 4.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
56509 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | ekıbe verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:23 | 2014-05-01 20:10 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
56512 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4033_2 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. havai hat koblolarında arıza vardı yapıldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:17 | 2014-05-01 19:45 | 2.4667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 76.4667 | 0 | 0
56518 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26046 İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ(su pompası)FENER_7 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:30 | 2014-05-01 18:21 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
56521 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11746_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:42 | 2014-05-01 18:54 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
56522 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_2 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:44 | 2014-05-01 18:39 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
56525 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28393_6 | alpek yanı 393 tmden depar cekıldı ekıpler calısıyoren kısa suree enerjı verılevek tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:47 | 2014-05-01 19:58 | 2.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 203.05 | 0 | 0
56526 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 485 Şirinevler M. Akif Cd. 2. Sk._3 | 4*10 şube 1 faz arızalı,atlama enerji verildi,,çalışma yarın sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:44 | 2014-05-01 19:09 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
56528 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_1 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:07 | 2014-05-01 19:27 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
56529 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3840 levent e.mardini cad. turizm okul bahçesi _6 | z.kuyu ekibine bildirildi şube 3 faz kopuk rapor yazıldı kablo servisi arızaya müdahale edecek şube tamiri için AG depar çekildi ölçü yapılıyor KAZI YAPILIYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:58 | 2014-05-02 00:57 | 6.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.8833 | 0 | 0
56532 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _1 | nöb. montörlüğü ekibine bildirildi olaylar nedeniyle bölgeye girilemiyor aboneye bilgi verildi AG KABLO 1 FAZ KOPUK SABAH EKİP KONULACAK arıza bulundu ekler yapılıyor 2 ad. ek yapılacak tamir edildi enerji verildi 1 Mayıs olayları Nedeniyle arızaya geç müdehale edilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:03 | 2014-05-02 17:42 | 23.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0
56533 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_3 | Havai hat alpek arızası. havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:17 | 2014-05-01 20:22 | 2.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 204.1667 | 0 | 0
56535 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2309 haseki küçük mühendis sokak_5 | y a şube arızası ( 3 faz ) abone dükkanı kapatıyor .arızaya yarıın müdahele edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:13 | 2014-05-01 20:10 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
56537 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_4 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:21 | 2014-05-01 19:51 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
56544 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_15 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:26 | 2014-05-01 19:42 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
56545 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21342_6 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 17:00 | 2014-05-01 19:21 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
56548 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25825 ÇAYIDERE Giriş Çayırdere SİLİVRİ_3 | YERALTI ARIZASI MEVCUT YERALTI ARIZA EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA SIRASINA GÖRE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:33 | 2014-05-01 20:56 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
56552 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28204_4 | 15 metre 3x16 şube ister ekibe verildi ŞUBE ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:41 | 2014-05-02 12:25 | 17.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.8667 | 0 | 0
56554 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_4 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:37 | 2014-05-01 20:23 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
56555 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:50 | 2014-05-01 20:56 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
56557 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26046 İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ(su pompası)FENER_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:54 | 2014-05-01 19:43 | 0.81667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
56558 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:59 | 2014-05-01 19:27 | 0.46667 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 1153.6 | 0 | 0
56559 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_4 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:51 | 2014-05-01 20:57 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
56561 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28756_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 18:55 | 2014-05-01 20:57 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
56562 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23019 İnceğiz yolu kavşak_4 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:01 | 2014-05-01 19:17 | 0.26667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
56564 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21978_3 | nöbetçi ekiplere verildi.ekiplerimiz ilgileneceklerdir..sigorta atığı vardı .enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:07 | 2014-05-01 22:03 | 2.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
56565 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:11 | 2014-05-01 20:08 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
56569 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2430_2 | y a şube arızası ( 3 faz ) tehlike nedeniyle t m den depar çekildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:12 | 2014-05-01 22:12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
56570 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:24 | 2014-05-01 20:46 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
56571 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:23 | 2014-05-01 20:27 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
56572 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_2 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:24 | 2014-05-01 21:22 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
56573 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 154 Bahçelievler Gülten hanım Sk._3 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı,atlama enerji verildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:32 | 2014-05-01 22:21 | 2.8167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 216.8833 | 0 | 0
56575 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18556_4 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.18556 Tm den 7 nolu depar enerji verildi. 4 nolu depar çekili çalışma devam ediyor. 21 metre 3x120 kablo -4 adet 3x120 ilaçlı buat-6 metre 4x16 kablo-2 adet 4 x16 ilaçlı buat kullanıldı çalışma bitti enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:30 | 2014-05-01 22:04 | 2.5667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 251.5333 | 0 | 0
56578 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24057 S.Paşa Güneşkent RMU_5 | kofrada sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:42 | 2014-05-01 20:02 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
56580 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20332_2 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:48 | 2014-05-01 21:51 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
56581 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _2 | 428 TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:49 | 2014-05-01 20:58 | 1.15 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 88.55 | 0 | 0
56583 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_5 | ekıbe verıldı. 1 atlama kopuk tamır edılıp enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:54 | 2014-05-01 21:06 | 1.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
56584 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | ARIZA GİDERİLDİ KLEMENS ARIZASI 2 ADT A_40LIK ALAMİNYUM KLEMENS KULANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 19:54 | 2014-05-01 22:23 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
56586 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 20:00 | 2014-05-01 21:02 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
56588 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | ekıbe verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 20:06 | 2014-05-01 21:22 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
56589 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_3 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 20:09 | 2014-05-01 21:45 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
56590 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8220_10 | ekibe verildi.Şube arızası enerji kesildi.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 20:06 | 2014-05-01 22:56 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
56591 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25108 PARKKÖY SAHİL 1 Silivri SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 20:12 | 2014-05-01 21:22 | 1.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
56593 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 20:13 | 2014-05-01 22:23 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
56595 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | 28026 tmden sultancıflıgı hattı actı ekıpler bolgede arızayı gıderıyor en kısa surede enerjı verıleck tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 20:28 | 2014-05-01 21:15 | 0.78333 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 15.6667 | 1723.3333 | 0 | 0
56597 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9052 Kemerburgaz Lisesi Kaşısı_2 | ekibe veirldi.E.VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 20:32 | 2014-05-02 00:55 | 4.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 258.6167 | 0 | 0
56598 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_5 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 20:30 | 2014-05-01 23:13 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
56601 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 20:33 | 2014-05-01 21:24 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
56606 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _2 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı,ölçü yapıldı,ekip verildi.çalışma devam ediyor.ENERJİLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 21:18 | 2014-05-02 16:49 | 19.5167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1502.7833 | 0 | 0
56607 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31733_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 21:04 | 2014-05-01 22:46 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
56609 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_10 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 20:57 | 2014-05-01 21:50 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
56611 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23190 Tekkur _5 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 21:25 | 2014-05-01 23:47 | 2.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
56612 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_1 | oksit ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 21:14 | 2014-05-01 22:00 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
56613 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_2 | oksit ekiplerine bildiirldi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 21:22 | 2014-05-01 22:21 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
56615 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 21:51 | 2014-05-01 23:32 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
56616 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8506_1 | havai hat ekibine verildi.oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 20:42 | 2014-05-01 21:53 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
56617 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_12 | DİREKTEN YERALTI SUBE ARIZASI ÇKTI.EKİP GÖNDERİLDİ. tamir edildi. direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 21:54 | 2014-05-02 17:01 | 19.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.9333 | 0 | 0
56618 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 21:55 | 2014-05-01 22:39 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
56619 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 21:59 | 2014-05-02 02:21 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
56621 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_3 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 21:53 | 2014-05-01 22:37 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
56623 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18017_7 | ekibe verildi. yer altı kablosu arızalı. Arıza tamiratı sebebiyle trafo merkezinden elektrik kesildi. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 21:56 | 2014-05-02 00:09 | 2.2167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 217.2333 | 0 | 0
56624 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_6 | arıza ekipleirne bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 22:04 | 2014-05-01 22:43 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
56626 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 22:04 | 2014-05-01 23:39 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
56627 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29074_4 | 56500 nolu işin tamiri için 074 tmden 4 nolu depar cekıldı ekıpler arızayı gideriyor en kısa surede enerjı verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 22:03 | 2014-05-02 00:03 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
56630 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20484_1 | arıza eipleirne bildirldi sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 22:11 | 2014-05-02 00:03 | 1.8667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
56632 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25743 MUSTAFA ANGIN Mimar Sinan mah._5 | 1 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 22:19 | 2014-05-01 23:07 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
56633 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_5 | yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 22:19 | 2014-05-02 00:08 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
56634 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 22:30 | 2014-05-02 10:56 | 12.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.4667 | 0 | 0
56635 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_2 | oksit ekiplerine bildirildi enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 22:23 | 2014-05-01 23:52 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
56638 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_1 | gece havai hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.** yıkılan gecekondunun havai hat kablosunun ucunu bant ile bantlamışlar incir ağacına bağlamışlar kabloların alınması isteniyor.*tehlike önlendi.şubler toplandı.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 22:40 | 2014-05-02 08:23 | 9.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0
56644 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4411_4 | arıza kayda alındı ekıpler verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 23:01 | 2014-05-02 00:04 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
56645 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 23:12 | 2014-05-02 00:08 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
56646 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_1 | gece havai hat ekibi olmadığından dolayı gündüz bakılacak.HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ ( Bekir TİTİZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 22:59 | 2014-05-02 09:33 | 10.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0
56647 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_1 | havaı hat ekıbıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 23:39 | 2014-05-02 00:54 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
56648 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _1 | EKİBE VERİLDİ 10 m Alpek çekilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 23:29 | 2014-05-02 00:33 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
56649 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | EKİBE VERİLDİ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-01 23:45 | 2014-05-02 00:10 | 0.41667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
56652 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 00:06 | 2014-05-02 01:02 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
56653 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_2 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 00:16 | 2014-05-02 00:51 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
56656 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 00:02 | 2014-05-02 02:24 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
56658 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_3 | ekibe bildirildi faz kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 00:03 | 2014-05-02 01:14 | 1.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
56661 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31835_2 | EKİPLER ŞEBEKE ÇALIŞMASI YAPIYOR ..31835 TM DE EKİPLER ÇALIŞMA YAPTI C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 00:45 | 2014-05-02 00:59 | 0.23333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
56663 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12314_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 01:15 | 2014-05-02 01:23 | 0.13333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
56666 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2723 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTTİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 01:53 | 2014-05-02 02:36 | 0.71667 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 0.71667 | 867.1667 | 0 | 0
56667 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | ekip çalışıyor. elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 02:41 | 2014-05-02 02:56 | 0.25 | 2 | 9862 | 0 | 0 | 0.5 | 2465.5 | 0 | 0
56668 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._1 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılıcak.havai hat ekibine bildirildi.tehlike önlendi. ( Başar ZORLU ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 00:02 | 2014-05-02 09:31 | 9.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0
56669 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_6 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 02:53 | 2014-05-02 03:18 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
56670 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>ÇELTİK | KESİCİ ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 03:08 | 2014-05-02 03:18 | 0.16667 | 112 | 8061 | 0 | 0 | 18.6667 | 1343.5 | 0 | 0
56673 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_21 | Ekibe verildi.3 faz şube arızası.kablo ekibi çalışıyor*depar çekildi.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 04:16 | 2014-05-02 15:48 | 11.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
56677 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 06:06 | 2014-05-02 06:47 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
56680 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_1 | arıza kayda alındı ekiplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 06:27 | 2014-05-02 09:12 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
56681 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21667_7 | arıza ekipleirne bildirldi. klenmens arızassı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 06:42 | 2014-05-02 07:42 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
56683 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2185_7 | 2 FAZ SİGORTA İKMALİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 06:59 | 2014-05-02 08:44 | 1.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
56684 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18330_6 | ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 06:58 | 2014-05-02 07:28 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
56685 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_6 | EKİBE VERİLDİ tm DEN SİGORTA DEĞİŞTİ ABONE ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 06:42 | 2014-05-02 07:14 | 0.53333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
56686 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | EKİBE VERİLDİ.TM DEN SİGORTA DEĞİŞLTİ ABONE ENERJİ ALDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 07:04 | 2014-05-02 07:39 | 0.58333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
56687 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21189_4 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 07:20 | 2014-05-02 11:20 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
56688 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2145_2 | Y.A.ŞUBE ARIZASI ( MONOFAZE ) T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 07:33 | 2014-05-02 12:45 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
56690 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-II FİDERİ | ekibe verildi. 18286 tm ile 18209 tm arası 35 kv kablo arızalı depar enerjilendi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 07:54 | 2014-05-02 11:46 | 3.8667 | 1 | 11833 | 0 | 0 | 3.8667 | 45754.2667 | 0 | 0
56692 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-IV FİDERİ | ekibe verildi. ekip çalışıyor. 18006 TM tarafından 18031 TM dahil depar enerjilendi. Atışalanı şalt tarafından 18288 TM dahil depar enerjilendi. 18240 TM ile 18288 TM arası 35 KV kablo arızalı. 18012-18014-18032-18240 TM ler karanlıkta. 18012 TM içinde 18014 TM hücresi patlak. Ekip müdahale ediyor. Arızalı kablo ölçüldü. Montaj ekibi ve kablo ekibi çalışıyor. enerjilendi.3mt 1x240 kablo ve 2 adet 1x240 ek muf kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 07:55 | 2014-05-02 09:57 | 2.0333 | 0 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 0
56692 | 2 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-IV FİDERİ | ekibe verildi. ekip çalışıyor. 18006 TM tarafından 18031 TM dahil depar enerjilendi. Atışalanı şalt tarafından 18288 TM dahil depar enerjilendi. 18240 TM ile 18288 TM arası 35 KV kablo arızalı. 18012-18014-18032-18240 TM ler karanlıkta. 18012 TM içinde 18014 TM hücresi patlak. Ekip müdahale ediyor. Arızalı kablo ölçüldü. Montaj ekibi ve kablo ekibi çalışıyor. enerjilendi.3mt 1x240 kablo ve 2 adet 1x240 ek muf kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 07:55 | 2014-05-02 10:15 | 2.3333 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 11433.3333 | 0 | 0
56692 | 3 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-IV FİDERİ | ekibe verildi. ekip çalışıyor. 18006 TM tarafından 18031 TM dahil depar enerjilendi. Atışalanı şalt tarafından 18288 TM dahil depar enerjilendi. 18240 TM ile 18288 TM arası 35 KV kablo arızalı. 18012-18014-18032-18240 TM ler karanlıkta. 18012 TM içinde 18014 TM hücresi patlak. Ekip müdahale ediyor. Arızalı kablo ölçüldü. Montaj ekibi ve kablo ekibi çalışıyor. enerjilendi.3mt 1x240 kablo ve 2 adet 1x240 ek muf kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 07:55 | 2014-05-02 11:43 | 3.8 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 3724 | 0 | 0
56693 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 08:10 | 2014-05-02 08:31 | 0.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
56694 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21202_12 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 08:10 | 2014-05-02 08:49 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
56695 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9418 M.köy Büyükdere cad. TATKO_4 | ekibe bildirildi.*(9418 tm dp 4 ) no:7 önü direğin dibinde duman çıkıyor.servisine bildirildi.*9418 tm dp 4 çekik.ekip çalışıyor 4 mt 3x120 kablo.3 adet 3x120 ilaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 08:06 | 2014-05-02 18:28 | 10.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0
56696 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3397 H.edipadıvar mah. melihşah sk park içi _12 | ekibe verildi. sayaclara su giriyordu. Kofradan fişler çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 08:06 | 2014-05-02 08:34 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
56697 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9005 k.hane hisar evleri_1 | ekibe bildirildi.*şube kablo arızası.servisine bildirildi.*56447 nolu iş ile ilgili*9505 tm dp 1 çekik*tamir edildi.enerji verildi.*3 adet kaide kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 08:13 | 2014-05-02 11:54 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
56698 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21579_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 08:16 | 2014-05-02 09:13 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
56701 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_10 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK YER ALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ şube tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 08:28 | 2014-05-02 18:53 | 10.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
56702 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24129 K.gaz Kayhan Berk Sit._6 | 2 fazda oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 08:33 | 2014-05-02 09:22 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
56707 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._2 | sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 08:24 | 2014-05-02 09:47 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
56709 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | nöbetci mont. ekiplerine bildirildi depar 9 mavi beyaz sigorta erimesi sigorta basıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 08:54 | 2014-05-02 09:25 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
56710 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | arıza kendin den aboneye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:00 | 2014-05-02 09:50 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
56711 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 08:51 | 2014-05-02 11:39 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
56712 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21805_7 | arıza oksit ekibine bildirildi.kablo arızalı ekipler çalışıyor. yeri belli. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 08:59 | 2014-05-02 10:29 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
56714 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11751_5 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.KABLO ARIZALI ÖLÇÜ YAPILACAK. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:06 | 2014-05-02 20:53 | 11.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0
56715 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:07 | 2014-05-02 12:17 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
56717 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:09 | 2014-05-02 09:48 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
56719 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24266 M.Sinan Garaj Yanı_7 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:19 | 2014-05-02 10:24 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
56721 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18100 - 18007 FİDERİ | ekip çalışıyor. depar enerjılendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:23 | 2014-05-02 09:44 | 0.35 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 3796.1 | 0 | 0
56722 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 tr1 yedikule merhaba cd.no:24_8 | A.G KABLO ARIZASI (1 FAZ) tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:30 | 2014-05-02 20:27 | 10.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0
56723 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3972 şişli halasgargazi cd bagkur bsı altı_11 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:15 | 2014-05-02 11:19 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
56724 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21353 | bildirimli kesinti vardır ekipler ilgilenmektedir.21353 nolu TM de bildirimli bakım çalışması var. bakım çalışması bitti 21353 nolu TM ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-02 09:34 | 2014-05-02 13:49 | 4.25 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0
56725 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29232_5 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:44 | 2014-05-02 12:07 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
56726 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:44 | 2014-05-02 10:54 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
56729 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3175 | montaj servisi çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:45 | 2014-05-02 11:12 | 1.45 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 555.35 | 0 | 0
56730 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20893_5 | arıza ekiplere bildirildi..oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:49 | 2014-05-02 10:08 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
56731 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167 fatih sofular cad._5 | T.M.DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:52 | 2014-05-02 10:15 | 0.38333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
56735 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29074_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 29074 TM DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:57 | 2014-05-02 15:53 | 5.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.4667 | 0 | 0
56736 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 22305 | 22305 nolu TM de Bildirimli Bakım Çalışması yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-02 09:57 | 2014-05-02 11:17 | 1.3333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
56737 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11533_4 | DİREK EKİBİ REVİZYON ÇALIŞMASI YAPIYOR. 11533 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:00 | 2014-05-02 11:48 | 1.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
56739 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:08 | 2014-05-02 10:39 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
56742 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_30 | Programlı kesinti Bakım-Onarım Çalışmaları (Alçak gerilim ADK pano değişimi ve bakımı) yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-02 10:15 | 2014-05-02 15:22 | 5.1167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 107.45 | 0 | 0
56744 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4094_7 | ekiplere verildi direk ekibi ilgileniyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:14 | 2014-05-02 11:29 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
56745 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 09:52 | 2014-05-02 11:00 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
56746 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | alibeyköy şalttan - 9007 deparında açma oldu.ekip kontrol ediyor.*yapılan kontrolde kağıthane fen işleri genç inşaat çalışma esnasında 35 kV kabloya vurmuş.*9634-9385 arası beyaz faz toprak arızası görüldü.arızalı kısım ayrılarak depar 9321dahil enerjilendi.11:05*ekip deparın devamını beslemek için çalışıyor*deparın tamamına enerji verildi.11:20 | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:09 | 2014-05-02 11:23 | 1.2333 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 1.2333 | 7638.0333 | 0 | 0
56747 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28831_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:13 | 2014-05-02 11:06 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
56750 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 12315 | 12315 TM HÜCRE DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİ İLE BİLDİRİM KESİNTİ UYGULAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:12 | 2014-05-02 12:49 | 2.6167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1556.9167 | 0 | 0
56752 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3492_3 | kablo servisi ekip koydu. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:15 | 2014-05-02 12:02 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
56753 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18100 - 18007 FİDERİ | ekip çalışıyor. depar enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:26 | 2014-05-02 10:48 | 0.36667 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 3976.8667 | 0 | 0
56755 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:34 | 2014-05-02 11:07 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
56758 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11731-11944 | ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:33 | 2014-05-02 11:03 | 0.5 | 1 | 11900 | 0 | 0 | 0.5 | 5950 | 0 | 0
56759 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21202_12 | Ekibe bildirildi. ilgilenmektedir.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:39 | 2014-05-02 13:03 | 2.4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 0
56760 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | BOTAŞ AİTM>BOTAŞ-1 | İZALAÖTÖR DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:49 | 2014-05-02 11:12 | 0.38333 | 27 | 3051 | 0 | 0 | 10.35 | 1169.55 | 0 | 0
56761 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31443 TM_5 | MONTAJ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.KESİCİ AÇTI BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:52 | 2014-05-02 11:53 | 1.0167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0
56764 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 154 Bahçelievler Gülten hanım Sk._1 | ARIZ GİDERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:58 | 2014-05-02 15:14 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
56766 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24287 S.Paşa Havuzkent_11 | Termik açıktı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:59 | 2014-05-02 11:22 | 0.38333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
56767 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1454 | OSOS ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TM 1454 'ÜN ENERJİ KESİLDİ ÇALIŞMA BİTTİ.TM 1454 ' E ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:00 | 2014-05-02 11:37 | 0.61667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 397.75 | 0 | 0
56769 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._4 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*( 9167 tm dp 4 çekik) telba inşaat çalışma esnasında D.y.şube kablosuna zarar vermişler.servisine bildirildi.ekip:bekir titiz*havai hat arızası tamir edildi.depara enerji verildi.denizmen sok no:5 önünde d.y.şube kablosuna zarar vermişler.direkten ayrıldı*servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.*1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:03 | 2014-05-02 13:47 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
56775 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9104 S.Tepe İmam Çeşme Kanal 6 yanı_3 | ekibe bildirildi.( 9104 tm dp 3-4-5-6-11 paralel) kofrada sağ altta kaide ve 70 lik papuç yanık.servisine bildirildi. tamir edildi,enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:42 | 2014-05-02 18:53 | 8.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0
56777 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | ekibe bildirildi. aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 10:41 | 2014-05-02 11:26 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
56780 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:17 | 2014-05-02 12:24 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
56783 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:19 | 2014-05-02 14:16 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
56784 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31137 TM_5 | MONTAJ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.elektrik verildi.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:27 | 2014-05-02 12:25 | 0.96667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
56788 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23102 Celep Köy_4 | Oksit arızası vardı, Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:39 | 2014-05-02 15:14 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
56789 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3308 dolapdere cad no:156 yanı | montaj servisi çalişma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:33 | 2014-05-02 12:38 | 1.0833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 414.9167 | 0 | 0
56792 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI BEYLİKDÜZÜ-1 | ambarlı şalttan beylikdüzü 1 og hattı açtı ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi hatta enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:45 | 2014-05-02 12:12 | 0.45 | 9 | 1100 | 0 | 0 | 4.05 | 495 | 0 | 0
56793 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:45 | 2014-05-02 15:37 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
56795 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı | ekibe bildirildi.*9194 tm denklanşe olmuş.yapılan kontrolde arıza görülmedi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:34 | 2014-05-02 12:18 | 0.73333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 431.9333 | 0 | 0
56797 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_21 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:53 | 2014-05-02 13:53 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
56798 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 043 Güngören davutpaşa cad. Özdenler Sk. Karşısı_1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı,yeri belli,malzeme verildi,ekip verildi,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:44 | 2014-05-02 13:47 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
56799 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_12 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:38 | 2014-05-02 12:27 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
56800 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 11:58 | 2014-05-02 13:06 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
56801 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28121_6 | KAMYON GEÇERKEN HAVAİ HAT KABLOLARINI KOPARMIŞ 28121 TM DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİK.EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:01 | 2014-05-02 12:45 | 0.73333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
56803 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28289_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:05 | 2014-05-02 14:45 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
56805 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3073/A okmeydanı kadınlar çeşmesi sk ilk okl.bah._1 | havaihat ekibine verildi. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:05 | 2014-05-02 13:02 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
56809 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:16 | 2014-05-02 13:30 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
56810 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12114_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:11 | 2014-05-02 14:41 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
56811 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20856_6 | Sigorta arızası. ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:15 | 2014-05-02 14:26 | 2.1833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76.4167 | 0 | 0
56815 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:28 | 2014-05-02 14:51 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
56820 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24286 Güzelce Maltız Arkası Cumali Alper_13 | Notr oksitli. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:33 | 2014-05-02 14:07 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
56822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_12 | oksit ekibine bildirildi.ilgilenmektedirler.arıza giderildi eneji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:38 | 2014-05-02 15:25 | 2.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0
56823 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | ag kablo 1 faz arıza kablşo ekibi müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:31 | 2014-05-02 12:52 | 0.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
56825 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. ( Başar ZORLU )*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:33 | 2014-05-02 14:35 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
56826 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11949_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:42 | 2014-05-02 17:08 | 4.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
56828 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_4 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 12:53 | 2014-05-02 13:54 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
56829 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 13:11 | 2014-05-02 17:39 | 4.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
56836 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 13:26 | 2014-05-02 14:18 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
56837 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 13:28 | 2014-05-02 18:34 | 5.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
56847 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21294_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 13:50 | 2014-05-02 14:48 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
56849 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2185fethi haydar cd.ibadethane sk._7 | t m den sıgorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:03 | 2014-05-02 15:02 | 0.98333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
56850 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11535_5 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.KABLO EKİBİ ESAT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:03 | 2014-05-02 16:55 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
56851 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20731_4 | arıza ekiplerine bildirildi.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:08 | 2014-05-02 14:53 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
56852 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_3 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:05 | 2014-05-02 15:59 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
56854 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_4 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:11 | 2014-05-02 17:42 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
56855 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:10 | 2014-05-02 16:45 | 2.5833 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 17876.6667 | 0 | 0
56857 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_11 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:30 | 2014-05-02 15:54 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
56858 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29074_5 | B.H.P MAH. 1076 SK NO 11 YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN 29074 TM 5 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:30 | 2014-05-02 15:54 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
56859 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | 28819 trafo direginde ekip çalışıyor agde nötr kopmuş güvenlik amaçlı serbak fideri açıldı topraklandı tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:30 | 2014-05-02 14:54 | 0.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
56860 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31489 TM_2 | ekiplere verildi bakılaaqk. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:34 | 2014-05-02 15:18 | 0.73333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
56862 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_11 | iski çalışma esnasında yeraltı kablosuna zarar vermiş. d.y.ş.arızası tamir edildi. direkten bağlandı. *** | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:32 | 2014-05-02 17:40 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
56863 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21542_11 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:42 | 2014-05-02 18:00 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
56864 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2043 cibali 35/10 kv İ.T.M bahçesi_5 | Montaj servisi çalışmasından dolayı elektrik kesildi.calışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:43 | 2014-05-02 15:25 | 0.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
56865 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:47 | 2014-05-02 17:52 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
56866 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 725 toz.gen.a.rıza gürcan cad.koska ark. | 725 TM de akım trafosu değişimi yapılıyor. ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:41 | 2014-05-02 15:14 | 0.55 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 421.85 | 0 | 0
56867 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1453 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1453 DE OSOS ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:49 | 2014-05-02 15:43 | 0.9 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 580.5 | 0 | 0
56868 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_10 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:40 | 2014-05-02 18:49 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
56869 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11476_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:43 | 2014-05-02 18:59 | 4.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
56871 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21140 | bildirimli kesinti vardır 21140 nolu TM de ekiplerin bilgisi dahilin de.ekipler bakım çalışmasını bitirdi.21140 nolu TM ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-02 14:52 | 2014-05-02 19:00 | 4.1333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1802.1333 | 0 | 0
56873 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21258_12 | İSKİ kazı çalışması esnasında kabloyu koparmış kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:59 | 2014-05-02 16:40 | 1.6833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 94.2667 | 0 | 0
56874 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24221-Sinanoba PTT Yanı_4 | direk şube 1faz ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:53 | 2014-05-02 16:03 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
56875 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3492_5 | kablo servisine rapor yazıldı arızaya müdahale edecek TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:34 | 2014-05-02 18:18 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
56875 | 2 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3492_5 | kablo servisine rapor yazıldı arızaya müdahale edecek TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 14:34 | 2014-05-02 17:24 | 2.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 113.3333 | 0 | 0
56879 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_5 | 25 mt 3x16 şube çekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:04 | 2014-05-02 17:23 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
56880 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_10 | kablo servisine rapor yazıldı arızaya müdahale edecek.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:05 | 2014-05-02 17:34 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
56881 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4446_4 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:24 | 2014-05-02 19:19 | 3.9167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 121.4167 | 0 | 0
56882 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21262_5 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:20 | 2014-05-02 17:30 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
56883 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2185fethi haydar cd.ibadethane sk._7 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:25 | 2014-05-02 23:37 | 8.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0
56884 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31808_3 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:21 | 2014-05-02 15:37 | 0.26667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
56885 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _3 | kofradan sigorta atığı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:31 | 2014-05-02 17:09 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
56886 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_1 | Havai hat ekibine verildi.Tehlike önlendi.Direk vinçle alınacak ilgili birime yönlendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:31 | 2014-05-02 16:30 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
56887 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:12 | 2014-05-02 20:03 | 4.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
56889 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_12 | 560825 ve 559699 nolu iş emirlerinin iptaline abonenin verdiği kapı numarası yanlışmış. yeni iş emri no 560834 (kapı no 35 olarak düzeltildi.kapı numaraları 24 değil 35 dir.oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:33 | 2014-05-02 21:44 | 6.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
56892 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2185fethi haydar cd.ibadethane sk._1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:45 | 2014-05-02 22:44 | 6.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.9167 | 0 | 0
56893 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21180_11 | iski kazı çalışması yaparken kaployu koparmış.kablo ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:46 | 2014-05-02 19:11 | 3.4167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 119.5833 | 0 | 0
56894 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20134_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:48 | 2014-05-02 19:11 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
56896 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18014 | 18012tm içerisinde hücre patlak.ekip çalışıyor. hücre arızası giderildi.enerjilendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:51 | 2014-05-02 17:09 | 1.3 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 1281.8 | 0 | 0
56897 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | arza direkten oksit arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 16:01 | 2014-05-02 19:04 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
56898 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 1 | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ 12657 İLE 12627 ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ RİNGİNDEN BESLENEREK ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 15:39 | 2014-05-02 18:09 | 2.5 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 16390 | 0 | 0
56901 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 16:04 | 2014-05-02 16:34 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
56905 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4193_9 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 16:07 | 2014-05-02 17:42 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
56906 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18209_9 | ekibe verildi. yeraltı kablosu arızalı.tamir edilip enerjilendi. 1adet 4x16 ilaçlı buat ve 1 adet 3x120 fermuarlu buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 16:17 | 2014-05-02 19:12 | 2.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 285.8333 | 0 | 0
56908 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_1 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 16:18 | 2014-05-02 17:11 | 0.88333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
56913 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 626 Güngören inönü Cad. Zirve Garajı içi_7 | Havai hattan klemens arızası tamiri yapıldı. ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 16:50 | 2014-05-02 17:50 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
56918 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 16:58 | 2014-05-02 18:51 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
56919 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:03 | 2014-05-02 18:22 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
56920 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11111_4 | ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ.YERİ BELLİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.KABLO EKİBİ ESAT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:10 | 2014-05-02 18:52 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
56921 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_9 | ekiplere bildirildi AG KABLO 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPACAK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:00 | 2014-05-02 22:35 | 5.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 223.3333 | 0 | 0
56923 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _7 | 3*120+70 kablo arızası İlk arıza giderildi, ikinci arızanın ölçüsü yapıldı yeri belli çalışma devam ediyor Malzeme gönderildi.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:02 | 2014-05-03 01:06 | 8.0667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 621.1333 | 0 | 0
56924 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._2 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:10 | 2014-05-02 18:19 | 1.15 | 7 | 93 | 0 | 0 | 8.05 | 106.95 | 0 | 0
56925 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_1 | 28014 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK YERALTI DOĞRU ŞUBE ABONESİ BİLGİNİZE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:08 | 2014-05-02 17:36 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
56926 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_ATAKÖY_TR_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 1400 ATAKÖY İTM 'E KEDİ GİRDİGİNDEN DOLAYI TEROFA AÇTI. KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:13 | 2014-05-02 18:02 | 0.81667 | 1 | 12901 | 0 | 0 | 0.81667 | 10535.8167 | 0 | 0
56930 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_3 | kofrada sigorta atığı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:12 | 2014-05-02 18:10 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
56933 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_12 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:13 | 2014-05-02 18:53 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
56935 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24188-Güzelce Hukukçular Sitesi içi_3 | yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:34 | 2014-05-02 19:09 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
56936 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18282_3 | ekibe verildi. iski çalışması sırasında yeraltı kablosuna vurulduğu tespit edildi.ekip müdahale ediyor. 18282 tm'den 3.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor 2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:44 | 2014-05-02 22:22 | 4.6333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 454.0667 | 0 | 0
56939 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18250_1 | Ekibe verildi.Abone kofresinde 1 adet sigorta erimesi tespit edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:51 | 2014-05-02 19:01 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
56940 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_1 | Havai hat ekıbı çalışma yapıyor.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:22 | 2014-05-02 18:02 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
56941 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:55 | 2014-05-02 18:16 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
56944 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31443 TM_1 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:04 | 2014-05-02 18:11 | 0.11667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
56945 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9104 S.Tepe İmam Çeşme Kanal 6 yanı_1 | Montaj ekıbı çalışma yapıyor,çalışma tamamlanınca enerjı verılecek. çalışma tamamlandı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:57 | 2014-05-02 18:43 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
56946 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_11 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:06 | 2014-05-02 19:50 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
56952 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28519_12 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:14 | 2014-05-02 19:57 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
56955 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3212_9 | havai hat ekibine bildirildi ANA KABLO 2 FAZ KOPUK RAPOR YAZILDI KABLO SERVİSİ ARIZAYA MÜDAHALE EDildi ARIZA SAAT 04.50 DE BİİTTİ FAKAT KİLİSENİN KAPISI AÇTIRILAMADI TELEFONADA CEVAP VERMEDİLER KİLİSE ZANGOCU UYANINCA ENERJİ VERİLECEK enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 17:50 | 2014-05-03 06:28 | 12.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0
56956 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21854_1 | ARIZA OKSIT EKIBINE BILDİRİLDİ oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:22 | 2014-05-02 20:22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
56957 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:25 | 2014-05-02 20:51 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
56958 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21286_9 | yer altı şube kablo arızası.kablo arızasını gidermek için enerji kesildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:26 | 2014-05-02 19:18 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
56959 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_11 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:27 | 2014-05-02 20:45 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
56961 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_5 | KABLO ARIZASI OTURAN YOK ÖLÇÜ GEREKİYOR İŞ SIRASINA GÖRE YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:30 | 2014-05-02 20:17 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
56963 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:35 | 2014-05-02 19:32 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
56974 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_11 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:44 | 2014-05-02 19:36 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
56978 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28395_9 | Y.K.ARIZASI 29395 TM'DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:52 | 2014-05-03 02:37 | 7.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 720.75 | 0 | 0
56980 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_3 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:54 | 2014-05-02 19:54 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
56982 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23446 Çanakça Değirmen Altı_5 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:50 | 2014-05-02 21:29 | 2.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
56985 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21186_12 | sigorta atığı meydana geldi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:57 | 2014-05-02 19:27 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
56987 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9016 S.Tepe Cihangir Sokak_2 | Ekibe bildirildi.3 faz toprak kablo arızalı,kablo servısıne bılgı verıldı. 1 ADET 4 x 16 ılaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 18:52 | 2014-05-02 21:49 | 2.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 174.05 | 0 | 0
56992 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21591_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:10 | 2014-05-02 20:50 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
56995 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28149 A.KÖY EYÜP SULTAN CD _1 | arıza tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:09 | 2014-05-02 21:47 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
56996 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21579_13 | kablo arızası vardır ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:17 | 2014-05-02 21:19 | 2.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
56998 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2328_11 | ya şube arızası(3faz)tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:18 | 2014-05-02 20:40 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
56999 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:11 | 2014-05-02 21:24 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
57000 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:17 | 2014-05-02 21:11 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
57001 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18209_10 | kentsel dönüşüm sebebiyle kablo körlenecek. 18209tm'den 10.depar çekildi.ekip çalışıyor arıza giderildi.depar enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:18 | 2014-05-02 19:43 | 0.41667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
57002 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_3 | havai hat ekibine verildi.1x16 30 metre alpek çekildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:14 | 2014-05-02 22:31 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
57003 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31119 TM_2 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:23 | 2014-05-02 21:00 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
57004 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3492_5 | kısa süreli arıza oluştu ekiplerle görüşüldü yaklaşık 40 dakika sonra enerji verilecek tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:17 | 2014-05-02 20:07 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
57005 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20654_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:27 | 2014-05-02 21:27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
57015 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21140_11 | sigorta atığı vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:58 | 2014-05-02 20:56 | 0.96667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
57016 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:46 | 2014-05-02 23:48 | 4.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0
57017 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:54 | 2014-05-02 20:55 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
57019 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8035 murat mah sinema sok_2 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:54 | 2014-05-02 20:39 | 0.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
57020 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 19:58 | 2014-05-03 01:32 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
57021 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_12 | havai hat ekiplerine bildirildi. ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:05 | 2014-05-02 21:25 | 1.3333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
57022 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:05 | 2014-05-02 20:58 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
57025 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21180_11 | yeraltı şube arızası ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:05 | 2014-05-02 21:08 | 1.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
57026 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_2 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:08 | 2014-05-02 21:24 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
57027 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:09 | 2014-05-02 21:51 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
57028 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_2 | D.Y.A Kablo ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:14 | 2014-05-03 02:24 | 6.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
57030 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_6 | EKİBE VERİLDİ GEÇİYORLAR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:13 | 2014-05-02 22:19 | 2.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
57032 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3546 (10 KV) | ekiplere bildirildi og depar açık arıza tespiti yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:08 | 2014-05-02 21:20 | 1.2 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.2 | 460.8 | 0 | 0
57034 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 477-2 Güngören Davutpaşa Cad. Emir Sk._8 | 477 TM den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:14 | 2014-05-02 20:44 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
57035 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_4 | KONSOL DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:22 | 2014-05-02 21:00 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
57036 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2153 | TRAFO ÜZERİ AG BARA YANIK MONTAJ EKİBİNE YÖNLENDİRİLDİ tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:26 | 2014-05-02 22:02 | 1.6 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0
57038 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:23 | 2014-05-02 21:44 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
57044 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20595_2 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı ekıp bakmakta arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:47 | 2014-05-02 21:44 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
57046 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29401_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:55 | 2014-05-03 02:36 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
57048 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | arıza ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:57 | 2014-05-03 02:55 | 5.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
57049 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28862_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 21:04 | 2014-05-03 12:52 | 15.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 0
57051 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:55 | 2014-05-03 01:33 | 4.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
57053 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21066_11 | sigorta arızası vardır.ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 21:14 | 2014-05-02 22:44 | 1.5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0
57058 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3625 kuruçeşme bizimtepe abdullah sk_1 | havai hat ekibine verildi 30m 3x16+25 alpek çekilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 21:26 | 2014-05-03 00:46 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
57059 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18222_7 | 18222tm'den sigorta erimesi tespit edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 20:11 | 2014-05-02 21:39 | 1.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
57060 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_4 | arıza ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 21:28 | 2014-05-02 23:26 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
57062 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_4 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı veırldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 21:52 | 2014-05-03 02:24 | 4.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
57064 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 21:45 | 2014-05-03 02:35 | 4.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
57067 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24102 K.oba Kaya Sit. (DİREK)_5 | termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 22:01 | 2014-05-02 22:20 | 0.31667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
57068 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31088 TM_2 | ekiplere verildi.ölçü yapıldı yeri bim marketin merdivenlerinin altında çıktı binada alarm olduğundan dolayı 03.05.2014 tarihinde sabah saatlerinde yapılacak... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 22:07 | 2014-05-03 00:17 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
57075 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._6 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.havai hat ekibine bildirildi. ( Başar ZORLU ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 22:19 | 2014-05-03 10:50 | 12.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 0 | 0
57077 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1581_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.YANAN SAYAÇ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 22:44 | 2014-05-03 01:24 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
57078 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18321_8 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 22:48 | 2014-05-03 00:38 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
57079 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR-2 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR SAĞMALCILAR - 2 KABLOMUZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR 200 İTM ÇIKIŞLARI BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 22:50 | 2014-05-02 23:22 | 0.53333 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 5958.4 | 0 | 0
57081 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18700 - 18008 FİDERİ | geçici açma .depar enerjilendi. karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-02 22:50 | 2014-05-02 23:37 | 0.78333 | 0 | 9860 | 0 | 0 | 0 | 7723.6667 | 0 | 0
57082 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8200-28203 FİDERİ | Gaziosmanpaşa işletmesine ait depardan beslenen yerler.Gaziosmanpaşa nöbetçi montörlüğü ekipleri müdahale ediyor.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 22:52 | 2014-05-03 00:59 | 2.1167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2087.0333 | 0 | 0
57083 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | ekip müdahale ediyor. ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ atışalanı şalt 18300 im arası 35 kv kablo arızalı. elektrik verildi. karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 22:57 | 2014-05-03 00:19 | 1.3667 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 12127.8 | 0 | 0
57085 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28281_10 | 16 MT 3X16 ALPEK İSTER.ŞUBE BAĞLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 22:58 | 2014-05-03 13:09 | 14.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.4667 | 0 | 0
57086 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 28203 | 28200 İTM DEN 28203 DEPARI AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 23:22 | 2014-05-03 00:50 | 1.4667 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 4096.4 | 0 | 0
57087 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1062 | ORTA GERİLİMDE DEPAR AÇTI.EKİPLERİMİZ MÜDAHELE EDİYOR.TM.1400 TEN 1062 DEPARI AÇTI.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ.TM/1039-1063 ARASI 34.5 KV.KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 23:28 | 2014-05-03 00:16 | 0.8 | 5 | 64 | 0 | 0 | 4 | 51.2 | 0 | 0
57087 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1062 | ORTA GERİLİMDE DEPAR AÇTI.EKİPLERİMİZ MÜDAHELE EDİYOR.TM.1400 TEN 1062 DEPARI AÇTI.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ.TM/1039-1063 ARASI 34.5 KV.KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 23:28 | 2014-05-03 00:16 | 0.8 | 5 | 64 | 0 | 0 | 4 | 51.2 | 0 | 0
57088 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 23:31 | 2014-05-02 23:52 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
57093 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR-1 | Sağmalcılar Şalttan Sağmalcılar -1 kablosu açtı ekip yönlendirildi arızaya müdahale ediliyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 00:18 | 2014-05-03 01:36 | 1.3 | 2 | 7450 | 0 | 0 | 2.6 | 9685 | 0 | 0
57094 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18209_6 | tamir edildi elektrik verildi. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-02 23:59 | 2014-05-03 00:34 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
57097 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT KANARYA 2 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 00:22 | 2014-05-03 02:22 | 2 | 7 | 2544 | 0 | 0 | 14 | 5088 | 0 | 0
57098 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8045_11 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 00:43 | 2014-05-03 01:18 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
57099 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT- ORAİSTANBUL | tamir edildi. depar enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 00:07 | 2014-05-03 02:47 | 2.6667 | 3 | 3947 | 0 | 0 | 8 | 10525.3333 | 0 | 0
57100 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | 56746 nolu 9634-9385 arası 35 kv kablo arızasıyla ilgilidir,arıza bitirilmiş olup gerekli manevra çalışması yapılıyor.**Gerekli manevra çalışması yapılıp saat 01:25'de normale geçildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 01:22 | 2014-05-03 01:33 | 0.18333 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.18333 | 1135.3833 | 0 | 0
57105 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8714_15 | Havai Hat ekibine verildi.Tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 01:31 | 2014-05-03 01:56 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
57109 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20758_1 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 01:59 | 2014-05-03 02:04 | 0.083333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
57111 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18235_8 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 02:58 | 2014-05-03 03:24 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
57112 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4040 (TR1) - 4120/1 | arıza gıderıldı gecıcı acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 02:41 | 2014-05-03 03:17 | 0.6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0
57114 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11633_5 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 03:27 | 2014-05-03 03:44 | 0.28333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
57115 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis - 4400( Topser) (TR2) | zekırıya koy şalt açması Zekariya köy Şalta 35 KV sistem açtığından enerji alınamıyorTEİAŞ Zekariyaköy Gis te röle sorunundan kaynaklı açmadır. Arıza görülmemiştir. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 03:24 | 2014-05-03 03:48 | 0.4 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 2620.8 | 0 | 0
57116 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 18620_1 | ekibe verildi. 1 adet sigorta erimesi tespit edildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 03:43 | 2014-05-03 12:09 | 8.4333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.4333 | 8.4333 | 0 | 0
57117 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24331 K:gaz Yük Tevzi Binası Yanı (DİREK)_2 | sigorta atıktı değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 04:05 | 2014-05-03 04:40 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
57129 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4020/2 | Zekariyaköy Şalt açtı enerji verildi Teiaş Röle sisteminden kaynaklıdır arıza görülmemiştir. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 03:24 | 2014-05-03 03:49 | 0.41667 | 0 | 9207 | 0 | 0 | 0 | 3836.25 | 0 | 0
57131 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21162_5 | ekıplere bıldırıldi.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 05:19 | 2014-05-03 05:43 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
57132 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | BEYLİKDÜZÜ ŞALTTAN İSKİ 2 FİDERİ TOPRAK KORUMADAN AÇMIŞTIR.NEÖBETÇİ EKIP KONTROL EDIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 05:26 | 2014-05-03 06:34 | 1.1333 | 15 | 435 | 0 | 0 | 17 | 493 | 0 | 0
57133 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21450_6 | NÖBETCI EKIPLER KONTROL ETMEKTEDIR enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 05:26 | 2014-05-03 07:21 | 1.9167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95.8333 | 0 | 0
57135 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_7 | Nh sigorta atığı. Ekiplerimiz sigortayı yeniledi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 06:07 | 2014-05-03 07:10 | 1.05 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
57137 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_1 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 06:44 | 2014-05-03 07:19 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
57138 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8806_5 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.8806 trm 'den 6 adet sigorta ermesi tspit edildi. yenileriyle degiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 06:31 | 2014-05-03 08:12 | 1.6833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0
57140 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24039 K.gaz Ticaret Lisesi RMU_3 | Sigorta atıktı, değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 06:55 | 2014-05-03 07:06 | 0.18333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
57142 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_2 | arıza ekiplerine bildirldi şube koparılmıstı 20 mt sube çekilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-03 07:08 | 2014-05-03 12:40 | 5.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
57145 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 14 Kemer | alibeyköy şalttan 14 kemer actı .enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 07:07 | 2014-05-03 07:24 | 0.28333 | 41 | 4724 | 0 | 0 | 11.6167 | 1338.4667 | 0 | 0
57146 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._5 | Termik açıktı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 07:23 | 2014-05-03 07:45 | 0.36667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
57147 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 07:23 | 2014-05-03 07:34 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
57148 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24056 S.Paşa Gülkent (DİREK)_7 | Sigorta atıktı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 07:29 | 2014-05-03 07:47 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
57152 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | yapılan kontrolde.cendere 9712 dm bakaç çıkşı 34,5 havai hatta tel kopmuş ekip calışıyor. tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 07:41 | 2014-05-03 10:02 | 2.35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
57153 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31088 TM_4 | ekibe bilgi verildi bakılacak.KABLO ARIZALI .ÖLÇÜLDÜ.KABLO EKİPLERİ ÇALISIYOR.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 07:52 | 2014-05-03 18:23 | 10.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0
57154 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21219_11 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 07:56 | 2014-05-03 10:35 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
57157 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_7 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 07:59 | 2014-05-03 08:55 | 0.93333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
57159 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25297 S.S. ÖZYÖREM YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_4 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:04 | 2014-05-03 08:19 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
57160 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22134_5 | Arıza izole edildi,no:12 hariç diğer abonelere enerji verildi.no:12 kofradan sigortaları alındı,panosu yanık. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:07 | 2014-05-03 09:52 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
57162 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21449_11 | yeraltışube kablo arızası var ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.yeraltışube kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:03 | 2014-05-03 09:22 | 1.3167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0
57163 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3783_4 | nobetcı montorluk ekıbıne verıldı Sigorta erimesi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:03 | 2014-05-03 09:09 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
57164 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24286 Güzelce Maltız Arkası Cumali Alper_13 | Dam direğindeki klemensler değiştirirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:18 | 2014-05-03 09:34 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
57167 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3109_2 | nobetcı montorluk ekıbıne verıldı Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:16 | 2014-05-03 09:33 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
57169 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22256_11 | havai hat ekibimize bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:21 | 2014-05-03 12:23 | 4.0333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
57171 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_12 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:34 | 2014-05-03 09:55 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
57173 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18251_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:35 | 2014-05-03 11:40 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
57174 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...oksit arızası giderildi.hatta enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:52 | 2014-05-03 09:38 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
57176 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:56 | 2014-05-03 10:54 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
57177 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21178_10 | direk arızası vardır.havai hat ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:50 | 2014-05-03 10:57 | 2.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84.6667 | 0 | 0
57182 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24122 S.Paşa Lise Yanı_7 | TMŞ açmış beslendi.(termik açması) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 09:00 | 2014-05-03 09:16 | 0.26667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
57183 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21186_10 | siğorta atığı vardır ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 09:03 | 2014-05-03 09:56 | 0.88333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0
57187 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_10 | 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİLER ÖLÇÜ YAPILDI EKİPLER ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 09:17 | 2014-05-03 12:26 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
57189 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_7 | Ekip bakıyor ana kablo 3 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 08:35 | 2014-05-03 19:01 | 10.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 417.3333 | 0 | 0
57190 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_5 | FENERTEPE İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDEN KABLOLAR YANMIŞ . EKİP ÇALIŞIYOR.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 09:17 | 2014-05-03 18:13 | 8.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0
57194 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22033_2 | 1 faz arızalı kofradan atlama yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 09:34 | 2014-05-03 11:07 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
57196 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31024 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.İSKİ ÇALISMASI SIRASINDA KABLOYA VURMUS KABLO EKİPLERİ ÇALISYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-03 09:31 | 2014-05-03 15:04 | 5.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
57200 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 28203 | 28200 İ.T.M DEN 28203DEPARI AÇIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 09:35 | 2014-05-03 09:56 | 0.35 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 977.55 | 0 | 0
57201 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11635_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 09:33 | 2014-05-03 10:44 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
57205 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25883 LİDER-16 Y.Çanta SİLİVRİ_6 | OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 09:50 | 2014-05-03 11:11 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
57206 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25802 TR22-3. Cad. 13.sok. Koru mevkii G.YAKA_6 | KABLO ARIZASI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 09:54 | 2014-05-03 11:05 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
57207 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_4 | Klemens değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 09:56 | 2014-05-03 13:03 | 3.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
57208 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._5 | yatırım ekibinin havai hatları yer altına alma çalışması için 9505 tm dp 5 çekik. ( Başar ZORLU ) enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 09:53 | 2014-05-03 10:47 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
57212 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20293_3 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:04 | 2014-05-03 14:36 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
57213 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8034_7 | havai hat ekibine verildi*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:00 | 2014-05-03 11:40 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
57214 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24120 S.Paşa Araptepe Filizkent (DİREK)_8 | Yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:08 | 2014-05-03 15:45 | 5.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.0833 | 0 | 0
57215 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_5 | 1 drek arası 1x16 alpek cekildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:10 | 2014-05-03 12:00 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
57216 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24057 S.Paşa Güneşkent RMU_8 | ADK panodan sigortası atıktı değiştirirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:07 | 2014-05-03 10:53 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
57217 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:14 | 2014-05-03 15:45 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
57218 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040 (TR1) - 4120/1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:07 | 2014-05-03 10:27 | 0.33333 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
57219 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2376 vefa hıfzıssıhha enstitüsü_2 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 2 FAZ )tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:15 | 2014-05-03 18:04 | 7.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
57221 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2309 haseki küçük mühendis sokak_4 | y.a şube arızası monefaze iski vurmuş tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:16 | 2014-05-03 16:58 | 6.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
57222 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21138 | 21138 nolu TM de bildirimli kesinti vardır ekiplerimiz çalışmaktadır.çalışma bitti 21138 nolu TM ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-03 09:43 | 2014-05-03 13:28 | 3.75 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 562.5 | 0 | 0
57225 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31028 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.nötr kopukdu düzeltildi hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:18 | 2014-05-03 12:36 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
57226 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_2 | YAPILDI ENERJİ VERLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:12 | 2014-05-03 11:11 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
57228 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28708_1 | kofra girişinde 4x16 kablo yanık.28708 tm 1 nolu deparçekik.ekiplere bildirildi.ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ 28708 TM 1 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:23 | 2014-05-03 12:42 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
57229 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21999_3 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:24 | 2014-05-03 12:05 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
57230 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28109_1 | 28109 TM İZOLE EDİLDİ .AKIM TRAFOLARI BAĞLANIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ 28109 TM YE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:23 | 2014-05-03 12:38 | 2.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 209.25 | 0 | 0
57231 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3783_5 | sube 1 faz kopuk kablo servısı mudahale edıyor no 26 enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:15 | 2014-05-03 13:59 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
57233 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:29 | 2014-05-03 13:42 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
57234 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28832_7 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:20 | 2014-05-03 12:55 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
57236 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24280 Celaliye Beyazlar Kudanlı Karşısı_8 | Bölgede enerji mevcut abonenın kofrasnda 1 faz sıgortra atık değiştiririldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:30 | 2014-05-03 12:20 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
57238 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4164 | arıza kayıt altına alındı.Ekipler arızaya müdahale ediyorlar.Enerji verildi. TEİAŞın röle sisteminden kaynaklı hatalı açmadır arıza görülmemiştir. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:29 | 2014-05-03 11:13 | 0.73333 | 1 | 1873 | 0 | 0 | 0.73333 | 1373.5333 | 0 | 0
57241 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_9 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:48 | 2014-05-03 11:54 | 1.1 | 17 | 93 | 0 | 0 | 18.7 | 102.3 | 0 | 0
57242 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28180_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:48 | 2014-05-03 17:42 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
57243 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4351/1 | şaftan kesici actı enerji verildi tüm bölgeye | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:34 | 2014-05-03 11:29 | 0.91667 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 5313.9167 | 0 | 0
57245 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_7 | G.O.P BELEDİYESİ YOL ÇALIŞMASI ESNASINDA 12 SOKAK NO 22 'NİN ŞUBESİNİ YARALAMIŞ ŞUBE DİREKTEN AYRIK EKİPLER ÇALIŞIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:55 | 2014-05-03 17:01 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
57246 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | direkten yer altı şb arızası ölcüye haber verildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:55 | 2014-05-03 19:20 | 8.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
57251 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11179_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:02 | 2014-05-03 14:35 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
57252 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21758_8 | Alpek havai hat tel kopuğu. Havai hat ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:08 | 2014-05-03 14:08 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
57254 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 10:56 | 2014-05-03 11:39 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
57256 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28504_6 | 28504 TM 6 NOLU DEPAR DA 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:15 | 2014-05-03 12:07 | 0.86667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
57257 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4208_1 | Arıza kayda alındı.Montaj ekiplerin trafo merkezinde bakım yapmalarından dolayı kısa süreli kesinti olmuştur.İş bitiminde enerji verilecektir. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:15 | 2014-05-03 12:50 | 1.5833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.0833 | 0 | 0
57259 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_4 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. EKİP ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:20 | 2014-05-03 13:52 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
57260 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_10 | YATIRIM CALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:21 | 2014-05-03 12:09 | 0.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
57263 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25775 RAŞİT AKYÜZ Yeni Mahalle B.Çavuşlu SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:22 | 2014-05-03 12:48 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
57264 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:22 | 2014-05-03 14:15 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
57265 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:22 | 2014-05-03 12:56 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
57266 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24370 K.gaz Sancak Motel Altı (DİREK)_8 | 1x16 30 m Alpek kablo çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:26 | 2014-05-03 14:02 | 2.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
57269 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. ( Başar ZORLU ) *tamir edildi.tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:29 | 2014-05-03 12:37 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
57270 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20688_2 | arıza ekiplerine bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:32 | 2014-05-03 13:37 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
57274 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4300 - DEMİRCİKÖY | 4300 tm 4398tm kesicisi actı enerji verildi tutu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:45 | 2014-05-03 12:11 | 0.43333 | 3 | 3413 | 0 | 0 | 1.3 | 1478.9667 | 0 | 0
57276 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_1 | ekibe verildi.Belediye tarafından kabloya vuruldu.Y.A.Şube arızalı. 18021 Tm den 1 nolu depar çekildi kablo ekibine verildi. kablo ekibi çalışmasını sürdürüyor. 3 adet 120lik ilaçlı,2 adet 4x16 ilaçlı buat ve 3 mt 4x16 kablo kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:44 | 2014-05-03 18:33 | 6.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0
57277 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:48 | 2014-05-03 15:46 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
57280 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_12 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:46 | 2014-05-03 13:39 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
57283 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22104_10 | 13m uzunluk kilittaş 80 cm genişlik 80 cm derinlik 12m 4x16 kablo 2 adet 4x16 buat kullanıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:52 | 2014-05-03 12:17 | 0.41667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
57284 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21133_3 | arıza ekipleirne bildirldi şübe sükümü yapıldı eski bina | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:56 | 2014-05-03 20:02 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
57288 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24203- M.Sinan Diksan Sitesi_8 | Yeraltı arızası var geçiçi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:08 | 2014-05-03 14:45 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
57290 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11621_2 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:11 | 2014-05-03 14:05 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
57291 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25552 BEYCİLER DM. Beyciler SİLİVRİ_5 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:03 | 2014-05-03 13:01 | 0.96667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0
57292 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_1 | sube 3 faz kopuk kablo ekıbı mudahale edecek.tamir edildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:04 | 2014-05-03 15:29 | 3.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
57293 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_10 | 28532 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 11:29 | 2014-05-03 14:22 | 2.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 268.15 | 0 | 0
57295 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9186 Gültepe Dereboyu cad._3 | ekibe bildirildi.( 9186 tm dp 3 olabilir ) özdilek inşaat yol çalışması esnasında2 adet 4*16 kabloya zarar vermişler.servisine bildirildi.** arıza giderildi. 1 adet 4x16 ısıtmalı, 1 adet 4x16 ilaclı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:08 | 2014-05-03 19:37 | 7.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0
57299 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_12 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:09 | 2014-05-03 13:54 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
57300 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_12 | mikser geçerken kabloya vurmuş havai hat ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:15 | 2014-05-03 14:56 | 2.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
57302 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2143 yedikule ikiyüzlü çeşme sok._4 | ŞUBE NAKLI enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:23 | 2014-05-03 12:31 | 0.13333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
57303 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_16 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:22 | 2014-05-03 12:55 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
57305 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_1 | sorumlu ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:19 | 2014-05-03 21:10 | 8.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
57307 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_3 | 15 mt 3x16 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:33 | 2014-05-04 02:13 | 13.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.3333 | 0 | 0
57311 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_7 | ekibe verildi. kofereden bir adet sigorta erimesi tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:31 | 2014-05-03 15:17 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
57313 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | sorumlu ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:40 | 2014-05-03 15:42 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
57314 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25466 PTT Parkköy Silivri SİLİVRİ_5 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:28 | 2014-05-03 12:59 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
57316 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:45 | 2014-05-03 14:08 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
57317 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:41 | 2014-05-03 14:28 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
57318 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:39 | 2014-05-03 14:19 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
57319 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _13 | 9250 taşcı sok.yeraltı koblo arızası giderilmiş enerji verilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:50 | 2014-05-03 13:28 | 0.63333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37.3667 | 0 | 0
57321 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23475 Örcünlü Ayşe Öner_4 | Klemens arızası vardı, onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 12:53 | 2014-05-03 13:57 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
57323 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24126 Türkoba Mezarlık Altı Çayırlar (DİREK)_9 | Direkteki klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:01 | 2014-05-03 15:14 | 2.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
57330 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9449 Cendereyolu Benzinci yanı_2 | *9449 tm dp 2 çekik.hat aktarması yapılıyor**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:10 | 2014-05-03 15:01 | 1.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 109.15 | 0 | 0
57334 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_1 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. KABLO EKİBİNE VERİLDİ.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:22 | 2014-05-03 19:04 | 5.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
57338 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_10 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:23 | 2014-05-03 17:20 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
57339 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26026 ABDULLAH IŞIK(Karasinan yolu)KURFALLI_3 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:23 | 2014-05-03 14:53 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
57341 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > K.KILIÇLI | BESA ALİPAŞADAN KÜÇÜK KILIÇLI ÇIKIŞI AÇMIŞ. BESLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:25 | 2014-05-03 14:25 | 1 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0
57343 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:33 | 2014-05-03 14:27 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
57344 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23087 BİNKILIÇ MEZARLIK (MARMARA MH.)_5 | Oksit vardı. Bakım yapıldı ve onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:35 | 2014-05-03 14:56 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
57345 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20953_3 | arıza ekipleirne bildirldi oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:43 | 2014-05-03 19:03 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
57348 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25526 YENİ MEZARLIK Silivri SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:42 | 2014-05-03 14:51 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
57349 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | sorumlu ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:55 | 2014-05-03 15:15 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
57350 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21152 | 21152 nolu TM de bildirimli bakım onarım çalışmaları yapılmaktadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-03 13:58 | 2014-05-03 16:57 | 2.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1044.1667 | 0 | 0
57351 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25581 NEBİ SOLMAZ Kavaklı Yolu Silivri SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:37 | 2014-05-03 14:51 | 1.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
57352 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4099_3 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:57 | 2014-05-03 15:09 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
57354 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25989 HÜSEYİN YAĞCIOĞLU(Gölet mevkii)SAYALAR_4 | KABLO ARIZASI ÖLÇÜ YAPILDI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ARIZA GİDERİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:41 | 2014-05-03 14:48 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
57358 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24032 K.gaz PTT Kampı (DİREK)_3 | direkten 2 faz oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 13:56 | 2014-05-03 16:20 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
57365 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23540 Karacaköy KÖK_4 | kablo arızası yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:02 | 2014-05-03 16:28 | 2.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
57368 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | sorumlu ekibe verildi ADRES YANLIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:16 | 2014-05-03 21:31 | 7.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
57369 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:15 | 2014-05-03 14:38 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
57370 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3825 okmeydanı iett blk önü memorial arkası_7 | eta muhendıslık calısma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:21 | 2014-05-03 15:17 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
57373 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_5 | ekibe verildi. 1 adet sigorta erimesi tespit edildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:28 | 2014-05-03 15:56 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
57374 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_1 | sorumlu ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:33 | 2014-05-03 16:48 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
57375 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28035_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:30 | 2014-05-03 17:47 | 3.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
57376 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_3 | arıza ekipleirrne bildirdi oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:41 | 2014-05-03 19:46 | 5.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
57377 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11746_7 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:37 | 2014-05-03 19:38 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0
57378 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4300 - DEMİRCİKÖY | 4300tm 4398tm kesicisi actı enerji verildi tutu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:25 | 2014-05-03 14:51 | 0.43333 | 3 | 3413 | 0 | 0 | 1.3 | 1478.9667 | 0 | 0
57379 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18572_7 | ekibe verildi. klemens arızası tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:36 | 2014-05-03 17:31 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
57381 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25170 SEYFETTİN MEMİŞ Silivri SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:36 | 2014-05-03 15:35 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
57384 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_29 | 28014 DEN 29 NOLU DEPAR DA 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ATIK OLAN SİGOR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK YERALTI DOĞRU ŞUBE ABONESİ BİLGİNİZE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:48 | 2014-05-03 15:44 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
57385 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9625 Kuştepe Çiğdem sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.** arıza giderildi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:57 | 2014-05-03 16:01 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
57388 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 468-2 Güngören K. Karabekir Cd. Kayalar Sk. köşesi | tarfo içinde kaide değişimi yapılıyor.kaide değişti.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 14:11 | 2014-05-03 15:26 | 1.25 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 958.75 | 0 | 0
57392 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:16 | 2014-05-03 19:19 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
57393 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1712 TR 1_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ ANA KOBLO ARIZASI. KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR. ARIZA YERİ BULUNAMADI.1 FAZ GELMEYEN BİNALARA ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:18 | 2014-05-03 22:43 | 7.4167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 474.6667 | 0 | 0
57394 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_3 | arıza ekiplerine bildirldi oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:21 | 2014-05-03 18:35 | 3.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
57398 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:26 | 2014-05-03 17:43 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
57400 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28042_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:32 | 2014-05-03 18:41 | 3.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
57401 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:34 | 2014-05-03 16:48 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
57403 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._9 | 9505 Tm Dp 9 çekik havai hat aktarması yapılıyor.** 9505 Tm Dp 9 enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:39 | 2014-05-03 17:57 | 2.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 135.7 | 0 | 0
57404 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4237_7 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:12 | 2014-05-03 17:02 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
57406 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3669_4 | ekibe verildi.nötür arızası sadece telekom da sorun var arıza raporu yazıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:39 | 2014-05-03 16:33 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
57408 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_3 | ekibe verildi. yeraltı şube kablosuna vurulduğu tespit edildi.kablo ekibi yönlendirildi. 18282tm'den 3.depar çekildi. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edilip depar enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:45 | 2014-05-03 17:35 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
57409 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:45 | 2014-05-03 18:34 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
57412 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24221-Sinanoba PTT Yanı_4 | ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:44 | 2014-05-03 19:08 | 3.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
57414 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11076_4 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:45 | 2014-05-03 19:05 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
57416 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21159_7 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:49 | 2014-05-03 17:49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
57418 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 15:48 | 2014-05-03 21:46 | 5.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.7667 | 0 | 0
57422 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4083_2 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:07 | 2014-05-03 17:51 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
57423 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:13 | 2014-05-03 18:53 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
57424 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 468-2 Güngören K. Karabekir Cd. Kayalar Sk. köşesi_1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı.ölçü yapıldı.kazı yapılıyor.kazı yapılan yerde arıza cıkmadı ıkıncı bır ölcüm yapıldı.malzeme gonderıldı.ıkıncı bır arıza cıktı ,ekip verildi,ölçü yapıldı,kazı çalışması devam ediyor.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:10 | 2014-05-04 14:03 | 21.8833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1685.0167 | 0 | 0
57428 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23583 Kızılcıali Gölet Yıolu_2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:11 | 2014-05-03 19:21 | 3.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
57429 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:17 | 2014-05-03 17:09 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
57433 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4013_12 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:26 | 2014-05-03 17:26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
57434 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildi. ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:09 | 2014-05-03 20:23 | 4.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
57435 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:18 | 2014-05-03 20:33 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
57436 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:32 | 2014-05-03 17:39 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
57437 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:31 | 2014-05-03 21:50 | 5.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
57439 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11431_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:33 | 2014-05-03 19:03 | 2.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
57441 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_4 | oksit ekiplerine bildrildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:42 | 2014-05-03 17:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
57442 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21267_4 | oksit ekiplerine bildirildi.ekiplerimiz ilgilenecektir.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:42 | 2014-05-03 17:46 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
57443 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24395 M.Sinan West Park Ev. RMU_4 | termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:44 | 2014-05-03 18:30 | 1.7667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
57444 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1907_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. ŞUBE KABLO 2 FAZ ARIZALI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:48 | 2014-05-03 17:54 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
57445 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:53 | 2014-05-03 21:09 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
57450 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_6 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:54 | 2014-05-03 19:48 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
57452 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-124-712 | 124 Tm trafo değişimi yapılıyor. davutpaşa dönüşüm 1 fideri.enerjilendi. sadece 124 tm Karanlıkta bilginize. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:04 | 2014-05-03 18:22 | 1.3 | 0 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 11965.2 | 0 | 0
57453 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21159_2 | ekiplerimiz bölgede çalışma yapmaktadır...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:06 | 2014-05-03 17:12 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
57454 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_10 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 16:48 | 2014-05-03 18:23 | 1.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 0 | 0
57455 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31074 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:08 | 2014-05-03 19:01 | 1.8833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 118.65 | 0 | 0
57456 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11118_5 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:19 | 2014-05-03 20:23 | 3.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0
57457 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | nötr arızalı t. edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:17 | 2014-05-03 20:00 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
57459 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31516 TM_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ..31516 TMDEN D.Ş DEPARLAR ÇEKİK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:22 | 2014-05-03 22:02 | 4.6667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
57462 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:33 | 2014-05-03 17:55 | 0.36667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
57463 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24255 Türkoba Ortabayır Tokatlılar Mah. (DİREK)_4 | 35 lik te 1 faz kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:29 | 2014-05-03 21:32 | 4.05 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
57466 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20890_7 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor bakıldı kablo arızalı ölcülecek ölcüldü enerji kesildi ekıp çalışmakta çalışma yapıldı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:38 | 2014-05-03 22:38 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
57470 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4521_1 | enerji verıldi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:48 | 2014-05-03 18:28 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
57472 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1907_10 | ŞUBE 2 FAZ ARIZALI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:53 | 2014-05-03 17:56 | 0.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
57474 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8424_3 | ekibe verildi.3x120 'lik Kablonun izolesi sıyrılmış.Kablo ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:52 | 2014-05-03 20:03 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
57477 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | EKİBE VERİLDİ ADRES YANLIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:04 | 2014-05-03 21:22 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
57479 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3877_2 | ekibe bildirildi.şube 3 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor. tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 17:59 | 2014-05-04 01:26 | 7.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.15 | 0 | 0
57480 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21312_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılmakta bakıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:14 | 2014-05-03 20:05 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
57481 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:22 | 2014-05-03 20:08 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
57482 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:26 | 2014-05-03 19:54 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
57483 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 124 B.evler Çeşme Sk. Kocasinan Lisesi köşesi | 124 tm yandı.trafo değişimi yapılıyor.enerji verildi karanlık da abene yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:18 | 2014-05-04 05:04 | 10.7667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 8258.0333 | 0 | 0
57484 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:28 | 2014-05-03 19:05 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
57485 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22895_10 | Ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:27 | 2014-05-03 19:07 | 0.66667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
57487 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:36 | 2014-05-03 22:36 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
57488 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:35 | 2014-05-03 21:43 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
57491 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_13 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:40 | 2014-05-03 21:44 | 3.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
57494 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_3 | ekibe verildi ABONE EVDE YOK BİLGİ VERİLDİ TEKRAR ARAYACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:45 | 2014-05-03 21:24 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
57496 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | ekipte kesici açıktı beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:44 | 2014-05-03 19:10 | 0.43333 | 34 | 394 | 0 | 0 | 14.7333 | 170.7333 | 0 | 0
57498 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3530 beyoğlu fındıklı tic.mes.lisesi bhçe._1 | nöb. mon. ekibine verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:38 | 2014-05-03 19:13 | 0.58333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
57502 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_4 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 18:54 | 2014-05-03 20:47 | 1.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
57504 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:07 | 2014-05-03 20:26 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
57506 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:11 | 2014-05-03 20:47 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
57507 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:06 | 2014-05-04 01:43 | 6.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.3167 | 0 | 0
57509 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23615 İnceğiz Maltepe Mevkii_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:11 | 2014-05-03 21:49 | 2.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
57511 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | nötr oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:22 | 2014-05-03 19:58 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
57512 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11125_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:24 | 2014-05-03 21:58 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
57516 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_3 | arıza tespiti için ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:34 | 2014-05-03 22:00 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
57520 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21326_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:46 | 2014-05-03 20:41 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
57521 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_8 | ekibe verildi.şube değiştirldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:48 | 2014-05-03 21:37 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
57522 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9186 Gültepe Dereboyu cad._3 | kablo servisine bildirildi.*9186 tm dp-3.*Arıza tamar edldi.(1 adet 4x16 buat kullanıldı)(Faik koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:41 | 2014-05-04 08:20 | 12.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0
57523 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18609_14 | arıza tespiti için ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:52 | 2014-05-03 21:49 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
57525 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:55 | 2014-05-03 21:33 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
57528 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21075_4 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:00 | 2014-05-03 21:07 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
57529 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21159_2 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 19:55 | 2014-05-03 21:16 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
57530 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_4 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:03 | 2014-05-03 21:23 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
57532 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20175_3 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi.( verilen adresler aynı binaya aittir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:09 | 2014-05-03 21:55 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
57535 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_3 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:15 | 2014-05-03 21:32 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
57536 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20678_3 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak sigorta atıgı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:17 | 2014-05-03 22:37 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
57540 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_5 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:27 | 2014-05-03 21:10 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
57541 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | notr oksit tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:30 | 2014-05-03 23:19 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
57542 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._1 | ekıbe verıldı ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:34 | 2014-05-03 21:27 | 0.88333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 82.15 | 0 | 0
57543 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | ekıbe verıldı TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:36 | 2014-05-03 21:42 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
57546 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18632_4 | ekibe verildi. yer altı depar kablosu arızalı. ölçü yapıldı. arıza noktası bulundu. Kablo ekibi çalışıyor. İkinci arıza çıktı. Kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi. 2 mt. 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ısıtmalı buat, 1 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:45 | 2014-05-04 02:36 | 5.85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 573.3 | 0 | 0
57547 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21152_6 | nöbetçi ekiplere bildirildi.ekiplerimiz ilgileneceklerdir.adreste belirtilen yerler aynı yerlerdir.abone adresi tam teyit edebilmek için 2.kayıtı bırakmıl | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:34 | 2014-05-03 21:14 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
57550 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:48 | 2014-05-03 23:24 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
57551 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_7 | Ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 20:56 | 2014-05-03 22:32 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
57552 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:01 | 2014-05-03 21:46 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
57553 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167_3 | tmde sigorta arızası enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:04 | 2014-05-03 21:34 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
57556 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:07 | 2014-05-04 01:44 | 4.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.3167 | 0 | 0
57557 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:12 | 2014-05-04 01:45 | 4.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0
57562 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:17 | 2014-05-04 00:35 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
57563 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11936_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:16 | 2014-05-04 01:03 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
57564 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3897_5 | hava i hat ekiplerine bildirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:22 | 2014-05-03 23:39 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
57566 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31827_6 | abonenin arızası giderildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:39 | 2014-05-03 23:12 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
57567 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18556_7 | ekip yönlendirildi. 18556 tmden 2 adet sigorta erimesi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:37 | 2014-05-03 22:45 | 1.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
57570 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M.- Fider 13 (Kilsan) | 13 fider kilsan açtı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:46 | 2014-05-03 22:35 | 0.81667 | 41 | 2048 | 0 | 0 | 33.4833 | 1672.5333 | 0 | 0
57572 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4400 şebeke TR _3 | ekıpler gereklı konturollerı yapıldı elektırıkler mevcut bızden bı sorun yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:56 | 2014-05-03 23:10 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
57574 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31396_6 | 2 faz kapama arızası tespit edildi binaya atlama enerji verildi sabah ölçülüp arızası giderilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 22:02 | 2014-05-04 00:09 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
57575 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_5 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:56 | 2014-05-03 23:01 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
57576 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8506_2 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:45 | 2014-05-03 23:00 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
57577 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_8 | 178 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 22:04 | 2014-05-03 22:38 | 0.56667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
57578 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8082_5 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 22:26 | 2014-05-03 23:52 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
57579 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25741 ÖZKENT AKEVLER Orta çeşme Silivri SİLİVRİ_3 | FAZI KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 22:33 | 2014-05-03 23:05 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
57581 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3818_6 | Kablo servisi çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 21:50 | 2014-05-03 23:27 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
57582 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_4 | Binanın şube kablosu patlama yapıyor kablo servisi arızaya müdahale edecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 22:35 | 2014-05-04 02:48 | 4.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
57584 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 22:41 | 2014-05-03 23:26 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
57587 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31506 TM_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 22:46 | 2014-05-03 23:49 | 1.05 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 0 | 0
57588 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18556_7 | ekip arıza tespiti için yönlendirildi. Yer altı depar kablosu arızalı. Arıza noktasının bulunabilmesi için ölçü yapılıyor. Ölçü yapıldı. Yer altı ekibi çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi. 5 mt 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 22:47 | 2014-05-04 05:41 | 6.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 676.2 | 0 | 0
57589 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 22:49 | 2014-05-04 00:14 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
57590 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 22:53 | 2014-05-04 02:13 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
57593 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 22:56 | 2014-05-04 01:45 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
57595 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3441_6 | Ekibe bildirildi. sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 23:13 | 2014-05-03 23:42 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
57597 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21635_3 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı sigorta arızası giderildi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 23:26 | 2014-05-04 00:50 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
57599 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | ekipler yolda kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 23:40 | 2014-05-04 00:02 | 0.36667 | 34 | 394 | 0 | 0 | 12.4667 | 144.4667 | 0 | 0
57600 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_8 | nöbetçi ekiplere verildi arıza gişderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 23:52 | 2014-05-04 01:22 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
57604 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21635_2 | arıza ekiplerine bildirilidi. sigorta arızası giderildi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-03 23:34 | 2014-05-04 00:48 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
57606 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_7 | EKİBE BİLDİRİLDİ. KOFRADAN FİŞLER TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 00:11 | 2014-05-04 00:44 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
57607 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22314_4 | 22116 dan bir adet AG sigorta atıktı yenilendi. enerji verildi. enerjisiz abone yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 00:21 | 2014-05-04 01:01 | 0.66667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
57608 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_3 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. fazlar normal hale gelmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 00:48 | 2014-05-04 02:48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
57611 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3546 (10 KV) | manevra yapılıyor aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 01:38 | 2014-05-04 01:54 | 0.26667 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.26667 | 102.4 | 0 | 0
57613 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3481 (35 KV) | manevra yapılıyor aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 02:06 | 2014-05-04 02:17 | 0.18333 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 0.36667 | 351.45 | 0 | 0
57616 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3546 (10 KV) | 3860 3546 arası og kablo arızası ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 02:08 | 2014-05-04 03:04 | 0.93333 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.93333 | 358.4 | 0 | 0
57617 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İHSANİYE RMU- BİNKILIÇ | EKİBE VERİLDİ kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 02:24 | 2014-05-04 02:52 | 0.46667 | 25 | 265 | 0 | 0 | 11.6667 | 123.6667 | 0 | 0
57619 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_3 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 02:40 | 2014-05-04 04:25 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
57620 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_5 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 02:31 | 2014-05-04 09:34 | 7.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
57621 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 02:51 | 2014-05-04 04:26 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
57624 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31078 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VBERİLECEK ...nötrde oksitlenme oluşmuş yapıldı enerji alındı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 04:46 | 2014-05-04 09:06 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
57625 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 468-2 Güngören K. Karabekir Cd. Kayalar Sk. köşesi_1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı ,ekip verildi,ölçü yapıldı,arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 01:51 | 2014-05-04 18:55 | 17.0667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1314.1333 | 0 | 0
57628 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_3 | EKİPLER KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. ÖLÇÜ YAPILDI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDEREİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 07:19 | 2014-05-04 13:34 | 6.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
57632 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | İHSANİYE RMU- BİNKILIÇ | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 08:19 | 2014-05-04 09:00 | 0.68333 | 25 | 265 | 0 | 0 | 17.0833 | 181.0833 | 0 | 0
57635 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20626_3 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 08:36 | 2014-05-05 01:06 | 16.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0
57636 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_2 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 08:36 | 2014-05-04 09:52 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
57637 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM>OTOBANYANI | KAVAKLI DM DEN OTOBANKABİN ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 08:36 | 2014-05-04 09:10 | 0.56667 | 15 | 135 | 0 | 0 | 8.5 | 76.5 | 0 | 0
57639 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_4 | arıza ekiplerine bildirildi. şube kablo arızası mevcuttur direkten ayrıldı. ölçülecek kablo arızası giderildi. direkten bağlandı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 08:55 | 2014-05-04 13:45 | 4.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
57642 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 08:53 | 2014-05-04 10:00 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
57643 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4463_3 | arıza kayıt altına alındı ekipler müdahale edecek. PİPO AĞZI TAMİRİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 08:57 | 2014-05-04 12:08 | 3.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
57644 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._2 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Turan - İlker | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 08:52 | 2014-05-04 10:05 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
57649 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21631_3 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:12 | 2014-05-04 11:12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
57651 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_7 | Arıza kayıt altına alındı.PİPO AĞZINDA ARIZA VARDI KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:17 | 2014-05-04 10:55 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
57652 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31222 TM | 31222 TM DE KESİCİ DEGİŞTİRİLİYOR MONTAJ EKİBİ ÇALIŞMAKTA...ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-04 09:16 | 2014-05-04 12:32 | 3.2667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2077.6 | 0 | 0
57653 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - 9338 Fideri | Ekibe bildirildi.Röle çalışması yapıldı enerjı verıldı.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:21 | 2014-05-04 09:32 | 0.18333 | 1 | 2668 | 0 | 0 | 0.18333 | 489.1333 | 0 | 0
57658 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25396 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:28 | 2014-05-04 10:04 | 0.6 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0
57659 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9070 Fideri | Ekibe bildirildi.yük tevzi silahtar cıkışlarına analızör baglıyor.enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:33 | 2014-05-04 09:47 | 0.23333 | 4 | 6196 | 0 | 0 | 0.93333 | 1445.7333 | 0 | 0
57660 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_11 | elektrik direğinden binaya gelen kablolardan kıvılcım atıyormuş , ( direkte kuç yuvası varmış abone yangın tehlikesi olabilir diyor .) Ekiplerimiz kontrol etti. enerjisiz abonemiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:37 | 2014-05-04 12:44 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
57661 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25445 ÖZGÜN KENT (Cambaztepe)Y.ÇANTA_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:39 | 2014-05-04 10:28 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
57663 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3807 | şebeke çalışması yapılır enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-04 09:42 | 2014-05-04 11:12 | 1.5 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 574.5 | 0 | 0
57664 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_2 | ekibe verildi.Alpek kablo yandıgından 18539 Tm den 2 nolu depar çekildi.Alpek kablo yandıgından 18539 Tm den 2 nolu depar çekildi.2 metre 3x70 alpek kablo tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:41 | 2014-05-04 10:39 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
57666 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | Bağcılar Göztepe 31054 Fideri | EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR...GÖZTEPE 2 FİDERİMİZ DARBEDEN AÇMIŞ...31562 TM DEN TRFO KESİCİSİ PATLAMIŞ KESİCİ İZOLE EDİLDİ..KABLOLAR TEST EDİLECEK DURUMA GÖRE ENERJİ VERİLECEK...Göztepe 2 fiderinin kabloları test edildi.Kablolara boşta enerji alındı.trafolar kısım kısım enerjilendirilecek...ENERJİ ALINDI... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:44 | 2014-05-04 12:23 | 2.65 | 2 | 2844 | 0 | 0 | 5.3 | 7536.6 | 0 | 0
57667 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1712 TR 1_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ana kablo 1 faz arızalı kablo servısı calısıyor.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:51 | 2014-05-04 13:48 | 3.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 0 | 0
57668 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9114 Fideri | Ekibe bildirildi.Yük tevzii müd.Silahar şalt çıkışlarında enerjı analizörü baglantısı yapıyor.enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:49 | 2014-05-04 10:03 | 0.23333 | 0 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 1284.2667 | 0 | 0
57669 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28130_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:41 | 2014-05-04 10:46 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
57673 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:56 | 2014-05-04 12:42 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
57675 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | Bağcılar Bankalar 31419 Fideri | EKİPLERE BİLDİRİLDİ....31419 TMDEN KESİCİ AÇMIŞTI ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 09:45 | 2014-05-04 12:50 | 3.0833 | 8 | 4977 | 0 | 0 | 24.6667 | 15345.75 | 0 | 0
57677 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M. - 9460 Fideri | Ekibe bildirildi.Yük tevzi müd,Silahtar şalt çıkışlarına enerjı analizörü baglantı çalışması yapıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:04 | 2014-05-04 10:26 | 0.36667 | 2 | 4002 | 0 | 0 | 0.73333 | 1467.4 | 0 | 0
57680 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3189 kazım orbay cad. bomanti indirici karşısı _8 | nöb. mon. ekibine bildirildi şube 2 faz kopuk kablo servisi müdehale edecek kablo ekibi gönderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:00 | 2014-05-04 18:01 | 8.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.1167 | 0 | 0
57681 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21480_12 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:11 | 2014-05-04 11:20 | 1.15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
57682 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28739_9 | 28739 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:04 | 2014-05-04 11:25 | 1.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 125.55 | 0 | 0
57687 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_9 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:14 | 2014-05-04 13:48 | 3.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
57688 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş 3366 (10 KV) | ekiplere bildirildi OG FİDER GÜNCEL DEĞİL 1ADET DAĞITIM 1 ADET SATIŞ TR ENERJİSİZ EKİP ARIZA TESPİTİ YAPIYOR 3400-3505 ARASI 10KV KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN ENERJİLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:19 | 2014-05-04 12:13 | 1.9 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 729.6 | 0 | 0
57692 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4040_1 | Arıza kayıt altına alındı. ARIZA ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:27 | 2014-05-04 11:03 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
57694 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_3 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:29 | 2014-05-04 10:56 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
57695 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT | yük tevzi müdürlüğü silahtar şaltta çalışma yapıyor 10 kv çıkışları kesildi. çalışmaları bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:30 | 2014-05-04 10:38 | 0.13333 | 4 | 36313 | 0 | 0 | 0.53333 | 4841.7333 | 0 | 0
57696 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 485 Şirinevler M. Akif Cd. 2. Sk._10 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:27 | 2014-05-04 15:20 | 4.8833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 376.0167 | 0 | 0
57697 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_2 | 2 NOLU DEPARDA 1 ADET SİGORTA ATIĞI MEVCUTTU DEĞİŞTİRİLDİ DEPAR ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:10 | 2014-05-04 10:54 | 0.73333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
57702 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_1 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:45 | 2014-05-04 11:28 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
57703 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe bildirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:52 | 2014-05-04 11:08 | 0.26667 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 2.4 | 1191.7333 | 0 | 0
57704 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_10 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Turan-İlker | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:42 | 2014-05-04 11:55 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
57705 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALTTAN-20 FİDER | Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:54 | 2014-05-04 11:17 | 0.38333 | 3 | 35499 | 0 | 0 | 1.15 | 13607.95 | 0 | 0
57708 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_4 | 25 metre 3x16 şube kablosu değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:54 | 2014-05-04 13:58 | 3.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
57710 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28307_10 | YERALTI KABLO ARIZASI 29491 TM DEN 10 NOLU DEPAR ÇEKİK YER ALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:58 | 2014-05-04 16:39 | 5.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 528.55 | 0 | 0
57713 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 28418 | 28200 İTM DEN 28418 DEPARI AÇTI SEBEP:28411 TM NİN İÇİNE KEDİ GİRMİŞ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:06 | 2014-05-04 12:02 | 0.93333 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 2606.8 | 0 | 0
57725 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:30 | 2014-05-04 11:55 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
57726 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31833_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ ABONEYE DİREKTEN ENERJİ VERİLECEK...direkten baglandı enerji alındı sayaçlar baglanılacakmış sayaç ekibine yönlendirildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:32 | 2014-05-04 13:18 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
57727 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9468 Cendereyolu Ayazma sk başı._1 | Havai hat ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:25 | 2014-05-04 12:40 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
57728 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23505 Oklalı yeni okul_4 | yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:30 | 2014-05-04 12:58 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
57729 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20484_2 | oksit ekiplerine bildirilidi. oksit arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:33 | 2014-05-04 12:44 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
57730 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_3 | oksit ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:31 | 2014-05-04 12:45 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
57731 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_3 | oksit ekiplerine bildiridli. klamens arızası giderildi binanın enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:37 | 2014-05-04 12:37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
57732 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9059 EDA_1 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:39 | 2014-05-04 12:46 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
57733 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28755 | YÜKTEVZİ MÜDRLÜĞÜ BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR 28755 DEPARINA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:34 | 2014-05-04 11:52 | 0.3 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 3351.6 | 0 | 0
57734 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18232_7 | sigorta atıgı tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:42 | 2014-05-04 12:12 | 0.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
57735 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_5 | Gazi Osman paşa şebekenın enerji kesmesinden kaynaklı kesinti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:46 | 2014-05-04 12:01 | 0.25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
57736 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28766 | YÜK TEVZİ MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR SİLAHTAR ŞALTTAN 28766 DEPARI AÇIKAYRIZA 28755 DEPARI AÇKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:36 | 2014-05-04 12:37 | 1.0167 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 2.0333 | 10413.7167 | 0 | 0
57737 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167_3 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:54 | 2014-05-04 12:09 | 0.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
57740 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4176_6 | Arıza kayıt altına alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:01 | 2014-05-04 17:34 | 5.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
57741 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_10 | EKİP BAKIYOR SİGORTA ERİMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:23 | 2014-05-04 12:17 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
57742 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_3 | 10 metre 1x16 şube kablosu değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:06 | 2014-05-04 15:22 | 3.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
57745 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:00 | 2014-05-04 12:30 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
57746 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 597-1 G.gören Soğanlı Cad. Civelek Sok. Başı_5 | 4*10 şube kablosuna belediye ekipleri kazı sırasında kabloya hasar verdi,kablo buat ister ,ekip verildi . ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:03 | 2014-05-04 12:47 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
57750 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28003_7 | HAVAİ HAT KABLOSU YANIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:13 | 2014-05-04 14:24 | 2.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 203.05 | 0 | 0
57751 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23074 Akören Pomak mah._4 | Oksit vardı, Onarıldı ve Bakım yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:08 | 2014-05-04 15:49 | 3.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0
57752 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24324 K.oba Zeytinsuyu (DİREK)_7 | Direkte 1 faz oksit vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:14 | 2014-05-04 13:24 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
57754 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20517_11 | nöbetçi ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır.arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:32 | 2014-05-04 14:34 | 2.0333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
57755 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2060 TR 1 hızır külhan sk. | montaj ekibi akım tırfosu değiştiriyor sol tırafo c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:31 | 2014-05-04 13:10 | 0.65 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 393.25 | 0 | 0
57756 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24252 S.Paşa Devlet Hastanesi RMU_8 | Şube kablosunda 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:27 | 2014-05-04 14:11 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
57758 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:35 | 2014-05-04 13:23 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
57759 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8604_3 | havai hat ekibine verildi.2 adet sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:38 | 2014-05-04 13:27 | 0.81667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
57761 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22316_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:46 | 2014-05-04 14:25 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
57762 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_2 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. fazlar normal gelmektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:28 | 2014-05-04 14:28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
57764 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_10 | havai hat ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:48 | 2014-05-04 14:16 | 1.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
57765 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28070_3 | 28070 TM DENKLANŞEYDİ ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:43 | 2014-05-04 13:28 | 0.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
57767 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 151 Güngören Atatürk Cad. Serdar Sk._1 | havai hattan alpek tamiri yapıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 11:27 | 2014-05-04 15:52 | 4.4167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 340.0833 | 0 | 0
57768 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_2 | havai hat ekiplerine bildirildi.direk revizyon ıster servısıne bılgı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:48 | 2014-05-04 14:41 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
57769 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_10 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:52 | 2014-05-04 14:52 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
57770 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9345 M.köy Kısmet sk._1 | Ekibine bildirildi.iski ekipleri çalışma yaparken kablo zarar vermiş kablo servısıne bılgı verıldı.** arıza giderildi. 2 tane 120lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:50 | 2014-05-04 19:20 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
57772 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_4 | oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:09 | 2014-05-04 14:22 | 2.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
57773 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | BOTAŞ AİTM>BOTAŞ-1 | BOTAŞTAN SİLİVRİ 1 AÇMIŞ. ARIZALI. GÜMÜŞYAKA MERKEZ KINALI ÜZERİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:53 | 2014-05-04 13:51 | 0.96667 | 27 | 3051 | 0 | 0 | 26.1 | 2949.3 | 0 | 0
57774 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21423_5 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler. enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:02 | 2014-05-04 17:02 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
57776 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20585_4 | ekıplerımız bolgede kontrol edıyor..enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:06 | 2014-05-04 17:55 | 4.8167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 240.8333 | 0 | 0
57777 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_10 | ekibe verildi depar 10 beyaz faz.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:02 | 2014-05-04 16:17 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
57779 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28042_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:01 | 2014-05-04 20:42 | 7.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.4667 | 0 | 0
57782 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._3 | Ekibe bildirildi.9186 tm dp 3 çekık kablo arızası tesbıt edıldı kablo servısıne bılgı verıldı.**kablo ekibi çalışıyor** 9186 Tm Dp 3 enerjili arıza giderildi. 2 adet 120 lik düz buat, 1 adet 120 lik Y buat, 3 adet 120 lik fermuarlı buat, 9 mt 4x16 kablo, 1 adet ısıtmalı 4x16 buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:08 | 2014-05-04 20:22 | 7.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 426.7667 | 0 | 0
57783 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_1 | hhat ekibine verildi antigron kablo arızalı elektirkçiye tamir ettirip tekrar haber verecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:00 | 2014-05-04 14:12 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
57784 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:20 | 2014-05-04 17:46 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
57786 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:18 | 2014-05-04 14:09 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
57788 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._5 | 4*16 kablo 1 faz arızalı. atlama enerji verildi (doğru adres: Karanfil sok. no:24 halı saha olarak) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 12:38 | 2014-05-04 14:41 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
57791 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21189_2 | arıza ekiplerine bildiridli. 120 lik kablo arızası mevcuttur. ekipler çalışıyor enrerji kesildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 10:45 | 2014-05-04 16:45 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
57792 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8732_2 | Havai hat ekibine verildi.*kabloya zarar verildi bu yüzden trm'den sigorta attı*ölçü ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:25 | 2014-05-04 14:47 | 1.3667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
57794 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18527_8 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:20 | 2014-05-04 14:43 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
57795 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8386_1 | havai hat ekibine verildi.şube değiştildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:22 | 2014-05-04 15:03 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
57796 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8845_1 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:43 | 2014-05-04 17:56 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
57798 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:32 | 2014-05-04 18:42 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
57799 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_4 | Havai hat ekibine bildirildi.tehlike önlendı elektrıkcıye yaptıracak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:38 | 2014-05-04 14:07 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
57800 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25802 TR22-3. Cad. 13.sok. Koru mevkii G.YAKA_5 | ŞALTER DĞŞMÜŞ. KALDIRILDI. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:53 | 2014-05-04 14:15 | 0.36667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
57801 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:54 | 2014-05-04 19:57 | 6.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
57804 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ekiplere verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:03 | 2014-05-04 15:13 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
57805 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28395_9 | 29395 tmden 9 nolu depar cekıldı yol cokmesı olmus kablo buattan cıkmış ekıpler arızayı gideriyor. KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:06 | 2014-05-04 18:32 | 4.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 412.3 | 0 | 0
57806 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21480_8 | ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:08 | 2014-05-04 20:35 | 6.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0
57807 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:09 | 2014-05-04 18:43 | 4.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 0 | 0
57809 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_12 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:10 | 2014-05-04 17:41 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
57811 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31012 TM_4 | kablo ölçüsü yapıldı kablo ekibi çalışıyor.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:06 | 2014-05-04 19:25 | 5.3167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 334.95 | 0 | 0
57812 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28739_9 | 2294 SOKAK NO 31 GECEKONDU YIKILMIŞ SUBE İZOLE EDİLECEK 28739 TM 9 NOLU DEPAR ÇEKİK. İZOLE EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:22 | 2014-05-04 18:45 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
57813 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT ARDIÇLI (20242) DM 20243 RİNG ÇIKIŞI | nöbetçi ekiploere bildirildi. Bim DM den 20243 ring çıkısı açma yapmıştır. ekipler kontrol etmektedir.manevra yapılmakta manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:13 | 2014-05-04 15:43 | 1.5 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
57813 | 2 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT ARDIÇLI (20242) DM 20243 RİNG ÇIKIŞI | nöbetçi ekiploere bildirildi. Bim DM den 20243 ring çıkısı açma yapmıştır. ekipler kontrol etmektedir.manevra yapılmakta manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:13 | 2014-05-04 15:43 | 1.5 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
57813 | 3 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT ARDIÇLI (20242) DM 20243 RİNG ÇIKIŞI | nöbetçi ekiploere bildirildi. Bim DM den 20243 ring çıkısı açma yapmıştır. ekipler kontrol etmektedir.manevra yapılmakta manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:13 | 2014-05-04 17:10 | 2.95 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0
57814 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | TAMIR DILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:23 | 2014-05-04 16:56 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
57817 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11321 DM FİDER ÇIKIŞI | nöbetçi ekiplere bildirildi.Bahçeşehir Dm den, 11321 çıkışı açmıştır. ekipler hattı gezmektedir.manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:14 | 2014-05-04 14:59 | 0.75 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
57817 | 2 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11321 DM FİDER ÇIKIŞI | nöbetçi ekiplere bildirildi.Bahçeşehir Dm den, 11321 çıkışı açmıştır. ekipler hattı gezmektedir.manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:14 | 2014-05-04 15:14 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
57817 | 3 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11321 DM FİDER ÇIKIŞI | nöbetçi ekiplere bildirildi.Bahçeşehir Dm den, 11321 çıkışı açmıştır. ekipler hattı gezmektedir.manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:14 | 2014-05-04 15:59 | 1.75 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
57818 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21816_4 | kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedir.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:35 | 2014-05-04 17:37 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
57822 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4591_2 | kablo başlıgı degışikligin yapıldi.enerji verıldi Motorlar ters dönüyor ihbarı üzerine faz sırası düzeltildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:34 | 2014-05-04 14:46 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
57823 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3175_4 | nöb mont ekibine verildi mavi faz sigorta erimesi enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:30 | 2014-05-04 16:05 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
57824 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22056_3 | abonenin şubesi direkten oksit yapmış klemenslendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:41 | 2014-05-04 16:23 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
57825 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>ÇELTİK | KINALI DM DEN KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:40 | 2014-05-04 14:58 | 0.3 | 112 | 8061 | 0 | 0 | 33.6 | 2418.3 | 0 | 0
57827 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_9 | 874 tm den depar cekıldı arac kablo cıkıs dıregıne vurmus 1 adet 10 luk direk ister ekıplere verıldı ekıpler arızayı gıderıyor 34 ED 5080 PİLAKALI ARAC DİREGE VURMUS 60 METRE 70 LİK ALPEK 50 METRE 3X16+25 ALPEK KULLANILDI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:38 | 2014-05-04 23:21 | 8.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 810.65 | 0 | 0
57828 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23089 İnceğiz M. Kavlu_3 | Oksit arızası vardı. Onarıldı ve Bakım yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:39 | 2014-05-04 15:49 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
57829 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 468-2 Güngören K. Karabekir Cd. Kayalar Sk. köşesi_2 | 3*120+70 kablo arızalı. enerji verildi.enerji tutmadı.2.bi arıza çıktı .malzeme gitti.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:48 | 2014-05-04 18:56 | 4.1333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 318.2667 | 0 | 0
57830 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3367_1 | nob mont ekibine verildi sube 3 faz kopuk kablo ekibine verildi..tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 13:32 | 2014-05-04 19:50 | 6.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
57834 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:46 | 2014-05-04 18:07 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
57835 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20933_3 | yeraltı ekiplerine bildirildi. kablo arızası mevcut enerji kesildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:56 | 2014-05-04 17:56 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
57838 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20585_4 | kazı yaparken kablo ya vurulmuş kablo ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-04 14:59 | 2014-05-04 17:25 | 2.4333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
57841 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3441_7 | zincirlikuyu ekibine verildi eta mühendislik bakım çalışması yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 15:04 | 2014-05-04 16:24 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
57842 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21263_6 | ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 15:13 | 2014-05-04 17:24 | 2.1833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
57843 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31833_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 15:16 | 2014-05-04 17:05 | 1.8167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 114.45 | 0 | 0
57846 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 15:21 | 2014-05-04 19:59 | 4.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
57850 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 15:27 | 2014-05-04 16:34 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
57851 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 15:34 | 2014-05-04 18:45 | 3.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0
57854 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4111_13 | Arıza kayıt altına alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 15:37 | 2014-05-04 17:32 | 1.9167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.4167 | 0 | 0
57856 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24329 Tepecik Belediye Yanı Okul_3 | Direkten nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 15:49 | 2014-05-04 16:58 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
57859 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24426 Tepekent_3 | Baks panodan 1 faz sigorta atıktı beslendi. Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 15:54 | 2014-05-04 16:36 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
57863 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._2 | 4*16 kablo 1 faz arızalı.atlama enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 15:43 | 2014-05-04 16:11 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
57867 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_6 | NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 16:13 | 2014-05-04 20:03 | 3.8333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0
57869 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 485 Şirinevler M. Akif Cd. 2. Sk._2 | 3*120+70 kablo arızalı. ölçü yapıldı.kazı yapılıyor.malzeme gitti..arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 16:18 | 2014-05-04 21:19 | 5.0167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 386.2833 | 0 | 0
57870 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 16:20 | 2014-05-04 17:00 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
57872 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_17 | arıza giderildi enerji verilidi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 16:25 | 2014-05-04 17:28 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
57873 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28739_10 | 57 812 NOLU İŞİN TAMIRI İÇİN 739 TMDEN 10 NOLU DEPA CEKIK EKIPLER CALISIYOR ŞUBE İZOLE EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 16:24 | 2014-05-04 18:47 | 2.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 221.65 | 0 | 0
57876 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_2 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 16:39 | 2014-05-04 21:39 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
57878 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_3 | ekibe verildi. klemens arızası tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 16:41 | 2014-05-04 17:51 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
57880 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_10 | Y.K.ARIZASI 28491 TM 10 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. NO:27'DEN 19'A KADAR 3 FAZ MEVCUT. NO:19'DAN 1 'E KADAR 1 FAZ YOK abonelere gecici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 16:37 | 2014-05-05 01:14 | 8.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 801.35 | 0 | 0
57881 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1875_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 16:53 | 2014-05-04 18:50 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
57889 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 17:01 | 2014-05-04 18:58 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
57894 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_5 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 17:11 | 2014-05-04 22:42 | 5.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0
57895 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_4 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 17:10 | 2014-05-04 18:05 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
57896 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21532_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 17:16 | 2014-05-04 18:06 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
57898 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._3 | 4*16 kablo 1 faz arılı. atlama enerji verildi. binaların çoğu apalı olduğu için ölçü yapılamıyor.oyüzden yarın sabah yapılcak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 17:20 | 2014-05-04 17:24 | 0.066667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
57900 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_5 | SİGORTA DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 17:19 | 2014-05-04 17:58 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
57904 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31442 TM_3 | EKİBE VERİLDİ...direkten oksit arızası giderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 17:25 | 2014-05-04 18:23 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
57906 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8354_2 | ekibe verildi.3 Faz kablo arızası,ölçü ekibine verildi.ölçüldü. 3'üncü arıza çıktı ölçü ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 17:32 | 2014-05-05 22:27 | 28.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115.6667 | 0 | 0
57913 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 428 Şirinevler Barbaros Cad. | trafo bakımı yapıldı.enerji verildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 17:46 | 2014-05-04 18:31 | 0.75 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 575.25 | 0 | 0
57915 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_8 | DİREKTEN YER ALTI SUBE ARIZASI DİRKTEN AYRILDI EKIPLERE VERILDI ARIZA TAMIR EDILDIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 17:45 | 2014-05-05 01:14 | 7.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 0 | 0
57916 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 17:51 | 2014-05-04 18:58 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
57919 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 17:54 | 2014-05-04 20:24 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
57920 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22311_4 | havai hat şube direkten oksit yapmış klemslendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:02 | 2014-05-04 19:27 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
57921 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:03 | 2014-05-04 20:44 | 2.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
57924 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4064_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:21 | 2014-05-04 21:54 | 3.55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 110.05 | 0 | 0
57926 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_3 | ekip yönlendirildi. klemens arızası tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:21 | 2014-05-04 19:22 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
57927 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:23 | 2014-05-04 21:06 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
57928 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4111_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:21 | 2014-05-05 00:36 | 6.25 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0
57929 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9350 Kuştepe İnönü cad._12 | ekibe bildirildi.** inönü cad no 13 halısahanın önunde patlama olmuş 9350 Tm Dp 12 çekik kablo ekibi calısıyor.** arıza giderildi. 1 adet 4x16 ilaclı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:13 | 2014-05-04 20:29 | 2.2667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 133.7333 | 0 | 0
57931 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20315_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı sigorta atıgı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:34 | 2014-05-04 18:52 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
57932 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23111 Yalıköy Köyiçi_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:36 | 2014-05-04 19:21 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
57933 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_5 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:36 | 2014-05-04 20:36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
57936 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_2 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:44 | 2014-05-04 19:10 | 0.43333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
57938 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_4 | ekıbe verıldi.kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:49 | 2014-05-04 19:11 | 0.36667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
57939 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:48 | 2014-05-04 23:04 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
57941 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 18:55 | 2014-05-04 21:07 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
57943 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:00 | 2014-05-05 14:59 | 19.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.8667 | 0 | 0
57947 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8244_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:10 | 2014-05-04 19:46 | 0.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
57948 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:13 | 2014-05-04 19:53 | 0.66667 | 34 | 394 | 0 | 0 | 22.6667 | 262.6667 | 0 | 0
57950 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:12 | 2014-05-04 20:18 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
57951 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3780 kurtuluş eşref efendi garaj altı _7 | nöb mont ekibine verildi şube 1 faz kopuk atlama enerrjili karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:03 | 2014-05-04 20:05 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
57952 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28724_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:22 | 2014-05-04 23:23 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
57953 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24164 Mimaroba Hacı Seyit Arkası_3 | Baks panodan 1 faz sigorta atığı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:23 | 2014-05-04 20:36 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
57956 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28838_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:20 | 2014-05-04 21:37 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
57958 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8035 murat mah sinema sok_8 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesine tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:31 | 2014-05-04 20:07 | 0.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
57960 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_2 | ekip yönlendirildi. klemens arızası giderildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:34 | 2014-05-04 21:00 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
57961 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3331 abbasaga yıldız cad. park bahçesi_4 | zincirlikuyu ekibine verildi şube 3 faz kopuk arıza kablo ekibine verildi. ABONELERE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:10 | 2014-05-05 01:12 | 6.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 0 | 0
57965 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_4 | 25 MT 3X16+25 ŞUBE İSTER. sube cekıldı enerjı verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:54 | 2014-05-05 18:47 | 22.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 183.0667 | 0 | 0
57966 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20292_4 | Yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 19:57 | 2014-05-05 04:50 | 8.8833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 870.5667 | 0 | 0
57969 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20674_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:10 | 2014-05-04 22:37 | 2.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
57972 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:13 | 2014-05-04 21:36 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
57973 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_2 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:07 | 2014-05-04 20:39 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
57974 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4473_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE MÜDAHALE EDİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:14 | 2014-05-04 21:27 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
57975 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:16 | 2014-05-04 22:47 | 2.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 234.05 | 0 | 0
57976 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_9 | oksıt ekıbıne verıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:16 | 2014-05-04 23:12 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
57977 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:19 | 2014-05-04 21:15 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
57978 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_5 | ekibe verildi. direkten yeraltı kablosu arızalı.kablo ekibine verildi. tamir edildi. elektrik verildi. 11 mt. 4x10 kablo, 1 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:20 | 2014-05-04 23:38 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
57980 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:22 | 2014-05-05 13:29 | 17.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.9333 | 0 | 0
57981 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_7 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:22 | 2014-05-04 21:58 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
57983 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:23 | 2014-05-04 21:34 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
57985 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1875_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.KABLO ARIZASI KABLO SERFİSİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:26 | 2014-05-04 22:29 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
57986 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI ÜNİVERSİTE-2 | UNIVERSTE 2 HATTINDA YUK DÜŞÜMÜ OLMUŞTUR.AVCILAR GUMUSPALA-DENIZKOSKLER-AMBARLI MAHALLELERİ ETKILENMEKTEDIR.NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ BOLGEDE KONTROL YAPILIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:26 | 2014-05-04 21:23 | 0.95 | 23 | 24852 | 0 | 0 | 21.85 | 23609.4 | 0 | 0
57987 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_2 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:25 | 2014-05-04 20:45 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
57988 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:37 | 2014-05-04 21:44 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
57990 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_8 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:37 | 2014-05-04 22:14 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
57992 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:43 | 2014-05-04 21:06 | 0.38333 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 7.6667 | 843.3333 | 0 | 0
57994 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 092 Yayla Şht. Enver yorulmaz parkı içi_2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:54 | 2014-05-04 22:04 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
57995 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_3 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:57 | 2014-05-04 21:39 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
57996 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4220_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:02 | 2014-05-04 22:09 | 1.1167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.6167 | 0 | 0
57997 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 20:54 | 2014-05-05 15:17 | 18.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.5333 | 0 | 0
57998 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2852 vatan cd. tomrukçu sk.molla şeref muhtarlık _6 | Y A SUBE ARIZASI (NOTÜR) ABONEDE ENERJİ MEVCUT ARIZA KABLO SERVİSİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDEDİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:08 | 2014-05-04 23:26 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
58000 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:07 | 2014-05-05 01:08 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
58002 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:16 | 2014-05-04 23:29 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
58003 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8604_2 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:16 | 2014-05-04 21:38 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
58004 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29218_6 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:19 | 2014-05-05 14:07 | 16.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0
58005 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_11 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:20 | 2014-05-05 14:08 | 16.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0
58006 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3109_2 | Ekibe bilgi verildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:20 | 2014-05-04 22:01 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
58010 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11740_2 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:30 | 2014-05-04 22:14 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
58011 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22940_2 | Yer altı kablo arızası.Kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:34 | 2014-05-05 12:04 | 14.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0
58012 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20654_13 | oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak. oksit arızasıgiderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:31 | 2014-05-04 22:31 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
58013 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25084 YENİ ÇANTA (ÜST ) Y.Çanta SİLİVRİ_4 | direkten fazlar yapışmış.ayrıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:35 | 2014-05-04 22:39 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
58015 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1017_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.2 FAZ ŞUBE ARIZASI ATLAMA VERİLDİ. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:38 | 2014-05-04 22:37 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
58016 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28420_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:39 | 2014-05-05 10:30 | 12.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0
58017 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_3 | Havai Hat Ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:27 | 2014-05-04 22:51 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
58018 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:48 | 2014-05-05 02:31 | 4.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
58022 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8604_2 | ekibe verildi. no:32 den küçük numaralara doğru kablo arızası.Meskenlerin kofrası kapalı olduğu için ölçü yapılamadı.Ölçüldü Depar çekili .kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:40 | 2014-05-04 21:41 | 0.016667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
58023 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_2 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:48 | 2014-05-04 22:20 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
58024 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_3 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 21:51 | 2014-05-04 23:29 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
58027 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 22:10 | 2014-05-04 22:33 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
58028 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21697_5 | HAVAI HAT EKIPLERI KONTROL EDIYOR.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 22:15 | 2014-05-04 22:53 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
58030 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_3 | ALÇAK GERİLİMİ SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 22:37 | 2014-05-04 23:14 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
58031 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 22:44 | 2014-05-05 00:11 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
58032 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1017_4 | arıza gıderıldı enerji verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 22:47 | 2014-05-05 11:04 | 12.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.2667 | 0 | 0
58037 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_9 | ALPEK YANIK 850 TM DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 23:05 | 2014-05-05 00:58 | 1.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 175.15 | 0 | 0
58038 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_2 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 23:15 | 2014-05-05 00:49 | 1.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
58039 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 23:06 | 2014-05-05 01:51 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
58040 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı atlama enerji verildi karanlıkda abone yok calısma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 23:17 | 2014-05-05 01:08 | 1.85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 142.45 | 0 | 0
58041 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 684 Güngören güneştepe mah. lale sok._2 | alpek tamırı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 23:22 | 2014-05-05 00:25 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
58042 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_3 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 23:27 | 2014-05-05 01:53 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
58043 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 23:31 | 2014-05-05 00:03 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
58049 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2280 mithat paşa cd. ibrahim paşa yokuşu_13 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI, Abonenin doğru adresi;Mabeyinci Yokuşu, Hamam çıkmazı No;8 Olarak tespit edilmiştir. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 23:47 | 2014-05-05 03:07 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
58050 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24095 S.Paşa Eski Karakol Arkası (DİREK)_4 | Oksit vardı.Direklerlerde klemens değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 23:50 | 2014-05-05 00:57 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
58051 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3209_7 | hava i hat ekibine bildirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-04 23:37 | 2014-05-05 00:58 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
58056 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._3 | Ekibe bildirildi.**9186 tm dp-3 çekik,asfalt çalışması sırasında kabloya zarar vermişler yealtı kablosunda patlama oluyor.**Trançe çalışması da gerektiğinden arıza sabah yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-05 00:54 | 2014-05-05 11:20 | 10.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 615.5667 | 0 | 0
58057 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-124-712 | manevra calısması yapılıyor.calısma bıttı enerjı verıldı karanlıkda abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 01:29 | 2014-05-05 02:09 | 0.66667 | 0 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 6136 | 0 | 0
58060 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 2_1 | A.G.KABLO ARIZASI ( 3 FAZ ) BİRLEŞİK 2360 T.M DE SAĞ TABLO DEPAR 1 ÇEKİLİ ÇİFT KABLO PARARLEL ÇALIŞIYOR DOĞRU ŞUBE tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 02:14 | 2014-05-05 11:41 | 9.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0
58061 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3546 (10 KV) | manevra yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 02:35 | 2014-05-05 02:46 | 0.18333 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.18333 | 70.4 | 0 | 0
58064 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31878_3 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...binada kofra yanmış pipodan enerji kesildi aboneler yaptırdıgı zaman c. almak için bilgi verecekler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 03:24 | 2014-05-05 04:07 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
58065 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_5 | yer altı kablo arızası TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 03:28 | 2014-05-05 11:51 | 8.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 779.65 | 0 | 0
58066 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_1 | 3*120+70 KABLO 3 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ YAPILDI ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR MALZEME GÖNDERİLDİ. ENERJİLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 03:31 | 2014-05-05 12:01 | 8.5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 654.5 | 0 | 0
58069 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)BALIKYOLU ÇIK | ARDIÇLI DM. DEN NİKAHSARAYI ÇIKIŞI AÇTI.MANEVRA YAPILARAK BÖLGEYE ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 05:16 | 2014-05-05 06:05 | 0.81667 | 2 | 200 | 0 | 0 | 1.6333 | 163.3333 | 0 | 0
58071 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24039 K.gaz Ticaret Lisesi RMU_6 | Sigorta arızası vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 05:49 | 2014-05-05 05:59 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
58073 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3109_2 | A.G. 2 Faz Toprak Arıza. Kablo servısı müdahale edecek. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 06:09 | 2014-05-05 10:58 | 4.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 192.6667 | 0 | 0
58075 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11876_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEKTİR KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR. BAZI ABONELERİN KOFRASI ÇEKİLRMEDİĞİ İÇİN ARIZA SÜRESİ UZAMIŞTIR 10 :30 DA KOFRALAR ÇEKİLDİ KABLO TEST EDİLDİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 06:33 | 2014-05-05 18:47 | 12.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0
58076 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4111_1 | kobloda arıza var ekipler müdahale ediyor zaman zaman arıza tespiti için enerji kesip veriyolar.kesintiler bu yüzden olabiliyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 06:31 | 2014-05-05 12:49 | 6.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0
58077 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | EKIBE BILDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 06:39 | 2014-05-05 07:32 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
58078 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8798_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 06:39 | 2014-05-05 11:03 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
58080 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21991_3 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre baklacak klamens arızası giderildi. fazlar normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 06:58 | 2014-05-05 08:43 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
58081 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11291_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 07:06 | 2014-05-05 15:01 | 7.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 | 0 | 0
58082 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11541 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 06:53 | 2014-05-05 07:52 | 0.98333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 585.0833 | 0 | 0
58083 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_4 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak klemens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 07:22 | 2014-05-05 08:52 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
58084 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2018 korucu sk._3 | ekibe verildi.tm den sigorta erimesi c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 07:33 | 2014-05-05 08:01 | 0.46667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
58086 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_11 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 07:36 | 2014-05-05 09:14 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
58087 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1453_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ 2 FAZ SIGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 07:38 | 2014-05-05 08:22 | 0.73333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
58088 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _8 | CUMA GECESİ BİTEN ARIZADA BİNA KAPALI OLDUĞUNDAN CUMARTESİ PAZAR İŞ HANI AÇILMADIĞI İÇİN ENERJİ VERİLEMEDİ SABAH 09:40 KOFRADAN SİGORTALARI BASILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 07:36 | 2014-05-05 09:47 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
58089 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 094 İzzettin Çalışlar cad. Celal nuri sk. köşesi_3 | 094 tm den bir faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 07:40 | 2014-05-05 09:34 | 1.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 0 | 0
58090 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 468-2 Güngören K. Karabekir Cd. Kayalar Sk. köşesi_6 | PAZAR GÜNKÜ ARIZA DOLAYISIYLA KOFRADAN SİGORTALARI TAKILAMAYAN KAPALI DÜKKANLAR. KOFRADAN SİGORTA TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 07:32 | 2014-05-05 08:42 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
58091 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28709_5 | HAVAİ HAT KABLOSU YANIK 28709 TM DEN DEPAR ÇEKİK EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 07:48 | 2014-05-05 09:38 | 1.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0 | 0
58092 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_3 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası mevcuttur. ekipler çalışmaktadır. kablo arızası bitmiştir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 07:35 | 2014-05-05 11:05 | 3.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
58093 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_1 | ekibe verildi.Kablo arızalı ölçü ekibine verildi.18619 Tm den 1 nolu depar çekildi.Ölçü yapılıyor.ölçüldü.kablo ekibine verildi. 1 adet 120lik buat kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 07:57 | 2014-05-05 19:50 | 11.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0
58096 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9540 Çeliktepe Kocasinan cad._11 | Ekibe bildirildi.3 faz kopuk 2 faz sigorta attırıyor.kablo servısıne bılgı verıldı.** arıza giderildi. 9540 TM Dp 11 enerjili. 3 mt 120 lik kablo, 4 tane 120 lik ilaclı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 03:47 | 2014-05-05 19:33 | 15.7667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 930.2333 | 0 | 0
58097 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | 4 ADT A-40 LIK KLEMENS KULANILDI 1 METRE NÖTR TEL KULLANILDI . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 08:08 | 2014-05-05 10:30 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
58098 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21325_5 | ekiplerimiz gerekli işlemi yapacaklardır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 07:55 | 2014-05-05 10:21 | 2.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 97.3333 | 0 | 0
58099 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_11 | ekibe verildi.2 adet sigorta atıgı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 08:06 | 2014-05-05 10:04 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
58103 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28083_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 08:28 | 2014-05-05 14:09 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
58105 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29026_4 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 08:34 | 2014-05-05 15:03 | 6.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.8667 | 0 | 0
58106 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31017 TM_3 | ekiplere verildi bakılacak.kablo arızası tesbıt edıldı ölçü yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 08:35 | 2014-05-05 18:38 | 10.05 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 633.15 | 0 | 0
58110 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_1 | ekibe verildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 08:38 | 2014-05-05 09:36 | 0.96667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
58112 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 08:52 | 2014-05-05 15:38 | 6.7667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 433.0667 | 0 | 0
58114 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - ALCA | ekipte beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 08:54 | 2014-05-05 09:26 | 0.53333 | 35 | 155 | 0 | 0 | 18.6667 | 82.6667 | 0 | 0
58115 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21946_5 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 08:57 | 2014-05-05 12:33 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
58116 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 09:01 | 2014-05-05 11:30 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
58118 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8738_8 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 08:57 | 2014-05-05 09:50 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
58119 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 403 Kocasinan Merkez Mah. Hürriyet Cad._5 | 3*120+70 bir faz kablo arızası ölçü yapıldı.malzeme gitti.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 08:53 | 2014-05-05 18:46 | 9.8833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 761.0167 | 0 | 0
58121 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._4 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 09:15 | 2014-05-05 11:01 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
58122 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekiplere verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 09:20 | 2014-05-05 11:24 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
58124 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_2 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 09:28 | 2014-05-05 10:11 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
58130 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12114_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 09:17 | 2014-05-05 12:23 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
58134 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_2 | ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 09:34 | 2014-05-05 19:01 | 9.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 0 | 0
58135 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31533 TM_13 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK KABLO ARIZASI TESBIT EDILDI ÖLÇÜLDÜ EKİPLER CALIŞIYOR kablo arızası giderildi enerji alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 09:37 | 2014-05-05 16:28 | 6.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0
58143 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_3 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 09:50 | 2014-05-05 11:24 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
58144 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_10 | ekibe verildi.No:163 abonenin kofrasındaki nötr kopuk depar çekili.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 09:55 | 2014-05-05 10:41 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
58147 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21579 | montaj ekiplerimiz 21579 nolu tm de çalışma yapmaktadır.bildirimli kesintidir.enerji verildi.ekiplerimizin 21579 nolu tm de çalışması bitmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-05 09:50 | 2014-05-05 13:02 | 3.2 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1395.2 | 0 | 0
58148 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası | İzalasyon çalışması yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-05 09:58 | 2014-05-05 10:52 | 0.9 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 344.7 | 0 | 0
58149 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_2 | Havai hat ekibine bildirildi.tehlike önlendı dıregın değişmesi gerekir.servisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 09:58 | 2014-05-05 10:41 | 0.71667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.2833 | 0 | 0
58151 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_5 | YER ALTI KABLO ARIZASI 28096 TM DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİK 2858 SK İLE 2870 SK KÖŞESİNDEKİ HAVAİ HAT ÇIKIŞI DİREKTEN AYRIK TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 09:54 | 2014-05-05 16:12 | 6.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 585.9 | 0 | 0
58153 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_3 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 09:52 | 2014-05-05 11:33 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
58155 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11176 | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-05 10:07 | 2014-05-05 13:13 | 3.1 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1844.5 | 0 | 0
58156 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2294 taşkasap,millet cd.park içi_1 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 2 FAZ ) TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:08 | 2014-05-05 15:17 | 5.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0
58159 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_3 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. enerjisi mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:06 | 2014-05-05 11:51 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
58160 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24202-Türkoba Yaylakent_3 | Yer altı arızası 16:45'de onarılmıştır.Armakom kendi arızası nedeniyle sistemin geldiği saatte kapatılmıştır.Abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:15 | 2014-05-05 16:48 | 6.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
58163 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8604_2 | ekibe verildi.8604 tm denklanşe enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:23 | 2014-05-05 10:36 | 0.21667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
58164 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 014 Bahçelievler Çamlık Cad. Gelincik Sk._6 | 4*10 şube arızası atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:00 | 2014-05-05 11:47 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
58167 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_3 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:31 | 2014-05-05 11:37 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
58170 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_3 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:33 | 2014-05-05 11:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
58171 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_13 | Şube buatı açılıp kontrol edilecek .kablo ekibine verildi.18017 Tm den 1042 sokağı besleyen depar çekildi.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:19 | 2014-05-05 13:50 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
58173 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_1 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:27 | 2014-05-05 11:39 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
58176 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9120 Çağlayan Vatan Caddesi Sonu_6 | Havai hat ekibine bildirildi.Direk degişecek,Alpek bağlantısı yapılacak.Havai hat ekibi çalışıyor.** arıza giderildi. 9120 TM DP 6 enerjili. VURAL GÜVEN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:44 | 2014-05-05 15:20 | 4.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 271.4 | 0 | 0
58178 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21262_4 | havai hat ekiplerine bildirildi.ihbarda bildirilen adreslerde burnaz cd akgül sokak olarak verilen adres normalde cihangir bağ sokak numara :1 dir biçen marketin şube kablosuna zarar verilmişti. direkten izole edildi.kablo arızası vardı.kablo ekibi gerekli işlemi uyguladı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:44 | 2014-05-05 13:54 | 3.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
58180 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._5 | 183 TM DEN SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:38 | 2014-05-05 11:03 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
58183 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11896_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:52 | 2014-05-05 20:25 | 9.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.85 | 0 | 0
58184 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_3 | hafriyat çalışması sırasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz kontrol etmektedir..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:57 | 2014-05-05 14:54 | 3.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
58185 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21618_5 | iski çalışma yaparken yer altı kablosuna zarar vermiştir.kablo ekiplerine bildirildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:54 | 2014-05-05 13:08 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
58186 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 10:57 | 2014-05-05 16:15 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
58191 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31078 TM_3 | ekiplere verildi bakılacak.aboneye enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 11:08 | 2014-05-05 11:26 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
58193 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11853 | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-05 11:12 | 2014-05-05 11:37 | 0.41667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 247.9167 | 0 | 0
58194 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4064_13 | kobloda fazın biri yok ekipler çalışıyo ölçü yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 11:04 | 2014-05-05 15:22 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
58196 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3479 şişli h.e.adıvar mh kızılcık sk | İzalasyon çalışması yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-05 11:12 | 2014-05-05 11:49 | 0.61667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 236.1833 | 0 | 0
58197 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1456_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.oss calısması yapılıyor.calişma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 11:13 | 2014-05-05 11:34 | 0.35 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
58198 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28121_6 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 11:15 | 2014-05-05 12:25 | 1.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
58199 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31130 TM | ekiplere verildi bakılcak. kesici değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 11:19 | 2014-05-05 14:45 | 3.4333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2183.6 | 0 | 0
58201 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22911_3 | ekiplere verildi.kontrolü yapılacaktır.arıza giderildi.ekiplerimiz 20 metre 3*16 alpek çektiler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 11:36 | 2014-05-05 14:18 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
58205 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11686_10 | EKİP KAPAMADAN 2FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILIYOR.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ.SABAH ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 11:51 | 2014-05-05 21:40 | 9.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.7167 | 0 | 0
58206 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_2 | ekibe bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 11:53 | 2014-05-05 12:20 | 0.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
58207 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._5 | 183 tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 12:00 | 2014-05-05 13:09 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
58208 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_6 | çalışmamız olduğu için kesintimiz vardı enerji verildi.abone ile görüşüldü elektrikleri gelmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 11:55 | 2014-05-05 12:09 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
58214 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11978_5 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 12:13 | 2014-05-05 23:43 | 11.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0
58215 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Kocasinan (31637) | 31922 tm de giriş çıkış orta gerilim kablolarına vurmuşlar merkez iki taraftan izole edildi kablo ekibi yönlendirildi 31496 yalçın koreş fideri açıktı enerji verildi kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 12:14 | 2014-05-05 15:07 | 2.8833 | 9 | 4461 | 0 | 0 | 25.95 | 12862.55 | 0 | 0
58216 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1458_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ 2 FAZ SİGORTA ATIĞİ SIGORTA DEGİŞİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 12:24 | 2014-05-05 13:11 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
58217 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18556_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 12:19 | 2014-05-05 14:07 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
58220 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_1 | PLAKASI ALINAMAYAN ARAÇ 1167/1 SK NO 5 İN HAVAİ HAT ŞUBESİNİ KOPARMIŞ. ŞUBE TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 12:32 | 2014-05-05 13:53 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
58221 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4492_3 | arıza gıderıldi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 12:37 | 2014-05-05 19:18 | 6.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0
58222 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3475; şişli dere sk yanyol başı | İzalasyon Çalışması yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-05 12:34 | 2014-05-05 13:34 | 1 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0
58223 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_8 | 827 sok. no:8 'in şube kablosu belediye tarafından vuruldugundan dolayı depar çekili.belediye tarafından çalışma devam ediyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 12:34 | 2014-05-05 12:49 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
58224 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_2 | havai hattan kablo bağlantısı yapıldı,enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 12:37 | 2014-05-05 13:51 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
58227 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2234 | 2234 T M DE AKIM TRF TAKILIYOR .TM DEKLANŞE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 12:52 | 2014-05-05 13:22 | 0.5 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 0 | 0
58229 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 12:58 | 2014-05-05 13:34 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
58233 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 13:06 | 2014-05-05 14:57 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
58234 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 13:06 | 2014-05-05 14:27 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
58236 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25053 BAĞ KENT TEPE Gümüşyaka SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 13:15 | 2014-05-05 14:09 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
58241 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_3 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sırasına göre müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 13:21 | 2014-05-05 14:00 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
58242 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_1 | ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 13:31 | 2014-05-05 18:38 | 5.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0 | 0
58243 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_3 | oksit ekiplerine bildirildi.oksit arızası gideildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 13:37 | 2014-05-05 18:53 | 5.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
58244 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21539 | bildirimli kesinti vardır.montaj ekiplerimiz 21539 nolu tm de bakım çalışması yapmaktadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-05 13:38 | 2014-05-05 14:43 | 1.0833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 140.8333 | 0 | 0
58245 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9017 San. Mah. Halil Rahman Caddesi_10 | Ekibe bildirildi.NO: 33 iski mutahıtı Binaş A.Ş çalışma yaparken kabloya vurmuş.kablo servısıne bilgi verildi.** arıza giderildi. 9017 TM DP 10 enerjili. 1 adet 120lik Y buat. 1 adet 4x16 ilaclı buat, 8 mt 4x16 kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-05 13:37 | 2014-05-05 19:35 | 5.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
58249 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_7 | havai hat ekiplerine bildiirildi.arıza giderildi.enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 13:57 | 2014-05-05 15:34 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
58250 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18595_1 | ekibe verildi. klemens arızası tespit edildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 13:48 | 2014-05-05 15:58 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
58253 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3319 | İzalasyon çalışması yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-05 14:04 | 2014-05-05 14:36 | 0.53333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 204.2667 | 0 | 0
58254 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 14:02 | 2014-05-05 14:45 | 0.71667 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 7.8833 | 10918.4167 | 0 | 0
58255 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_2 | ekibe verildi.Y.Altı kablo arızalı 18225 Tm den 2 nolu depar çekildi.ölçü ekibine verildi. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi.1 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 14:00 | 2014-05-05 20:45 | 6.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
58260 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20301_4 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 14:25 | 2014-05-05 18:39 | 4.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
58262 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21705_6 | kablo arızalı ölçü yapılacak.kofradan atlama yapıldı geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 14:26 | 2014-05-05 15:04 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
58265 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1460_6 | ARIZA TESPİT EKİPLERİNE İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ OSS CALİŞMASI YAPİLİYOR.ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 14:35 | 2014-05-05 14:43 | 0.13333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
58268 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23175 İzzettin Giriş_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 14:20 | 2014-05-05 18:38 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
58269 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28281_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 14:38 | 2014-05-05 18:47 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
58271 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25873 NECATİ GÜNAY(Elbasan yolu üzeri) OVAYENİCE_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 14:23 | 2014-05-05 15:33 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
58274 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1831_12 | 3 FAZ ANAKABLO ARIZASI KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ. EKİP ÇALIŞIYOR ARIZA BULUNDU.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 14:50 | 2014-05-06 00:35 | 9.75 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
58276 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_6 | tamır edıldı 20 metre 1*16 sube cekıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 15:03 | 2014-05-05 18:42 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
58277 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28036_4 | 10 mt 1*16 sube cekıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 15:04 | 2014-05-05 18:41 | 3.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
58278 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11864_4 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 15:02 | 2014-05-06 00:52 | 9.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0
58281 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 15:07 | 2014-05-05 20:08 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0
58286 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_1 | tehlıke onlendı kullanılmayan kablo nedenı ıle karanlıkta yerımız yok | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-05 14:50 | 2014-05-05 18:40 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
58287 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_5 | aqrıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 15:13 | 2014-05-05 18:38 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
58289 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8153_5 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.3 faz kablo arızası,ölçü ekibine verildi.Kablo ekibi çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:03 | 2014-05-06 02:32 | 6.4833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 311.2 | 0 | 0
58291 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_3 | 28850 tm'den 3 nolu depar 1 ad. sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:40 | 2014-05-05 21:34 | 0.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
58292 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20565_5 | Alpek yanığı havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:44 | 2014-05-05 22:14 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
58293 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22331_7 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Atlama yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:43 | 2014-05-05 21:02 | 0.31667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
58295 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21530 BEYKENT DM 21400 ÇIKIŞI | O.g hat açtı. Nöbetçi ekiplerimiz bölgede müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:38 | 2014-05-05 21:12 | 0.56667 | 1 | 7267 | 0 | 0 | 0.56667 | 4117.9667 | 0 | 0
58296 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:44 | 2014-05-05 22:18 | 1.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
58297 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20654_11 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atıgı vardı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:45 | 2014-05-05 21:42 | 0.95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
58298 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21236_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:46 | 2014-05-05 22:35 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
58299 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:48 | 2014-05-05 21:45 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
58300 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28854_7 | 28854 TM'DEN 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:49 | 2014-05-05 22:12 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
58302 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_1 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. DİREKTEN YERALTI KABLOSU ARIZASI YAPILDI DIREKTEN BAĞLANARAK ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:49 | 2014-05-06 00:05 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
58303 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21233_5 | arıza ekipleirne bildirldi.kablosu arızalı ölçülecek. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:50 | 2014-05-06 01:19 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
58304 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31017 TM_3 | havai hat çıkışı ayrık ölçü yapıldı yeri belli kablo çalışıyor.direktan uçalrı bağlandı c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:46 | 2014-05-06 01:52 | 5.1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 0
58306 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20789_2 | arıza ekiplerine bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:52 | 2014-05-05 21:37 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
58307 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi. Direkten tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:54 | 2014-05-05 21:48 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
58308 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_7 | ekip yönlendirildi. enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:52 | 2014-05-05 21:50 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
58309 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_5 | arıza ekipleirne bildirldi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:53 | 2014-05-06 01:23 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
58310 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_7 | oksit arızası giderildi.1 adet bakırlı klemens kullanıldı.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 21:01 | 2014-05-05 22:11 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
58313 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-II FİDERİ | atışalanı şalt'tan atışalanı 2 fideri topraktan açtı. atışalan 3 tarafından 9 trafo enerjilendi.18244,18257,18259,18207 tm'ler için çalışma sürüyor. 18207tm -18209tm arası kablo arızalı. ringlerinden beslendi.enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-05 21:09 | 2014-05-05 21:49 | 0.66667 | 1 | 3920 | 0 | 0 | 0.66667 | 2613.3333 | 0 | 0
58315 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 20:47 | 2014-05-06 01:26 | 4.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
58316 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11593_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 21:02 | 2014-05-05 22:30 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
58319 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_6 | yeraltı şube kablosu arızalı. tamirat için elektrik kesildi. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi. 2 mt 4x16 kablo, 1 ad. 3x120 ilaçlı buat ,1ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 21:16 | 2014-05-06 00:36 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
58320 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29350 A.KÖY AB BİNASI İÇİ_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 21:08 | 2014-05-05 21:38 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
58324 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_13 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 21:35 | 2014-05-05 22:20 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
58326 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_7 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 21:37 | 2014-05-05 21:55 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
58330 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 21:40 | 2014-05-06 00:50 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
58332 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ. yarın bakılacak...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 21:46 | 2014-05-06 10:08 | 12.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
58334 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2844 yedikule genç ağa sk._8 | y a sube arızası (mone faz)tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 21:51 | 2014-05-06 10:56 | 13.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.4167 | 0 | 0
58340 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21178_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 22:03 | 2014-05-05 23:00 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
58346 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 22:28 | 2014-05-05 23:43 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
58347 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_3 | klemens vuruldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 22:32 | 2014-05-05 23:26 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
58348 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_11 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 22:23 | 2014-05-05 23:21 | 0.96667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
58349 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 22:32 | 2014-05-06 01:31 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
58353 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_13 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 22:41 | 2014-05-05 23:44 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
58354 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 1_10 | AG KABLO ARIZASI 3 FAZ YOL YAPIMINDA VURULMUŞ KABLO TOPRAK ALTINDA TM ÇIKIŞLARI SAĞLAM depar belli olmadığından t m deklanşe edildi.t m ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-05 22:53 | 2014-05-06 10:44 | 11.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0
58355 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_12 | havaı hat ekıbıne verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 23:00 | 2014-05-06 01:47 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
58356 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_3 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 23:03 | 2014-05-06 00:55 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
58358 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 23:26 | 2014-05-06 00:54 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
58359 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_3 | 28850 DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİK.YER ALTI KABLO ARIZASI. KABLO ARIZASININ TAMİRATI YAPILDI ÇEKİLİ OLAN DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 23:41 | 2014-05-06 00:57 | 1.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 0
58360 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8732_4 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-05 23:43 | 2014-05-06 00:05 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
58361 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11978_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 | 2014-05-06 05:17 | 5.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0
58364 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28421_2 | ekıbe bıldırıldı yer altı kablo arızası havai hat çıkışı ayrıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 00:45 | 2014-05-06 20:41 | 19.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1853.8 | 0 | 0
58366 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21463_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 00:02 | 2014-05-06 01:47 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
58367 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29347_3 | EKIBE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 00:54 | 2014-05-06 12:29 | 11.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.6667 | 0 | 0
58368 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9546 eyrantepe Çelebi Mehmet sk._10 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek. tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 01:01 | 2014-05-06 10:49 | 9.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
58369 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_6 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 01:08 | 2014-05-06 01:22 | 0.23333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
58372 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20569_3 | NH Sigorta atğı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 02:19 | 2014-05-06 02:57 | 0.63333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
58373 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3150 (35 KV) | Manevra yapıldığından enerji kesildi. Abonelerde enerji mevcut. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 02:05 | 2014-05-06 04:41 | 2.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
58376 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1736 | VELİEFENDİ ŞALT İLE 1736 FİDERİ AÇTI DEPAR TESTLENDİ ARIZA GÖRÜLMEDİ. DEPAR ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 05:16 | 2014-05-06 06:19 | 1.05 | 1 | 4516 | 0 | 0 | 1.05 | 4741.8 | 0 | 0
58377 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3150 (35 KV) | Manevra yapılığından enerji kesildi. Abonelerde enerji mevcut. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 04:43 | 2014-05-06 05:33 | 0.83333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0
58379 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1736 | VELİEFENDİ ŞALTTAN 1736 FİDERİ AÇTI.EKİP ÇALIŞIYOR VELİEFENDİ ŞALTTAN İLE TM 1736 ARASI KABLO ARIASI.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 06:34 | 2014-05-06 06:45 | 0.18333 | 1 | 4516 | 0 | 0 | 0.18333 | 827.9333 | 0 | 0
58381 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 06:52 | 2014-05-06 08:38 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
58383 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_13 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 06:32 | 2014-05-06 07:44 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
58384 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28255_11 | YER ALTI DOĞRU KABLO ARIZASI 28255 TM DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİK tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 05:49 | 2014-05-06 15:10 | 9.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
58385 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 07:08 | 2014-05-06 11:46 | 4.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
58386 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11978_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 07:12 | 2014-05-06 08:49 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
58387 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa Tozkoparan 1 (35 KV) | Ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 06:41 | 2014-05-06 07:33 | 0.86667 | 5 | 3069 | 0 | 0 | 4.3333 | 2659.8 | 0 | 0
58388 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_4 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası mevcuttur. ölçülecek ölcüldü arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 07:20 | 2014-05-06 12:20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
58389 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_3 | havaı hat ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 06:19 | 2014-05-06 08:39 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
58390 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20875_12 | yeraltı şube kablo arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 07:22 | 2014-05-06 17:44 | 10.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.7333 | 0 | 0
58391 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_3 | havaı hat ekıplere verıldı Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 07:23 | 2014-05-06 09:02 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
58392 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18240_14 | Ekibe verildi.depar kablosu arızalı kablo ekibine verildi.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 07:27 | 2014-05-06 12:33 | 5.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0
58393 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | direkte 1 faz o.g sigorta atıkdı takılarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 07:33 | 2014-05-06 09:24 | 1.85 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 75.85 | 3478 | 0 | 0
58394 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 07:49 | 2014-05-06 09:42 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
58395 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._2 | 183-2 tm den 2 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 07:51 | 2014-05-06 08:42 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
58396 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_3 | alpekte 1 faz kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 07:50 | 2014-05-06 10:04 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
58397 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_3 | arıza ekiplerine bildiridli.sigorta atıgı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:18 | 2014-05-06 09:23 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
58400 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_3 | ekibe bildirildi.ANA KABLO 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPICAK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:26 | 2014-05-06 15:03 | 6.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 264.6667 | 0 | 0
58401 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_11 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 07:55 | 2014-05-06 08:49 | 0.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
58403 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan TR2 ( 10 kV ) | ekiplerimiz manevra yapıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:31 | 2014-05-06 08:41 | 0.16667 | 1 | 6512 | 0 | 0 | 0.16667 | 1085.3333 | 0 | 0
58405 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11476_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:40 | 2014-05-06 09:06 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
58406 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22974_3 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:44 | 2014-05-06 09:49 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
58407 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3299 h.ahmet kurtoglu yokusu mabel yanı_17 | ekibe bildirildi.ŞUBE 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ ÇALIŞMA YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:26 | 2014-05-06 19:26 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
58409 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_7 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerjı verıldı.Hanifi Demir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:26 | 2014-05-06 09:22 | 0.93333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
58410 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:47 | 2014-05-06 10:10 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
58412 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_8 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler iş sırasına göre müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:48 | 2014-05-06 10:11 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
58413 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_4 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:52 | 2014-05-06 09:58 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
58415 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22056_4 | alpek te oksit vardı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:58 | 2014-05-06 10:53 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
58416 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20506_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:58 | 2014-05-06 11:15 | 2.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
58418 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8153_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 08:57 | 2014-05-06 09:39 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
58429 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22120_3 | Direkten klemenslendi.Enerjili normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 09:21 | 2014-05-06 12:06 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
58434 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28798_2 | Ekiplere verildi En kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 09:27 | 2014-05-06 21:50 | 12.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.0667 | 0 | 0
58435 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21149 | 21149 nolu TM de bildirimli kesinti vardır.bildirimli kesinti bitti.21149 nolu TM ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-06 09:29 | 2014-05-06 13:02 | 3.55 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1547.8 | 0 | 0
58436 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_13 | Ekibe bildirildi.kablo arızası tesbıt edıldı servısıne bılgı verıldı.1146-9314. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 09:36 | 2014-05-06 11:51 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
58438 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_3 | oksit ekiplerine bildiirlidi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 09:41 | 2014-05-06 14:01 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
58439 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_9 | ekipler bakım çalışması yaptı.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 09:27 | 2014-05-06 09:49 | 0.36667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
58440 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31580 TM_3 | 31580 TM DE KAİDE YANMIŞ MONTAJ EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR....ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 09:44 | 2014-05-06 09:57 | 0.21667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
58441 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8163_7 | ekibe verildi.Abonenin kofrası yanık değişiyor depar 7 çekili.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 09:35 | 2014-05-06 11:05 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
58443 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_11 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 09:52 | 2014-05-06 12:47 | 2.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
58447 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | Ekiplere verildi En kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 09:46 | 2014-05-06 21:37 | 11.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0
58448 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_1 | Ekiplere verildi En kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:04 | 2014-05-06 14:49 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
58449 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:03 | 2014-05-06 11:00 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
58450 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_10 | oksit ekiplerine bildirildi..ekiplerimiz ilgilenmektedir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:00 | 2014-05-06 12:25 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
58451 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3364 mecidiyeköy metro girişi | İzalasyon çalışması yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-06 10:04 | 2014-05-06 11:06 | 1.0333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 395.7667 | 0 | 0
58452 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 09:55 | 2014-05-06 10:31 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
58453 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_6 | ekibe verildi.yeraltı kablosu 2 faz arızalı.31565 Tm den depar çekildi.ölçü ekibine verildi. ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. yenibosna şebeke tarafından elektrik verildi. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:05 | 2014-05-06 23:50 | 13.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1347.5 | 0 | 0
58454 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11520_3 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR YERI BELLI KABLO EKIBINE VERIKLDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:10 | 2014-05-06 12:36 | 2.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
58457 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2117 ayanupri sk._4 | monefaze şube kablosu yanık değişim gerekli tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:21 | 2014-05-06 16:51 | 6.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
58458 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18556_2 | ekibe verildi.Şube kablosu arızalı kablo ekibine verildi.18556 Tmden 2 nolu depar çekildi. 1 adet 120lik ilaçlı,1 adet 4x16 ilaçlı buat ve 3 mt 4x16 kablo kullanıldı. tamir edilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:13 | 2014-05-06 16:46 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
58459 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_1 | ekibe verildi bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:23 | 2014-05-06 13:40 | 3.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
58460 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11686_3 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR KABLO EKIBINE VERILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:25 | 2014-05-06 12:52 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
58461 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_10 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:18 | 2014-05-06 12:01 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
58463 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31534 TM_9 | havai hat ekibine verildi..ekipler baktı 2 adet 630 sigorta atmış kablo arızası tespit edildi kablo test edildi kablo ekibine teslim edildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:23 | 2014-05-06 14:41 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
58464 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:26 | 2014-05-06 12:45 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
58465 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28005_1 | ekibe bildlrildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:27 | 2014-05-06 13:42 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
58466 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:36 | 2014-05-06 11:30 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
58467 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31816 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ...31816 TMDE MONTAJ EKİBİ OSOS PANOSU TAKIYOR....enerji verildi.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:36 | 2014-05-06 12:06 | 1.5 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0
58469 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21066_10 | tel kopuğu vardır havai hat ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:19 | 2014-05-06 14:45 | 4.4333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
58470 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31733_1 | ekiplerimiz 31733 tm de kademe ayarı yapıyor..enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:40 | 2014-05-06 10:56 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
58472 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3639; etiler ulus hakkı sehitler sk _12 | zincirlikuyu ekibine bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:34 | 2014-05-06 11:34 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
58475 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23505 Oklalı yeni okul_10 | ekipte oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 10:44 | 2014-05-06 18:38 | 7.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
58479 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:03 | 2014-05-06 11:19 | 0.26667 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 1318.6667 | 0 | 0
58480 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR 21156 DM - 21400 | Teiaş sebebiyle kesinti.Şuanda enerjili. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:05 | 2014-05-06 11:33 | 0.46667 | 49 | 11022 | 0 | 0 | 22.8667 | 5143.6 | 0 | 0
58481 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 HADIMKÖY ŞALT ÇATALCA 2 | ekipte çatalca Fider 8 anahatta 13260 nolu direkteki kablo başlığı patlak,ekipler çalışıyor gümrük içi fider8 o.g. yeraltı kablosuda kopuk çatalca 23000 merkezden manevra yapılarak fider8 abonelerine enerji verildi.enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:03 | 2014-05-06 15:58 | 4.9167 | 77 | 2 | 0 | 0 | 378.5833 | 9.8333 | 0 | 0
58482 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | geçici açma beslendi.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:04 | 2014-05-06 11:19 | 0.25 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 161.25 | 0 | 0
58483 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_9 | oksit ekibine bildirildi ilgilrnmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:03 | 2014-05-06 13:12 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
58486 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2236 fatih karadeniz cd.çeşmizade sk. no:10_13 | şebeke çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:12 | 2014-05-06 11:49 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
58487 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18579_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:10 | 2014-05-06 12:35 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
58489 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe verildi. Camper kopuğu var tamir ediliyor.arıza tamir edilerek hatta enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:18 | 2014-05-06 11:47 | 0.48333 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 19.8167 | 908.6667 | 0 | 0
58490 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23019 İnceğiz yolu kavşak_6 | ekipte arıza giderild,i | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:07 | 2014-05-06 11:51 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
58494 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_8 | İSKİ MÜTEAHİDİ GURBETOĞLU İNŞAAT KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN DİREKTEN YERALTI ŞUBESİNİ KOPARMIŞ ŞUBE DİREKTEN AYRIK YER ALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:01 | 2014-05-06 16:00 | 4.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
58496 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28772_3 | ABONENİN İÇ TESİSATINDA KENDİ KABLOLARI YANIK.İÇ TESİSATTAN GELEN ARIZADAN DOLAYI HAVAİ HAT ŞUBE YANMIŞ. 25 MT 1X16+25 ŞUBE ÇEKİLDİ.ABONEYE İÇ TESİSAT ARIZASININ ELEKTRİKÇİYE YAPTIRMASI GEREKTİĞİ BİLGİSİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:16 | 2014-05-06 12:29 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
58499 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8613_1 | ekibe verildi.3x120 lik kablonun izolesi sıyrılmış kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:32 | 2014-05-06 12:28 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
58500 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:39 | 2014-05-06 11:55 | 0.26667 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 1318.6667 | 0 | 0
58500 | 2 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:39 | 2014-05-06 11:55 | 0.26667 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 110.6667 | 0 | 0
58504 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:33 | 2014-05-06 11:55 | 0.36667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
58507 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_9 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:39 | 2014-05-06 12:44 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
58508 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi | İzalosyon çalışmasıı yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-06 11:49 | 2014-05-06 12:12 | 0.38333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 146.8167 | 0 | 0
58509 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:52 | 2014-05-06 15:55 | 4.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
58510 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21618_10 | kablo ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:57 | 2014-05-06 12:48 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
58511 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_3 | sigorta kofrada atığı onarıdı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:56 | 2014-05-06 12:12 | 0.26667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
58512 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:58 | 2014-05-06 13:02 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
58513 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 132 Tozkoparan Cevat açıkalın Cad._4 | AG akım trafosu değişimi yapılıyor.değişim yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:51 | 2014-05-06 12:20 | 0.48333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
58515 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 542 Kocasinan Merkez Mah. Kadife Sk._3 | şube bağlantısı nedeniyle 1 adet AG deparı çekildi.bağlantı yapıldı,enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:58 | 2014-05-06 12:15 | 0.28333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
58516 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8055_4 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:57 | 2014-05-06 12:09 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
58518 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28255_1 | 58384 NUMARALI İŞİN TAMİRATI İÇİ 28255 TM DENKLANŞE EDİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 11:47 | 2014-05-06 12:26 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
58521 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 12:09 | 2014-05-06 13:00 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
58525 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | ekıplere verıldı yeraltı ekıbı calısıyor. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 12:18 | 2014-05-06 14:18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
58527 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31142 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 12:21 | 2014-05-06 18:43 | 6.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
58530 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR 21450 ÇIKIŞI | og hat açtı ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 12:25 | 2014-05-06 13:59 | 1.5667 | 4 | 27468 | 0 | 0 | 6.2667 | 43033.2 | 0 | 0
58531 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31073 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...EKİBLER KONTROL ETTİ ÇALIŞMA YAPMIŞLAR VE KABLOYA VURMUŞLAR KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 12:05 | 2014-05-06 14:46 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
58532 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18235_4 | ekibe verildi.Şube kablosu arızalı.ölçü ekibine verildi. aboneyle görüşüldü.abone çalışmanın sabah yapılmasını talep ettiği için çalışma sonlandırıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 12:19 | 2014-05-06 21:52 | 9.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0
58534 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 12:30 | 2014-05-06 14:41 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
58535 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11738_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 12:32 | 2014-05-06 13:37 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
58536 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_8 | Mobese kameras diregine enerji geçiyor kablo ekibi çalışıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 12:32 | 2014-05-06 16:20 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
58538 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 12:54 | 2014-05-06 16:55 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
58541 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21320 | 21320 nolu TM de bildirimli kesinti vardır.ekiplerimiz ilgilenmektedir.21320 nolu TM ye enerji verildi bildirimli kesinti bitti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-06 12:18 | 2014-05-06 17:40 | 5.3667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 402.5 | 0 | 0
58542 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28042_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 13:07 | 2014-05-06 15:13 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
58544 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12600-1 | ORTA GERILIMDE ACMA OLDU EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 13:04 | 2014-05-06 15:27 | 2.3833 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 15625.1333 | 0 | 0
58545 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._1 | şebeke çalışması (C.VERİLDİ.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 13:10 | 2014-05-06 13:47 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
58546 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3987 | İzalasyon çalışması yapılıyor. eneji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-06 13:10 | 2014-05-06 14:08 | 0.96667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 370.2333 | 0 | 0
58549 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24469 K.oba Dere Yanı RMU_5 | 9532027 Tes. No.'lu abonenin borçtan kesilen şubenin sözleşmesi yapılmasına istinaden ekipler şube bağlantısını yapmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 09:28 | 2014-05-06 16:57 | 7.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.4167 | 0 | 0
58559 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_3 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 13:46 | 2014-05-06 18:26 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
58563 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:06 | 2014-05-06 22:36 | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
58565 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21451_10 | nöbetçi ekiplere bildirildi.ekipler gerekli kontrolü yapılacaktır.siğorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 13:27 | 2014-05-06 15:26 | 1.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0
58566 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21200_10 | siğorta atığı vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:21 | 2014-05-06 14:38 | 0.28333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
58567 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28839_5 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:24 | 2014-05-06 21:39 | 7.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
58569 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | Teiaş kaynaklı yük tevzinin yük aktarımı sirasında Trafo A ve Trafo B devre dışı kalmıştır.Tüm fiderlerimiz enerjisiz kaldı.Enerjizi alındı Enerjisiz yer yok. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:28 | 2014-05-06 14:48 | 0.33333 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 12.6667 | 8326 | 0 | 0
58570 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-35/10KW TRAFO3 | İKİTELLİ SALT MERKEZIN KENDI ARIZASINDAN DOLAYI ACMA OLDU ARIZA GIDERIDI ENERJI VERILDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:26 | 2014-05-06 14:44 | 0.3 | 2 | 7614 | 0 | 0 | 0.6 | 2284.2 | 0 | 0
58571 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_11 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:33 | 2014-05-06 15:51 | 1.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
58578 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT 20292 DEN 20293 FİDERİ | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı fatih san 21635 dm 20292 DEN 20293 FİDERİ aşırı akımdan açtı ekıp manevra yapmakta manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:41 | 2014-05-06 15:06 | 0.41667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 416.6667 | 0 | 0
58578 | 2 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT 20292 DEN 20293 FİDERİ | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı fatih san 21635 dm 20292 DEN 20293 FİDERİ aşırı akımdan açtı ekıp manevra yapmakta manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:41 | 2014-05-06 15:21 | 0.66667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 666.6667 | 0 | 0
58578 | 3 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT 20292 DEN 20293 FİDERİ | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı fatih san 21635 dm 20292 DEN 20293 FİDERİ aşırı akımdan açtı ekıp manevra yapmakta manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:41 | 2014-05-06 15:25 | 0.73333 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 733.3333 | 0 | 0
58579 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:44 | 2014-05-06 17:08 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
58580 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_5 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:40 | 2014-05-06 18:26 | 3.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
58585 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20485_1 | havai hat ekibine bildirildi ilgilenmektedirler. ekiplerimiz ilgilenecektir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:53 | 2014-05-07 01:53 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
58587 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28301_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:47 | 2014-05-06 23:08 | 8.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0
58589 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - UN FAB. ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:27 | 2014-05-06 15:23 | 0.93333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0
58591 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.SOKAKTA PAZAR VAR KALKTIKTAN SONRA BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:57 | 2014-05-07 00:12 | 9.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | 0 | 0
58592 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Sanayi Mah. Gümüşhane Cad. Akyılız_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:48 | 2014-05-06 17:16 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
58596 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3497 | izalasyon çalışması.enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-06 15:11 | 2014-05-06 16:26 | 1.25 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 478.75 | 0 | 0
58598 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4052_1 | arıza kayda alındı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 14:59 | 2014-05-06 16:27 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
58599 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21423_10 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta atığı vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 15:14 | 2014-05-06 15:54 | 0.66667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
58600 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_3 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 15:17 | 2014-05-06 18:28 | 3.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0
58601 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 433 Merter Nadide Sk. Vakko yanı | bakım çalışması yapıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 15:14 | 2014-05-06 16:00 | 0.76667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 588.0333 | 0 | 0
58602 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3593 şişli abide-i hürriyet cd. sonu_3 | şube kablosu 3 faz kopuk tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 15:22 | 2014-05-06 18:15 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
58603 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_3 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 15:24 | 2014-05-06 21:40 | 6.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
58604 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 15:15 | 2014-05-06 17:06 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
58605 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_3 | yeraltı sube arızası 3 faz ekiplere verildi kösk cad no 1.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 15:27 | 2014-05-06 23:58 | 8.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0
58606 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 15:40 | 2014-05-06 21:50 | 6.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
58608 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - MİS-BİS ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 15:34 | 2014-05-06 16:10 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
58609 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 15:43 | 2014-05-06 18:10 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
58610 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4064_10 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 15:21 | 2014-05-06 15:48 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
58616 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3869_1 | havaihat ekibi çalışıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 15:58 | 2014-05-06 16:39 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
58618 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3780 kurtuluş eşref efendi garaj altı _15 | kablo ekibi çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 16:04 | 2014-05-06 17:19 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
58620 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31863_2 | havai hat ekibine verildi kontrol ediliyor.sıgorta atıktı verıldı 3 faz mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 16:06 | 2014-05-06 19:54 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
58622 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11266_12 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ BİTTİ.KABLO EKİBİNE VERİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 16:13 | 2014-05-07 03:17 | 11.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0
58623 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI GÜNEŞYOL İNŞAAT ASFALT ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYA VURMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-06 16:22 | 2014-05-06 21:14 | 4.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
58624 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9345 M.köy Kısmet sk._3 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza giderildi.Başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 16:15 | 2014-05-06 20:58 | 4.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
58626 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 16:14 | 2014-05-06 17:19 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
58628 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 16:26 | 2014-05-06 21:52 | 5.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
58630 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3554; piyalepaşa meskenler sk no:12 yanı _2 | havai hat ekibine verildi kontak degiştirildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 16:03 | 2014-05-06 18:29 | 2.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
58631 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_5 | ALPEK KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 16:39 | 2014-05-06 18:20 | 1.6833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9833 | 0 | 0
58633 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28360_6 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 16:47 | 2014-05-06 23:00 | 6.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.7333 | 0 | 0
58639 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2174 çemberlitaş tavuk pazarı sk: park içi_13 | kofre içinden sigorta altlığı yanık montaj servisine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:04 | 2014-05-06 18:11 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
58640 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:03 | 2014-05-06 17:40 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
58642 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-BOLLUCA | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:05 | 2014-05-06 17:23 | 0.3 | 17 | 17687 | 0 | 0 | 5.1 | 5306.1 | 0 | 0
58643 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-ŞEHİR (28820) | EKİBE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:14 | 2014-05-06 18:32 | 1.3 | 6 | 9156 | 0 | 0 | 7.8 | 11902.8 | 0 | 0
58645 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:29 | 2014-05-06 19:54 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
58646 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18545_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:28 | 2014-05-06 18:28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
58647 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20537_8 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:25 | 2014-05-07 04:25 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
58649 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21463_12 | kablo arızası vardır ekiplere bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:27 | 2014-05-06 22:58 | 5.5167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 0 | 0
58650 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_7 | belediye ekiplerinin yapacağı çalışma nedeniyle 18017 tm'den 7.depar çekildi. belediye ekipleri hasar vermiş oldukları şube kablo arızasını gidermiş olup ekibimiz tarafından enerji verilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:29 | 2014-05-06 19:03 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
58651 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:30 | 2014-05-06 18:13 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
58653 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23213 Kestanelik su Deposu_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:37 | 2014-05-06 20:19 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
58654 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21277_13 | kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:45 | 2014-05-06 19:43 | 1.9667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0
58657 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:38 | 2014-05-06 20:56 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
58663 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21084_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:54 | 2014-05-06 20:04 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
58665 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25485 KINALI ÇİFTLİK EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_1 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:54 | 2014-05-06 18:33 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
58668 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3704 ortaköy dereboyu cad. hulya sk _1 | kablo ekibi müdahale ediyor . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:55 | 2014-05-06 21:44 | 3.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 152.6667 | 0 | 0
58670 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 17:52 | 2014-05-06 20:58 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
58672 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_5 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 18:11 | 2014-05-06 22:00 | 3.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7167 | 0 | 0
58674 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - AKYOL ÇIKIŞI | gümrük içi yeraltı kablo arızası çıktı ekipler çalışıyor manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 16:01 | 2014-05-06 18:24 | 2.3833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3833 | 2.3833 | 0 | 0
58678 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | MURATBEY DM - MAY ÇIKIŞI | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 18:07 | 2014-05-06 18:32 | 0.41667 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 0
58680 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 18:22 | 2014-05-07 01:23 | 7.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.0667 | 0 | 0
58682 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 699 B.evler cumhuriyet mah. mesut sok._1 | kablo bağlantısı yapıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 18:17 | 2014-05-06 18:52 | 0.58333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
58686 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21396_5 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 18:34 | 2014-05-06 23:57 | 5.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
58694 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2460 _8 | bültenli iş-ya şube bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 18:44 | 2014-05-06 18:51 | 0.11667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
58698 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21403_6 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta atıgı vardı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 18:43 | 2014-05-06 19:25 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
58699 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18523_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 18:49 | 2014-05-06 20:27 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
58700 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 18:54 | 2014-05-06 19:57 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
58701 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23071 İnceğiz Köyü_2 | ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 18:51 | 2014-05-06 21:59 | 3.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
58705 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23480 Muratbey RMU_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 19:02 | 2014-05-06 19:47 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
58711 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25583 Fener D.M. Boşnak Kemal_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 19:32 | 2014-05-06 21:26 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
58712 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23047 Akyol TM_2 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 19:27 | 2014-05-06 19:53 | 0.43333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
58713 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11070_4 | EKİP KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. 12537 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 19:34 | 2014-05-07 00:27 | 4.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
58715 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28815_8 | Yangından dolayı şube izole edilmiş.25 mt 1*16 iste. şube çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 19:34 | 2014-05-07 10:35 | 15.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.1333 | 0 | 0
58716 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_11 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 19:42 | 2014-05-06 21:53 | 2.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
58719 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24095 S.Paşa Eski Karakol Arkası (DİREK)_5 | yer altı arızası aboneye geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 19:40 | 2014-05-06 21:33 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
58720 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20776_7 | arıza ekipleirne bildirldi. kablo arızası mevcut ekipler çalışıyor. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 19:44 | 2014-05-07 01:44 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
58721 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_2 | arıza ekipleirnebildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 19:45 | 2014-05-06 21:46 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
58722 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_9 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 19:50 | 2014-05-07 03:50 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
58730 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.TM DEN SİGORTA ATIK VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 20:30 | 2014-05-06 20:54 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
58732 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11700_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 20:27 | 2014-05-06 22:27 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
58734 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18527_3 | ekibe verildi. 18527tm'den AG sigorta atığı tespit edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 20:37 | 2014-05-06 22:19 | 1.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0
58736 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4237_1 | arıza kayda alındı ekılere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 20:47 | 2014-05-06 22:58 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
58737 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_1 | yeraltı şube kablosu arızalı olduğu için 18021 tm'den depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. kablo arızası giderildi.3 mt 4x16 kablo,2 adet 4x16 ısıtmalı buat ve 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 20:49 | 2014-05-06 21:06 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
58740 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20729_7 | arıza ekipleirne bildirildi. kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 21:09 | 2014-05-07 00:49 | 3.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
58742 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24004 Tepecik Halıfleks Fab.Yanı RMU_2 | Abonenin kofradan nötr gevşekti . arıza onarıldı voltajlar normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 21:07 | 2014-05-06 22:21 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
58747 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 23000 - HARPUT FİDERİ | gümrük içi o.g. buat patlamış.ekipler arızayı arıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 21:28 | 2014-05-07 02:21 | 4.8833 | 77 | 272 | 0 | 0 | 376.0167 | 1328.2667 | 0 | 0
58749 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._3 | H.hat ekibine bildirildi.BİNADA KOLON ABONESİ DE VAR,DİREKTEN TAMİR EDİLDİ,KOLON ABONESİNİN ARIZASI İÇ TESİSATTA. ( Başar ZORLU ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 21:30 | 2014-05-06 22:21 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
58751 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3554; piyalepaşa meskenler sk no:12 yanı _5 | Havai hat ekibine bildirildi. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 20:51 | 2014-05-06 22:06 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
58752 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28005_5 | Ekiplere verildi Gün içinde iş sırasına göre müdahale edilecek tamir edildi.q | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 21:38 | 2014-05-07 01:36 | 3.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
58753 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28080_6 | 15 metre 3x16 şube ister ekibe verildi şube çekiliyortamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 21:36 | 2014-05-06 22:45 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
58756 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24253 S.Paşa Çeşmekent_2 | Direkten oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 21:28 | 2014-05-06 22:03 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
58757 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24252 S.Paşa Devlet Hastanesi RMU_5 | Abonenin kofradan sigortası atıktı.Beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 21:26 | 2014-05-06 22:06 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
58758 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24196-Güzelce Babacan Villaları_4 | Yer altı arızası var . Aboneye geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 21:41 | 2014-05-06 22:34 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
58759 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_7 | Ekiplere verildi Gün içinde iş sırasına göre müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 22:01 | 2014-05-07 01:36 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
58760 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28040_6 | Ekiplere verildi Gün içinde iş sırasına göre müdahale edilecek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 21:59 | 2014-05-07 01:38 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
58761 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28301_11 | 58587 NOLU YERALTI ŞUBE ARIZASIN TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞIYOR.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 22:03 | 2014-05-06 23:07 | 1.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
58762 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 22:06 | 2014-05-06 23:36 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
58763 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_5 | Ekiplere verildi Gün içinde iş sırasına göre müdahale edilecek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 22:05 | 2014-05-07 01:39 | 3.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
58764 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 22:11 | 2014-05-07 12:43 | 14.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.2667 | 0 | 0
58766 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_13 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 22:18 | 2014-05-07 12:44 | 14.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.4667 | 0 | 0
58767 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25789 TR10-34. Cad. 6. Sok. Demirkaya sitesi yanI_3 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 22:23 | 2014-05-06 23:37 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
58768 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31884_16 | havai hat ekibine bilgi verilecektir.31884 TM DEN SİGORTA ATIKTI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 22:27 | 2014-05-07 02:31 | 4.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
58769 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21973_6 | Alpek yanığı. havai hat ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 22:36 | 2014-05-07 02:17 | 3.6833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 0
58772 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9345 M.köy Kısmet sk._11 | havai hat ekibine bildirildi.( Başar ZORLU ) Tamir edildi.Aboneye bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 22:40 | 2014-05-06 22:54 | 0.23333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
58773 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _8 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 23:01 | 2014-05-07 09:32 | 10.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0
58778 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 23:29 | 2014-05-07 01:24 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
58779 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_3 | arızalı kablo yapıldı manevra yapıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-06 23:57 | 2014-05-07 00:21 | 0.4 | 23 | 93 | 0 | 0 | 9.2 | 37.2 | 0 | 0
58780 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._4 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 00:06 | 2014-05-07 00:29 | 0.38333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
58784 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_2 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...31607 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 00:12 | 2014-05-07 02:20 | 2.1333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0
58787 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 00:50 | 2014-05-07 01:31 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
58788 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _1 | ekibe bildirildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 00:46 | 2014-05-07 02:56 | 2.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
58789 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 01:10 | 2014-05-07 01:45 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
58790 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - 9621 Fideri | 9621 deparının tadiyesi,521 den Eryap şantiyesine taşınacak şekilde gerekli manevra yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 01:22 | 2014-05-07 01:49 | 0.45 | 8 | 1334 | 0 | 0 | 3.6 | 600.3 | 0 | 0
58792 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28307_3 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 01:28 | 2014-05-07 03:01 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
58795 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4411_1 | sabah ekipler müdaqhale edicek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 02:16 | 2014-05-07 07:06 | 4.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
58797 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-11 TEPEKENT | yer altı arızası var ekipler çalışıyor o.g kablo arızası yapıldıı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 02:23 | 2014-05-07 04:16 | 1.8833 | 77 | 272 | 0 | 0 | 145.0167 | 512.2667 | 0 | 0
58798 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3278 beyoglu taksim ingiliz kons. bahçesi_1 | Ekipler çalışıyor. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 02:20 | 2014-05-07 02:54 | 0.56667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
58801 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3716 (35 KV) | Ekipler çalışıyor. 3530 TMden 3064 tarafı kapatılarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 02:59 | 2014-05-07 07:23 | 4.4 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 8426 | 0 | 0
58802 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_11 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 03:03 | 2014-05-07 03:46 | 0.71667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
58803 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 TR3 | ekiplerimiz çalışma yapmaktadır arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 03:05 | 2014-05-07 03:25 | 0.33333 | 6 | 9156 | 0 | 0 | 2 | 3052 | 0 | 0
58806 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21130_5 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 03:31 | 2014-05-07 08:29 | 4.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
58808 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1938 | TM 1917 İLE TM 11479 ARASI KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 04:00 | 2014-05-07 04:49 | 0.81667 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 3687.25 | 0 | 0
58809 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_6 | Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 01:14 | 2014-05-07 04:07 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
58810 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 094 İzzettin Çalışlar cad. Celal nuri sk. köşesi_2 | 3*120+70 2 faz arızalı ölçü yapıldı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 03:56 | 2014-05-07 14:25 | 10.4833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 807.2167 | 0 | 0
58811 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11978 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 04:54 | 2014-05-07 06:31 | 1.6167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 961.9167 | 0 | 0
58813 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23522 İncehğiz Tren Yolu (Kardeşler Tm)_1 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 05:02 | 2014-05-07 05:25 | 0.38333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
58814 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 04:52 | 2014-05-07 05:24 | 0.53333 | 20 | 35 | 0 | 0 | 10.6667 | 18.6667 | 0 | 0
58815 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23104 Karacaköy Köyiçi_3 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 04:53 | 2014-05-07 05:27 | 0.56667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
58821 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_3 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 05:11 | 2014-05-07 05:38 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
58823 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23019 İnceğiz yolu kavşak_1 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 06:18 | 2014-05-07 06:30 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
58824 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_2 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek.ölçüldü yeri belli kablo ekibi çalışıyor...arıza giderildi direkten uçlar baglandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 06:24 | 2014-05-07 14:05 | 7.6833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 484.05 | 0 | 0
58825 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA AİTM>SİLİVRİ-1 | SİLİVRİ AİTM 25000 DM DE KABLO BAŞLIĞI ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-07 06:27 | 2014-05-07 07:05 | 0.63333 | 56 | 18011 | 0 | 0 | 35.4667 | 11406.9667 | 0 | 0
58826 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3398A (35 KV) | Ekipler müdahale edecek. harbiye ind. tarafından 3398-3398A-3398B-3916-3634-3101 TM ler enerjilendi 3130-3972-3823-3172 TMler enerjilendi(3820-3696-3963-3234-3241 TM ler kaldı arıza tespit çalışması devam ediyor) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 06:19 | 2014-05-07 07:29 | 1.16 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 498.8 | 0 | 0
58826 | 2 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3398A (35 KV) | Ekipler müdahale edecek. harbiye ind. tarafından 3398-3398A-3398B-3916-3634-3101 TM ler enerjilendi 3130-3972-3823-3172 TMler enerjilendi(3820-3696-3963-3234-3241 TM ler kaldı arıza tespit çalışması devam ediyor) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 06:19 | 2014-05-07 09:29 | 3.16 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0
58826 | 3 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3398A (35 KV) | Ekipler müdahale edecek. harbiye ind. tarafından 3398-3398A-3398B-3916-3634-3101 TM ler enerjilendi 3130-3972-3823-3172 TMler enerjilendi(3820-3696-3963-3234-3241 TM ler kaldı arıza tespit çalışması devam ediyor) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 06:19 | 2014-05-07 10:04 | 3.75 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1593.75 | 0 | 0
58826 | 4 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3398A (35 KV) | Ekipler müdahale edecek. harbiye ind. tarafından 3398-3398A-3398B-3916-3634-3101 TM ler enerjilendi 3130-3972-3823-3172 TMler enerjilendi(3820-3696-3963-3234-3241 TM ler kaldı arıza tespit çalışması devam ediyor) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 06:19 | 2014-05-07 10:29 | 4.16 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 0
58826 | 5 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3398A (35 KV) | Ekipler müdahale edecek. harbiye ind. tarafından 3398-3398A-3398B-3916-3634-3101 TM ler enerjilendi 3130-3972-3823-3172 TMler enerjilendi(3820-3696-3963-3234-3241 TM ler kaldı arıza tespit çalışması devam ediyor) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 06:19 | 2014-05-07 11:21 | 5.03 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2137.75 | 0 | 0
58826 | 6 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3398A (35 KV) | Ekipler müdahale edecek. harbiye ind. tarafından 3398-3398A-3398B-3916-3634-3101 TM ler enerjilendi 3130-3972-3823-3172 TMler enerjilendi(3820-3696-3963-3234-3241 TM ler kaldı arıza tespit çalışması devam ediyor) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 06:19 | 2014-05-07 11:39 | 5.33 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2265.25 | 0 | 0
58826 | 7 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3398A (35 KV) | Ekipler müdahale edecek. harbiye ind. tarafından 3398-3398A-3398B-3916-3634-3101 TM ler enerjilendi 3130-3972-3823-3172 TMler enerjilendi(3820-3696-3963-3234-3241 TM ler kaldı arıza tespit çalışması devam ediyor) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 06:19 | 2014-05-07 11:49 | 5.5 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2337.5 | 0 | 0
58826 | 8 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3398A (35 KV) | Ekipler müdahale edecek. harbiye ind. tarafından 3398-3398A-3398B-3916-3634-3101 TM ler enerjilendi 3130-3972-3823-3172 TMler enerjilendi(3820-3696-3963-3234-3241 TM ler kaldı arıza tespit çalışması devam ediyor) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 06:19 | 2014-05-07 11:59 | 5.66 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2405.5 | 0 | 0
58826 | 9 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3398A (35 KV) | Ekipler müdahale edecek. harbiye ind. tarafından 3398-3398A-3398B-3916-3634-3101 TM ler enerjilendi 3130-3972-3823-3172 TMler enerjilendi(3820-3696-3963-3234-3241 TM ler kaldı arıza tespit çalışması devam ediyor) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 06:19 | 2014-05-07 13:39 | 7.3333 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 3124 | 0 | 0
58827 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_2 | EKİPLERE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 06:46 | 2014-05-07 08:21 | 1.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
58830 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 11745_1 | 2 FAZ SİGORTA ATMIŞ SİGORTA BASILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 07:06 | 2014-05-07 08:12 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
58831 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31565 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ..sigorta atıktı yenisi takıldı enerji alındı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 07:09 | 2014-05-07 09:23 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
58833 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 07:30 | 2014-05-07 13:00 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
58834 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11287_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 07:42 | 2014-05-07 08:57 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
58835 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25408 ÇELİKLER KONUT YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_5 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 07:50 | 2014-05-07 08:44 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
58836 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_2 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 07:48 | 2014-05-07 11:12 | 3.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
58838 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4111_1 | ekiplere verildi...arıza onarıldı. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 07:54 | 2014-05-07 12:18 | 4.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
58839 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21077_3 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 07:54 | 2014-05-07 12:18 | 4.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
58840 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2132_2 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 3 FAZ )PATLAMA NEDENİYLE T M DEN DEPAR ÇEKİLDİ.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 07:56 | 2014-05-07 11:47 | 3.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
58841 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31884_16 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ....ekip kontrol etti 31884 tm den 1 faz kablo arızası D.Ş depar 16 ölçülecek ...ölçüldü yeri belli kabloculara teslim edildi.ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 07:56 | 2014-05-07 16:16 | 8.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
58843 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_3 | yeraltı ekiplerine bildirildi. fail bilgileri girildi. kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:11 | 2014-05-07 12:23 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
58844 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_21 | Ekiplere verildi Gün içinde müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:08 | 2014-05-07 08:48 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
58845 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Harbiye 3275 (35 KV) | ekibe bildirildi ekipler müdahale ediyor 3275-3745 arsı kablo arızalı ringinden enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:14 | 2014-05-07 09:46 | 1.5333 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.6667 | 7.6667 | 0 | 0
58847 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20054_3 | arıza ekiplerine bildirildi. sigorta arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:13 | 2014-05-07 10:00 | 1.7833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
58848 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4401_2 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sirasına göre müdahale edecek. aynı kablo üzerinde 2. arıza çıktı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 07:58 | 2014-05-07 20:32 | 12.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0
58849 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11520_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KABLO ARIZASI TESBIT EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİİLDİ.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:13 | 2014-05-07 16:54 | 8.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.7833 | 0 | 0
58850 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_5 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:00 | 2014-05-07 08:44 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
58852 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _1 | ekibe bildirildi.şube 3 faz kopuk kablo servisine bildirildi t edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 07:39 | 2014-05-07 19:45 | 12.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0
58856 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3010 taksim evlendirme dairesi altı _7 | ekibe bildirildi.ana kablo 2 faz arızalı kablo servisine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:20 | 2014-05-08 16:57 | 32.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1304.6667 | 0 | 0
58857 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_29 | Yeraltı arızası onarıldı.Enerji verildi.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:33 | 2014-05-07 15:58 | 7.4167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 155.75 | 0 | 0
58858 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_11 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:31 | 2014-05-07 11:15 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
58859 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31135 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ..kablo arızası tespit edildi...kablo arızası ölçüldü kabloculara teslim edildi. 31135 tm den beslenır.D Şube.gerekli çıktı alındı enerji verilicek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:28 | 2014-05-07 16:14 | 7.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0
58861 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010-8037 FİDERİ | ekibe verildi.8010 itm 'den 8037 deparı açtı. 8340 -8377 arası 10 kv kablo arızası. 8400 itmden 8262 depari ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:37 | 2014-05-07 10:43 | 2.1 | 2 | 429 | 0 | 0 | 4.2 | 900.9 | 0 | 0
58862 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:38 | 2014-05-07 08:57 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
58863 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_4 | oksit ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:42 | 2014-05-07 09:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
58865 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3665_10 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:08 | 2014-05-07 10:57 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
58866 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 509 Güngören G. Tepe Mah. Kuzgun Sk._6 | 4*10 2 faz kablo arızası.arıza giderildi.enerjilendi.(arıza için merkezden Alçak gerilim deparı çekilmiştir bilginize.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:41 | 2014-05-07 16:17 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
58867 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_11 | ekibe verildi.sigorta atıgı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:49 | 2014-05-07 09:30 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
58869 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._3 | 183-2 tm den bir faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:03 | 2014-05-07 09:19 | 0.26667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
58873 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11614_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:13 | 2014-05-07 10:50 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
58874 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_2 | ekibe verildii.1 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:10 | 2014-05-07 11:46 | 2.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
58876 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:35 | 2014-05-07 11:02 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
58877 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21169 | 21169 nolu TM de bildirimli kesinti vardır ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.bildirimli kesinti bitti hatta enerji verildi 21169 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-07 09:23 | 2014-05-07 13:19 | 3.9333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 196.6667 | 0 | 0
58879 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2318 ayvansaray damataşı sk._12 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 2 FAZ BİRLEŞİK )t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:24 | 2014-05-07 12:09 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
58881 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8207_11 | havai hat ekibine verildi.Direk devrilmek üzere olduğu için direk söküldü. yeni direk dikilicek.Yıkım yapıldığından dolayı direk dikimi yapılamıyor.direk dikildi.ekipler çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:30 | 2014-05-07 15:30 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
58883 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU-2 | og vanlıoğlu-2 fideri beylikdüzü şalttan açtı ekiplere verildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:29 | 2014-05-07 11:55 | 2.4333 | 40 | 1744 | 0 | 0 | 97.3333 | 4243.7333 | 0 | 0
58885 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8665_6 | ekibe verildi. kablo arızası ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:30 | 2014-05-07 21:57 | 12.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 597.6 | 0 | 0
58886 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:24 | 2014-05-07 10:02 | 0.63333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
58888 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31535 TM_4 | havai hat ekiplere verildi...kablo arızası ölçüldü yeri belli kabloculara teslim edildi kablocular çalışıyor...arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:40 | 2014-05-07 12:51 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
58889 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20301_3 | havai hat ekiplerine bildirildi. klamesn arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:37 | 2014-05-07 16:12 | 6.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
58890 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:42 | 2014-05-07 11:35 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
58891 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20930_4 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. fazlar normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:41 | 2014-05-07 13:41 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
58893 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_4 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. fazlar normaldır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:39 | 2014-05-07 13:14 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
58897 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11435_9 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.6 EKİBİ YAPTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:47 | 2014-05-07 10:00 | 0.21667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
58899 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21175_12 | havai hat ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:48 | 2014-05-07 12:39 | 2.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
58900 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_4 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:54 | 2014-05-07 16:17 | 6.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0
58904 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20336_13 | havai hat ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 12:12 | 2014-05-07 14:58 | 2.7667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
58906 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:04 | 2014-05-07 12:05 | 2.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
58907 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21094_11 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi.eenrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:02 | 2014-05-07 12:42 | 2.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
58908 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28449_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:06 | 2014-05-07 13:05 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
58909 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3010 (35 KV) | düzeltme enerjili aboneleri ayırmak için açılmıştır aynı bölgede farlı arızalar olduğundan tek iş emri açıldığından düzeltme yapılmıştır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 03:44 | 2014-05-07 07:05 | 3.35 | 8 | 1533 | 0 | 0 | 26.8 | 5135.55 | 0 | 0
58913 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_3 | havai hat ekibine verildi...oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:19 | 2014-05-07 10:52 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
58914 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23075 Kabakça İstasyon mah._5 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:17 | 2014-05-07 14:02 | 3.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
58915 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:21 | 2014-05-07 11:17 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
58920 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_4 | oksit ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:43 | 2014-05-07 14:50 | 5.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 0
58922 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2256 samatya inekci sk. | şebeke çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:40 | 2014-05-07 11:10 | 0.5 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 0 | 0
58923 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4103_9 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sirasına göre müdahale edeceklerdir. enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 09:41 | 2014-05-07 12:28 | 2.7833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 86.2833 | 0 | 0
58924 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_3 | oksit ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:42 | 2014-05-07 17:21 | 6.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
58927 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1668_1 | OSOS CALİŞMASINDAN DOLAYI 1668 TM DEKLAŞE EKİPLER CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:44 | 2014-05-07 11:14 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
58928 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31868_13 | ekibe verildi...sigorta atıgı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:37 | 2014-05-07 12:23 | 1.7667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0
58929 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_4 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:47 | 2014-05-07 12:06 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
58930 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 780 tozkoparan gen ali rıza gürcan cad.sütaş yani | 780 TM de alçak gerilim akım trafosu değişimi yapılıyor.ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:48 | 2014-05-07 11:22 | 0.56667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 434.6333 | 0 | 0
58933 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:52 | 2014-05-07 13:19 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
58935 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28026_1 | Ekiplere verildi. Gün içinde müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 08:31 | 2014-05-07 14:51 | 6.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
58940 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_11 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:10 | 2014-05-07 15:03 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
58941 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KOFRA İÇİNDE KABLOSU YANMIŞ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.arıza giderildi enerji verildi.kablo ekibi esat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:17 | 2014-05-07 17:28 | 6.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0
58942 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18508_9 | ekibe verildi.Depar kablosuna vuruldu kablo arızalı. 18508 Tm den 9 nolu depar çekildi.kablo ekibine verildi. okulun kablosu aynı deparda oldugundan ayrıldı.okula enerji verildi. 1 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-07 10:50 | 2014-05-07 17:20 | 6.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0
58944 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_6 | kofrada 1 faz sigorta atığı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:21 | 2014-05-07 12:13 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
58946 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12599-12601 | 12435 TM DE HÜCRE PATLADI HÜCRE DEĞİŞİYOR .ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:27 | 2014-05-07 14:52 | 3.4167 | 0 | 11072 | 0 | 0 | 0 | 37829.3333 | 0 | 0
58947 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1884_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI 1 FAZ SUBE ARIZASI ATLAMA VERİLDİ KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ ENERJİ VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:33 | 2014-05-07 12:26 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
58950 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-BOĞAZKÖY | ekıplere verıldı geçiçi açma vardı hat dolaşıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:42 | 2014-05-07 13:13 | 1.5167 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 28.8167 | 15544.3167 | 0 | 0
58952 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29214_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:39 | 2014-05-07 14:02 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
58953 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31300 TM_6 | ekibe verildi..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:38 | 2014-05-07 12:53 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
58954 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18001_6 | şube baglantısı yapıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:53 | 2014-05-07 11:55 | 0.033333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
58955 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29074_1 | ekiplere verildi gün içinde müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:51 | 2014-05-07 14:53 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
58956 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23229 Karacaköy Giriş_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:53 | 2014-05-07 12:35 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
58957 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8506_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:54 | 2014-05-07 14:34 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
58958 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_1 | ekiplere verildi gün içinde müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:54 | 2014-05-07 14:50 | 2.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
58959 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8682_4 | 8682 Tm depar 4 çekili yatırım çalışması.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:40 | 2014-05-07 15:55 | 4.25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
58960 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_3 | arıza ekibine verildi.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 11:59 | 2014-05-07 13:17 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
58961 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_5 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.. yer altu şube kablo arızası vardır..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 12:04 | 2014-05-07 21:38 | 9.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0
58963 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_12 | Şube arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 12:05 | 2014-05-07 13:02 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
58968 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21618_10 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 12:11 | 2014-05-07 15:05 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
58971 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_7 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sirasına göre müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 12:12 | 2014-05-07 15:46 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
58976 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2318 ayvansaray damataşı sk._12 | A.G. KABLO ARIZASI (3FAZ). TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 12:23 | 2014-05-07 17:18 | 4.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0
58978 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 12:36 | 2014-05-07 13:34 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
58980 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20400_5 | oksit ekiplerine bildirildi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 12:47 | 2014-05-07 18:48 | 6.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
58981 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31598_2 | ekibe verildi...sigorta atıgı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 12:53 | 2014-05-07 13:53 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
58983 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_9 | M.Akif inan cad. no:31 deki atlamalı olan şube arızasından dolayı 18225 Tm den depar çekildi ölçü yapılıyor. 1 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 12:58 | 2014-05-07 17:30 | 4.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
58984 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3506 b.taş dikilitaş emirhan cd park içi | trafo merkezinde izolasyon çalışması yapılıyor, bildirimli kesinti Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-07 12:50 | 2014-05-07 14:28 | 1.6333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 625.5667 | 0 | 0
58985 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3876 b.oglu halıcıoglu sıvacı ahmet sk_5 | havai hat ekibi çalışma yapıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 12:36 | 2014-05-07 15:10 | 2.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 103.3333 | 0 | 0
58992 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18011_9 | şube baglantısı-ekibe verildi. şube baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 14:13 | 2014-05-07 14:38 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
58997 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1884_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN AKİBE BİLGİ VERİLDİ. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ.ATLAMA VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 16:09 | 2014-05-07 16:53 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
58999 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_2 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 16:45 | 2014-05-07 18:15 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
59001 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_4 | Abonenin 160 A Nh sigorta atığı beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 16:48 | 2014-05-07 17:22 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
59002 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31884_6 | havai hat ekibine verildi.ölçüldü kablo arızası mevcut 31884 tmden d.ş elektrik verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 16:48 | 2014-05-07 23:12 | 6.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
59003 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. | kablo ekibi çalıyor.Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 16:47 | 2014-05-07 22:30 | 5.7167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2189.4833 | 0 | 0
59004 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21742 | montaj ekiplerimiz 21742 nolu rm tm de çalışma yapmaktadır.bildirimli kesinti.ekiplerimizin çalışması bitti.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-07 16:42 | 2014-05-07 18:38 | 1.9333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 842.9333 | 0 | 0
59005 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _1 | ekibe verildi iski şube kablosunu kopardı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 16:44 | 2014-05-07 18:53 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
59006 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31442 TM_5 | havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 16:50 | 2014-05-07 18:21 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
59007 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21999_3 | ekiplerimize bildirildi .ilgineceklerdir.havai hat ekiplerimiz kontrolünü yaptı..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 16:45 | 2014-05-07 18:10 | 1.4167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0
59009 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | Ekipler Verildi Gün içinde iş sırasına göre arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 16:55 | 2014-05-07 18:15 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
59010 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3051 b.taş abbasağa çömez sk bası,park içi_12 | zincirli kuyu ekibine verildi..şube kablosu 3 faz kopuk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 16:52 | 2014-05-07 19:35 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
59011 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20917_4 | ihbar üzerine gidildi pano kontrol edildi şalter atmış enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 16:56 | 2014-05-07 17:26 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
59015 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | ABONEYE 10 METRE 3X16 YENİ ŞUBE ÇEKİLİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 17:06 | 2014-05-07 20:03 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
59018 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_12 | kablo ekibi sabah müdahale edecek. ag kablo 1 faz toprak arızalı, ölçu yapıldı arıza noktası bulundu, ekipler arıza noktasında çalışma yapıyorlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 17:09 | 2014-05-08 16:02 | 22.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 915.3333 | 0 | 0
59019 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8712 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8801-8712 arası 10 kv kablo arızası.depar ringinden beslendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 17:02 | 2014-05-07 18:04 | 1.0333 | 0 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 2647.4 | 0 | 0
59023 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_2 | Ekipler Verildi Gün içinde iş sırasına göre arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 17:24 | 2014-05-07 18:36 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
59029 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21046_5 | yer altı şube kablo arızası vardı ..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 17:32 | 2014-05-07 21:45 | 4.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0
59035 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3987_7 | havaihat ekibine verildi şube 1 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 17:46 | 2014-05-07 20:27 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
59041 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9118 Sütlüce Minia Türk Karşısı_3 | Montaj servisi depar tespiti nedeniyle 9118 tm dp 3-5 de enerji kesildi.Çalışma bitirilip depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 17:51 | 2014-05-07 19:25 | 1.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 92.4333 | 0 | 0
59042 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28849_7 | Ekipler Verildi Gün içinde iş sırasına göre arızaya müdahale edilecek.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 18:01 | 2014-05-07 22:49 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
59046 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_6 | ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 17:50 | 2014-05-07 21:06 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
59047 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22405_3 | Yer altı şube kablo arızası. ölçü yapıldı geçici enerji verildi.gündüz kablo arızası giderilecek . enerjisiz abone yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 18:00 | 2014-05-07 21:33 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
59049 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_10 | Kablo ekiplerimiz bölgede çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 18:11 | 2014-05-07 21:01 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
59057 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28522_8 | Ekipler Verildi Gün içinde iş sırasına göre arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 18:40 | 2014-05-07 22:26 | 3.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
59062 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2360 TR 1_3 | enerjı verıldıkaranlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 19:02 | 2014-05-07 20:58 | 1.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
59064 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_6 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.Başar zorlu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 18:59 | 2014-05-07 19:18 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
59065 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_9 | ekibe verildi. alpek arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 19:04 | 2014-05-07 20:21 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
59066 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_7 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.bekir titiz. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 19:05 | 2014-05-07 19:41 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
59067 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8714_12 | Havai hat ekibine verildi.Klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 19:03 | 2014-05-07 20:43 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
59070 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1886_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN AKİBE BİLGİ VERİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 19:28 | 2014-05-07 20:31 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
59071 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20301_3 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 19:31 | 2014-05-07 20:50 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
59073 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3440_7 | zincirlikuyu ekibine verildi atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 19:24 | 2014-05-07 20:25 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
59074 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 1 | MANEVRA YAPILIYOR BİRAZDAN ENERJİ VERİLECEK.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 19:34 | 2014-05-07 19:58 | 0.4 | 2 | 11766 | 0 | 0 | 0.8 | 4706.4 | 0 | 0
59075 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1579_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ 2 ÖNCE BİTEN ARIZA ENERJİ MEVJUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 19:40 | 2014-05-07 21:23 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
59077 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11520_2 | EKİP KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ BİTTİ KABLOEKİBİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 19:31 | 2014-05-08 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
59078 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_7 | Arıza kayıt altına alındı.1,5 saat içinde ekip bakacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 19:48 | 2014-05-07 21:40 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
59080 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 19:52 | 2014-05-07 20:38 | 0.76667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
59087 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_2 | arıza ekipleirne bildirldioksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 20:34 | 2014-05-07 21:06 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
59091 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 TR2 | 21200 ÜNİVERSTE TRAFO 2 AŞIRI AKIMDAN AÇTI.....DENİZKÖŞKLER-AMBARLI- AVCILAR MERKEZ -GÜMÜŞPALA.ÜNİVERSTENİN BİR KISMI KOMPLE ENERJİLİ..ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 20:46 | 2014-05-07 21:21 | 0.58333 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2916.6667 | 0 | 0
59093 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28755_5 | kofralardan atlama verıldı enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 20:42 | 2014-05-08 08:17 | 11.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1077.25 | 0 | 0
59094 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18530_11 | ekibe verildi. sigorta arızası giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:00 | 2014-05-07 22:09 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
59095 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28163_11 | Bölgede havai hat alpek kopuk ekip çalışıyor deparı çekildi kısa sürede çalışma tamamlanıp enerji verilecek.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:05 | 2014-05-07 22:49 | 1.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 0
59096 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | HAVALİMANI _1_FİDER_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN AKİBE BİLGİ VERİLDİ.TM 1943 DE HÜCRE PATLAMASINDAN DOLAYI AYRI BİR FİDER OLMASINA RAGMEN YENİBOSNAŞALT VE HAVALİMANI BİR FİDERİ TOPRAKTAN AÇTI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:08 | 2014-05-07 21:55 | 0.78333 | 13 | 10493 | 0 | 0 | 10.1833 | 8219.5167 | 0 | 0
59097 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21639_7 | oksit arızası ekiplere bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:08 | 2014-05-07 22:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
59098 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:08 | 2014-05-07 21:36 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
59099 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18001_9 | ekibe verildi. şube sökümü yapıldığı için 18001tm'den 9.depar çekildi. borç sebebiyle şube söküldü.depar kablosu enerjilendi.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:10 | 2014-05-07 22:14 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
59103 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_3 | ekibe verildi sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:24 | 2014-05-07 21:55 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
59104 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_5 | Ekipler Verildi Gün içinde iş sırasına göre arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:27 | 2014-05-08 02:16 | 4.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
59107 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29228_9 | Ekipler Verildi Gün içinde iş sırasına göre arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:33 | 2014-05-07 22:32 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
59109 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_5 | oksit arızası ekiplere bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:46 | 2014-05-07 22:18 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
59110 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:50 | 2014-05-07 22:38 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
59111 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_12 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir....arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:53 | 2014-05-08 00:13 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
59112 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8207_11 | Havai hat ekibine verildi.Çıkış direğinde klemens yanığı tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 21:56 | 2014-05-07 22:23 | 0.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
59116 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24450-S.paşa Ortaköy Yolu TOKİ DM_9 | Abonenin gündüz sayaç ekibi yalnış bağlantıyı ekiplerimiz düzeltti aboneye enerji verdi . Sayaç ekibiylede görüşüldü. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:04 | 2014-05-07 23:00 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
59117 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2359_2 | A.G KABLO ARIZASI ( 3 FAZ )t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:15 | 2014-05-09 01:11 | 26.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 0 | 0
59118 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1416/1400 | ARIZA TESPİTİ İÇİN AKİBE BİLGİ VERİLDİ. 1400 ATAKÖY VE TM 1416 ARASI GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:15 | 2014-05-07 22:33 | 0.3 | 4 | 649 | 0 | 0 | 1.2 | 194.7 | 0 | 0
59119 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_4 | Ekipler Verildi Gün içinde iş sırasına göre arızaya müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:13 | 2014-05-07 22:34 | 0.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
59120 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 094 İzzettin Çalışlar cad. Celal nuri sk. köşesi_1 | sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:18 | 2014-05-08 01:38 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
59121 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25101 ODAKÖY BİZİM KÖY ÜSTÜ Silivri SİLİVRİ_6 | AG SİGORTA DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:20 | 2014-05-07 23:37 | 1.2833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
59122 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_4 | ekibe verildi. şubede körleme yapılacağı için 18035tm'den 4.depar çekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:17 | 2014-05-08 00:06 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
59123 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4299_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:15 | 2014-05-07 22:39 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
59125 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ELEKTRİK MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:16 | 2014-05-07 23:29 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
59131 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1943 | ARIZA TESPİTİ İÇİN AKİBE BİLGİ VERİLDİ. TM 1943 DE GERİLİM TRAFOSU PATLAKEKİP ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:40 | 2014-05-07 23:14 | 0.56667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0
59133 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28772_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:34 | 2014-05-08 02:18 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
59134 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:31 | 2014-05-08 02:20 | 3.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
59135 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:25 | 2014-05-08 10:03 | 11.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.0667 | 0 | 0
59138 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_10 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:42 | 2014-05-07 23:22 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
59139 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_9 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:48 | 2014-05-08 01:25 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
59141 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _11 | Ana kablo arızalı. Kablo ekibi sabah müdahale edecek. 3006 tmde 4 adet ag kablo yanık kablo ekibi çalışma yapıyor 3 ad ag kablosuna enerji verildi 1 ad ag kablo arızası devam ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:33 | 2014-05-08 19:23 | 20.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 833.3333 | 0 | 0
59144 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _13 | Şube 1 faz kopuk. Kablo ekibi sabah müdahale edecek, ekipler arıza mudehale ediyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 22:41 | 2014-05-08 17:45 | 19.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.4667 | 0 | 0
59147 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21705_3 | trafodan siğorta atıktı.siğortda değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 23:37 | 2014-05-08 00:13 | 0.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
59148 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28893_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 23:45 | 2014-05-08 02:24 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
59151 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_7 | TM 1745 DEPAR 7 DEN 2 FAZ SİGORTA ATIK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-07 23:59 | 2014-05-08 00:30 | 0.51667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
59154 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18322_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 00:15 | 2014-05-08 00:51 | 0.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
59157 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_4 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 00:41 | 2014-05-08 02:01 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
59158 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20344_12 | Trafodan sigorta atıktı. Ekiplerimiz tarafından kontrol edilip bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 01:11 | 2014-05-08 01:46 | 0.58333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
59159 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3716; fındıklı mebusan cd. ç.b.s işhanı altı_1 | 3716 Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 01:09 | 2014-05-08 01:24 | 0.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
59162 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ | 29254 TM NİN AG BARA YÜK AYIRICILARINDA YANGIN ÇIKTI KULLANILMAZ DURUMDA İLGİLİ BİRİME AKTARILDI. ekıpler calısıyor. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 01:26 | 2014-05-08 03:26 | 2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
59163 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1736 | VELİEFENDİ ŞALTTAN 1736 FİDERİ AÇTI EKİP ÇALIŞIYOR VELİEFENDİ ŞALT ile 1736 ARASI KABLO ARIZASI.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 01:32 | 2014-05-08 01:55 | 0.38333 | 1 | 4516 | 0 | 0 | 0.38333 | 1731.1333 | 0 | 0
59166 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 094 İzzettin Çalışlar cad. Celal nuri sk. köşesi_1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı ,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 01:48 | 2014-05-08 13:19 | 11.5167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 886.7833 | 0 | 0
59168 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3114 maçka kireçhane aralıgı camii yanı_17 | İSKİ Kabloya vurmuş A.G.Kablo 1 faz kopuk sabah kablo servisi müdahale edecek 2. bir arıza çıktı kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 02:59 | 2014-05-08 23:59 | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0
59170 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe GIS (35 KV) | Ekip bakıyor. Enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 04:54 | 2014-05-08 05:36 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
59172 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3893 (35 KV) | Ekip çalışıyor. şbk tr başlığı ve 3893 kablosu arızalı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 05:31 | 2014-05-08 08:18 | 2.7833 | 6 | 772 | 0 | 0 | 16.7 | 2148.7333 | 0 | 0
59174 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI 21500 | 21500 trafo boşaltılacaktır ekiplerimiz çalışmaktadır...çalışma bitmiştir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 06:01 | 2014-05-08 07:01 | 1 | 38 | 3000 | 0 | 0 | 38 | 3000 | 0 | 0
59176 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_12 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 06:11 | 2014-05-08 11:18 | 5.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
59177 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_1 | ekibe bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 06:12 | 2014-05-08 12:29 | 6.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.1333 | 0 | 0
59178 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_1 | SIGORTA ATMİŞ SİGORTA BASILDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 06:25 | 2014-05-08 08:22 | 1.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
59180 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2035 türk ocağı cd. cumhuriyet gazetesi yanı_8 | tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 06:38 | 2014-05-08 08:01 | 1.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
59181 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 07:08 | 2014-05-08 08:30 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
59183 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11802_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 07:25 | 2014-05-08 12:34 | 5.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 0
59185 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18559_6 | hava-i hat ekibine verildi.D.Y.A 1 Faz arızalı .Atlama yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 07:44 | 2014-05-08 09:17 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
59186 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ekıplere verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:05 | 2014-05-08 14:56 | 6.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
59187 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | A.Tepe Gis Harbiye 1-2 (35 KV) | nöbetci mont. ekibe bildirildi. 3999 hariç enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 07:11 | 2014-05-08 10:21 | 3.1667 | 9 | 6903 | 0 | 0 | 28.5 | 21859.5 | 0 | 0
59188 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1884_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ SUBE ARIZASI KABLO EKİBİ CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:16 | 2014-05-08 13:56 | 5.6667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 362.6667 | 0 | 0
59189 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:19 | 2014-05-08 10:03 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
59190 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3480; karakoy perşembe pazarı arap camii bahçe_13 | ekibe bildirildi, sube 3 faz kopuk, kablo servisi arızaya mudehale edecek, sıraya alındı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 07:18 | 2014-05-08 19:45 | 12.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.15 | 0 | 0
59192 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekıplere verıldı. 1 faz sıgorta atık tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 05:53 | 2014-05-08 09:53 | 4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0
59193 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:26 | 2014-05-08 08:57 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
59195 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8300 - 8030 FİDERİ | ekibe verildi.28600 itmden 8060 deparı açtı.8602-8603 arası 10 kv kablo arızası.8602 merkez 8030 deparından beslendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:31 | 2014-05-08 10:20 | 1.8167 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 2327.15 | 0 | 0
59196 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21635_2 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:29 | 2014-05-08 10:39 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
59197 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28348_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:37 | 2014-05-08 10:51 | 2.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
59198 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:33 | 2014-05-08 13:47 | 5.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.6333 | 0 | 0
59199 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._3 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Hanifi Demir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:18 | 2014-05-08 08:51 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
59200 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_3 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR OLCU YAPILACAK ...ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:34 | 2014-05-08 14:26 | 5.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
59201 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:45 | 2014-05-08 10:57 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
59202 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2775_9 | enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:46 | 2014-05-08 16:03 | 7.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.4167 | 0 | 0
59204 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4521_3 | araç aydınlatma direğine çarpmiş gerekli güvenlik önlemleri alindi tutana tutuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:55 | 2014-05-08 10:35 | 1.6667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | 0
59207 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_13 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:11 | 2014-05-08 12:11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
59210 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 103 Güngören Davutpaşa Cd Güzeller Sk. Karşısı_7 | binanın kofrasından sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:48 | 2014-05-08 12:56 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
59212 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_8 | ekibe bildirildi, A.G kablo kopuk, kablo servisi arızaya mudehale edecek tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 08:47 | 2014-05-08 15:23 | 6.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
59215 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23032 Çatalca tren istasyonu yanı_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:17 | 2014-05-08 11:20 | 2.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
59216 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_3 | YIKIMDAN DOLAYI ELK KESILECEK EKIBE VERILDI SUBE SOKULDU KABLO EKIBI ESET DEMIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:18 | 2014-05-08 14:21 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
59217 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_13 | havai hat ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:18 | 2014-05-08 11:04 | 1.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
59218 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11280_3 | YIKIMDAN DOLAYI ELK KESILECEK EKIBE VERILDI SUBE KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:16 | 2014-05-08 14:04 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
59219 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_5 | YIKIMDAN DOLAYI ELK KESILECEK EKIBE VERILDI SUBE KESILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:09 | 2014-05-08 12:50 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
59220 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28622_7 | YATIRIM CALISMASINDAN DOLAYI 622 MERKEZDEN 7 NOLU DEPAR CEKIK DIREK DEPLASE YAPILIYOR ENKISA SUREDE ENERJI VERILECEK. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:18 | 2014-05-08 10:44 | 1.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0 | 0
59223 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_9 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:17 | 2014-05-08 11:36 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
59224 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_4 | ekibe verildi.alpek kablo tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:20 | 2014-05-08 10:28 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
59226 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:38 | 2014-05-08 19:02 | 9.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0
59227 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21978_3 | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta atığı vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:41 | 2014-05-08 11:23 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
59228 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1736_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ EKİP CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE BULUNMAMAKTA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:39 | 2014-05-08 10:24 | 0.75 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
59230 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28755_3 | Y.K.ARIZASI 28755 TM'DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:30 | 2014-05-08 19:16 | 9.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 908.3 | 0 | 0
59231 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23125 Yazlık köy_3 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:35 | 2014-05-08 12:19 | 2.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
59232 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28070_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:33 | 2014-05-08 12:31 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
59233 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_12 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:47 | 2014-05-08 11:02 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
59237 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._2 | 183TM DEN SİGORTA ATIKTI,ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:44 | 2014-05-08 12:05 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
59242 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3267 | ekipler kontrol ediyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:33 | 2014-05-08 10:40 | 1.1167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 427.6833 | 0 | 0
59244 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9546 eyrantepe Çelebi Mehmet sk._10 | Havai hat ekibine bildirildi.1 adet 3 x120 ısıtmalı buat kullanılarak arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:08 | 2014-05-08 14:06 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
59245 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_7 | ekibe verildi.Y.A.Şube arızalı yeri belli kablo ekibine verildi. elektrik kesildi. ekip çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:13 | 2014-05-08 17:28 | 7.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
59247 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_11 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:17 | 2014-05-08 12:30 | 2.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
59248 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:13 | 2014-05-08 11:39 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
59250 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 1_1 | bakım çalışması için c kesilmişti c verildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:20 | 2014-05-08 10:23 | 0.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
59251 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:24 | 2014-05-08 12:35 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
59252 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_10 | havai hat ekibine verildi..31559 TM DE 10 DEPAR 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEGİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:25 | 2014-05-08 11:48 | 1.3833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 87.15 | 0 | 0
59254 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:26 | 2014-05-08 13:04 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
59255 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1106_1 | OSOS CALİŞMASI VAR TRAFO 1106 DENKLAŞE EKİP CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:27 | 2014-05-08 11:17 | 0.83333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
59256 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4376_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 09:22 | 2014-05-08 12:46 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
59257 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11943_2 | EKIP KONTROL ETTI PTT PANOSU KABLOSU ARIZALI KABLO EKIBINE VERILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:30 | 2014-05-08 14:27 | 3.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
59260 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | DAVUTPAŞA ŞALT-KÜÇÜKKÖY II FİDERİ | D.paşa Şalt -K.Köy II Fideri topraktan açtı.ekib yönlendirildi. Davutpaşa şalttan 18100 İM'ye enerji verildi.18100 İM'den 18064-18007 fideri enerjisiz. 18100 İM'den 18064 fideri enerjilendi. 18100 İM'den 18007 fideri 18002 Tm dahil enerjilendi.ekipler çalışmaya devam ediyor. 18002 Tm den 18006 tm ye dogru 18006 dahil enerji verildi.18022 tm ile 18006 tm arası 35 Kv kablo arızalı oldugu belirlendi.18014 tm ile 18022 tm arası merkezler karanlıkta. 18014 tm den 18022 tm ye dogru enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:40 | 2014-05-08 12:20 | 1.6667 | 7 | 5916 | 0 | 0 | 11.6667 | 9860 | 0 | 0
59260 | 2 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | DAVUTPAŞA ŞALT-KÜÇÜKKÖY II FİDERİ | D.paşa Şalt -K.Köy II Fideri topraktan açtı.ekib yönlendirildi. Davutpaşa şalttan 18100 İM'ye enerji verildi.18100 İM'den 18064-18007 fideri enerjisiz. 18100 İM'den 18064 fideri enerjilendi. 18100 İM'den 18007 fideri 18002 Tm dahil enerjilendi.ekipler çalışmaya devam ediyor. 18002 Tm den 18006 tm ye dogru 18006 dahil enerji verildi.18022 tm ile 18006 tm arası 35 Kv kablo arızalı oldugu belirlendi.18014 tm ile 18022 tm arası merkezler karanlıkta. 18014 tm den 18022 tm ye dogru enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:40 | 2014-05-08 13:20 | 2.6667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2629.3333 | 0 | 0
59261 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_4 | Ekibe bilgi verildi. tehlikeli kofre başlıgı değişecek, karanlıkta abone yok, sıraya alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:36 | 2014-05-08 12:58 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
59263 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_12 | 20 mt 3x16 şube çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:10 | 2014-05-08 13:54 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
59265 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:51 | 2014-05-08 13:03 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
59267 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekıplere verıldı..tamır edılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:51 | 2014-05-08 14:55 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
59271 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11520_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:00 | 2014-05-08 12:23 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
59273 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8052_2 | 8052 tm düşürüldü şebeke çalışması .ölçü sistemleri panosu takılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:01 | 2014-05-08 11:30 | 0.48333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
59274 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _6 | Ekibe bildirildi. 3037/6 b sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:17 | 2014-05-08 12:04 | 1.7833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
59276 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_6 | Ekibe bildiirldi, sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:36 | 2014-05-08 11:49 | 1.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
59281 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20840 BOĞAZKÖY KONUT YAPI KOOP D.M. | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı çalışma yapılırken kabloya zarar verildi babacan yapı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:59 | 2014-05-08 12:24 | 1.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
59286 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_13 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:34 | 2014-05-08 13:43 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
59290 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31802_10 | 31802 TMDE OSOS PANOSU TAKILIYOR MONTAJ EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR....ENERJİ ALINDI.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:36 | 2014-05-08 12:31 | 0.91667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
59292 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23186 Çanakça Köyü Benzinlik yanı_3 | ekipte Ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:36 | 2014-05-08 12:31 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
59294 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11289_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:46 | 2014-05-08 12:09 | 0.38333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
59295 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:45 | 2014-05-08 14:14 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
59297 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_3 | kablo ekibi arızalı kabloyu tamir etti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:43 | 2014-05-08 13:43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
59298 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:46 | 2014-05-08 14:39 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
59300 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31003 TM_4 | 31003 TM DE OSOS PANOSU TAKILIYOR MONTAJ EKİBİ ÇALIŞMAKTA...ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:49 | 2014-05-08 12:32 | 0.71667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
59301 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_5 | ARIZALI KABLOLAR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:56 | 2014-05-08 22:56 | 11 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 0
59304 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 080 Tozkoparan Cömertkent Sitesi Eski Londra Asf._3 | 080 TM de AG akım trafosu değişimi yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:05 | 2014-05-08 12:08 | 0.05 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
59310 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_7 | yeni yapılan binaya şube baglantısı yapmak isterken 3*120 kabloya vurmuşlaryeri belli oldugundan kablocular çalışıyor...31844 tm enerjilendirildi iki sokagımız karanlıkta kuzu sok-2-turgutreis sok-4 en kısa zamanda enerjilendirilecek... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:29 | 2014-05-08 13:24 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
59316 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2005 TR 1 Atatürk bulvarı tekel genel müd. bahçesi_9 | a g kablo arızası ( vuruk ) iski özkartallar firması t m den depar çekildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:17 | 2014-05-08 12:59 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
59319 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:21 | 2014-05-08 13:29 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
59320 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21403_2 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor astor iş merkezi sigorta atıgı giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:19 | 2014-05-08 13:11 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
59321 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8888_10 | kablo arızası kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:22 | 2014-05-08 14:08 | 1.7667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
59322 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20121_5 | arıa ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılıyor sigorta atıgı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 11:51 | 2014-05-08 13:50 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
59324 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25118 FATİH MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_10 | DAM DİREĞİNDEN KABLO KOPMUŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:26 | 2014-05-08 14:17 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
59328 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20142_15 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:33 | 2014-05-08 14:09 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
59329 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1579_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİL SUBE KABLOSU ARIZALI EKİP CALİŞİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:31 | 2014-05-08 15:31 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
59330 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:32 | 2014-05-08 21:45 | 9.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.5167 | 0 | 0
59331 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23446 Çanakça Değirmen Altı_3 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:35 | 2014-05-08 13:41 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
59334 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8665_4 | havai hat ekibine verildi.oksit arzası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:50 | 2014-05-08 12:52 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
59335 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:36 | 2014-05-08 13:44 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
59336 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 699 B.evler cumhuriyet mah. mesut sok._2 | binanın kofrasından sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:47 | 2014-05-08 13:49 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
59339 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:57 | 2014-05-08 14:19 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
59340 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20504_3 | arıza ekıbıne bıldırıldı arızasırasına göre bakılacak sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:51 | 2014-05-08 13:27 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
59341 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8714_12 | havai hat ekibine verildi.alpek bağlantısı yapıldı .enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 12:57 | 2014-05-08 13:38 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
59346 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 18570_11 | ekibe verildi. 13:50 de bize yönlendirilmiştir. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 10:50 | 2014-05-08 16:31 | 5.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
59348 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._3 | direkten yeraltı şube kablosuna vurmuşlar.kablo servisine bildirildi.*9312 tm dp-3 çekik**Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.başar zorlu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:04 | 2014-05-08 17:18 | 2.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 131.7667 | 0 | 0
59350 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:37 | 2014-05-08 19:20 | 3.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0
59351 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21453_3 | ekiplere verildi.kontrolü yapılacaktır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:37 | 2014-05-08 18:17 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
59353 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_1 | ŞUBESİ SÖKÜLDÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:43 | 2014-05-08 16:19 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
59354 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31039 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:44 | 2014-05-08 19:15 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
59356 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11644_7 | SUBE SÖKÜMÜ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:42 | 2014-05-08 16:22 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
59357 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21995_6 | arıza ekıbıne bıldırıldı. kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:42 | 2014-05-08 23:12 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
59358 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_5 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:43 | 2014-05-08 22:25 | 6.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
59359 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1892 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1890 TM 1291 ARASI KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:48 | 2014-05-08 16:30 | 0.7 | 3 | 4518 | 0 | 0 | 2.1 | 3162.6 | 0 | 0
59361 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29401_4 | Ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:45 | 2014-05-08 16:46 | 1.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 0 | 0
59363 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28798_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:57 | 2014-05-08 18:13 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
59364 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11853_5 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:46 | 2014-05-08 16:46 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
59365 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8444_7 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:56 | 2014-05-08 16:52 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
59367 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18532_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:57 | 2014-05-08 17:30 | 1.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 0 | 0
59369 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_9 | ekibe verildi. direkten yer altı şube kablosu arızalı. ölçülecek. ölçü ekibine verildi. tamir edildi. 6 metre 4x16 kablo. 2 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:58 | 2014-05-09 00:29 | 8.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
59370 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28223_1 | 28223 TM 1 NOLU DEPAR 1 FAZ KABLO YANIK VE KAİDE YANIK EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZA TAMİRATI YAPILIYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:04 | 2014-05-08 18:55 | 2.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 265.05 | 0 | 0
59371 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI ARIZA TAMİR EDİLDİ DİREKTEN BAGLANIP ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:06 | 2014-05-08 21:49 | 5.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
59373 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18617_12 | yatırım ekipleri hat aktarımı yapıyor. çalışma bitti elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:02 | 2014-05-08 17:05 | 1.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0
59374 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11866_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:11 | 2014-05-08 16:28 | 0.28333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
59376 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:12 | 2014-05-08 21:29 | 5.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.2667 | 0 | 0
59377 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3987_7 | şube 1 faz kpouk arıza atlama enerjili arıza yoğunluğundan ekip koyulamadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:03 | 2014-05-08 16:15 | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
59379 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:17 | 2014-05-08 19:59 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
59380 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20573_6 | arıza ekipleirne bildirildiarıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:19 | 2014-05-08 20:02 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0
59381 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28036_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:23 | 2014-05-08 20:34 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
59382 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:30 | 2014-05-08 21:21 | 4.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
59383 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA VURMUŞ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:18 | 2014-05-08 19:00 | 2.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
59384 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:29 | 2014-05-08 22:09 | 5.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
59385 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_8 | kablo arızası vardır ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:21 | 2014-05-09 | 7.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0
59386 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21403_6 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:31 | 2014-05-08 18:43 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
59387 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:30 | 2014-05-08 22:11 | 5.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0
59388 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.tel kopuktu değiştirildi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:32 | 2014-05-08 19:09 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
59389 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI GURBET OĞLU İNŞAAT ÇALIŞMA YAPARKEN ŞUBEYE VURMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:33 | 2014-05-08 17:42 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
59390 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_5 | Abonenin şube kablosu değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:03 | 2014-05-08 19:19 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
59391 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_10 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:34 | 2014-05-08 22:27 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
59392 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4358 çağla 2 mah_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:40 | 2014-05-08 20:04 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
59393 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24364 Celaliye Çiçek Villaları_4 | Direkte 2 faz oksit arızası onarıldı.Abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:36 | 2014-05-08 17:41 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
59395 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_7 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:45 | 2014-05-08 20:45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
59396 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11202_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK PAZAR VAR ARAÇ GİRMİYOR GECE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:45 | 2014-05-09 01:43 | 8.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.7667 | 0 | 0
59397 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KADIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:48 | 2014-05-08 17:12 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
59399 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21931 vesta DMden sistem lojistik çıkışı | o.g hat açmıştır ekiplere verildi..arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:49 | 2014-05-08 17:39 | 0.83333 | 4 | 250 | 0 | 0 | 3.3333 | 208.3333 | 0 | 0
59400 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28335_8 | Yatırım havai hat müteahiti bölgede çalışıyor depar çekildi kısa sürede çalışma tamamlanacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:49 | 2014-05-08 18:29 | 1.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
59401 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:50 | 2014-05-08 19:50 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
59403 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9104 S.Tepe İmam Çeşme Kanal 6 yanı_5 | Ekibe bildirildi.*9104 tm dp-3-4-5-6-13 paralel doğru şube,depar-5 üç faz temiz kopuk,depar-13 bir faz temiz kopuk,kablo arızası. arıza servisine bildirildi.*karanlık abone yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:51 | 2014-05-08 19:15 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
59405 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2730 beyazıt beyaz saray_8 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI.ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 16:58 | 2014-05-09 02:24 | 9.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.1667 | 0 | 0
59409 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RAMAZAN BORA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:02 | 2014-05-08 17:57 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
59411 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 11745_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLĞİ VERİLDİ. TM DEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:09 | 2014-05-08 18:27 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
59412 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11375_3 | KABLO EKİBİ ŞUBE KABLO SUNU KÖRLEDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:04 | 2014-05-08 18:33 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
59413 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_12 | direkten yer altı kablo arızalı tamir edildi. direkten bağlanması için ekibe verildi. tamir edildi. direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:07 | 2014-05-08 17:57 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
59414 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_4 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:02 | 2014-05-08 18:31 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
59415 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18322_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:15 | 2014-05-08 18:05 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
59416 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11932_3 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:17 | 2014-05-08 19:20 | 2.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0
59417 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18009_2 | ekibe verildi. yer altı şube kablo arızalı .ölçü yapıldı. kablo ekibine verildi. tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:18 | 2014-05-08 22:24 | 5.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0
59418 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25246 ORTAÇEŞME 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:23 | 2014-05-08 18:12 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
59422 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21548_22 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:28 | 2014-05-08 20:58 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
59424 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28837_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:34 | 2014-05-08 21:22 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
59427 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23111 Yalıköy Köyiçi_3 | a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:38 | 2014-05-08 19:10 | 1.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
59432 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:44 | 2014-05-08 18:37 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
59433 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21452_3 | havai hat ekiplerine verildi ilgilenilmektedir..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:47 | 2014-05-08 19:45 | 1.9667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 491.6667 | 0 | 0
59435 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_1 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:46 | 2014-05-08 20:07 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
59436 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:50 | 2014-05-08 21:28 | 3.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
59442 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İNŞAATTA HARFİYAT ALIRKEN KABLOYA VURMUŞLAR 18 MT 4*10 KABLO İSTER KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ DİREKTEN UÇLAR BAĞLANACAK..DİREKTEN UÇLARI BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-08 18:03 | 2014-05-08 21:08 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
59443 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_6 | ekibe verildi. yer altı şube arızalı kablo ekibine verildi. çalışma yapılabilmesi için elektrik kesildi. tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 17:57 | 2014-05-08 21:01 | 3.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 300.5333 | 0 | 0
59444 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24213-Sinanoba Roze Marin karşısı_3 | Yer altı arızası onarıldı. Abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 18:01 | 2014-05-08 22:08 | 4.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
59446 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 18:04 | 2014-05-08 20:00 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
59448 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_1 | 20 METRE 3X1.16 SUBE İSTER ŞUBE ÇEKİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 18:09 | 2014-05-08 23:46 | 5.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0
59449 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_2 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 15:45 | 2014-05-08 16:24 | 0.65 | 42 | 93 | 0 | 0 | 27.3 | 60.45 | 0 | 0
59452 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20310_3 | ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 18:31 | 2014-05-08 20:24 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
59453 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25714 VENEDİK YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_6 | YERALTI ARIZASI MEVCUT ÖLÇÜM GEREKİYOR GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ ÖLCÜM YAPILARAK TEKRAR ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 18:45 | 2014-05-08 21:18 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
59454 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 18:48 | 2014-05-08 21:24 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
59455 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2403 şehremini günaydın sk._10 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 18:46 | 2014-05-08 21:05 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
59458 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_2 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 18:57 | 2014-05-08 19:59 | 1.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
59459 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23225 İzzettin Ceylan Tatil Köyü_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 18:59 | 2014-05-08 20:12 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
59460 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 19:01 | 2014-05-08 21:26 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
59465 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11173_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 18:53 | 2014-05-08 21:00 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
59468 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 19:17 | 2014-05-08 22:40 | 3.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
59469 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 11745_2 | TM 1745 TE 1 NOLU DEPARIN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 19:25 | 2014-05-08 21:06 | 1.6833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.7333 | 0 | 0
59470 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 19:17 | 2014-05-08 21:26 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
59473 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 19:35 | 2014-05-08 21:32 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
59474 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 19:27 | 2014-05-08 21:43 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
59475 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21170_6 | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 19:41 | 2014-05-08 21:34 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
59478 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_5 | H.hat ekibine bildirildi.*Tamir edildi.bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 19:55 | 2014-05-08 20:59 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
59480 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_3 | Havai Hat Ekibine verildi.Klemens arızası tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 20:08 | 2014-05-08 21:09 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
59482 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_6 | H.hat ekibine bildirildi.*Direkde kablo yanık ekip çalışıyor.*9128tm dp 6 çekik.ekip çalışıyor*tamir edildi.enerji verildi.ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 20:14 | 2014-05-08 22:27 | 2.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 130.7833 | 0 | 0
59484 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 646-2 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı_2 | 3*120+70 kablo nötr arızalı. ölçü yapıldı.kazı yapılıyor.malzeme verildi,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 20:22 | 2014-05-09 02:28 | 6.1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 469.7 | 0 | 0
59485 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20035_5 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 20:29 | 2014-05-09 00:36 | 4.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
59488 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 20:37 | 2014-05-09 01:42 | 5.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
59489 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 20:45 | 2014-05-09 01:33 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
59491 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21281_3 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 21:00 | 2014-05-09 02:00 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
59492 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21066_2 | Trfodan sigorta atıktı. ekiplere verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 21:07 | 2014-05-08 21:49 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
59493 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 21:19 | 2014-05-08 22:58 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
59494 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 21:20 | 2014-05-08 23:55 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
59495 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_6 | ekibe verildi. yer altı şube kablosu arızalı kablo ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 21:20 | 2014-05-09 00:26 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
59496 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 21:28 | 2014-05-09 00:10 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
59498 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 630 Güngören G.Tepe Mah. Yeşiltepe Cad._2 | alpek tamiratı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 21:41 | 2014-05-08 23:32 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
59499 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_6 | OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 21:48 | 2014-05-08 23:07 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
59501 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 21:45 | 2014-05-08 22:11 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
59502 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28321_2 | EKİPLERE VERİLDİ .ABONENİN DİREKTEN YERALTI KABLOSU ARIZALI .DİREKTEN AYRILDI. GÜNDÜZ MÜDEHALE EDİLECEK TAMIR EDILDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 21:53 | 2014-05-09 13:58 | 16.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.6667 | 0 | 0
59504 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28854_3 | 28854 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:01 | 2014-05-08 22:36 | 0.58333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0
59508 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18531_1 | ekibe verildi. tamir edildi: | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:14 | 2014-05-09 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
59510 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21906_4 | arıza ekiplerie bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:22 | 2014-05-08 23:07 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
59511 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_3 | Alpek yanığı. havait hat ekiplerine verildi arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:24 | 2014-05-08 23:26 | 1.0333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67.1667 | 0 | 0
59512 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:25 | 2014-05-08 23:43 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
59513 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_2 | ekibe bildirildi. nötr kopuğu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:33 | 2014-05-09 00:40 | 2.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
59514 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28330_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecekti 28330 TM SİGORTA ERİMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:21 | 2014-05-08 23:35 | 1.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0
59515 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe Gis A.tepe 2 (35 KV) | Altın tepe indiricide bomonti 2 hücresinde patlama oldu. Ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 20:49 | 2014-05-08 22:56 | 2.1167 | 1 | 2682 | 0 | 0 | 2.1167 | 5676.9 | 0 | 0
59518 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21697_12 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:44 | 2014-05-09 00:39 | 1.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0
59519 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:43 | 2014-05-09 00:57 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
59522 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_3 | ALPEK ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:38 | 2014-05-09 01:03 | 2.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 224.75 | 0 | 0
59523 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_6 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:54 | 2014-05-09 02:04 | 3.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
59525 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24029 Güzelce Aydınlar Cad. 8 Evler (DİREK)_9 | Nötr kopuktu 1 faz oksit vardı ekipler onardı. Abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:58 | 2014-05-08 23:54 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
59527 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 22:59 | 2014-05-09 00:25 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
59529 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | TM 1022 DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 23:22 | 2014-05-08 23:37 | 0.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
59530 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 23:23 | 2014-05-09 00:48 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
59531 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4447_3 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 23:30 | 2014-05-09 00:12 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
59536 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-08 23:58 | 2014-05-09 09:55 | 9.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0
59538 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._3 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 00:22 | 2014-05-09 00:54 | 0.53333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
59541 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | CEBECİ - SİTNAK | EKİBE VERİLDİ...yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 00:48 | 2014-05-09 01:31 | 0.71667 | 9 | 24 | 0 | 0 | 6.45 | 17.2 | 0 | 0
59543 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3367 (35 KV) | ekibe bildirildi.3090 ile 3030 tm arası arızalı izole karanlıkta tm yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 01:04 | 2014-05-09 02:40 | 1.6 | 5 | 8431 | 0 | 0 | 8 | 13489.6 | 0 | 0
59546 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_13 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi yenisiyle degistirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 01:23 | 2014-05-09 01:44 | 0.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
59547 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2359_4 | şebeke çalışması çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 01:32 | 2014-05-09 02:03 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
59548 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9133 Fideri | 9133 deparının tadiyesi 9681 den 9209 a taşınacak şekilde gerekli manevralar yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 01:30 | 2014-05-09 01:46 | 0.26667 | 3 | 8257 | 0 | 0 | 0.8 | 2201.8667 | 0 | 0
59550 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._1 | 3*120+70 kablo arızası ölçü yapıldı .arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 01:46 | 2014-05-09 15:52 | 14.1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1085.7 | 0 | 0
59551 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28584_2 | enerjı verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 00:59 | 2014-05-09 09:37 | 8.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 802.9 | 0 | 0
59553 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20083_4 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi.ihbarda belirtilen adreste halide edip adıvar cd no:1 olarak belirtilen ades normalde incirtepe mah 224 sk no:1 dir abonen aranarak teyit alındı.enerjisi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 03:23 | 2014-05-09 11:29 | 8.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
59556 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3780 kurtuluş eşref efendi garaj altı _6 | ekibe bildirildi. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 05:08 | 2014-05-09 07:28 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
59557 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI 21500 | manevra çalışmsı vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir..çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 05:53 | 2014-05-09 06:22 | 0.48333 | 38 | 5000 | 0 | 0 | 18.3667 | 2416.6667 | 0 | 0
59559 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_1 | ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 06:39 | 2014-05-09 09:24 | 2.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
59560 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18519_12 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 06:42 | 2014-05-09 07:58 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
59561 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. YERALTI EKIPLERE CALISMA YAPMAKTA. IS BITIMI ENERJI VERILICEK. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 06:21 | 2014-05-09 14:49 | 8.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 787.4 | 0 | 0
59562 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9540 Çeliktepe Kocasinan cad._11 | havai hat ekibine bildirildi. ( 954O tm dp 11 ) 2 faz birleşmiş,abonelere 3 faz gitmiyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.** arıza giderildi. 9540 TM Dp 11 enerjili. 4 mt 120 lik kablo, 2 adet 120 lik ilaclı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 06:33 | 2014-05-09 13:28 | 6.9167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 408.0833 | 0 | 0
59564 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_2 | EKİBE VERİLECEK notr kopuktu enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 07:02 | 2014-05-09 09:14 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
59565 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1025_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 07:05 | 2014-05-09 18:14 | 11.15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 713.6 | 0 | 0
59566 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18322_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 07:03 | 2014-05-09 07:38 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
59569 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802 D.M-28446 | EKİBE BİLDİRİLDİ. gecıcı acma enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 07:01 | 2014-05-09 08:57 | 1.9333 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 36.7333 | 19814.7333 | 0 | 0
59572 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_5 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR.ÖLÇÜ BİTTİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 07:29 | 2014-05-09 18:30 | 11.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.1167 | 0 | 0
59574 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 07:40 | 2014-05-09 09:53 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
59576 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_13 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 07:44 | 2014-05-09 09:10 | 1.4333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
59577 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11866_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 07:45 | 2014-05-09 09:11 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
59579 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2281 beyazıt turanlı sk._11 | TM den 1 faz sigorta erimesi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 07:46 | 2014-05-09 08:36 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
59580 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_4 | hava-i hat ekibine verildi. klemens arızası giderildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 07:54 | 2014-05-09 09:10 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
59583 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31878_6 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 08:09 | 2014-05-09 09:50 | 1.6833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 0 | 0
59590 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_3 | ekip yönlendirildi. 1 adet sigorta erimesi tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 08:26 | 2014-05-09 09:14 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
59591 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8244_14 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 08:24 | 2014-05-09 09:47 | 1.3833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
59595 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_4 | KONTROL EDİLDİ. NÖTÜRDE GEVŞEME VAR TAMİR EDİLDİ. ABONE ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 08:40 | 2014-05-09 09:53 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
59596 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11104_5 | 1FAZ KABLO ARIZASI VAR KABLOCULARA VERİLDİ.GÜN İÇİNDE ARIZASI GİDERİLECEK.KABLO EKİBİ ESAT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 08:49 | 2014-05-09 08:56 | 0.11667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
59598 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23225 İzzettin Ceylan Tatil Köyü_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 08:41 | 2014-05-09 12:35 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
59599 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.N:32 DAHİLİ ARIZA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 08:28 | 2014-05-09 11:38 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
59600 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 08:32 | 2014-05-09 11:15 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
59602 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2359 fatih sarıgüzel cd._9 | A.G ŞUBE ARIZASI (3 FAZ)tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:02 | 2014-05-09 12:33 | 3.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5833 | 0 | 0
59604 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 08:21 | 2014-05-09 09:31 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
59605 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21887_3 | havai hat ekiplerine bildirildi.gerekli işlem yapılacaktır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:06 | 2014-05-09 13:29 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0
59606 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4002_3 | arıza gorulmedı bızden enerjı mevcut gereklı kontroller yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 08:57 | 2014-05-09 11:03 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
59607 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3095; tophane ali hoca aralıgı no:14 yanı_10 | n.montorlugu ekibine verildi A.G. Kablo 3 faz toprak arıza Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 08:52 | 2014-05-09 15:05 | 6.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 248.6667 | 0 | 0
59609 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20940_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:10 | 2014-05-09 12:10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
59610 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_5 | ekkıplere verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:12 | 2014-05-09 11:11 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
59611 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_3 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:12 | 2014-05-09 10:39 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
59613 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31022 TM | Zafer mh. bahariye Sk. Bakır Sk Bünyan Sk Mesut Sk bademli Sk Petek Sk 1Bahçecık Sk Okumuş Sk Sardunya Sk Babil Sk Baharistan Sk Bingöl Sk Trafo bakım çalışması nedeni İle enerji kesilmiştir.31022 TM YE ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-09 09:15 | 2014-05-09 17:41 | 8.4333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 5363.6 | 0 | 0
59615 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_5 | şube direkten oksit yapmış klemnslendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:23 | 2014-05-09 14:23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
59616 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 22256 | programlı kesinti yapıldı çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-09 09:24 | 2014-05-09 12:49 | 3.4167 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1414.5 | 0 | 0
59617 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:27 | 2014-05-09 10:47 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
59618 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12396_6 | AYDINLATMA TU KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:35 | 2014-05-09 09:39 | 0.066667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
59619 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28854_4 | YERALTI KABLO ARIZASI 854 TMDEN DEPAR 4 ÇEKIK EKIPLERE VERILDI EKIPLER ARIZAYI GİDERİYOR EN KISA SUREDE ENERJI VERILECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:20 | 2014-05-09 15:34 | 6.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 579.7 | 0 | 0
59620 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28110_2 | tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:40 | 2014-05-09 10:19 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
59621 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekiplere verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:37 | 2014-05-09 12:58 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
59625 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11641_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:36 | 2014-05-09 12:47 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
59633 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı | İzalasyon çalışması Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-09 09:51 | 2014-05-09 13:02 | 3.1833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1219.2167 | 0 | 0
59635 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:40 | 2014-05-09 11:16 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
59636 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23089 İnceğiz M. Kavlu_4 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:57 | 2014-05-09 11:49 | 1.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
59637 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_4 | ekiplere verildi.gerekli kontrolller yapılcaktır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:57 | 2014-05-09 13:33 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
59639 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_1 | ekibe verildi.kablo arızası .tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:52 | 2014-05-09 12:28 | 2.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
59640 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:50 | 2014-05-09 10:50 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
59641 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21579_3 | yer altı şube kablo arızası vardı .enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 09:57 | 2014-05-09 14:47 | 4.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
59644 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18587_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. alpek yanığı tespit edildi.18582tm'den 2 numaralı depar çekildi.ekip müdahale ediyor. kablo arızası giderildi.depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:00 | 2014-05-09 11:06 | 1.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
59646 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3106; küçük bebek cd. dereboyu sk_1 | Ekibe verildi Kabloda yara var kablo ekibi çalışacak karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:01 | 2014-05-09 11:06 | 1.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
59648 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_4 | ekibe verildi.kablo arızası ölçü ekibine verildi depar 4 çekili.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:04 | 2014-05-09 15:11 | 5.1167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 245.6 | 0 | 0
59651 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28907_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:17 | 2014-05-09 11:47 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
59652 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_4 | ekıbe verıldı. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:17 | 2014-05-09 12:56 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
59653 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_3 | kablo ekiplerine bildirildi.gerekli işlem yapılacaktır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:24 | 2014-05-09 12:46 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
59655 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4494_4 | arıza gıderıldı enerjı verıldı klens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:18 | 2014-05-09 10:58 | 0.66667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
59657 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_2 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:25 | 2014-05-09 12:22 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
59659 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2205_4 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:30 | 2014-05-09 16:50 | 6.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
59660 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:15 | 2014-05-09 14:08 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
59661 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:25 | 2014-05-09 11:16 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
59663 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28862_1 | 862 MERKEZ DENKLAŞE OLMUS ENERJİ VERILDI TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:39 | 2014-05-09 12:20 | 1.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 156.55 | 0 | 0
59666 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9659 Kuştepe Murat İşhanı_4 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:40 | 2014-05-09 13:32 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
59667 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:44 | 2014-05-09 21:45 | 11.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.1167 | 0 | 0
59668 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2403 şehremini günaydın sk._10 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTİRİLEREK BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:42 | 2014-05-09 16:10 | 5.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0
59671 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_1 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:39 | 2014-05-09 13:02 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
59672 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4200_3 | gereklı kontroller yapıldı arıza aboneye aıt bıızden enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:41 | 2014-05-09 14:20 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
59674 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8770_8 | ekibe verildi.kablo arızası ölçü ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:44 | 2014-05-09 18:56 | 8.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 393.6 | 0 | 0
59677 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1162 | OSOS ÇALIŞMA YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:46 | 2014-05-09 11:36 | 0.83333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 537.5 | 0 | 0
59679 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:52 | 2014-05-09 11:36 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
59681 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21378_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı 1*16 158 metre şube çekildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 10:59 | 2014-05-09 12:39 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
59682 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_4 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:04 | 2014-05-09 12:14 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
59686 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | ekıbe verıldı. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:10 | 2014-05-09 12:57 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
59687 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_10 | Ekibe verildi.ana kablo 1 faz kopuk kablo servisine bildirildi çalışma yapılıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:10 | 2014-05-09 22:16 | 11.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0
59688 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2058 koska cd. laleli öztaş otel içi_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:14 | 2014-05-09 16:50 | 5.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
59689 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20214_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:14 | 2014-05-09 13:59 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
59690 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3100 Gümüşsuyu cad. i.t.ü bahçesi _10 | n.montorlugu ekibine verildi A.G. Kablo 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacakEnerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:12 | 2014-05-09 21:45 | 10.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0
59691 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:07 | 2014-05-09 14:10 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
59692 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:19 | 2014-05-09 16:42 | 5.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
59693 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3492_1 | zincirlikuyu ekibine verildi .ana kablo 1 faz kopuk kablo servisine bildirildi sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:15 | 2014-05-09 17:14 | 5.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 239.3333 | 0 | 0
59694 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11645_5 | EKİP KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.YERİ BELLİ OLDUĞUNDAN KABLOCULARA VERİLDİ ÇALIŞMASINI BAŞLATTI. KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:20 | 2014-05-09 15:54 | 4.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
59695 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31023 TM | Akarçeşme sk altıntaş sk akatlar sk akyol sk tebriz sk bilgili sk bahariye sk ayşe çavuş sk aydınlık sk azimkar sk site sk trafo bakım çalışması nedenıyle enerji kesilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-09 11:16 | 2014-05-09 13:13 | 1.95 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1240.2 | 0 | 0
59697 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk. | ŞEBEKE ÇALIŞMASI enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:24 | 2014-05-09 12:14 | 0.83333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 504.1667 | 0 | 0
59700 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_6 | ekibe verildi. klemens arızası.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:30 | 2014-05-09 14:23 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
59702 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 793 Tozkoparan topçu sok.tunca sitesi | 793 tm de akım trafosu montajı yapılıyor.ENERJİLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:21 | 2014-05-09 11:42 | 0.35 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 268.45 | 0 | 0
59706 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23175 İzzettin Giriş_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:41 | 2014-05-09 12:33 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
59715 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24344 Ceylan Çiftliği Cami Yanı (DİREK)_5 | dam direğin deoksit arızası onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:05 | 2014-05-09 12:42 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
59719 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:04 | 2014-05-09 16:42 | 4.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
59720 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:08 | 2014-05-09 18:24 | 6.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.9833 | 0 | 0
59721 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4511_3 | arıza ekiplere verildi geçici enerji verildi kablo değiştrip tekrar arıyacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:13 | 2014-05-09 14:05 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
59722 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28503_2 | 51 HH 952 PLAKALI ARAC DİREGE CARPMIS 1 ADET 8 LİK DİREK İSTER HAT İZOLE EDİLDİ SON DİREK EKIPLERE VERILDI ENKISA SUREDE ENERJI VERILECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:13 | 2014-05-09 20:39 | 8.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 784.3 | 0 | 0
59725 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:20 | 2014-05-09 16:43 | 4.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
59726 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1756 TR 2_13 | KABLODA PATLAMA OLUYOR.DEPAR ÇEKİLDİ.EKİP YÖNLENDİRİLDİ TEHLİKE ÖNLENDİ ANA KABLOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:22 | 2014-05-09 14:45 | 2.3833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 152.5333 | 0 | 0
59727 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2023 TR 2 | şebeke çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:25 | 2014-05-09 13:03 | 0.63333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 383.1667 | 0 | 0
59728 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_11 | ekibe verildi. tamir edildi.klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:26 | 2014-05-09 13:21 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
59729 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1349 TR 1_15 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:28 | 2014-05-09 13:56 | 1.4667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 | 0 | 0
59730 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28346 | HABİBLER ŞAALTTAN 346 DEPARI AÇTI EKİPLER BÖLGEDE ARIZAYI GİDERİYOR ENKISA SUREDE ENERJI VERİLECEK geçici açma enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:30 | 2014-05-09 12:56 | 0.43333 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 7261.8 | 0 | 0
59731 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._3 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:25 | 2014-05-09 13:36 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
59735 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:36 | 2014-05-09 21:44 | 9.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.9333 | 0 | 0
59736 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:39 | 2014-05-09 13:36 | 0.95 | 18 | 93 | 0 | 0 | 17.1 | 88.35 | 0 | 0
59738 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_3 | arıza kendınde bızden enerjı mevcut musterıye gereklı bılgı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 11:26 | 2014-05-09 14:23 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
59742 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2289_9 | A.G. KABLO ARIZASI(KARİYE CAMİİ RESTORASYON ÇALIŞMASI SIRASINDA FİRMA 120 LİK KABLOYA VURMUŞ.T.M. DEN DEPAR ÇEKİLDİ. ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ÇEKİLEN DEPARLARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:53 | 2014-05-09 15:52 | 2.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0
59744 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_11 | zincirlikuyu ekibine bildirildi abone | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:50 | 2014-05-09 13:01 | 0.18333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
59746 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboyD.Mden 22846 ufuk plaza çıkışı | o.g hat açmıştır.Ekiplerimiz tarafından gerekli müdahale yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:01 | 2014-05-09 13:44 | 0.71667 | 4 | 872 | 0 | 0 | 2.8667 | 624.9333 | 0 | 0
59746 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboyD.Mden 22846 ufuk plaza çıkışı | o.g hat açmıştır.Ekiplerimiz tarafından gerekli müdahale yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:01 | 2014-05-09 14:30 | 1.4833 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 830.6667 | 0 | 0
59746 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboyD.Mden 22846 ufuk plaza çıkışı | o.g hat açmıştır.Ekiplerimiz tarafından gerekli müdahale yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:01 | 2014-05-09 15:51 | 2.8333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
59747 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20940_5 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızası mevcut arızanın giderilmesi için enerji kesildi arıza gifrilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:02 | 2014-05-09 18:44 | 5.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
59750 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR 21450 ÇIKIŞI | o.g hat açığı vardır .ekipler hattı kontrol etmektedir.hatta enerji alındı.gelen ihbarlar tekrardan değerlendirilecektir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:07 | 2014-05-09 14:27 | 1.3333 | 4 | 27468 | 0 | 0 | 5.3333 | 36624 | 0 | 0
59753 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3987_8 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:06 | 2014-05-09 19:07 | 6.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
59755 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:53 | 2014-05-09 15:46 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
59756 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_4 | 29401 TM DENKLASE IDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:24 | 2014-05-09 14:05 | 0.68333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0
59758 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _5 | Ekibe verildi. AG kablo patlama yapmış 3 faz kopuk. kablo servisi arızaya müdahale edicek.Aboneye geçici 2faz verildi bazı binaların kofreden fişleri çekili sabah devam edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:16 | 2014-05-10 01:12 | 11.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 477.3333 | 0 | 0
59759 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:24 | 2014-05-09 18:05 | 4.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0
59761 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekiplere verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:29 | 2014-05-09 19:48 | 6.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2667 | 0 | 0
59762 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_20 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI DEPARI ÇEKİLDİ yeraltı kablo ekipleri çalışıyor ARIZA TAMİR EDİLEREK ABONEYE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:27 | 2014-05-10 02:22 | 12.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.3333 | 0 | 0
59763 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:36 | 2014-05-09 15:22 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
59764 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_4 | havai hat ekibine bildirildi.*arıza giderildi.tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 12:41 | 2014-05-09 15:45 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
59766 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_6 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:36 | 2014-05-09 14:42 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
59767 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._5 | havai hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.İlker demirel. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:30 | 2014-05-09 18:22 | 4.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
59768 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3415 (10 KV) | Ekibe verildi 3340 3415 arası kablo arızalı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:29 | 2014-05-09 15:05 | 1.6 | 3 | 386 | 0 | 0 | 4.8 | 617.6 | 0 | 0
59769 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_1 | ekibe bildirildi.** aksöz inş kabloya vurmuşlar.keskingil cd .no 81 den sonrasında 1 faz yok.buat açılıp kontrol edilecek.ekip çalışıyor.*ölçü yapıldı.ekip çalışıyor*9039 tm dp 1 çekik*1 adet 850 lik buat.*2 adet 3*120 lik Y buat.*tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:31 | 2014-05-10 04:07 | 14.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 861.4 | 0 | 0
59771 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - DENİZGÖREN ÇIKIŞI | geçici açama beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:38 | 2014-05-09 14:33 | 0.91667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 320.8333 | 0 | 0
59772 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31056 TM_1 | 31056 tm den depar 1 120lık kablo arızalı mahmutbey eflatunevlerı 131-141 arası enerjisiz.C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:36 | 2014-05-09 19:15 | 5.65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 355.95 | 0 | 0
59774 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - 24151 ÇIKIŞI | Geçici açma. İlk beslemede hat tutmadı gezildi kontrol edildi . Beslendi hat normal aboneler enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:45 | 2014-05-09 16:22 | 2.6167 | 0 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 6188.4167 | 0 | 0
59776 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21047_4 | kablo ekiplerine bildirildi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:47 | 2014-05-09 15:11 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
59777 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _3 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:44 | 2014-05-09 15:38 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
59778 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_2 | arıza kayda alındı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:49 | 2014-05-09 15:11 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
59780 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20509_6 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksit arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:53 | 2014-05-09 17:29 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
59781 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_9 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:55 | 2014-05-09 19:46 | 5.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
59782 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_7 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:49 | 2014-05-09 14:36 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
59783 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:52 | 2014-05-09 16:42 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
59784 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072 TRAFO 1_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:00 | 2014-05-09 17:59 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
59787 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:00 | 2014-05-09 17:16 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
59793 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28035_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:01 | 2014-05-09 21:07 | 7.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
59794 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_1 | havai hat ekibine bildirildi.*9146 tm dp-1 iki faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:54 | 2014-05-09 17:39 | 3.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 221.25 | 0 | 0
59796 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:09 | 2014-05-09 17:17 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
59798 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:07 | 2014-05-09 17:13 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
59805 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:12 | 2014-05-10 11:19 | 21.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.9333 | 0 | 0
59808 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23128 Subaşı Köyiçi_3 | ekipte Faz nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:17 | 2014-05-09 15:59 | 1.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
59815 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:27 | 2014-05-09 21:40 | 7.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.5167 | 0 | 0
59818 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_4 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:28 | 2014-05-09 15:32 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
59823 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_2 | ekıplere verıldı geçici açma. hatta enerji verildi. normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:25 | 2014-05-09 15:15 | 0.83333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
59824 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24161 TM - ORÇELİK ÇIKIŞI | geçici aç ma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:34 | 2014-05-09 15:06 | 0.53333 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 229.3333 | 0 | 0
59824 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24161 TM - ORÇELİK ÇIKIŞI | geçici aç ma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:34 | 2014-05-09 15:08 | 0.56667 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 243.6667 | 0 | 0
59830 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekıplerev erıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:25 | 2014-05-09 17:50 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
59831 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:22 | 2014-05-09 15:31 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
59833 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3197_3 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:32 | 2014-05-09 15:46 | 1.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
59834 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:37 | 2014-05-09 17:18 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
59835 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4101 | arıza ekiplere verildi 4101 TM de trafo hücresi patlamıştır arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:35 | 2014-05-09 19:42 | 5.1167 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1596.4 | 0 | 0
59836 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24160 Güzelce Vilpa_4 | Termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:44 | 2014-05-09 16:26 | 1.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
59839 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21445_2 | ekiplerimiz tarafından gerekli kontroller yapılcaktır enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:45 | 2014-05-09 16:12 | 1.45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0
59840 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_5 | ekibe bildirildi. karakol önünde kabloda patlama olmuş.kablo servisine bildirildi.9004 tm dp 5 ve 9637 tm tr-2 dp 6 çekildi.*9637 tm tr-2 dp-6 enerjili. Arıza giderilip depara enerji verildi.(1 adet 120' düz buat kullanıldı)(Kemal kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:48 | 2014-05-09 20:56 | 6.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 361.8667 | 0 | 0
59842 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-KARABURUN | ekıplere verıldı tamir edildi enerji verildi. 28400 dm den karaburun hattı açık enerji verildi tutmadı h.hat dolaşıldı sur cad. başında hat üzerine ağaç devrilmiş ağaç alındı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:51 | 2014-05-09 15:52 | 1.02 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 5.1 | 2040 | 0 | 0
59843 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21077_5 | kablo ekiplerine bildirildi.gerekli kontroller yapılacaktır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 13:48 | 2014-05-09 15:01 | 1.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
59844 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4002_12 | arıza ekiplere verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:54 | 2014-05-09 16:48 | 1.9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
59845 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_13 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:51 | 2014-05-09 16:01 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
59846 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_3 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.Kaldırım çalışması sırasında kabloya vurulmuş.kablo arızası.ölçü ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:40 | 2014-05-09 18:11 | 3.5167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 0
59848 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_6 | havai hat ekiplerine bildirildi ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:06 | 2014-05-09 20:53 | 5.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0
59849 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20420_2 | ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapılacaktır ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:05 | 2014-05-09 17:09 | 2.0667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103.3333 | 0 | 0
59851 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_11 | ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:19 | 2014-05-09 15:51 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
59853 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - DENİZGÖREN ÇIKIŞI | O.G. sigorta atığı değiştirildi beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 14:52 | 2014-05-09 17:07 | 2.25 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 967.5 | 0 | 0
59854 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_5 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:11 | 2014-05-09 17:44 | 2.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 237.15 | 0 | 0
59855 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2331 küçük pazar hayriye hanım sk._1 | yangın nedeniyle TM den enerji kesildi..Abonenin kofrası patlamış. izole edildi. Bölgeye enerji verildi.kofranın Ücretli değişimi için bilgi verildi.idareye gelip dilekçe vericek. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:16 | 2014-05-09 16:06 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
59856 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_6 | Havai Hat Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:21 | 2014-05-09 16:25 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
59858 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4583 ( Genç Öğretim Üyeleri)_3 | ekıb gonderıldı.sube dırekten 1 faz klamens oksıt arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:29 | 2014-05-09 16:16 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
59860 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:32 | 2014-05-09 22:47 | 7.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
59861 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_2 | OKSİT ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:25 | 2014-05-09 16:36 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
59862 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_10 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:33 | 2014-05-09 16:15 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
59863 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | 31402 TM DEN 31411 TM ÇIKIŞI HARİCİNDE FİDERLERİMİZ ENERJİLİ .ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:11 | 2014-05-09 17:10 | 1.9833 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 83.3 | 7651.7 | 0 | 0
59873 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_7 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrık. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:50 | 2014-05-10 11:54 | 20.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.5333 | 0 | 0
59874 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_11 | 12 MT 3X16+25 ŞUBE ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:55 | 2014-05-10 01:28 | 9.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 0
59876 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:49 | 2014-05-09 21:55 | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
59877 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 1_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:56 | 2014-05-09 17:12 | 1.2667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 | 0 | 0
59878 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_6 | ARIZA HAVAİ HAT EKIBINE BILDIRILDI direğe araç çarpmış kablolar kopmuş binanın birkısmında enerji arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:01 | 2014-05-09 19:04 | 3.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
59880 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.İlker demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:01 | 2014-05-09 16:52 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
59881 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21157_2 | kablo ekıbımız bolgede calısmaktadır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:00 | 2014-05-09 16:26 | 1.4333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
59883 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:07 | 2014-05-09 17:44 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
59884 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-YENİKÖY | ekiplere verildi baklalı 2 hatında 1 faz gelmiyordu 28400 dm baklalı 1 üzerine alındı hatta enerji verildi. normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 15:37 | 2014-05-09 17:49 | 2.2 | 15 | 400 | 0 | 0 | 33 | 880 | 0 | 0
59886 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._3 | ekiplere verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:07 | 2014-05-09 19:51 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
59888 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20924_1 | ekıplerımız bogleye yonlendırıldi kontrolu yapılıor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:17 | 2014-05-09 21:26 | 5.15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 0 | 0
59890 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11645_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:22 | 2014-05-09 17:32 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
59891 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4351_4 | ekıb gonderıldı.dırek kontrol edıldı,tehlıkelı bı durum yok,direk dıkılmesı ıcın grekelı bırıme bilgi verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:23 | 2014-05-09 17:24 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
59894 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2102 sucu baki sk._9 | YERALTI ŞUBE ARIZASI NÖTÜRÜNE ENERJİ GEÇİYORDU,TEHLİKE NEDENİYLE 2102 TM DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. ABONELER KAPALI OLDUĞUNDAN GÜNDÜZ DEVAM EDİLEÇEK. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:26 | 2014-05-09 23:35 | 7.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
59895 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_3 | ekıplere bıldırıldi. kontrol yapılıyor.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:33 | 2014-05-09 20:54 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
59897 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - VİLPA ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi tutmadı . Hat gezildi kontrol edildi beslendi. 17:30 itibari ile besli. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:26 | 2014-05-09 18:19 | 1.8833 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 2024.5833 | 0 | 0
59899 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18030_8 | ekibe verildi. atık kofra sigortası değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:33 | 2014-05-09 16:56 | 0.38333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
59901 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_6 | klemensde yağmurdan dolayı kıvılcım çıkmakta idi arza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:36 | 2014-05-09 17:31 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
59902 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_4 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:38 | 2014-05-09 18:46 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
59903 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_13 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:40 | 2014-05-10 10:21 | 17.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.4667 | 0 | 0
59904 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4496_1 | geçici enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:20 | 2014-05-09 17:47 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
59905 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_6 | yer altı şube kablosu arızalı ekip çalışıyor.tamir edildi. elektrik veriildi. 1 ad. 3x120 fermuarlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:40 | 2014-05-09 17:15 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
59906 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_6 | nöbetçi ekıplerımız tarafından tekrar kontrol edılmektedır..ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:43 | 2014-05-09 18:29 | 1.7667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
59909 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31733_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BİR FAZ SİGORTA ATIKCI C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:28 | 2014-05-09 17:52 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
59910 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:53 | 2014-05-09 21:07 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
59912 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:58 | 2014-05-09 17:44 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
59914 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_2 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:02 | 2014-05-09 21:14 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
59915 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2156 laleli şair fitnat sokak_7 | Y.A ŞUBE ARIZASI (Ekipler çalışıyor) ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:00 | 2014-05-09 23:34 | 6.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.8333 | 0 | 0
59919 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25017 K.SİNEKLİ MERKEZ K.Sinekli SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN ALPEK KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:12 | 2014-05-09 18:27 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
59920 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3106; küçük bebek cd. dereboyu sk_13 | kablo servisi çalışma yapıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:09 | 2014-05-09 17:46 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
59922 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21933_4 | HAVAI HAT EKIPLERIN BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:21 | 2014-05-09 22:04 | 4.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
59924 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8073 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8020 itm'den 8227 deparı açık.ekipler çalışıyor.8227 tm izalatör arızası.8227 tm izole edilerek depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:21 | 2014-05-09 18:07 | 0.76667 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 0.76667 | 982.8667 | 0 | 0
59925 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_11 | Ekibe bildirildi.*9207 tm dp 11 çekildi. ayyıldız sk no 9 da inşaat çalışmasında 120 lik kabloya vurulmuş.kablo servisine bildirildi. Arıza giderilip depara enerji verildi.(1 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı)(Murat demirezen) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:18 | 2014-05-09 19:53 | 2.5833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 152.4167 | 0 | 0
59926 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:28 | 2014-05-09 18:22 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
59927 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1603_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ANA KABLO ARIZALI KABLO EKİBİ UÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:07 | 2014-05-09 22:14 | 5.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 327.4667 | 0 | 0
59928 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3004 ferikoy iski_12 | şube 3 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:26 | 2014-05-10 00:33 | 7.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.8167 | 0 | 0
59929 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - DENİZGÖREN ÇIKIŞI | O.G sigorta atığı vardı onarıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:29 | 2014-05-09 18:14 | 0.75 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 0 | 0
59930 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_4 | ekiplere veirldi. 30 metre 3x16 alpek ister 30 metre 3*16 ALPEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:17 | 2014-05-10 09:41 | 16.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
59932 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11582_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:31 | 2014-05-10 03:05 | 9.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 0 | 0
59935 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8037_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:25 | 2014-05-09 18:40 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
59937 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:34 | 2014-05-09 22:48 | 5.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.8667 | 0 | 0
59938 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21697_12 | YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR KABLO SERVISLERIMIZ ÇALIŞMAKTADIR.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:37 | 2014-05-09 21:27 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
59940 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - 24164 ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:34 | 2014-05-09 18:03 | 0.48333 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 935.25 | 0 | 0
59949 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:51 | 2014-05-09 23:18 | 5.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 0
59950 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:51 | 2014-05-09 21:09 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
59951 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA SIRASINDA KOBLOYU KOPARMIŞ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..KABLO ARIZASI GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:18 | 2014-05-09 20:25 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
59952 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21550 büyükşehir D.M | Bölgede O.G hattımız tekrar açmıştır. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:57 | 2014-05-09 18:47 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
59952 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21550 büyükşehir D.M | Bölgede O.G hattımız tekrar açmıştır. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:57 | 2014-05-09 19:56 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
59953 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28777 BOLLUCA KALDIRIM BAŞI MEVKİİ_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.TAMİR EDİLDİ.Ş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 16:35 | 2014-05-09 21:15 | 4.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
59954 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:55 | 2014-05-09 20:53 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
59958 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3912_5 | ekibe bildirildi. sigorta erimesi abonelerv enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:40 | 2014-05-09 19:46 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
59961 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24237 Güzelce Mehmet Nişli _5 | abonenin subesi direkten oksitli onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:32 | 2014-05-09 21:39 | 4.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
59962 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25406 S.S. BEHİYE ÖZDAL YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ KLEMENS VURULARAK EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:09 | 2014-05-09 19:59 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
59964 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:04 | 2014-05-09 18:48 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
59965 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_5 | Ekibe bildirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:09 | 2014-05-09 19:52 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
59967 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:09 | 2014-05-09 21:09 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
59968 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28862_4 | yer altı dogru sube arızası 28862 tm den 4 nolu depar çekik. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:08 | 2014-05-10 14:27 | 20.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162.5333 | 0 | 0
59969 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:15 | 2014-05-09 21:10 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
59970 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:45 | 2014-05-09 18:24 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
59971 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_1 | Ekibe bildirildi.**9146 tm dp-1 iki faz sigorta attrıyor,kablo arızası servisine bildirildi.*ekip çalışıyor.9146 tm dp 1 çekik.1 adet 850 lik buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:11 | 2014-05-10 02:17 | 8.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 477.9 | 0 | 0
59973 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | ekiplere verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:18 | 2014-05-09 19:49 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
59974 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:16 | 2014-05-09 18:58 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
59975 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3897_1 | hava i hat ekibine bildirild. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 17:54 | 2014-05-09 20:00 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
59976 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_2 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası gideridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:21 | 2014-05-09 21:43 | 3.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
59977 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21352_1 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:23 | 2014-05-09 20:31 | 2.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
59982 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24161 TM - ORÇELİK ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:26 | 2014-05-09 19:03 | 0.61667 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 265.1667 | 0 | 0
59984 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:20 | 2014-05-10 01:29 | 7.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
59985 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:30 | 2014-05-09 18:58 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
59989 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4148(1)-4422 | arıza ekiplere verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:32 | 2014-05-09 18:54 | 0.36667 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 0
59991 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18284_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:44 | 2014-05-09 19:14 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
59992 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ MARPORT | BEYLIKDÜZÜ ŞALTTAN MARPORT FİDERİ YÜKÜ SIFIR OLMUSTUR.NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ ILGILENMEKTEDIR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:45 | 2014-05-09 20:00 | 1.25 | 7 | 300 | 0 | 0 | 8.75 | 375 | 0 | 0
59995 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8752_7 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:42 | 2014-05-09 19:31 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
59996 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21955_2 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:49 | 2014-05-09 20:29 | 1.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
59997 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | Ekibe bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:40 | 2014-05-10 14:37 | 19.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1855.35 | 0 | 0
59999 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_13 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ HAVAİ HAT ÇIKIŞI DİREKTEN VE TM DEN UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:54 | 2014-05-09 23:52 | 4.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0
60001 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _4 | Hava i hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:43 | 2014-05-09 20:55 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
60002 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_3 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 19:08 | 2014-05-09 19:30 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
60004 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 650-2 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 19:10 | 2014-05-09 20:05 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
60007 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _9 | H.hat ekibine bildirildi.*9189 tm dp-9 çekik,h.hat ekibi çalışıyor.**Arıza giderilip depara enerji verildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 19:14 | 2014-05-09 20:12 | 0.96667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57.0333 | 0 | 0
60008 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_11 | EKIBE VERILDİ. KONTROL EDILIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 19:19 | 2014-05-09 22:05 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
60009 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31733_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ...31733 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZANIN YERİ BELLİ...31733 tm den c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 19:16 | 2014-05-09 22:04 | 2.8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0
60016 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24326 Türkoba Köygirişi (DİREK)_6 | 2 faz ve 2 nötr temiz kopuktu onarıldı . Hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 19:25 | 2014-05-09 20:40 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
60017 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3530 beyoğlu fındıklı tic.mes.lisesi bhçe._3 | Ekibe bildirildi. Sigorta erimesi. aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 19:13 | 2014-05-09 20:35 | 1.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0
60018 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11532_4 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 19:19 | 2014-05-09 22:31 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
60020 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_9 | ekibe verildi. yer altı şube kablosu arızalı kablo ekibine verildi. elektrik kesildi ekip çalışıyor. tamir edildi. 1 adet 3x120 ilacli buat 1 adet 4x16 isitmali buat kullanidli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 19:48 | 2014-05-10 00:18 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
60021 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11355-h.hat çıkışı | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:44 | 2014-05-09 19:41 | 0.96 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0
60023 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_6 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 19:55 | 2014-05-09 20:49 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
60028 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:02 | 2014-05-09 20:59 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
60029 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31042 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..direğin dibinde kablo patlamış yeri belli kablo ekibi yönlendirildi..kablo arızası bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:13 | 2014-05-10 00:24 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
60030 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21985_12 | kablo arızası vardır ekibe bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 19:57 | 2014-05-10 00:19 | 4.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
60033 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22119_4 | arıza ekipleirne bildirldi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:23 | 2014-05-10 00:01 | 3.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
60034 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25037 YALI KENT Semizkumlar SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:24 | 2014-05-09 21:04 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
60035 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20856_6 | arıza ekipleirne bildirldi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:27 | 2014-05-09 22:58 | 2.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0
60036 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:32 | 2014-05-09 22:48 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
60038 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 646 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı_2 | 3*120+70 kablo notrde sorun var kablo enerjılı bınalar kapalı oldugu ıcın calısma sabah devam edecek karanlıkda yerımız yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:24 | 2014-05-09 21:00 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
60041 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3912_2 | Ekibe bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:11 | 2014-05-09 21:24 | 1.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
60043 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | KABLO ARIZALI AYNI TM FARKLI DEPARDAN BELENDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:41 | 2014-05-09 23:48 | 3.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 289.85 | 0 | 0
60044 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:44 | 2014-05-09 22:35 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
60045 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | EKİBE BİLDİLDİ.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:40 | 2014-05-09 21:19 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
60048 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21543_6 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:45 | 2014-05-09 22:05 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
60052 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24001 M.Sinan Cami Yanı RMU_4 | Kofradan sigorta atığı onarıldı. Abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:06 | 2014-05-09 21:56 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
60053 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24400 TM - BATIKÖY 1 ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi.Normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:06 | 2014-05-09 21:31 | 0.41667 | 0 | 13545 | 0 | 0 | 0 | 5643.75 | 0 | 0
60055 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29021 BOLLUCA SİNEKLİK MEVKİİ_3 | EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:12 | 2014-05-09 21:50 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
60056 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31832_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..oksit yapıldı c verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 20:10 | 2014-05-09 22:15 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
60058 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23505 Oklalı yeni okul_3 | ekibe bildirildi 20 mt. şube kablo değişti yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:21 | 2014-05-09 22:01 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
60063 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21196_11 | havai hat ekıplerımız bolgeye gonderıldi ilgilenmektedirleri.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:00 | 2014-05-10 00:18 | 3.3 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 313.5 | 0 | 0
60064 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_10 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:28 | 2014-05-10 02:04 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
60065 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24006 Güzelce Mutlu Ticaret_21 | 70 lik alpek kopuktu onarıldı ve 1 direk arası 70 lik alpek çekildi.Aydınlar cad No:10 gözüken abone ile telefonla görüşülmüş karakol lojmanında yanında ikament ettiğinden eşleştirilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 18:28 | 2014-05-10 03:02 | 8.5667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 179.9 | 0 | 0
60066 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:29 | 2014-05-10 14:15 | 16.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.0667 | 0 | 0
60067 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:34 | 2014-05-09 22:56 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
60068 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:25 | 2014-05-09 22:35 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
60071 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28184_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:39 | 2014-05-09 22:32 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
60073 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:41 | 2014-05-10 02:42 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0
60076 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28584_14 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:08 | 2014-05-10 10:29 | 13.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 0
60077 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28462_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:36 | 2014-05-10 10:29 | 12.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0
60078 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9037 Ç.Tepe Çiçek Sokak_4 | ekibe bildirildi.*( 9037 tm dp 4 ) 1 faz kopuk.şube kablo arızası.servisine bildirildi.atlama ceryan verildi.yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:13 | 2014-05-09 23:43 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
60079 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_6 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ENERJI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:33 | 2014-05-09 22:41 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
60081 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_6 | 400 a Nh sigorta atığı beslendi. Hat enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:51 | 2014-05-09 22:50 | 0.98333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
60084 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:50 | 2014-05-09 23:19 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
60085 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20576_1 | NÖBETCI EKIPLERIMIZ BOLGEDE KONTROL ETMEKTEDIR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:54 | 2014-05-09 23:35 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
60086 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 22:00 | 2014-05-10 01:48 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
60087 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_2 | havai hat ekiplerine bilgi verildi.ABONENIN KOFRASINDAKİ ÇALISMA BİTMİŞ ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:55 | 2014-05-09 23:03 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
60088 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31056 TM_3 | havai hat ekiplerine bilgi verildi.31056 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 22:03 | 2014-05-09 23:47 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
60089 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ.ONARIM YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 22:04 | 2014-05-09 23:09 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
60092 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3109_2 | nobetci mont ekibine bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 22:12 | 2014-05-09 22:47 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
60095 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31056 TM_3 | havai hat ekiplerine bilgi verildi.HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.31056 TMDE KABLOLAR ÜST ÜSTE BAGLI 1 FAZ SİGORTA ATIKDI DEĞİŞTİRLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 22:16 | 2014-05-09 23:49 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
60099 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20046_12 | HAVAI HAT EKIBINE VERİLDİ.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 21:19 | 2014-05-10 02:35 | 5.2667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105.3333 | 0 | 0
60100 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_8 | Nötr kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 22:40 | 2014-05-10 03:33 | 4.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 0 | 0
60102 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9034 Gürsel Mah. Çampark Sokak_1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** tamir edildi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 22:39 | 2014-05-10 09:42 | 11.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0
60107 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_4 | ekibe verildi. kofra yerleri acilamadi. sabah yapilacak. kablo ekibi çalışıyor tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 22:57 | 2014-05-10 10:54 | 11.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0
60110 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._12 | 28782 TM DEN 12 NOLU DEPAR AKHAN SOKAK HAVAİ HAT CIKIŞI HOŞSERE SOKAK DERIVASYON CIKIŞI ARIZALI ÖLCÜ İSTENDİ ölçü yapıldı yeraltı ekibi çalışmakta ARIZA TAMIR EDILDI DEPARA ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 22:43 | 2014-05-10 16:53 | 18.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1689.5 | 0 | 0
60111 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 23:08 | 2014-05-09 23:30 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
60112 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _8 | Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 22:49 | 2014-05-09 23:17 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
60113 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8153_5 | nöb mont ekibine verildi.3 faz temiz kopuk kablo arızası tespit edildi*ölçü ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 23:19 | 2014-05-10 04:35 | 5.2667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 0 | 0
60114 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_3 | arıza ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 23:23 | 2014-05-10 00:05 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
60116 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - 24151 ÇIKIŞI | Geçici açma .Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 23:34 | 2014-05-10 00:03 | 0.48333 | 0 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 1143.0833 | 0 | 0
60117 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-12 BATIKÖY 1 | Geçici açma . Beslendi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 23:34 | 2014-05-10 | 0.43333 | 13 | 15278 | 0 | 0 | 5.6333 | 6620.4667 | 0 | 0
60118 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24289 Tepecik Aksa Cami _15 | Yeraltı arızası var. Geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 23:47 | 2014-05-10 01:15 | 1.4667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
60119 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23274 Kestanelik Dörtyol_4 | ekibe bildirildi.a.g sigorta atıktı değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 23:46 | 2014-05-10 01:22 | 1.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
60122 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-09 23:58 | 2014-05-10 01:27 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
60127 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 646-2 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı_1 | 3 adet 3*120+70 kablo 3 faz yanık,ekip verildi,malzeme gönderildi,çalışma devam devam ediyor(TM 646 servis harici arızadan dolayı,tm enerji verildi.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 00:14 | 2014-05-10 07:53 | 7.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 589.05 | 0 | 0
60128 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_7 | ekibe bildirildi.*sarp sok no:25 yanındaki direkte inşşatın şubesi kopmuş.tehlike önlendi.direkten ayrılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 00:16 | 2014-05-10 01:41 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
60131 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3975; kurtuluş seymen sk ile bilezikçi sk köşe_3 | Ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 00:22 | 2014-05-10 00:47 | 0.43333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
60132 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 00:34 | 2014-05-10 01:29 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
60133 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _8 | Ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 00:27 | 2014-05-10 01:44 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
60134 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3351, etiler nispetiye ihsan aksoy sk sonu_1 | Ekip bakıyor İlgili yerde birşeye raslanmadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 00:24 | 2014-05-10 02:36 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
60135 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3408; beşiktaş çıragan devlet konuk evi bahçesi_1 | Ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 00:12 | 2014-05-10 02:15 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
60138 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3975; kurtuluş seymen sk ile bilezikçi sk köşe_3 | Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 01:01 | 2014-05-10 01:09 | 0.13333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
60140 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | TM 1022 DEPAR 5 DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 01:11 | 2014-05-10 01:55 | 0.73333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
60144 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8073 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 01:25 | 2014-05-10 01:39 | 0.23333 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 0.23333 | 299.1333 | 0 | 0
60145 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1142 TR 2_8 | TM 1142 DEPAR 8 DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 01:54 | 2014-05-10 03:01 | 1.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.4667 | 0 | 0
60151 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_7 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** arıza giderildi. ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 03:51 | 2014-05-10 10:40 | 6.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 402.1833 | 0 | 0
60152 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4101_2 | arıza ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 04:22 | 2014-05-10 10:10 | 5.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
60153 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_1 | TM 1745 DEPAR 1 DEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 04:50 | 2014-05-10 05:29 | 0.65 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
60155 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3095 (10 KV) | 3030 ıl 3095 arası kablo arızalıydı tamır edıldı. Enerji verildi. Enerji tutmadı. Tekrar eski haline getirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 05:13 | 2014-05-10 06:00 | 0.78333 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 722.2333 | 0 | 0
60156 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31017 TM_3 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ.EKİP KONTROL ETTİ SİGORTA ATIGI TESPİT EDİLDİ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 05:33 | 2014-05-10 09:02 | 3.4833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 219.45 | 0 | 0
60157 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24289 Tepecik Aksa Cami _14 | Yeraltı arızası var. Geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 05:37 | 2014-05-10 11:24 | 5.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 0 | 0
60158 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 05:23 | 2014-05-10 14:14 | 8.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0
60159 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_9 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 06:03 | 2014-05-10 09:56 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
60160 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 06:02 | 2014-05-10 07:24 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
60161 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_6 | EKİP BAKTI SOKAKTA 1FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ BİTTİ.KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÇALIŞMASINI BAŞLATTI. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 06:29 | 2014-05-10 15:56 | 9.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0
60162 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | sorumlu ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 06:21 | 2014-05-10 10:25 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
60164 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4026_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 06:28 | 2014-05-10 15:16 | 8.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
60166 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 2_5 | 2 Faz birleşik kablo arızası, bitirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 07:18 | 2014-05-10 18:39 | 11.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0
60170 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2102 sucu baki sk._9 | A.G Kablo Arızası 2 Faz Birleşik tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 07:26 | 2014-05-10 15:32 | 8.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0
60172 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_3 | kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir...arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 07:33 | 2014-05-10 19:03 | 11.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
60173 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21983_2 | Yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 07:39 | 2014-05-10 12:49 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
60176 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_9 | Y.A.K.ARIZASI 28365 TM'DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 37 SOKAK VE 39 SOKAKLARIN DEVELASYON ÇIKIŞLARI AYRILDI. 37 SOKAK'DA 1 FAZ YOK. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 07:57 | 2014-05-10 17:00 | 9.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 841.65 | 0 | 0
60177 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 646 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı | kısa bir süreliğine bakım yapıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:00 | 2014-05-10 10:13 | 2.2167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1700.1833 | 0 | 0
60180 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _5 | A.G kablo 2 faz arızalı, dun gece geçici enerjı verildi, sabah kablo servisi arızaya devam ediyor aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:05 | 2014-05-10 17:01 | 8.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 357.3333 | 0 | 0
60181 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2316 TR 2_1 | 3 Faz Kablo Arızası tamir edeildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:03 | 2014-05-10 14:06 | 6.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0
60182 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20250 D.M den 20224 çıkışı | OG Kablo başlığı kopuk.Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:14 | 2014-05-10 12:44 | 4.5 | 7 | 872 | 0 | 0 | 31.5 | 3924 | 0 | 0
60183 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_3 | 2FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:03 | 2014-05-10 09:54 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
60184 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9153 Oto sanayi Düzen sk. Merdiven içi_2 | ekibe bildirildi.** 9153 TM Dp 2 çekik 2 faz sigorta attırıyor kablo ekibine bildirildii.**kablo ekibi çalışıyor.2 adet 120 lik buat kullanıldı.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:04 | 2014-05-10 21:39 | 13.5833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 801.4167 | 0 | 0
60186 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24006 Güzelce Mutlu Ticaret_2 | Ekibe bildirildi. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 07:52 | 2014-05-10 08:32 | 0.66667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0
60188 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20905_8 | Havai hat tel kopuğu . Havi hat ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:18 | 2014-05-10 12:52 | 4.5667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 388.1667 | 0 | 0
60190 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 646-2 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı_2 | 3*120+70 kablo nötr arızalı..kazılan ıkı noktad arıza tespit edılemedı.ıkıncı olcum yapıldı kazı yapıldı malzeme gonderıldı. calısma devam edıyor ,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:34 | 2014-05-11 00:42 | 16.1333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1242.2667 | 0 | 0
60191 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:36 | 2014-05-10 18:05 | 9.4833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 606.9333 | 0 | 0
60194 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:20 | 2014-05-10 10:42 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
60196 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:47 | 2014-05-10 09:12 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
60199 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3686_13 | Kablo ekibi çalışıyor şube kopuk tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:48 | 2014-05-10 16:17 | 7.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.3833 | 0 | 0
60201 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:47 | 2014-05-10 17:59 | 9.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
60202 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_4 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:49 | 2014-05-10 12:21 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
60203 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:56 | 2014-05-10 10:35 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
60204 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:00 | 2014-05-10 10:25 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
60205 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8244_14 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:02 | 2014-05-10 17:16 | 8.2333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 395.2 | 0 | 0
60206 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9048 Arıcılar Tem Yolu_6 | h.hat ekiplerine bildirildi.** tamir edildi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:57 | 2014-05-10 09:48 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
60207 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31056 TM_12 | EKİP TM YE KABLO BAGLAMAK İÇİN ENERJİ KESTİ YARIM SAATE KADAR VERİLECEK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:54 | 2014-05-10 09:34 | 0.66667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
60208 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24186-Güzelce Kale Konakları_5 | Yeraltı arızası var. Geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:01 | 2014-05-10 10:09 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
60210 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_2 | Ekibe verildi Şube 2 faz kopuk kablo ekibi çalışacak Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 08:21 | 2014-05-10 15:51 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
60211 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20142_4 | kablo ekiplerine bildirildi.ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:12 | 2014-05-10 16:39 | 7.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0
60212 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_3 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı kablo arızası mevcut ölcü bekleniyor ölcüldü arıza giderildi enrji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:15 | 2014-05-10 14:25 | 5.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
60213 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _8 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:15 | 2014-05-10 10:10 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
60214 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21802 total liman D.M | LİMAN HATTI TOPRAK KORUMADAN AÇTI .EKİPLERİMİZ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ.. .ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:15 | 2014-05-10 09:45 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0
60214 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21802 total liman D.M | LİMAN HATTI TOPRAK KORUMADAN AÇTI .EKİPLERİMİZ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ.. .ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:15 | 2014-05-10 10:32 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
60216 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21467_2 | havai hat ekiplerine bildirildi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:17 | 2014-05-10 09:51 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
60217 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28095_12 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:23 | 2014-05-10 12:16 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
60219 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_7 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:13 | 2014-05-10 10:42 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
60221 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20787_2 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:25 | 2014-05-10 23:10 | 13.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
60222 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:30 | 2014-05-10 14:43 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
60223 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11500 | ARIZA EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:26 | 2014-05-10 10:41 | 1.25 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 743.75 | 0 | 0
60224 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3133; tophane kıvrıntılı sk _7 | Ekibe verildi Şube 1 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:08 | 2014-05-10 10:21 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
60228 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31119 TM_11 | havai hat ekibine verildi.31119 tmde depar 7 de 2 faz kablo arızası mevcut.arıza ölçüldü kablo ekibine verildi .çalışılıyor..KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLMEK İÇİN HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. VERİLEN İHBARLAR TEK BİR ADRES TEN VERİLDİ YASEMİN PLAZA ...BU YÜZDEN AG ŞUBE ARIZASI OLARAK KAPATILIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ C ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:42 | 2014-05-10 19:48 | 10.1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 636.3 | 0 | 0
60229 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18013_7 | ekip yönlendirildi. yeraltı şube arızalı.kablo ekibi yönlendirildi. 18013tm 7.depar çekildi.ekip çalışıyor. 2 adet 4x16 ısıtmalı 1 adet 120lik ilaçlı buat ve 3 mt 4x16 kablo kullanıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:41 | 2014-05-10 14:05 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
60232 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4050_2 | gerelı kontroller yapıldı arıza kendınde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:41 | 2014-05-10 14:23 | 4.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
60233 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_5 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:51 | 2014-05-10 10:50 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
60234 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1875_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. kablo arızası geçici enerji verildi şubelere 5 ve 7 nolu şubelere | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:51 | 2014-05-10 11:06 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
60236 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11731_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 09:53 | 2014-05-10 14:14 | 4.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
60242 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:02 | 2014-05-10 14:16 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
60246 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2790 fatih cambaziye mah.belediye blokları_5 | y a sube arızası 1 faz geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:13 | 2014-05-10 11:53 | 1.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
60247 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25086 YENİ MAH. B.Çavuşlu SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:16 | 2014-05-10 11:32 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
60249 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21922_5 | oksit ekiplerine bildiirlidi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:20 | 2014-05-10 15:37 | 5.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0
60251 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11479_6 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİSİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:12 | 2014-05-10 12:20 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
60252 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:28 | 2014-05-10 12:16 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
60253 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:21 | 2014-05-10 14:44 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
60255 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:33 | 2014-05-10 12:17 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
60257 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_11 | YAKARIZASI 28508 TM'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 2204 SOKAK 3 FAZ TEMİZ YOK. 2205 SOKAK 3 FAZ MEVCUT ARIZA PAZAR MASALARININ ALTINDA KALDIĞI İÇİN ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEMİYOR PAZAR KALKTIĞINDA ARIZAYA MÜDAHALE EDİLECEK BİLGİNİZE,KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ 28508 TM 11 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:37 | 2014-05-10 23:30 | 12.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1198.15 | 0 | 0
60259 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25048 MİTHAT PAŞA SİTESİ Gümüşyaka SİLİVRİ_7 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:40 | 2014-05-10 12:35 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
60260 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_1 | havai hat ekibine verildi.klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:38 | 2014-05-10 11:13 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
60264 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2059 TR 1 manifaturacılar sitesi _1 | sebeke çalışması yapılıyor enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:44 | 2014-05-10 11:23 | 0.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
60265 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR 8504 FİDERİ | ekibe verildi.silahtar Şalttan 8504 fideri açıktı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:42 | 2014-05-10 11:38 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
60268 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28178_2 | binanın kofrasının kaidesi yanık. ekipler çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:49 | 2014-05-10 17:09 | 6.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
60269 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:41 | 2014-05-10 18:32 | 7.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 0
60270 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:46 | 2014-05-10 14:18 | 3.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
60271 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_10 | ekibe verildi. klemens arızası tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:53 | 2014-05-10 11:29 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
60276 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:04 | 2014-05-10 17:49 | 6.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
60277 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3051 b.taş abbasağa çömez sk bası,park içi_5 | hava i hat ekibine verildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:03 | 2014-05-10 12:14 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
60278 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._10 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı. ölçü yapıldı.kazı yapılıyor..çalışma devam ediyor.(depar çekili).arıza gıderıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:04 | 2014-05-10 19:01 | 7.95 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 612.15 | 0 | 0
60279 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9037 Ç.Tepe Çiçek Sokak_4 | 1 faz kopuk 9037 Tm Dp 4 çekik kablo ekibi calısıyor.** arıza giderildi. 2 mt 4x16 kablo, 2 adet 4x16 ilaclı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 10:33 | 2014-05-10 12:12 | 1.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 97.35 | 0 | 0
60283 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3882; halıcıoğlu cıksalın park yanı meydan_10 | hava i hat ekibine verildi. Şube 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:08 | 2014-05-10 21:17 | 10.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | 0 | 0
60284 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_4 | DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI VAR EKİP ÇALIŞIYOR YER ALTI KABLO ARIZASI TAMIR EDILDI İŞ BITIMI ENERJI VERILDI. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:07 | 2014-05-10 20:53 | 9.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.0667 | 0 | 0
60285 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3075 şişli m.köy likor fab.yanı a.s.stadı_2 | zincirlikuyu ekibine verildi. Şube 1 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:01 | 2014-05-10 12:10 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
60289 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2360 tr1 fatih aslanhane sk._14 | y a sube arızası (zif dibinden yanık) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:06 | 2014-05-10 15:54 | 4.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
60290 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24186-Güzelce Kale Konakları_4 | Yeraltı kablo arızası vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:17 | 2014-05-10 16:25 | 5.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
60291 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20728_6 | havai hat arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:10 | 2014-05-10 11:53 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
60296 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11645_6 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.YERİ BELLİ KABLOCULARA VERİLDİ ÇALIŞMASINI BAŞLATTI.ENERJİ VERİLDİ.KABLO EKİBİ ESAT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:12 | 2014-05-10 14:12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
60297 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3909 | İzalasyon çalışması yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-10 11:19 | 2014-05-10 11:36 | 0.28333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 108.5167 | 0 | 0
60299 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3106; küçük bebek cd. dereboyu sk_7 | zincirlikuyu ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:17 | 2014-05-10 12:53 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
60301 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:22 | 2014-05-10 15:05 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
60303 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:30 | 2014-05-10 14:19 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
60304 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3680 b.oğlu hacıahmet mah, cinderesi _1 | hava i hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:32 | 2014-05-10 12:51 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
60306 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_9 | oksit ekiplerine bildirildi arıza giderildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:37 | 2014-05-10 22:37 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
60307 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_2 | EKİP BAKTI 1FAZ KABLO ARIZASI VAR.ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR KABLO ARIZASI BİTTİ DİREKTEN UÇLAR BAĞLANACAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:37 | 2014-05-10 20:18 | 8.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.7833 | 0 | 0
60308 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:38 | 2014-05-10 12:59 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
60309 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_4 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:38 | 2014-05-10 14:59 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
60310 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:29 | 2014-05-10 14:15 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
60312 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20326_5 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:41 | 2014-05-10 12:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
60313 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 20716_6 | Direkte patlama olmuş. Havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:19 | 2014-05-10 12:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
60315 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:30 | 2014-05-10 17:44 | 6.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
60316 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | oksıt arızası gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:38 | 2014-05-10 13:15 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
60317 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9270 Kısırmandıra Gölbaşı_1 | Ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:45 | 2014-05-10 12:54 | 1.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67.85 | 0 | 0
60318 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2059 TR 2_2 | sebeke calışmasıenerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:44 | 2014-05-10 12:50 | 1.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
60320 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3333 Tophane bogazkesen cad. ptt altı_13 | Şube nötürü kopuk kablo ekibi çalışacak yan binadan nötür verilmiş aboneye | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:43 | 2014-05-10 12:28 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
60321 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:25 | 2014-05-10 17:42 | 6.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.9833 | 0 | 0
60327 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:59 | 2014-05-10 14:59 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
60328 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18041_3 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:56 | 2014-05-10 12:50 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
60329 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24200 CELALİYE DM ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:00 | 2014-05-10 12:24 | 0.4 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0
60332 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25089 KUMLUK-KORUKENT Gümüşyaka SİLİVRİ_5 | FAZI KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:00 | 2014-05-10 13:08 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
60333 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:02 | 2014-05-10 12:22 | 0.33333 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 503.6667 | 0 | 0
60335 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21999_3 | ekiplere verildi.arıza sırasına göre kontrolü yapılacaktır.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:07 | 2014-05-10 14:31 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
60337 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._11 | havai hat ekibine bildirildi.** abone ile görüşüldü antigronu yanmış pipadan ayrıldı antigronu değiştirdikten sonra haber vericek. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:03 | 2014-05-10 14:08 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
60339 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31853_1 | arıza gıdeırldı 3 faz mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:21 | 2014-05-10 12:16 | 0.91667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
60341 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25714 VENEDİK YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_6 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:15 | 2014-05-10 13:23 | 1.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
60342 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:03 | 2014-05-10 16:56 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
60343 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI > UYUMKENT | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:16 | 2014-05-10 13:07 | 0.85 | 15 | 7386 | 0 | 0 | 12.75 | 6278.1 | 0 | 0
60344 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_6 | havai hat ekibine bildirildi.** arıza giderildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:26 | 2014-05-10 14:21 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
60345 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23019 İnceğiz yolu kavşak_4 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:05 | 2014-05-10 12:20 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
60347 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:13 | 2014-05-10 20:38 | 8.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.9167 | 0 | 0
60348 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11352_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:20 | 2014-05-10 16:51 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
60357 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - POLİPEN ÇIKIŞI | geçici açam beslendş | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:32 | 2014-05-10 13:06 | 0.56667 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1583.8333 | 0 | 0
60358 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>M.YELKEN1 | REAKTÖR ÇALIŞMASI YAPILIRKEN OG KABLOYA HASAR VERİLMİŞTİR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:36 | 2014-05-10 17:31 | 4.9167 | 12 | 390 | 0 | 0 | 59 | 1917.5 | 0 | 0
60360 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_12 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir pazar var gece 10 dan sonra bakılacak 20 METRE 3X 1.16 SUBE İSTER PAZAR ARASINDA KALDIĞI İÇİN ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEMİYOR PAZAR KALKTIĞINDA ARIZAYA MÜDAHALE EDİLECEK BİLGİNİZE 20 MT 3X16 ŞUBE BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:41 | 2014-05-11 00:24 | 11.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.7333 | 0 | 0
60364 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_11 | ekıbe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:44 | 2014-05-10 14:24 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
60365 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.111355 HAVAİ HAT ÇIKIŞI HARİÇ DİĞER YERLER ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:44 | 2014-05-10 14:34 | 1.8333 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 12686.6667 | 0 | 0
60366 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31007 TM_8 | havai hat ekkibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:52 | 2014-05-10 13:13 | 0.35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
60370 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21397_4 | ekiplerimiz tarafından tekrar kontrol edilecektir.tel kopuğu vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:56 | 2014-05-10 14:59 | 2.05 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
60371 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24252 S.Paşa Devlet Hastanesi RMU_4 | Abonenin konsolunda oksit vardı.Merdivenle gidildildi, klemensler değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 12:34 | 2014-05-10 17:47 | 5.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.0833 | 0 | 0
60372 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 12119 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. 12119 TM ÇATISINDAN SU ALDIĞI İÇİN MONTAJ VE MONTÖRLÜK EKİPLERİ İZOLE ÇALIŞMASI YAPIYORLAR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:03 | 2014-05-10 18:29 | 5.4333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 3232.8333 | 0 | 0
60374 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_4 | nötr arızası tespit edildi.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. 10 mt. 4x16 kablo, 1 ad. 3x120 ilaçlı buat, 1 ad. 4x16 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:13 | 2014-05-10 18:58 | 5.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
60376 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | SİNPAŞ>PTT | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:10 | 2014-05-10 13:55 | 0.75 | 5 | 3974 | 0 | 0 | 3.75 | 2980.5 | 0 | 0
60377 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_4 | Arıza kayda alındı.Ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 11:21 | 2014-05-10 13:24 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
60378 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9144 K.hane Hasdal Tübitak siteleri yanı_1 | ekibe bildirildi.** 9144 tm dp-1 doğru şube serdarevleri garajı önunde kabloda patlama olmus kablo ekibine bildirildi.**9144 TM'de arıza nedeniyle enerji kesildi. **Merkeze enerji verildi depar-1 çekik.**Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(2 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı)(Kemal kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:12 | 2014-05-10 20:24 | 7.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 0
60379 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_1 | ekipte şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:22 | 2014-05-10 17:34 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
60381 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24289 Tepecik Aksa Cami _14 | yeraltı vardı onarıldı noarmal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:24 | 2014-05-10 14:11 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
60388 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _9 | ekibe bildirildi ANA KABLO 1 FAZ TOPRAK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:06 | 2014-05-10 16:08 | 3.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 0 | 0
60389 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_10 | havai hat ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:40 | 2014-05-10 20:20 | 6.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
60391 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:14 | 2014-05-10 17:50 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
60392 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:31 | 2014-05-10 17:18 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
60394 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:43 | 2014-05-10 17:02 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
60398 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:49 | 2014-05-10 16:01 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
60399 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 14:02 | 2014-05-10 20:08 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
60400 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_1 | ekipte şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 14:03 | 2014-05-10 17:20 | 3.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0
60401 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25129 SHELL KARŞISI Silivri SİLİVRİ_2 | BAKILDI YERALTI ARIZASI YERALTI EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA SIRASINA GÖRE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:59 | 2014-05-10 14:33 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
60402 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8381_2 | Ekibe Verildi.Tamir Edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 14:00 | 2014-05-10 14:38 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
60403 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22054_5 | A tipi direkte abonenin şubesi oksit yapmış klemens vuruldu enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 14:07 | 2014-05-10 15:47 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
60407 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21601_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.gerekli kontroller yapılcaktır arızza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 14:13 | 2014-05-10 17:34 | 3.35 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 0 | 0
60408 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9425 Çelebi cad. İ.E.T.T. Garajı yanı_5 | kablo ekibi kablo körleme yapıyor. 9425 Tm Dp 5 çekik. ** körleme işlemi bitti. 104-106-112 no lar körlendi. 3 adet 4x16 buat kullanıldı. 9425 TM Dp 5 enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 13:50 | 2014-05-10 14:23 | 0.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0
60409 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_13 | ekiplere verildi.gerekli konttoller yapılcaktır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 14:11 | 2014-05-10 18:04 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
60410 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_4 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.**Hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 14:11 | 2014-05-10 16:11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
60412 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25743 MUSTAFA ANGIN Mimar Sinan mah._1 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:30 | 2014-05-10 15:52 | 0.36667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
60413 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:31 | 2014-05-10 19:11 | 3.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
60416 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21044_6 | kablo ekiplerine bildirildi.arız sırasına göre kontrol edilecektir.. atlama yapılarak enerji verildi yarın sabah ölçü yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:33 | 2014-05-10 21:43 | 6.1667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 616.6667 | 0 | 0
60417 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_2 | nötr arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:37 | 2014-05-10 16:44 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
60418 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:41 | 2014-05-10 17:03 | 1.3667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 0 | 0
60419 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21636_10 | havai hat ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:40 | 2014-05-10 21:39 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
60421 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21528_1 | iski çalışma yaparken yer altı kablosuna zarar vermiştir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:45 | 2014-05-10 21:35 | 5.8333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 583.3333 | 0 | 0
60422 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:39 | 2014-05-10 18:31 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
60423 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_2 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:49 | 2014-05-10 19:19 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
60425 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20576_1 | ekiplere bildirildi..kontrolü yapılacaktır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:48 | 2014-05-10 16:36 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
60427 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | EKIBE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:48 | 2014-05-10 17:56 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
60428 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_5 | aydınlatma panosunun kablosunda patma oluyor 3116 T.M.'den Depar 5 cekildi kablo servisi arizaya müdehale ediyor aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:54 | 2014-05-10 17:34 | 1.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
60429 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11520_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:52 | 2014-05-10 16:18 | 0.43333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
60430 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3912_2 | nöbetci mont ekibine bildirildi sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:53 | 2014-05-10 16:40 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
60431 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11591_7 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:47 | 2014-05-10 17:40 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
60435 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_8 | ABONENİN KAİDESİ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:56 | 2014-05-10 19:39 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
60436 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._11 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.**Hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:34 | 2014-05-10 16:55 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
60438 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_3 | ekibe verildi şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:01 | 2014-05-10 21:03 | 5.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
60439 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_7 | arıza ekipleirne bildirldi oksirt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:08 | 2014-05-10 18:06 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
60441 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:10 | 2014-05-10 19:38 | 3.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
60444 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3075 şişli m.köy likor fab.yanı a.s.stadı_2 | Kabko servisi çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:10 | 2014-05-10 16:28 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
60445 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:11 | 2014-05-10 17:26 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
60446 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_3 | YER ALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:15 | 2014-05-10 20:00 | 3.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0
60449 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20537_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:19 | 2014-05-10 19:54 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
60450 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3987_8 | Kablo servisi çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:16 | 2014-05-10 16:34 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
60451 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._11 | Ekibe bildirildi.**9502 tm dp-11 kofraya bir faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi. **Arıza nedeniyle 9502 tm dp-11 çekik.1 adet 3x120 ilaçlı T buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 15:49 | 2014-05-10 22:59 | 7.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 422.8333 | 0 | 0
60453 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28854_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:20 | 2014-05-10 19:12 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
60454 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:20 | 2014-05-10 19:10 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
60457 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | GECICI ENERJI VERILDI ARAC GIRMIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:25 | 2014-05-10 20:58 | 4.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
60458 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23213 Kestanelik su Deposu_1 | ekibe verildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:14 | 2014-05-10 17:54 | 1.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
60459 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21503_4 | ekiplerimiz bölgede tedbir amaçlı elektrik kesmiştir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:19 | 2014-05-10 17:09 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
60460 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_3 | arıza kendınde enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:18 | 2014-05-10 16:45 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
60461 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:30 | 2014-05-10 17:01 | 0.51667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
60462 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31807_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ ...OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:37 | 2014-05-10 20:13 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
60465 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:26 | 2014-05-10 19:19 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
60466 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:25 | 2014-05-10 17:40 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
60467 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_4 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızasi giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:42 | 2014-05-10 17:34 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
60472 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe 3944 (35 KV) | EKİBE BİLDİRİLdirildi 3224 tm memorial hastenesi satiş kendi taraflarında kesicisinde patlama olmuş kesicileri acıldı depara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:49 | 2014-05-10 18:18 | 1.4833 | 7 | 3837 | 0 | 0 | 10.3833 | 5691.55 | 0 | 0
60474 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21797_2 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:53 | 2014-05-10 17:34 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
60476 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RAMAZAN BORA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:53 | 2014-05-10 18:33 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
60477 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:55 | 2014-05-10 18:32 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
60479 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2261 haseki hastane içi_11 | Enerji gidip geliyor,bu gün enerji kesilmesini aboneler istemiyor,ilgili binadaki kofradan düğün salonuda enerji alıyor,bu gün düğün varımış,arızanın yarin(11.05.2014 Pazar günü) yapılmasını istiyorlar. Abonelere gerekli bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 16:59 | 2014-05-10 18:43 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
60480 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31551 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ ...ALPEK DEĞİŞTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:01 | 2014-05-10 19:10 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
60481 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_6 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası gideridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:05 | 2014-05-10 18:04 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
60485 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1875_7 | ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİLENDİRİLDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:02 | 2014-05-10 21:15 | 4.2167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 269.8667 | 0 | 0
60487 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:14 | 2014-05-10 19:20 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
60489 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:24 | 2014-05-10 20:52 | 3.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
60492 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:24 | 2014-05-10 20:19 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
60494 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9124 K.Hane Havuzlar Caddesi_6 | Ekibe bildirildi.*9124 tm dp-6 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:12 | 2014-05-10 18:20 | 1.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 0 | 0
60497 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21757_3 | ekiplerimiz bölgededir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:31 | 2014-05-10 18:05 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
60499 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8826_6 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:48 | 2014-05-10 18:38 | 0.83333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
60500 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:43 | 2014-05-10 18:34 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
60502 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Pipadan tamir edildi.**Hanifi demir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:29 | 2014-05-10 19:33 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
60505 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21601_8 | ekiplere verildi ilgilenilecektir..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:50 | 2014-05-10 19:07 | 1.2833 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 641.6667 | 0 | 0
60507 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789 şişli kıragı sk ergenekon cad. _1 | ekibe bildirildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 17:55 | 2014-05-10 21:01 | 3.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
60509 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:08 | 2014-05-10 19:54 | 1.7667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0
60511 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_6 | KTAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:00 | 2014-05-10 21:00 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
60512 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_6 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:11 | 2014-05-10 19:16 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
60514 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._4 | 1 FAZ SİGORTA ATIK HAT ACILIP TOPRAKLANDI SIGORTA SARILDI TOPRAK KALDIRILIP HATTA ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:09 | 2014-05-10 19:05 | 0.93333 | 7 | 93 | 0 | 0 | 6.5333 | 86.8 | 0 | 0
60515 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21467_2 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:10 | 2014-05-10 20:52 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
60516 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18247_10 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:13 | 2014-05-10 19:01 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
60518 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:15 | 2014-05-10 20:36 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
60519 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_12 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:12 | 2014-05-10 22:39 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
60523 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3384 (35 KV) | nöbetci mont ekipleri arizaya müdehale ediyor Depar enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:16 | 2014-05-10 20:44 | 2.4667 | 5 | 3227 | 0 | 0 | 12.3333 | 7959.9333 | 0 | 0
60526 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>M.YELKEN2(UYUMKENT) | HAT ÜZERİNDE KUŞ ÇARPILMASI SONUCU KESİCİ AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:34 | 2014-05-10 18:44 | 0.16667 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0
60527 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:24 | 2014-05-11 01:42 | 7.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
60528 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11635_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RAMAZAN BORA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:33 | 2014-05-10 19:17 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
60529 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29277 TAŞOLUK YENİ BELEDİYE KARŞISI_2 | TAMIR EDILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:24 | 2014-05-10 22:10 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
60533 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20493_13 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:43 | 2014-05-11 01:09 | 6.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
60534 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_10 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:38 | 2014-05-10 19:42 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
60535 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:45 | 2014-05-10 22:27 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
60536 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_3 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:57 | 2014-05-10 19:57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
60537 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | nobetci mont. ekibine bildirildi aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:18 | 2014-05-10 20:50 | 2.5333 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 25.3333 | 4876.6667 | 0 | 0
60538 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8884_4 | havai hat ekibine verildi.şube arızası. kablo ekibine verildi.depar çekili. ekip çalışıyor.enerji verilip tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:58 | 2014-05-10 22:07 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
60539 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_3 | EKIBE BILDIRILDI sabah merdivenle gidilecek aboneye bilgi verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:50 | 2014-05-11 14:04 | 19.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.9333 | 0 | 0
60540 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_6 | TAMAİR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:54 | 2014-05-11 11:46 | 16.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.9333 | 0 | 0
60541 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:57 | 2014-05-10 20:51 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
60546 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:08 | 2014-05-10 21:03 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
60547 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:12 | 2014-05-10 21:17 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
60548 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_4 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:17 | 2014-05-10 20:25 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
60549 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:14 | 2014-05-10 19:38 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
60550 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:11 | 2014-05-10 21:59 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
60551 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_1 | H.hat ekibine bildirildi.**Direkden tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:11 | 2014-05-10 20:11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
60552 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21269 haramidere D.M | haramidere d.m toprak korumadan açtı ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:16 | 2014-05-10 20:13 | 0.95 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 3.8 | 1900 | 0 | 0
60554 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirldi bölgeye enerji verildi. enerjisiz yer bulunmamaktadır. üçevler ( 20253 ) TM ile Özyurtlar (20322) TM og kablo arızası mevcuttur. tersten beslendi. enerji verildi. enerjisiz yer bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:18 | 2014-05-10 20:48 | 1.5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
60554 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirldi bölgeye enerji verildi. enerjisiz yer bulunmamaktadır. üçevler ( 20253 ) TM ile Özyurtlar (20322) TM og kablo arızası mevcuttur. tersten beslendi. enerji verildi. enerjisiz yer bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:18 | 2014-05-10 21:18 | 2 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
60554 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirldi bölgeye enerji verildi. enerjisiz yer bulunmamaktadır. üçevler ( 20253 ) TM ile Özyurtlar (20322) TM og kablo arızası mevcuttur. tersten beslendi. enerji verildi. enerjisiz yer bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:18 | 2014-05-10 21:48 | 2.5 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
60554 | 4 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirldi bölgeye enerji verildi. enerjisiz yer bulunmamaktadır. üçevler ( 20253 ) TM ile Özyurtlar (20322) TM og kablo arızası mevcuttur. tersten beslendi. enerji verildi. enerjisiz yer bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:18 | 2014-05-10 22:18 | 3 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 8130 | 0 | 0
60556 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21153 CARREFOUR DM 20623 ÇIKIŞI | o.g hat açmıştır ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:19 | 2014-05-10 19:44 | 0.41667 | 7 | 1000 | 0 | 0 | 2.9167 | 416.6667 | 0 | 0
60557 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3912_6 | A.G kabloda patlama oluyor 3912 Tm Den Depar 6 cekildi rapor yazıldı kablo servisi arizaya müdehale ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 18:33 | 2014-05-10 22:13 | 3.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
60559 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | HABİPLER ŞALT - 29450 FİDERİ | Orta Gerilim deparımız açtı ekip yönlendirildi arızaya müdahale ediliyor ARIZA BULUNDU DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:24 | 2014-05-10 20:32 | 1.1333 | 0 | 6517 | 0 | 0 | 0 | 7385.9333 | 0 | 0
60561 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR11312 DM 12132 FİDER ÇIKIŞI | arıza ekiplierne bildirldi 12138 M çıkışı hattı topraktan açmıştır. manevrası yapılara beslendi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:33 | 2014-05-10 22:03 | 2.5 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
60563 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28507_2 | Yeraltı kablo arızası yeraltı ekibi yönlendirildi çalışılıyor depar çekildi yeri belli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:37 | 2014-05-10 22:25 | 2.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 0 | 0
60565 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:47 | 2014-05-10 21:58 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
60566 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_6 | arıza giderildi klemens arzası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:00 | 2014-05-10 22:34 | 2.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
60567 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 1_15 | AG KABLO ARIZASI 2 FAZ. hatta enerji verildi. Fevzi paşa cad. no: 21- 23 kapalı olduğundan kontrol edilemedi. gündüz devam edilecek. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:57 | 2014-05-11 11:13 | 15.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0
60569 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18247_8 | ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:00 | 2014-05-10 20:25 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
60570 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31731_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:05 | 2014-05-10 22:49 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
60572 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...31828 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:12 | 2014-05-10 20:40 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
60573 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20573_3 | arıza ekipleirnme bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:13 | 2014-05-10 20:54 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
60574 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_5 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:17 | 2014-05-10 20:51 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
60577 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3234; şişli etfal hastanesi bahçesi_10 | A.G kablo yeraltında patlama yapıyor 3234 Tmden Depar 10 cekildi kablo servisi arizaya müdehale ediyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:49 | 2014-05-11 | 4.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 167.3333 | 0 | 0
60579 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edi,ldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:17 | 2014-05-11 01:41 | 5.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
60581 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11371_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:24 | 2014-05-10 21:56 | 1.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
60582 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31619_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.ŞUBESİ YANIKTI DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:25 | 2014-05-10 22:36 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
60583 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:14 | 2014-05-10 21:28 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
60584 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_6 | 2 adet klemens kulanılarak arıza giderilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:32 | 2014-05-10 20:52 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
60585 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | ekibe verildi. Orta gerilim geçici açma. Ekip çalışıyor. elektrik verildi. depar enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:32 | 2014-05-10 21:45 | 1.2167 | 2 | 9862 | 0 | 0 | 2.4333 | 11998.7667 | 0 | 0
60586 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_5 | arıza ekiplerine bildirldi şube kopuğu giderildi. binaya enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:44 | 2014-05-10 22:44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
60587 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 524 Bahçelievler Elvan Sk._2 | 4*10 SUBE KABLO 1 FAZ ARIZALI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKDA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:39 | 2014-05-10 22:06 | 1.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 111.65 | 0 | 0
60588 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:43 | 2014-05-10 21:58 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
60589 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18247_3 | ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:27 | 2014-05-10 21:54 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
60591 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31442 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...TEL KOPUKTU ARIZASI GİDERİLDİ C VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:53 | 2014-05-10 21:36 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
60593 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28853 | 28853 merkez trafosu yanık ekip yönlendirildi trafo değişimi yapılacak çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:51 | 2014-05-11 03:02 | 6.1833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 5756.6833 | 0 | 0
60594 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | TEİAŞ ta olan arizadan dolayı depara enerji verilemedi TAMIR EDILDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 21:00 | 2014-05-10 22:47 | 1.7833 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 17.8333 | 3432.9167 | 0 | 0
60596 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_10 | ekibe verildi. n:6 tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 20:56 | 2014-05-10 21:47 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
60597 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 21:04 | 2014-05-11 10:21 | 13.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.2667 | 0 | 0
60598 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21175_13 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 21:13 | 2014-05-11 02:04 | 4.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0
60601 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1756 TR 1_13 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ANA KABLO 3 FAZ İZOLE KABLO EKİBİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. CALİŞAM BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 21:21 | 2014-05-10 23:45 | 2.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0
60603 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_2 | kablo arızsı vardır kablo ekiplerine verildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 21:22 | 2014-05-11 03:11 | 5.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
60604 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31912 TM_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ ...ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 21:31 | 2014-05-10 23:54 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
60605 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9379 M.köy Gülbağ cad. Son otobüs durağı_2 | h.hat ekibine bildirildi. şahinler sk no 58 önünde direğe araç çarpmış.1 adet 8 lik direk ister.servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 19:10 | 2014-05-10 21:35 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
60608 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 21:43 | 2014-05-10 22:12 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
60609 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18252_5 | ekibe verildi.sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 21:55 | 2014-05-10 23:57 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
60610 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20790_12 | sigorta arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası 1:30 itibariyle giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 21:52 | 2014-05-11 01:37 | 3.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
60612 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11326_4 | arıza ekiplerine bildirildi. sigorta atığı giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:10 | 2014-05-10 23:10 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
60613 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21175_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:07 | 2014-05-11 02:01 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
60615 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11887_7 | 11887 TM DEN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. TM DEN UÇLAR SÖKÜLDÜ. KOFRA ÇEKİLECEK. ÖLÇÜSÜ BİTTİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:24 | 2014-05-11 09:06 | 10.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0
60616 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:21 | 2014-05-11 01:52 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
60617 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4176_9 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:30 | 2014-05-11 00:22 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
60619 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:35 | 2014-05-10 23:56 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
60620 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_2 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:33 | 2014-05-11 00:23 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
60621 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:28 | 2014-05-11 00:01 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
60622 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11007_11 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:36 | 2014-05-11 00:24 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
60623 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_1 | ekibe verildi.bina kapısı açtırılamadığından kofraya bakılamadı.merkez çıkışı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:25 | 2014-05-11 00:37 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
60624 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:36 | 2014-05-10 23:59 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
60627 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11192_17 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:44 | 2014-05-11 00:20 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
60628 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:26 | 2014-05-11 01:51 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
60630 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:39 | 2014-05-10 23:34 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
60633 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3514; levent çarşı ıskı bahçesi_3 | Ekibe bildirildi.DOĞRU ŞUBE 3 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 22:49 | 2014-05-11 16:11 | 17.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121.5667 | 0 | 0
60635 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1756 TR 2_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.kablo arızası sırasında calısma yapılan kabloya enerji alınınca trafo denklanşe oldu abonelere enerji verildi.enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 21:33 | 2014-05-10 23:20 | 1.7833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 114.1333 | 0 | 0
60636 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20585_11 | alpek yanığı vardır ekiplere verildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 23:15 | 2014-05-11 01:02 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
60637 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28289_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 23:07 | 2014-05-11 00:50 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
60643 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21852_13 | kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 23:38 | 2014-05-11 05:17 | 5.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.75 | 0 | 0
60645 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3554; piyalepaşa meskenler sk no:12 yanı _2 | H.Hat bakıyor geçici enerji verildi sabah hat değişecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 23:50 | 2014-05-11 00:29 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
60646 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _9 | Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 23:12 | 2014-05-11 14:47 | 15.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.0833 | 0 | 0
60647 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_10 | Arıza kayıt altına alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 23:50 | 2014-05-11 00:29 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
60649 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI EKIPLERE VERILDI ARIZA TAMIRI ICIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-10 23:58 | 2014-05-11 15:57 | 15.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.8667 | 0 | 0
60651 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 00:13 | 2014-05-11 12:49 | 12.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
60652 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 00:09 | 2014-05-11 00:42 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
60654 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18319_11 | alpek kablo yanıdıgından 18319 tm den 11 nolu depar çekildi kablo tamir ediliyor.alpek kablo tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 00:22 | 2014-05-11 00:47 | 0.41667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
60656 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_11 | YERALTI KABLO ARIZASI 2. ARIZA ÇIKTI .508 TMDEN DEPAR CEKIK EKIPLER ARIZAYI GIDERIYOR EN KISA SUREDE ENERJI VERILECEK TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 00:26 | 2014-05-11 14:05 | 13.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1269.45 | 0 | 0
60657 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1756 TR 1_13 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ KABLO EKİBİ CALİŞİYOR SUBE ARIZASI VAR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ G/14 NO 5 ONUNDA YANIK BUAT BULUNDU BUAT TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ FAKAT KABLONUN DEVAMINDA BİR ARIZA DAHA OLDUGU ANLAŞİLDI.ARIZA NOKTASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 00:28 | 2014-05-11 04:40 | 4.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
60658 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11645_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 00:28 | 2014-05-11 01:41 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
60659 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 00:37 | 2014-05-11 10:00 | 9.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.0667 | 0 | 0
60660 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4286_3 | Arıza kayıt altına alındı.Ekipler iş sırasına göre müdahele edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 00:39 | 2014-05-11 01:06 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
60663 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18252_5 | ekibe verildi.sigorta erimesi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 00:49 | 2014-05-11 01:46 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
60664 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3234; şişli etfal hastanesi bahçesi_3 | Ekip bakıyor Şube 3 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 00:44 | 2014-05-11 14:39 | 13.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.4167 | 0 | 0
60667 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_4 | oksit ekiplerine bildirldi. oksit arızası giderlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 01:02 | 2014-05-11 04:43 | 3.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0
60670 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400 - 8807 FİDERİ | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 01:11 | 2014-05-11 01:20 | 0.15 | 1 | 5979 | 0 | 0 | 0.15 | 896.85 | 0 | 0
60671 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 01:06 | 2014-05-11 02:00 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
60672 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11978_3 | SOKAKTA 1 FAZ KABLO ARIZASI MEVCUT. 11978 TM DEN BESLENİR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 01:17 | 2014-05-11 12:07 | 10.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
60673 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21926_13 | sigort arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 01:22 | 2014-05-11 01:54 | 0.53333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
60674 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_5 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 01:24 | 2014-05-11 04:45 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
60682 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18252_1 | yeraltı kablosu arızalı.ekibe verildi. binalar açılamadığı ve kofreler çekilemediği için ölçüm yapılamadı.site yönetimi bilgilendirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 02:04 | 2014-05-11 09:50 | 7.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0
60684 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400 - 8407 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.8400 den 8407 depar ve tr2 açtı*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 03:15 | 2014-05-11 05:23 | 2.1333 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 2.1333 | 2734.9333 | 0 | 0
60686 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23225 İzzettin Ceylan Tatil Köyü_4 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 03:23 | 2014-05-11 06:34 | 3.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0
60689 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18013_7 | ekibe verildi. depar kablosu arızalı.ölçülecek. ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. elk. verildi. 3 mt. 3x120 kablo , 2 ad. 3x120 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 05:45 | 2014-05-11 15:45 | 10 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0
60690 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS-SEFAKÖY FİDERİ | Bağcılar Gisten Sefaköy Fideri Topraktan Açtı. Ekip yönlendirildi. 18523 Tm den 18553 Tm dahil tersten enerjilendi.18553 Tm ile 18617 Tm arası 35 Kv kablo 1 faz arızalı.Bağcılar Gisten 18617 Tm ye enerji alındı karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 05:58 | 2014-05-11 06:46 | 0.8 | 2 | 6904 | 0 | 0 | 1.6 | 5523.2 | 0 | 0
60692 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21450 DM den 219546 Adakent | OG hattı açtı.21450 nolu TM den Adakent fideri açtı.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.OG arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 06:13 | 2014-05-11 07:27 | 1.2333 | 0 | 27468 | 0 | 0 | 0 | 33877.2 | 0 | 0
60695 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 06:25 | 2014-05-11 10:09 | 3.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 0 | 0
60700 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8407_6 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Trafo merkezine çatıdan su giriyor.Montaj ekibine verildi.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 07:19 | 2014-05-11 10:39 | 3.3333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
60701 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2299 e.kapı salma tomruk kasım odaları sk._8 | tm den sıgorta erımesı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 07:22 | 2014-05-11 08:49 | 1.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
60703 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_2 | E. MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 07:24 | 2014-05-11 11:25 | 4.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
60704 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_5 | YERALTI SUBE KABLO ARIZASI VARDIR KABLO SERVISLERIMIZ CALISMAKTADIR. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 07:25 | 2014-05-11 18:23 | 10.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
60706 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi bir adet 400 amper sigarta atıgı vardı 400 amper sigorta basılmıştır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 07:31 | 2014-05-11 10:08 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
60707 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_14 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 07:40 | 2014-05-11 08:10 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
60709 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | OKSIT ARIZASI YAPILDI.ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 07:54 | 2014-05-11 09:05 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
60714 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_11 | Oksit arızası. Ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:02 | 2014-05-11 08:25 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
60715 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_2 | İki aboneyi etkileyen bağlantıda klemens arızası vardı. Arıza giderildi. Enerji verildi. iki farklı noktadan ihbar gelmiş. Aynı direkten enerji almaktadırlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:07 | 2014-05-11 08:31 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
60716 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:15 | 2014-05-11 08:56 | 0.68333 | 34 | 394 | 0 | 0 | 23.2333 | 269.2333 | 0 | 0
60717 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_3 | Arıza kayıt altına.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:06 | 2014-05-11 10:57 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
60719 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_2 | OKSIT ARIZASI TAMİR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 07:57 | 2014-05-11 09:08 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
60720 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:20 | 2014-05-11 10:53 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
60721 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28522_2 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:30 | 2014-05-11 11:05 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
60725 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_14 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:43 | 2014-05-11 11:28 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
60726 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | Ekibe bildirildi.9485 tm den 9433 cıkısı açtı.kus carpması sonucu actığı tespit edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:48 | 2014-05-11 09:34 | 0.76667 | 3 | 470 | 0 | 0 | 2.3 | 360.3333 | 0 | 0
60727 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4286_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:46 | 2014-05-11 09:42 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
60728 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_10 | EKİP BAKIYOR 31120DP.10 SİGORTA DEĞİŞTİ ABONE ENERJİ ALDI. 08,50 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:21 | 2014-05-11 08:57 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
60729 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:50 | 2014-05-11 10:51 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
60730 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_2 | GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE ÇALIŞMA SIRASINDA DİREKTEN YERALTI ŞUBEYİ KOPARMIŞLAR YERİBELLİ DİREKTEN AYRILDI EKIPLERE VERILDİ ARIZA TAMIRI İÇİN tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:55 | 2014-05-11 12:18 | 3.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
60731 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_4 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:58 | 2014-05-11 12:00 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
60733 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_11 | ekip yönlendirildi. tamir edildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:54 | 2014-05-11 09:40 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
60734 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_5 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 08:44 | 2014-05-11 09:16 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
60735 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21450 DM2DEN 20540 ÇIKIŞI | NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ TEKRAR KONTROL ICIN GONDERILDİ.ENERJI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:06 | 2014-05-11 10:24 | 1.3 | 3 | 500 | 0 | 0 | 3.9 | 650 | 0 | 0
60736 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21476 | 21476 nolu TM de Bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-11 09:07 | 2014-05-11 13:42 | 4.5833 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1741.6667 | 0 | 0
60739 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21933_3 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO SERVISLERIMIZ GEREKLI CALISMAYI YAPIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:18 | 2014-05-11 16:09 | 6.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
60740 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:16 | 2014-05-11 10:43 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
60741 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11697_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:30 | 2014-05-11 13:27 | 3.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
60742 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 094 İzzettin Çalışlar cad. Celal nuri sk. köşesi_9 | 4*10 kablo 3 faz arızalı.ölçü yapıldı.kazı yapıldı.malzeme gitti arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:34 | 2014-05-11 14:19 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
60743 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1756 TR 2_13 | ŞUBE KABLO ARIZASI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:34 | 2014-05-11 15:38 | 6.0817 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 389.2267 | 0 | 0
60744 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21816_4 | KABLO SERVISIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ. KONTROLU YAPILIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:33 | 2014-05-11 10:32 | 0.98333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
60745 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25033 HALLAÇLI KÖYÜ yeni mahalle Hallaçlı ÇATALCA_5 | OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:37 | 2014-05-11 11:33 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
60747 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28222_9 | 28222 TMDEN 9 NOLU DEPAR CEKILDi YERALTI DOGRU ŞUBE İNSAAT CALISMASI SIRASINDA VURMUSLAR DEPARDA YAZAN ADRES 1117/1 NO8 DEPARI CEKIK EKIPLERE VERILDI ARIZA TAMIRI ICIN | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:39 | 2014-05-11 18:48 | 9.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
60749 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_3 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:48 | 2014-05-11 11:12 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
60750 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18322_7 | ekip yönlendirildi. sigorta atığı tespit edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:50 | 2014-05-11 10:11 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
60751 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı kılemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:52 | 2014-05-11 12:07 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
60755 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:03 | 2014-05-11 15:46 | 5.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0
60759 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 29340 | 29340 MERKEZDE HÜCRE ARIZASI NEDENİYLE MERKEZ İZOLE EDİLDİ HÜCRE DEGİŞİMİ YAPILIYOR BİLDİRİMLİ KESİNTİ İNTERNET BASIN YOLUYLA BİLDİRİMLİ KESİNTİ ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-11 10:01 | 2014-05-11 14:04 | 4.05 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3770.55 | 0 | 0
60761 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28411_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:04 | 2014-05-11 13:59 | 3.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
60762 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1140 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TR 1140 AKIM TROFOLARO DEYİŞİYOR. ÇALIŞMA BİTTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:12 | 2014-05-11 10:45 | 0.55 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 354.75 | 0 | 0
60763 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31012 TM_10 | havai hat ekibine verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 09:55 | 2014-05-11 10:59 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
60766 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881-gop işl._4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:12 | 2014-05-11 10:54 | 0.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
60768 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20939_6 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:17 | 2014-05-11 11:02 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
60769 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28349_4 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:15 | 2014-05-11 12:46 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
60770 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4040 (TR3) - 4255 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:13 | 2014-05-11 10:33 | 0.33333 | 1 | 937 | 0 | 0 | 0.33333 | 312.3333 | 0 | 0
60771 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3247; kaptanpaşa zincirlikuyu cd. no:159_6 | ekibe verildi. sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:12 | 2014-05-11 10:41 | 0.48333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
60772 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 20038 | 20038 TM de Bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-11 10:25 | 2014-05-11 15:23 | 4.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.6667 | 0 | 0
60774 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_12 | ALPEK YANIKTI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:31 | 2014-05-11 11:11 | 0.66667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
60776 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21300_3 | KABLO SERVISLERIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ.KONTROL YAPILMAKTADIR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:35 | 2014-05-11 17:58 | 7.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.8333 | 0 | 0
60777 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:35 | 2014-05-11 13:27 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
60778 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_15 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:35 | 2014-05-11 11:10 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
60779 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_5 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:42 | 2014-05-11 11:48 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
60780 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:09 | 2014-05-11 14:04 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
60781 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2790 fatih cambaziye mah.belediye blokları_5 | y a sube arızası çalışılıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:39 | 2014-05-11 12:35 | 1.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
60782 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:29 | 2014-05-11 14:06 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
60789 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_4 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:32 | 2014-05-11 14:05 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
60790 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_4 | tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:59 | 2014-05-11 13:51 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
60793 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_5 | HAVAİ HAT EKIPLERINE BILDİRİLDİ.ENERJI VERİLDİ.KAVAKLI CD NO.6 AYNI ADRESTIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:02 | 2014-05-11 11:59 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
60794 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:29 | 2014-05-11 12:11 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
60795 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8424 | 8424 Tm Bildirimli Çalışma Kesici değişimi yapılıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-11 10:51 | 2014-05-11 13:17 | 2.4333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1170.4333 | 0 | 0
60797 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:13 | 2014-05-11 13:06 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
60798 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28754_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:06 | 2014-05-11 13:34 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
60799 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1785 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. OSOS ÇALIŞMA YAPIYO EKİB. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:16 | 2014-05-11 11:40 | 0.4 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0
60803 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 10:49 | 2014-05-11 18:51 | 8.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.2333 | 0 | 0
60808 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:22 | 2014-05-11 13:29 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
60812 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11877 | 11877 TM NİN M.M. AÇIK TİP HÜCRESİNİN AYRICISI DEĞİŞTİRİLİYOR MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-11 11:30 | 2014-05-11 12:57 | 1.45 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 0 | 0
60814 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:17 | 2014-05-11 14:19 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
60816 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11321 DM FİDER ÇIKIŞI | arıza ekıbıne bıldırıldı HAT AÇTI BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11321 DM FİDER ÇIKIŞI AÇTİ EKIP MANEVRA YAPMAKTA manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:36 | 2014-05-11 12:16 | 0.66667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 333.3333 | 0 | 0
60816 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11321 DM FİDER ÇIKIŞI | arıza ekıbıne bıldırıldı HAT AÇTI BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11321 DM FİDER ÇIKIŞI AÇTİ EKIP MANEVRA YAPMAKTA manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:36 | 2014-05-11 12:36 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
60816 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11321 DM FİDER ÇIKIŞI | arıza ekıbıne bıldırıldı HAT AÇTI BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11321 DM FİDER ÇIKIŞI AÇTİ EKIP MANEVRA YAPMAKTA manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:36 | 2014-05-11 13:04 | 1.4667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1466.6667 | 0 | 0
60817 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:33 | 2014-05-11 13:06 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
60818 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:34 | 2014-05-11 12:37 | 1.05 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 11.55 | 15996.75 | 0 | 0
60820 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28618_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:40 | 2014-05-11 13:35 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
60823 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21985_3 | YERALTI KABLO ARIZASI VARDIR KABLO SERVISLERIMIZ KONTROL EDIYOR. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:38 | 2014-05-11 22:16 | 10.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.1667 | 0 | 0
60825 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - TRAFO I FİDERİ | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.8020 itm'den Trafo 1 geçici açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:58 | 2014-05-11 12:11 | 0.21667 | 2 | 5553 | 0 | 0 | 0.43333 | 1203.15 | 0 | 0
60826 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20752_11 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:35 | 2014-05-11 12:56 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
60828 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20424_1 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:45 | 2014-05-11 12:24 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
60829 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:53 | 2014-05-11 13:51 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
60830 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:55 | 2014-05-11 13:58 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
60832 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_6 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:56 | 2014-05-11 13:58 | 2.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
60834 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23370 İstikbal TM._2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:56 | 2014-05-11 12:09 | 0.21667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
60837 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23248 Ormanlı Koru Mh. (Mezarlık)_2 | ekibe bildirildi faz nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:02 | 2014-05-11 15:24 | 3.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
60838 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11978_7 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR.ÖLÇÜ BİTTİ ARIZA YERİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 11:52 | 2014-05-11 17:55 | 6.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0
60841 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_3 | ekibe bildirildi şube kablosu kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:04 | 2014-05-11 12:40 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
60842 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2261 haseki hastane içi_11 | enerji gidip geliyormuş iş kağıdı yazıldı ekibin bilgisinde. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:10 | 2014-05-11 13:12 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
60844 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:10 | 2014-05-11 21:03 | 8.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0
60846 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:18 | 2014-05-12 00:37 | 12.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.5333 | 0 | 0
60847 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_4 | YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO SERVISLERIMIZ ÇALIŞMAKTADIR. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:04 | 2014-05-11 22:31 | 10.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
60848 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20060_3 | YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO SERVISLERIMIZ ÇALIŞMAKTADIR. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:08 | 2014-05-11 20:57 | 8.8167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88.1667 | 0 | 0
60849 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:18 | 2014-05-11 14:41 | 2.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
60850 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-BAKLALI 2 | BAKLALI 2 FİDERİNDE O.G BAŞLIGINDA ARIZA MEVCUT EKİPLER ÇALIŞIYOR BAKLALI 2 FİDERİ ARIZADAN DOLAYI BAKLALI 1 FİDERİDE GÜVENLİK AMACLI ENERJİSİ KESİK TOPRAKLI EKİPLERİN ÇALIŞMASI BİTTİ 1*240 HARİCİ BAŞLIK VE 1*240 KABLU PABUCU KULLANILDI.BAKLALI 2 VE BAKLALI 1 FİDERİNE NERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:13 | 2014-05-11 13:52 | 1.65 | 19 | 3249 | 0 | 0 | 31.35 | 5360.85 | 0 | 0
60857 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:36 | 2014-05-11 13:32 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
60861 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24394 Tepecik Akcansa DM _8 | 3 faz oksit arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:41 | 2014-05-11 13:47 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
60862 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3212_5 | ekibe verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:37 | 2014-05-11 13:05 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
60863 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22322_6 | şube direkten oksit yapmış klemenslendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:39 | 2014-05-11 13:44 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
60865 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20654_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:44 | 2014-05-11 14:18 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
60866 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8034_1 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.2 Faz birleşik kablo arızası.kofra yeri kapalı olduğundan ölçü yapılamıyor. kofra yeri açtırılmış. ölçü yapılıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:40 | 2014-05-12 00:17 | 11.6167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 557.6 | 0 | 0
60867 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21476_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:44 | 2014-05-11 15:59 | 3.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
60871 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28110_6 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:46 | 2014-05-11 14:25 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
60872 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:47 | 2014-05-11 14:19 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
60873 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2360 TR 1 | Şebeke Çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-11 12:47 | 2014-05-11 21:52 | 9.0833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 5495.4167 | 0 | 0
60875 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28874_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:46 | 2014-05-11 19:03 | 6.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0
60877 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28850_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 12:54 | 2014-05-11 18:54 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
60880 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>G.YAKA SAHİL | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:13 | 2014-05-11 13:43 | 0.5 | 3 | 726 | 0 | 0 | 1.5 | 363 | 0 | 0
60881 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:10 | 2014-05-11 18:03 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
60882 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1737 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. VELİ EFENDİ ŞALT - 1737 ARASI AÇTI SEBEB 1603-1179 ARASI KABLO ARIZALI .RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:21 | 2014-05-11 14:36 | 1.25 | 1 | 1291 | 0 | 0 | 1.25 | 1613.75 | 0 | 0
60883 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:22 | 2014-05-11 14:47 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
60884 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2051 narlı kapı cd._3 | y.a şube bağlantısı t.edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:22 | 2014-05-11 14:21 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
60888 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24369 K.oba Bilsa_4 | 2 faz ve nötr oksit arızası . Klemens atıldı onarıldı abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:32 | 2014-05-11 14:54 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
60894 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20762_12 | oksit arızası. oksit ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:40 | 2014-05-11 13:59 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
60895 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:41 | 2014-05-11 19:04 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
60896 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11479_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:35 | 2014-05-11 20:57 | 7.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
60897 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11697_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:49 | 2014-05-11 20:47 | 6.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.7667 | 0 | 0
60900 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21963_3 | ENERJI VERILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:50 | 2014-05-11 13:56 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
60901 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21948_3 | ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:52 | 2014-05-11 13:57 | 0.083333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0
60904 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RAMAZAN BORA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:37 | 2014-05-11 18:12 | 4.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
60906 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1157 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TM 1157 DE OSOS ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİSİ KESİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA KALAN ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:59 | 2014-05-11 14:23 | 0.4 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0
60907 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:56 | 2014-05-11 18:53 | 4.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
60908 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_7 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 13:55 | 2014-05-11 14:20 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
60911 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_10 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:00 | 2014-05-11 14:43 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
60913 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_4 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:03 | 2014-05-11 18:35 | 4.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
60915 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:08 | 2014-05-11 18:55 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
60916 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:12 | 2014-05-11 14:57 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
60917 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:12 | 2014-05-11 14:44 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
60918 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11887_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:13 | 2014-05-11 14:35 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
60919 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_2 | havai hat ekiplerine bilgi verildi..OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:14 | 2014-05-11 16:55 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
60920 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11353_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:12 | 2014-05-11 18:09 | 3.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
60921 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_1 | Ekiplere verildi.Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:09 | 2014-05-11 15:19 | 1.1667 | 18 | 93 | 0 | 0 | 21 | 108.5 | 0 | 0
60922 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:15 | 2014-05-11 18:55 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
60923 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:18 | 2014-05-11 18:56 | 4.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
60926 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:24 | 2014-05-11 18:59 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
60929 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20625_6 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına bakılacak. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:32 | 2014-05-11 16:29 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
60930 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11618_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:37 | 2014-05-11 15:47 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
60934 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11876_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:44 | 2014-05-11 16:39 | 1.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
60935 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31912 TM_10 | havai hat ekiplerine bilgi verildi...31912 tm den depar 10 sigortası atıktı c verildi .. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:50 | 2014-05-11 15:47 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
60937 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RAMAZAN BORA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:53 | 2014-05-11 16:30 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
60938 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_2 | direkten faz kopmuş.eklendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:55 | 2014-05-11 15:23 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
60939 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | 22120DM den gürpınar sahil çıkışuı açtı beslendi hat normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:00 | 2014-05-11 15:10 | 0.16667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
60939 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | 22120DM den gürpınar sahil çıkışuı açtı beslendi hat normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:00 | 2014-05-11 15:15 | 0.25 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
60939 | 3 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | 22120DM den gürpınar sahil çıkışuı açtı beslendi hat normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:00 | 2014-05-11 15:20 | 0.33333 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 0
60944 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 851 B.Evler Talatpaşa Cd. İskender Fahrettin Sk._2 | havai hattan faz oksiti giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:04 | 2014-05-11 18:18 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
60945 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21171_1 | NÖBETCI EKIPLERIMIZE BILDIRILDİ.GEREKLI MUDEHALE YAPILIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:05 | 2014-05-11 17:53 | 2.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
60947 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_3 | 28053 tm sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 14:57 | 2014-05-11 16:03 | 1.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 0
60949 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 21880 DM DEN 20080 ÇIKIŞI | NÖBETCI EKIPLERE BİLDİRİLDİ.KONTROL EDILIYOR.BOLGEYE ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:04 | 2014-05-11 16:59 | 1.9167 | 2 | 1744 | 0 | 0 | 3.8333 | 3342.6667 | 0 | 0
60952 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18222_12 | ekibe verildi.alpek yanığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:27 | 2014-05-11 19:11 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
60955 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:29 | 2014-05-11 19:07 | 3.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
60957 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk | HAT BAŞINDAN O.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:35 | 2014-05-11 17:19 | 1.7333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0
60958 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_2 | oksit arzası vardı giderildi iki adet bakırlı klemens kullanıldı oksit giderildi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:33 | 2014-05-11 16:03 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
60959 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1728_9 | ANA KABLO 1 FAZ ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:38 | 2014-05-11 16:45 | 1.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
60959 | 2 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1728_9 | ANA KABLO 1 FAZ ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:38 | 2014-05-11 20:38 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
60960 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RAMAZAN BORA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:35 | 2014-05-11 17:50 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
60961 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:32 | 2014-05-11 16:42 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
60964 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20863_1 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:39 | 2014-05-11 17:19 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
60967 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RAMAZAN BORA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:46 | 2014-05-11 16:58 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
60971 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1851_2 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ.ARIZA SIRASINA GÖRE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:51 | 2014-05-11 17:41 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
60974 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21029_3 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:56 | 2014-05-11 18:26 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
60975 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_9 | Yeraltı şube arızası yeraltı ekibi bölgeye yönlendirildi çalışılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 15:06 | 2014-05-12 00:10 | 9.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0
60977 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 16:01 | 2014-05-12 00:23 | 8.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.9333 | 0 | 0
60980 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _1 | Kablo servisi çalışıyor. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 16:07 | 2014-05-11 17:25 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
60981 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22166_13 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 16:09 | 2014-05-11 17:04 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
60982 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20789_5 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak.OKSİT ARIZAS GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 16:10 | 2014-05-11 19:32 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
60983 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2030 KMP İTM iç ihtiyaç_4 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 16:12 | 2014-05-11 20:33 | 4.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
60984 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3704 ortaköy dereboyu cad. hulya sk _7 | Kablo servisi çalışıyor. tamir edildi geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 16:13 | 2014-05-11 22:08 | 5.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 236.6667 | 0 | 0
60988 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_1 | yer altı şube kablosu arızalı ölçülecek. ölçü ekibine verildi. ikinci arıza çıktı. ölçü yapıldı. kablo ekibi çalışıyor. kablo arızası tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 16:19 | 2014-05-11 20:16 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
60989 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 11312_6 | oksit arızası. ekip arızayı giderdi .enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 16:19 | 2014-05-11 17:46 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
60992 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 16:35 | 2014-05-12 00:22 | 7.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 0 | 0
60994 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | direkten subeye giden hatta klemens oksit yapmıs klemens degiştirilerek arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 16:43 | 2014-05-11 17:57 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
60995 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 16:37 | 2014-05-11 17:54 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
60997 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3774_4 | Kablo servisi çalışıyor.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 16:58 | 2014-05-11 20:27 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
61000 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11624_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:01 | 2014-05-11 19:45 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
61001 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | EKİBE BİLDİRİLDİ. 3623 tm de patlama olmuş tm tam izole edilerek deparın tamamına enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:06 | 2014-05-11 18:19 | 1.2167 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 12.1667 | 2342.0833 | 0 | 0
61002 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_3 | ekibe verildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:10 | 2014-05-11 19:06 | 1.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
61003 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21938_4 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. OSİT ARIZASI GİDERİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:13 | 2014-05-11 18:44 | 1.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
61004 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_1 | EKIPLERIMIZ BOLGEDE KONTROL EDIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:14 | 2014-05-11 17:59 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
61005 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21931_2 | HAVAI HAT EKIPLERIMIZ MUDEHALE EDIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:15 | 2014-05-11 18:00 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
61006 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21511_7 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:16 | 2014-05-11 19:31 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
61010 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21497_7 | arıza ekilerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:26 | 2014-05-11 19:26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
61011 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:26 | 2014-05-11 19:06 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
61013 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_2 | TAMIR EDILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:22 | 2014-05-11 21:06 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
61014 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:27 | 2014-05-11 21:14 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
61015 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:33 | 2014-05-11 18:18 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
61017 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:34 | 2014-05-11 21:56 | 4.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
61019 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_2 | Bölgede ekip çalışıyor arıza tamiratı için depar çekildi kısa sürede elektrik verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:38 | 2014-05-11 18:09 | 0.51667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0
61025 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25666 DEĞİRMENKÖY YOLU Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:47 | 2014-05-11 18:33 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
61026 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_9 | 60975 NOLU YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:56 | 2014-05-12 00:08 | 6.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 576.6 | 0 | 0
61029 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23094 Kalfa Köy_3 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:07 | 2014-05-11 20:50 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
61030 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_7 | Şube 2 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:15 | 2014-05-11 20:39 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
61032 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2419_4 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:08 | 2014-05-11 18:26 | 0.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
61035 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31816_4 | 31816 TM DEN C KESİLDİ SOKAĞIN BULUNDUĞU KABLO AYDINLATMA KABLOSU İLE AYNI DEPARDA OLDUĞU İÇİN GEÇİCİ ENERJİ KESİLDİ...AYDINLATMA KABLOSUNUN KONTAKTÖRÜ YANDIĞI İÇİN GEÇİCİ ENERJİ KESİLDİ KONTAKTÖR DEĞİŞTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:10 | 2014-05-11 18:28 | 0.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
61036 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25591 LİDER 13-14 - 4 Villa Kent arkası Y.Çanta_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:17 | 2014-05-11 19:04 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
61037 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_7 | havai hat ekibine bildirildi. ( Başar ZORLU ) 9077 TM TR1 DP 7 1adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 17:59 | 2014-05-11 18:54 | 0.91667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0
61038 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:02 | 2014-05-11 20:55 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
61039 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:13 | 2014-05-12 00:24 | 6.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
61040 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | HADIMKÖY EKİN KONAKLARI DM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI | ekin konakları havai hat çıkışında 1 adet camper kopuğu ve tel kopuğu mevcuttu hat gezildi arıza onarıldı enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:10 | 2014-05-11 21:32 | 3.3667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 168.3333 | 0 | 0
61042 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11978_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:09 | 2014-05-11 19:10 | 1.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
61043 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25972 S.S. ECEM OBA YAPI K.(Kum ocakları)Y.ÇANTA_1 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:58 | 2014-05-11 20:17 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
61046 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:28 | 2014-05-11 22:08 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
61047 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_8 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:11 | 2014-05-11 23:54 | 5.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
61048 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:30 | 2014-05-11 21:57 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
61051 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 15 KV ASKERİYE | bir adet sigorta atığı vardı giderildi enerji normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:36 | 2014-05-11 22:28 | 3.8667 | 19 | 1 | 0 | 0 | 73.4667 | 3.8667 | 0 | 0
61055 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4524_2 | kablo oksit arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:50 | 2014-05-11 19:36 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
61056 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_5 | Ekibe bildirildi. Aboneler enerji aldı. sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:51 | 2014-05-11 19:19 | 0.46667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
61057 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_4 | Nöb. Mont. ekibine bildiirldi.Nötr kopuktu tamir edildi. Abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:54 | 2014-05-11 20:01 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
61060 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25044 GÜMÜŞKENT SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ | İZALATÖR PATLAMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:52 | 2014-05-11 20:02 | 1.1667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0
61063 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9546 eyrantepe Çelebi Mehmet sk._10 | havai hat ekibine bildirildi. ( Başar ZORLU ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:55 | 2014-05-11 20:07 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
61065 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9620 K.hane Tarlayolu Şehit Yalçın sk._1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Başar ZORLU ) Tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:01 | 2014-05-11 19:41 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
61066 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 089 Güngören E.Lond. Asf. Cami çıkmazı Sk._2 | 4*10 sube kablo 2 faz arızalı depar cekıldı.ölçüm yapıldı.kazı calısması yapıldı.malzeme gonderıldı. arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 18:50 | 2014-05-11 22:15 | 3.4167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 263.0833 | 0 | 0
61068 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:12 | 2014-05-12 00:19 | 5.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0
61070 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RAMAZAN BORA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:19 | 2014-05-11 20:13 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
61071 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:23 | 2014-05-11 20:09 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
61073 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_4 | EKİPLERE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:10 | 2014-05-12 00:15 | 5.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
61075 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_12 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:32 | 2014-05-11 20:18 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
61076 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24444 Tepecik Kamyon Garajı Yanı RMU_10 | Abonenin kofrasında sigorta atıktı, değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:36 | 2014-05-11 20:26 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
61077 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_1 | EKİPLERE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:19 | 2014-05-12 10:59 | 15.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
61081 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_12 | EKİPLERE VERİLDİ. 1 FAZ SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:48 | 2014-05-11 21:04 | 1.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 0
61083 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24365 M.Sinan Altın Kolye_4 | Abonenin kofrasında, sigorta dipliği yanıktı.Geçici olarak otomat sigorta takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:49 | 2014-05-11 21:12 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
61084 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RAMAZAN BORA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:47 | 2014-05-11 22:13 | 2.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
61086 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:49 | 2014-05-11 22:26 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
61088 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_1 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:42 | 2014-05-11 22:17 | 2.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
61089 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:54 | 2014-05-11 20:32 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
61091 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21813_3 | nöbetçi ekiplere verildi ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:56 | 2014-05-11 21:32 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
61095 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _2 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 19:59 | 2014-05-11 21:35 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
61099 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_6 | nöbetçi montörlük ekibine verildi.sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:11 | 2014-05-11 20:43 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
61100 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23049 Ahmediye köyiçi _3 | ekibe bildirildi.şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:10 | 2014-05-11 21:32 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
61101 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11625_3 | 11625 TM DEN KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILACAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:10 | 2014-05-11 21:03 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
61103 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | EKİPLERE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:06 | 2014-05-11 21:48 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
61106 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_15 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:26 | 2014-05-12 11:49 | 15.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.0667 | 0 | 0
61107 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:29 | 2014-05-12 01:18 | 4.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 0 | 0
61108 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11192_17 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RAMAZAN BORA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:29 | 2014-05-11 21:11 | 0.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
61109 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28817 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -2-_4 | EKİPLERE VERİLD. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:10 | 2014-05-12 00:58 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
61110 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 513 Güngören Merkez Mah. Ziya paşa Cad._2 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı ,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:07 | 2014-05-12 01:54 | 5.7833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 445.3167 | 0 | 0
61111 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _6 | E4KİPLERE VERİLDİ.. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:16 | 2014-05-12 00:21 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
61112 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11103_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:38 | 2014-05-12 00:16 | 3.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
61113 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİPLERE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:18 | 2014-05-12 12:19 | 16.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.0667 | 0 | 0
61114 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31516 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...31516 TM DEN 3 FAZ DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ...ÖLÇÜ ARACI BOZULDUGU İÇİN YARIN BAKILACAK ABONENİN HABERİ VAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:37 | 2014-05-11 22:55 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
61115 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_11 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:12 | 2014-05-11 22:38 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
61116 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | EKİPLERE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:21 | 2014-05-12 12:21 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
61117 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21010_2 | ekiplere verildi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:16 | 2014-05-11 20:46 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
61118 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:32 | 2014-05-11 21:57 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
61119 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28330_2 | 28330 tm içinde A.G bara kopuk montaj ekibi arızaya müdahale ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:43 | 2014-05-11 23:34 | 2.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 265.05 | 0 | 0
61120 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_6 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:36 | 2014-05-11 22:06 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
61121 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_5 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:45 | 2014-05-11 22:30 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
61125 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_7 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:58 | 2014-05-12 00:43 | 3.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
61126 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:52 | 2014-05-11 21:25 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
61131 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 21:10 | 2014-05-12 00:31 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
61133 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4299_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. arıza onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 21:17 | 2014-05-11 22:49 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
61136 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 21:27 | 2014-05-11 22:47 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
61139 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_18 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 21:30 | 2014-05-11 23:33 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
61141 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21153_12 | kablo arızası vardır ekiplere verildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 21:28 | 2014-05-12 01:28 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
61142 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21814_12 | kablo ekiplerine verildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 21:40 | 2014-05-12 08:09 | 10.4833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 524.1667 | 0 | 0
61143 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 20:40 | 2014-05-12 19:49 | 23.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0
61146 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | EKIBE BILDIRILDİ...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 21:15 | 2014-05-12 01:13 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
61147 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3192; piripaşa mah berizgan sk _3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 21:43 | 2014-05-11 22:59 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
61148 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21931_4 | havai hat ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 21:25 | 2014-05-11 22:48 | 1.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
61149 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 029 Tozkoparan G.Fehmi Tuncalı Cad._4 | 4*10 şube 1 faz arızalı,atlama enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 22:02 | 2014-05-11 22:49 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
61152 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 22:24 | 2014-05-12 00:36 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
61153 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_4 | arıza ekiplerine bildirldi. oksit arızası giderildi enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 22:22 | 2014-05-12 03:22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
61156 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 22:23 | 2014-05-12 00:19 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
61159 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3996 şişli 19 mayıs cd ubm plaza _7 | kablo servisi arızaya müdahale edecek. Atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 22:23 | 2014-05-12 07:08 | 8.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0
61160 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 22:37 | 2014-05-12 01:38 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
61161 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24129 K.gaz Kayhan Berk Sit._3 | Abonenin şube kablosunda, faz ve nötr kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 22:38 | 2014-05-11 23:37 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
61162 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28630_4 | 28630 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ ATIK OLAN SİGORTALAR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 22:33 | 2014-05-12 00:12 | 1.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 153.45 | 0 | 0
61163 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 22:41 | 2014-05-11 23:57 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
61169 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590 TM_3 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ....31590 TM DEN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 23:00 | 2014-05-12 01:18 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
61170 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28766_2 | ekıbe verıldı bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 22:44 | 2014-05-12 02:47 | 4.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
61171 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11326_4 | arıza ekiplerine bildiirldi. sigorta atıgı gideridi. bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 22:35 | 2014-05-11 23:30 | 0.91667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
61174 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_6 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 23:14 | 2014-05-12 02:47 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
61175 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9271 Göktürk köyü Mezarlık altı nalbur_1 | ekibe bildirildi.Konrtol edildi. tr çıkışları tamam kofreye 3 faz enerji gelmiyor. kablo arızası var. servısıne bildirildi. 3 mt. 4 x16 kablo. 1 ad. 120'lik Y buat 1 ad. 4x16'lık Y buat kullanılırak arza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 23:18 | 2014-05-12 13:05 | 13.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 0
61176 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_5 | oksit ekiplerine bildirldi.oksıt arızası gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 23:20 | 2014-05-12 00:58 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
61178 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 23:33 | 2014-05-12 15:27 | 15.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
61179 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_6 | giden cd no:57 (25 mt 3x16+25 şube ister ) giden cd no:63 (20 mt 3x16+25 şube ister ) havai hat ekibi gündüz şubeleri çekecek ŞUBELER ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 23:35 | 2014-05-12 11:48 | 12.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.7333 | 0 | 0
61184 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_14 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 23:41 | 2014-05-12 01:49 | 2.1333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
61187 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_2 | ekıbe verıldı bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-11 23:51 | 2014-05-12 02:48 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
61189 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4118_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 00:06 | 2014-05-12 00:25 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
61191 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20517_13 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 00:35 | 2014-05-12 01:51 | 1.2667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
61194 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 00:47 | 2014-05-12 12:28 | 11.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.4667 | 0 | 0
61195 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_5 | arıza ekipelrine bildirildi. şubebin enerji yoktu klamens arızaı giderildi . enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 00:47 | 2014-05-12 03:32 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
61200 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 01:19 | 2014-05-12 01:27 | 0.13333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
61201 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400 - 8407 FİDERİ | 8407 deparı normale kondu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 01:22 | 2014-05-12 01:27 | 0.083333 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 0.083333 | 106.8333 | 0 | 0
61202 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18512_10 | 18512 Merkezde şebeke çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 01:25 | 2014-05-12 01:37 | 0.2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
61205 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3384 (35 KV) | nöb. montörlüğü ekipleri manevra yapıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 01:50 | 2014-05-12 02:33 | 0.71667 | 5 | 3227 | 0 | 0 | 3.5833 | 2312.6833 | 0 | 0
61207 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3004 ferikoy iski_3 | havai hat ekibine bildirildi ana kablo 1 faz toprak arıza direğe çıkan kablo 3 faz kopuk rapor yazıldı kablo servisi arızaya sabah müdahale edecek Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 02:35 | 2014-05-12 16:39 | 14.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 562.6667 | 0 | 0
61208 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8034_1 | 2 Faz kablo arızası,Ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 02:45 | 2014-05-12 20:32 | 17.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 853.6 | 0 | 0
61210 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS-SEFAKÖY FİDERİ | manevra yapılıyor.Bağcılar Gisten Sefaköy Fideri normal tağdiyesine taşındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 03:05 | 2014-05-12 03:18 | 0.21667 | 2 | 6904 | 0 | 0 | 0.43333 | 1495.8667 | 0 | 0
61213 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23049 Ahmediye köyiçi _5 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 03:39 | 2014-05-12 05:24 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
61216 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2806 tiyatro cd.pantur turizm oteli_3 | A G KABLO ARIZASI ( 3 FAZ ) NO :76 YANINDA PATLAMIŞ, ARIZA GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 03:53 | 2014-05-12 16:43 | 12.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0
61217 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8031_4 | nöb mont ekibine verildi.3 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 03:53 | 2014-05-12 04:26 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
61220 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_3 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.SUBE ARIZASI VARDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 03:13 | 2014-05-12 10:29 | 7.2667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 145.3333 | 0 | 0
61222 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_5 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 05:34 | 2014-05-12 12:40 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
61223 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_13 | ekibe verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı.ölçülecek. ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi. 1 ad. 4x16 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 05:39 | 2014-05-12 16:17 | 10.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
61227 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 06:22 | 2014-05-12 10:14 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
61230 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21519_3 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.ALPEK KABLODA KISA DEVRE VARDI YAPILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 06:44 | 2014-05-12 10:31 | 3.7833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75.6667 | 0 | 0
61231 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY TOKİ | TOKİ FİDERİ TOPRAK ARIZASINDAN DOLAYI HADIMKÖY ŞALTTAN AÇMIŞTIR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 06:49 | 2014-05-12 06:54 | 0.083333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
61231 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY TOKİ | TOKİ FİDERİ TOPRAK ARIZASINDAN DOLAYI HADIMKÖY ŞALTTAN AÇMIŞTIR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 06:49 | 2014-05-12 06:59 | 0.16667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
61231 | 3 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY TOKİ | TOKİ FİDERİ TOPRAK ARIZASINDAN DOLAYI HADIMKÖY ŞALTTAN AÇMIŞTIR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 06:49 | 2014-05-12 07:18 | 0.48333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
61232 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4335_1 | 4390tm den asırı akımdan dolayı kesici actı. enerji verildi ve tuttu. tum cevre enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 06:54 | 2014-05-12 07:18 | 0.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
61233 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_1 | Ziyapaşa caddesindeki arıza gece bitti binaya girilemediğinden dolayı binaya enerji verilemedi,sigorta takıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 06:40 | 2014-05-12 14:04 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
61237 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_5 | ARIZATESPİTI İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI .TM SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 07:13 | 2014-05-12 08:05 | 0.86667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 | 0 | 0
61238 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | OG HATTINDA AÇMA OLDU EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ TEL KOPUĞUNDAN DOLAYI 3MERKEZ KARANLIK TAMİR EDİLDİKTEN SONRA ENERJİ VERİECEK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 07:09 | 2014-05-12 07:42 | 0.54 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 5.94 | 8226.9 | 0 | 0
61239 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_7 | Havai hat ekibine bildirildi.*9077 TM DP-7 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 07:10 | 2014-05-12 08:21 | 1.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 69.8167 | 0 | 0
61240 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8452_9 | nöb mont ekibine verildi.8452 trm'nın AG panosunda 15 adet kaidenın yanık oldugu tespit edildi.trafonun enerjisi kesildi.Montaj ekibi çalışıyor.kaideler değiştirildi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 07:08 | 2014-05-12 13:11 | 6.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 0
61243 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_3 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 07:17 | 2014-05-12 11:21 | 4.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
61245 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4011_2 | ARIZA GIDERILDI PIPO AGZI OKSIT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 06:56 | 2014-05-12 10:01 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
61247 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 650-2 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._1 | merkezden sigorta atıktı .enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 07:44 | 2014-05-12 08:25 | 0.68333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 52.6167 | 0 | 0
61248 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21260_8 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 07:56 | 2014-05-12 09:38 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
61249 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - BASINKENT ÇIKIŞI | geçici açama beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:01 | 2014-05-12 08:28 | 0.45 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0
61250 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - VİLPA ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:02 | 2014-05-12 08:31 | 0.48333 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 519.5833 | 0 | 0
61251 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3578 levent hacı adil cad._14 | EKİBE VERİLDİ.sigorta değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:04 | 2014-05-12 09:56 | 1.8667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
61252 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23125 Yazlık köy_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:09 | 2014-05-12 10:55 | 2.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
61254 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:23 | 2014-05-12 08:59 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
61255 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:26 | 2014-05-12 09:20 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
61256 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18304_2 | ekibe verildi. sigorta arızası giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:23 | 2014-05-12 09:51 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
61258 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:21 | 2014-05-12 09:38 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
61264 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_13 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:35 | 2014-05-12 14:27 | 5.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
61266 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21044_6 | YERALTI KABLO ARIZASI VARDIR KABLO EKIPLERIMIZ ILGILENMEKTEDIR..ABONEYE ATLAMALI ENERJI VERİLMİŞTİ ONARIM YAPILDI ARIZA GIDERILDİ NORMAL 3 FAZ ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:40 | 2014-05-12 11:42 | 3.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
61269 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:39 | 2014-05-12 09:47 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
61270 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18252_2 | kablo arızalı. arızalı kablo ayrıldı.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:39 | 2014-05-12 13:47 | 5.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
61271 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11478_15 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ GÜN İÇİNDE ŞUBESİ KÖRLENECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:41 | 2014-05-12 08:48 | 0.11667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
61272 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - SET BETON ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:46 | 2014-05-12 09:20 | 0.56667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0
61273 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_8 | Y.D.Ş.ARIZASI 28243 TM'DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:51 | 2014-05-12 15:25 | 6.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 0 | 0
61278 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_1 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ.BOLGEDE PAZAR KURULU OLDUGU ICIN ENERJI VERILEMEMİŞTİ.BAGLANTI YAPILDI ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:52 | 2014-05-12 09:42 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
61283 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20669_7 | HAVAİ HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.20669 TM 7. DEPAR, SIGORTA ATIKTI ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 06:06 | 2014-05-12 09:54 | 3.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
61286 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:06 | 2014-05-12 13:13 | 4.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
61288 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _5 | ekibe verildi.sigorta değişti abone enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:05 | 2014-05-12 09:53 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
61290 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_9 | TEL KOPUĞU VAR EKİP TAMİR EDİYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:00 | 2014-05-12 11:05 | 2.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
61291 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20688_2 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ sigorta arızası vardı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:22 | 2014-05-12 11:39 | 2.2833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 0
61292 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_4 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:18 | 2014-05-12 09:54 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
61293 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24307 K.oba Kümeevler Cami Arkası_8 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:23 | 2014-05-12 10:35 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
61294 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_8 | hat bakımı yapılıyor.18523TM'den 8.depar çekildi. çalışma tamamlandı.depar enerilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-12 09:21 | 2014-05-12 14:04 | 4.7167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 462.2333 | 0 | 0
61295 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8799_5 | Yatırım çalışması yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-12 09:19 | 2014-05-12 16:37 | 7.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 350.4 | 0 | 0
61297 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21973_6 | HAVAI HAT EKIBINE BİLDİRİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:22 | 2014-05-12 15:14 | 5.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
61298 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25044 GÜMÜŞKENT SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ŞUBE ALPEĞİ YANMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:26 | 2014-05-12 11:40 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
61299 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28426_3 | Y.Y.Ş.ARIZASI 426 TM DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:24 | 2014-05-12 19:53 | 10.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.8667 | 0 | 0
61302 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 082 N.Fazıl Kısakürek Cd. ile Soğanlı Cd. köşesi_1 | 4*16 kablo 2 faz arızalı. ölçü yapıldı.kazı yapılıyor.çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:19 | 2014-05-12 15:04 | 5.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
61304 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590 TM_11 | Havai Hat ekibine Verildi Kontrol Ediliyor.31590 TM D.Ş ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ ..31590 TM DEN C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:22 | 2014-05-12 19:01 | 9.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0
61305 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24365 M.Sinan Altın Kolye_8 | 1 nötr oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:29 | 2014-05-12 10:13 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
61306 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 07:59 | 2014-05-12 11:12 | 3.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 0 | 0
61308 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:13 | 2014-05-12 11:51 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
61312 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:45 | 2014-05-12 17:39 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
61313 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9117 Oto San. Aytekin Sokak_9 | ekibe bildirildi.**9117 tm dp-9 çekik,kofraya 3 faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 3*35 lik ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:52 | 2014-05-12 16:28 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
61315 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_7 | 31828 TM ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...31828 TM DEN C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:46 | 2014-05-12 18:04 | 8.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
61316 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:59 | 2014-05-12 13:46 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
61320 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 103 ÇIMAZ SOKAKTA 28 NOLU ŞUBEDE 2 FAZ KABLO ARIZASI NEDENİYLE TRAFOSUNDAN DEPAR ÇEKİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:06 | 2014-05-12 14:20 | 4.2333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 270.9333 | 0 | 0
61321 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3578 levent hacı adil cad._14 | ekibe bildirildi SUBE 3 FAZ kopuk kablo servisi iş sırasına gore mudahale edcek kablo ekibi çalışmaya başladı. tAMİR EDİLDİ ENERJİŞ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:02 | 2014-05-12 17:14 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
61322 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2113 Fatih akdeniz cd._9 | tmden sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:07 | 2014-05-12 11:44 | 1.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
61323 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22307_5 | TR 22307 den besli 3x16+25 sube bağlantısında tel sarkması ve bağlantılarında oksit vardı. kablo gerildi. bağlantılar klemenslendi arıza giderildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:09 | 2014-05-12 11:55 | 1.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
61323 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22307_5 | TR 22307 den besli 3x16+25 sube bağlantısında tel sarkması ve bağlantılarında oksit vardı. kablo gerildi. bağlantılar klemenslendi arıza giderildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:09 | 2014-05-12 11:55 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
61325 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4168_2 | EKIPLER ADRESE GITTI ADRESTE BOYLE BIR SIKAYET VE DURUM YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:14 | 2014-05-12 10:57 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
61326 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:14 | 2014-05-12 10:44 | 0.5 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1397.5 | 0 | 0
61328 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4027_9 | ARIZA KAYDA ALINDI KOBLO ARIZASI NEDENI ILE EKIPLER BOLGEDE GECIC ENERJI KESIK YAKLASIK 1 SAAT SURABILIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:12 | 2014-05-12 19:52 | 9.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
61329 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_19 | degirmen sok no:10 da yapılan kofra degişiminden kaynaklı kesinti ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:15 | 2014-05-12 11:37 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
61330 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28709_7 | yatırım direk dikiyor. 28709 tm'den depar çekildi. ekipler çalışıyor.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:14 | 2014-05-12 15:24 | 5.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 480.5 | 0 | 0
61332 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9409 K.hane cad. Uğur sk._5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi(Erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:19 | 2014-05-12 11:21 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
61333 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | AKYOL - AKYOL ÇIKIŞI | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:18 | 2014-05-12 10:53 | 0.58333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0
61334 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:22 | 2014-05-12 11:12 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
61335 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_12 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:24 | 2014-05-12 13:46 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
61339 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31024 TM | ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:47 | 2014-05-12 13:24 | 3.6167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2300.2 | 0 | 0
61341 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_6 | EKİP BAKTI 3FAZ KABLO ARIZASI VAR.ÖLÇÜ YAPILIYOR.ÖLÇÜ YAPILDIKABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:37 | 2014-05-12 16:34 | 5.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 0
61342 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100 629-522 | bakım yapıldı.enerjilendi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:31 | 2014-05-12 10:44 | 0.21667 | 1 | 7671 | 0 | 0 | 0.21667 | 1662.05 | 0 | 0
61344 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:33 | 2014-05-12 21:11 | 10.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
61345 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3996 şişli 19 mayıs cd ubm plaza _7 | kablo servisi calışma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:41 | 2014-05-12 12:54 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
61346 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25129 SHELL KARŞISI Silivri SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:45 | 2014-05-12 13:05 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
61349 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:50 | 2014-05-12 11:57 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
61350 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:39 | 2014-05-12 14:48 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
61352 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:51 | 2014-05-12 12:52 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
61354 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜYE BAŞLANDI ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ KABLOARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:37 | 2014-05-12 21:56 | 11.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0
61355 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1142 TR 1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. OSOS ÇALIŞMASI NEDENIYLE TRAFO ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:56 | 2014-05-12 11:31 | 0.58333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 376.25 | 0 | 0
61357 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _5 | ekip bakıyor KOFREDEN FİŞLER BASILARAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:26 | 2014-05-12 11:27 | 1.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
61359 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_12 | Y.D.Ş.ARIZASI 28014 TM'DEN 12 ve 14 NOLU PARALEL OLAN DEPARLAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR BİNA KAPALI OLDUĞUNDAN ENERJİ VERİLEMEDİ.BİNA AÇIKLDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 09:21 | 2014-05-13 12:04 | 26.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 213.7333 | 0 | 0
61361 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2451_11 | 3 Faz Yeraltı Şube Arızası.Çalışma bitrilerek bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:08 | 2014-05-12 18:08 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
61362 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3629 | BİLDİRİMLİ KESİNTİ TM DE ÇALIŞILIYOR ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:05 | 2014-05-12 11:29 | 0.4 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 153.2 | 0 | 0
61364 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:09 | 2014-05-12 16:54 | 5.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
61365 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20099_11 | BOLGEDE SİGORTA ATIGI VARDI ARIZA TEKRARLADI KABLO EKIPLERIMIZ KONTROL ICIN GONDERILDİ.MUDEHALE EDILMEKTEDIR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 08:55 | 2014-05-12 21:44 | 12.8167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 640.8333 | 0 | 0
61366 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18256_10 | ekibe verildi. tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:15 | 2014-05-12 14:32 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
61367 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2059 TR 1 manifaturacılar sitesi | montaj ekipleri çalışma için enerji kestiler çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:12 | 2014-05-12 11:40 | 0.46667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 282.3333 | 0 | 0
61368 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 069 Güngören bağcılar Cad. Park Sk._2 | 4*10 kablo 1 faz.atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:16 | 2014-05-12 11:51 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
61369 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28248_2 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA ŞUBEYİ KOPARMIŞ. Y.Y.Ş.ARIZASI 28248 TM'DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKDİLDİ. YERİ BELLİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:17 | 2014-05-12 16:19 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
61372 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2113 Fatih akdeniz cd._9 | 2 Faz Kablo Arızası Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:13 | 2014-05-12 18:19 | 7.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0
61373 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23083 Gümüşpınar köyü_3 | ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:30 | 2014-05-12 15:22 | 3.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
61374 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_6 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:29 | 2014-05-12 23:57 | 12.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
61377 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8031_9 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.3 faz şube arızası,ölçü ekibine verildi.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:32 | 2014-05-12 22:45 | 11.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.8667 | 0 | 0
61378 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31028 TM_2 | Havai Hat Ekibine verildi Kontrol Ediliyor.SUBE KLEMENSLENDI ARIZA GIDEIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:32 | 2014-05-12 12:21 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
61380 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4265_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:08 | 2014-05-12 12:41 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
61383 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:34 | 2014-05-12 12:06 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
61385 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:32 | 2014-05-12 14:32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
61386 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_6 | 28014 tm denklaşe idi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:33 | 2014-05-12 12:27 | 0.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
61389 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3476 b.oğlu piyalepaşa kadınlar çeşmesi sk_1 | EKİP BAKIYOR tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:33 | 2014-05-12 12:19 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
61390 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3095/A ; tophane ali hoca aralıgı no:14 yanı_1 | HACI MİMİ KÜLHANI NO.23 KOFRE NAKLİ İLE İLGİLİ Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:14 | 2014-05-12 14:06 | 3.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
61392 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21286_5 | YERALTI KABLO ARIZASI VARDIR KABLO SERVISLERIMIZ BOLGEDE ÇALISMAKTADIR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:49 | 2014-05-12 16:41 | 4.8667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 486.6667 | 0 | 0
61394 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3691 | TM DE ÇALIŞILIYOR enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-12 11:55 | 2014-05-12 12:57 | 1.0333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 395.7667 | 0 | 0
61397 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:46 | 2014-05-12 13:12 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
61399 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2017 | 2090 İTM YE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:04 | 2014-05-12 12:58 | 0.9 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0
61400 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4021_1 | Havai Hat Ekipleri bölgede bakım çalışması yapıyor. 13:30 olmadan çalışmanın bitmesi bekleniyor. Ekiplerden bu şekilde bilgi alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:01 | 2014-05-12 13:07 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
61401 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 069 Güngören bağcılar Cad. Park Sk._1 | 69 TM'den bir faz atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:07 | 2014-05-12 17:05 | 4.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
61402 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 293 Güngören Gençosman Mah. Topçu Sk._1 | yangından dolayı depar çekildi. bilginize.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:11 | 2014-05-12 16:05 | 3.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
61404 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31020 TM | ENERJİ VERİLDİ 3FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:19 | 2014-05-12 13:43 | 1.4 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 0
61405 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:19 | 2014-05-12 16:01 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
61407 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638 TR 2_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ ANA KABLOSU KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ. 2.KEZ ÖLÇÜ YAPILDI.MALZEME TEMİNE YAPILDI ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:22 | 2014-05-12 22:33 | 10.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 651.7333 | 0 | 0
61410 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3704 ortaköy dereboyu cad. hulya sk _7 | kablo ekibi çalışıyor ölçü yapıldı.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 11:44 | 2014-05-12 15:34 | 3.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 153.3333 | 0 | 0
61415 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20940_2 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızaı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 10:59 | 2014-05-12 12:57 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
61418 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2030 KMP İTM iç ihtiyaç_4 | yer altı şube arızası.ekip çalışıyort edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:33 | 2014-05-12 12:42 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
61422 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1581 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. OSOS ÇALIŞMASI NEDENİYLE TRAFO ENERJİSİ KESİLDİ. EKİP ÇALIŞIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:40 | 2014-05-12 13:26 | 0.76667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 494.5 | 0 | 0
61424 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2030 KMP İTM iç ihtiyaç_4 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ)Arıza çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:45 | 2014-05-12 14:07 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
61425 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11750_2 | Havai Hat Ekibine verildi Kontrol Ediliyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:54 | 2014-05-12 13:45 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
61426 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11640_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:53 | 2014-05-12 16:56 | 4.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
61428 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:54 | 2014-05-12 17:15 | 4.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
61430 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_6 | Y.D.Ş.ARIZASI 28313 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 3 FAZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:56 | 2014-05-13 00:01 | 11.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
61433 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_15 | Ölçü panosu takılıyor.Montaj ekibi çalışıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 13:05 | 2014-05-12 14:07 | 1.0333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
61434 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 12:59 | 2014-05-12 20:19 | 7.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
61438 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_13 | Yeraltı kablo arızası vardır kablo ekibi ilgili adrese gitti. Trafo binanın içinde kalmaktadır, bina girişide kapalı olduğundan trafoya gidilememişti.arıza suresı bu sebeple uzamıstır.onarım yapıldı enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 13:13 | 2014-05-13 14:54 | 25.6833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1130.0667 | 0 | 0
61439 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18550_2 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 13:20 | 2014-05-12 16:33 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
61440 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11577_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 13:22 | 2014-05-12 21:00 | 7.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.4333 | 0 | 0
61442 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3291 G.tepe Fahri gizden sk no:13 bahçesi | ekip çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-12 13:33 | 2014-05-12 13:50 | 0.28333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 108.5167 | 0 | 0
61443 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 13:40 | 2014-05-12 14:49 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
61445 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8708_8 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.3 faz şube arızası. kablo ekibine verildi.depar çekildi. ekip çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 13:31 | 2014-05-12 18:47 | 5.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
61446 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24063 S.Paşa Sporkent Sit. RMU_5 | yeraltı arızası vardı onarıldı.2. arıza oluştu. Şuanda abonede elektrik mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 13:48 | 2014-05-12 18:06 | 4.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
61448 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 13:50 | 2014-05-12 23:52 | 10.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.2333 | 0 | 0
61449 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 13:56 | 2014-05-12 17:19 | 3.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
61451 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2362 sultanahmet ticaret hane sk._12 | 1 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI, TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 14:02 | 2014-05-12 20:27 | 6.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
61452 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 13:51 | 2014-05-12 16:26 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
61455 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31042 TM | 31042 tm de ekipler trafo bakım calısması yapıyor.c verildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 13:53 | 2014-05-12 17:39 | 3.7667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2395.6 | 0 | 0
61456 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 13:56 | 2014-05-12 14:29 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
61459 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_3 | UĞUR MUMCU MH MUHSİN YAZICIOĞLU CAD.NO:96 YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN 426 TM DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 14:27 | 2014-05-12 19:52 | 5.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 503.75 | 0 | 0
61460 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 14:30 | 2014-05-12 17:30 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
61461 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3283_4 | Zincirli kuyu ekibine bildirildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 14:30 | 2014-05-12 16:57 | 2.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
61463 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9516 Nurtepe mah._12 | Ha.hat ekibine bildirildi.*9516 tm dp 12 çekik.no:39-45 önün direk devrilmiş hat yerde ekip çalışıyor.ekip:bekir titiz*yola devrilmiş direkleri üzerindeki alpekleri ayırarak kaldırıma çekilerek yol açıldı tehlike önlendi.*ekip çalışıyor*TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.EKİP:HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-12 14:43 | 2014-05-12 20:47 | 6.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 357.9333 | 0 | 0
61464 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_12 | DİREKTEN YERALTI SUBE KABLOSU ARIZALIDIR.KABLO SERVISLERIMIZ YER TESPİTİ İÇİN ÖLÇÜM YAPMAKTADIR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 14:42 | 2014-05-12 22:41 | 7.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.8667 | 0 | 0
61465 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 14:48 | 2014-05-12 20:54 | 6.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
61468 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31581 TM_3 | Havai Hat Ekibine verildi Kontrol Ediliyor.OKSİT YAPILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 14:49 | 2014-05-12 18:24 | 3.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
61469 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._1 | Ekibe bildirildi.**Direk yıkılmış yerde şubesi körlenecek,servisine bildirildi.(Bekir titiz)*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 14:51 | 2014-05-12 16:30 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
61472 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi..tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 14:52 | 2014-05-12 16:44 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
61473 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24450-S.paşa Ortaköy Yolu TOKİ DM_9 | 400A ag sigorta atıktı takıldı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 14:56 | 2014-05-12 15:40 | 0.73333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
61476 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 14:51 | 2014-05-12 18:08 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
61478 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:00 | 2014-05-12 17:00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
61479 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3378 gayrettepe süleyman bey sk başı | İzalosyon çalışması yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-12 13:33 | 2014-05-12 15:50 | 2.2833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 874.5167 | 0 | 0
61480 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21508_4 | arıza ekipleirne bildrildi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:07 | 2014-05-12 16:37 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
61481 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_4 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:06 | 2014-05-12 22:41 | 7.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
61482 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1100_8 | DOĞRU ŞUBE KABLOSU 2 FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ. EKIPLER ONCELIKLI ARIZALARDA CALISTIGINDAN . BU ARIZAYA YARIN SABAH MUDAHALE EDILECEK . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:18 | 2014-05-12 22:58 | 7.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
61483 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:21 | 2014-05-12 17:01 | 1.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
61484 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:15 | 2014-05-12 17:40 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
61485 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:28 | 2014-05-12 16:05 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
61487 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28014 | CEBECİ MH 2594 SK NO:52 NİN ARIZALI KABLOSUNDAN DOLAYI 28014 TM DENKLANŞE OLUYOR.ARIZALI KABLO TESPİT EDİLDİ TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:11 | 2014-05-12 17:35 | 2.4 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2234.4 | 0 | 0
61488 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:24 | 2014-05-12 18:16 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
61489 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24327 türkoba Aslanbaba Cad. (DİREK)_6 | 2 fazda oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:32 | 2014-05-12 17:52 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
61490 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _11 | kablo servisi şübe sökümü yapıyor çalışma devam ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:29 | 2014-05-12 15:53 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
61491 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28424_4 | EKİBE BİLDİRİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:32 | 2014-05-12 20:03 | 4.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0 | 0
61492 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3095/A ; tophane ali hoca aralıgı no:14 yanı_12 | ekibe bildirildi D.Ş. kablo 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:37 | 2014-05-12 22:33 | 6.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
61493 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:34 | 2014-05-12 16:11 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
61494 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11585_7 | 11585 TM DEN 3 FAZ KABLO ARIZASI VAR KABLO EKİBİNE VERİLDİ YERİ BELLİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:34 | 2014-05-12 18:58 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
61499 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:33 | 2014-05-12 18:09 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
61500 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_2 | havai hat ekiplerine bilgi verildi31077 tm den direkten yeraltı kablo arızası ölcü ekibi yönlendirildi.ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ ...C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:43 | 2014-05-12 21:51 | 6.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
61502 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:38 | 2014-05-12 20:04 | 4.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
61505 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21449_4 | arıza ekipleirne bildirldi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:55 | 2014-05-12 17:55 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
61511 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_6 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 15:54 | 2014-05-12 19:43 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
61513 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._2 | ekibe bildirildi.*( 9310 tm dp 2 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:01 | 2014-05-12 17:12 | 1.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 69.8167 | 0 | 0
61514 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20632_5 | arıza ekipleirne bildirldi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:21 | 2014-05-12 17:31 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
61515 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21397_3 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:21 | 2014-05-12 18:38 | 2.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0
61518 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_6 | HAVAİ HAT EKİPLEREİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 11108 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ VE KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:19 | 2014-05-12 21:37 | 5.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0
61519 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:34 | 2014-05-12 20:21 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
61520 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20488_4 | ekibe bilgi verildi.sigorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:37 | 2014-05-12 17:02 | 0.41611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.745 | 0 | 0
61524 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:42 | 2014-05-12 19:04 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
61525 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY TURNAK DM' DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI | ekip yönlendirildi. kesici açık kapatıldı hat normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:39 | 2014-05-12 17:05 | 0.43333 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 61.9667 | 0 | 0
61527 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3133; tophane kıvrıntılı sk _10 | Kablo ekibi çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:41 | 2014-05-12 22:49 | 6.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
61529 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31590 TM_2 | şebeke bakım çalışması 31590 TM DEN C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:56 | 2014-05-12 18:54 | 1.9833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 124.95 | 0 | 0
61530 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:57 | 2014-05-12 18:08 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
61535 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:40 | 2014-05-12 18:33 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
61537 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20687_5 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:02 | 2014-05-12 19:47 | 2.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
61538 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11706_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:00 | 2014-05-12 19:08 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
61539 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_2 | Direkten yer altı şube kablo arızası vardır. Kablo direkten ayrıldı ve ölçü yapılarak arıza noktası tespit edildi. Kablo ekibi gerekli onarım çalışmasını yaptı arıza giderildi direkten bağlandı ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:58 | 2014-05-13 01:15 | 8.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
61541 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:17 | 2014-05-12 20:40 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
61543 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11978_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:19 | 2014-05-12 17:36 | 0.28333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
61545 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_1 | Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:23 | 2014-05-13 10:15 | 16.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.9333 | 0 | 0
61546 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28190_3 | Arıza ekibe bildirildi.ramir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:25 | 2014-05-12 19:48 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
61548 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_2 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:22 | 2014-05-12 20:37 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
61549 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:27 | 2014-05-12 19:30 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
61550 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8452_4 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. 2 paralel kablo arızalı. Ölçü ekibine verildi. ölçüldü. kablo ekibine verildi. arıza konteynırın altında kaldığı için müdahale edilemiyor. firma ile görüşüldü. konteynır yarın kaldırılıp arızaya müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:32 | 2014-05-12 20:36 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
61555 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11713_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:49 | 2014-05-12 20:36 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
61557 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_5 | arıza ekiplerine bildirildi. şube kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:37 | 2014-05-12 21:37 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
61558 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20693_5 | Havai hat çıkış kablosu arızalıydı. Ölçü yapılarak arıza noktası tespit edildi kablo ekibi kabloyu onadı ve havai hat ekibi direğe bağlantısını yaparak enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:40 | 2014-05-13 03:10 | 9.5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 693.5 | 0 | 0
61559 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_4 | YERALTI KABLO ARIZASI 28450 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 16:37 | 2014-05-12 20:45 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
61562 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_4 | ekibe verildi. direkten yer altı kablo arızalı. kablo ekibine verildi. arızalı kablo tamir edildi. elektrik verildi. 1 ad. 4x16 ısıtmalı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:04 | 2014-05-12 21:56 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
61563 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:10 | 2014-05-12 18:54 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
61564 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21077_14 | NÖBETÇİ EKIPLERIMIZE BILDIRILDİ KONTROLU YAPILIYOR.ABONEYE ATLAMALI OLARAK ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:13 | 2014-05-12 21:40 | 3.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
61565 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:05 | 2014-05-12 22:32 | 4.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
61566 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21207_6 | arıza ekiplerine bildirildi. sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:05 | 2014-05-12 18:26 | 0.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
61571 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8888_6 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:14 | 2014-05-12 19:33 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
61575 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3511 tarlabaşı ömerhayyam cad. _1 | Şube sökümü kablo servisi çalışma yapıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:20 | 2014-05-12 18:27 | 0.11667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
61576 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_3 | abonenin kofrası ve saat panosu yanık.direkten izole edildi.abone yaptırıp araycak.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:04 | 2014-05-12 22:17 | 4.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
61580 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11986_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:18 | 2014-05-12 20:21 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
61581 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2113 Fatih akdeniz cd._9 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.Çalışma bitirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:30 | 2014-05-12 21:33 | 3.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0
61582 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31834_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ 31834 tm den direkten yeraltı direkten uçlar ayrıldı ...ölcüldü yeri belli kablo ekipleri yönlendirildi.ABONE ENERJLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:31 | 2014-05-12 22:51 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
61583 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28760_3 | YERDEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:08 | 2014-05-13 14:05 | 19.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0
61586 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24058 S.Paşa Yoğurthane YeniGüneş Koop. RMU_3 | Direkte oksit vardı.Bütün klemensler değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:31 | 2014-05-12 19:55 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
61588 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:38 | 2014-05-12 20:11 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
61590 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9185 fevzi çak.cad.öztek içi_1 | *Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*çalışma esnasında d.y.şube nin buatını kırmışlar.direkten ayrıldı.servisine bildirildi.*ekip:hanifi demir*tamir edildi.direkten bağlandı.1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:39 | 2014-05-12 21:18 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
61591 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. ( Hanifi DEMİR ) ALPEK ÇEKİLEREK TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:43 | 2014-05-12 19:29 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
61592 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2234 fındıkzade sırrıpaşa sk. no:7/A yanı_10 | 1 FAZ KOFRA İÇERSİNDEN YANIK, ŞUBE ARIZASI,TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:40 | 2014-05-12 21:34 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
61598 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:53 | 2014-05-12 20:22 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
61603 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31395_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...31395 tm den c verildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:59 | 2014-05-12 20:14 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
61605 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31884_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..31884 TM DEN D.Ş 2 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ.kablo ekipleri çaısıyor..enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:03 | 2014-05-13 05:19 | 10.2667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 0
61609 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4148(2)-4273 | 4148 TM DE 4291 FİDERİ AÇTI. 4101 TM DE AKIM TRAFOLARI ARIZALI, TRAFO KESİCİSİ İPTAL EDİLDİ. DİREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:18 | 2014-05-12 23:46 | 4.4667 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22.3333 | 22.3333 | 0 | 0
61609 | 2 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4148(2)-4273 | 4148 TM DE 4291 FİDERİ AÇTI. 4101 TM DE AKIM TRAFOLARI ARIZALI, TRAFO KESİCİSİ İPTAL EDİLDİ. DİREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:18 | 2014-05-12 19:48 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
61610 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11864_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:20 | 2014-05-12 22:34 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
61612 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2369 | 2369 10KV. deparı açıktı,depar ringinden beslendi. 2090- 2369 arası 10kv. YERALTI KABLOSU ARIZALI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:22 | 2014-05-12 21:00 | 1.6333 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1976.3333 | 0 | 0
61613 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:28 | 2014-05-12 20:25 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
61615 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:26 | 2014-05-12 20:21 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
61616 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:31 | 2014-05-12 20:13 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
61618 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:39 | 2014-05-12 21:19 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
61620 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:42 | 2014-05-12 21:39 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
61623 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_5 | hava i hat ekibine bildirildi.tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:40 | 2014-05-12 20:24 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
61624 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28772_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:48 | 2014-05-12 23:20 | 3.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
61625 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | arıza ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:52 | 2014-05-13 10:15 | 14.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.0667 | 0 | 0
61628 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. SUBE ONARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:59 | 2014-05-12 21:46 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
61629 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18283_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:46 | 2014-05-12 21:22 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
61630 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 094 İzzettin Çalışlar cad. Celal nuri sk. köşesi_3 | 94TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 19:54 | 2014-05-12 21:10 | 1.2667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
61632 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:04 | 2014-05-13 02:31 | 6.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
61634 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:13 | 2014-05-13 02:30 | 6.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.9833 | 0 | 0
61636 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_4 | ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:06 | 2014-05-12 20:45 | 0.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
61640 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:23 | 2014-05-12 23:50 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
61641 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:26 | 2014-05-13 01:33 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
61642 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2303 tr2 mevlanakapı cd_9 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI .tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:28 | 2014-05-12 23:15 | 2.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0
61643 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20405_5 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası giderildi. çevreye enerji veridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:40 | 2014-05-12 23:09 | 2.4833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 124.1667 | 0 | 0
61644 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_4 | arıza ekiplerine bildirildi oksit arızası giderildi. fazlar normal gelmektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:45 | 2014-05-12 23:27 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
61645 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_4 | ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:41 | 2014-05-12 22:18 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
61646 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31010 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...SUBE YANMIŞTI DEGİŞTİRİLDİ C.VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:45 | 2014-05-12 22:08 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
61647 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28349_1 | abonenin kofrasında nötr kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:38 | 2014-05-13 04:50 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
61648 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_4 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:35 | 2014-05-12 21:17 | 0.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
61649 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_1 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:47 | 2014-05-12 23:23 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
61650 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_12 | ŞUBE YANIK 25 MT 3*16 İSTER 0538 7031897 NOLU TELEFONLA İSRTİBAT KURULACAK ABVONE EKİBİ BEKLEYECEK.25 mt 3x16 alpek çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:48 | 2014-05-13 04:46 | 7.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.7333 | 0 | 0
61651 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:48 | 2014-05-12 21:25 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
61654 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21301_4 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:42 | 2014-05-12 23:24 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
61659 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11234_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:57 | 2014-05-13 00:54 | 3.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
61660 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | ekibe bildirildi.*( 9177 tm dp 1 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:08 | 2014-05-12 21:23 | 0.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
61663 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:07 | 2014-05-12 22:26 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
61664 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_6 | arıza ekiplerine bildirildi klamens arızası giderildi. arıza gideirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:09 | 2014-05-12 22:39 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
61666 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:18 | 2014-05-12 23:55 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
61667 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 094 İzzettin Çalışlar cad. Celal nuri sk. köşesi_6 | 094 tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:15 | 2014-05-12 22:00 | 0.75 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
61670 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21260_8 | Tekrarlayan arızadır. Kablo ve ölçü ekibi ilgili adreste çalıştılar. Arıza noktası tespit edildi ve arızalı kablo onarıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:25 | 2014-05-13 04:00 | 6.5833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | 0
61672 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:22 | 2014-05-13 13:58 | 16.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0
61673 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_4 | arıza ekiplerine bildirildi. tel yanığı giderildi şubeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:32 | 2014-05-12 22:20 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
61674 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_5 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. kablo arızası..Aboneler kablocuların gece çalışmasına izin vermedikleri için sabah yapılıcak.ölçü ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:33 | 2014-05-13 21:11 | 23.6333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1134.4 | 0 | 0
61676 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_10 | -Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.Tamir edildi.Hakan-Vural. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:28 | 2014-05-12 22:40 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
61677 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_3 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası kapatıldı fazlar normal gelmektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:38 | 2014-05-12 23:31 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
61679 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31042 TM_2 | havai hat ekiplerine bilgi verildi..31042 DEN TEK FAZ SİGORTA ATIKTI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:41 | 2014-05-12 22:23 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
61680 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_3 | klemens vuruldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:43 | 2014-05-12 22:55 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
61681 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8799_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:43 | 2014-05-12 22:24 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
61682 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18283_8 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:31 | 2014-05-13 00:35 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
61685 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:28 | 2014-05-13 02:23 | 4.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
61687 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2022 hekim oğlu ali paşa cd._5 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:42 | 2014-05-12 22:47 | 1.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
61688 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:51 | 2014-05-13 01:27 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
61690 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11621_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:38 | 2014-05-13 02:03 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
61692 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_6 | havai hat ekiplerine bildirildi. aydınlatma kablosu yandı. havai hat tarafından izole edildi. aydınlatma ekiplerine arıza bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 20:57 | 2014-05-12 23:18 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
61697 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3163 okmeydanı h.r.paşa mah park içi_10 | havia hat ekibine bildirldi direkten yeraltı şube 1 faz kopuk kablo servisi çalışma yapacak KABLO TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 22:24 | 2014-05-13 12:58 | 14.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.9667 | 0 | 0
61698 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 22:38 | 2014-05-13 00:13 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
61699 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_5 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 22:46 | 2014-05-13 01:44 | 2.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
61700 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_4 | oksit ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 18:37 | 2014-05-12 21:37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
61701 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8045_2 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 22:52 | 2014-05-12 23:33 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
61703 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 22:53 | 2014-05-13 00:47 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
61704 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 094 İzzettin Çalışlar cad. Celal nuri sk. köşesi_5 | 4*10 şube 3 faz kopuk.3.arıza çıktı.ölçü yaplıyor.kazı yapılıyor,çalışma devam ediyor(a.g. depara enerji verildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 22:44 | 2014-05-13 15:26 | 16.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0
61705 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_2 | havai hat ekibine bildirildi araç parkından dolayı girilemedi sabah tekrar bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 23:06 | 2014-05-13 00:58 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
61706 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_2 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 23:24 | 2014-05-13 11:45 | 12.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0
61709 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400-4274 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. 4400 TM DE 4274 FİDERİ AÇTI. 4277- 4211 ARASI ARIZALI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:18 | 2014-05-12 23:42 | 2.4 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 3744 | 0 | 0
61709 | 2 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400-4274 | arıza kayıt altına alındı ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. 4400 TM DE 4274 FİDERİ AÇTI. 4277- 4211 ARASI ARIZALI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 21:18 | 2014-05-12 23:42 | 2.4 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 748.8 | 0 | 0
61714 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 00:19 | 2014-05-13 02:51 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
61715 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 00:26 | 2014-05-13 11:45 | 11.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.5333 | 0 | 0
61716 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010-8784 FİDERİ | ekibe verildi.8010 itm 'den 8784 deparı açık.8276 'dan açıldı depara enerji verildi.8276 tm ana depar enerjili.8010 itm'den 8049 deparı kesildi c.verildi.8276-8764 arası 10 kv kablo arızası 8016 merkez 8049 deparı üzerinden enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 00:32 | 2014-05-13 02:11 | 1.65 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 2113.65 | 0 | 0
61720 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2170 tr1 yedikule merhaba cd.no:24_9 | 3x40a.kofra içinde 1 faz kablo yanmış geçici c verildi ayrıca kofra eskı döküm kofra değişimi için iş emri yazıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 01:21 | 2014-05-13 02:33 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
61722 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_2 | havai hat ekibine verildi.klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 01:42 | 2014-05-13 02:56 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
61724 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - TOKİ RMU ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. İş emri güncelleme de abone sayısı elle girildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 01:49 | 2014-05-13 02:29 | 0.66667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
61726 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Maslak Şalt- 4159(İski) | maslak şalttan 4159 fideri açtı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 02:03 | 2014-05-13 02:23 | 0.33333 | 8 | 644 | 0 | 0 | 2.6667 | 214.6667 | 0 | 0
61726 | 2 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Maslak Şalt- 4159(İski) | maslak şalttan 4159 fideri açtı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 02:03 | 2014-05-13 03:02 | 0.98333 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 302.8667 | 0 | 0
61727 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31868_2 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.31868 tm den kablo arızası tesbit edildi.ölçü yapılıyor.ölçü yapıldı bkablo ekipleri çalısıyor.arıza gidderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 02:09 | 2014-05-13 12:26 | 10.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 647.85 | 0 | 0
61728 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2170 TR 1_9 | no 176 daki kofra daki arıza nedeni ile şübe yi izole etmek için c kesildi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 02:07 | 2014-05-13 02:28 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
61731 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3372 (35 KV) | manevra yapılıyor. 03:00 civarı verilecek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 02:25 | 2014-05-13 03:06 | 0.68333 | 3 | 2305 | 0 | 0 | 2.05 | 1575.0833 | 0 | 0
61732 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3576 haskoy kumbarhane cad. hasköy i.m yanı_9 | ekip gönderildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 02:35 | 2014-05-13 03:51 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
61734 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2017 | 2090 i t m de 2017 deparı tamir edildiğinden deparı normale koymak için manevra yapılıyor 2090 2017 arası 10 kv kabloya c verilerek depar normale kondu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 02:34 | 2014-05-13 03:10 | 0.6 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0
61735 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | Ekibe bildirildi.Gecıcı acma tesbıt edıldı,deparın tamamına enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 02:03 | 2014-05-13 03:39 | 1.6 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 17.6 | 2219.2 | 0 | 0
61737 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4007 | 4091 TM DE SATIŞ KESİCİLERİ AÇILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 03:20 | 2014-05-13 06:28 | 3.1333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 977.6 | 0 | 0
61738 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21260_8 | Sigorta arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 04:20 | 2014-05-13 05:40 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
61739 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1870/1023 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı depar actı ekip calişiyor.TM 1200 DEN 1870 DEPARI ACTI SEBEP 1023 TM DE TRAFO 1 KESİCİ İLE TRAFO ARASI KABLO ARIZALI TRAFO 2 TEST İSTER DEPARA ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 04:56 | 2014-05-13 07:07 | 2.1833 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 2816.5 | 0 | 0
61740 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 2323465 Nakkaş Yassıören Yolu_4 | ekibe verildi,ekipler yolda arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 04:37 | 2014-05-13 07:04 | 2.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
61741 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 188 Keresteciler Sitesi Savaş Cad. Çınar SK. | 188-2 TM DE 1*240 BİR FAZ OG KABLO BAŞLIĞI PATLAK EKİP VERİLDİ.BAŞLIK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 06:58 | 2014-05-13 10:01 | 3.05 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2339.35 | 0 | 0
61742 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 094 İzzettin Çalışlar cad. Celal nuri sk. köşesi_2 | 094 TM den sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 03:20 | 2014-05-13 07:04 | 3.7333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 287.4667 | 0 | 0
61743 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12195_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 07:01 | 2014-05-13 10:32 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
61744 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_14 | Ekibe bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmiyor kablo servisine bilgi verildi.**Arıza tamamlanıp enerji verildi.(2 adet 120'lik ilaçlı ile 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı) Kemal kılıç. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 06:43 | 2014-05-13 13:35 | 6.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 405.1333 | 0 | 0
61745 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 2323465 Nakkaş Yassıören Yolu_3 | ekibe bildirildi. alpekte klemens patlak yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 07:11 | 2014-05-13 10:15 | 3.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
61746 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 07:16 | 2014-05-13 08:27 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
61747 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1023 TR 1 | TM 1023 DE TRF1 KESİCİ ARASI KABLO ARIZALI. .EKİP DEYİŞİM YAPIYOR. 1023 2 NOLU TRAFODA VE KESİCİ İSE TEST İSTER. İŞLEMLER YAPILIYOR. KESİCİ DEYİŞTİ TRAFO ENERJİ ALDI. KARANLIKTA KALAN OBONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 07:20 | 2014-05-13 12:49 | 5.4833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 3536.75 | 0 | 0
61752 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_8 | Kesinti sebebi henüz tespit edilmedi arıza ekibe bildirldi.21192 tm nh atıgı vardı enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 07:56 | 2014-05-13 09:21 | 1.4167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.8333 | 0 | 0
61758 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2113 Fatih akdeniz cd._9 | A.G KABLO ARIZASI (2 FAZ), TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:13 | 2014-05-13 19:18 | 11.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0
61760 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2126 kadırga liman cd._1 | TM DEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:21 | 2014-05-13 09:11 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
61761 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:20 | 2014-05-13 13:57 | 5.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0
61763 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:32 | 2014-05-13 11:45 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
61765 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_2 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ.ABONE SUBESINI HAZIRLAMISTI BAGLANTI YAPILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:35 | 2014-05-13 10:50 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
61770 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_5 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:12 | 2014-05-13 13:07 | 4.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
61771 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:40 | 2014-05-13 10:37 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
61772 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:43 | 2014-05-13 10:15 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
61775 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _3 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:48 | 2014-05-13 09:28 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
61776 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:54 | 2014-05-13 13:08 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
61777 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:52 | 2014-05-13 10:32 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
61779 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 tr1 laleli-kumkapı kızıltaş sk._9 | tm den sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:00 | 2014-05-13 09:20 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
61782 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3005 harbiye hidayet sok _8 | ekip bakacak ŞUBE 2 FAZ KOPUK Ekip iş sırasına göre müdahale edecek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:21 | 2014-05-13 16:38 | 8.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.9833 | 0 | 0
61784 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25092 ERCAN ÇALIŞKAN(Çayırdere yolu)HALLAÇLI_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. EBNERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:17 | 2014-05-13 11:00 | 1.7167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.6167 | 0 | 0
61785 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2360 TR 2 | deklanse enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:18 | 2014-05-13 10:12 | 0.9 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 544.5 | 0 | 0
61786 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:18 | 2014-05-13 14:00 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
61787 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11628_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:30 | 2014-05-13 10:34 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
61788 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31119 TM_2 | havai hat ekibine verildi...31119 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ...KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...KABLO ARZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ ALMAK İÇİN HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...KABLO ARIZASI BİTTİ C VERİLDİ..VERİLEN İHBARLAR TEK Bİ ADRESE AİTTİR O YÜZDEN A.G ŞUBE ARIZASI OLARAK GİRİLMİŞTİR BİLGİNİZE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:33 | 2014-05-13 18:00 | 8.45 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 532.35 | 0 | 0
61789 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | 621 fiderinde açma oldu ekip kontrol ediyor.**yapılan kontrollerde. 9621 fiderinden 9461 kesicisinde açma olmuş. enerji verildi. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:35 | 2014-05-13 10:34 | 0.98333 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 10.8167 | 1363.8833 | 0 | 0
61791 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_2 | .ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:41 | 2014-05-13 11:24 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
61792 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 29458_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:36 | 2014-05-13 13:56 | 4.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
61795 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11502_5 | KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜSÜ YAPILDI.KABLO EKİBİNE VERİLDİ EKİPLERİ ÇALIŞIYOR. ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:39 | 2014-05-13 17:30 | 7.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0
61796 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 08:57 | 2014-05-13 10:35 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
61798 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31066 TM_4 | havai hat ekibine verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:50 | 2014-05-13 13:08 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
61800 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_5 | Bölgede ekip çalışıyor arıza tamiratını gidermek için depar çekildi kısa sürede çalışma tamamlanıp enerji verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:01 | 2014-05-13 12:04 | 2.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 190.65 | 0 | 0
61801 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_7 | 1 faz kopuk. oksit ekiplerimiz tarafından arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:04 | 2014-05-13 11:14 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
61802 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:53 | 2014-05-13 12:11 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
61803 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3058 kuruçeşme muallim nacı, öksuz cocuk sk _2 | ekibe verildi.AG KABLO 1 FAZ KOPUK Kablo ekibi müdahale edecek Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:04 | 2014-05-13 16:53 | 6.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 272.6667 | 0 | 0
61804 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 22887 | arıza ekıbıne bıldırıldı 22887 tm ye hüçre konulacak çalışma yapılıyor çalışma yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-13 10:12 | 2014-05-13 13:12 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
61805 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21148_10 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:14 | 2014-05-13 18:10 | 7.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
61810 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4001 - 4497 | Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 09:36 | 2014-05-13 11:38 | 2.0333 | 6 | 2190 | 0 | 0 | 12.2 | 4453 | 0 | 0
61811 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24363 Celaliye Fırın Arkası RMU_6 | Yeraltı arızası vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:25 | 2014-05-13 16:19 | 5.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0
61813 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3212_5 | havai hat ekibi 3212 tmden dp.5 i çekti direkte revizyon yapıyor enreji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:24 | 2014-05-13 12:27 | 2.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
61816 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_3 | Havai Hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:23 | 2014-05-13 11:24 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
61817 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31000 TM | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI.. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-13 10:13 | 2014-05-13 13:07 | 2.9 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0
61818 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._16 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:28 | 2014-05-13 11:14 | 0.76667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
61820 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23128 Subaşı Köyiçi_3 | ekibe bildirildi sokak fazı kouk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:30 | 2014-05-13 10:55 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
61821 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9113 Bahçeler Cad. Çampark Sokak_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.** direkten tamir edildi. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:17 | 2014-05-13 11:06 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
61823 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2213 küçük langa cd no:117_8 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:37 | 2014-05-13 11:58 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
61825 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:18 | 2014-05-13 14:02 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
61827 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2719_1 | kablo ekipleri çalışma için enerji kestiler enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:49 | 2014-05-13 11:34 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
61828 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8452_4 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.Kablo arızası ölçü ekibine verildi.Kablo ekibi çalışıyor.kabloyu bağlamak için trafo düşürüldü. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:00 | 2014-05-13 18:40 | 7.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
61829 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25526 YENİ MEZARLIK Silivri SİLİVRİ_3 | MÜTEAHİT ÇALIŞMA YAPTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:00 | 2014-05-13 12:05 | 1.0833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
61830 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:56 | 2014-05-13 13:06 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
61831 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2035 türk ocağı cd. cumhuriyet gazetesi yanı_8 | ag kablo arızası 2 faz tA.G. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:02 | 2014-05-13 20:42 | 9.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
61832 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9194 Kemerburgaz cad. P.T.T. Arkası _5 | ekibe bildirildi.**Cbs kaydına göre 9194 tm dp-5 çalışma yaparken kabloya vurmuşlar,servisine bildirildi.9194 tm dp 5 çekik. 1 adet 4*16 ısı büzüşmeli buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 10:45 | 2014-05-13 19:00 | 8.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 486.75 | 0 | 0
61833 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29350 A.KÖY AB BİNASI İÇİ_13 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:04 | 2014-05-13 12:15 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
61834 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:13 | 2014-05-13 13:45 | 2.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
61835 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2005 TR 2_3 | mo9ntaj ekipleri çalışma için enerji kestiler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:15 | 2014-05-13 12:53 | 1.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
61836 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:14 | 2014-05-13 13:58 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
61839 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:25 | 2014-05-13 13:50 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
61840 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18617_5 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi çalışma devam ediyor.çalışma bitti enerji verildi.Karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:18 | 2014-05-13 12:17 | 0.98333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 0 | 0
61841 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_6 | havai hat direk başı yanmış ekip enerji kesti tamir ediyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:29 | 2014-05-13 12:27 | 0.96667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
61845 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1581 | TRAFO ÇALIŞMASI NEDENİYLE TROFONUN ENERJİSİ KESİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:40 | 2014-05-13 14:26 | 2.7667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1784.5 | 0 | 0
61846 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_2 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:44 | 2014-05-13 12:00 | 0.26667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
61847 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:48 | 2014-05-13 13:58 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
61848 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:47 | 2014-05-13 14:30 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
61850 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:53 | 2014-05-13 13:35 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
61853 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_3 | KABLO SERVISMIZ MUDEHALE EDIYOR.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:54 | 2014-05-13 17:29 | 5.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
61855 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:58 | 2014-05-13 17:47 | 5.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 | 0
61857 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:59 | 2014-05-13 14:01 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
61862 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3322 etiler tepecik yolu cevher sk köşesi_11 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. yıkılan binanın şubesinin sökümü gerekiir Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 11:59 | 2014-05-13 16:38 | 4.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
61863 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 496 Merter Nadide ve Poyraz Sk. | işletme çalışması.montaj ekibi çalışıyor.çalışma bitti.enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 12:18 | 2014-05-13 12:53 | 0.58333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 447.4167 | 0 | 0
61864 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21031_5 | 21031 TM DEPAR 5 SIGORTA CEKILMIŞTIR ARIZA ONARIMI YAPILDIKTAN SONRA ENERJI VERILECEKTIR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 12:23 | 2014-05-13 13:24 | 1.0167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.7333 | 0 | 0
61865 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21501_7 | NÖBETÇİ EKIBIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 12:25 | 2014-05-13 17:23 | 4.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
61866 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9304 TM | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 12:20 | 2014-05-13 12:48 | 0.46667 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 5.1333 | 647.2667 | 0 | 0
61869 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12119_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 12:18 | 2014-05-13 12:52 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
61870 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 12:43 | 2014-05-13 14:25 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
61872 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21077_14 | ABONEMIZIN YERALTI SUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZASI VARDIR ATLAMALI ENERJI VERILDİ.. KABLO SERVISI ÖLÇÜMÜ YAPTIKTAN SONRA EKIP KONULACAKTIR. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 12:46 | 2014-05-13 17:53 | 5.1167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.3333 | 0 | 0
61873 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9318 Gültepe Dispanser cad. Dalyan sk._4 | H.at ekibine bildirildi.**Çalışma yaparken kabloyu koparmışlar D.Y.A şube,kablo direkden ayrıldı. 1 ADET ISITMALI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.DİREKTEN BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. ( Turan ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 12:41 | 2014-05-13 16:34 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
61874 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 12:22 | 2014-05-13 14:04 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
61875 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3025 beyoğlu ağa camii_1 | kablo servisi çalışma yapıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 12:53 | 2014-05-13 17:07 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
61876 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28282_16 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 13:07 | 2014-05-13 13:36 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
61877 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9549 San.mah. Bayraktar sk._8 | Yatırım çalışması nedeniyle 9549 tm dp-8 çekik.**Çalışma bitirilip depara enerji verildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 13:01 | 2014-05-13 13:53 | 0.86667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
61889 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 13:08 | 2014-05-13 15:07 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
61890 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_7 | H.hat ekibine bildirildi. ( Hakan KAYA ) apak değiştirilerek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 13:33 | 2014-05-13 16:40 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
61894 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167 fatih sofular cad._3 | TM DEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 13:48 | 2014-05-13 16:00 | 2.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
61896 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 13:39 | 2014-05-13 20:35 | 6.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
61897 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31072 TM | ekip çalışıyorELK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-13 13:43 | 2014-05-13 16:52 | 3.15 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2003.4 | 0 | 0
61901 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 14:05 | 2014-05-13 14:54 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
61902 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23225 İzzettin Ceylan Tatil Köyü_2 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 14:06 | 2014-05-13 17:14 | 3.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
61903 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2765 sirkeci nazif bey han_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-13 13:58 | 2014-05-13 18:58 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
61906 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18553 | ekibe verildi. şebeke çalışması elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 14:13 | 2014-05-13 16:01 | 1.8 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 1774.8 | 0 | 0
61907 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24289 Tepecik Aksa Cami _4 | Termik düşüktü. Beslendi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 13:00 | 2014-05-13 14:40 | 1.6667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
61910 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_12 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 14:22 | 2014-05-13 18:21 | 3.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
61913 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 14:23 | 2014-05-13 14:55 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
61914 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18625_2 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 14:41 | 2014-05-13 16:45 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
61916 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2432 sirkeci hoca paşa daruşzade sk._12 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ 1. ci arıza yapıldı.2.ci arıza çıktı.arıza noktası üzerinde inşaat demirleri yığılmış. tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 14:42 | 2014-05-14 13:06 | 22.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0
61918 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_4 | Direkten yer altı şube arızası.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 14:48 | 2014-05-13 22:33 | 7.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
61920 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 14:41 | 2014-05-13 19:49 | 5.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
61921 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_3 | ekibe bildirildi şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 14:47 | 2014-05-13 17:39 | 2.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
61925 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23019 İnceğiz yolu kavşak_2 | alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:00 | 2014-05-13 15:48 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
61927 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-12 17:15 | 2014-05-13 18:57 | 25.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0
61928 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 14:58 | 2014-05-13 17:40 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
61929 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24168 Mimaroba_4 | Abonenin 1 faz otomat sigortası yanıktı değiştirildi onarıldı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:00 | 2014-05-13 15:46 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
61931 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9543 K.hane Cendereyolu Lastik fab._1 | ekibe bildirildi. ( 9543 tm dp 1 ) Yol bakım şefliği çalışma esnasında kabloya vurmuş.şube kablo arızası,servisine bildirildi. 9543 tm dp 1 çekik.2 adet 4*16 lık ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:11 | 2014-05-13 21:24 | 6.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 366.7833 | 0 | 0
61933 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_1 | ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-13 14:52 | 2014-05-13 19:47 | 4.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
61936 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18237 | ekibe verildi. geçici açma. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:18 | 2014-05-13 16:52 | 1.5667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 1544.7333 | 0 | 0
61937 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2166 fatih kıztaşı sultan hastanesi_1 | ŞEBEKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BİTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:08 | 2014-05-13 16:28 | 1.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
61941 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21639_7 | KABLO EKIPLERIMIZ TEKRAR GEREKLI KONTROLU YAPIYOR. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:28 | 2014-05-13 16:25 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
61943 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_5 | ekiplere verildi... yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:31 | 2014-05-13 20:31 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
61944 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28741_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:32 | 2014-05-13 18:34 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
61946 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:35 | 2014-05-13 17:37 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
61950 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 tr1 yedikule merhaba cd.no:24_9 | şebeke çalışması bitirildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:45 | 2014-05-13 16:10 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
61951 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_11 | Ekibe verildi abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:19 | 2014-05-13 17:43 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
61954 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8281_2 | NÖB MONT EKİBİNE VERİLDİ.1 faz temiz kopuk dogru şube kablo arızası tespit edildi 2 paralelden 1 i arızalı 2ve 16 nolu deparlar paralel 2 nolu depar cekili.ölçü ekibine verildi. karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:56 | 2014-05-13 17:48 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
61955 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_12 | havai hat ekibine bildirildi. ( Hanifi DEMİR ) 9086 tm dp 12 çekik. Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:43 | 2014-05-13 18:23 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
61956 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8888_6 | şube arızası*ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:59 | 2014-05-13 21:47 | 5.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
61957 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31546 TM_1 | NÖB.MONT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR...TERMİKTEN TRAFO AÇTI TRAFO SOĞUDUKTAN SONRA KONTROLLÜ BİÇİMDE C VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:04 | 2014-05-13 17:57 | 1.8833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 118.65 | 0 | 0
61959 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3005 harbiye hidayet sok _5 | Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 15:55 | 2014-05-13 16:11 | 0.26667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
61960 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8884_5 | nöb mont ekibine verildi. kabloda patlama oluyor*8525 trm 4 nolu depar çekildi.kablo ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:05 | 2014-05-13 21:42 | 5.6167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 269.6 | 0 | 0
61962 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11350_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:07 | 2014-05-13 19:22 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
61964 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8884_8 | havai hat ekibine verildi.kofradan 1 adet sigortası erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:17 | 2014-05-13 17:33 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
61966 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_4 | oksit ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:25 | 2014-05-13 19:55 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
61967 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:26 | 2014-05-13 20:36 | 4.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
61968 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ DİREKTEN YER ALTI DİREKTEN UÇLAR AYRIK ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA ABONENİN MERMERLERİNİN ÜZERİNDE ÇIKTIĞI İÇİN KIRMA İŞLEMİNİ YAPTIRMIYOR ABONE YARIN TEKRAR ARAYACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:28 | 2014-05-13 21:56 | 5.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
61969 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18562_11 | ekibe verildi. trafo önündeki kablolarda patlama. elektrik kesildi. kablo ekiibine verildi. tamir edildi. elektrik verildi. 1 ad. 3x120 fermuarlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:24 | 2014-05-13 16:50 | 0.43333 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0
61971 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3005 harbiye hidayet sok _1 | Kablo ekibini çalıştırmıyorlar sadece bu bina karanlık.arıza olan kablo inşaat içinde demirlerin altında kaldığından dolayı arızaya müdahale edilemedi sabah demirler kaldırılınca tekrar müdahale edilecek TAMİR EDİLDİ ENERJI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:38 | 2014-05-14 14:40 | 22.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 154.2333 | 0 | 0
61975 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29388 HARAÇÇI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU_1 | ARIZA ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:42 | 2014-05-13 17:59 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
61976 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8224_6 | nöb mont ekibine verildi.kablo izolasyonu zarar görmüş.kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:47 | 2014-05-13 19:29 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
61977 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:47 | 2014-05-13 18:36 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
61979 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.Tamir edişldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:54 | 2014-05-13 19:25 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
61981 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:58 | 2014-05-13 19:26 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
61982 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31328 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR...EKİP KONTROL ETTİ 1 FAZ ARIZALI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:57 | 2014-05-13 19:54 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
61983 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21153 CARREFOUR DM 20623 ÇIKIŞI | izalatör patlamıştır ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi..arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:55 | 2014-05-13 18:20 | 1.4167 | 7 | 2500 | 0 | 0 | 9.9167 | 3541.6667 | 0 | 0
61984 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:56 | 2014-05-13 17:18 | 0.36667 | 9 | 1000 | 0 | 0 | 3.3 | 366.6667 | 0 | 0
61985 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:00 | 2014-05-13 18:43 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
61986 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE DM DOĞUŞ ÇIKIŞI | arıa ekiplerine bildirildi ekipler ilgilenmekte.hatta enerji alındı karanlıkta yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:56 | 2014-05-13 18:36 | 1.6667 | 14 | 1 | 0 | 0 | 23.3333 | 1.6667 | 0 | 0
61992 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9221 zincirli kuyu kore şehitleri._7 | ekibe bildirildi. ( 9221 tm dp 7 ) kofraya 2 faz gelmiyor.üst üste iki kablo bağlı, D.Ş kablo arızası,servisine bildirildi.dp 6-7-8 çekik.dp 6-8 enerjili. 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 16:37 | 2014-05-14 01:02 | 8.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 496.5833 | 0 | 0
61994 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31290 TM | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN 31290 TM ENERJİSİ KESİLMİŞTİR...BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-13 17:22 | 2014-05-13 19:04 | 1.7 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1081.2 | 0 | 0
61995 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:30 | 2014-05-13 22:34 | 5.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
61996 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3912_2 | nobetci mont ekibine bildirildi Şube 2 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:19 | 2014-05-13 20:09 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
61998 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11411_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:34 | 2014-05-13 18:38 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
61999 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31803_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ..ÇALIŞMA BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:29 | 2014-05-13 17:55 | 0.43333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
62000 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28831_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi.ç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:38 | 2014-05-13 20:29 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
62001 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28875_1 | Direkten yeraltı şube arızası.Direkten izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:41 | 2014-05-14 00:01 | 6.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
62002 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2400 tr1 eminönü mısır çarşısı yanı_18 | 2 FAZ BİRLEŞİK YERALTI ŞUBE ARIZASI, kofranın olduğu yer dükkan olduğu için kapalı abone arızasının yarin yapılmasını istiyor, aboneye bilgi verildi. bina kapalı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:06 | 2014-05-13 20:31 | 3.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0
62003 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11191_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:37 | 2014-05-13 20:48 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
62005 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11653_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:46 | 2014-05-13 18:18 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
62006 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31013 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ..GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ 1 FAZ ARIZALI ÖLÇÜLECEK.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:46 | 2014-05-13 20:11 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
62008 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24289 Tepecik Aksa Cami _3 | Depar termiği açıktı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:52 | 2014-05-13 18:20 | 0.46667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
62010 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_5 | Şube arızası( Nötr Kopuğu) klemens takıldı. Normal hale getirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:57 | 2014-05-13 19:10 | 1.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
62015 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21035_6 | direkte patlama olmuştur havai hat ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:03 | 2014-05-13 19:08 | 1.0833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
62017 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:01 | 2014-05-13 20:48 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
62018 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 513 Güngören Merkez Mah. Ziya paşa Cad._1 | kofradan 1 adet faz değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 17:37 | 2014-05-13 19:03 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
62019 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24186-Güzelce Kale Konakları_4 | Yeraltı kablo arızası onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:05 | 2014-05-13 18:17 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
62020 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23021 Gökçeali top sahası yanı_2 | ekip yolda. kablo kopuk. yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:07 | 2014-05-13 20:47 | 2.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
62021 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28042_4 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:02 | 2014-05-13 21:01 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
62022 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167 fatih sofular cad._3 | TM den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:10 | 2014-05-13 18:55 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
62023 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9595 Kemer HILL_1 | Ekibe verildi.Kablo arızası tespit edildi 4x16 ısıtmalı buat ek mufu takıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:19 | 2014-05-14 02:29 | 8.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
62028 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:32 | 2014-05-13 19:23 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
62030 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_6 | 395 tm den 6 nolu depar çekildi yeraltı kablo bağlantısı için ( bülten ) enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:27 | 2014-05-13 19:03 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
62038 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:46 | 2014-05-13 20:54 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
62039 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:52 | 2014-05-13 22:34 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
62041 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:50 | 2014-05-13 19:37 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
62051 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 18:59 | 2014-05-13 19:45 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
62052 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24289 Tepecik Aksa Cami _9 | Depar termiği açıktı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:04 | 2014-05-13 19:36 | 0.53333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
62053 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_2 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:07 | 2014-05-13 20:44 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
62055 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20669_6 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:07 | 2014-05-13 19:52 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
62056 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_4 | arıza ekiplerine bildirildi şube kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:15 | 2014-05-13 22:15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
62059 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_7 | arıza ekiplerine bildirildi oksit arızası giderilidi şubenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:19 | 2014-05-13 22:19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
62061 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31525 TM_10 | EKİP DİREK AKTARMASI YAPIYOR 31525 TM DEN FATİH SOK VE CİVARI ENERJİ KESİLDİ...ÇALIŞMA BİTTİ DİREK AKTARILDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:18 | 2014-05-13 21:18 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
62062 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._2 | ekibe bildirildi.9310 TM DP 2 1 ADET SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:10 | 2014-05-13 20:28 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0
62064 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28831_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:30 | 2014-05-13 21:01 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
62068 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28844 TERKOZ KUMLUK MEVKİİ DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:30 | 2014-05-13 21:01 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
62071 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:25 | 2014-05-13 22:39 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
62072 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20790_4 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:32 | 2014-05-13 20:46 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
62074 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23072 Kabakça köyü su deposu yolu_3 | ekibe bildirildi.akablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:42 | 2014-05-13 21:36 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
62078 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20855_4 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:57 | 2014-05-13 20:26 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
62079 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:56 | 2014-05-13 21:44 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
62081 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21763_5 | kablo ekibine bildirildi.kablo gömüldü üstü kapatıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 19:57 | 2014-05-13 21:32 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
62085 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:04 | 2014-05-13 21:07 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
62091 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28109_11 | 28109 tm pano çalışması olduğundan denklanşe edilmiştir.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:20 | 2014-05-13 21:01 | 0.68333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0
62096 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_1 | abonenin kablosu kopuktu giderildi enerji normal. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:29 | 2014-05-13 20:32 | 0.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
62097 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21593_2 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:18 | 2014-05-13 23:14 | 2.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
62100 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29228_8 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:42 | 2014-05-14 01:42 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
62101 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:33 | 2014-05-14 00:42 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
62102 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_4 | arıza ekiplerine bildirildi. şube arızası giderildi. 3x16 şube kablousu çekildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:41 | 2014-05-13 23:11 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
62103 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167 fatih sofular cad._3 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ BİRLEŞİK tamir edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:44 | 2014-05-14 01:32 | 4.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
62104 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_1 | ekibe bildirildi.KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:44 | 2014-05-13 23:11 | 2.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
62105 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_6 | oksit arızası giderildi abonenin elektriği normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:47 | 2014-05-13 21:44 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
62106 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. DİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZASI ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ DİREKTEN UÇLAR AYRIK ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.SABAH TEKRAR ÖLÇÜLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:47 | 2014-05-14 02:17 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
62107 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22994_6 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderldi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:53 | 2014-05-13 22:44 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
62108 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:57 | 2014-05-14 11:38 | 14.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.7333 | 0 | 0
62109 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:57 | 2014-05-13 21:42 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
62111 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21030_5 | arıza ekiplerine bildirildi. şube kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:57 | 2014-05-14 01:47 | 4.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
62112 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_11 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:55 | 2014-05-13 22:10 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
62114 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_4 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 20:55 | 2014-05-13 21:43 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
62115 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_4 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 21:04 | 2014-05-13 22:55 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
62116 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11529_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 21:06 | 2014-05-13 22:17 | 1.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
62117 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | EKİBE BİLDİRİLDİ . tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 21:09 | 2014-05-14 00:22 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
62122 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18284_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 21:16 | 2014-05-13 22:40 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
62124 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3912_2 | şube 2 faz kopuk rapor yazıldı kablo servisi çalışma yapıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 21:18 | 2014-05-13 22:44 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
62125 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 21:23 | 2014-05-13 22:38 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
62126 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20292_5 | ekipler çalışma yapıyor alpek kablousu sarkmıştır. ekiplerimiz arızayı gidermk için bölgede elektirik kesintisi vardır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 21:23 | 2014-05-13 21:55 | 0.53333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
62129 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÖRCÜNLÜ - NAKKAŞ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 21:25 | 2014-05-13 22:15 | 0.83333 | 8 | 83 | 0 | 0 | 6.6667 | 69.1667 | 0 | 0
62130 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 21:29 | 2014-05-14 02:14 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
62131 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 21:11 | 2014-05-13 22:55 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
62142 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | TM 1022 DEN 5 NOLU DEPARDAN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 21:59 | 2014-05-13 22:18 | 0.31667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
62144 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_3 | EKIBE BILDIRILDI İŞ SIRASINA GORE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 21:45 | 2014-05-14 01:42 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
62146 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 22:03 | 2014-05-13 23:11 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
62148 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 22:07 | 2014-05-13 23:50 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
62149 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 22:07 | 2014-05-14 01:24 | 3.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.9833 | 0 | 0
62151 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22915_4 | Yeraltı şube kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 22:01 | 2014-05-14 02:02 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
62155 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | EKİBE VERİLDİ. trafo enerjilendi. atışalanı I uzerinden beslendi. ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ 1 faz arızalı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 22:17 | 2014-05-13 22:45 | 0.46667 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 4141.2 | 0 | 0
62156 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 22:14 | 2014-05-13 23:43 | 1.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
62160 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 22:36 | 2014-05-14 00:18 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
62164 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 22:56 | 2014-05-14 01:09 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
62165 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_10 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı arızaya gece müdahale edilemediğinden geçici olarak atlmalı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 23:00 | 2014-05-14 01:53 | 2.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0
62170 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 23:36 | 2014-05-14 01:24 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
62171 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-13 23:39 | 2014-05-14 01:05 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
62174 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_3 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 00:03 | 2014-05-14 00:17 | 0.23333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
62179 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_2 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 00:25 | 2014-05-14 00:46 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
62180 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3814; ulus adnan saygun cd. boğaziçi villalar_1 | ekiplere bildirildi 3814 tm dp 4 sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 00:23 | 2014-05-14 01:41 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
62182 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24289 Tepecik Aksa Cami _10 | Depar termiği açıktı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 00:43 | 2014-05-14 01:23 | 0.66667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
62183 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEKTİR 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ GECE KÖTÜ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE ATLAMA ENERJİ VERİLDİ SABAH ARIZA GİDERİLECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 00:45 | 2014-05-14 08:36 | 7.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0
62185 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_12 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 00:59 | 2014-05-14 02:27 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
62187 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20425_4 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. arıza gideirlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 01:00 | 2014-05-14 02:25 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
62189 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2035 türk ocağı cd. cumhuriyet gazetesi yanı_8 | a g kablo arızası ( 2 faz) devam ediyor. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 01:35 | 2014-05-14 11:27 | 9.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0
62190 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._1 | Ekibe bildirildi.havai hat abonesı arıza tamır edıldı.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 01:59 | 2014-05-14 02:41 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
62192 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20990_6 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 02:21 | 2014-05-14 03:48 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
62194 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den 21147 çıkışı | 21200 İ.M. ile 21147 T.M. arası kablo arızalıdır. Bu sebeple 21200 İ.M' den 21147 çıkışı açmıştı nöbetçi montörlüğü ekibi manevra yaparak bölgeye enerji vermiştir. Karanlıkta bölgemiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 02:25 | 2014-05-14 03:29 | 1.0667 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1.0667 | 1066.6667 | 0 | 0
62195 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11279 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 02:34 | 2014-05-14 02:58 | 0.4 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 830.4 | 0 | 0
62196 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24450-S.paşa Ortaköy Yolu TOKİ DM_8 | 400A ag sigorta atıktı takıldı. Beslendi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 03:14 | 2014-05-14 04:29 | 1.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
62199 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3906_6 | ekip gönderildi ag şalter yanık montaj servisi değiştirecek işlem yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 04:03 | 2014-05-14 11:52 | 7.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.7167 | 0 | 0
62200 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24289 Tepecik Aksa Cami _6 | Yeraltı arızası var. Geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 04:26 | 2014-05-14 05:31 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
62201 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._9 | ekibe verildi.kofre içinde is olmuş.temizlenerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 04:38 | 2014-05-14 05:34 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
62203 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | Ekibe bildirildi.yapılan kontrolde gecıcı acmadan kaynaklı deparın actıgı tesbıt edıldı kontroller yapılarakdeparın tamamına enerjı verıldı.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 04:43 | 2014-05-14 06:59 | 2.2667 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 24.9333 | 3143.8667 | 0 | 0
62204 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24289 Tepecik Aksa Cami _14 | Yeraltı arızası devam edıyor.Abonelere atlama ile enerji verildi enerjisiz abone yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 05:55 | 2014-05-14 14:48 | 8.8833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 186.55 | 0 | 0
62205 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BOĞAZİÇİ DM - SERBEST BÖLGE | ekibe verildi,kontrol ediliyor giriş kesicisi açık,beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 05:46 | 2014-05-14 06:10 | 0.4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 3.6 | 9.6 | 0 | 0
62206 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_2 | Yeraltı kablo arızası vardır. Deparı trafodan çekildi. ÖLÇÜ YAPILDI EKIP KONULDU ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 05:58 | 2014-05-14 11:38 | 5.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 226.6667 | 0 | 0
62207 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31557 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEKTİR OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 06:02 | 2014-05-14 12:24 | 6.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
62208 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_14 | ekibe verildi. klemens arızası tespit edilip tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 06:18 | 2014-05-14 09:31 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
62210 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23190 Tekkur _4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 06:32 | 2014-05-14 06:39 | 0.11667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
62211 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | Atışalanı Şalttan Giykoop Fideri enerjilendi.18300 İM İçinden kublaj açılarak normale alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 06:38 | 2014-05-14 06:54 | 0.28333 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 2514.3 | 0 | 0
62213 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 06:35 | 2014-05-14 07:30 | 0.91667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
62214 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_6 | Tekrarlayan arızadır. kablo arızası var arıza kablo ekibine bildirldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 07:10 | 2014-05-14 15:17 | 8.1167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 405.8333 | 0 | 0
62215 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 07:16 | 2014-05-14 09:06 | 1.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
62216 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_7 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 07:23 | 2014-05-14 12:11 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
62217 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23019 İnceğiz yolu kavşak_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 07:29 | 2014-05-14 07:43 | 0.23333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
62218 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3855 Taksim nizamiye cad,yedikuyular sk ile koşe_9 | nöb. montörlüğü ekibine bildirildi AG KABLO 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİYOR Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 07:31 | 2014-05-14 18:59 | 11.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 458.6667 | 0 | 0
62219 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329 kocamustafapaşa marmara cd._5 | Y.A KABLO ARIZASI (YERLERE CERYAN GECMESİ SEBEBİ İLE DENKLANŞE EDİLDİ ) sadece 5 nolu depara enerji verilmedi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-14 07:40 | 2014-05-14 11:11 | 3.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0
62220 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_6 | havai hat ekibine bildirildi SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 07:22 | 2014-05-14 09:18 | 1.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.3333 | 0 | 0
62222 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9715 Ayaztaş Madencilik Çakırlar Mah._5 | Havai hat ekibine bildirildi.**Hatlar gerdirilip tehlike önlendi.(başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 07:34 | 2014-05-14 12:49 | 5.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
62223 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18608_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 07:39 | 2014-05-14 11:50 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
62225 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8669_5 | Havai Hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 07:46 | 2014-05-14 10:20 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
62228 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 07:51 | 2014-05-14 08:17 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
62230 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_6 | ekibe verildi.YERALTI ARIZASI MEVCUT EKİPLER ÇALIŞYOR mevcut olan depar arızası devam etmektedir hat başka depardan beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 07:55 | 2014-05-14 11:52 | 3.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 367.35 | 0 | 0
62232 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | 9621 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor.**Yapılan kontrolde arızaya rastlanmadı,depar bölünerek 9652 gelişi ERYAP şantiyede tadiye kalacak şekilde saat 11:15 de enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 08:14 | 2014-05-14 11:34 | 3.3333 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 36.6667 | 4623.3333 | 0 | 0
62233 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9524 Cumhuriyet CadGöktürk Ayçoka . _15 | ekibe verildi.Yapılan kontrolde 9524 depar 15 çıkışı yeraltı kablo arızası olduğu tespit edildi.Servisine bildirildi.Kablo üzerinde Lavanta sok içi 3 bina harici enerji verildi. lavanta sok giden kablonun yanık olduğu tespit edildi çelışma devam ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 03:40 | 2014-05-15 21:14 | 41.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2452.4333 | 0 | 0
62235 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8100-MALTEPE I | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8100 itm'den Maltepe 1 ve Maltepe 2 fideri açtı.Enerji verildi.8424 tm izalatör arızası. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 08:39 | 2014-05-14 09:20 | 0.68333 | 6 | 5557 | 0 | 0 | 4.1 | 3797.2833 | 0 | 0
62239 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATEKS DM SPOT(20588) ÇIKIŞI | arıza ekıbıne bıldırıldI FATEKS DM SPOT(20588) ÇIKIŞI EKIP HATTI DOLAŞMAKTA manevra yapıldı enerji verildi enerjisiz yer bulunmamakta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 08:59 | 2014-05-14 09:44 | 0.75 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
62239 | 2 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATEKS DM SPOT(20588) ÇIKIŞI | arıza ekıbıne bıldırıldI FATEKS DM SPOT(20588) ÇIKIŞI EKIP HATTI DOLAŞMAKTA manevra yapıldı enerji verildi enerjisiz yer bulunmamakta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 08:59 | 2014-05-14 09:59 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
62239 | 3 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATEKS DM SPOT(20588) ÇIKIŞI | arıza ekıbıne bıldırıldI FATEKS DM SPOT(20588) ÇIKIŞI EKIP HATTI DOLAŞMAKTA manevra yapıldı enerji verildi enerjisiz yer bulunmamakta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 08:59 | 2014-05-14 10:55 | 1.9333 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0
62243 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2234 fındıkzade sırrıpaşa sk. no:7/A yanı_11 | y a sube arızası 2 faz.tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 08:53 | 2014-05-14 12:36 | 3.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 0 | 0
62247 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 08:58 | 2014-05-14 10:20 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
62248 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_12 | ekibe verildi. 18041tm'de 1 adet sigorta erimesi tespit edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:06 | 2014-05-14 10:06 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
62249 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ŞALT TRAFO B | Hadımköy İ.T.M kaynaklı voltaj düşüklüğü vardı .İTM tarafından sorun giderildi. Hat normal. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:02 | 2014-05-14 09:41 | 0.65 | 0 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 2220.4 | 0 | 0
62251 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11309_5 | arıza ekıbıne bıldırıldi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 08:57 | 2014-05-14 17:27 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
62253 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23505 Oklalı yeni okul_2 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:15 | 2014-05-14 11:29 | 2.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
62257 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | EKİP KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:09 | 2014-05-14 14:10 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0
62259 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 08:56 | 2014-05-14 13:18 | 4.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
62267 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21643 | 21643 nolu TM de bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır. Ekiplerimiz tarafından enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-14 09:37 | 2014-05-14 16:59 | 7.3667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1473.3333 | 0 | 0
62268 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400 D.M. - 28431 TM | 1*95 bir adet kablu başlıgı kullanıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:31 | 2014-05-14 13:17 | 3.7667 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 17515 | 0 | 0
62269 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8310_11 | Havai hat aktarma yapılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:34 | 2014-05-14 12:41 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
62272 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:30 | 2014-05-14 09:59 | 0.48333 | 24 | 93 | 0 | 0 | 11.6 | 44.95 | 0 | 0
62273 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8888_9 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.Şube arızası,ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:42 | 2014-05-14 22:29 | 12.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
62274 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21528_10 | ABONE BOLGE İNŞAAT ÇALIŞMASI YAPMAKTADIR.KABLO ARSADAN GEÇTİĞİ İÇİN KABLO ACIGA CIKMISTIR KONTROLU YAPILIYOR.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:48 | 2014-05-14 14:51 | 5.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
62279 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._4 | Ekibe bildirildi.**CBS kaydına göre 9156 tm dp-4,kofrada kofrada 2 faz kopuk diğr fazlar eşfaz olmuş kablo arızası servisine bildirildi.(Bekir titiz) ** kablo arızası anakablo arızasıdır. 9156 TM Dp 4 çekik. ölcü ekibi ölcü yapıcak.*kablo yanmış.ekip çalışıyor. 11 mt 3x120 kablo,2 adet 3x120 buat,1 adet 4x16 buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:55 | 2014-05-15 00:19 | 14.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 849.6 | 0 | 0
62282 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2166 fatih kıztaşı sultan hastanesi_5 | ag kablo arızası (buvattan duman çıkıyormuş tm den depar çekildi) tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:03 | 2014-05-14 12:51 | 2.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
62283 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | HİSARBEYLİ DM - ÖRENCİK | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:02 | 2014-05-14 10:56 | 0.9 | 5 | 110 | 0 | 0 | 4.5 | 99 | 0 | 0
62285 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:01 | 2014-05-14 12:57 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
62286 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:18 | 2014-05-14 14:54 | 5.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
62287 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:10 | 2014-05-14 12:12 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
62290 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ izole edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:42 | 2014-05-14 11:03 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
62291 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:01 | 2014-05-14 11:39 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
62292 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:12 | 2014-05-14 13:55 | 3.7167 | 24 | 93 | 0 | 0 | 89.2 | 345.65 | 0 | 0
62294 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31591 TM | montaj ekibi çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-14 10:17 | 2014-05-14 11:34 | 1.2833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 816.2 | 0 | 0
62296 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:21 | 2014-05-14 13:00 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
62297 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28190_3 | 1 adet galvaniz direk yamultulmuş ve aydınlatma armatürü kırılmış ilgili servise bildirildi karanlıkta abonemiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-14 09:44 | 2014-05-14 10:27 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
62298 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_6 | 28096 tm den depar çekildi yer altı ekibi çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:18 | 2014-05-14 10:39 | 0.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
62300 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1818_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNELENDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:26 | 2014-05-14 13:10 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
62302 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_3 | MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:29 | 2014-05-14 17:17 | 6.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0
62304 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31410 TM | montaj ekibi çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-14 09:53 | 2014-05-14 12:40 | 2.7833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1770.2 | 0 | 0
62305 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25388 AKÇAKÖY - UĞURKENT Cambaztepe Y.ÇANTA_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:32 | 2014-05-14 11:34 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
62307 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8089_10 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:28 | 2014-05-14 11:18 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
62308 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8154_3 | Ölçü ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:29 | 2014-05-14 11:27 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
62310 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21192 | 21192 TM BILDIRIM ÇALIŞMA YAPILMAKTADIR.EKIP KONULDU enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-14 10:30 | 2014-05-14 14:36 | 4.1 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 0
62311 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18595_1 | şebeke çalışması nedeniyle 18595 TM'den depar çekildi. çalışma tamamlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:37 | 2014-05-14 11:24 | 0.78333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 76.7667 | 0 | 0
62313 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20112_1 | NÖBETCI EKIPLERIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ.KONTROL EDILIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:15 | 2014-05-14 11:38 | 1.3833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0
62317 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4223_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:32 | 2014-05-14 16:57 | 6.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
62319 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_8 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 366 DAN 8 NOLU DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:46 | 2014-05-14 13:45 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
62320 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 260 Merter şair kutsi tecer cad. | akım trafosu değişti enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:46 | 2014-05-14 11:14 | 0.46667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 357.9333 | 0 | 0
62321 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3799 (10 KV) | Renk kontrolü işlem bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:48 | 2014-05-14 11:48 | 1 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0
62323 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | Ekibe bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:45 | 2014-05-14 11:48 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
62325 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:59 | 2014-05-14 13:13 | 2.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
62328 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_2 | oksit arızası vardı giderildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:13 | 2014-05-14 12:58 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
62332 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:16 | 2014-05-14 14:12 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
62333 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21955_2 | İSKİ ÇALIŞMA ESNASINDA YERALTI KABLOSUNA ZARAR VERMİŞTİR. KABLO SERVISLERIMIZ YONLENDIRILDİ.ONARIM YAPILDI ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:16 | 2014-05-14 12:27 | 1.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 0 | 0
62334 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21148_4 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:23 | 2014-05-14 12:36 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
62335 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31813_1 | ARIZA GIDERILDI 3 FAZ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:03 | 2014-05-14 11:27 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
62337 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1446 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.OSOS ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TRAFODA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:28 | 2014-05-14 12:14 | 0.76667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 494.5 | 0 | 0
62339 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ_4 | ALPEK YANMIŞ. 15 MT 1*16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:33 | 2014-05-14 12:28 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
62340 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2197_10 | y.a sube arızası(2faz) T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:29 | 2014-05-14 15:18 | 3.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | 0 | 0
62342 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28528_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:41 | 2014-05-14 12:04 | 0.38333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 0 | 0
62345 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2316 TR 1 | sebeke calısması olduğu ıcın elektrık kesıldı.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:48 | 2014-05-14 12:15 | 0.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 272.25 | 0 | 0
62346 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _1 | iski şube kablosunu kopartmış kablo arıza ekibi gönderiliiyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:28 | 2014-05-14 13:42 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
62347 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_4 | arıza ekipleirne bildirldi klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:54 | 2014-05-14 14:24 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
62348 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22801_5 | arıza ekipleirne bildirldi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:59 | 2014-05-14 15:59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
62353 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:57 | 2014-05-14 13:24 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
62355 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_3 | AG şube arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:53 | 2014-05-14 13:51 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
62357 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3949; b.oglu kaptanpaşa börekçi bayram 34_1 | Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:39 | 2014-05-14 12:42 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
62360 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23238 Çakıl Mh. Bağlar_2 | ekibe bildirildi 3 adet a.g. sigorta atık.faz nötr yapışık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 12:24 | 2014-05-14 15:34 | 3.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
62362 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18030_8 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 12:36 | 2014-05-14 16:30 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
62363 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9543 K.hane Cendereyolu Lastik fab._5 | Ekibe bildirildi.**Çalışma sırasında kabloya vurmuşlar,servisine bildirildi.**Kablo körlenip arıza giderildi.(1 adet 4x16 buat kullanıldı) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-14 12:42 | 2014-05-14 12:48 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
62365 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31551 TM_6 | sokaktakı inşaat yıkıldıgından dolayı hattımızda gecıcı enerji kesılmıştır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 12:40 | 2014-05-14 15:25 | 2.75 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
62367 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9338 Fideri | 9621 fideri açdı ekip kontrol ediyor.**Yapılan kontrolde 9338 fiderinin açık olduğu görüldü,arızaya rastlanmadı esaat 13:05 enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 11:52 | 2014-05-14 13:11 | 1.3167 | 1 | 2065 | 0 | 0 | 1.3167 | 2718.9167 | 0 | 0
62368 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8744_6 | Havai Hat ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 12:43 | 2014-05-14 13:20 | 0.61667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
62369 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 10:30 | 2014-05-14 12:56 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
62370 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9533 Örnektepe mah. Kervan sk._2 | H.hat ekibine bildirildi.*şubeler toplandı.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 12:45 | 2014-05-14 15:02 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
62373 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9437 Ayazma yolu Moment Seans yanı _1 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 12:58 | 2014-05-14 16:23 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
62374 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31013 TM_7 | 31013 tm den 7 depar enerjisiz ölçü ya31013 tm den enerjılı.pılıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:52 | 2014-05-14 21:07 | 7.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 0 | 0
62375 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25395 VİLLAKENT ( İLAVE ) Y.Çanta SİLİVRİ_2 | BELEDİYE EKİPLERİ AĞAÇ KESİMİ YAPTI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 12:48 | 2014-05-14 15:26 | 2.6333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.0333 | 0 | 0
62376 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2316 tr2 haydar esrar dede sk._1 | montaj ekipleri çalışma için enerji kestiler çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:04 | 2014-05-14 14:13 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
62379 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28754_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:05 | 2014-05-14 15:05 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
62380 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18021_7 | ekibe verildi. 18021tm'de 2 adet sigrota erimesi tespit edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:08 | 2014-05-14 14:37 | 1.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
62382 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 12:55 | 2014-05-14 17:19 | 4.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
62383 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 12:25 | 2014-05-14 21:23 | 8.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
62384 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 12:57 | 2014-05-14 18:39 | 5.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
62385 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:00 | 2014-05-14 17:11 | 4.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0
62387 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4281_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 12:50 | 2014-05-14 14:58 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
62388 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2400 TR 1_18 | a.g kablo arızası tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:13 | 2014-05-14 15:02 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
62391 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28321_4 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:17 | 2014-05-14 21:46 | 8.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.8667 | 0 | 0
62393 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20532_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:22 | 2014-05-14 15:32 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
62394 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:20 | 2014-05-14 19:20 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
62395 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31401 TM | ENERJİ ALINDI 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-14 13:04 | 2014-05-14 17:18 | 4.2333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2692.4 | 0 | 0
62396 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21971_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:24 | 2014-05-14 19:54 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
62397 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _6 | Yatırım ekipleri direk aktarması nedeniyle enerji kesildi.*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:22 | 2014-05-14 17:33 | 4.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 246.8167 | 0 | 0
62399 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9553 Cendereyolu DANONE | Ekibe bildirildi,kontrol ediliyor*9553 tm de satış kesicisi açmış.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:11 | 2014-05-14 15:24 | 2.2167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1305.6167 | 0 | 0
62400 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_2 | 3 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER 31410 TM DEN BESLENIYOR D.ŞÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ...TEKRARDAN ÖLÇÜ İSTENDİ ÖLÇÜLECEK... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:26 | 2014-05-14 22:38 | 9.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
62401 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9460 K.hane Cendereyolu RABAK fab._1 | Ekibe bildirildi.*( 9460 tm dp 1 ) 2 faz patlatmış.1 faz dönüş getiriyor.feryapı karşısı park içi su deposu yanı.servisine bildirildi. Arıza tamir edildi.kemal kılıç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:31 | 2014-05-15 09:54 | 20.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1202.6167 | 0 | 0
62402 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31512 TM_12 | Havai Hat ekibine Verildi Kontrol Ediliyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:45 | 2014-05-14 14:20 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
62404 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31015 TM_8 | Havai Hat ekibine Verildi Kontrol Ediliyor.ABONEYE ULASILAMADIGINDAN DOLAYI SIKAYET GIDILEMEDI. BINAGIRISINDE KABLOYAVURULMUS BETONUN KIRILMASI GEREKIYORMUS ALI DEMIRIN GORMESI GEREKLI BUATTA ISTIYE BILIR.ELK VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:02 | 2014-05-14 17:26 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
62405 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8154_3 | Yatırım çalışması yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:01 | 2014-05-14 15:56 | 1.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
62406 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4351-4358 | 4351-4358 TM ler arasına Yeni TM devreye giriyor ring şebekesi arızalı olduğundan gazte ilanı verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-14 14:03 | 2014-05-14 19:27 | 5.4 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 7365.6 | 0 | 0
62408 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21834_8 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı. Arızalı nokta tez bulunamadı bu sebeple arızaya müdahale uzun sürdü. Ölçü yapılarak arıza yeri bulundu ve kazı yapılarak kabloya ulaşılıp kablo onarıldı ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:59 | 2014-05-15 00:50 | 10.85 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 282.1 | 0 | 0
62412 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9473 Cendereyolu Propen_1 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 13:26 | 2014-05-14 16:52 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
62413 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:16 | 2014-05-14 22:52 | 8.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
62415 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_7 | ALPEK KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:17 | 2014-05-14 15:19 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
62418 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:23 | 2014-05-14 18:12 | 3.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7167 | 0 | 0
62420 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18027_3 | ekip yönlendirildi. tamir edildi. 1 adet 3x120 fermuarli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:25 | 2014-05-14 16:46 | 2.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 230.3 | 0 | 0
62421 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31615_5 | Havai Hat ekibine Verildi Kontrol Ediliyor.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:17 | 2014-05-14 18:40 | 4.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0
62423 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1100_4 | HARFİYAT SIRASINDA KABLOLAR AÇIĞA ÇIKTIĞI İÇİN TM 1100 DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ TEHLİKE ÖNLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:32 | 2014-05-14 15:34 | 1.0333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0
62425 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:19 | 2014-05-14 15:12 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
62426 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:32 | 2014-05-14 17:26 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
62427 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_3 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:35 | 2014-05-14 16:03 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
62428 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28380_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:40 | 2014-05-15 13:08 | 22.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.7333 | 0 | 0
62429 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_4 | ekibe bildirildi nötr kopuk. yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:35 | 2014-05-14 19:04 | 4.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 0 | 0
62433 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31328 TM_5 | ELK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:36 | 2014-05-14 17:28 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
62436 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:55 | 2014-05-14 21:46 | 6.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
62438 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11986_10 | EKİP BAKTI 2FAZ KABLO ARIZASI VAR.ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:56 | 2014-05-14 21:42 | 6.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
62439 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20536_6 | havai hatta 1 faz kopuktu tel kopuğu giderildi enerji verildi.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 14:48 | 2014-05-14 15:31 | 0.71667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0
62442 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_4 | 20 metre 1*16 alpek cekıldı tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:00 | 2014-05-14 22:51 | 7.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
62443 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_3 | havai hat aktarma çalışması*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:04 | 2014-05-14 15:54 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
62444 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9055 Kemerburgaz İstanbul Caddesi_1 | ekibe bildirildi.*havai hattan tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:06 | 2014-05-14 16:20 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
62450 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4148(2)-4235 | Arıza kayıt altına alındı. ekiplere verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:08 | 2014-05-14 16:34 | 1.4333 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0
62451 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24400 TM - AY MERKEZ ÇIKIŞI | gecici acma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:20 | 2014-05-14 15:48 | 0.46667 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 401.3333 | 0 | 0
62452 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9314 K.hane Cendereyolu Ege Kimya _2 | ekibe bildirildi.*3*120 lik kablo yaralı .igdaş çalışma yaparken kabloyu yaralamışç.servisine bildirildi-bahausun aradaki cadde.*tamir edildi.enerji verildi.3adet 3*120 lik ısı büzüşmeli buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:06 | 2014-05-14 21:27 | 6.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 374.65 | 0 | 0
62453 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_10 | 11616 TMDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:12 | 2014-05-14 17:19 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
62455 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:10 | 2014-05-14 16:14 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
62456 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21931_2 | HAVA HAT EKIBINE BİLDİRİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:25 | 2014-05-14 17:55 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
62459 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_5 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:29 | 2014-05-14 18:24 | 2.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 285.8333 | 0 | 0
62462 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24327 türkoba Aslanbaba Cad. (DİREK)_7 | Direkte oksit vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:35 | 2014-05-14 17:26 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
62467 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_9 | DIREKTEN YERALTI KABLO SUBEYE ZARAR VERILMISTIR KABLO SERVISIMIZ KONTROL ETMEKTEDIR. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:37 | 2014-05-14 17:34 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
62469 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20090_27 | Çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. kkablo ekipleri bölgeye yönlendirildi çalışmaktadır. kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:41 | 2014-05-14 20:46 | 5.0833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 127.0833 | 0 | 0
62471 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_4 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:58 | 2014-05-14 16:39 | 0.68333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0
62472 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_5 | ekibe bildirildi.*( 9071 tm dp 5 ) kablo yaralı.servisine bildirildi.*direkten ayrıldı.arızalı kısıma beton atmışlar.aboneye bilgi verildi.betonu kırdırıp haber vericek*boş inşaat.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:53 | 2014-05-14 21:58 | 6.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
62475 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18587_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:03 | 2014-05-14 17:37 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
62477 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:05 | 2014-05-14 16:48 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
62478 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18027_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:10 | 2014-05-14 20:23 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
62480 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:30 | 2014-05-14 16:45 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
62481 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3480; karakoy perşembe pazarı arap camii bahçe_13 | kablo servisi sube arızasına mudehale ediyor, tm den enerjı kesildi tamir edildi enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:09 | 2014-05-14 21:02 | 4.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 0 | 0
62482 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400 D.M.-29015 TM | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 15:32 | 2014-05-14 18:04 | 2.5333 | 10 | 5590 | 0 | 0 | 25.3333 | 14161.3333 | 0 | 0
62483 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:12 | 2014-05-14 17:09 | 0.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0
62485 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL DİLECEK.enerjılı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:19 | 2014-05-14 21:49 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
62488 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_2 | YIKIMDAN DOLAYI ŞUBESİ KÖRLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:15 | 2014-05-14 17:06 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
62490 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_1 | YIKIMDAN DOLAYI ŞUBE SÖKÜLDÜ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:17 | 2014-05-14 17:07 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
62494 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_1 | yıkımdan dolayı şube söküüm yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:20 | 2014-05-14 17:14 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
62495 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:06 | 2014-05-14 18:05 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
62500 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23248 Ormanlı Koru Mh. (Mezarlık)_3 | şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:35 | 2014-05-14 19:31 | 2.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
62501 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 2 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:37 | 2014-05-14 18:52 | 2.25 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 0
62503 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_3 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:29 | 2014-05-14 17:03 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
62505 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:45 | 2014-05-14 22:38 | 5.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.0667 | 0 | 0
62506 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31546 TM_3 | EKİBE VERİLDİ ..ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:40 | 2014-05-14 18:37 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
62513 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:49 | 2014-05-14 18:20 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
62514 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 22820 MİMSAN TOPLU İŞYERİ KOOP D.M. | arıza ekiplerine bildirildi. ekipler ilgilenmekte.HATTA ENERJİ ALINDI ENERJİSİZ YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:53 | 2014-05-14 17:53 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
62519 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:59 | 2014-05-14 19:05 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
62523 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 005 Bahçelievler Basın Sitesi Kader Sk. | işletme çalışmasından ötürü enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 16:59 | 2014-05-14 17:11 | 0.2 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0
62527 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23324 Adnan Aytekin _3 | ekibe bildirildi.a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:00 | 2014-05-14 18:05 | 1.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
62529 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:15 | 2014-05-14 21:44 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
62531 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | 22120 DEN 22316 ÇIKIŞ AÇTI.HATTI KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:19 | 2014-05-14 17:39 | 0.33333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
62531 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | 22120 DEN 22316 ÇIKIŞ AÇTI.HATTI KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:19 | 2014-05-14 17:49 | 0.5 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
62531 | 3 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | 22120 DEN 22316 ÇIKIŞ AÇTI.HATTI KONTROL EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:19 | 2014-05-14 17:59 | 0.66667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
62533 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ_3 | İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN YER ALTI ŞUBE KABLOSUNA AKM YAPI TARAFINDAN HASAR VERMİŞ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:25 | 2014-05-14 21:38 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
62537 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_8 | EKİPLER YONLENDIRILDISİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:18 | 2014-05-14 17:43 | 0.41667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
62538 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:25 | 2014-05-14 19:19 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
62540 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_3 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSUBNUN KLEMENSİ PATLAMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:34 | 2014-05-14 17:53 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
62541 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11381_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:31 | 2014-05-14 20:09 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
62542 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:21 | 2014-05-14 19:08 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
62543 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3038 istiklal cad. yeşilçam sk emek sineması_9 | Topçekenler No:17 de kofre patlamış ekip izole ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:37 | 2014-05-14 17:56 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
62544 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28202_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:27 | 2014-05-15 13:04 | 19.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.9333 | 0 | 0
62545 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_4 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:42 | 2014-05-14 18:52 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
62546 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_8 | Depar şalteri arızalıydı.Değişti, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:44 | 2014-05-14 18:30 | 0.76667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
62550 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31443 TM_2 | EKİPLER TRAFO BAKIMI YAPIYORLAR..ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:47 | 2014-05-14 18:33 | 0.76667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0
62555 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:40 | 2014-05-14 22:00 | 4.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
62556 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:58 | 2014-05-15 13:07 | 19.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.2 | 0 | 0
62557 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:44 | 2014-05-14 20:47 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
62559 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ABONENİN PİPOSU KOPUK TAMİR ETTİRİP TEKRAR ARANACAK ŞUBE İZOLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:43 | 2014-05-14 18:45 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
62560 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31401 TM_3 | KAİDE YANMIŞ MONTAJ EKİBİ ARIZAYI GİDERMEYE ÇALIŞIYOR...YENİ KAİDE TAKILDI VE ENERJİ ALINDI... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:04 | 2014-05-14 18:34 | 0.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
62561 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24289 Tepecik Aksa Cami _5 | Abonenin kofrasında sigorta atıktı, değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 17:56 | 2014-05-14 18:57 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
62564 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21816 keyfo D.M den 21813 thy çıkışı | o.g hat açtı ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:08 | 2014-05-14 20:03 | 1.9167 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 3342.6667 | 0 | 0
62565 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:13 | 2014-05-14 18:38 | 0.41667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
62567 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20249_5 | Havai hat ekiplerimiz müdahale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:11 | 2014-05-14 20:04 | 1.8833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
62568 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:13 | 2014-05-14 21:51 | 3.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
62571 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18223_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:19 | 2014-05-14 18:46 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
62573 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_7 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:18 | 2014-05-14 19:25 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
62580 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:17 | 2014-05-14 22:57 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
62583 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11615_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:38 | 2014-05-14 22:20 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
62585 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ . tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:43 | 2014-05-14 21:16 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
62588 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_12 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*( 9074 tm dp 12 ) 1 faz arızalı servisine bildirildi.*ekip:erbil koç*atlama ceryan verildi.yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:45 | 2014-05-14 20:05 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
62589 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8224_5 | nöb mont ekibine verildi.1-3-5-7-9 numaralarda 1 faz temiz kopuk kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:38 | 2014-05-14 23:26 | 4.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 0
62590 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | Nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:53 | 2014-05-14 19:30 | 0.61667 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 5472.3 | 0 | 0
62591 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_5 | ARIZA GİDERİLDİENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:45 | 2014-05-14 23:46 | 5.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
62594 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 516-1 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._1 | 4*10 kablo arızalı,yeri belli,ekip verildi,çalışma devam ediyor,atlama enerji verildi,çalışmaya yarın devam edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:46 | 2014-05-14 21:15 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
62597 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3038 istiklal cad. yeşilçam sk emek sineması_9 | kablo ekibi çalışma yapıyor. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:46 | 2014-05-14 19:16 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
62599 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_7 | hava-i hat ekibine verildi. 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:11 | 2014-05-14 19:42 | 0.51667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
62600 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:17 | 2014-05-14 21:42 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
62601 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4089_2 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:29 | 2014-05-14 20:11 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
62602 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20658_5 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ ARIZA SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ŞUBE KOPUĞU GİDERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:28 | 2014-05-14 21:28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
62604 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24426 Tepekent_4 | Onarıldı, kofrada sigorta atıktı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:34 | 2014-05-14 20:13 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
62606 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:31 | 2014-05-14 20:38 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
62608 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20669_9 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:34 | 2014-05-14 21:22 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
62610 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:51 | 2014-05-15 11:04 | 15.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.7333 | 0 | 0
62611 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:29 | 2014-05-14 21:45 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
62613 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2213 küçük langa cd no:117_7 | t.mden 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:51 | 2014-05-14 20:22 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
62614 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 12122 | 12122 TM İZALOTÖRLER DEĞİŞİMİ YAPILIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:41 | 2014-05-14 21:24 | 1.7167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1021.4167 | 0 | 0
62615 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20854_1 | YER ALTI KABLO ARIZASI İÇİN ÖLÇÜ YAPILDIĞINDAN DOLAYI EKİPLER ENERJİ KESTİ. ÖLÇÜ BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:56 | 2014-05-14 20:53 | 0.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
62617 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 19:51 | 2014-05-14 22:20 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
62619 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 20:17 | 2014-05-14 22:22 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
62627 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25156 GÜZEL ANADOLU SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 20:35 | 2014-05-14 22:06 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
62629 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 20:06 | 2014-05-14 21:21 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
62633 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_3 | EKİP KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. ÖLÇÜ YAPILDI.KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 20:44 | 2014-05-15 02:31 | 5.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0
62634 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21816 keyfo D.M den 21813 thy çıkışı | o.g hat açmıştır nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 20:15 | 2014-05-14 21:50 | 1.5833 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1583.3333 | 0 | 0
62635 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20694_5 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. KLAMENS ARIZASI GİDEİRLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 20:46 | 2014-05-14 22:01 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
62638 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 20:51 | 2014-05-14 21:52 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
62639 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22035_3 | Abonenın kofrasına bir fazı gelmıyordu.kofradan geçiçi atlama yapıldı.gündüz ölçü yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 20:56 | 2014-05-14 21:31 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
62641 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_4 | 1 fazda oksit vardı. onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:03 | 2014-05-14 21:45 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
62642 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_7 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 20:58 | 2014-05-14 21:43 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
62643 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _3 | ekibe verildi. OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:02 | 2014-05-14 22:31 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
62644 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ . tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:04 | 2014-05-14 23:24 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
62645 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21205_5 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:06 | 2014-05-14 21:50 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
62646 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20090_5 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:03 | 2014-05-14 22:19 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
62647 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12281-12287 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:05 | 2014-05-14 23:22 | 2.2833 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 7900.3333 | 0 | 0
62650 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_5 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:33 | 2014-05-14 23:37 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
62651 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9625 Kuştepe Çiğdem sk._3 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:34 | 2014-05-14 22:23 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
62653 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_3 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:46 | 2014-05-14 23:24 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
62654 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_1 | yatırım çalışması yapılmakta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:22 | 2014-05-14 21:52 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
62657 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:54 | 2014-05-14 22:24 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
62658 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20332_4 | oksit ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:46 | 2014-05-15 04:05 | 6.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 0 | 0
62659 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_4 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:53 | 2014-05-14 22:48 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
62660 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_4 | arıza ekiplerine bildirildi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:45 | 2014-05-15 04:03 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
62662 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28380_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:59 | 2014-05-15 11:04 | 13.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.6667 | 0 | 0
62663 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 21:58 | 2014-05-14 22:57 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
62665 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28756_2 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 22:04 | 2014-05-15 02:26 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
62667 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28703_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 22:04 | 2014-05-15 13:11 | 15.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.9333 | 0 | 0
62669 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_2 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 22:10 | 2014-05-15 14:11 | 16.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.0667 | 0 | 0
62672 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 22:27 | 2014-05-14 23:41 | 1.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
62673 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4111_1 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir.ekipler gitti abonenin arızası görülmedi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 22:29 | 2014-05-14 23:06 | 0.61667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.1167 | 0 | 0
62676 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 22:38 | 2014-05-15 01:54 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
62677 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_2 | ARIZAYA SABAH DEVAM EDİLECEK ABONEYLE GÖRÜŞÜLDÜ .... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 22:38 | 2014-05-15 01:32 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
62678 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 22:41 | 2014-05-14 23:06 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
62680 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 22:53 | 2014-05-15 00:32 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
62690 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 23:33 | 2014-05-15 01:12 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
62691 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 23:33 | 2014-05-15 00:24 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
62692 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_5 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderild. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 23:39 | 2014-05-15 00:16 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
62693 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 23:57 | 2014-05-15 00:54 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
62695 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28600 DM 8604 FİDERİ | ekibe verildi.28600 itmden 8604 deparı açtı.depara enerji verildi.8603-8604 arası 10 kv kablo vuruk 8603 trm karanlık.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 00:03 | 2014-05-15 03:30 | 3.45 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 4419.45 | 0 | 0
62699 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 00:24 | 2014-05-15 13:11 | 12.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.2667 | 0 | 0
62701 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29271 DEPARI 28067 | 29271 deparının tadiyesi 28412 tmden 28067 tm ye alınıyor deparın manevrası yapılıyor en kısa surede enerjı verilecek MANEVRA BİTTİ ENERJI VERILDI TADİYE 28067 TMYE ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 01:10 | 2014-05-15 01:21 | 0.18333 | 0 | 10241 | 0 | 0 | 0 | 1877.5167 | 0 | 0
62703 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2360 TR 2 | 2360 sağ trfo deklanşe enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 02:11 | 2014-05-15 02:36 | 0.41667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 252.0833 | 0 | 0
62706 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400 - 8807 FİDERİ | 8400 itmden 8807 deparı.8754 -8424 arası kabloya c.verildi .depar normale kondu.normal tadiye 8791 'den 8753 doğru. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 02:35 | 2014-05-15 02:55 | 0.33333 | 1 | 5979 | 0 | 0 | 0.33333 | 1993 | 0 | 0
62707 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_6 | EKİBE VERİLDİ. ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ TEKRAR ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ TEKRAR ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 02:50 | 2014-05-15 14:57 | 12.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0
62709 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | manevra yapılıyor.18207 Tm -18209 Tm arası giykoop fideri tagdiye normale alındı enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 03:01 | 2014-05-15 03:12 | 0.18333 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 1626.9 | 0 | 0
62711 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21162_10 | Nh bıçakla sigorta atığı arızası vardı. Nöbetçi ekip sigortayı değiştirerek arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 03:43 | 2014-05-15 04:03 | 0.33333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
62712 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_12 | ekiplere bildirildi. ana kablo 2 faz kopuk rapor yazıldı.kabloda 2 . arıza cıktı arıza noktası aracın altınada kaldığı için müdahale edilemiyor aboneler gecici enerji veriliyor. 2. olan arızaya sabah müdahale ediecek açık olan binalara atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 04:09 | 2014-05-16 00:50 | 20.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 827.3333 | 0 | 0
62714 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | ekiplere verildi abonenin anti kıron kablosunda patlama oldu pipodan izole edildi tekrar arayacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 04:33 | 2014-05-15 05:27 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
62715 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25286 MARMARA UYUM KENT Y.Çanta SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 04:43 | 2014-05-15 05:06 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
62717 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLMEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 05:05 | 2014-05-15 09:01 | 3.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
62718 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2360 TR 2 | t m deklanşe enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 05:15 | 2014-05-15 05:50 | 0.58333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 352.9167 | 0 | 0
62721 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21816_3 | Kesinti sebebi henüz tespit edilemedi arıza ekibe bildirldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 05:54 | 2014-05-15 10:14 | 4.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
62722 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | .arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 05:55 | 2014-05-15 06:32 | 0.61667 | 34 | 394 | 0 | 0 | 20.9667 | 242.9667 | 0 | 0
62724 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25978 SİNPAŞ-1(Konukoğlu yanı) Alipaşa SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 06:07 | 2014-05-15 07:18 | 1.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 | 0 | 0
62725 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23019 İnceğiz yolu kavşak_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 06:11 | 2014-05-15 06:29 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
62726 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4398_1 | arıza kayıt altına alındı enkısa surede bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 06:16 | 2014-05-15 06:34 | 0.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
62727 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 yakuplu D.M 21802 total çıkışı | 20979 no ' lu T.M' den beslenen abonelere kademeli enerji verildi. Tüm abonelere de enerji verildi karanlıkta abone kalmadı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 06:27 | 2014-05-15 07:29 | 1.0333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
62727 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 yakuplu D.M 21802 total çıkışı | 20979 no ' lu T.M' den beslenen abonelere kademeli enerji verildi. Tüm abonelere de enerji verildi karanlıkta abone kalmadı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 06:27 | 2014-05-15 08:02 | 1.5833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 125.0833 | 0 | 0
62728 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9646 Gültepe Belediye Binası _6 | Ekibe bildirildi.Binada doğalğaz kaynaklı patlama olmuş,bınanın şubesı körlenecek kablo servisine bilgi verildi.**1adet 4x165 ısı büzüşmeli buat kullanılarak arıza giderilip tehlike önlendi. Faik koyun. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 06:28 | 2014-05-15 10:34 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
62730 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25416 DEĞİRMENKÖY GÖLET EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 06:42 | 2014-05-15 06:56 | 0.23333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
62731 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-KARABURUN | ekiplere verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 06:59 | 2014-05-15 08:01 | 1.03 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 5.15 | 2060 | 0 | 0
62732 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18041_6 | ekibe verildi.2 faz sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 07:02 | 2014-05-15 07:30 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
62733 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 Yakuplu D.Mden 22655 EMD SOĞUKHAVA ÇIKIŞI | 20400 Yakuplu D.Mden 22655 EMD SOĞUKHAVA ÇIKIŞI AÇTI. EKİPLERİMİZ MÜDEHALE ETMEKTEDİR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 07:03 | 2014-05-15 07:34 | 0.51667 | 6 | 1250 | 0 | 0 | 3.1 | 645.8333 | 0 | 0
62734 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 07:29 | 2014-05-15 11:34 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
62737 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 07:30 | 2014-05-15 11:09 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
62738 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28393_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 07:28 | 2014-05-15 13:09 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
62739 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21331_3 | alpek kabloda arıza vardı havai hat ekibine bildirldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 07:44 | 2014-05-15 11:44 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
62740 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25086 YENİ MAH. B.Çavuşlu SİLİVRİ_2 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 07:52 | 2014-05-15 10:53 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
62741 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25128 SÜLÜKLÜ Aydınlar Ticaret Yanı_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 07:28 | 2014-05-15 09:17 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
62742 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8804_10 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.Kablo arızası,ölçü ekibine verildi.Arıza noktası inşaatın içinde kalıyor.inşaatın yol çökmemesi için yaptığı çalışmadan sonra arızaya müdahale edilcek.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor*depar çekildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 07:59 | 2014-05-15 19:48 | 11.8167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 567.2 | 0 | 0
62745 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI BEYLİKDÜZÜ-2 | O.G HAT AÇIĞI VAR EKİPLER İLGİLENİYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 08:05 | 2014-05-15 09:14 | 1.15 | 6 | 1300 | 0 | 0 | 6.9 | 1495 | 0 | 0
62746 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22035_5 | EKİPLERİMİZ ÖLÇÜ YAPIP JABLO ARIZASINI TESBİT ETTİ VE KABLO ARIZASINI GİDERDİ. TRANŞE 4 METRE 4X16 YER ALTI KABLO 2 ADET 4X16 İLAÇLI BUAT KULLANILDI. 6 METRE UZUNLUK -- 60 CM DERİNLİK ---50 CM GENİŞLİK ---KİLİTTAŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 08:10 | 2014-05-15 11:22 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
62747 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_12 | ekibe verildi. 87 sk. olarak düzeltildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 08:16 | 2014-05-15 11:06 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
62750 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 08:26 | 2014-05-15 11:19 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
62752 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_4 | havaı hat ekıbıne verıldi.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 08:34 | 2014-05-15 11:21 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
62754 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 TR 1_9 | TM DEN 2 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 08:33 | 2014-05-15 08:56 | 0.38333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
62756 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 650-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._1 | 3*120+70 kablo 2 faz.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 08:42 | 2014-05-15 11:32 | 2.8333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 218.1667 | 0 | 0
62759 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-14 18:36 | 2014-05-15 18:54 | 24.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0
62762 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_3 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 08:51 | 2014-05-15 11:21 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
62763 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_4 | ekibe verildi. direkten yer altı kablo arızalı. direkten ayrıldı. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi.elektrik verildi. 3 mt. 4x16 kablo, 2 ad. 4x16 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-15 08:59 | 2014-05-15 14:32 | 5.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
62764 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_3 | 31410 TM DEN KABLO ARIZALI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZASI BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:05 | 2014-05-15 12:41 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
62765 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_5 | DIREKTEN YERALTI SUEB KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO SERVISLERIMIZ ÇALISMAKTADIR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:12 | 2014-05-15 12:05 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
62766 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:12 | 2014-05-15 09:56 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
62769 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:14 | 2014-05-15 10:13 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
62771 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._5 | H.hat ekibibe bildirildi.*tamir edildi.ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 08:49 | 2014-05-15 14:39 | 5.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
62772 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21638_4 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:14 | 2014-05-15 10:56 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
62775 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18320_3 | hat aktarımı. şebeke çalışması yapılmakta. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-15 09:17 | 2014-05-15 18:11 | 8.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 872.2 | 0 | 0
62776 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 22095 | 22095 tm de 3 adet 25/5 akım trafosu değişimi ve trafo bakımı yapıldı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-15 09:22 | 2014-05-15 13:12 | 3.8333 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1587 | 0 | 0
62777 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:22 | 2014-05-15 11:18 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
62778 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:10 | 2014-05-15 14:19 | 5.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
62779 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4145_2 | arıza kayıt altına alındı. Ekibe bildirildi. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:23 | 2014-05-15 10:57 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
62782 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28380_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:18 | 2014-05-15 11:06 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
62783 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_15 | H.hat ekibine bildirildi.*9199 tm dp-15 çekik,araç direğe çarpmış,1 adet 8'lik direk ister servisine bildirildi.direk dikildi.aktarması yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:06 | 2014-05-15 21:21 | 12.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 722.75 | 0 | 0
62785 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1720_12 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTAISNDA ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:34 | 2014-05-15 14:03 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
62786 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_6 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:31 | 2014-05-15 10:21 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
62788 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:35 | 2014-05-15 10:40 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
62790 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11347_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:23 | 2014-05-15 11:18 | 1.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
62792 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9005 k.hane hisar evleri_11 | Ekibe bildirildi.**9005 tm dp-11 çekik,İski çalışma sırasında kabloyu yaralamış servisine bildirildi.**Arıza giderilip depara enerji verildi. 1 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı.Faik koyun. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:33 | 2014-05-15 13:03 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
62793 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 tr2 fatih aslanhane sk._1 | 3FAZ KABLO ARIZASI, 2360 TM den sağ tablo D1 çekildi,TM yi deklanşe ettiriyordu.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:38 | 2014-05-15 16:20 | 6.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0
62794 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 08:48 | 2014-05-15 13:15 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
62799 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3814; ulus adnan saygun cd. boğaziçi villalar_1 | ekibe verildi sigorta değişti abone enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:11 | 2014-05-15 12:48 | 3.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 0 | 0
62800 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21153 CARREFOUR DM 20623 ÇIKIŞI | AMBARLI ŞALTTAN FİRUZKOY ÇIKIŞI YÜK DÜŞÜMÜ OLMUŞTUR.NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ.ENERJI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:52 | 2014-05-15 10:17 | 0.41667 | 7 | 7848 | 0 | 0 | 2.9167 | 3270 | 0 | 0
62803 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23400 Üniversite TM._2 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:01 | 2014-05-15 10:59 | 0.96667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
62804 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4338_3 | Enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:06 | 2014-05-15 10:44 | 0.63333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
62805 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:02 | 2014-05-15 11:11 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
62806 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | SİNPAŞ>PTT | PROGRAMLI KESİNTİ.HATTA TEMAS EDEN AĞAÇLARIN KESİMİ YAPILDI.HATTA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-15 10:03 | 2014-05-15 13:50 | 3.7833 | 5 | 3974 | 0 | 0 | 18.9167 | 15034.9667 | 0 | 0
62807 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22035_5 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:04 | 2014-05-15 10:56 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
62808 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_3 | HAVAİ HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:07 | 2014-05-15 12:43 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
62809 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:08 | 2014-05-15 12:19 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
62810 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_5 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:08 | 2014-05-15 14:45 | 4.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0
62811 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18027_4 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:09 | 2014-05-15 17:18 | 7.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
62812 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:11 | 2014-05-15 13:06 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
62813 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2133_7 | 1 faz şube arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:14 | 2014-05-15 19:39 | 9.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.0833 | 0 | 0
62815 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_15 | ekibe verildi ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo ekibi arızaya müdahale ediyor T.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:55 | 2014-05-15 19:55 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
62818 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20485_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı kılemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:21 | 2014-05-15 15:31 | 5.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
62819 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:21 | 2014-05-15 11:10 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
62823 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28022_6 | ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:29 | 2014-05-15 21:29 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
62829 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4088_3 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. DİREKDE OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:26 | 2014-05-15 11:46 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
62830 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 684 Güngören güneştepe mah. lale sok._1 | 4*10 kablo 1 faz arızalı.ölçü yapıldı.kazı yapılıyor.çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:44 | 2014-05-15 15:11 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
62831 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9324 Gürsel mah. Akman sk._5 | 9324 TM DP-5 çekik,yatırım ekipleri hat aktarması nedeniyle çekildi.**Çalışma bitirilip depara enerji verildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:24 | 2014-05-15 11:05 | 0.68333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 40.3167 | 0 | 0
62834 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21638_4 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 09:30 | 2014-05-15 10:13 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
62835 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:53 | 2014-05-15 13:05 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
62836 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:57 | 2014-05-15 12:18 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
62837 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9321 Nurtepe Osmanpaşa Çiftliği_15 | Bina yıkımı nedeniyle 9321 tm dp-15 çekildi..enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:39 | 2014-05-15 17:08 | 6.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 382.5167 | 0 | 0
62838 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28003_7 | 2726 SK MEZARLIK YANI GÜVENLİK KULUBESİ ÖNÜ 100 MT 3X35LİK ALPEK İSTER.28588 TM DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİK.ALPEK ÇEKİMİ ESNASINDA DİREK DEVRİLDİ 1AD 8'LİK DİREK İSTER İLGİLİ SERVİSE BİLDİRİLDİ. ALPEK ÇEKİLDİ. HATTA YAPIŞMA VAR ENERJİ TUTMUYOR. A-1 CAD. NO:106 ÖNÜNDEN HAT İZOLE DEPAR ENERJİLİ. GECE GÖRÜLEMEDİ SABAH BAKILACAK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:35 | 2014-05-16 21:21 | 34.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3233.3 | 0 | 0
62839 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak. Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:35 | 2014-05-16 12:01 | 25.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 203.4667 | 0 | 0
62840 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_2 | AĞAÇLARIN KESİMİ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:57 | 2014-05-15 14:45 | 3.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 0
62842 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_10 | belediye yıkımıyla ilgili kablo ekibi çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:35 | 2014-05-15 13:18 | 2.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 108.6667 | 0 | 0
62843 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_15 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:52 | 2014-05-15 17:01 | 6.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
62844 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22032_8 | 1 adet 3x120 lık buat ve 1 adet 4x16 lık buat, 6 metre 4x16 lık kablo kullanılara arıza yapıldı. enerji verildi.(asfaltı uzunluk 2 metre ,genişlik :1 metre ,derinlik :60 cm)(kilittaş: 6 metre uzunluk,genişlik 60 cm ,derinlik 80 cm) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:59 | 2014-05-15 18:01 | 7.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0
62845 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:03 | 2014-05-15 12:30 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
62846 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21026 | 21026 tm de bildirimli bakım çalışması yapıldı trafo merkezi catısından su kaçırmaktadır.onarımlar yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-15 11:07 | 2014-05-15 13:31 | 2.4 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0
62849 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 195 İBB Güngören kesik et deposu | akım trafosu değişti.enerjilendi.karanlıkta abone yok.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:10 | 2014-05-15 12:09 | 0.98333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 754.2167 | 0 | 0
62850 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:11 | 2014-05-15 12:01 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
62851 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:12 | 2014-05-15 13:59 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
62852 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2765 sirkeci nazif bey han_3 | Yıkmı yapılan yerdeki yeraltı şube kablosunda patlama oluyordu,tehlike nedeniyle 2765 TM den D3 çekildi.Tamir Edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:14 | 2014-05-15 15:47 | 4.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0
62854 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:16 | 2014-05-15 11:28 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
62855 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31868_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:22 | 2014-05-15 12:32 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
62856 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31516 TM | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİLMİŞTİR MONTAJ EKİBİ ÇALIŞMA YAPIYOR...TRAFO BAKIM ÇALISMASI SONA ERDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-15 11:23 | 2014-05-15 17:39 | 6.2667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 3985.6 | 0 | 0
62857 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2080A | Bakım Onarım Çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:22 | 2014-05-15 12:08 | 0.76667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1855.3333 | 0 | 0
62858 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31426_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ ..OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:29 | 2014-05-15 13:48 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
62859 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:26 | 2014-05-15 14:17 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
62863 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11986_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİŞLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:25 | 2014-05-15 18:40 | 8.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0
62864 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20077 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | iston dm Özalp çıkışı açtı hat kontrol edildi enerji kadameli olarak verildi normal.interlap havai hat çıkışı açıktı enerji veridli kararnlıkta kalan abone yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:41 | 2014-05-15 12:11 | 0.5 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 948.5 | 0 | 0
62864 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20077 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | iston dm Özalp çıkışı açtı hat kontrol edildi enerji kadameli olarak verildi normal.interlap havai hat çıkışı açıktı enerji veridli kararnlıkta kalan abone yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:41 | 2014-05-15 12:21 | 0.66667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
62865 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8039_14 | Havai Hat ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:37 | 2014-05-15 12:20 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
62866 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_8 | H.hat ekibine bildirildi.*Yapılan kontrolde direğin değişmesinin gerektiği görüldü,1 adet 8'lik direk ister servisine bildirildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:37 | 2014-05-15 11:54 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
62867 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_12 | ekibe verildi AG kablo 2 faz kopuk kablo ekibi müdahale edecek Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:22 | 2014-05-15 19:35 | 8.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 328.6667 | 0 | 0
62869 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18031_9 | ekibe verildi. yer altı şube kablosu arızalı. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi. 4x16 ısıtmalı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:40 | 2014-05-15 14:13 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
62870 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8211_2 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.3 Faz şube arızası,Ölçü ekibine verildi.Kablo ekibi çalışıyor.depar çekildi.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:40 | 2014-05-15 16:55 | 5.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
62872 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8280_8 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.2 faz doğru şube kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:48 | 2014-05-15 18:53 | 7.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
62875 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:03 | 2014-05-15 13:06 | 1.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
62876 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_4 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:03 | 2014-05-15 13:56 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
62881 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18597_9 | ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:14 | 2014-05-15 13:44 | 1.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
62883 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 18700-696-18564 | fider ringinden beslendi.karanlıkta abone yok . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:15 | 2014-05-15 13:07 | 0.86667 | 0 | 6903 | 0 | 0 | 0 | 5982.6 | 0 | 0
62884 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8311_4 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.Kofrasında 1 adet kaide yanık,Montaj ekibine verildi.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:16 | 2014-05-15 15:55 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
62885 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:00 | 2014-05-15 13:36 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
62886 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24075 S.Paşa Mimaş Aksu Sit. (DİREK)_9 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:22 | 2014-05-15 13:59 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
62888 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_7 | ekibe verildi. nötr arizasi. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. 1 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:09 | 2014-05-15 16:56 | 4.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
62889 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20484_5 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı Belediye kaldırım çalışması yaparken binaya gelen kabloyu koparmış enerji kesildi kablo ekıbı çalışmakta 4*16 kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:31 | 2014-05-15 15:31 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
62890 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:32 | 2014-05-15 13:35 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
62892 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1088 TR1 _9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1088 DE OSOS ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ KONTROLLÜ KESİNTİ.ŞEBEKE ÇALIŞMASI SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:35 | 2014-05-15 13:01 | 0.43333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
62893 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24378 M.Sinan Ekşioğlu _9 | Termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:39 | 2014-05-15 13:27 | 0.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
62894 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31526 TM_3 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR..31526 TM DEN GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:44 | 2014-05-15 13:15 | 0.51667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
62897 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT İNÖNÜ | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:40 | 2014-05-15 13:21 | 0.68333 | 3 | 6231 | 0 | 0 | 2.05 | 4257.85 | 0 | 0
62900 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4439_3 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:05 | 2014-05-15 13:04 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
62902 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:58 | 2014-05-15 14:33 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
62903 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_6 | 62472 nolu işle ilgilidir,ekibe bildirildi.ABONE ARIZASINI KENDİ,YAPTIRMIŞ,DİREKTENBAĞLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:02 | 2014-05-15 19:06 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
62904 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:58 | 2014-05-15 14:02 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
62905 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:47 | 2014-05-15 15:57 | 3.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
62908 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25405 ÖZGÜN İNŞAAT (Mithat Paşa Sitesi yanı)G.YAKA_2 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:17 | 2014-05-15 13:56 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
62910 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4351_2 | 1.16 5metre kablo eklendi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:17 | 2014-05-15 16:22 | 3.0833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 107.9167 | 0 | 0
62911 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9053 Göktürk Yolu Burgaz Mevkii_2 | alpek kopuk yerde tamiredildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:04 | 2014-05-15 13:22 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
62912 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4400 şebeke TR _2 | ARIZA KAYDA ALINDI EKIPLERE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:10 | 2014-05-15 14:01 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
62913 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24468 K.oba Mezarlık Yanı RMU_9 | Yeraltı arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:19 | 2014-05-15 15:50 | 2.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0
62915 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3814; ulus adnan saygun cd. boğaziçi villalar_4 | ekibe verildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:22 | 2014-05-15 15:23 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
62916 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31077 TM_3 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR..ALPEK KOPMUŞ EKİP TAMİR EDİYOR...OKSİT GİDERİLDİ HATTA EBNERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:25 | 2014-05-15 15:16 | 1.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 116.55 | 0 | 0
62922 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2308 çarşamba sultan selim cd | şebeke çalışması.ekipler akım trafosu ve osos panosu takmak için enerji kesti.bakım çalışması bitirilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:37 | 2014-05-15 14:25 | 0.8 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0
62924 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1090_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ ANAKABLO ARIZASI. KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA YERİ BELLİ. EKİP ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:45 | 2014-05-16 00:23 | 10.6333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 680.5333 | 0 | 0
62926 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9005 k.hane hisar evleri_11 | h.hat ekibine bildirildi.**9005 tm dp-11,merkez çıkşları normal görüldü,kablo direğine bir faz çıkmıyor,kablo arızası servisine bildirildi.(Bekir titiz) 9005 tm dp 11 çekik.1 adet 3*120+70 lik buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:35 | 2014-05-15 17:06 | 3.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 207.4833 | 0 | 0
62929 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11737 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:26 | 2014-05-15 15:56 | 2.5 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1487.5 | 0 | 0
62930 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3133; tophane kıvrıntılı sk _13 | kablo servisi çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:46 | 2014-05-15 15:47 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
62931 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:49 | 2014-05-15 16:49 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
62933 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31526 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...31526 TMDEN GEÇİCİ AÇMA OLDU C VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:49 | 2014-05-15 14:38 | 0.81667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
62935 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28366 DEPARI 28423 | cebeci köyünden gelen arıza 423 deparını açtırdı depara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:00 | 2014-05-15 14:25 | 0.41667 | 19 | 4574 | 0 | 0 | 7.9167 | 1905.8333 | 0 | 0
62936 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_7 | ekibe bildirildi sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:13 | 2014-05-15 14:11 | 0.96667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
62939 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:06 | 2014-05-16 15:00 | 24.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 0
62940 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4185_5 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 13:54 | 2014-05-15 14:16 | 0.36667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
62941 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12177_1 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ YERİ BELLİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:15 | 2014-05-15 21:23 | 7.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0
62944 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18541_5 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:16 | 2014-05-15 17:44 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
62945 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:19 | 2014-05-15 16:49 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
62947 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:04 | 2014-05-15 14:44 | 0.67 | 18 | 93 | 0 | 0 | 12.06 | 62.31 | 0 | 0
62949 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28022_2 | YERALTI KABLO ARIZASININ TAMİRATI İÇİN 28022 TM DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:20 | 2014-05-15 21:27 | 7.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 661.85 | 0 | 0
62953 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 10:09 | 2014-05-15 14:37 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
62956 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | ekıbmız bolgede kontrol edıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:43 | 2014-05-15 15:41 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
62957 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4338_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:45 | 2014-05-15 18:13 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
62959 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:51 | 2014-05-15 17:41 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
62961 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1579_7 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:56 | 2014-05-15 17:32 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
62963 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:58 | 2014-05-15 19:08 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
62966 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edi,ldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:10 | 2014-05-15 16:32 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
62967 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:46 | 2014-05-15 21:46 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
62969 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28744_8 | 28744 TM 8 NOLU DEPAR SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 14:56 | 2014-05-15 17:22 | 2.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 226.3 | 0 | 0
62971 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21262_2 | kablo arızası vardır ekipler çalışmaktadır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:15 | 2014-05-15 23:04 | 7.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
62973 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1736 | VELİEFENDİ ŞALT'DAN 1736 FİDERİ AÇTI.EKİP ÇALIŞIYOR TM 1603 İLE TM 1119 ARASI KABLO ARIZASI.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:18 | 2014-05-15 15:59 | 0.68333 | 1 | 4516 | 0 | 0 | 0.68333 | 3085.9333 | 0 | 0
62974 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18531_5 | hava-i hat ekibine verildi. kablo arizasi. ölcü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:15 | 2014-05-15 21:32 | 6.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
62975 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ilgili ekibe verildi kablosu yanık aboneye bilgi verilkdi degişecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:18 | 2014-05-15 19:37 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
62976 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_4 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:23 | 2014-05-15 16:14 | 0.85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
62977 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21597_5 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 11:56 | 2014-05-15 21:28 | 9.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
62979 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:26 | 2014-05-15 17:08 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
62980 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3167_3 | Ekibe verildi Şube kablosu koparılmış ve 70 lik kablo yaralı kablo servisi müdahale ediyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:15 | 2014-05-16 00:41 | 9.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.0333 | 0 | 0
62981 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21933_5 | arıza ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:27 | 2014-05-15 17:12 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
62984 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Gültepe Y.Kemal mah. Güneşli sk._1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Hanifi DEMİR ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:23 | 2014-05-15 19:10 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
62985 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. Nötr kopuktu arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:34 | 2014-05-15 16:59 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
62986 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:15 | 2014-05-15 22:13 | 6.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 0 | 0
62988 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_11 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:24 | 2014-05-15 19:18 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
62991 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:44 | 2014-05-15 16:04 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
62993 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:38 | 2014-05-15 18:58 | 3.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
62994 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2055 hacı evhattin cd._4 | No:12-14-16'da 1 faz yok. No:9'da 3 faz yok. A.G Yeraltı Kablo Arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:53 | 2014-05-15 23:35 | 7.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0
62996 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11987_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:48 | 2014-05-15 19:02 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
62997 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20658_5 | oksit arızası. ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 15:58 | 2014-05-15 17:28 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
63001 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21281_4 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 16:18 | 2014-05-15 17:58 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
63003 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9484 M.köy Kaptan sk._8 | havai hat ekibine bildirildi. ( Hakan KAYA ) direk devrilmek üzereymiş.1 adet 8 lik direk ister,servisine bildirildi. 9484 tm dp 8 çekik.direk dikildi.aktarması yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 12:15 | 2014-05-15 17:38 | 5.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 317.6167 | 0 | 0
63004 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28198_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 16:22 | 2014-05-16 11:59 | 19.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.9333 | 0 | 0
63006 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_1 | havai hat ekibine bildirildi. (Hanifi DEMİR ) Tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 16:14 | 2014-05-15 17:14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
63009 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | TAMİR EDİLDİ, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 16:24 | 2014-05-15 19:27 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
63010 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi.2 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 16:31 | 2014-05-15 17:47 | 1.2667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 124.1333 | 0 | 0
63011 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20599_3 | ekip yönlendirildi.nötr kopuktu iki adet klemens yapıldı enerji normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 16:34 | 2014-05-15 17:37 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
63012 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 16:25 | 2014-05-15 17:55 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
63013 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_11 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 16:35 | 2014-05-15 18:50 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
63020 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9516 Nurtepe mah._9 | ekibe bildirildi.( 9516 tm dp 9 ) İgdaş müteahhiti Saitoğulları İnşaat çalışma esnasında kabloyu koparmış.ana kablo arızası,servisine bildirildi.9516 tm dp 9 çekik. 2 adet 3*120+70 lik düz buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-15 16:28 | 2014-05-15 21:23 | 4.9167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 290.0833 | 0 | 0
63024 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20366_4 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 16:43 | 2014-05-15 18:43 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
63027 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31529 TM_11 | TRAFO BAKIM ÇALISMASI YAPILMAKTADIR.BAKIM ÇALISMASI BİTMİŞTİR.TRAFO ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-15 16:46 | 2014-05-15 18:39 | 1.9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
63028 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 2_14 | t.m.den 2 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:02 | 2014-05-15 17:37 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
63029 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:00 | 2014-05-15 22:13 | 5.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0
63030 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_14 | H.Hat ekibi bakıyor Direğe çıkan kablo 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 16:55 | 2014-05-16 01:03 | 8.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 325.3333 | 0 | 0
63031 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28458_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:02 | 2014-05-16 00:18 | 7.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
63032 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21693_4 | ekiplerimiz bölgededir kademe ayarı yapılacaktır....kademe ayarı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:07 | 2014-05-15 17:16 | 0.15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
63035 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18528_8 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:07 | 2014-05-15 18:11 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
63036 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:08 | 2014-05-15 18:46 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
63037 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31546 TM_6 | NÖB MONTRLUK MÜDAHALE EDİYOR.TRAFOYA ENERJİ ALINMISDIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:14 | 2014-05-15 18:06 | 0.86667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
63040 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325o.s.bD.Mden 20476 ÇIKIŞI | 20476 tm hat açtı ekipler ilgilenmektedir..arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:21 | 2014-05-15 19:04 | 1.7167 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0
63041 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 030 Tozkoparan TOpçu Sk_1 | 4*10 kablo 3 faz arızalı,yeri belli,ekip verildi,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:17 | 2014-05-15 20:39 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
63046 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28378_3 | ekiplere verildi. Arıza giderildi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:19 | 2014-05-16 22:37 | 29.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 0 | 0
63049 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:47 | 2014-05-15 19:29 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
63052 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18006_10 | hava-i hat ekibine verildi.cevre ve sehircilik bakanligi taseron ekibi calisma yaparken kabloya vurmuslar. kablo ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:54 | 2014-05-15 20:54 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
63053 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4400 şebeke TR _3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:32 | 2014-05-15 21:34 | 4.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
63055 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4021_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:00 | 2014-05-15 19:48 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
63057 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_3 | 15 MT 1X16+25 ŞUBE ÇEKİLDİ.ABONENİN DAM DİREĞİNE KADAR ENERJİ VERİLDİ.ABONENİN ANTİGRON KABLOSU YANIK OLDUĞU İÇİN ENERJİ ALAMADI.ABONEYE GEREKLİ BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:46 | 2014-05-15 21:10 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
63058 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2429 küçük pazar hacı kadın sabunhane sk._3 | not, şube havai hat olduğu için havai hat ekibine yönlendirildi.Havai Hat tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:03 | 2014-05-15 20:24 | 2.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
63060 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Hanifi DEMİR ) Tamir edildi.9019 tm dp 1 çekik.direkte revizyon yapıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:00 | 2014-05-15 19:51 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
63061 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31039 TM_4 | EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.KABLODAKİ HASAR GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:14 | 2014-05-15 19:18 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
63062 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18211_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:11 | 2014-05-15 19:13 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
63063 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20829_7 | ekiplerimiz bölgede direk dikme işlemi yapmaktadır..direk dikildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:12 | 2014-05-15 18:20 | 0.13333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
63065 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20439_6 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:17 | 2014-05-15 20:35 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
63066 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:20 | 2014-05-15 20:08 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
63068 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:49 | 2014-05-17 14:55 | 45.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 360.8 | 0 | 0
63069 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28083_10 | ALPEK YANIK.TAMİRATI İÇİN 28083 TM DEN 10 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ.HAVAİ HAT EKİPLERİ ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 17:50 | 2014-05-15 22:08 | 4.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 399.9 | 0 | 0
63070 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:11 | 2014-05-16 11:50 | 17.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0
63071 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*TEHLİKE ÖNLENDİ.EKİP:HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:17 | 2014-05-15 19:37 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
63074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:31 | 2014-05-15 20:20 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
63076 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:36 | 2014-05-15 20:14 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
63077 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_2 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:34 | 2014-05-15 20:14 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
63078 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_5 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:42 | 2014-05-15 22:12 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
63079 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23125 Yazlık köy_3 | ekibe verildi şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:41 | 2014-05-15 20:22 | 1.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
63082 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21419_12 | ekipler bölgede çalışma yapmaktadır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:48 | 2014-05-15 19:08 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
63083 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:40 | 2014-05-15 21:22 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
63084 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28458_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:34 | 2014-05-16 00:18 | 5.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
63086 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:55 | 2014-05-15 20:22 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
63087 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ. OLCU YAPILDI YERI BELLI .TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:58 | 2014-05-16 13:59 | 19.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.0667 | 0 | 0
63088 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 005 Bahçelievler Basın Sitesi Kader Sk._1 | kablo ucu körlendi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:54 | 2014-05-15 20:39 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
63089 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_3 | ekiplere verildi..yangın vardı izole edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:59 | 2014-05-15 20:05 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
63091 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:53 | 2014-05-15 19:42 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
63092 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 18608_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 18:49 | 2014-05-15 21:12 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
63093 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_6 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUTTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 19:14 | 2014-05-15 21:54 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
63098 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29458_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 19:09 | 2014-05-16 15:11 | 20.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.2667 | 0 | 0
63099 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-24 Cobançeşme (31018) | TRAFO BAKIM ÇALISMASI YAPILMAKTADIR.BAKIM ÇALISMASI SONA ERDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-15 19:22 | 2014-05-15 21:21 | 1.9833 | 0 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 7568.4 | 0 | 0
63102 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4338_5 | 50metre 3,70 kablo eklendi arıza giderildi. kablo İnanalar İnşaat şantiyesi içerisinde parçalanmıştır. Çalışma yapılacak alanın hazırlanması uzun sürmüştür. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-15 19:40 | 2014-05-16 15:10 | 19.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
63103 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3814; ulus adnan saygun cd. boğaziçi villalar_1 | Ekibe verildi Kablo patlamış kablo ekibi çalışacak tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 19:28 | 2014-05-16 00:13 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
63104 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25445 ÖZGÜN KENT (Cambaztepe)Y.ÇANTA_2 | YER ALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 19:44 | 2014-05-15 21:11 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
63106 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 2_4 | 2 faz sigorta erimesi...enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 19:47 | 2014-05-15 20:39 | 0.86667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
63108 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9185 fevzi çak.cad.öztek içi_4 | ekibe bildirildi. ( cbs'ye göre 9185 tm dp 4 olabilir ) 1 faz kopuk.şube kablo arızası,atlama ceryan verildi.yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 19:44 | 2014-05-15 20:35 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
63110 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 20:00 | 2014-05-15 22:52 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
63112 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_6 | arıza ekiplerine bildirildi oksit arızası giderildi. fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 20:13 | 2014-05-15 22:39 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
63114 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_5 | arıza ekiplerine bildirildi. şube kopuğu giderildi şubenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 20:19 | 2014-05-15 22:13 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
63115 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4040_2 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 20:19 | 2014-05-15 22:35 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
63118 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11986_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 20:28 | 2014-05-16 01:11 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
63124 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 20:50 | 2014-05-16 02:41 | 5.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
63125 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24323 K.gaz Benzinlik Arkası Saçköşk RMU_8 | Alpek kablo nötr kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 20:53 | 2014-05-15 21:47 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
63126 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 20:54 | 2014-05-15 22:42 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
63127 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_8 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 20:56 | 2014-05-15 21:58 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
63128 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 21:02 | 2014-05-15 21:43 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
63130 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 21:05 | 2014-05-16 03:19 | 6.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
63134 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31072 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.1 FAZ KAPAMADAN KABLO ARIZALI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 21:07 | 2014-05-15 22:35 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
63138 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2432 sirkeci hoca paşa daruşzade sk._3 | y.a.şube kofra içinde nötr kablosu yanık fişler çekildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 21:30 | 2014-05-16 00:59 | 3.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
63140 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 21:29 | 2014-05-15 22:42 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
63141 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ tamir eildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 21:33 | 2014-05-15 23:39 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
63143 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31072 TM_14 | ÖLÇÜSÜ YAPILDI EKİP ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ DİREKTEN UCLARI BAGLANMASI İÇİN EKİP YÖNLENDİRİLDİ.UÇLAR BAĞLANDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 21:38 | 2014-05-16 08:27 | 10.8167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 681.45 | 0 | 0
63145 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 21:44 | 2014-05-15 22:42 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
63148 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI UCLAR AYRILDI ÖL.ÜYE HAZIR ABONEYE BİLGİ VERİLDİ SABAH ÇLÇÜLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 21:49 | 2014-05-16 01:03 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
63149 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 21:51 | 2014-05-15 23:11 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
63156 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_1 | havai hat ekibine bildirildi 15 mt alpek istergeçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 21:47 | 2014-05-16 00:44 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
63158 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_1 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 22:19 | 2014-05-16 01:18 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
63160 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_5 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 22:21 | 2014-05-15 23:02 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
63163 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_6 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 22:26 | 2014-05-15 23:38 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
63165 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8804_3 | nöb mont ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 22:36 | 2014-05-15 22:56 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
63166 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 22:41 | 2014-05-16 03:27 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
63167 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22256_2 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 22:38 | 2014-05-15 23:14 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
63171 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 23:07 | 2014-05-16 11:52 | 12.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
63172 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28022_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 22:56 | 2014-05-16 14:52 | 15.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.4667 | 0 | 0
63174 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28421_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 23:17 | 2014-05-16 00:39 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
63175 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_6 | arıza ekiplerine bildirildi. şube yanığı arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 23:27 | 2014-05-16 01:27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
63180 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4040_1 | gündüz ekiplerine verilecek gündüz bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 23:47 | 2014-05-16 02:44 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
63182 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 20:49 | 2014-05-16 16:12 | 19.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.5333 | 0 | 0
63183 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _10 | şube 3 faz kopuk. Kablo servisi çalışıyor.KABLO TAMİR EDİLDİ ENERJİ NVERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-15 23:48 | 2014-05-16 12:57 | 13.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.05 | 0 | 0
63185 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9524 Cumhuriyet CadGöktürk Ayçoka . _15 | arızalı kablo tamir edildi.ana kabloya bağlanabilmesi için 9524 tm den enerji kesildi.bağlantı tamamlanınca enerji verilecek.bağlantı yapılarak depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 00:10 | 2014-05-16 00:58 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
63187 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.BÖLGEDE ORTA GERİLİM AÇMA MEYDANA GELMİŞTİR EKİB MUDAHALE EDİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 00:47 | 2014-05-16 01:43 | 0.93333 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 10.2667 | 14219.3333 | 0 | 0
63188 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28255_18 | Y.K.ARIZASI 28255 TM'DEN 18 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. YERİ BELLİ. SABAH YERALTI EKİPLERİNE VERİLECEK.Arıza tamir edildi ve enerji verilidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 00:47 | 2014-05-17 13:18 | 36.5161 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3395.9983 | 0 | 0
63191 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_12 | bölgede kablo arızası var arıza noktasında araç olduğundan müdehale edilemiyor. sabah devam edilecek. binaya girilemediğinden enerji verilemedi diğer binalara atlama enerji verildi no:45 e atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 00:49 | 2014-05-16 03:16 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
63192 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 634 Güngören Güneştepe Mah. Keşif Sk._2 | 634TM den 2 faz sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 00:36 | 2014-05-16 01:21 | 0.75 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
63194 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Levent GİS- 9141 Fideri | Ekibe bildirildi.9071 TM ile 9484 TM arası mavı faz toprak kablo arızası tesbıt edıldı.deparın arızalı kısmı ayrılarak deparın tamamına enerjı verıldı karanlıkta abone yok.sabah ölçü yapılıp arızalı kısım tamır edılecek.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 01:22 | 2014-05-16 02:30 | 1.1333 | 1 | 4817 | 0 | 0 | 1.1333 | 5459.2667 | 0 | 0
63195 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3118 (10 KV) | ekip gönderildi 3340-3118/2 kablosu arızalı depar enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 01:30 | 2014-05-16 02:27 | 0.95 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 363.85 | 0 | 0
63196 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_4 | havai hat ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. aboennin enerjisi mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 01:42 | 2014-05-16 03:42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
63197 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630-11627 | OG DE AÇMA OLDU EKİBE VERİLDİ MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 02:17 | 2014-05-16 03:18 | 1.0167 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 1407.0667 | 0 | 0
63198 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 03:18 | 2014-05-16 04:03 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
63200 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 03:37 | 2014-05-16 06:49 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
63201 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_11 | yer altı şube kablo arızası.Trafo merkezi bina içerisinde olduğu için geç müdehale edilmiştir. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 03:52 | 2014-05-16 15:22 | 11.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0
63207 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20693_5 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.ÖLÇÜM YAPILDI ARIZA YERI TESPİT EDİLDİ KABLO SERVISLERIMIZ ÇALISMAKTADIR.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 06:53 | 2014-05-16 16:04 | 9.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 505.0833 | 0 | 0
63209 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9201 Gültepe Ayazma yolu Okan cam yanı_12 | ekibe bildirildi**9201 tm dp-12 ve 7 çekik,yeraltında patlama oluyor,servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.4 adet 120 lik ilakçlı buat*2 adet 4*16 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 07:03 | 2014-05-16 15:07 | 8.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 475.9333 | 0 | 0
63212 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8799_5 | ekibe verildi. 2 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 07:19 | 2014-05-16 08:51 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
63213 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_7 | nöb.mon. ekibine bildirildi tm den sigorta değişti abone enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 07:20 | 2014-05-16 09:39 | 2.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 92.6667 | 0 | 0
63215 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3397 H.edipadıvar mah. melihşah sk park içi _6 | nob. mon. ekibine bildirildi 3397n tm depar 6 ve 8 den 1 faz sigorta atıktı verildi.saat 10.08 aboneler kontrol edildiğinde AGkablo 1 faz kopuk OLDUĞU TESBİT EDİLDİ KABLO EKİBİ ARIZAYA MÜDAHALE ETTİ 13.00 Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 07:19 | 2014-05-16 18:44 | 11.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 456.6667 | 0 | 0
63216 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 07:38 | 2014-05-16 11:50 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
63217 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_6 | DİREKTEN YERALTI SUBE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR. KABLO SERVISLERIMIZ ÇALIŞIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 07:41 | 2014-05-16 15:06 | 7.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
63218 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 650-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._5 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 07:45 | 2014-05-16 08:10 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
63220 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4303_3 | ekıb gonderıldı.alpekte 1 faz kopuk arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 07:55 | 2014-05-16 14:37 | 6.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 0 | 0
63221 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21902_1 | Yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışma yapmak için enerji kesildi. Arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 07:59 | 2014-05-16 08:32 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
63221 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21902_1 | Yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışma yapmak için enerji kesildi. Arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 07:59 | 2014-05-16 13:47 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
63222 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_13 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.2 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:02 | 2014-05-16 08:24 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
63223 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31137 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ .ÇALIŞMA BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:35 | 2014-05-16 14:42 | 4.1167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 259.35 | 0 | 0
63224 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_18 | 10 NOLU DEPAR 1 FAZ SIGORTA ERİMESİ TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 07:59 | 2014-05-16 09:49 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
63226 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1886_8 | TM 1886 DAN 8 NOLU DEPARIN ANA KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNELENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:06 | 2014-05-16 16:49 | 8.7167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 557.8667 | 0 | 0
63227 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_7 | KABLO ARIZA TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ HAVAİ HAT EKİBİ ENERJİ VER ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:11 | 2014-05-16 17:31 | 9.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
63230 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_1 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:25 | 2014-05-16 09:48 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
63231 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_6 | arıza ekipleirne bildrildi sigorta arızası mevcuttu arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:31 | 2014-05-16 11:08 | 2.6167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 0 | 0
63232 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3864_2 | ekip bakacak sube 2faz kopuk Kablo servisi iş sırasına göre müdahale edecek. tedildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:16 | 2014-05-16 19:16 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
63235 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:30 | 2014-05-16 10:37 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
63236 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:30 | 2014-05-16 12:30 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
63238 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:47 | 2014-05-16 09:09 | 0.36667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
63239 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3005 harbiye hidayet sok _4 | ekibe verildi tmden sigorta atıktı verildi abone enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:06 | 2014-05-16 09:31 | 1.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
63240 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22331_5 | tr 20596 dan besli şubede kablo arızası tesbiti oldu. ölçüm yapıldı. arıza yeri tesbit edildi. kablo arızası giderildi .1 adet 3x120 buat kullanıldı enerji verildi. tranşe. 4 metre uzunluk 60 cm derinlik 50 cm genişlik zemin kilittaş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:48 | 2014-05-16 15:59 | 7.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.9167 | 0 | 0
63241 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:45 | 2014-05-16 09:53 | 1.1333 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 7842.6667 | 0 | 0
63242 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_12 | Kablo servisi çalışıyor. tamir edildi. enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:49 | 2014-05-16 15:31 | 6.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0
63243 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2765 sirkeci nazif bey han_3 | Park içindeki kazı çalışmaları devam ettği için, güvenlik amaçlı olarak 2765 TM den 3 Nolu depar çekili bırakılmış dün, Yeraltı kablo arızası ekipleri tarafından, herhangi bir tehlikeli durum görülmedi, telofon ile arayan park ve bahçeler görevlisine gerekli bilgi verildi. gereklı bırıme bılgı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:52 | 2014-05-16 10:12 | 1.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
63244 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 126 B.evler çavuşpaşa köprü yolu Nehir Sk._1 | 4*10 sube kablo arızalı yerı bellı ekıp verıldı.ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:51 | 2014-05-16 11:42 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
63245 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1026_3 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:51 | 2014-05-16 14:19 | 5.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
63246 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1139_5 | TM:1139 DA 5 NOLU DEPARIN 400 A.BIÇAKLI SİGORTALARININ KAİDELERİ YANIK MONTAJ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:47 | 2014-05-16 10:04 | 1.2833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
63248 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11591_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:56 | 2014-05-16 10:46 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
63251 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20175_5 | 20175 TRAFO MERKEZINDE YERALTI KABLO ARIZASI VARDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:01 | 2014-05-16 10:32 | 1.5167 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
63253 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:00 | 2014-05-17 22:48 | 37.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0
63255 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2113 Fatih akdeniz cd._4 | 3 FAZ YERALTI KABLO ARIZASI DEPAR T.M. DE ÇİFT BAĞLIYDI AYRILARAK DEPAR 8 E BAĞLANTI YAPILDI. ABONELERE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 11:52 | 2014-05-16 17:05 | 5.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0
63257 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | Ekibe bildirildi,kontrol ediliyor.yapılan kontrolde kutman orman karşısındaki taşıyıcı orta gerilim direğinde sağ faz daki izalatörde delik görüldü .arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:43 | 2014-05-16 10:45 | 2.03 | 11 | 940 | 0 | 0 | 22.33 | 1908.2 | 0 | 0
63263 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11653_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:31 | 2014-05-16 10:38 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
63264 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._3 | ekibe bildirildi.iş makinesi 3 ara 3*16 alpek kabloyu koparmıştır. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:31 | 2014-05-16 11:15 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
63265 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18027_4 | ekibe verildi. yer altı şube arızası tamir edildi. 1 ad. 4x16 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:33 | 2014-05-16 11:30 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
63266 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_1 | Klemens arızası giderildi enerji verildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:11 | 2014-05-16 10:29 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
63267 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4362_2 | 50metre 3,35 kablo eklendi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:40 | 2014-05-16 17:52 | 9.2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
63270 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_8 | 9090 tm dp-8 çekik,yatırım ekiplerinin hat aktarması nedeniyle enerji kesildi.**Çalışma bitirilip depara enerji verilmiştir.Bekir titiz. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:39 | 2014-05-16 12:03 | 2.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0
63272 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_3 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:40 | 2014-05-16 11:40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
63274 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8213_2 | Havai hat aktarma yapılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:41 | 2014-05-16 12:03 | 2.3667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 0
63275 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:51 | 2014-05-16 10:16 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
63276 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:48 | 2014-05-16 11:07 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
63277 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31452 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.31452 TM DEN YERALTI KABLOSU ARIZALI ARIZANIN YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..ARIZA BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:56 | 2014-05-16 13:11 | 3.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 204.75 | 0 | 0
63278 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ TOPRAK ARIZASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:06 | 2014-05-16 10:40 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
63281 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3374_11 | ekip bakıyorKABLO PATLIYORDU DEPAR ÇEKİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:58 | 2014-05-16 16:54 | 6.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
63283 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4040_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:07 | 2014-05-16 11:59 | 1.8667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
63284 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21039_5 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızalı ekiplerimiz çalışıyor. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:14 | 2014-05-16 16:11 | 5.95 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0
63285 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21887_14 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:21 | 2014-05-16 16:49 | 6.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
63286 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI DM>TUNA ÇELİK | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:22 | 2014-05-16 11:04 | 0.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0
63289 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31812_2 | MONTAJ EKİBİ OSOS PANOSU YAPMAK İÇİN 31812 TM DEN ENERJİ KESTİ...MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR...OSOS PANOSU TAKILDI ÇALIŞMA BİTTİ C VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:25 | 2014-05-16 11:33 | 1.1333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
63290 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_2 | ekibe verildi. n:24, n:26, n:28 yer altı kablo arızalı. ölçüldü. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi... 3 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:28 | 2014-05-16 18:12 | 7.7333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 757.8667 | 0 | 0
63291 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_6 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:32 | 2014-05-16 12:50 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
63292 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4443_1 | ARIZA KENDIDE ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:31 | 2014-05-16 12:56 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
63295 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:40 | 2014-05-16 13:56 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
63296 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | EKIBE BILDIRILDI.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:41 | 2014-05-16 13:05 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
63297 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:43 | 2014-05-16 11:37 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
63298 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21075 | 20175 TRAFO MERKEZINDE BAKIM ÇALIŞMASI VARDIR TAKRIBEN 12:00 DA ENERJI VERİLECEKTİR.ENERJI VERŞLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:01 | 2014-05-16 12:43 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
63303 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._4 | Y.A KABLO ARIZASI (3 FAZ) ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:53 | 2014-05-16 22:09 | 11.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0
63305 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_2 | YERALTI ARIZASI ÖLÇÜ YAPILDI. ARIZA İŞ SIRASINA GÖRE YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 11:06 | 2014-05-16 20:32 | 9.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
63306 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2097 | MONTAJ EKİBİNİN ÇALIŞMASI VAR enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 11:09 | 2014-05-16 11:49 | 0.66667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 403.3333 | 0 | 0
63309 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21938_14 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 11:17 | 2014-05-16 18:13 | 6.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
63310 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22033_8 | Abonenin kofradan sigortası atıktı. Abonenin yazlık evi olup evde olmadığı için Aboneye telefonla ulaşıldı ve şahıs enerjisinin verilmesini talep etti. cms ortamından borcu olup olmadığı kontol edildikten sonra sıgortası değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 11:23 | 2014-05-16 12:39 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
63313 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11428_6 | 12639 TM DEN KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 11:26 | 2014-05-16 23:07 | 11.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0
63314 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31602_1 | NÖB.MONT EKİBİ 31602 TM DEN BİR DEPAR ÇEKTİ...EKİP ÇALIŞMA YAPIYOR...ÇALIŞMA BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 11:32 | 2014-05-16 12:04 | 0.53333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
63315 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 103 Güngören Davutpaşa Cd Güzeller Sk. Karşısı_1 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 11:36 | 2014-05-16 12:57 | 1.35 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 0
63316 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_2 | Ekibe bildirildi.arıza tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 11:29 | 2014-05-16 13:32 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
63317 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_13 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 11:34 | 2014-05-16 11:51 | 0.28333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
63319 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 11:35 | 2014-05-16 13:15 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
63320 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4116_1 | ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 10:19 | 2014-05-16 13:43 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
63323 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20688_2 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 11:52 | 2014-05-16 13:04 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
63328 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1501 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞEBEKE ÇALIŞMASI (OSOS) SEBEBİ İLE KISA SÜRELİ KONTROLLÜ KESİNTİ YAPILMIŞTIR.ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:07 | 2014-05-16 12:49 | 0.7 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 0 | 0
63330 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4019_3 | ARIZA GIDERILDI 4019 TM DEN FAZ ATIGI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:03 | 2014-05-16 12:43 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
63333 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:13 | 2014-05-16 15:03 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
63336 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. 2 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ DİREKTEN YER ALTI DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜYE HAZIR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:21 | 2014-05-16 20:00 | 7.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
63338 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31013 TM_3 | HORASAN SOK NO 12 NİN ARIZASI İÇİN 31013 TM DEN ENERJİ KESİLDİ...KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR....KABLO ARIZASI BİTTİ ELEKTRİK ALMASI İÇİN EKİP YÖNLENDİRİLDİ...ELK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:22 | 2014-05-16 14:58 | 2.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0
63339 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 077 Merter Nazım Erten Sk. | sayac ve akım trafosu montajı yapılıyor kısa surelıgıne enerjı kesıldı.bakım bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:10 | 2014-05-16 12:57 | 0.78333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 600.8167 | 0 | 0
63340 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29312_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:21 | 2014-05-16 21:26 | 9.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0
63344 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2166 fatih kıztaşı sultan hastanesi_5 | yer altı sube arızası(3 faz)(turksat panosuna çalışma esnasında sube kablosuna vurulmuştur)(15.05.2014 tarıhınde saat:20:30 da)turksat panosunun olduğu yerdeki kofre açılamadığı ıcın arıza gıderılemedı.abone ıle gorusuldu bugun arıza gıderılecektır.T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:29 | 2014-05-16 19:11 | 6.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
63345 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29252 TM HARAÇÇI GÖRGÜLÜ KOLTUK YANI_6 | İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:23 | 2014-05-16 18:07 | 5.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
63346 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21309_6 | havai hatta tek fazda oksit vardı. Oksit temizlendi. arıza giderildi. Enerjisi verildi.Enerjisiz abone yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:33 | 2014-05-16 14:34 | 2.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0
63349 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22044_3 | 2 ADET 4X16 LIK BUAT VE 4 METRE 3X25+16 KABLO KULLANILARAK ARIZA YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ.(Kilitaş uzunluk :5 metre derinlik :60 cm genişlik :50 cm ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:47 | 2014-05-16 17:37 | 4.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
63351 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_10 | Havai Hat Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:49 | 2014-05-16 14:37 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
63352 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20402_16 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:52 | 2014-05-16 20:52 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
63353 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_3 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:55 | 2014-05-16 14:48 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
63355 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9456 Okmeydanı Aslangazi cad. Taşkıran sk._1 | H.hat ekibine bildirildi.*tehlike önlendi.kolon aboneleri yönü değiştirildi.*ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:52 | 2014-05-16 15:11 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
63356 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2719 | sebeke calısması olduğu ıcın enerjı kesılmıstır.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 13:02 | 2014-05-16 13:27 | 0.41667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 252.0833 | 0 | 0
63357 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3799 (10 KV) | depar elle açıldı ve kapatıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 13:01 | 2014-05-16 13:11 | 0.16667 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.16667 | 64 | 0 | 0
63358 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3799 (10 KV) | 3594 tm de ölçü yapmak için depar açıldı ve kapatıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:58 | 2014-05-16 13:12 | 0.23333 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.23333 | 89.6 | 0 | 0
63361 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9324 Gürsel mah. Akman sk._9 | 9324 tm dp-9 çekik,yatırım ekibi çalışması nedeniyle enerji kesildi.*çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 13:02 | 2014-05-16 15:06 | 2.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 121.9333 | 0 | 0
63363 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11331_3 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 13:20 | 2014-05-16 15:10 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
63365 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 13:25 | 2014-05-16 16:16 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
63366 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4250_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 13:31 | 2014-05-16 18:49 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
63369 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28022_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 13:34 | 2014-05-16 14:52 | 1.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
63371 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 13:36 | 2014-05-16 15:04 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
63373 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21048_5 | 21028 NOLU TRAFO MERKEZINE 3 TANE KEDİ GİRMİŞ OLUP GEÇİCİ AÇMAYA NEDEN OLMUSTUR.MERKEZ TEMIZLENIP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 13:56 | 2014-05-16 15:01 | 1.0833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 102.9167 | 0 | 0
63374 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 13:58 | 2014-05-16 18:26 | 4.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
63375 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 14:07 | 2014-05-16 23:16 | 9.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
63377 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 14:08 | 2014-05-16 16:35 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
63378 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31595 TM_13 | MONTAJ EKİBİ 31595 TM DEN ENERJİ KESTİ OSOS PANOSU TAKILIYOR...ELK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 12:31 | 2014-05-16 15:00 | 2.4833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 156.45 | 0 | 0
63379 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24254 M.sinan Seilm Usta_12 | Yeraltı arızası vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 14:20 | 2014-05-16 18:27 | 4.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
63383 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22112_3 | 2 adet 3x120 lık buat ve10 metre 3x120+70 lık kablo kullanılarak arıza yapıldı. (uzunluk:12 metre , derinlik:1 metre genişlik:1.5 metre kilittaş) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 14:37 | 2014-05-16 22:47 | 8.1667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 334.8333 | 0 | 0
63384 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31137 TM_5 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...ELK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 08:04 | 2014-05-16 15:31 | 7.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0
63386 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 14:38 | 2014-05-16 19:08 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
63387 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 14:42 | 2014-05-16 18:03 | 3.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
63390 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 14:44 | 2014-05-16 15:51 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
63396 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_12 | abonenin evine kundaklama yapılmış. Direkten binaya gelen kablolarda kopmuş. kabloyu almış ekipleri bekliyo bağlantı yapılması EKİPLERE VERİLDİ.ŞUBE BAĞLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 14:44 | 2014-05-16 17:23 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
63399 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 14:54 | 2014-05-16 23:18 | 8.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
63400 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28350_7 | HALİMOĞLU İNŞ. ÇALIŞMA YAPARKEN YALÇINKAYA SK NO5 İN DİREKTEN YERALTI ŞUBESİNİ KOPARMIŞ ŞUBE DİREKTEN AYRIK EKİBE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-16 14:54 | 2014-05-16 22:26 | 7.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.2667 | 0 | 0
63405 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21420 | 21420 TM ' DE BİLDİRİMLİ TRAFO BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.MONTAJ SERVISLERIMIZ ÇALIŞMAKTADIR.TRAFO YAĞLANDI BAKIM YAPILDI KISA SÜRE İÇİNDE BOLGEYE ENERJİ ALINMIŞTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 15:05 | 2014-05-16 15:19 | 0.23333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
63413 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 14:54 | 2014-05-16 17:33 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
63415 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 15:24 | 2014-05-16 16:39 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
63416 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 15:25 | 2014-05-16 18:26 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
63420 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2313_17 | Fındıkkıran sk.No:13 - 15 de çıkan yangından dolayı TM den 2-7 ve 17 nolu deparlar çekildi. İTVAİYEDEN HABER BEKLENİYOR EKİBİMİZDE BÖLGEDE BEKLİYOR. DEPARLARA ENERJİ VERİLDİ YANGIN YERİNİN KOLON KABLOSU KESİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-16 15:31 | 2014-05-16 19:28 | 3.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
63422 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9379 M.köy Gülbağ cad. Son otobüs durağı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. ( Hakan KAYA ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 15:23 | 2014-05-16 16:35 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
63426 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1047_7 | ŞUBEYE GİDEN ALPEK KABLO KOPUK DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 15:36 | 2014-05-16 17:45 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
63435 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4401_1 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-16 15:45 | 2014-05-16 18:14 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
63444 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 16:05 | 2014-05-16 16:45 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
63447 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 15:57 | 2014-05-16 17:21 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
63449 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 16:13 | 2014-05-16 17:24 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
63452 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 16:16 | 2014-05-16 17:15 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
63454 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18328 | nöbetci montörlügü ekibine verildi... enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 16:25 | 2014-05-16 18:16 | 1.85 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 1824.1 | 0 | 0
63455 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22789_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 16:23 | 2014-05-16 19:57 | 3.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0 | 0
63457 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_2 | ŞUBE KOPUĞU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 16:43 | 2014-05-16 17:40 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
63459 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21765_3 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. alpek kopuğu giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 16:46 | 2014-05-16 19:40 | 2.9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
63462 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 16:53 | 2014-05-16 20:04 | 3.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0
63464 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2113 Fatih akdeniz cd._4 | A.G. KABLO ARIZASI 3 FAZ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 09:14 | 2014-05-16 21:02 | 11.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0
63465 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21582_12 | sigorta atığı arızası vardır.ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 17:06 | 2014-05-16 18:59 | 1.8833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0
63467 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 17:07 | 2014-05-16 17:34 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
63468 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_4 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 17:03 | 2014-05-16 17:44 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
63469 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31119 TM_5 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek...elk verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 17:17 | 2014-05-16 17:42 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
63470 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9133 Fideri | ekibe bildirildi.*9190 cendereden - 9133 deparında açma meydana geldi.ekip kontrol ediyor*yapılan kontrolde 9206 tm den 9171 dahil enerji verildi.deparın diğer kısmından 9133 tmden 9303 tm dahil enerji verildi.18:40*deparın kalan kısmında ekip arıza arıyor.*yapılan kontrolde 9523 - 9320 arası 3 faz toprak - 9320-9303 arası 3 faz toprak arızası görüldü.9320 tm her iki tarafdan arızalı olduğundan 9320 tm karanlık.servisine bildirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 17:18 | 2014-05-16 19:28 | 2.1667 | 3 | 8257 | 0 | 0 | 6.5 | 17890.1667 | 0 | 0
63471 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | 20 metrre 1*16 sube ıster | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 16:52 | 2014-05-17 10:29 | 17.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.9333 | 0 | 0
63475 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 17:30 | 2014-05-16 18:07 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
63477 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 17:33 | 2014-05-16 19:38 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
63479 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 17:39 | 2014-05-17 10:45 | 17.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0
63480 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21261_5 | arıza kiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 17:39 | 2014-05-16 21:39 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
63481 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2715 | 2101 itm de 2715 deparı arıza ile açtı ekipler arızayı araştırıyor. MUAYENE NETİCESİNDE 2101 İTM İLE 2715 TM ARASI 10 KV KABLO ARIZALI GÖRÜLDÜ.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ.KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 17:42 | 2014-05-16 18:42 | 1 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0
63485 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 17:48 | 2014-05-16 21:10 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
63493 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24344 Ceylan Çiftliği Cami Yanı (DİREK)_20 | Okısit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 18:13 | 2014-05-16 19:43 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
63495 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_9 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yer alti sube arizali. yeri belli direkten ayrildi. kablo ekibine verildi. tamir edildi. 1 adet 4x16 isitmali buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 18:04 | 2014-05-16 21:26 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
63496 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 18:00 | 2014-05-16 18:30 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
63498 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31529 TM_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.OKSİT GİDERİLDİ ELK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 18:19 | 2014-05-16 18:56 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
63502 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18100 - TRAFO FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 18:10 | 2014-05-16 19:13 | 1.05 | 4 | 936 | 0 | 0 | 4.2 | 982.8 | 0 | 0
63507 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | HİSARBEYLİ DM - BAŞAK DM | MÜDÜRBEYİN BİLGİSİ DAHİLİNDE .BORÇTAN KESİK OLAN 955 93 51 TESİSAT NOLU O.G ABONE BORCUNU ÖDEMİŞ OLUP.FİZİKİ BAĞLANTISI YAPILARAK ENERJİSİ VERİLMİŞTİR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 18:36 | 2014-05-16 19:13 | 0.61667 | 18 | 138 | 0 | 0 | 11.1 | 85.1 | 0 | 0
63508 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.KABLOCULAR ÇALIŞIYOR.YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR...ARIZA GİDERİLDİ EKİPLER ENERJİ VERMEYE GİTTİ FAKAT ABONENİN KAPISI KAPALI OLDUĞUNDAN ENERJİ VERLEMEDİ GEREKLİ ÇIKTI ALINDI YARIN SABAH ENERJİ VERİLİCEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 18:38 | 2014-05-17 01:48 | 7.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
63510 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28860_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 18:48 | 2014-05-17 14:49 | 20.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.1333 | 0 | 0
63512 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_15 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 18:51 | 2014-05-16 23:09 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
63513 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31022 TM_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.ABONENİN KABLOSU(ALPEK) YANIK TI DEĞİŞTİRİLDİ.15 METRE ELK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 18:49 | 2014-05-16 19:38 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
63517 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24287 S.Paşa Havuzkent_21 | Termik açıktı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:02 | 2014-05-16 19:25 | 0.38333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
63519 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:06 | 2014-05-16 22:41 | 3.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
63522 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | Geçici açma. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:05 | 2014-05-16 19:50 | 0.75 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0
63523 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20455_3 | arıza ekiplerine bildirildi sigorta atıgı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:05 | 2014-05-16 23:22 | 4.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
63525 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_12 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:13 | 2014-05-16 20:15 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
63528 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._5 | yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:21 | 2014-05-16 21:38 | 2.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0
63529 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:07 | 2014-05-16 20:02 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
63531 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21586_13 | havai hat ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:34 | 2014-05-16 21:35 | 2.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
63532 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_4 | 25 metre 3*16 sube ıster sube cekıldı enerjı verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:38 | 2014-05-17 02:18 | 6.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
63533 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23099 Hisarbeyli köyü_3 | yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:36 | 2014-05-16 21:54 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
63534 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20537_13 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:43 | 2014-05-16 21:50 | 2.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
63536 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:40 | 2014-05-17 10:36 | 14.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.4667 | 0 | 0
63537 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_7 | ALPEK YANIK 28282 TM'DEN DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR tamır edıldi enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:40 | 2014-05-16 23:03 | 3.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 314.65 | 0 | 0
63538 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9320 K.hane Göksu koop. | *9320 tm karanlık.deparın her iki tarafı arızalı olduğundan depar ringinden beslenemedi..arızalı kısımda ölçü yapılıyor.** Efe inşaat gayrimenkul, inşaatın içinde 9320 Tm nin girdi çıktı kablolarına vurmuşlar.** arıza giderildi. 12 adet 1x240 buat kullanıldı. enerji verildi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:27 | 2014-05-17 08:45 | 13.3 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 7833.7 | 0 | 0
63540 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8603_8 | havai hat ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:57 | 2014-05-16 20:44 | 0.78333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
63542 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31849_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.ELK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:59 | 2014-05-16 21:06 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
63544 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M.- Fider 14 (Kemer) | 9524 tm yük bölümü için enerji kesildi saat 21:15 civarı enerji verilecek. Yük bölüm işlemi tamamlandı saat 21:15 de enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 20:01 | 2014-05-16 21:24 | 1.3833 | 3 | 449 | 0 | 0 | 4.15 | 621.1167 | 0 | 0
63547 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_3 | MERKEZDEN 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGOTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 20:19 | 2014-05-16 20:53 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
63549 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28316_2 | 28316 tm 2 nolu depar sigorta erimesi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 19:34 | 2014-05-16 21:09 | 1.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 0 | 0
63550 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21442_3 | sigorta atığı. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 20:19 | 2014-05-16 23:09 | 2.8333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 96.3333 | 0 | 0
63551 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 20:24 | 2014-05-16 22:42 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
63553 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. ( Hakan KAYA ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 20:45 | 2014-05-16 21:27 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
63554 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_13 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 20:48 | 2014-05-16 23:05 | 2.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
63559 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 21:02 | 2014-05-16 22:29 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
63560 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_15 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KADLIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 20:58 | 2014-05-16 21:40 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
63561 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_8 | 1 ADET 4X16 LIK BUAT KULLANILARAK KABLO ARIZASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 21:08 | 2014-05-16 21:34 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
63562 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3919; piripaşa dereiçi sk, zümrüt sk köşe_2 | havai hat ekibine bildirldi direkten tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 21:09 | 2014-05-16 22:23 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
63563 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_3 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 21:16 | 2014-05-17 10:36 | 13.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.6667 | 0 | 0
63566 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 21:18 | 2014-05-16 22:41 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
63569 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24427 Tepekent_21 | 1 faz yeraltı arızası vardı. Geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 21:27 | 2014-05-16 22:26 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
63571 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20932_6 | arıza ekiplerine bildirildi.alpek kopuğu giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 21:38 | 2014-05-16 22:11 | 0.55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
63572 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_5 | YERALTI KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 21:47 | 2014-05-17 02:19 | 4.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86.1333 | 0 | 0
63574 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 21:32 | 2014-05-17 13:02 | 15.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
63575 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 21:50 | 2014-05-16 22:17 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
63576 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 21:59 | 2014-05-16 22:30 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
63582 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18006 | sebeke calismasi dolayisiyla Trafo denklanse edildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 22:00 | 2014-05-16 22:22 | 0.36667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 361.5333 | 0 | 0
63583 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_7 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 22:10 | 2014-05-17 00:04 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
63584 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1927_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU 2 FAZ ARIZALI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 22:13 | 2014-05-16 23:31 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
63589 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 22:27 | 2014-05-17 02:14 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
63590 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18031_9 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 22:28 | 2014-05-17 00:35 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
63597 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_2 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 22:45 | 2014-05-17 05:26 | 6.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4667 | 0 | 0
63598 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28798_3 | 13 metre 3* 16 sube ister piposunu yaptırdıktan sonra arayacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 21:42 | 2014-05-17 10:34 | 12.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.9333 | 0 | 0
63606 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21618_11 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 23:18 | 2014-05-17 01:02 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
63609 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 23:40 | 2014-05-17 00:51 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
63615 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21698_4 | Nh bıçaklı sigorta atığı vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 00:17 | 2014-05-17 00:56 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
63617 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18252_7 | ekibe verildi. 18252tm'de sigorta erimesi tespit edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 00:24 | 2014-05-17 02:38 | 2.2333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 218.8667 | 0 | 0
63620 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9484 M.köy Kaptan sk._14 | ekibe bildirildi.** 9484 Tm Dp 14 çekik. ekip çalışıyor.** tehlike önlendi. 9484 Tm Dp 14 enerjili. gündüz havai hat ekibi nötre bakıcak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 00:20 | 2014-05-17 01:17 | 0.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 0
63622 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20486_3 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızasından dolayı enerji kesildi çalışma yapılıyor kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 00:43 | 2014-05-17 01:48 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
63624 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21692_2 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı nöbetçi ekip arızayı giderdi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 01:16 | 2014-05-17 02:21 | 1.0833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
63625 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi _14 | y a sube arızası 2 faz tamir edi,ldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 01:25 | 2014-05-17 15:30 | 14.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.4167 | 0 | 0
63626 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21744_11 | Yer altı şube kablo arızası. üç ayrı noktada kablo arızası oluşmuş, iki noktaya 8:35 civarı enerji verilmiştir . Diğer arızalı kabloyu besleyen fabrikada çalışma olmadığı için ihbar gelmemiştir. Çalışma devam ettiği için sistemden arıza kapatılmamıştır. Abonelerimiz 7 saat 8 dk içerisinde enerji almıştır. Sistemden düzeltilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 01:29 | 2014-05-17 08:37 | 7.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
63627 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9484 M.köy Kaptan sk._14 | ekibe bildirildi.** 9484 Tm Dp 14 çekik.** 9484 Tm Dp 14 enerjili. tehlike önlendi. gündüz direkten kontrol edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 01:27 | 2014-05-17 02:51 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
63629 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | gece havai hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.**tehlike önlendi. HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 01:46 | 2014-05-17 09:36 | 7.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
63632 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_1 | havai hat ekibine verildi.klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 02:31 | 2014-05-17 03:04 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
63634 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_4 | 31072 DEN D.ŞUBE KABLO ARIZASI ARIZASI GİDERİLDİ ...C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 02:58 | 2014-05-17 08:07 | 5.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
63635 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31804_4 | 31804 TM DEN DOGRU ŞUBE 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...KABLO ARIZASI BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 03:01 | 2014-05-17 12:44 | 9.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0
63636 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11868_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 03:05 | 2014-05-17 03:15 | 0.16667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
63637 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _11 | ekip gönderildi kofreden tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 03:09 | 2014-05-17 03:54 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
63638 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 1 | Arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 03:35 | 2014-05-17 05:49 | 2.2333 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 14641.7333 | 0 | 0
63640 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 103 Güngören Davutpaşa Cd Güzeller Sk. Karşısı_6 | 103TM den 1 faz sigorta atık enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 05:35 | 2014-05-17 06:16 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
63641 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2052 sulukule niyazi misri sk. tuna apt. a blok_10 | konutlara ait panoya kedi girmiş 2231 tmden depar çekildi abone temizleyip ve bakım yaptığında haber verecek | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-17 06:17 | 2014-05-17 06:56 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
63642 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11205_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 06:21 | 2014-05-17 11:31 | 5.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
63643 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21136_4 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 06:27 | 2014-05-17 13:05 | 6.6333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 132.6667 | 0 | 0
63644 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_6 | 3x70+95 lik havai hatta oksit vardı oksit giderildi. enerji verildi. enerjisiz abone yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 06:57 | 2014-05-17 08:16 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
63646 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 06:57 | 2014-05-17 07:39 | 0.7 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 7.7 | 10664.5 | 0 | 0
63648 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11887_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 07:00 | 2014-05-17 08:34 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
63649 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_3 | ekıplere verıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 07:27 | 2014-05-17 10:46 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
63650 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 650-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._5 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 07:41 | 2014-05-17 08:28 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
63653 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_3 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 07:47 | 2014-05-17 08:42 | 0.91667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
63654 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21896_12 | kablo arızası vardır.ekipler ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 07:53 | 2014-05-17 17:17 | 9.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
63661 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20595_2 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 08:12 | 2014-05-17 09:34 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
63662 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._3 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 08:11 | 2014-05-17 13:24 | 5.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0
63663 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4351 | ekıib gönderıldı.4351 den 4596 tm ye dogru asırı akımdan kesıcı acmış,enerji verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 08:07 | 2014-05-17 08:58 | 0.85 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 289.85 | 0 | 0
63672 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 08:20 | 2014-05-17 10:31 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
63673 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_2 | direkten kaynaklı 1 faz yanık vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 08:31 | 2014-05-17 10:38 | 2.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0
63675 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | ekıplere verıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 08:39 | 2014-05-17 10:47 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
63677 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28316_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.3 FAZ YOK.YERALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ 28316 TM 2 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 08:32 | 2014-05-17 21:50 | 13.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0
63682 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 08:50 | 2014-05-17 11:32 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
63683 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 TR 1_9 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 08:54 | 2014-05-17 10:14 | 1.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
63687 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11695 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:03 | 2014-05-17 12:18 | 3.25 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1933.75 | 0 | 0
63688 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8603_6 | Havai hat ekibine verildi. sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:02 | 2014-05-17 09:39 | 0.61667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
63691 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18041_6 | ekibe verildi. atık sigorta tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:07 | 2014-05-17 09:53 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
63693 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11731_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 08:58 | 2014-05-17 11:33 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
63695 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı | MONTAJ SERVİSİ ÇALIŞIYOR. LEVENT ÇARŞI CADDESİ VE CİVARI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:15 | 2014-05-17 09:31 | 0.26667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 102.1333 | 0 | 0
63696 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_5 | yatırım çalışması için 28076 tmden 9 nolu depar çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:18 | 2014-05-17 12:22 | 3.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 286.75 | 0 | 0
63698 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 650-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı.ölçüm yapıldı.kazı yapıldı. malzeme gonderıldı calısma devam edıyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:18 | 2014-05-17 15:15 | 5.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
63699 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31878_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ..31878 tm den havai hat çıkışı 1 faz arızalı uçlar ayrıldı ölçü ekibi yönlendirildi.ÖLÇÜ YAPILIYOR.ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:17 | 2014-05-17 20:33 | 11.2667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 709.8 | 0 | 0
63701 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21738_14 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:23 | 2014-05-17 19:19 | 9.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
63702 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._6 | 9156 tm dp 6 çekildi.havai hat ekibi hat aktarma çalışması yapıyor.**Çalışma bitirilip depara enerji verildi.(Hanıfi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:24 | 2014-05-17 12:41 | 3.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 193.7167 | 0 | 0
63703 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22309_11 | Tr 22309 da trafo içinde depar 11 de alçak gerilimi panosunda 1 fazının kaidesi yanmış olup diğer kaideye de zarar vermiştir 2 adet kaide değiştirildi. Enerji verildi. Tüm abonelerimiz enerjilidir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:24 | 2014-05-17 10:59 | 1.5833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
63706 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1927_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:28 | 2014-05-17 15:00 | 5.5333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 354.1333 | 0 | 0
63707 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 814 Merter keresteciler Sit. Söğüt Sk._2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:30 | 2014-05-17 10:01 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
63708 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_11 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:32 | 2014-05-17 10:36 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
63712 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11572_8 | DİREK DEVRİLMİŞ DİREK EKİBİNE VERİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR ETKİLENEN YERLER:KARACA SOKAK-OZAN SOKAK-ÖZEN SOKAK-YILDIZ SOKAK-YASEMİN SOKAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:35 | 2014-05-17 13:47 | 4.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
63714 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4168_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:31 | 2014-05-17 11:24 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
63715 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18011 | Trafo bakım çalışması yapılmakta. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:35 | 2014-05-17 12:18 | 2.7167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2678.6333 | 0 | 0
63716 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 2_1 | TM den bir faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:38 | 2014-05-17 10:06 | 0.46667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
63718 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:42 | 2014-05-17 10:14 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
63723 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20538_3 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:42 | 2014-05-17 10:55 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
63724 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:43 | 2014-05-17 10:12 | 0.48333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 0
63725 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_7 | Nöb. Mont. ekibine bildiirldi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:40 | 2014-05-17 11:37 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
63728 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18226_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:36 | 2014-05-17 10:20 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
63729 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:49 | 2014-05-17 10:46 | 0.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
63730 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_9 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:47 | 2014-05-17 18:58 | 9.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.4667 | 0 | 0
63732 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:49 | 2014-05-17 11:16 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
63735 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:29 | 2014-05-17 14:49 | 5.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
63740 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_3 | Yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:54 | 2014-05-17 10:36 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
63742 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>KOMSAN | O.G KABLO ARIZASI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:52 | 2014-05-17 10:58 | 1.1 | 5 | 125 | 0 | 0 | 5.5 | 137.5 | 0 | 0
63744 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3004 ferikoy iski_6 | Hava i hat ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:58 | 2014-05-17 12:17 | 2.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 92.6667 | 0 | 0
63745 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28088_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:02 | 2014-05-17 14:46 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
63746 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23150 Belediye konutları_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:02 | 2014-05-17 10:19 | 0.28333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
63747 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:57 | 2014-05-17 11:34 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
63748 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 09:58 | 2014-05-17 11:46 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
63750 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:08 | 2014-05-17 14:02 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
63751 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_2 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:09 | 2014-05-17 12:23 | 2.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
63754 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2429 küçük pazar hacı kadın sabunhane sk._11 | NOT PAZAR GÜNÜ PROĞRAMA ALINDI ALPEK KOMPLE DEĞİŞTİRİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:05 | 2014-05-17 15:52 | 5.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 0 | 0
63756 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2166 fatih kıztaşı sultan hastanesi_2 | ŞEBEKE Bakım Onarım Çalışması nedeniyle 2166 TM den 2 ve 5 Nolu deparları Turan COŞAR usta kesti. CALISMA BITMIS OLUP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:03 | 2014-05-17 13:34 | 3.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0
63757 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8665_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:28 | 2014-05-17 12:07 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
63758 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_2 | DOLMABAHÇE ÜZERİNDE 1 ADET 10 LUK DİREK YIKIK. TAMİR EDİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:32 | 2014-05-17 18:43 | 8.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 761.05 | 0 | 0
63763 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18023_2 | ekibe verildi. yer altı kablosu arızalı. ölçü ekibine verildi.18023 Tm de çalışma olduğundan dolayı ölçü ekibi çalışamıyor.18023 Tm deki bakım çalışması bittikten sonra ölçü ekibi müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:11 | 2014-05-17 16:40 | 6.4833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 635.3667 | 0 | 0
63765 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:46 | 2014-05-17 17:13 | 6.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
63767 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_3 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:44 | 2014-05-17 14:55 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
63768 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21931_3 | ekiplere verildi.kontrolü yapılcaktır.oksit arızası vardı arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:48 | 2014-05-17 13:27 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
63771 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31868_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ..OKSİT GİDERİLDİ DERUM NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:55 | 2014-05-17 11:31 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
63772 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_1 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:57 | 2014-05-17 14:56 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
63774 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28091_2 | Bölgede havai hatta ekip çalışıyor deparı çekildi kısa sürede çalışma tamamlanıp enerji verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:00 | 2014-05-17 11:58 | 0.96667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
63775 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_13 | yer altı şube kablosu arızalı. kablo ekibine verildi. tamir edildi. 1 ad. 4x16ısıtmalı buat, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-17 10:58 | 2014-05-17 14:39 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
63777 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:04 | 2014-05-17 14:27 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
63778 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21039_4 | iski çalışma yaparken yer altı kablosuna zarar vermiştir.ekiplerimiz kontrolünü yapacaktır.arıza giderildi.enerji verildi.yer altı şube kablosudur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:05 | 2014-05-17 14:32 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
63779 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2360 tr2 fatih aslanhane sk._1 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ BİRLEŞİK TAMİR EDİLEREK C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:01 | 2014-05-17 19:16 | 8.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
63780 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25351 SANATÇILAR KOOP. Akören SİLİVRİ_1 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:08 | 2014-05-17 11:25 | 0.28333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
63787 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_2 | DİREKTEN YER ALTI UÇLAR AYRIK ÖLÇÜYE HAZIR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:11 | 2014-05-17 19:43 | 8.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
63791 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 20216 | 22722 nolu tm de montaj ekiplerimiz bakım çalışlması yapmaktadır.bildirimli kesintidir.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:20 | 2014-05-17 13:01 | 1.6833 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 733.9333 | 0 | 0
63792 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_2 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza giderilip tehlike önlendi.**(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:20 | 2014-05-17 13:15 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
63795 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2205 cağaloğlu mollafeneri sk.no:30-32 _8 | 1 FAZ YERALTI ŞUBE ARISAZI. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:22 | 2014-05-17 20:45 | 9.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.9167 | 0 | 0
63797 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11287_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:21 | 2014-05-17 13:54 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
63799 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_10 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:13 | 2014-05-17 14:47 | 3.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
63800 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 092 Yayla Şht. Enver yorulmaz parkı içi_1 | alpek tamiri nede ni ile enerji kesildiarıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:33 | 2014-05-17 11:56 | 0.38333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
63802 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRLDİ.ADRES YANLIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:35 | 2014-05-17 14:00 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
63803 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:38 | 2014-05-17 14:05 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
63805 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21168_7 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:37 | 2014-05-17 14:10 | 2.55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
63806 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_5 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:40 | 2014-05-17 12:19 | 0.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
63810 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21697_13 | kablo arızası vardır.kablo ekiplerine bildirildi.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:45 | 2014-05-17 21:14 | 9.4833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 189.6667 | 0 | 0
63812 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | yapılan kontrolde 9051 dm den 14 fider (kemer) cıkışı actı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:34 | 2014-05-17 11:55 | 0.35 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 2.45 | 575.75 | 0 | 0
63814 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | 28026 İTM DEN SULTANÇİFTLİĞİ HATTI KESİLDİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:50 | 2014-05-17 12:50 | 1 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 20 | 2200 | 0 | 0
63817 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 28502 BAKIRCILAR 21493 ÇIKIŞI | O.G HAT AÇTI.NÖBETÇİ EKİPLERİMİZ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ.BEYLİKDÜZÜ -2 ARITMADAN AÇTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:02 | 2014-05-17 12:52 | 0.83333 | 3 | 750 | 0 | 0 | 2.5 | 625 | 0 | 0
63818 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:03 | 2014-05-17 15:11 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
63819 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18006_10 | ekibe verildi.2adet depar kablosu arızalı 18006 Tm nin enerjisi kesildi.deparlar tespit ediliyor.18006 Tm ye enerji verildi .arızalı depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. 2 metre 3x120 lik kablo-2 adet 3x120 ısıtmalı buat- 1 adet 3x120 fermuarlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:52 | 2014-05-17 17:59 | 6.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 599.4333 | 0 | 0
63822 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9271 Göktürk köyü Mezarlık altı nalbur_1 | göktürk ıhlamur sokak ta kablo direğindeki kablolar yeraltına alınacağından yer altı yatırımından dolayı 9271 tm den depar 1 cekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:12 | 2014-05-17 16:21 | 4.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 244.85 | 0 | 0
63824 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9433 Kemerburgaz Göktürk köyü Başdere cad._6 | *9433 tm dp 6 .*kablo arızası.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:14 | 2014-05-17 18:25 | 6.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 364.8167 | 0 | 0
63826 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8643_12 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. şube arızası. kablo ekibine verildi.kablo ekibi çalısıyo*depar çekildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:13 | 2014-05-17 21:29 | 9.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
63827 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18500 - 18544 FİDERİ | ekibe verildi. 18571 deparı üzerinden beslendi. 18500- 18544 arası 10 kv kablo arızalı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:15 | 2014-05-17 13:29 | 1.2333 | 0 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 3648.2 | 0 | 0
63829 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > FENER | ALİPAŞA DM DE REDRESÖR DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:18 | 2014-05-17 13:47 | 1.4833 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1898.6667 | 0 | 0
63830 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_3 | YER ALTI ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:22 | 2014-05-17 14:26 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
63831 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:24 | 2014-05-17 19:01 | 6.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0
63832 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28319_7 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI ŞUBE DİREKTEN AYRIK.ARIZA GİDERİLDİ, ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:32 | 2014-05-18 14:47 | 26.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
63835 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31028 TM_10 | EKİP ŞEBEKE ÇALIŞMASI İÇİN 31028 TM DEN C KESTİ .ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:30 | 2014-05-17 20:05 | 7.5833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 477.75 | 0 | 0
63836 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M.- Ağaçlı E.N.H. Fideri | yapılan kontrolde 9270 dm den ağaçlı fideri actı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:35 | 2014-05-17 13:30 | 0.91667 | 11 | 903 | 0 | 0 | 10.0833 | 827.75 | 0 | 0
63837 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_1 | H.hat ekibine bildirildi.Yapılan kontrolde hattın yandığı görüldü,15 metre 3x16+25 alpek ister,ekip çalışıyor. Arızalı kablo değiştirilerek arıza giderildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:32 | 2014-05-17 14:54 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
63838 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25714 VENEDİK YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_3 | NÖTR OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:38 | 2014-05-17 14:30 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
63839 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18023 | Şebeke çalıması. Trafo bakım çalışması yapılmakta.Bakım çalışması bitti enerji verildi.Karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:34 | 2014-05-17 19:32 | 6.9667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 6869.1333 | 0 | 0
63841 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_10 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:40 | 2014-05-17 20:31 | 7.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
63843 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8603_7 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. kablo arızası. ölçü ekibine verildi.direkten ayrıldı ölçüldü yeri isaretli.kablo ekibi çalışıyor.direkten bağlandı tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:47 | 2014-05-17 23:00 | 10.2167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 490.4 | 0 | 0
63844 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31042 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:50 | 2014-05-17 18:01 | 5.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
63845 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8275_4 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:51 | 2014-05-17 13:26 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
63846 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11887_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:50 | 2014-05-17 13:03 | 0.21667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
63847 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:01 | 2014-05-17 16:47 | 3.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0
63848 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9029 Ç.Tepe Köknar Sokak_1 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza giderilip tehlike önlendi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:01 | 2014-05-17 13:51 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
63849 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:04 | 2014-05-17 16:22 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
63852 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3602( 35 kV ) | Nöb. Mont. ekibine bildiirldi.3226 ile 3080 arası kablo arızalı olduğu için 3539 TM tam izole. depar enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:05 | 2014-05-17 15:59 | 2.9 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 5.8 | 5559.3 | 0 | 0
63856 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8604_4 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. şube arızası. kablo ekibine verildi.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:19 | 2014-05-17 19:02 | 5.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
63857 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_3 | arıza ekiplerine bildirildi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:19 | 2014-05-17 14:14 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
63863 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_1 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:10 | 2014-05-17 14:41 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
63864 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:57 | 2014-05-17 18:29 | 5.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
63865 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28026_1 | YERALTI KABLOSUNDAN DİREĞE ENERJİ GEÇİYOR YERALTI EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ DEPARI ÇEKİKİ EN KISA ZAMANDA ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:55 | 2014-05-17 14:42 | 1.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 165.85 | 0 | 0
63867 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_1 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:02 | 2014-05-17 20:19 | 7.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 | 0 | 0
63868 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2308 çarşamba sultan selim cd | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:27 | 2014-05-17 14:01 | 0.56667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 342.8333 | 0 | 0
63869 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28458_5 | havai hat kablo çıkışı kablosunda kablo yanık.havai hat ekipleri tamiratını sağlıyor TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 12:57 | 2014-05-17 16:39 | 3.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 344.1 | 0 | 0
63870 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_1 | Ekibe bildiirldi. 12 Numaradan 10 Numaraya nakil. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:20 | 2014-05-17 15:59 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
63871 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 11:42 | 2014-05-17 13:34 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
63874 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_13 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:36 | 2014-05-17 15:59 | 2.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
63875 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_6 | 9158 tm dp-6 yatırım çalışması nedeniyle çekildi.**Çalışma bitirilip depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:34 | 2014-05-17 13:45 | 0.18333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10.8167 | 0 | 0
63879 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3201 b.oğlu keçeçipiri baçtar sk no:39_2 | beyoglu müth. firması çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:44 | 2014-05-17 16:50 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
63881 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_8 | H.hat ekibine bildirildi.**Pipadan tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:41 | 2014-05-17 14:45 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
63882 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25048 MİTHAT PAŞA SİTESİ Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:14 | 2014-05-17 14:43 | 1.4833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 | 0 | 0
63883 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18031_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:43 | 2014-05-17 14:13 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
63884 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_3 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:58 | 2014-05-17 14:46 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
63885 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_2 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:03 | 2014-05-17 15:34 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
63886 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3009 ferikoy ergenekon cad. tatlıcılar iş hanı _1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 13:46 | 2014-05-17 14:09 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
63887 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9524 Cumhuriyet CadGöktürk Ayçoka . _15 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:00 | 2014-05-17 16:34 | 2.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 151.4333 | 0 | 0
63889 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:04 | 2014-05-17 15:52 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
63890 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:06 | 2014-05-17 17:11 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
63891 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1200 BOZKURT | ORTA GERİLİMDE DEPAR AÇTI . SEBEP VELİEFENDİ ŞALT İTM 1200 ARASI 34.5 KV KABLO ARIZALI . DEPARA RİNGİNDEN ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:07 | 2014-05-17 14:39 | 0.53333 | 2 | 10322 | 0 | 0 | 1.0667 | 5505.0667 | 0 | 0
63892 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9304 TM | tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:01 | 2014-05-17 15:08 | 1.1167 | 8 | 1334 | 0 | 0 | 8.9333 | 1489.6333 | 0 | 0
63894 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | BAKIRKÖY_1/BAKIRKÖY_2 | BAKIRKÖY 2 FİDERİ AÇTI.SEBEP VELİEFENDİ ŞALT - 1350 ARASI 34.5 KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:16 | 2014-05-17 14:52 | 0.6 | 1 | 43620 | 0 | 0 | 0.6 | 26172 | 0 | 0
63895 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2052 sulukule niyazi misri sk. tuna apt. a blok_1 | 06:40 da ekıblerımız verılen adrese gıtmıs olup panolareına kedı gırdıgı ıcın patlama meydana gelmıs olup 2231 tm den depar5 cekılmıs tır.pano temızlendıkten sonra enerjı verılecektır c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:19 | 2014-05-17 15:10 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
63897 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25396 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:20 | 2014-05-17 18:04 | 3.7333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.9333 | 0 | 0
63898 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_9 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:21 | 2014-05-17 18:22 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
63900 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:26 | 2014-05-17 16:43 | 2.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0
63901 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR İ.M DEN İKİTELLİ 1 | O.G AÇMA MEYDANA GELDİ EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:19 | 2014-05-17 15:39 | 1.3333 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 14.6667 | 20313.3333 | 0 | 0
63902 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Maslak Şalt - 4570( Doğuş) | 4148 - 4222 arası arızalı. karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:22 | 2014-05-17 15:34 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
63903 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21450 | montaj ekiplerimiz 20057 tm de bakım çalışması yapacaktır.bildirimli bakım çalışması bitti 20057 nolu TM ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:33 | 2014-05-17 17:23 | 2.8333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1235.3333 | 0 | 0
63905 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | İLGİLİ BİRİME VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:41 | 2014-05-17 16:10 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
63906 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 18534_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:24 | 2014-05-17 18:17 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
63907 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_14 | kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:50 | 2014-05-17 20:40 | 5.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
63909 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1874/1725 | ORTA GERİLİMDE 1875 TM DEN 1725 E DOĞRU DEPAR AÇTI . AÇMA SEBEBİ GÖRÜLEMEDİ KONTROL EDİLİP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:00 | 2014-05-17 15:42 | 0.7 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 0 | 0
63911 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_1 | hava i hat ekibine bildirili. Beyaz faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:00 | 2014-05-17 15:44 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
63912 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:00 | 2014-05-17 17:01 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
63915 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 14:58 | 2014-05-17 17:32 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
63916 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24427 Tepekent_21 | Kofradan 3 faz sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:17 | 2014-05-17 17:01 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
63919 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24266 M.Sinan Garaj Yanı_5 | Nötr oksitli onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:22 | 2014-05-17 17:04 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
63920 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28507_8 | ABONE MATKAP İLE ÇALIŞMA YAPARKEN EVE GİDEN DİREKTEN YERALTI ŞUBEYİ DELMİŞ.ŞUBE DİREKTEN İZOLE EDİLDİ.YERALTI EKİPLERİ TAMİRATINI YAPACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:22 | 2014-05-17 21:26 | 6.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
63922 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_9 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:21 | 2014-05-17 18:02 | 2.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
63924 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_4 | ekıbe bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:25 | 2014-05-17 15:52 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
63927 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:31 | 2014-05-17 18:22 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
63928 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:31 | 2014-05-17 16:30 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
63930 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:28 | 2014-05-17 16:09 | 0.68333 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 3.4167 | 3313.4833 | 0 | 0
63932 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:15 | 2014-05-17 19:44 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
63935 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28339_10 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:37 | 2014-05-17 22:50 | 7.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.7333 | 0 | 0
63936 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22412_4 | Alpeğin nötrü kopuktu klemenslendi.Enerji verildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:41 | 2014-05-17 16:21 | 0.66667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
63938 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1874/1725 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TM 1725 TM 1874 TM ARISI KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:43 | 2014-05-17 20:07 | 4.4 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 0 | 0
63939 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8309_5 | nöb mont ekibine verildi.30 ve 30 numaradan sonra 1 faz temiz kopuk kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:42 | 2014-05-17 22:52 | 7.1667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
63943 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_6 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:39 | 2014-05-17 15:52 | 0.21667 | 10 | 93 | 0 | 0 | 2.1667 | 20.15 | 0 | 0
63944 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:48 | 2014-05-17 17:40 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
63946 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | DREKTEN EVE GİDEN HAVAİ HAT ŞUBESİNDE TEL KOPUĞU ARIZASI MEVCUTTU. HAT TEKRAR BAGLANILIP ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:49 | 2014-05-17 16:46 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
63948 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:54 | 2014-05-17 19:02 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
63950 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29220_8 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:54 | 2014-05-17 19:37 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
63953 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİ DİREK AKTARIMI YAPIYOR.28031 TM 7 NOLU DEPAR ÇEKİK. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 15:56 | 2014-05-17 17:16 | 1.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
63955 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23182 Akalan Yeni Tr_1 | ekibe verild.1ARA 3X35 KABLO ÇEKİLDİ .KABLO KOPMUŞ .YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:05 | 2014-05-17 20:29 | 4.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
63956 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_7 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:09 | 2014-05-17 17:55 | 1.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
63958 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25581 NEBİ SOLMAZ Kavaklı Yolu Silivri SİLİVRİ_4 | DİREKTEN VE DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:06 | 2014-05-17 17:09 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
63959 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25387 AKEVLER Cambaztepe Y.Çanta SİLİVRİ_6 | KABLO ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:13 | 2014-05-17 22:37 | 6.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
63960 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21450_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:20 | 2014-05-17 18:18 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
63961 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20647_13 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:18 | 2014-05-17 20:01 | 3.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
63966 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:22 | 2014-05-17 17:52 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
63968 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9524 Cumhuriyet CadGöktürk Ayçoka . _15 | koblo arızası var olcu yapılıyor.Ölçü yapıldı.kablo ekipleri çalışmaya başladı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:26 | 2014-05-17 19:06 | 2.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 157.3333 | 0 | 0
63969 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11194_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:30 | 2014-05-18 01:40 | 9.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
63970 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9468 Cendereyolu Ayazma sk başı._1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:11 | 2014-05-17 16:58 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
63977 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_12 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:37 | 2014-05-17 18:04 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
63978 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_13 | Ekibe bildirildi.kofraya 1 faz ceryan gelmiyor.kablo servisine bilgi verildi. kablo arızası iptal edıldı.arıza direkten gıderılerek enerjı verıldı.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:23 | 2014-05-17 19:57 | 3.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
63979 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:38 | 2014-05-17 16:42 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
63980 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4475_6 | 4475 tm 6 nolu deparda koblo arızası var ölçü ekipleri orada ölçü yapılıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:35 | 2014-05-17 23:22 | 6.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.1333 | 0 | 0
63981 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:41 | 2014-05-17 17:12 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
63982 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29310_8 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:39 | 2014-05-17 22:13 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
63983 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28754_9 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:49 | 2014-05-17 17:51 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
63984 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_9 | Oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:34 | 2014-05-17 18:11 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
63986 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20175_17 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:42 | 2014-05-17 19:38 | 2.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
63987 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24126 Türkoba Mezarlık Altı Çayırlar (DİREK)_7 | Klemensler değiştirildi. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 16:56 | 2014-05-17 18:27 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
63993 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:18 | 2014-05-17 19:24 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
63994 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_4 | havai hat ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. eneerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:20 | 2014-05-17 19:15 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
63995 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21023 | 21023 nolu tm de bildirimli kesinti vardır bakım çalışması yapılıyor.bakım çalışması bitti enerji verildi.bölgede karanlık yerimiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:18 | 2014-05-17 20:13 | 2.9167 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1271.6667 | 0 | 0
63996 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22120 DM - 22316 ÇIKIŞI | Hat kontrol edilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:23 | 2014-05-17 18:08 | 0.75 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
63998 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_1 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:24 | 2014-05-17 21:05 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
63999 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4232_4 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:29 | 2014-05-17 17:54 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
64003 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23500 Doktarçeçme (İmamhatip Yanı)_1 | a.g sigortaatık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:29 | 2014-05-17 18:00 | 0.51417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0
64004 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.enerjı verıldı.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:30 | 2014-05-17 18:34 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
64008 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları _1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:43 | 2014-05-17 18:28 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
64013 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2429_3 | not daha önce arızası olan hş tamiri için alpek çekiyorlar ALPEK ÇEKİLEREK C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:46 | 2014-05-17 18:47 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
64014 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4232_5 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir.poyraz sok.no:17 yıkım yapılmış onun kobloları boştaymış direkten kesildi.tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:44 | 2014-05-17 18:10 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
64015 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_12 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:49 | 2014-05-17 20:57 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
64018 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:52 | 2014-05-17 18:43 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
64022 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9124 Fideri | Ekibe bildirildi.trafo denklanşe olmuş eenerjı verıldı,karanlıkta abone yok.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:41 | 2014-05-17 18:11 | 0.5 | 4 | 6196 | 0 | 0 | 2 | 3098 | 0 | 0
64023 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2452_9 | iski no 6 nın şübesini koparmış tm den 9 nolu depar çekildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:59 | 2014-05-17 20:39 | 2.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
64024 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_4 | KABLO ARIZASI DİREKTEN AYRILDI. İŞ SIRASINA GÖRE YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:03 | 2014-05-17 20:34 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
64025 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:51 | 2014-05-17 21:33 | 3.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0
64026 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28316_2 | UĞURMUMCU MH 2275 SK NO:7 NİN YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN 28316 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ.YERALTI EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPIYOR.çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:05 | 2014-05-17 21:50 | 3.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 348.75 | 0 | 0
64029 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4088_8 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir.yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:02 | 2014-05-17 18:59 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
64030 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 608 B.evler Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. _1 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,ölçü yapıldı,ekip verildi,çalışma devam ediyor (608 TM2den bir adet depar çekildi)(arabalar kaldırıldı çalışma tekrardan başlandı.malzeme gitti.arıza bıttı abonelerın kapıları kapalı oldugu ıcın enerjı verılemedı.arıza gıderıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:12 | 2014-05-18 09:57 | 15.75 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1212.75 | 0 | 0
64033 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31816_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.GEREKLİ ÖNLEM ALINDI . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:14 | 2014-05-17 19:04 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
64035 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2202 | T M YE AKIM TIRAFOSU BAĞLANIYOR ÇALIŞMA BİTTİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:19 | 2014-05-17 19:09 | 0.83333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 504.1667 | 0 | 0
64037 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28847 YENİKÖY SU MOTORU DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:54 | 2014-05-17 20:14 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
64039 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_8 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:23 | 2014-05-17 20:07 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
64040 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3547; fetihtepe tepe üstü sk _1 | Ekibe verildi. oksit giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:19 | 2014-05-17 19:00 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
64041 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22908_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:30 | 2014-05-17 19:16 | 0.76667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
64042 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:34 | 2014-05-17 21:38 | 3.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 | 0 | 0
64043 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_9 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:29 | 2014-05-17 19:41 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
64044 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_6 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:16 | 2014-05-17 19:17 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
64045 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_11 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:26 | 2014-05-18 11:22 | 16.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.4667 | 0 | 0
64047 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4250_14 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:39 | 2014-05-17 19:26 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
64048 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_1 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:51 | 2014-05-17 22:08 | 3.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
64050 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_6 | ekibe verild,i.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 17:07 | 2014-05-17 22:43 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
64051 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibebildirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:52 | 2014-05-17 19:48 | 0.93333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 6.5333 | 1535.3333 | 0 | 0
64053 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31897_4 | EKİBE BİGİ VERİLDİ BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:46 | 2014-05-17 20:07 | 1.35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
64054 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_8 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi..Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:50 | 2014-05-17 19:19 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
64056 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9524 Cumhuriyet CadGöktürk Ayçoka . _1 | yer altım ekibine bildirildi tamir edildi..4 metre 3x120-70 2 adet 3x120 lik ek mufu kullanilarak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:27 | 2014-05-17 21:27 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0
64057 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_1 | Havai hat ekibine bildirildi.20 mt 3x16 alpek kablo kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:36 | 2014-05-17 19:53 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
64059 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_1 | 30 MT 1X16 ALPEK İSTER. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 19:08 | 2014-05-18 11:24 | 16.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.1333 | 0 | 0
64060 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_14 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 19:04 | 2014-05-17 19:42 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
64063 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24331 K:gaz Yük Tevzi Binası Yanı (DİREK)_6 | 70 lik alpekte 1 faz kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 19:16 | 2014-05-17 20:15 | 0.98333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
64064 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:28 | 2014-05-17 19:52 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
64066 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9023 S.Tepe İ.Karaoğlanoğlu Cad_6 | Ekibe bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmıyor kablo servisine bilgi verildi.depar çekik.** 9023 TM Dp 5 ve 6 çekik kablo ekibi calısıyor.**arıza giderildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:56 | 2014-05-18 07:19 | 12.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 730.6167 | 0 | 0
64067 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_5 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 18:14 | 2014-05-17 23:17 | 5.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
64071 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3192; piripaşa mah berizgan sk _5 | hava i hat ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 19:15 | 2014-05-17 20:27 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
64073 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | ekibebildirildi*TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 19:00 | 2014-05-17 19:47 | 0.78333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 5.4833 | 1288.5833 | 0 | 0
64075 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18553_5 | ekibe verildi.aboneyle görüşüldü pazar kalktıktan sonra arızaya müdahale edilecek.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 19:21 | 2014-05-17 22:15 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
64077 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 19:37 | 2014-05-17 21:48 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
64081 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 19:52 | 2014-05-17 20:53 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
64082 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 19:42 | 2014-05-18 14:52 | 19.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.3333 | 0 | 0
64086 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_5 | arıza ekiplerine bildirildi. abone kendi elektrikçisine direkten nötr bağlatmış. elektiriçi kontrolsiz hat çekmiş ve abonenin cihazları yanmış. ekiplerimiz nötr kablosuunu yenilerek arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 19:50 | 2014-05-17 20:34 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
64090 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23248 Ormanlı Koru Mh. (Mezarlık)_4 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 19:46 | 2014-05-17 21:29 | 1.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
64094 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18023_2 | Y.A Kablosu arızalı .18023 Tm den 2 nolu depar çekildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. 2 mt 120lik kablo ve 2 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:02 | 2014-05-18 00:07 | 4.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 400.1667 | 0 | 0
64096 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_13 | oksit ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:05 | 2014-05-17 22:00 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
64099 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28378_3 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:10 | 2014-05-18 11:24 | 15.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.8667 | 0 | 0
64100 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020 - ESKİ KİLYOS ENH | 4351tm ile 4390tm arası kus konması endein ile asırı akımdn dolayı kesici actı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:10 | 2014-05-17 20:47 | 0.61667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0
64102 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:17 | 2014-05-18 02:11 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
64103 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_5 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:13 | 2014-05-17 21:02 | 0.81667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
64104 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:18 | 2014-05-18 00:52 | 4.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
64105 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM>OTOBANYANI | KAVAKLI DM DEN OTOBAN YANI KABİN ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:08 | 2014-05-17 21:07 | 0.98333 | 15 | 135 | 0 | 0 | 14.75 | 132.75 | 0 | 0
64106 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:24 | 2014-05-18 00:20 | 3.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
64109 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_3 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:33 | 2014-05-17 22:50 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
64114 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31871_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.AYDINLATMA ARMATÜRÜ PATLADIĞINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLMİŞ 250 W LUK AMPUL TAKILDI ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:51 | 2014-05-17 21:47 | 0.93333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
64115 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31878_2 | arıza gıderıldı abonenın kapısı kapalı oldugundan enerji verilemedi aboneye tel ıle ulaşılarak yarın sabah enerji verilecegı üzerine bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:49 | 2014-05-18 02:00 | 5.1833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 326.55 | 0 | 0
64117 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_3 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:55 | 2014-05-18 00:20 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
64119 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 21:08 | 2014-05-18 10:34 | 13.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.4667 | 0 | 0
64122 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_4 | 25 metre 1X16 ŞUBE KABLOSU DEĞİŞTİ.YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 21:13 | 2014-05-17 22:48 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
64123 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_3 | direkten oksit oluşmuş klemenslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 20:30 | 2014-05-17 22:58 | 2.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
64124 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25532 Yeni Parseller(Yeni Cami Karşısı) | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 21:09 | 2014-05-17 21:37 | 0.46667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
64126 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1277_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ KABLO SERVİSİNE VERİLDİ .ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 21:27 | 2014-05-18 04:19 | 6.8667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 439.4667 | 0 | 0
64127 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 21:30 | 2014-05-17 22:46 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
64128 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25396 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 21:26 | 2014-05-17 23:26 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
64129 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_6 | arıza ekiplerine bildiridli.klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 21:36 | 2014-05-17 22:41 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
64130 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22412_6 | direkten oksit yapmış klemenslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 21:40 | 2014-05-17 23:30 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
64131 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | sorumlu ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 21:36 | 2014-05-18 01:46 | 4.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 387.5 | 0 | 0
64134 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1725_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 22:01 | 2014-05-17 22:23 | 0.36667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
64135 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 22:00 | 2014-05-18 00:19 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0
64136 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23205 Yalıköy Dikran Masis_5 | kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 21:51 | 2014-05-18 01:45 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
64137 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23260 Kestanelik Kök_4 | kablo kopuğu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 21:50 | 2014-05-17 23:14 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
64138 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_3 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 21:58 | 2014-05-18 03:42 | 5.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
64139 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_9 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 22:03 | 2014-05-18 16:53 | 18.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.6667 | 0 | 0
64140 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 22:10 | 2014-05-18 10:34 | 12.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
64144 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31854_2 | havai hat ekibine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 22:24 | 2014-05-17 23:48 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
64146 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 22:29 | 2014-05-18 10:35 | 12.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0
64149 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 22:37 | 2014-05-17 23:56 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
64150 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4351/1 | aşiri akım açması enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 22:23 | 2014-05-17 22:48 | 0.41667 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 2415.4167 | 0 | 0
64152 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4351/1 | aşır akım açması enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 22:46 | 2014-05-17 22:51 | 0.083333 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 483.0833 | 0 | 0
64157 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 22:56 | 2014-05-18 11:25 | 12.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.8667 | 0 | 0
64159 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31858_1 | n teknisyenligi kontrol ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 22:43 | 2014-05-18 01:16 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
64161 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630-11627 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 23:22 | 2014-05-18 01:37 | 2.25 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 3114 | 0 | 0
64162 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20634_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 23:38 | 2014-05-18 01:09 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
64165 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_5 | YANGINDAN DOLAYI ENERJİ KESİL Dİ EN KISA SUREDE VERILECCEK YANGINDAN DOLAYI 014 VE 398 TMDEN CEKILEN DEPARLARA ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-17 23:52 | 2014-05-18 00:44 | 0.86667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
64170 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 00:06 | 2014-05-18 01:22 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
64171 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 00:12 | 2014-05-18 10:35 | 10.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
64175 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1886_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. GECE NEDENİYLE SABAH ARIZA GİDERİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 00:55 | 2014-05-18 02:09 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
64177 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2281_11 | a g kablo arızası 2faz BİNALAR KAPALI OLDUGUNDAN ÖLÇÜ YAPILAMIYOR.tamir edilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 01:05 | 2014-05-19 14:35 | 37.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
64178 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._1 | gece havai hat ekibi olmadıoğından dolayı gündüz bakılacak.havai hat ekibine bildirildi.tehlike önlendi.tamir edildi. ( Başar ZORLU ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 00:22 | 2014-05-18 10:54 | 10.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
64182 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18041_6 | ekibe verildi Kofreden sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 01:58 | 2014-05-18 02:20 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
64184 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11010-35/10KW TRAFO | EKİBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 02:17 | 2014-05-18 02:32 | 0.25 | 0 | 8996 | 0 | 0 | 0 | 2249 | 0 | 0
64188 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20599_1 | oksit arızası ekiplere bılgı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 02:56 | 2014-05-18 03:57 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
64189 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12139_6 | 12139 TM KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 02:43 | 2014-05-18 12:26 | 9.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0
64190 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11321 DM 11275 FİDER ÇIKIŞI | nöbet ekıbı manevra yapmakta 11312 dm den 11332 koluna enerji alınarak manevra yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 03:05 | 2014-05-18 03:45 | 0.66667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 666.6667 | 0 | 0
64191 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20980_4 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Sigorta atıktı Sigorta takıldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 03:04 | 2014-05-18 03:48 | 0.73333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
64192 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22890_2 | Ekiplerimiz tarafından sigorta değiştirildi. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 03:16 | 2014-05-18 03:39 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
64194 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28822_3 | YAKARIZASI 28822 TM'DEN 10 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. KAPALI BİRKAÇ İŞYERİ OLDUĞUNDAN DOLAYI KOFRALAR ÇEKİLİP ÖLÇÜ YAPILAMADI arıza bitti general aldoğan no:169 da 4 adet sayaç yanık depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 03:25 | 2014-05-19 15:51 | 36.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3388.3 | 0 | 0
64196 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM 20009 RİNG ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı esenkent 1 toprak korumadan açtı manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 04:37 | 2014-05-18 05:07 | 0.5 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
64196 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM 20009 RİNG ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı esenkent 1 toprak korumadan açtı manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 04:37 | 2014-05-18 05:22 | 0.75 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
64198 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 04:42 | 2014-05-18 10:28 | 5.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.3667 | 0 | 0
64199 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20706_2 | 1 faz sigorta atığı tamır edıldı enerjı verıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 04:41 | 2014-05-18 05:26 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
64201 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20095_3 | Tekrarlayan yeraltı şube kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 06:24 | 2014-05-18 07:05 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
64203 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31071 TM_11 | KABLO ARIZASI TESBIT EDILDI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.31071 TM DEN BESLENDİ HAT ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 06:32 | 2014-05-18 09:39 | 3.1167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 196.35 | 0 | 0
64204 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1277_2 | ANA KABLO ARIZASI.DAHA ÖNCE GİDERİLEN ARIZA NOKTASINDA 2. ARIZA ÇIKTI. KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 07:19 | 2014-05-18 16:43 | 9.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 601.6 | 0 | 0
64207 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİRT EDİLD,. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 07:38 | 2014-05-18 11:37 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
64209 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25397 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 07:42 | 2014-05-18 08:54 | 1.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
64211 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ | O.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 07:42 | 2014-05-18 08:54 | 1.2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0
64212 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 07:44 | 2014-05-18 08:43 | 0.98333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
64214 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23087 BİNKILIÇ MEZARLIK (MARMARA MH.)_2 | ekibe bildirildi şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 07:46 | 2014-05-18 10:25 | 2.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
64217 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25526 YENİ MEZARLIK Silivri SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 07:57 | 2014-05-18 09:04 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
64218 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2266 şehremini karanfil çavuş sk.B. blok_18 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ (ORTA FAZ) TM DEN PATLATIYOR.ÇALIŞMA NEDENİYLE TRAFO MERKEZİNDEN ENERJİ KESİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 07:57 | 2014-05-18 17:33 | 9.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
64219 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 07:57 | 2014-05-18 10:38 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
64220 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20095_22 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:00 | 2014-05-18 10:10 | 2.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
64221 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Başar ZORLU ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 07:49 | 2014-05-18 10:55 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
64224 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_2 | KLEMNES VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:20 | 2014-05-18 14:48 | 6.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
64225 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 634 Güngören Güneştepe Mah. Keşif Sk._2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:20 | 2014-05-18 09:28 | 1.1333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87.2667 | 0 | 0
64226 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 650-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad. | 650 tm de hucre degişimi yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:29 | 2014-05-18 12:34 | 4.0833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 3131.9167 | 0 | 0
64228 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:33 | 2014-05-18 09:14 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
64229 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_5 | ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:24 | 2014-05-18 08:42 | 0.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
64231 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:31 | 2014-05-18 09:02 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
64232 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11203_3 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 07:45 | 2014-05-18 10:26 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
64233 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28288_1 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:38 | 2014-05-18 15:09 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
64234 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:50 | 2014-05-18 10:40 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
64237 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi | MONTAJ EKİBİ TRAFODA ÇALİŞMA YAPIYOR çalışma yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:54 | 2014-05-18 10:00 | 1.1 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 421.3 | 0 | 0
64238 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18041_6 | ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:57 | 2014-05-18 09:21 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
64239 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2440 kadırga binbirdirek peykhane sk. | BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ .DEPARLARA ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ BÖLGE KALMADI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:51 | 2014-05-18 20:26 | 11.5833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 7007.9167 | 0 | 0
64240 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31550 TM_4 | ekiplere verildi bakılacak.31550 TM DEN KESICI ACIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:03 | 2014-05-18 10:21 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
64242 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_3 | havai hat ekibine bildirildi. ( Başar ZORLU ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:55 | 2014-05-18 11:04 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
64243 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1134 | TM 1134 TRAFO KESİCİSİ ARIZALI.KESİCİ DEĞİŞİYOR. TM 1134 KESİCİ DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:21 | 2014-05-18 09:58 | 0.61667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 397.75 | 0 | 0
64246 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_5 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:07 | 2014-05-18 22:46 | 13.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0
64249 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20737_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:33 | 2014-05-18 14:33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
64250 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8212 | 8212 TM de Hücre Değiştiriliyor. Enerji Verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:29 | 2014-05-18 13:24 | 3.9167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1883.9167 | 0 | 0
64253 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31033_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK .SİGORTA ATIKTI VERİLDİ TM ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:46 | 2014-05-18 14:51 | 5.0833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 320.25 | 0 | 0
64254 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_7 | Ekibe bildiirldi. sigorta arızası aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:42 | 2014-05-18 10:09 | 0.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
64255 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20874 | duran doğan dm içerisinde arızalı olan yük ayırıcılı çıkış hücresi değiştirildi.duran doğan havai hat çıkışında 400 metre raven tel (swallov yerine)11 adet kuş konmaz takıldı.iş bitimi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:45 | 2014-05-18 15:50 | 6.0833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 796.9167 | 0 | 0
64256 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | EKIBE BILDIRILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:46 | 2014-05-18 11:40 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
64257 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18507_7 | ekibe verildi. abone adresi yanlış vermiş. kapı numarası 3. direkten yer altı şube arızalı. ölçüleceği için direkten ayrıldı. ölçü ekibine verildi. ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. 12 m. 4x16 kablo, 1 ad. 4x16 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:43 | 2014-05-18 13:46 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
64258 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk_3 | DEPAR ÇIKIŞ KABLO KLEMENSİ PATLAMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:53 | 2014-05-18 10:21 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
64259 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:52 | 2014-05-18 11:01 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
64260 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25054 PAPATYA MAH. Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | YER ALTI ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:56 | 2014-05-18 15:21 | 5.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
64261 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25023 BEYCİLER MERKEZ Beyciler SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:56 | 2014-05-18 10:20 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
64264 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_7 | havai hat ekibine bildirildi. ( Başar ZORLU ) 9077 tm dp 7 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 08:52 | 2014-05-18 11:01 | 2.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 126.85 | 0 | 0
64265 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:58 | 2014-05-18 10:17 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
64266 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK DM>B.ÇAVUŞLU | BİLDİRİMLİ KESİNTİ.TESİS YENİLEME YATIRIMI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:59 | 2014-05-18 11:29 | 1.5 | 81 | 921 | 0 | 0 | 121.5 | 1381.5 | 0 | 0
64267 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_8 | şube bağlantısı vardır ekipler ilgilenmektedir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:42 | 2014-05-18 10:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64268 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:56 | 2014-05-18 19:02 | 9.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
64271 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24362 S.Paşa Belediye Yavuz Konut koop._4 | 1 faz yeraltı arızası.Atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:16 | 2014-05-18 11:03 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
64272 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:11 | 2014-05-18 11:52 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
64273 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20671_4 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:13 | 2014-05-18 10:32 | 0.31667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
64276 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:15 | 2014-05-18 12:33 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
64277 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:18 | 2014-05-18 11:53 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
64285 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22033_8 | oksit arızası. oksit ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:30 | 2014-05-18 11:09 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
64286 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_4 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:33 | 2014-05-18 14:54 | 4.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
64287 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31891_6 | SİGORTA ATIKTI VERİLDİ TM ENERJILI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:33 | 2014-05-18 12:23 | 1.8333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0
64288 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:34 | 2014-05-18 12:19 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
64289 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_1 | YERALTI ŞUBE ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ SAĞLANDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:41 | 2014-05-18 13:33 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
64290 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21744 | 21744-21608-21610 tm'ler..bölgede bildirimli çalışma vardır ekipler bölgede çalışmaktadır.bildirimli kesinti bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-18 10:30 | 2014-05-18 15:09 | 4.65 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2027.4 | 0 | 0
64291 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:44 | 2014-05-18 12:36 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
64292 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_11 | ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:45 | 2014-05-18 11:29 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
64293 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | AKYOL - AKYOL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇIK BESLNDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:46 | 2014-05-18 11:08 | 0.36667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0
64294 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_3 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:28 | 2014-05-20 09:53 | 47.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 379.3333 | 0 | 0
64303 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9456 Okmeydanı Aslangazi cad. Taşkıran sk._5 | kablo aekibi şube bağlantısı için 9456 tm dp 5 i çekti.( Yıldıray ERDÖNMEZ ) Şube bağlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:41 | 2014-05-18 11:08 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
64304 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2205 cağaloğlu mollafeneri sk.no:30-32 _8 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:00 | 2014-05-18 16:31 | 5.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5833 | 0 | 0
64305 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:10 | 2014-05-18 12:33 | 1.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
64307 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:05 | 2014-05-18 12:34 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
64308 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9133 Fideri | ekibe bildirildi.9190 cendere 9133 deparı açtı.ekip bakıyor.K.hane fen işleri çalışma esnasında 35 kv.1*240 lık kabloyu koparmış.9133-9320 arası ( 9005,9209,9808,9303,9320 tm ler karanlık kaldı.) 9133-9005 arası yeşil faz arızalı görüldü,arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:12 | 2014-05-18 12:52 | 1.6667 | 3 | 2945 | 0 | 0 | 5 | 4908.3333 | 0 | 0
64309 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:09 | 2014-05-18 13:06 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
64310 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_3 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:18 | 2014-05-18 14:58 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
64311 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _1 | Nöb. mont. ekibe bildirildi. Şube 3 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek.tamir edildi enerji verildiii | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:13 | 2014-05-18 20:42 | 9.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.3833 | 0 | 0
64312 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18041_6 | ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:14 | 2014-05-18 11:32 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
64313 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4001 - TR1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:27 | 2014-05-18 10:57 | 0.5 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 0 | 0
64314 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1886_8 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR. ŞUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:20 | 2014-05-18 11:25 | 0.083333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
64315 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4375_2 | 3.16 20metre alpek cekildi ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 10:40 | 2014-05-18 12:56 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
64316 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_7 | ARIXA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLKDİ.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:28 | 2014-05-18 12:34 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
64317 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23505 Oklalı yeni okul_3 | abonenin tesisatı yanık geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:30 | 2014-05-18 12:43 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
64319 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:36 | 2014-05-18 12:33 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
64320 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24328 Tepecik Ceta DM _5 | Şube bağlantısından dolayı elektrik kesildi.Şube bağlandı.iElektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:38 | 2014-05-18 12:00 | 0.36667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
64326 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:37 | 2014-05-18 13:27 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
64328 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31014 TM_6 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.GECİCİ KESİCİ ACMASI ENERJILENDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:46 | 2014-05-18 12:18 | 0.53333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
64329 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21999 | 21999 demir çekme hattı bildirimli çalışma vardır ekiplerimiz bölge çalışma yapmaktadır.bildirimli çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:42 | 2014-05-18 15:13 | 3.5167 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1533.2667 | 0 | 0
64331 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Başar ZORLU ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:24 | 2014-05-18 14:15 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
64334 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 11:45 | 2014-05-18 13:01 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
64337 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:00 | 2014-05-18 13:51 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
64340 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28622_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:10 | 2014-05-18 18:22 | 6.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
64343 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_3 | ekibe verildi nötr oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:23 | 2014-05-18 13:37 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
64344 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_1 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:19 | 2014-05-18 14:59 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
64347 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20400_3 | Oksit arızası. Ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:20 | 2014-05-18 13:26 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
64351 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_10 | DİREKTEN AYRILDI DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:27 | 2014-05-18 18:28 | 6.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 | 0 | 0
64353 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:32 | 2014-05-18 13:22 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
64354 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25873 NECATİ GÜNAY(Elbasan yolu üzeri) OVAYENİCE_2 | ŞUBESİ BAĞLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 09:24 | 2014-05-18 18:35 | 9.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 | 0 | 0
64355 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_7 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:35 | 2014-05-18 14:53 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
64356 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31142 TM | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK.OG SİGORTASI ATIKDI DEĞİŞTİRİLDİ BARA ÇALISMASI YAPILDI ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:32 | 2014-05-18 16:33 | 4.0167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2554.6 | 0 | 0
64357 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_4 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:40 | 2014-05-18 20:33 | 7.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.0667 | 0 | 0
64361 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:45 | 2014-05-18 14:10 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
64364 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_10 | ekibe verildi.Şube kablosu arızalı kablo ekibine verildi.18017 Tm den 10 nolu depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.Abone mermerin kırılmasını istemediğinden dolayı arızaya müdahale edilemedi Merkezden enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:56 | 2014-05-18 17:36 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
64366 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12139_6 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 12:59 | 2014-05-18 16:30 | 3.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0
64367 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2362_12 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ BİNA KAPALI GÜNDÜZ TAKİP EDİLEÇEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:00 | 2014-05-18 22:17 | 9.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.4167 | 0 | 0
64369 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLKDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:00 | 2014-05-18 14:15 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
64374 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:14 | 2014-05-18 22:47 | 9.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 0
64376 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:11 | 2014-05-18 14:44 | 1.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
64377 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_3 | yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:19 | 2014-05-18 15:35 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
64378 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21236_5 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:18 | 2014-05-18 14:18 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
64379 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20851_5 | arıza ekiplerine bildirildi.ekipler çalışma yapıyor. (hücre değiştiriliyor) hücre bakım çalışması bitmiştir. bölgeye enerji verildi. enerjisiz yer bulunmakakatadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:02 | 2014-05-18 18:09 | 5.1167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 255.8333 | 0 | 0
64381 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2156 | Bakım Onarım Çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:19 | 2014-05-18 14:59 | 1.6667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1008.3333 | 0 | 0
64382 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_11 | kablo arızası vardır ekiplere verildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:03 | 2014-05-18 18:25 | 5.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
64383 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:25 | 2014-05-18 16:18 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
64384 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_3 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. 11695 TM DEN ENERJİ KESİLDİ. EKİP ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:26 | 2014-05-18 17:52 | 4.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
64390 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11445_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:35 | 2014-05-18 16:36 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
64391 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_5 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. fazlar normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:37 | 2014-05-18 20:01 | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
64392 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_2 | klemens vuruldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:35 | 2014-05-18 15:09 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
64394 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_4 | hat aktarması nedeniyle 9050 tm dp 4 çekik. ( Hanifi DEMİR )çalışma tamalandı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:18 | 2014-05-18 17:07 | 3.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 225.1833 | 0 | 0
64395 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:39 | 2014-05-18 18:50 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
64398 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9646 Gültepe Belediye Binası _1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Başar ZORLU ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:20 | 2014-05-18 14:48 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
64399 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31042 TM_3 | ekiplere verildi bakılacak.H.HAT ŞUBE 30 METRE AYBEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:45 | 2014-05-18 17:00 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
64400 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_7 | havai hat ekibine bildirildi. ( 9077 TM TR 1 DP 7 1 ADET SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:43 | 2014-05-18 14:13 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
64405 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ_4 | YERALTI ARIZASI ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:57 | 2014-05-18 19:37 | 5.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
64407 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_6 | yeraltı şube arızası.yeraltı kablo ekiplerine bildirildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:56 | 2014-05-18 22:16 | 8.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
64409 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:50 | 2014-05-18 16:02 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
64410 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31828_4 | ekiplere verildi bakılacak.31828 TMDE H.HAT ÇIKIŞI 3 FAZ ARIZALI ÖLÇÜYE HAZIR ÖLÇÜLECEK.....ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLOCULAR ÇALISIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:16 | 2014-05-18 22:41 | 9.4167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 593.25 | 0 | 0
64414 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11632_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:10 | 2014-05-18 16:35 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
64415 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_5 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacaktır. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:08 | 2014-05-19 13:39 | 23.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.1333 | 0 | 0
64416 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 13:56 | 2014-05-18 17:49 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
64418 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20539_5 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:12 | 2014-05-18 20:12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
64421 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28888_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:20 | 2014-05-18 18:17 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
64422 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 634 Güngören Güneştepe Mah. Keşif Sk._10 | 634TM den sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:27 | 2014-05-18 15:58 | 1.5167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 116.7833 | 0 | 0
64423 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24286 Güzelce Maltız Arkası Cumali Alper_7 | 1 fazda oksit vardı.nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:29 | 2014-05-18 15:23 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
64427 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8279 | 8279 TM Bildirimli Çalışma*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:33 | 2014-05-18 19:06 | 4.55 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2188.55 | 0 | 0
64429 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:37 | 2014-05-18 22:16 | 7.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0
64430 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31443 TM_4 | EKİPLERE VERİLDİ...KABLO SARKIGI DÜZELTİLDİ HAT ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:35 | 2014-05-18 18:12 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
64433 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:39 | 2014-05-18 18:23 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
64434 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:45 | 2014-05-18 16:03 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
64437 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11125_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:51 | 2014-05-18 16:38 | 1.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0
64439 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_10 | Ekibe bildirildi.kofraya 2 faz ceryan gelmıyor,kablo arızası tesbıt edıldı.kablo servısıne bılgı verıldı.1146-9314 Ölçü gerekıyor atlama ceryan verıldı.karanlıkta abone yok ,yarın sabah tekrar bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 14:16 | 2014-05-18 20:48 | 6.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
64441 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_13 | 28268 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:03 | 2014-05-18 17:11 | 2.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0
64442 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_1 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:05 | 2014-05-18 22:47 | 7.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
64443 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8852_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:06 | 2014-05-18 17:17 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
64445 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21745 | 21745-21746-21484 nolu TM lerde bildirimli çalışma vardır.çalışma bitti enerji verildi.karanlıkta kalan bölgemiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-18 15:00 | 2014-05-18 19:25 | 4.4167 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1925.6667 | 0 | 0
64446 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3913_6 | Tamir edildi enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:11 | 2014-05-18 16:39 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
64450 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:18 | 2014-05-18 17:24 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
64455 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21071_3 | oksit arızası. oksit ekibi arızayı giderdi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:27 | 2014-05-18 16:57 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
64456 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:17 | 2014-05-18 17:50 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
64457 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1157_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLMİŞTİR NÖTÜR KABLOSU UCU KOPMUŞ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:31 | 2014-05-18 18:33 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
64458 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11713_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:34 | 2014-05-18 17:38 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
64462 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2156 laleli şair fitnat sokak_1 | MONTAJ EKİPLERİ ÇALIŞMA İÇİN ENERJİ KESTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:39 | 2014-05-18 15:51 | 0.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
64463 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23522 İncehğiz Tren Yolu (Kardeşler Tm)_5 | EKİBE VERİLDİ.OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:42 | 2014-05-18 16:46 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
64464 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11132_5 | HAVAİ HAT ÇIKIŞI 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:45 | 2014-05-18 22:01 | 6.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0
64466 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28530_1 | BELEDİYE KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN YERALTI ŞUBESİNİ KOFRADAN ÇEKTİRMİŞ.YERALTI EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:38 | 2014-05-18 17:16 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
64468 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28255_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:53 | 2014-05-18 16:49 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
64469 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_2 | ARIZA GIDERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:51 | 2014-05-18 18:06 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
64470 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_6 | DAMDİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:52 | 2014-05-18 18:00 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
64471 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_4 | arıza ekiplerine bildirildi. 10 metre 3x16 şube kablousu çekildi. tel kopuğu giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 15:59 | 2014-05-18 18:59 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
64472 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:04 | 2014-05-18 18:25 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
64473 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20499_15 | alpek arızası vardır.havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:04 | 2014-05-18 19:01 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
64475 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 634 Güngören Güneştepe Mah. Keşif Sk._4 | 634TM den 1 faz sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:09 | 2014-05-18 16:42 | 0.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
64477 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_13 | alpek arızası vardır ekiplerimize bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:13 | 2014-05-18 21:50 | 5.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.4667 | 0 | 0
64478 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24126 Türkoba Mezarlık Altı Çayırlar (DİREK)_10 | Oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:14 | 2014-05-18 17:54 | 1.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
64480 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_10 | havai hat ekibine bilgi verildi.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:18 | 2014-05-18 17:31 | 1.2167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 0 | 0
64484 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31559_4 | havai hat ekibine bilgi verildi.NÖTR DE OKSİT OLUŞMUŞTU ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:21 | 2014-05-18 17:44 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
64485 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28657_6 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:24 | 2014-05-18 18:19 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
64487 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_9 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:24 | 2014-05-18 17:45 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
64491 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11602_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:32 | 2014-05-18 18:28 | 1.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
64492 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım_11 | ekibe bildirildi.oksit arızası giderilerek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:33 | 2014-05-18 17:38 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
64493 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_2 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:37 | 2014-05-18 20:32 | 3.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
64496 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_7 | ekiplere bildirildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:41 | 2014-05-18 22:48 | 6.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
64499 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:48 | 2014-05-18 17:09 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
64503 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_5 | kablo ekiplerine bildirildi. abonenin yer altı kablosu dışarda. bina yıkım aşamamasında. inşaat ve elektirik kablosunun ucu açıkta olduğundan körlendi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:54 | 2014-05-18 17:34 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
64504 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21461_11 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmekedirler. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 16:55 | 2014-05-18 21:14 | 4.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
64510 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28170 TM- 28802 fideri | kuş çarpılmasından dolayı iletken kopuğu tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 17:05 | 2014-05-18 18:06 | 1.0167 | 14 | 3738 | 0 | 0 | 14.2333 | 3800.3 | 0 | 0
64511 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BAŞAK DM - ÇİFTLİKKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI .BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 17:06 | 2014-05-18 17:53 | 0.78333 | 11 | 71 | 0 | 0 | 8.6167 | 55.6167 | 0 | 0
64516 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_14 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 17:27 | 2014-05-18 19:45 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
64518 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_13 | oksit ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.aarıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 17:27 | 2014-05-18 20:49 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
64520 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_3 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 17:29 | 2014-05-18 18:19 | 0.83333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
64525 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 17:42 | 2014-05-18 20:02 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
64528 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 17:51 | 2014-05-18 22:04 | 4.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
64532 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11645_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 17:54 | 2014-05-18 20:24 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
64534 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_5 | 28359 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLD KARANLIKTA ABONE YOK ABONE DOĞRU ŞUBE ARIZASI BİLGİNİZE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 17:58 | 2014-05-18 19:57 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
64535 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25311 SARAL SİTESİ Altınorak Semizkumlar SİLİVRİ_5 | YERALTI ARIZASI MEVCUT ÖLÇÜM GEREKMEKTEDİR ABONEYE GEÇİCİ ENERJİ VERİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:06 | 2014-05-18 21:10 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
64540 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BAŞAK DM - ÇİFTLİKKÖY ENH. | kesici açması beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:17 | 2014-05-18 18:47 | 0.5 | 11 | 71 | 0 | 0 | 5.5 | 35.5 | 0 | 0
64541 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 486 Şirinevler Mithatpaşa Cad._3 | 4*10 şube 3 faz arızalı,depar üzerindeki binalar kapalı olduğundan ölçü yapılamıyor.çalışma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:09 | 2014-05-18 20:53 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
64543 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24181-S.paşa Billurkent Sitesi_8 | Kofradan 1 faz sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:20 | 2014-05-18 19:58 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
64544 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:16 | 2014-05-18 20:19 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
64546 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8643_1 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:27 | 2014-05-18 18:49 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
64548 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_7 | oksit ekiplerine bildiirldi. oksit arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:30 | 2014-05-18 20:46 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
64549 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11326_11 | arıza ekiplerine bildirildi çevredeki trafolar gezildi. hat açması meydana gelmemiştir. sigorta atığı arızası mevccutur. 400 amper nh sigorta basıldı arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:36 | 2014-05-18 20:16 | 1.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
64550 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23548 Çanakça Top Sahası Yanı_3 | ŞUBE TELİ KOPMUŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:36 | 2014-05-18 19:38 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
64551 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekıbe verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:31 | 2014-05-18 20:19 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
64556 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:37 | 2014-05-18 19:32 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
64560 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:50 | 2014-05-18 20:25 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
64561 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK DM - ÇANAKÇA RMU | KESİCİ AÇMASI BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:44 | 2014-05-18 19:06 | 0.36667 | 17 | 212 | 0 | 0 | 6.2333 | 77.7333 | 0 | 0
64562 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:51 | 2014-05-18 23:07 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
64564 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31041 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...NÖTRDE OKSİTLENME OLMUŞ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 18:57 | 2014-05-18 21:12 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
64565 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18322_7 | ekibe verildi.2 adet sigorta atıgı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 19:01 | 2014-05-18 20:43 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
64567 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8309_5 | 1 faz temiz kopuk kablo arızası*depar çekildi.*kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 19:14 | 2014-05-18 21:18 | 2.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
64569 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 19:21 | 2014-05-18 20:47 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
64570 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR DÖNÜŞÜM 31443 FİDERİ | EKİPLERE VERİLDİ....31828-31176 TM LER ARASINDA 35 KV KABLODA PATLAMA OLMUŞ ARIZA YERİ TESBİT EDİLDİKTEN SONRA KISIM KISIM ENERJİLENECEKTİR...31828 TM İLE 31176 TM ARASI KABLO İZOLE EDİLDİ..31481 TMDEN 31174 TM 31851 -31852-31828TM LER ENERJİLENDİ GERİ KALAN TMLER KADEMELİ OLARAK ENERJİ VERİLECEKTİR..31512 TMDEN 31176 TM YE KADAR ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 19:15 | 2014-05-18 21:07 | 1.8667 | 2 | 1422 | 0 | 0 | 3.7333 | 2654.4 | 0 | 0
64572 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8753 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.8020'den 8753 depar açtı*8020 8753 arası 10 kv kablo arızası depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 19:21 | 2014-05-18 21:01 | 1.6667 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 2846.6667 | 0 | 0
64577 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21918_13 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 19:44 | 2014-05-18 21:43 | 1.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
64578 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 19:44 | 2014-05-18 21:13 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
64581 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_12 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.şube değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 19:56 | 2014-05-18 21:12 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
64582 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20470_13 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:03 | 2014-05-18 21:17 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
64584 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 19:58 | 2014-05-19 11:11 | 15.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.7333 | 0 | 0
64585 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28705_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 19:57 | 2014-05-19 00:48 | 4.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
64586 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23018 Meslek Lisesi yanı_4 | sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:06 | 2014-05-18 21:44 | 1.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
64589 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_5 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:21 | 2014-05-18 21:38 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
64590 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_3 | DAM DREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:28 | 2014-05-18 22:03 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
64592 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18523_11 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:30 | 2014-05-18 22:04 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
64593 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_6 | 50.YIL MH 2109 SK NO:24 ÜN YERALTI ŞUBE ARIZASINN TAMİRATI İÇİN 29227 TM DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ.YERALTI KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:37 | 2014-05-18 22:15 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
64595 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_5 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 1 FAZ YOK.ÇIKIŞLAR SAĞLAM GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ GÜNDÜZ ARIZASIIN TAMİRATI SAĞLANACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:52 | 2014-05-18 22:37 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
64597 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:41 | 2014-05-18 22:03 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
64601 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2038 derin kuyu sk | MONTAJ SERVİSİ AKIM TRAFOSU DEĞİŞTİRİYOR C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:46 | 2014-05-18 21:13 | 0.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 272.25 | 0 | 0
64603 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23225 İzzettin Ceylan Tatil Köyü_4 | Oksit arızası vardı. Onarıldı. Bakım yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:46 | 2014-05-18 22:20 | 1.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
64604 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9708 Göktürk Çeşme Başı_1 | ekibe bildirildi.ekip müdahele etti.tehlike önlendi.arıza giderilmeye çalışılıyor.tamir edildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:52 | 2014-05-18 22:25 | 1.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 91.45 | 0 | 0
64605 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:50 | 2014-05-18 22:00 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
64607 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31559_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:55 | 2014-05-18 21:10 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
64608 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2440 kadırga binbirdirek peykhane sk._1 | MOTORLAR TERS DÖNÜYORDU ARIZA GİDERİLDİ TM YE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 21:01 | 2014-05-18 22:25 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
64610 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_4 | DİREKTEN YERALTI SUBE KABLOSU ARIZALI DIREKTEN AYRIK EKIBE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 21:16 | 2014-05-19 15:52 | 18.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
64612 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M.- Fider 13 (Kilsan) | ekibe bildirildi.geçiçi açma depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 21:14 | 2014-05-18 21:37 | 0.38333 | 41 | 1825 | 0 | 0 | 15.7167 | 699.5833 | 0 | 0
64614 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - GÖKÇEALİ DM | kesici açması beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 21:24 | 2014-05-18 21:47 | 0.38333 | 16 | 181 | 0 | 0 | 6.1333 | 69.3833 | 0 | 0
64615 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18608_5 | ekibe verildi. kaide değiştirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 21:18 | 2014-05-19 00:36 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
64616 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3655; ferikoy avukat cad. cocuk parkı içi_12 | havaihat ekibine verildi.kablo ekibi müdahale ediyor tamir edildi enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 21:18 | 2014-05-19 03:14 | 5.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 237.3333 | 0 | 0
64617 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28530_2 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLECEKTİR YER ALTI ŞUBE ARIZASI. EKİPLERE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 21:20 | 2014-05-19 19:19 | 21.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175.8667 | 0 | 0
64618 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25883 LİDER-16 Y.Çanta SİLİVRİ_6 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 21:35 | 2014-05-18 22:46 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
64620 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28432_5 | YANGINDAN DOLAYI 28432 TM DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. FIRIN SOKAK NO:1O ŞUBE DİREKTEN İZOLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 21:39 | 2014-05-19 01:20 | 3.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 342.55 | 0 | 0
64623 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 21:31 | 2014-05-19 02:19 | 4.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
64625 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_5 | 28359 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK DOĞRU ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:37 | 2014-05-18 21:56 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
64630 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_5 | 23/07 EKİBİNE VERİLDİ. YARIM SAAT İÇİNDE BEDİR SOKAĞA GEÇİLECEK. direkten bağlandı. geçici enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 20:33 | 2014-05-19 00:50 | 4.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
64633 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_3 | ekibe verildi. klemens arızası giderildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 22:04 | 2014-05-19 01:13 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
64637 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 22:10 | 2014-05-18 23:31 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
64640 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi. KABLU ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 22:05 | 2014-05-18 22:45 | 0.66667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
64643 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 21:12 | 2014-05-18 23:33 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
64644 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18041_7 | ekibe verildi.2 adet siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 22:22 | 2014-05-18 22:59 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
64645 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 22:40 | 2014-05-19 00:53 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
64646 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3106; küçük bebek cd. dereboyu sk_10 | ekibe verildi. ag kablo 1 faz kopuk arıza. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 22:36 | 2014-05-19 13:53 | 15.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 611.3333 | 0 | 0
64648 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_4 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 22:51 | 2014-05-18 23:38 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
64650 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400 - TR1 | TOPSER İNDİCİ TR.MERKEZİNDE 34.5kV TR1 DE ORTA FAZ TİJ YANIK FİDERLER TR2 ÜZERİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 22:49 | 2014-05-18 23:54 | 1.0833 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 7098 | 0 | 0
64651 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4095_5 | arıza kayıt altına alındı. GECE EKİP OLMADIĞINDAN SABAH BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 21:59 | 2014-05-19 00:08 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
64656 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21521_3 | havaı hat ekıplerıne bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 23:34 | 2014-05-19 00:14 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
64658 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 23:37 | 2014-05-19 00:11 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
64659 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_6 | ekibe verildi. yeraltı kablosu 2 faz arızalı.ölçülecek. kofreler açılamadığından dolayı çalışma sabah yapılacak. ölçüldü. yer altı ekibi çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi. 3 mt. 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 23:43 | 2014-05-19 11:33 | 11.8333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1159.6667 | 0 | 0
64660 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 634 Güngören Güneştepe Mah. Keşif Sk._12 | 634 TM'den sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 23:48 | 2014-05-19 09:52 | 10.0667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 775.1333 | 0 | 0
64662 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9468 Cendereyolu Ayazma sk başı._1 | gece havai hat ekibi olmadığından dolayı gündüz bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*direkte gevşeklik giderildi.tamir edildi.kofra kapalı olduğundan bakılamadı.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 23:40 | 2014-05-19 10:43 | 11.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0
64663 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 | 2014-05-19 00:53 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
64665 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3118 (10 KV) | nöb mon ekibine verildi depar enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-18 23:56 | 2014-05-19 01:03 | 1.1167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 427.6833 | 0 | 0
64670 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21896_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 00:50 | 2014-05-19 03:49 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
64671 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11010-35/10KW TRAFO | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 01:01 | 2014-05-19 01:08 | 0.11667 | 0 | 8996 | 0 | 0 | 0 | 1049.5333 | 0 | 0
64672 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM | KÜÇÜKKÖY ŞALTTAN TRAFO AÇTI. K.KÖY ŞALT BİLGİ VERECEK. K.KÖY ŞALTTAN K.KÖY 4 KABLOSU İZOLE EDİLDİ. K.KÖY 2 ÜZERİNDEN BESLENDİ. SEBEBİ: K.KÖY ŞALTTAN KESİCİ KAPAMA ALMIYOR. K.KÖY ŞALTTAN KESİCİ KAPAMA ALMADIĞI İÇİN BOŞTA BIRAKILDI. KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 01:01 | 2014-05-19 02:37 | 1.6 | 16 | 50290 | 0 | 0 | 25.6 | 80464 | 0 | 0
64674 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9133 Fideri | 9133 TM deparının tadiyesi 9005 TM den 9206 TM ye alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 01:36 | 2014-05-19 02:05 | 0.48333 | 3 | 8257 | 0 | 0 | 1.45 | 3990.8833 | 0 | 0
64675 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2369 | mavevra yapılırak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 01:57 | 2014-05-19 02:07 | 0.16667 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0
64679 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20856_4 | nöbet ekıbı bakmakta bakıldı enerji verildi NH sigorta basıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 03:05 | 2014-05-19 03:35 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
64684 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11850_5 | EKİBE VERİLDİ.BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 03:17 | 2014-05-19 03:22 | 0.083333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
64685 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18236_11 | ekibe verildi. 18236tm'den sigorta erimesi tespit edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 03:17 | 2014-05-19 04:09 | 0.86667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 84.9333 | 0 | 0
64686 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_4 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 03:52 | 2014-05-19 04:02 | 0.18333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
64687 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_3 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 03:48 | 2014-05-19 04:04 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
64688 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 04:30 | 2014-05-19 05:07 | 0.61667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 116.55 | 0 | 0
64691 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_6 | 28243 tm denklaşe idi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 05:10 | 2014-05-19 05:36 | 0.43333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
64692 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31048 TM_11 | 31048 TM DEN YERALTI KAPAMA 2 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...kablo arızası tamir edildi c verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 05:32 | 2014-05-19 17:35 | 12.05 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 759.15 | 0 | 0
64693 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_7 | h.hat ekiplerine bildirildi.**9077tm TR1 dp7 çekik 3x120+70 lik kablonun merkez içerisinde kablo 1 faz patlatıyor. kablo servisine bildirildi.kablo başlığını tamir etmek için9077 tm tr 1 denklaşe edildi.*kablo 3 faz yanık.ekip çalışıyor.yanık kablo diğer kablolarıda yakmış.*5 adet 120 lik fermuarlı buat * 1 adet 3*120 lik düz buat*tamir edildi.enerji verildi.13:00 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 05:55 | 2014-05-19 13:05 | 7.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 422.8333 | 0 | 0
64694 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2153_3 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI .ÇALIŞMA NEDENİYLE ENERJİ KESİLDİ.çalışma bitirlerek bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 06:33 | 2014-05-19 15:51 | 9.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
64695 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | EKİBE VERİLDİ, alpek yanık 13 10 da enerji kesildi ekip çalışıyor 40 mt 70 lik alpek çekildi çalışma bitti depar enerjili normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 06:42 | 2014-05-19 14:01 | 7.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 680.45 | 0 | 0
64696 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR İ.M DEN İKİTELLİ 1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 06:36 | 2014-05-19 08:50 | 2.2333 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 24.5667 | 34024.8333 | 0 | 0
64697 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28243 TM CEBECİ KÖYÜ | 28243 tm'den cebeci köyüne doğru kesici ayırıcı açık. cebeci köyüne inişte erler betonda teller kopuk. cebeci köyü ve taş ocakları karanlık İLETKEN KOPUKLARI TAMİR EDİLDİ. 28243 TM DEN ENERJİ VERİLDİ. ERLER BETONUN AYIRICISINDAN SİGORTALARI ALINDI. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 06:36 | 2014-05-19 07:16 | 0.68 | 18 | 100 | 0 | 0 | 12.24 | 68 | 0 | 0
64699 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31598_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ .31598 T.M. DEN DİREKTEN YERALTI 3 FAZ KABLO ARIZASI.DİREKTEN UÇLARI AYRILDI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...C VRİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 06:59 | 2014-05-19 14:18 | 7.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0
64700 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22967_4 | kablo arızası vardır ekiplere verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:02 | 2014-05-19 14:32 | 7.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
64701 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:09 | 2014-05-19 07:27 | 0.3 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
64702 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLOENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:08 | 2014-05-19 08:21 | 1.2167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 229.95 | 0 | 0
64703 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | D.KÖY 25200>KÖY İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:10 | 2014-05-19 08:34 | 1.4 | 1 | 1702 | 0 | 0 | 1.4 | 2382.8 | 0 | 0
64704 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | ekibe verildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 06:50 | 2014-05-19 07:17 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
64705 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>KOZA FENER ÇİFLİK EVLERİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:16 | 2014-05-19 08:29 | 1.2333 | 4 | 364 | 0 | 0 | 4.9333 | 448.9333 | 0 | 0
64706 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:13 | 2014-05-19 08:46 | 1.55 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 292.95 | 0 | 0
64708 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12144_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:25 | 2014-05-19 09:13 | 1.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
64709 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KÖY İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:28 | 2014-05-19 08:20 | 0.86667 | 8 | 128 | 0 | 0 | 6.9333 | 110.9333 | 0 | 0
64711 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_11 | GEREKLİ SERVİSE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:32 | 2014-05-19 07:39 | 0.11667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
64712 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25156 GÜZEL ANADOLU SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ | ARIZALI KABLO AYRILDI.HATTA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:33 | 2014-05-19 08:39 | 1.1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0
64715 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:54 | 2014-05-19 08:42 | 0.8 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0
64716 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 468-1 Güngören K. Karabekir Cd. Kayalar Sk. köşesi_1 | 4*10 kablo 2 faz arızalı,ölçü yapıldı,malzeme verildi,ekip verildi,çalışma devam ediyor,(468 TM'den 1 adet depar çekildi) ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:55 | 2014-05-19 15:18 | 7.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.0667 | 0 | 0
64717 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.*şube uygunsuz görüldü.pipadan ayrıldı.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:48 | 2014-05-19 09:08 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
64718 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-BOLLUCA | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:44 | 2014-05-19 08:35 | 0.85 | 17 | 17687 | 0 | 0 | 14.45 | 15033.95 | 0 | 0
64720 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_4 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:43 | 2014-05-19 09:14 | 1.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 141.05 | 0 | 0
64722 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8804_10 | ekibe verildi.kablo arızası. ölçüldü. depar çekili.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 08:21 | 2014-05-19 19:49 | 11.4667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 550.4 | 0 | 0
64723 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21088_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 08:27 | 2014-05-19 12:27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
64724 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25740 İBRAHİM AKBAYIR Silivri SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 08:29 | 2014-05-19 10:33 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
64726 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 08:39 | 2014-05-19 09:58 | 1.3167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.0167 | 0 | 0
64729 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050 DM 28636 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 08:41 | 2014-05-19 09:33 | 0.86667 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 17.3333 | 1906.6667 | 0 | 0
64732 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11709_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 08:24 | 2014-05-19 10:51 | 2.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
64734 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11864_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 08:53 | 2014-05-19 10:15 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
64736 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_2 | yeraltı şube arızası .1 faz yok yeraltı kablo ekiplerine bildirildi. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 08:45 | 2014-05-20 00:37 | 15.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.9333 | 0 | 0
64737 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacakDİREKTEN YER ALTI SUBE KABLOSU ARIZALI EKIBE BILDIRILDI KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ELEKTRİK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 08:37 | 2014-05-19 13:22 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
64738 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2362 sultanahmet ticaret hane sk._12 | Y.A. ŞUBE ARIZASI ( 1 FAZ ) TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 08:58 | 2014-05-19 20:54 | 11.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.6667 | 0 | 0
64740 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_1 | Hava i hat ekibine bildirildi. 3188 tm depar 7 siğorta değişimi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:00 | 2014-05-19 09:38 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
64741 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25146 ASFALT ŞANTİYESİ Silivri SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:06 | 2014-05-19 09:55 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
64743 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18323_10 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:07 | 2014-05-19 10:33 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
64747 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_7 | ekeibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:15 | 2014-05-19 09:48 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
64748 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:17 | 2014-05-19 13:50 | 4.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
64751 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - SUBAŞI | ekibe verildi KESİCİ AÇIK BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:18 | 2014-05-19 09:50 | 0.53333 | 5 | 35 | 0 | 0 | 2.6667 | 18.6667 | 0 | 0
64753 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_2 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:27 | 2014-05-19 10:02 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
64754 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20099_10 | ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır çalışma bitti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:17 | 2014-05-19 10:47 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
64755 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23099 Hisarbeyli köyü_3 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:31 | 2014-05-19 12:00 | 2.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
64759 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _11 | yatırım ekibi çalışma nedeniyle 9189 tm dp 11 i çekti.*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:40 | 2014-05-19 11:09 | 1.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 87.5167 | 0 | 0
64761 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28095_6 | yatırım çalışma yapıyr ÇALIŞMA BİTTİ NERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 07:52 | 2014-05-19 16:37 | 8.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 813.75 | 0 | 0
64763 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2369 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:43 | 2014-05-19 12:01 | 2.3 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 2783 | 0 | 0
64766 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18284_11 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:49 | 2014-05-19 10:24 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
64767 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3906_3 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:45 | 2014-05-19 12:29 | 2.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 109.3333 | 0 | 0
64768 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28600_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 08:14 | 2014-05-19 14:44 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
64769 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:56 | 2014-05-19 12:21 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
64770 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_10 | *64439 nolu iş ile ilgili.9031 tm dp 10 çekik.kablo arızası tamir ediliyor, 3 mt 4x16 kablo.2 adet 4x16 ilaçlı buat,1 adet 3x120 y ilaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:50 | 2014-05-19 16:18 | 6.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 381.5333 | 0 | 0
64771 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11116_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:55 | 2014-05-19 10:07 | 0.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
64775 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1457_8 | 2 FAZ ANA KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:06 | 2014-05-19 12:06 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
64776 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21896_8 | Yer altı şube kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 09:58 | 2014-05-19 17:45 | 7.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7833 | 0 | 0
64777 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:01 | 2014-05-19 10:31 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64782 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8031 | 8031 TM Bildirimli Çalışma.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:19 | 2014-05-19 14:17 | 3.9667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1907.9667 | 0 | 0
64783 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31827_2 | EKİP ŞEBEKE ÇALIŞMASI YAPTIĞINDAN DOLAYI GEÇİCİ ENERJİ KESİLMİŞTİR..c verildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:21 | 2014-05-19 10:49 | 0.46667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
64784 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:20 | 2014-05-19 12:02 | 1.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
64785 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM GAZİKENT-2 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:14 | 2014-05-19 11:10 | 0.93 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 24.18 | 930 | 0 | 0
64786 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | ekiplere bildirildi. alpekte arıza var kontrol edılmesı gereklı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:22 | 2014-05-19 22:14 | 11.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.4667 | 0 | 0
64787 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_8 | 1 fazda oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:25 | 2014-05-19 11:23 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
64790 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2141_7 | 2 Faz Kablo Arızası TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:31 | 2014-05-19 20:07 | 9.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
64793 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_3 | YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ YOK 28824 TM DEN 3 NOLU DEPAR CEKIK EKIBE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:28 | 2014-05-19 16:35 | 6.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 568.85 | 0 | 0
64794 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20659_6 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:25 | 2014-05-19 14:25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
64795 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:31 | 2014-05-19 13:16 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
64797 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22177_3 | direkten abonenın subesının klemens değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:39 | 2014-05-19 15:00 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
64798 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:39 | 2014-05-19 11:19 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
64803 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28167_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:50 | 2014-05-19 13:17 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
64804 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:48 | 2014-05-19 13:18 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
64805 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_7 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:53 | 2014-05-19 11:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64808 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2169 kumkapı çiftegelinler cd.no:6_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:51 | 2014-05-19 11:30 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
64809 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:57 | 2014-05-19 12:46 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
64810 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28709_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak ALPEK YANIK. 28709 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİP ÇALIŞIYOR. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:56 | 2014-05-19 14:31 | 3.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 333.25 | 0 | 0
64813 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8655_6 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:56 | 2014-05-19 13:03 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
64814 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | oksit arızası vardı giderildi. iki adet klemens takıldı arza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:07 | 2014-05-19 11:29 | 0.36667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
64816 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_2 | A.G.Kablo 3 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 10:55 | 2014-05-19 21:35 | 10.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 426.6667 | 0 | 0
64817 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:02 | 2014-05-19 12:47 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
64818 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2328 sirkeci gar yanı_6 | A.G.YERALTI KABLOSUNA Çalışma yapılırken vurulmuş 2328 TM yi deklanşe ettirmişti, TM den 6 nolu depar çekildi,Trafoya enerji verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:00 | 2014-05-19 14:30 | 3.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
64819 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:13 | 2014-05-19 14:07 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
64820 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_9 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:17 | 2014-05-19 12:17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
64822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20585_5 | bölgede çalışma vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir çalışma bitti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:12 | 2014-05-19 12:06 | 0.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
64825 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1384_5 | 2 FAZ DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ EKİP CALİŞİYOR .ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:21 | 2014-05-19 22:56 | 11.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.6667 | 0 | 0
64827 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29219_7 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK.YERALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. tamir edildi direkten bağlandı. kablo ikinci arızayı verdi. kablo tekrar direkten ayrıldı. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:25 | 2014-05-20 20:40 | 33.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
64831 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_9 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:34 | 2014-05-19 14:47 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
64832 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28206_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:36 | 2014-05-19 14:49 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
64837 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22256_2 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:37 | 2014-05-19 14:35 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
64838 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8275_3 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi. kofra yanığından dolayı depar çekildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:31 | 2014-05-19 12:41 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
64839 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:41 | 2014-05-19 20:36 | 8.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.6667 | 0 | 0
64840 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_12 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:41 | 2014-05-19 12:18 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
64841 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31395_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ..OKSİT ARIZASI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:44 | 2014-05-19 16:12 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
64844 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25389 GÜMÜŞKUMSAL Y.Çanta SİLİVRİ_1 | şebeke alpeği arızası vardı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:52 | 2014-05-19 13:25 | 1.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0
64845 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28178_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak eski edirne asf cd no:686nın kofrassı ysnık olduğundan 178 tm den 3 nolu depar çekildi ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 11:52 | 2014-05-19 18:08 | 6.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 582.8 | 0 | 0
64847 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24370 K.gaz Sancak Motel Altı (DİREK)_8 | 25 metre 3*16 alpek kablo çekildi..onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:01 | 2014-05-19 14:08 | 2.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0
64848 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._14 | *9339 tm dp 14 çekik.şube körleniyor*enerji verildi.lale sok no:7 şubesi körlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:00 | 2014-05-19 12:16 | 0.26667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
64850 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2016 TR 2 | 10 KV. TRF2 İle TRF2 Kesicisi arası 10 KV. YERALTI KABLOSU ARIZALI, KABLO ENERJİ TUTMUYOR. TRF2 ENERJİSİZ. tamir edilerek tr 2 ye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:02 | 2014-05-19 16:29 | 4.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2692.25 | 0 | 0
64851 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_2 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:07 | 2014-05-19 14:32 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
64852 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2068 kenedy cd._1 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI.mahal kapalı gündüz takıbı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:07 | 2014-05-19 22:39 | 10.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
64854 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_3 | ekipler bölge çalışmaktadır çalışma bitti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:17 | 2014-05-19 13:10 | 0.88333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
64855 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31559_3 | 31559 TM DEN D.Ş 2 FAZ KABLO ARIZASI TRAFODAN DEPAR CEKİK ÖLÇÜYE HAZIR ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLECEK ..ÖLÇÜLDÜ YERİ TESBİT EDİLDİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZASI BİTTİ C VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:16 | 2014-05-19 17:38 | 5.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
64857 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3199 taksim ilkyardım hastanesi bahçe _3 | İptalsubenin sökümü gerekiyor kabloservisi müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:16 | 2014-05-19 13:14 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
64859 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_2 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:36 | 2014-05-19 13:38 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
64860 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_7 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:38 | 2014-05-19 13:43 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
64861 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_3 | KABLO ARIZASININ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ DİREKTEN UÇLAR BAĞLANACAK ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:42 | 2014-05-19 14:18 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
64862 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:49 | 2014-05-19 13:46 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
64864 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_11 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:46 | 2014-05-19 13:34 | 0.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
64865 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_13 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:17 | 2014-05-19 14:54 | 2.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
64870 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_10 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı. Ölçü yapılarak arıza noktası bulundu ve kablo onarıldı. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 12:52 | 2014-05-19 20:44 | 7.8667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0
64876 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_7 | ekibe bildirildi.fazlar ters bağlanmış.fazların yeri değiştirildi.enerji verildi. ( Vural GÜVEN ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 13:12 | 2014-05-19 14:06 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
64879 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._1 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi. ( Hanifi DEMİR ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 13:24 | 2014-05-19 14:14 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
64880 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_9 | YERALTI KABLO ARIZASI 28508 TM DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİK YERALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. İŞ GECE EKİPLERİNDE ENERJİ VERİLECEK DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 13:05 | 2014-05-19 23:37 | 10.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 979.6 | 0 | 0
64882 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24205-M.Sinan Ekşioğlu Yakamoz Villaları_5 | Yeraltı kablosu koruma buat atılıp izole edildi.Arıza onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 13:31 | 2014-05-19 14:45 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
64884 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 198 G.Gören Abdi ipekçi Cad. Z.Gökalp Cad. köşesi_3 | 4*10 Şube 1 faz arızalı ,ölçü yapıldı yeri belli ölçülen yerde araç var kaldırılamıyor .Atlama enerji verildi çalışma yarın sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 13:05 | 2014-05-19 21:55 | 8.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
64888 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21260_6 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 13:45 | 2014-05-19 14:33 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
64889 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 13:47 | 2014-05-19 18:39 | 4.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
64890 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24286 Güzelce Maltız Arkası Cumali Alper_5 | Direkten nötr kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 13:50 | 2014-05-19 14:48 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
64891 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_1 | 64595 NOLU İŞİN TAMİR EDİLEBİLMESİ İÇİN TRAFO GEÇİCİ OLARAK DENKLANŞE EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 13:44 | 2014-05-19 13:57 | 0.23333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
64894 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9065 Orman İşletmesi _1 | tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 13:57 | 2014-05-19 15:31 | 1.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 92.4333 | 0 | 0
64895 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_12 | h.hat ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor.Direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 13:58 | 2014-05-19 18:37 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
64898 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31441 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI VERİLDİ GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:02 | 2014-05-19 18:48 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
64899 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_4 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 13:55 | 2014-05-19 17:36 | 3.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0
64902 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_3 | 28122 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ATIK OLAN SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:00 | 2014-05-19 21:37 | 7.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 708.35 | 0 | 0
64905 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4019_2 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:07 | 2014-05-19 14:47 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
64906 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4338_3 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:08 | 2014-05-19 19:34 | 5.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
64911 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20326_4 | ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:06 | 2014-05-19 14:34 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
64916 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._3 | Ekibe bildirildi.9 nolu bınanın kofrasına 2 faz,13 nolu bınanın kofrasına 1 faz ceryan gelmıyor.kablo servisine bilgi verildi.enerjı vermek ıcın depar çekıldı. Arıza tamamlanıp depar enerjilendi,1 adet 120'lik Y buat kullanıldı.(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:20 | 2014-05-19 22:27 | 8.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 478.8833 | 0 | 0
64919 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25033 HALLAÇLI KÖYÜ yeni mahalle Hallaçlı ÇATALCA_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:21 | 2014-05-19 17:49 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
64921 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_5 | arıza ekiplerine bildirildi klamens arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:26 | 2014-05-19 19:11 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
64925 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_4 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:34 | 2014-05-19 17:34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
64927 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18209_6 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:38 | 2014-05-19 16:21 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
64930 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:42 | 2014-05-19 15:38 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
64931 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8286_16 | ekibe verildi.Şube arızası kablo ekibine verildi.depar çekili ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:38 | 2014-05-20 00:26 | 9.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
64933 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_10 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:45 | 2014-05-19 15:43 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
64934 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28709_2 | havai hatta alpek yanık ekipler çalışıyor TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:38 | 2014-05-19 16:56 | 2.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 213.9 | 0 | 0
64936 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8073 | 8073 TM Bildirimli Çalışma.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:54 | 2014-05-19 18:23 | 3.4833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1675.4833 | 0 | 0
64937 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1140_KAZLIÇEŞME_TR_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. VELIEFENDİŞALTTAN KAZLİCESME2 TOPRAK KORUMAYLA ACTI KAZLICESME1 İN YUKU SIFIR OLDU .SEBEP ZÜBEYDE HANIM CADDESİ ÜZERİNDE YOL COKMESİ . İTÖ 1140 TOPKAPISALT ÜZERİNDEN BESLENDİ . TM 1908 DEPARI N.T BIRAKILDI TM 1444 -1446 DEPARLARI N.T BIRAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:57 | 2014-05-19 16:08 | 1.1847 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1528.2917 | 0 | 0
64939 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_5 | arıza kayıt altına alındı. PİPO AĞZI TAMİRİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:53 | 2014-05-19 17:04 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
64940 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21613_4 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:04 | 2014-05-19 17:50 | 2.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
64946 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:09 | 2014-05-19 17:01 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
64948 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25167 BASIN KENT 4 Semizkumlar SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:23 | 2014-05-19 16:27 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
64949 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİPLERE VERİLDİ ..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:13 | 2014-05-19 20:36 | 5.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
64955 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:36 | 2014-05-19 16:47 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
64956 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:40 | 2014-05-19 18:01 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
64961 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20077_14 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:37 | 2014-05-19 18:36 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
64962 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21868_5 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:47 | 2014-05-19 19:13 | 3.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.2333 | 0 | 0
64963 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11673_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:53 | 2014-05-19 18:03 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
64964 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:55 | 2014-05-19 16:33 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
64966 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_14 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:27 | 2014-05-19 23:15 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
64967 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3369 şişli hacımansur kodoman sk mim plaza_18 | EKİBE VERİLDİ ŞUBE 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK DÜKKAN KAPALI SABAH MÜDAHALE EDİLECEK Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:41 | 2014-05-20 10:37 | 18.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 132.5333 | 0 | 0
64968 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31452 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR...UÇLAR BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 15:59 | 2014-05-19 16:49 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
64969 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9076 G.Tepe Santral Sokak Park içi_5 | Ekibe bildirildi.Kablo servisine bilgi verildi.1 adet 120 lık ısıtmalı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:05 | 2014-05-19 20:52 | 4.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
64970 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31054 TM_4 | HAVAİ HAT EKBİNE VERİLDİ BAKILACAK ..TARHAN SOK NO 2 İN KABLOSU 3*25 YANIK OLDUĞUNDAN İŞLETME ALPEĞİNİ DE YAKMIŞTIR...ŞUBE KESİTİ UYGUN OLMADIĞINDAN HATTAN AYRILDI..YENİ ALPEK ŞEKİLDİ HAT TAMİR EDİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:03 | 2014-05-19 17:49 | 1.7667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0
64974 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28204_7 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:13 | 2014-05-19 17:59 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
64975 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18571_6 | n.montörlüğü ekibe verildi.11 sok ile Çarşı cad. köşesinde kabloya zarar verilmiş.pansuman ister kablo ekibine verildi.18571 Tm den 6 ve 8 nolu deparlar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. Doğru şube kabloya vurulduğu tespit edildi.kablo tamir edildi.enerji verildi. 2 adet 3x120 fermuarlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:08 | 2014-05-19 20:14 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
64976 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_1 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:21 | 2014-05-19 17:33 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
64977 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_10 | No:17 deki Y.A.Şube arızasından dolayı 18017 Tmden 10 nolu depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. 10 metre 4x16 kablo-1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:22 | 2014-05-19 17:52 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
64978 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21992_1 | Sigorta arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:24 | 2014-05-19 18:01 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
64980 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21646_5 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:33 | 2014-05-19 17:07 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
64982 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23113 İzzettin köyiçi_5 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:29 | 2014-05-19 17:34 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
64984 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31619 | ekiplere bildirildi...31639 TM 31669-31151 VE 31619 TMLER RENK VE MANEVRA YAPILIYOR10-15 DK İÇERİNDE ENERJİLENECEKTİR..31151 TM İLE 31619 TM ARASI RENK YAPILDI TERS DÖNMEMESİ GEREKİYOR ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:36 | 2014-05-19 17:03 | 0.45 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 286.2 | 0 | 0
64985 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28824_3 | LUKOİL BENZİNCİ ÇALIŞMA YAPARKEN KENDİ KABLOSUNU KOPARMIŞ.EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-19 14:27 | 2014-05-19 19:42 | 5.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
64986 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 2_1 | montaj ekibine fazlzrı düzeltmesi için iş verildi 2016 tr 2 kesildi.tamir edildi.c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:37 | 2014-05-19 17:32 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
64992 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:44 | 2014-05-19 22:09 | 5.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
64994 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_12 | HALİMOĞLU İNŞAAT KAZIÇALIŞMASI YAPARKEN DİREKTEN YERALTI KABLOSUNU KOPARMIŞ.ŞUBE DİREKTEN İZOLE EDİLDİ .YERALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:51 | 2014-05-19 19:52 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
64998 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3870 mecidiyekoy akıncı bayırı otopark içi_2 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:55 | 2014-05-19 17:36 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
64999 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18507 | 18507 Tm de enerji kesildi.kademe ayarı yapılıyor.18507 Tm de kademe ayarı yapıldı.enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:48 | 2014-05-19 17:07 | 0.31667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 312.2333 | 0 | 0
65003 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_5 | oksit ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:58 | 2014-05-19 17:49 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
65004 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_2 | Ekiplere verildi.Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:52 | 2014-05-19 17:48 | 0.93333 | 18 | 93 | 0 | 0 | 16.8 | 86.8 | 0 | 0
65005 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9271 Göktürk köyü Mezarlık altı nalbur_1 | ekibe verildi. Kontrol edildi kofraya 1 faz gelmiyor kablo servisine bildirildi. Arızalı kablo tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:41 | 2014-05-19 19:56 | 3.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 191.75 | 0 | 0
65007 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:03 | 2014-05-19 17:23 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
65008 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8669_1 | 8669 Tm enerji kesildi.yatırım çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:14 | 2014-05-19 17:27 | 0.21667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
65011 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18531_2 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 16:55 | 2014-05-19 19:44 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
65015 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:24 | 2014-05-19 20:37 | 3.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 0 | 0
65016 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11069_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:26 | 2014-05-19 19:35 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
65018 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:27 | 2014-05-19 20:59 | 3.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
65019 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:04 | 2014-05-19 20:46 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
65023 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18523_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:20 | 2014-05-19 20:01 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
65025 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_1 | Havai hat ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:09 | 2014-05-19 18:11 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
65028 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:42 | 2014-05-19 19:40 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
65029 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_8 | EKİPLER BİR FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:50 | 2014-05-20 02:47 | 8.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0
65030 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:50 | 2014-05-19 22:14 | 4.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
65031 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR İTM 28432 | SİLAHTAR ŞALTTAN 28432 DEPARI AÇTI EKİPLERE BİLDİRİLDİ SEBEP:SİLAHTAR ŞAL İLE 28432 TM ARASI KABLO ARIZALI.DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:41 | 2014-05-19 19:24 | 1.7167 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 4794.65 | 0 | 0
65032 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23498 Akören 3 pınar Konut Koop._4 | ekibe arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:39 | 2014-05-19 22:00 | 4.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
65033 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31048 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK... 2. KABLO ARIZASI ÇIKTI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ÖLÇÜLECEK..TEKRAR ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:53 | 2014-05-20 01:31 | 7.6333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 480.9 | 0 | 0
65036 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2234 fındıkzade sırrıpaşa sk. no:7/A yanı_12 | A G KABLO ARIZASI ( 3 FAZ ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:56 | 2014-05-19 22:00 | 4.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0
65046 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_11 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:22 | 2014-05-19 19:42 | 1.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
65047 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_6 | h.hat ekibine verildi.Şube kablosu arızalı direkten ayrıldı ölçüü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 17:34 | 2014-05-19 21:47 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
65048 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4205_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİP MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:24 | 2014-05-19 19:27 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
65050 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:12 | 2014-05-19 21:30 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
65051 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_26 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:25 | 2014-05-19 22:07 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
65052 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21039_3 | Yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı. İlgili adreste ekiplerimiz ölçü yapıyor. Arıza noktası bulununca kablo onarılacak ve enerji verilecek..enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:27 | 2014-05-19 22:43 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
65053 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_4 | oksit ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi fazlar normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:27 | 2014-05-19 19:05 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
65055 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_3 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:11 | 2014-05-19 21:17 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
65056 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21260_3 | Yer altı şube kablo arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:27 | 2014-05-19 20:22 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
65057 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_1 | Ekibe bildirildi.Kabloya vurmuşlar şube körlenecek. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanılarak kablo körlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:31 | 2014-05-19 19:08 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
65059 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3167_3 | EKİBE VERİLDİ ŞUBE KABLOSU KOPARILMIŞ TMDEN DEPAR ÇEKİK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:08 | 2014-05-19 21:24 | 3.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 130.6667 | 0 | 0
65060 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21397_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:33 | 2014-05-19 19:44 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
65062 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_4 | arıza ekiplerine bildirildi. galvanizli aydınlatma direğine araç tarafından vurulmuştur. fail bilgisi yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:36 | 2014-05-19 19:26 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
65064 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11521_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ SUBE ARIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ 1 FAZ ATLAMA VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:40 | 2014-05-19 21:20 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
65065 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİPLERE NERİLDİ...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:33 | 2014-05-19 20:35 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
65066 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3105; etiler zeytinoğlu cad. yeşerti sk | EKİBE BİLDİRİLDİ KONTAKLAR YANIK MONTAJ SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR yanan kontaklar değiştirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:34 | 2014-05-19 20:36 | 2.0333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 778.7667 | 0 | 0
65068 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_4 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:41 | 2014-05-19 21:07 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
65071 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _3 | termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:48 | 2014-05-19 19:23 | 0.58333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
65072 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:50 | 2014-05-19 21:34 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
65073 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:25 | 2014-05-19 20:10 | 1.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
65075 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_12 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:57 | 2014-05-19 20:46 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
65077 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9141 Fideri | Ekibe bildirildi.9531 deparı actı kontrol ediliyor.gecıcı acma tesbıt edıldı enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:50 | 2014-05-19 20:36 | 1.7667 | 1 | 4817 | 0 | 0 | 1.7667 | 8510.0333 | 0 | 0
65078 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4019_4 | 4019 TM DE FAZ ATIĞI VARDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:53 | 2014-05-19 19:23 | 0.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
65079 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_3 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 18:55 | 2014-05-19 19:32 | 0.61667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
65082 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25714 VENEDİK YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 19:13 | 2014-05-19 19:36 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
65084 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_13 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 19:14 | 2014-05-19 20:20 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
65086 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_3 | havai hat ekibine verildi.oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 19:17 | 2014-05-19 20:48 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
65090 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_3 | 64985 NOLU İŞİN TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 19:28 | 2014-05-19 19:41 | 0.21667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0
65091 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25045 VİLLA KENT Y.Çanta SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ,EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 19:39 | 2014-05-19 21:43 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
65093 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8614_8 | ekibe verildi.no:6 Şubenin kofrasının kaidesi yanık depar çekili. montaj ekibi çalışıyor.Abonenin kofrası değişti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 19:35 | 2014-05-19 21:43 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
65095 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_1 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 19:41 | 2014-05-19 22:09 | 2.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
65096 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 19:42 | 2014-05-19 23:51 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
65097 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28368_14 | yerden yeraltı şube arızası 3 faz yok.28368 tm den 14 nolu depar çekik ekipler çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 19:38 | 2014-05-20 18:54 | 23.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.1333 | 0 | 0
65098 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11654_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 19:49 | 2014-05-19 21:39 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
65102 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21083_12 | Sigorta arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 19:56 | 2014-05-19 20:56 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
65103 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21046_6 | Sigorta arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:00 | 2014-05-19 20:12 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
65104 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:06 | 2014-05-19 21:20 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
65107 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24042 K.oba Işık Sit. RMU_2 | kofrada sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:09 | 2014-05-19 20:39 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
65108 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21992_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:15 | 2014-05-19 23:46 | 3.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0
65109 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:22 | 2014-05-19 23:26 | 3.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
65110 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | ekıbe verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:26 | 2014-05-19 23:57 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
65111 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20292_6 | oksit ekiplerine bildirildi. alpek yanığı arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:28 | 2014-05-19 21:12 | 0.73333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
65112 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_7 | havai hat ekiplerine bildirildi. AYDINLATMA DİREĞİNE ARAÇ TARAFINDAN VURULMUŞTUR. EKİPLERİMİZ TARAFINDAN İZOLE EDİLDİ. ZAPIT TUTULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:28 | 2014-05-19 21:44 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
65115 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:22 | 2014-05-20 13:27 | 17.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.6667 | 0 | 0
65119 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _5 | Havai hat ekıbıne bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:22 | 2014-05-19 21:02 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
65120 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_5 | Ekibe bildirildi.9510 tm dp-5 arıza nedeniyle çekildi,kofraya 3 faz ceryan gelmiyor kablo servisine bilgi verildi.**Arıza tamamlanıp depaa enerji verildi. 1 adet 120'lik Y buat kullanıldı(Refik TAŞ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:35 | 2014-05-20 01:10 | 4.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
65121 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_10 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:47 | 2014-05-19 23:48 | 3.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
65123 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:39 | 2014-05-19 22:14 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
65126 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24321 M.Sinan Cemoba _5 | Merkez içi ag sigorta atğı ve termik düşüktü beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 20:56 | 2014-05-19 22:04 | 1.1333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
65130 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | ekıbe verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:01 | 2014-05-19 22:56 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
65131 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1037 TR 1_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ 2 FAZ SUBE ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ ATLAMA VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:08 | 2014-05-20 00:50 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
65135 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:16 | 2014-05-20 02:01 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
65136 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31452 TM_2 | EKİBE VERİLDİ...OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:05 | 2014-05-19 22:41 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
65137 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_5 | arıza ekiplerine bilidirldi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:20 | 2014-05-19 21:54 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
65139 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_3 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:23 | 2014-05-19 22:49 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
65142 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8309_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:24 | 2014-05-19 22:46 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
65144 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_2 | SİGORTA ARIZASI VARDI HAVAİ HAT EKİBİ ARIZAYI GİDERDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:36 | 2014-05-19 21:56 | 0.33333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
65146 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4019_4 | KABLO ARIZASI FAZIN BIRI YOK YARIN GUNDUZ VAKTI BAKILIP OLCU ILE YERALTI ARIZASI YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:41 | 2014-05-19 22:52 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
65147 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_2 | h.hat ekibne verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:04 | 2014-05-19 23:01 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
65148 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_4 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:34 | 2014-05-20 00:03 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
65149 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31054 TM_4 | DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZALI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR 35 MT 4*16 KABLO DEĞİŞİYOR... kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:53 | 2014-05-20 04:35 | 6.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
65150 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_4 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:48 | 2014-05-20 12:26 | 14.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.0667 | 0 | 0
65151 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_2 | havaihat ekibine verldi 3 faz kopuk AG kablo ekibi müdahale edilcek. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:46 | 2014-05-20 21:30 | 23.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 949.3333 | 0 | 0
65153 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21078_9 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:45 | 2014-05-19 22:19 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
65156 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21814_2 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 21:52 | 2014-05-19 22:42 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
65157 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3882; halıcıoğlu cıksalın park yanı meydan_11 | kablo ekibi çalışıyor enerji verildi. tamir edildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 22:02 | 2014-05-20 00:20 | 2.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
65158 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_4 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 22:08 | 2014-05-20 09:46 | 11.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.0667 | 0 | 0
65165 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28773_4 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 22:25 | 2014-05-20 12:53 | 14.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.7333 | 0 | 0
65167 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 22:32 | 2014-05-20 02:03 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
65169 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9123 M.Köy Yeniyol _9 | Ekibe bildirildi.**9123 tm arıza nedeniyle denklaşe edildi*merkeze enerji verildi.**91232 tm dp-9 çekik,2 faz patlatmış kablo arızası,şehit ahmet sok.16 önünde kablo yanık kokusu geliyor. Servisine bildirildi.**Arıza tamamlanıp enerji verildi.2 adet 120'lik buat kullanıldı (Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 22:25 | 2014-05-20 07:33 | 9.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 538.8667 | 0 | 0
65170 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 22:37 | 2014-05-20 02:02 | 3.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
65172 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_9 | ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 22:48 | 2014-05-20 00:03 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
65173 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 22:47 | 2014-05-20 02:03 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
65174 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 22:43 | 2014-05-20 02:50 | 4.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
65177 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4299_3 | ARIZAGORULMEDI TEHLIKELI IR DURUM YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 22:55 | 2014-05-20 01:12 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
65188 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 23:35 | 2014-05-20 02:06 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
65191 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 23:56 | 2014-05-20 11:19 | 11.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.0667 | 0 | 0
65193 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4019_9 | KABLO ARIZASI VAR EKIPLERE GEREKLI KONTUROLLERI YAPTI FAZLAR ARASI YAPISMA VAR OLCU YAPILIP KABLO ARIZASI GIDRILICEK YARIN SABAH | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-19 23:32 | 2014-05-20 00:04 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
65195 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21758_7 | sigorta atığı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 00:32 | 2014-05-20 00:52 | 0.33333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
65196 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18239_6 | ekibe verildi. klemens arızası tespit edilip tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 00:32 | 2014-05-20 01:01 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
65197 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 634 Güngören Güneştepe Mah. Keşif Sk._1 | merkezden sigorta takıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 00:38 | 2014-05-20 01:06 | 0.46667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
65200 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4185_9 | GECICI ENERJI VERILDI YARIN GONDUZ GOZU ILE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 00:46 | 2014-05-20 01:15 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
65201 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4019_9 | KOBLO ARIZASI9 NEDENI ILE YARIN SABAH OLCU YAPILIP ARIZA GIDERILECEK | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 01:24 | 2014-05-20 01:26 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
65202 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 634 Güngören Güneştepe Mah. Keşif Sk._2 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.ölçüsü yapıldı,malzeme gönderildi,kazı yapılıyor,çalışma devam ediyor.,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 01:51 | 2014-05-20 13:47 | 11.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 918.8667 | 0 | 0
65203 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _1 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 02:08 | 2014-05-20 02:22 | 0.23333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
65204 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_7 | ilgili servise bildirild.. depar 7 yeşil faz sigorta erimesi tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 03:27 | 2014-05-20 04:17 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
65206 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31048 TM_1 | abonenin kapısı kapalı oldugundan dolayı kofrası basılamadı ekipler yönlendirildi kofra basıldı şu anda karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 05:20 | 2014-05-20 07:01 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
65208 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 05:57 | 2014-05-20 09:19 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
65212 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8804_10 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 07:23 | 2014-05-20 08:41 | 1.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
65213 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18035_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 07:24 | 2014-05-20 08:49 | 1.4167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 138.8333 | 0 | 0
65215 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20930_10 | arıza ekiplerine bildirldi kablo arızalı ölçülecek. kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 07:26 | 2014-05-20 14:26 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
65216 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31931 TM_3 | TÜMER SOK ALPEĞİ YANMIŞ HAVAİ HAT ÇIKIŞINDAN ENERJİ KESİLDİ ALPEK TAMİR EDİLİYOR...31931 tm den c verildi 5 mt 3*16 alpek kablob değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 07:26 | 2014-05-20 09:18 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
65218 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28439 A.KÖY FATİH CD. ARGEM YANI KÖŞK MERKEZ_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 07:33 | 2014-05-20 09:56 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
65219 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24200 CELALİYE DM ÇIKIŞI | Geçici açma.Kontrol edildi, beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 07:43 | 2014-05-20 08:20 | 0.61667 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1723.5833 | 0 | 0
65220 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | Geçici açma.Kontrol edildi, beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 07:43 | 2014-05-20 08:33 | 0.83333 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 360.8333 | 0 | 0
65221 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - SUBAŞI | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 07:46 | 2014-05-20 08:40 | 0.9 | 5 | 35 | 0 | 0 | 4.5 | 31.5 | 0 | 0
65225 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4019_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİP MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 07:49 | 2014-05-20 16:14 | 8.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
65226 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 07:59 | 2014-05-20 10:22 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
65231 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_1 | HAVAI HAT EKIBINE BİLDİRİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:14 | 2014-05-20 15:03 | 6.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0
65233 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31026 TM_5 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek.YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILIYOR.31026 T.M. DEN .KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..kablo arızası bitti enerji alındı.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:17 | 2014-05-20 18:40 | 10.3833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 654.15 | 0 | 0
65235 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_11 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:18 | 2014-05-20 11:33 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
65237 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:22 | 2014-05-20 09:54 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
65238 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._12 | nöb mont ekibine verildi.sigorta atıktı yenisiyle değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:25 | 2014-05-20 09:29 | 1.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
65239 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:26 | 2014-05-20 09:56 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
65240 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_3 | ekibe verildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:30 | 2014-05-20 10:02 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
65241 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 TR 1_9 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ BİRLEŞİK,TM DEN PATLATIYOR. ARIZA GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:23 | 2014-05-20 10:39 | 2.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
65242 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 4325_3 | çift alan hattında 1 adet 16 amper sigorta değiştirildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:01 | 2014-05-20 09:34 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
65243 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31438 TM_8 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek.31438 TM DEN .YERALTI KABLOSU ÖLÇÜLDÜ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ YERİ BELLİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR..kablo arızası bitti enerji verildi.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:43 | 2014-05-20 18:58 | 10.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0
65244 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:46 | 2014-05-20 09:19 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
65246 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:46 | 2014-05-20 09:20 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
65248 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_4 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:51 | 2014-05-20 14:21 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
65251 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe bildirildi.Camper kopuktu.Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 07:53 | 2014-05-20 09:56 | 2.05 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
65252 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25883 LİDER-16 Y.Çanta SİLİVRİ_6 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:55 | 2014-05-20 09:49 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
65256 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_6 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:50 | 2014-05-20 09:15 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
65258 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8804_10 | ekibe verildi.kofra takıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:00 | 2014-05-20 09:54 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
65259 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11058 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 08:37 | 2014-05-20 09:27 | 0.83333 | 1 | 2077 | 0 | 0 | 0.83333 | 1730.8333 | 0 | 0
65260 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_3 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:02 | 2014-05-20 16:13 | 7.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.4667 | 0 | 0
65262 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28600_2 | YATIRIM FİRMASI BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR.28600 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. YATIRIM ÇALIŞMASININ İŞİ BİTTİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:02 | 2014-05-20 10:50 | 1.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0
65266 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18625_1 | Havai hat ekibi bakım çalışması yapıyor. elektrik verildi. çalışma bitti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-20 09:10 | 2014-05-20 11:24 | 2.2333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 218.8667 | 0 | 0
65267 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 073-2 Güngören Soğanlı Cad._11 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı,yeri belli.(Kablo servisi çalışmasından dolayı 73-2TM'den bir adet depar çekildi)arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:06 | 2014-05-20 12:11 | 3.0833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 237.4167 | 0 | 0
65268 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31634_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROLEDİLECEK.31634 T.M. DEN ŞALTER DÜŞÜKTÜ KALDIRILDI.KONTROL EDİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:20 | 2014-05-20 10:12 | 0.86667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
65269 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11949_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:16 | 2014-05-20 09:51 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
65271 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:27 | 2014-05-20 11:09 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
65273 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1037 TR 1_7 | CEVİZLİK İZZET MOLLA SOKAK NO:9 ŞUBE KABLO ARIZASI NEDENİYLE TM 1037 DEN 7 NOLU DEPARIN ENERJİSİ KESİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:28 | 2014-05-20 09:33 | 0.083333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
65273 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1037 TR 1_7 | CEVİZLİK İZZET MOLLA SOKAK NO:9 ŞUBE KABLO ARIZASI NEDENİYLE TM 1037 DEN 7 NOLU DEPARIN ENERJİSİ KESİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:28 | 2014-05-20 09:33 | 0.083333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
65274 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21781 | 21781 TM ve 21437 TM'lerde Bildirimli Bakım çalışması vardır .Ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-20 09:34 | 2014-05-20 12:03 | 2.4833 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 943.6667 | 0 | 0
65275 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_11 | çukurçeşme cd no:26 borcundan fiziki bağlantılarının alınması için 605 tm den 11 nolu depar çwkildsi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:34 | 2014-05-20 13:10 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
65276 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_12 | Havai hat ekibine verildi. Yer altı şube kablosu arızalı. Kepçe çalışırken vurmuş. Kablo ekibine verildi. Abone adresi yanlış vermiş n:9. tamir edildi. 1 ad. 4x16 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:27 | 2014-05-20 11:04 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
65277 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 637 Güngören Gençosman Mah. Madalya Sk._1 | alpek kablo tamir edildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:35 | 2014-05-20 11:53 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
65278 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_5 | Oksit vardı.Direkte bütün klemensler değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:37 | 2014-05-20 10:46 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
65279 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:36 | 2014-05-20 10:00 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
65281 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28178_1 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:35 | 2014-05-20 17:06 | 7.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.1333 | 0 | 0
65282 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8767_1 | nöb mont ekibine verildi.ilgili birime verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:42 | 2014-05-20 10:06 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
65283 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23350 Yeni Sanayi Sitesi KÖK._3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:40 | 2014-05-20 10:52 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
65286 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28248_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:42 | 2014-05-20 12:58 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
65288 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2126 kadırga liman cd._8 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:35 | 2014-05-20 16:24 | 6.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.0833 | 0 | 0
65290 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:55 | 2014-05-20 12:27 | 2.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
65291 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_8 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ TM DEN BİRLEŞİK PATLATIYOR.C.VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:46 | 2014-05-20 17:03 | 7.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0
65292 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:57 | 2014-05-20 11:09 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
65293 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25775 RAŞİT AKYÜZ Yeni Mahalle B.Çavuşlu SİLİVRİ_2 | YER ALTI ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:04 | 2014-05-20 13:38 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
65295 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edilkdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:15 | 2014-05-20 12:52 | 2.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
65297 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20766_7 | arıza ekiplerine bildirildi.klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:16 | 2014-05-20 13:16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
65298 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1142 TR 1 _4 | ŞUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:19 | 2014-05-20 11:40 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
65299 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _1 | Havaii hat ekibine bildirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:12 | 2014-05-20 10:47 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
65301 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_1 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:17 | 2014-05-20 18:24 | 8.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2333 | 0 | 0
65303 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21083_5 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ ŞUBE KABLOSU ÇEKİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-20 09:51 | 2014-05-20 17:51 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
65305 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11573_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:21 | 2014-05-20 10:33 | 0.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
65306 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_3 | iski adına çalışan gurbetoğlu inşaat direkten yeraltı şubeye zarar vermiş direkten ayrıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:29 | 2014-05-20 13:55 | 3.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
65307 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:20 | 2014-05-20 11:47 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
65311 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2071 TR 3_1 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:36 | 2014-05-20 11:34 | 0.96667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
65313 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4162_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİP MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:52 | 2014-05-20 12:27 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
65315 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22180_3 | 4 x16 lık buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi.uzunlık .1 metre derinlik 60 cm genişlik 50 cm toprak | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:53 | 2014-05-20 12:30 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
65316 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_8 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:50 | 2014-05-20 12:25 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
65317 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28420_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:53 | 2014-05-20 21:25 | 10.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.2667 | 0 | 0
65319 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23019 İnceğiz yolu kavşak_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:02 | 2014-05-20 15:46 | 4.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
65320 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_6 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 10:58 | 2014-05-20 12:09 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
65321 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:00 | 2014-05-20 11:21 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
65322 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:04 | 2014-05-20 11:46 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
65324 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31019 TM | OSOS PANO TAKILIYOR.elk verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-16 15:41 | 2014-05-20 13:14 | 93.55 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 59497.8 | 0 | 0
65325 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - YİMAŞ ÇIKIŞI | 24080 TM de Başlık arızası vardı.24390Dm den Polipen çıkışı kesildi.24080 Tm den havai hat çıkışı.Polipen hattına irtibat yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:16 | 2014-05-20 11:31 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
65325 | 2 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - YİMAŞ ÇIKIŞI | 24080 TM de Başlık arızası vardı.24390Dm den Polipen çıkışı kesildi.24080 Tm den havai hat çıkışı.Polipen hattına irtibat yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:16 | 2014-05-20 12:11 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
65325 | 3 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - YİMAŞ ÇIKIŞI | 24080 TM de Başlık arızası vardı.24390Dm den Polipen çıkışı kesildi.24080 Tm den havai hat çıkışı.Polipen hattına irtibat yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:16 | 2014-05-20 11:36 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
65326 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31465_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ.KONTROL EDİLECEK.13 metre 3*16 +25 alpek çekildi elk verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:17 | 2014-05-20 13:05 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
65328 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_6 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:24 | 2014-05-20 13:48 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
65329 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİP MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:30 | 2014-05-20 13:14 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
65330 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28348_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi." | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:28 | 2014-05-20 12:15 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
65331 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 665 Tozkoparan özsü petrol arkası_1 | işletme bakım çalışması,çalışma bitti,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:28 | 2014-05-20 11:47 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
65332 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23466 Çanakça Üst Mah._3 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:29 | 2014-05-20 13:39 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
65334 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:26 | 2014-05-20 11:39 | 0.21667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
65335 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4492_3 | şalter acması enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:35 | 2014-05-20 11:51 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
65336 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_10 | Çalışma için elektrik kesilmiştir. Montaj ekibi çalışıyor. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:29 | 2014-05-20 12:38 | 1.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0
65337 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:30 | 2014-05-20 12:34 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
65338 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25129 SHELL KARŞISI Silivri SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:46 | 2014-05-20 13:33 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
65340 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:47 | 2014-05-20 12:47 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
65341 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3167_1 | ekıpler bakıyor. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:45 | 2014-05-20 12:50 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
65346 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20372_4 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:57 | 2014-05-20 12:40 | 0.71667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
65347 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_1 | sundem yapı kabloya zarar vermiş.246 tm den depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-20 12:12 | 2014-05-20 17:27 | 5.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
65348 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 072 Güngören Posta Cad. Çizmeci Sk. Karşısı_1 | işletme çalışması,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 12:15 | 2014-05-20 12:35 | 0.33333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
65349 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3118; nişantaşı orhan ersek sk _1 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 12:17 | 2014-05-20 12:21 | 0.066667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
65351 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi ayrıca hattın ve direklerin tehlike arz etmediğini bildirdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 12:05 | 2014-05-20 16:29 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
65353 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_4 | Direkten yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo direkten ayrılarak izole edildi ve ölçü yapılarak arıza noktası bulundu kablo onarıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 12:09 | 2014-05-20 21:52 | 9.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0
65355 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20694_3 | Abonenin kofrasında arıza vardı kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 12:15 | 2014-05-20 16:32 | 4.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0
65357 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31868_5 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek...elk verildi.oksit temizlendi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 12:23 | 2014-05-20 13:30 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
65358 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2071 TR 3 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.çalışma yapılarak c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 12:24 | 2014-05-20 14:10 | 1.7667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1068.8333 | 0 | 0
65361 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk._3 | Zincirli kuyu ekibine bildirildi. Şube kablosu kopuk. Kablo ekibi müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 12:29 | 2014-05-20 21:29 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
65365 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2068 kenedy cd._1 | Y.A. ŞUBE ARIZASI (3FAZ)tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 12:40 | 2014-05-20 21:24 | 8.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.6667 | 0 | 0
65367 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21438 | 22800 TM VE 21438 TM çalışma vardı. Çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-20 12:36 | 2014-05-20 16:38 | 4.0333 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1734.3333 | 0 | 0
65368 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 12:43 | 2014-05-20 14:15 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
65370 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - POLİPEN ÇIKIŞI | Fazlar tersti, 24390Dm den-Polipen çıkışı kesildi.Fazlar düzetilid.Hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 12:47 | 2014-05-20 12:57 | 0.16667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
65378 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11635_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 13:01 | 2014-05-20 13:13 | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
65379 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 13:05 | 2014-05-20 14:48 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
65380 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31515 | ekibe verildi .ELK VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 13:07 | 2014-05-20 13:46 | 0.65 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 0 | 0
65381 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ_3 | 25 MT 1X16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 13:05 | 2014-05-20 13:58 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
65382 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_1 | havai hat ekibini verildi.havai hat direğine mikser çarptığından dolayı havai hat şube kopmuş ve direk devrildi.ekip çalışıyor.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-20 13:11 | 2014-05-20 14:58 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
65394 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_4 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 13:44 | 2014-05-20 16:36 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
65396 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_3 | yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-20 13:31 | 2014-05-20 16:23 | 2.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
65397 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31042 TM_1 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek...OKSİT YAPILDI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 13:55 | 2014-05-20 18:20 | 4.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
65399 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 13:51 | 2014-05-20 19:36 | 5.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0
65402 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21193_2 | Direk arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 13:29 | 2014-05-20 16:42 | 3.2167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.3833 | 0 | 0
65405 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23211 Elbasan Köyü Mezarlık Yanı_3 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:09 | 2014-05-20 17:44 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
65408 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2107 mercan yokuşu (ptt santral yanı) | akım trafosu takmak için şebeke çalışması yapılıyor.çalışma bitirilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:15 | 2014-05-20 14:29 | 0.23333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 141.1667 | 0 | 0
65409 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18586_7 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:15 | 2014-05-20 16:03 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
65410 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-5 Metro market (31132 IDM) | ekibe verildi kontrol edilecek.31132 dm 31167 arası aşırı akım ve toprak arızası kablo arızası kablo test edilecek...31167 tm ile 31859 tm 10kVA KABLO ARIZASI ÖLÇÜLECEK GERİ KALAN TMLER RİNG ÜZERİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:14 | 2014-05-20 16:17 | 2.05 | 1 | 5725 | 0 | 0 | 2.05 | 11736.25 | 0 | 0
65411 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31098 TM | OSOS PANOSU TAKILIYOR MONTAJ EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR....ENERJİ ALINDI.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:15 | 2014-05-20 15:14 | 0.98333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 625.4 | 0 | 0
65412 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:22 | 2014-05-20 16:24 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
65413 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31591 TM_4 | OKSİTLENME OLUŞMUŞ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:18 | 2014-05-20 17:10 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
65416 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18625_4 | havai hat bakım çalışması yapılıyor.H.Hat bakım çalışması yapıldı enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-20 14:19 | 2014-05-20 15:54 | 1.5833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 155.1667 | 0 | 0
65417 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11022_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:25 | 2014-05-20 18:44 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
65418 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 030 Tozkoparan TOpçu Sk_3 | 030TM de AG akım trafosu montajı yapılıyor.montaj yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:31 | 2014-05-20 15:13 | 0.7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
65419 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_6 | 15 mt 3x16+25 şube çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:30 | 2014-05-20 22:06 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
65420 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_5 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:26 | 2014-05-20 18:07 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
65422 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:34 | 2014-05-20 21:30 | 6.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 | 0 | 0
65425 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _5 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:37 | 2014-05-20 16:35 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
65426 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31019 TM | 31019 TMDE OSOS PANOSU TAKILIYOR MONTAJ EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR....ENERJİ ALINDI.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:46 | 2014-05-20 15:48 | 1.0333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 657.2 | 0 | 0
65428 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28439 A.KÖY FATİH CD. ARGEM YANI KÖŞK MERKEZ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:43 | 2014-05-20 16:36 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
65429 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8248 | 8248 TM bildirimli çalışma.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:47 | 2014-05-20 17:11 | 2.4 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1154.4 | 0 | 0
65432 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9160 Fideri | Ekibe bildirildi.9500--9160 tm arası mavı faz toprak kablo arızası tesbıt edıldı.arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerjı verıldı.karanlıkta abone yok kablo servısıne bılgı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 14:48 | 2014-05-20 17:57 | 3.15 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 4334.4 | 0 | 0
65433 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI BEYLİKDÜZÜ-1 | Beylikdüzü şalt çökmüştür. talatpaşa, fatih mah, pınar mah, merkez mahallesi bölgelerimiz etkilenmiştir. Bölgeye enerji verildi. Enerjisiz yerimiz bulunmamaktadır. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 11:48 | 2014-05-20 16:33 | 4.75 | 9 | 13080 | 0 | 0 | 42.75 | 62130 | 0 | 0
65434 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22780 ÖZAKTİF DM DEN 20125 PLASTHERM ÇIKIŞI | İSTON ÇALIŞMASI SIRASINDA 1 FAZ O.G KABLOYA HASAR VERMİŞ.2 ADET 1X240 O.G. EK MUFU, 2 METRE 1X240 O.G. KABLO KULLANILARAK TAMİR EDİLDİ.HATTA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-20 15:00 | 2014-05-20 16:45 | 1.75 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
65436 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20857_5 | arıza ekiplerine bildirildi. ARIZA GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 15:08 | 2014-05-20 23:34 | 8.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
65438 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11326_25 | Çalışma esnasında yer altı şube kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-20 15:10 | 2014-05-20 17:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
65440 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 15:16 | 2014-05-20 16:43 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
65441 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1142 TR 1 _4 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı.kablo servısı yonlendırıldı.sube arızası nedenı ıle depar cekılı kablo servısı calısıyor .No: 71 de sube calişması devam edıyor diger subelere enerji verildi. Komple enerji verildi, karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 15:19 | 2014-05-20 18:58 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
65444 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ ŞALT BEYKENT I | Teiaş çalışması. Beylikdüzü Şalt sıfırladı. Enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 15:24 | 2014-05-20 16:04 | 0.66667 | 55 | 12707 | 0 | 0 | 36.6667 | 8471.3333 | 0 | 0
65447 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9543 K.hane Cendereyolu Lastik fab._1 | Ekibe bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmıyor.Dogru şube,kablo servisine bilgi verildi. 17 mt 3x120 kablo,2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 15:10 | 2014-05-20 21:02 | 5.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
65448 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_3 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR OLCU YAPILACAK ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 15:39 | 2014-05-20 21:04 | 5.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
65450 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 15:36 | 2014-05-21 01:59 | 10.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.6833 | 0 | 0
65454 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 072 Güngören Posta Cad. Çizmeci Sk. Karşısı_11 | 4*10 TU kablosu arızalı,1 adet alçak gerilim deparı çekildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 15:51 | 2014-05-20 16:32 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
65458 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18586_7 | Şube kablosu arızalı.Direkten ayrıldı.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kabo ekibine verildi. 2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:04 | 2014-05-20 20:42 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
65459 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_5 | arıza ekiplerine bildirildi. şube kablousu arızası giderildi. özyurt aş tarafından vuruldu enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:02 | 2014-05-20 17:32 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
65464 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:05 | 2014-05-20 17:16 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
65467 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_1 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:12 | 2014-05-20 16:42 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
65470 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_5 | oksit arızası. oksit ekibi arızayı aldı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:22 | 2014-05-20 23:36 | 7.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
65471 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı...izole edıldı vatandas bılgı verıldı antıgıron kablosu yanmışş degıstırıncee tekrar arıycak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:08 | 2014-05-20 17:19 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
65472 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4162_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİP MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:24 | 2014-05-20 16:38 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
65473 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:26 | 2014-05-20 19:58 | 3.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
65475 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8743_12 | ekibe verildi.kablo arızası depar çekili ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:24 | 2014-05-21 02:16 | 9.8667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 473.6 | 0 | 0
65477 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_3 | EKIP KONTROL ETI A.G KABLOYA VURULMUS YERI BEELI KABLO EKIBINE VERILDI ARIZA GIDRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:34 | 2014-05-20 20:20 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
65478 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_7 | Sigorta arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:29 | 2014-05-20 17:00 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
65479 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20554_5 | arıza ekiplerine bildirildi. alpek kablousnun üzerine halı düşmüştür. ve hattı kısa devre yapmıştır. halı hattın üzerineden alındı arıza giderildi. bölgenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:38 | 2014-05-20 19:38 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
65481 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:44 | 2014-05-20 21:42 | 4.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
65483 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3212_7 | ekiplere bildirildi TM DEN 2 ADET SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ABONE ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:26 | 2014-05-20 17:59 | 1.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
65485 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21439 | 21439 no' lu T.M' de bakım çalışması vardı. Çalışma bitti. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-20 16:51 | 2014-05-20 18:33 | 1.7 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0
65492 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_10 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi,arıza gıderildi.enerjı verıldı.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:49 | 2014-05-20 18:10 | 1.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 0 | 0
65494 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8043_1 | 8043 tm depar çekili aktarma yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:58 | 2014-05-20 18:02 | 1.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
65495 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİP MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:54 | 2014-05-20 20:07 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
65496 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18530_6 | Y.A.Şube 2 faz arızalı..kablo ekibi çalışıyor.18631 Tm den 8 nolu depar çekildi kablo ekibi çalışmaya devam ediyor. 2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:09 | 2014-05-20 19:15 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
65497 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20871_4 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:11 | 2014-05-20 17:56 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
65498 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_2 | Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:15 | 2014-05-20 17:31 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
65501 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28971 TERKOZ PARSELLER MEVKİ DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:13 | 2014-05-20 21:43 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
65504 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe verildi. Şaltdan fider 15 açtı kontrol edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:19 | 2014-05-20 17:48 | 0.48333 | 9 | 4700 | 0 | 0 | 4.35 | 2271.6667 | 0 | 0
65505 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11346_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:13 | 2014-05-20 18:48 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
65506 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28026_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 16:55 | 2014-05-20 17:57 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
65507 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_3 | havai hat ekibine verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:18 | 2014-05-20 20:11 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
65508 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | ekıbe verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:21 | 2014-05-20 19:07 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
65509 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8224_18 | ekibe verildi.Esenler cad, emek sk kablosu vuruk depar çekili .kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:23 | 2014-05-20 20:49 | 3.4333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 0
65510 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_11 | yeraltı kablo arızası 28246 tm den 11 nolu depar çekik. ekiplerimiz arızaya müdahale edemiyor arıza vatandaşın kapısının önünde ve vatandaş arızanın tamiratını yaptırmıyor. ARIZA GİDERİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:15 | 2014-05-21 16:37 | 23.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.9333 | 0 | 0
65512 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT SPOT DM 20286 HALI SAHA ÇIKIŞI | kablo ekiplerine bildirildi. bağlarçeşme çıkısındaki og kablomuz arızalıdır. kabloya vuran özyurt aş dir. og kablo arızası giderildi. mavanrası yapılarak enerji verildi. enerjisiz yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:16 | 2014-05-20 19:00 | 1.7333 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1.7333 | 173.3333 | 0 | 0
65513 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_3 | OKSİT ARIZASI 2 ADET KLEMENS KULLANILARAK T.EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:30 | 2014-05-20 18:51 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
65514 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekıbe verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:36 | 2014-05-20 19:07 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
65515 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_7 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:30 | 2014-05-21 01:48 | 8.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
65516 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_8 | A.G. KABLO ARIZASI (1FAZ) tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:46 | 2014-05-21 01:12 | 7.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0
65517 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 17:48 | 2014-05-20 21:32 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
65520 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1459_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ sigorta atmiş degiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 18:01 | 2014-05-20 18:36 | 0.58333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
65528 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_1 | havai hat ekibine verildi.tehlike önlendi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 18:26 | 2014-05-20 21:43 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
65529 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25395 VİLLAKENT ( İLAVE ) Y.Çanta SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ,KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 18:27 | 2014-05-20 19:47 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
65535 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_3 | ekıbe verıldı bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 18:48 | 2014-05-20 20:40 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
65537 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | alpek yanıktı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 18:47 | 2014-05-20 20:36 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
65538 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20608_9 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 18:55 | 2014-05-20 21:16 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
65540 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:00 | 2014-05-20 20:37 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
65541 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9271 Göktürk köyü Mezarlık altı nalbur_1 | kabloarızası tespıt dıldı servısıne bıldırıldı depar cekıldı ekıp calısıyor. 4x16 kabloya ısıtmalı ek muf takıldı enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 18:55 | 2014-05-20 21:33 | 2.6333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 155.3667 | 0 | 0
65542 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28524_1 | ekıbe verıldı bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 18:55 | 2014-05-20 22:56 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
65544 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11645_7 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR OLCU YAPILDI EKIP CALISIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:06 | 2014-05-20 23:27 | 4.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
65545 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_6 | DAMDİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:08 | 2014-05-20 20:48 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
65546 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_13 | h.hat ekibine verildi.şube kalosu arızalı.yeri belli kablo ekibine verildi. 2 mt 4x16 kablo ve 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:03 | 2014-05-21 01:52 | 6.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0
65547 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20292_5 | arıza ekiplerine bildirildi. belirtilen adrese konsol takılmıştır. alpek yeni takılan konsola alınmıştır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:15 | 2014-05-20 20:11 | 0.93333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
65548 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_5 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:18 | 2014-05-20 21:18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
65549 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_6 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:16 | 2014-05-21 00:43 | 5.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
65550 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:18 | 2014-05-20 21:08 | 1.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
65551 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_9 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:19 | 2014-05-20 21:38 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
65552 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._14 | ekibe bildirildi.inşaatın ıçınde kofra patlamış.kablo servisine bilgi verildi.arıza giderildi.şube körlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:08 | 2014-05-20 21:34 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
65554 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 788-A B.evler M.kemal paşa cad. soğanlı muh.yanı_4 | bülten bağlantısı yapılıyor çalışma devam ediyor.bağlantı yapıldı enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:34 | 2014-05-20 20:54 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
65555 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11661_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:30 | 2014-05-20 22:37 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
65556 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28522_1 | ekıbe verıldı bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:26 | 2014-05-20 22:58 | 3.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
65561 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibebildirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:51 | 2014-05-20 20:14 | 0.38333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 2.6833 | 630.5833 | 0 | 0
65563 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11697_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:57 | 2014-05-20 21:29 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
65564 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_1 | 31559 tm de ekiplerimizin çalışması oldugundan enerji kesildi...ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:58 | 2014-05-20 21:15 | 1.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0
65565 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21281_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 20:07 | 2014-05-20 22:04 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
65569 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_8 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi,İlker Demirel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 19:41 | 2014-05-20 20:51 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
65570 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 20:19 | 2014-05-20 20:45 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
65576 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28170 TM- 28802 fideri | ekıplere verıldı. enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 20:35 | 2014-05-20 21:19 | 0.73333 | 14 | 3738 | 0 | 0 | 10.2667 | 2741.2 | 0 | 0
65580 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2717 | t m de akım trf takıldığı için c kesildi.çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 20:57 | 2014-05-20 21:08 | 0.18333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 110.9167 | 0 | 0
65581 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_1 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 20:48 | 2014-05-20 21:45 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
65583 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_4 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 20:59 | 2014-05-20 22:01 | 1.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
65586 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_2 | 2 faz sigorta atığı arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:05 | 2014-05-20 23:23 | 2.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0
65587 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_6 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:08 | 2014-05-20 21:34 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
65590 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28562_7 | arıza ağaçların arasında kaldığı için arızaya sabah ekipleri bakacak 60 metre 1x16 alpek ister 60 mt 1x16 şb çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:05 | 2014-05-21 17:00 | 19.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.3333 | 0 | 0
65591 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_1 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:15 | 2014-05-20 22:58 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
65593 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1213_6 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı BİNA KOFRASI YANMİŞ TEHLİKE ONLENDİ ABONELER GEREKLİ BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:18 | 2014-05-20 21:59 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
65603 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_4 | arıa ekiplerine bildirildi.kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:32 | 2014-05-20 22:32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
65604 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:33 | 2014-05-21 02:01 | 4.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
65605 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_13 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:39 | 2014-05-21 10:50 | 13.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.4667 | 0 | 0
65607 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:40 | 2014-05-20 22:45 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
65608 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_8 | Ekip yola çıktı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:34 | 2014-05-20 23:27 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
65609 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_10 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:49 | 2014-05-20 22:08 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
65612 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1716_4 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı.KOFRA AÇILAMADIGINDAN ÖLÇÜ YAPILAMADI SABAH GİDERİLECEK ARIZA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:56 | 2014-05-20 23:35 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
65615 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe verildi.yapılan kontrolde 9485 dm den 13 kilsan giriş actı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:06 | 2014-05-20 23:09 | 1.05 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 43.05 | 1974 | 0 | 0
65616 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_1 | H.hat ekibine bildirildi.**Bildirilen adresde kapı kapalı olduğu için kofraya bakılamadı,gündüz bakılacak.*havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:48 | 2014-05-21 08:45 | 10.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0
65618 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_7 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:05 | 2014-05-20 22:44 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
65621 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 laleli-kumkapı kızıltaş sk._9 | a g kablo arızası 1 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:08 | 2014-05-21 09:18 | 11.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0
65624 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_8 | Ekip yolda. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:01 | 2014-05-20 23:28 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
65626 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_16 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:18 | 2014-05-21 02:01 | 3.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0
65627 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_13 | h.hat ekibine verildi. klemens arızası tespit edilip tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:18 | 2014-05-21 01:20 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
65628 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9369 Sütlüce Bademlik Fuadiye sk. Başı_10 | Abonenin elektrikçisine geçici olarak enerji bağlatmış arızasına sabah bakılacaktır.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*no:5 yıkılacağından kolon abonelerinin nakli yapılacak.servisine bildirildi.*ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 21:49 | 2014-05-21 16:19 | 18.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0
65629 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_13 | Arıza kayıt altına alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:17 | 2014-05-21 06:47 | 8.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
65630 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_8 | arıza ekipleirne bildirldi OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:32 | 2014-05-20 23:20 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
65632 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_5 | n.montörlüğü ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı.kablo ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:25 | 2014-05-21 10:12 | 11.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0
65634 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _19 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:34 | 2014-05-20 23:07 | 0.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
65636 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_12 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:43 | 2014-05-20 23:39 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
65644 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31026 TM_6 | ABONEYE GEÇİÇİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:56 | 2014-05-21 02:19 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
65645 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 22:55 | 2014-05-21 00:07 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
65646 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_7 | 28122 TM SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 23:03 | 2014-05-21 00:06 | 1.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
65647 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 23:08 | 2014-05-21 00:29 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
65648 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18562_15 | havai hat ekibine verildi. klemens arızası tespit edilip tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 23:13 | 2014-05-21 01:59 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
65650 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _19 | ekibe verildi.A.G. kablo iki faz kopuk.sabah 08:30 kablo ekibi müdehale edecek. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 23:14 | 2014-05-21 13:42 | 14.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 578.6667 | 0 | 0
65652 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇIK EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR depar beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 23:21 | 2014-05-21 00:09 | 0.8 | 1 | 6518 | 0 | 0 | 0.8 | 5214.4 | 0 | 0
65655 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1716_4 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı. ABONE ARANDI SABAH YAPILACAK BİLGİSİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 23:32 | 2014-05-20 23:41 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
65656 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11627_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 23:38 | 2014-05-21 02:25 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
65657 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_2 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızası mevcut arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 23:44 | 2014-05-21 02:23 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
65658 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT | BÖLGEDE KÜÇÜKKÖY ŞALTA İNTİKAYA GİTTİ KÜÇÜKKÖY ŞALTTAN DOLAYI GERÇEKLEŞEN KESİNTİ KISA SÜRECEKTİR BİLGİNİZE kısa süre sonra enerji verilecektir bilginize | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 00:18 | 2014-05-21 00:40 | 0.36667 | 0 | 213299 | 0 | 0 | 0 | 78209.6333 | 0 | 0
65659 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11241_1 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-20 23:47 | 2014-05-21 03:14 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
65661 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2286 şehremini vanidergahı sok._7 | y a sube arızası 2 faz gecıcı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 00:40 | 2014-05-21 07:01 | 6.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 0 | 0
65662 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21758_1 | arıza ekipleirne bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 00:43 | 2014-05-21 07:12 | 6.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 | 0
65663 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_4 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 01:04 | 2014-05-21 01:29 | 0.41667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0
65664 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_3 | havaı hat ekıbıne verıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 01:05 | 2014-05-21 09:58 | 8.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0
65665 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-GÜRMAR | ekiibe verildi şehir 2 fiderinde kablu arızası oluştu manevra yapılarak şehir 1 fideri üzerinden enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 01:03 | 2014-05-21 01:53 | 0.85 | 7 | 15817 | 0 | 0 | 5.95 | 13444.45 | 0 | 0
65666 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_3 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 01:08 | 2014-05-21 01:28 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
65668 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._4 | ekibe verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 01:05 | 2014-05-21 03:27 | 2.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 0 | 0
65670 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 01:02 | 2014-05-21 01:28 | 0.43333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
65671 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_5 | ekibe vrildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 01:02 | 2014-05-21 02:34 | 1.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0
65672 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11300/35-10 kW TRAFO1 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 01:19 | 2014-05-21 02:24 | 1.0833 | 6 | 9536 | 0 | 0 | 6.5 | 10330.6667 | 0 | 0
65675 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28246 | 28246 TRAFO MERKEZİ YANIK İLGİLİ SERVİS YÖNLENDİRİLDİ SABAH TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILIP MERKEZ İÇİNDE GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILIP ENERJİ VERİLECEKTİR BİLGİNİZE. TRAFO DEĞİŞMİ YAPILDI. TRAFOYA ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 01:39 | 2014-05-21 16:37 | 14.9667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 13933.9667 | 0 | 0
65676 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21045_4 | ekıbne verildi.kontrlu yapılıyor.trafoda sıgorta atıktı enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 01:43 | 2014-05-21 03:56 | 2.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
65679 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - YİMAŞ ÇIKIŞI | Kablo başlığı arızası giderildi hat normal tadiye ye alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 01:10 | 2014-05-21 02:02 | 0.86667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0
65684 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11505 | EKİP BAKTI,35KV OG YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.4 adet sm enerji verildi. 2 adet SM enerjisiz. ÖLÇÜ ARACI BEKLENİLİYOR.ETKİLENEN YERLER PAPATYA FAB,KALE KALIP FAB.. ÖLÇÜ YAPILDI YER ALTI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 03:16 | 2014-05-21 03:29 | 0.21667 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.0833 | 0.86667 | 0 | 0
65687 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21597_4 | Nobetci ekiplerimiz kontrol ediyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 04:19 | 2014-05-21 05:21 | 1.0333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
65691 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_2 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 05:16 | 2014-05-21 17:08 | 11.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0
65692 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1023 TR 1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.MANAVRA SIRASINDA FAZLAR TERS OLDUGUNDAN DOLAYI MOTORLAR TERS DÖNDÜ.DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 05:35 | 2014-05-21 06:02 | 0.45 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 290.25 | 0 | 0
65693 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31012 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.31012 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKDI DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 05:55 | 2014-05-21 10:29 | 4.5667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 287.7 | 0 | 0
65694 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 18051_3 | nöbetçi montörlüğü ekibine verildi yeraltı şube kablosu arızalı.kablo ekibine verildi. 2 metre 4x16 kablo-1 adet4x16 ısıtmalı-1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 06:12 | 2014-05-21 17:59 | 11.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0
65695 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_2 | ekiplere verildi enkısa sürede bakılacak 2 faz sigorta erimesi mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 06:22 | 2014-05-21 08:32 | 2.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 0 | 0
65696 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 06:26 | 2014-05-21 09:28 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
65698 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21292_4 | nöbetcı ekıbe bildirildi. kontrolu yaplıyor.sigorta atıgı vardı enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 06:27 | 2014-05-21 07:04 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
65699 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._5 | EKİBE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 06:13 | 2014-05-21 10:01 | 3.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 353.4 | 0 | 0
65701 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21694_2 | sigorta atıgı vardı enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 06:34 | 2014-05-21 07:03 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
65702 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31072 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31072 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ATIKDI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 07:05 | 2014-05-21 10:03 | 2.9667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 0
65704 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_2 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 07:10 | 2014-05-21 09:25 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
65708 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 07:22 | 2014-05-21 10:32 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
65709 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_2 | ekiplere bildirildi en kısa sürede müdahale edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 07:24 | 2014-05-22 09:07 | 25.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 205.7333 | 0 | 0
65711 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_8 | H.hat ekibine bildirildi.*d.y.şube kofraya 1 faz gelmiyor.4*16 kablo arızası.direkten ayrıldı*ekip:vural güven Kablo direkten bağlanarak enerjı verıldı.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 07:27 | 2014-05-21 16:18 | 8.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
65712 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 07:29 | 2014-05-21 09:12 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
65713 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20936_2 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızası mevcut ölcülecek ölcüldü arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 07:40 | 2014-05-21 12:55 | 5.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
65715 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24200 CELALİYE DM ÇIKIŞI | Geçici açma.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 07:52 | 2014-05-21 08:17 | 0.41667 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1164.5833 | 0 | 0
65717 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | Geçici açma.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 07:54 | 2014-05-21 08:08 | 0.23333 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 200.6667 | 0 | 0
65718 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi yenisiyle degiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 07:53 | 2014-05-21 08:23 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
65724 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-11 TEPEKENT 24401 DM - 24402 ÇIKIŞI | Geçici açma.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:00 | 2014-05-21 08:43 | 0.71667 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 308.1667 | 0 | 0
65725 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 07:59 | 2014-05-21 10:51 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
65726 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25398 HAKAN AKSU E - 5 Yanı Y.Çanta SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:05 | 2014-05-21 08:29 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
65727 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_7 | nöb.mont.ekibine verildi. sigorta erimesi T.E | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:02 | 2014-05-21 09:07 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
65729 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:12 | 2014-05-21 12:04 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
65731 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800 DM-28433 | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:20 | 2014-05-21 08:27 | 0.11667 | 2 | 1862 | 0 | 0 | 0.23333 | 217.2333 | 0 | 0
65733 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | TM 1022 DEN 5 NOLU DEPAR DAN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:26 | 2014-05-21 08:48 | 0.36667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
65737 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3128 B.oglu istiklal cad. fitaş sineması altı _10 | ekıpler mudahale edecek sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:26 | 2014-05-21 09:55 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
65738 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1716_4 | 3 FAZ ŞUBE KABLOSU ARIZASI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ TM 1716 DEPAR 3 VE 4 ÜN ENERJİSİ KESİLDİ.ÖLÇÜ YAPILIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:31 | 2014-05-21 10:11 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
65740 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:26 | 2014-05-21 11:03 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
65742 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22032_2 | şantiye kablosu yanıktı.2 adet 4x16 lık ısı buzeşmeli ek müfü kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:32 | 2014-05-21 09:48 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
65743 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31004 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31004 TM DEN DOGRU ŞUBE ÖLÇÜLECEK.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:29 | 2014-05-21 16:06 | 7.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0
65744 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:34 | 2014-05-21 10:31 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
65746 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_15 | Havai hat ekibine verildi 20 metre 3*16 havai şube degiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:38 | 2014-05-21 09:33 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
65748 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18562_15 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:34 | 2014-05-21 09:36 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
65749 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_5 | ABONENİN KABLOSUNDA OKSİTLER MEVCUT OKSİT KISIMLARI TEMİZLENDİ 6 ADET KLEMENS KULLANILDI ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:45 | 2014-05-21 10:31 | 1.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
65751 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31615_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.FAZ KOPUKDU DÜZELTİLDİ ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:47 | 2014-05-21 11:28 | 2.6833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 0 | 0
65756 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8082 | trafo bakım çalışması yapılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:52 | 2014-05-21 12:55 | 4.05 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1948.05 | 0 | 0
65757 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31821_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31821 TM DİREKTEN YER ALTI ARIZALI.ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:51 | 2014-05-21 16:33 | 7.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
65760 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_6 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak şube kablo arızası giderildi. direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 09:01 | 2014-05-21 18:01 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
65761 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:58 | 2014-05-21 13:17 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
65762 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25527 ŞAHİN YENİGÜN Kavaklı SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULLDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 09:02 | 2014-05-21 10:52 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
65763 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8233_2 | ekibe verildi.27 numaradan itibaren 1 faz temiz kopuk kablo arızası tespit edildi* depar çekili ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 09:03 | 2014-05-21 16:06 | 7.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 0
65765 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_1 | yatırım çalışması vardır ekipler çalışmaktadır çalışma bitti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 09:06 | 2014-05-21 11:51 | 2.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
65768 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 09:15 | 2014-05-21 10:52 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
65770 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._3 | ekibe bildirildi.*9211 tm dp 3 olabilir.yerlatında patlama olmuş.dere sok no:77 köşesi açılıp bakılacak*iptal şube körlenecek.9211 tm dp 3 çekik*şube körlendi.enerji verildi.1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 09:13 | 2014-05-21 11:40 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
65774 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-28805 | fider üzerinde kablu arızası vardı manevta yapılarak arızalı fidere enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:26 | 2014-05-21 09:49 | 1.3833 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 5146 | 0 | 0
65778 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18525_4 | bildirimli Havai hat revizyon çalışması.bakım çalışması bitti enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-21 09:10 | 2014-05-21 15:59 | 6.8167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 668.0333 | 0 | 0
65779 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31541 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ABONEYE ENERJİ VERİLDİ.KABLONUN YENİLENMESİ GEREKIR EKIP İŞLE İLGİLİ ÇALISMAYI YARIN YAPACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 09:24 | 2014-05-21 13:41 | 4.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
65781 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:17 | 2014-05-21 10:55 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
65782 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18570_9 | sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 09:40 | 2014-05-21 10:23 | 0.71667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 70.2333 | 0 | 0
65783 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_11 | *9014 tm dp 11 çekik.yatırım ekibi çalışıyor*çalışma sona erdi.enerji verildi.*ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 09:43 | 2014-05-21 11:41 | 1.9667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 116.0333 | 0 | 0
65786 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 08:50 | 2014-05-21 13:21 | 4.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0
65791 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_8 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 09:45 | 2014-05-21 10:28 | 0.71667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0
65792 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_10 | havai hat ekibine verildi.kabloya vurulmuş kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 09:59 | 2014-05-21 12:50 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
65793 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400 - TR1 | 4400 tr 1 orta tij yanıktı 3 gün önce tamir edildi enerji veildi karanlıkta yerimiz yoktur. Manevra Yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 09:54 | 2014-05-21 10:25 | 0.51667 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 3385.2 | 0 | 0
65794 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-25 Yalçın Koreş (31505) | ŞEBEKE ÇALISMASI.ÇALISMA SON ERDİ ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-21 10:05 | 2014-05-21 11:02 | 0.95 | 3 | 1275 | 0 | 0 | 2.85 | 1211.25 | 0 | 0
65795 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-28 Gençosman (31558 DM) | ŞEBEKE ÇALISMASI.ÇALIŞMA SONA ERDİ TM ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-21 10:11 | 2014-05-21 11:44 | 1.55 | 13 | 1921 | 0 | 0 | 20.15 | 2977.55 | 0 | 0
65797 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349 TR 2_4 | İSKİ KABLOYA VURMUŞ.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.ANA KABLO ARIZASI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 10:19 | 2014-05-21 13:52 | 3.55 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 0
65798 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 10:13 | 2014-05-21 12:04 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
65805 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_2 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. belediye ekipleri calisma yaparken kabloyu kopartmis. kablo ekibine verildi. tamir edildi 1 adet 4x16 isitmali buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-21 10:32 | 2014-05-21 12:21 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
65811 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2131 TR 1_1 | y.a.şube arızası 1 faz(tamir edilerek enerji verildi. ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 10:36 | 2014-05-21 15:16 | 4.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
65812 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11528-11876 | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 10:30 | 2014-05-21 11:16 | 0.76667 | 1 | 6229 | 0 | 0 | 0.76667 | 4775.5667 | 0 | 0
65818 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24218-Sinanoba Ziraat Bankası Altı_5 | yeraltı arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-21 10:42 | 2014-05-21 13:06 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
65823 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23552 Kabakça İhsaniye yolu ()H.Sayın)_3 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 10:48 | 2014-05-21 14:00 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
65826 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_16 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak 20 metre 1x16 ister. ŞUBE DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:03 | 2014-05-21 17:36 | 6.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
65827 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2376 | montaj servisi 2376 tm de akım tırafosu değiştiriyor c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:05 | 2014-05-21 11:27 | 0.36667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 221.8333 | 0 | 0
65829 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 628 Merter Kent Yapı Koop. Nadide Sk._1 | bakım çalışmasından dolayı enerji,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:15 | 2014-05-21 11:23 | 0.13333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
65830 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1563 | TM 1563 DE AKIM TRAFOSU DEĞİŞMEKTEDİR.AKIM TAFOSU DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:18 | 2014-05-21 11:44 | 0.43333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 279.5 | 0 | 0
65831 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21084_4 | ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:23 | 2014-05-21 13:22 | 1.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
65832 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18540_12 | sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:30 | 2014-05-21 12:08 | 0.63333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 | 0 | 0
65834 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_2 | ekipler bakacak. bir şey gözükmedi aboneye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:20 | 2014-05-21 11:43 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
65835 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 21227_2 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak 400 amper NH SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:34 | 2014-05-21 12:18 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
65837 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:35 | 2014-05-21 13:37 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
65838 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31481 TM_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.GEREKLİ TEDBİR ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:33 | 2014-05-21 14:07 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
65839 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_10 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak kofrasında 2 fazi kaide erimiş. ilgili ekibe verildi. kaide değiştirildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:34 | 2014-05-21 19:24 | 7.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
65843 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_3 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:43 | 2014-05-21 13:19 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
65844 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2286_12 | KENNEDY CAD.65811 iş emri yazılı arızaya geçici c verilerek iş kapatılmıştı şimdi tamiri yapılıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:45 | 2014-05-21 12:35 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
65846 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:54 | 2014-05-21 14:41 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
65848 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31481 TM_9 | havai hat ekibine bilgi verildi bakılacak.31481 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKDI DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:49 | 2014-05-21 13:47 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
65849 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11657_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:03 | 2014-05-21 14:36 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
65850 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_10 | havai hat ekibi yönlendirildi.dya nöbr oksiti giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:06 | 2014-05-21 13:25 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
65851 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21134_4 | havai hat ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:05 | 2014-05-21 13:30 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
65852 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31611 | OSOS PANOSU TAKILIYOR MONTAJ EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR....ENERJİ ALINDI.... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-21 12:10 | 2014-05-21 13:25 | 1.25 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0
65853 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28695_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:09 | 2014-05-21 14:45 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
65856 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31596 | OSOS PANOSU TAKILIYOR MONTAJ EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR....ENERJİ ALINDI.... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-21 12:18 | 2014-05-21 13:58 | 1.6667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0
65857 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1537 | OSOS ÇALIŞMASI NEDENİYLE TM 1537 NİN ENERJİSİ KEDİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 11:41 | 2014-05-21 12:54 | 1.2167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 784.75 | 0 | 0
65859 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:22 | 2014-05-21 13:23 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
65860 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 733 gün sanayi mah.kale sok_1 | 733 TM'den bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:21 | 2014-05-21 12:44 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
65863 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_2 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*hattın yönü değiştirildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:22 | 2014-05-21 14:16 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
65864 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21887_5 | ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır çalışma bitti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:27 | 2014-05-21 13:15 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
65865 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | abone tekrar arıyacak agacların budanması gerekıyor elektrigi mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:19 | 2014-05-21 13:32 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
65866 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21639_2 | nöbetçi ekiplere bildirildi.kontrolü yapılcaktır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:24 | 2014-05-21 13:33 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
65867 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak güneş asfalt inşaat çalışma sırasında şube kablosuna zarar vermiştir. ilgili servise bildirildi. tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:28 | 2014-05-21 16:15 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
65869 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3996 şişli 19 mayıs cd ubm plaza _8 | AG 1 Faz Toprak Arızalı. Kablo ekibi müdahale ediyor tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:24 | 2014-05-21 21:13 | 8.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 352.6667 | 0 | 0
65870 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 16 Kemer Country 2 | Ekibe verildi. 9481 cıkısı izalatörde delik var montaj ekibi çalışmakta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:38 | 2014-05-21 13:59 | 1.35 | 0 | 5352 | 0 | 0 | 0 | 7225.2 | 0 | 0
65871 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11588_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:36 | 2014-05-21 17:27 | 4.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 0
65873 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24418 Tepekent_3 | onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:38 | 2014-05-21 14:07 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
65874 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 074 Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Cad._1 | işletme bakım çalışması,çalışma bitti,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:42 | 2014-05-21 13:18 | 0.6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
65876 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:50 | 2014-05-21 13:24 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
65880 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11655_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:52 | 2014-05-21 14:37 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
65882 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11620_6 | 1 FAZ KABLO ARIZASI MEVCUT. EKİBE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:57 | 2014-05-21 18:24 | 5.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0
65886 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2123 Süleymaniye cami karşısı | 2123 tm.de akım tırafosu değiştiriliyor c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 13:13 | 2014-05-21 13:41 | 0.46667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 282.3333 | 0 | 0
65890 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 13:25 | 2014-05-21 17:04 | 3.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
65891 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28455 B.KÖY SANAYİ BÖLGESİ BİNA TİPİ_1 | sorumlu ekibe verildi..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 12:40 | 2014-05-21 15:30 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
65892 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25121 BASIN KENT 1 Silivri SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 13:34 | 2014-05-21 15:32 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
65893 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 13:32 | 2014-05-21 16:39 | 3.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
65894 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20812_5 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 13:32 | 2014-05-21 15:11 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
65896 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 13:44 | 2014-05-21 14:43 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
65898 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 13:49 | 2014-05-21 23:00 | 9.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.4667 | 0 | 0
65899 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8694 | 8674 tm bildirimli çalışma.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-21 13:54 | 2014-05-21 16:47 | 2.8833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1386.8833 | 0 | 0
65902 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_21 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK...ekip 15 metre 3*16 alpek değiştirdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:08 | 2014-05-21 18:28 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
65903 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23153 Subaşı Kereste Fab._3 | ekibe verildi oksit aypıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:04 | 2014-05-21 14:33 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
65904 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2303 TR 2_12 | .y a şube arızası patlama olmuş tm den depar çekili.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:15 | 2014-05-21 16:57 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
65905 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_1 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:16 | 2014-05-21 19:16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
65906 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31813 | ŞEBEKE ÇALISMASI...EKİP ÇALIŞMASINI BİTİRDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:17 | 2014-05-21 15:48 | 1.5167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 964.6 | 0 | 0
65910 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31022 TM | ŞEBEKE ÇALISMASI...EKİP ÇALIŞMASINI YAPTI ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:35 | 2014-05-21 15:44 | 1.15 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 731.4 | 0 | 0
65913 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:27 | 2014-05-21 17:51 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
65914 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._11 | havai hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:23 | 2014-05-21 18:03 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
65915 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_2 | havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:35 | 2014-05-21 17:27 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
65916 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11746_8 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:34 | 2014-05-21 23:53 | 9.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.2167 | 0 | 0
65917 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:36 | 2014-05-21 16:24 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
65919 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:49 | 2014-05-21 17:16 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
65920 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28416_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:46 | 2014-05-21 17:13 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
65922 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 468-1 Güngören K. Karabekir Cd. Kayalar Sk. köşesi_5 | ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:42 | 2014-05-21 15:58 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
65924 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31591 TM_25 | havai hat ekibine verildi...direkler dikildi ve akarıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:54 | 2014-05-21 18:38 | 3.7333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 0
65926 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:08 | 2014-05-21 17:40 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
65927 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_6 | kablo ekıbıne bıldırıldı Sokaktan dozer geçerken yer altı kablosunu koparmış Kablo açıktaymış kablo arızası giderili. eeneeji verilidi. zapıt tutuldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:08 | 2014-05-21 18:33 | 3.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
65928 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_3 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 14:57 | 2014-05-21 17:09 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
65931 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_13 | 1 FAZ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA KALAN ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:23 | 2014-05-22 02:42 | 11.3167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 724.2667 | 0 | 0
65933 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21032_2 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:21 | 2014-05-21 18:19 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
65934 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2093 İstanbul il Müftülük binası karsısı | 2093 de akım tarfosu değişimi için c kesildi.C.VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:25 | 2014-05-21 15:45 | 0.33333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0
65935 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:24 | 2014-05-21 19:30 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
65940 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21452_4 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:30 | 2014-05-21 17:05 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
65941 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2286 şehremini vanidergahı sok._12 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:39 | 2014-05-21 15:48 | 0.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
65943 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:44 | 2014-05-21 22:54 | 7.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
65944 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | Hadımköy İntermat Yavuz Alüminyum Çıkışı | MERCEDES 1 E KONTROLLÜ OLARAK ENERJİ VERİLDİ .HAT ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:43 | 2014-05-21 16:16 | 0.55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
65944 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | Hadımköy İntermat Yavuz Alüminyum Çıkışı | MERCEDES 1 E KONTROLLÜ OLARAK ENERJİ VERİLDİ .HAT ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:43 | 2014-05-21 16:28 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
65946 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21510_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:49 | 2014-05-21 17:07 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
65950 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28419_9 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI .28419 TM'DEN 4 ADET PARALEL KABLO ALIYOR.DEPAR ÇEKİK. 10 NOLU DEPAR 2 ADET KABLO ÜST ÜSTE BAĞLI. ARIZANIN TAMİRATI SAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:59 | 2014-05-22 00:17 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
65952 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31591 TM | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...havai hat ekibi ölçtü faz faz arası 402 volt faz nötr arası 234 v montaj ekibi kontrol edip kademe ayarı yapıcak...trafonun kademesi değiştirldi voltajlar 225 225 226 voltaj olarak düzeltildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:56 | 2014-05-21 18:44 | 2.8 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1780.8 | 0 | 0
65953 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._13 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 15:56 | 2014-05-21 21:15 | 5.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
65954 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20372_9 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip sigortayı değiştirdi enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 16:08 | 2014-05-21 17:10 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
65956 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 21400 DM 22300 DM | Enerji verildi.normal.enerjisiz yermiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 16:12 | 2014-05-21 17:04 | 0.86667 | 34 | 700 | 0 | 0 | 29.4667 | 606.6667 | 0 | 0
65957 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20425_6 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 16:12 | 2014-05-21 17:55 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
65959 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1142 TR 2_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ 3 FAZ SUBE ARIZASI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.KABLO SERVISI CALISIYOR DEPAR CEKILI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 16:24 | 2014-05-21 21:59 | 5.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
65960 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | arıza ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 16:21 | 2014-05-21 17:23 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
65962 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_14 | ALPEK YANIK 28014 TM'DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 40 MT 3X70+95 ALPEK İSTER. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 16:28 | 2014-05-21 19:32 | 3.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 285.2 | 0 | 0
65965 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20035_11 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı kablo ekibi sigortayı değiştirdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 16:12 | 2014-05-21 17:31 | 1.3167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.9833 | 0 | 0
65968 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_4 | arıza ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. toprak hattı arıza giderilidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 16:35 | 2014-05-21 17:53 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
65971 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9032 G.Tepe Mayıs Sokak Site içi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Şube toplandı,Bekir Titiz. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 16:47 | 2014-05-21 18:02 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
65972 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3625 kuruçeşme bizimtepe abdullah sk_14 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 16:56 | 2014-05-21 18:34 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
65973 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2296 | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ SEBEBİ İLE NERJİ KESİLDİ 2296 TM .enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:05 | 2014-05-21 17:27 | 0.36667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 221.8333 | 0 | 0
65976 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31072 TM_14 | havai hat ekibine verildi...havai hat ekibi kontrol etti havai hat çıkışı 120 lik kablo arızalı direkten ayrıldı ölçü yapılıyor...kablo ekibi çalışıyor.enerji verildi.1 kablo kablo arızası hala devam etmekete | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:04 | 2014-05-22 03:10 | 10.1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 636.3 | 0 | 0
65978 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_1 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:21 | 2014-05-21 17:33 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
65979 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_7 | 28122 TM'DEN 7 NOLU DEPAR 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:24 | 2014-05-21 19:47 | 2.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 221.65 | 0 | 0
65980 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11627_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:27 | 2014-05-21 20:47 | 3.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
65983 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_1 | Direkte 1 faz nötr kopuk. havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:26 | 2014-05-21 19:22 | 1.9333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0
65984 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2281 beyazıt turanlı sk._11 | kofre d3eğişimi için c kesildi c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:30 | 2014-05-21 18:22 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
65986 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4253_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. DİREKTEN FAZ ARIZASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:27 | 2014-05-21 18:54 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
65987 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20331_3 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:33 | 2014-05-21 20:57 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
65988 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31565 TM_9 | havai hat ekibine verildi...ekip kontrol etti iski kabloya vurmuş elektrik kesildi kabloculara teslim edildi...kablocular çalışıyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:30 | 2014-05-22 01:11 | 7.6833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 484.05 | 0 | 0
65991 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_13 | Z.KUYU EKİBE BİLDİRİLDİ sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:44 | 2014-05-21 19:23 | 1.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
65994 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9569 G.Tepe Kiler Altı_10 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:44 | 2014-05-21 18:55 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
65995 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:46 | 2014-05-21 18:35 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
65997 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8672_1 | 8672 TM Enerji kesildi.kademe ayarı yapılıyor.Kademe ayarı yapıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 17:51 | 2014-05-21 19:20 | 1.4833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0
66003 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 18:12 | 2014-05-21 18:21 | 0.15 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0.6 | 13.95 | 0 | 0
66004 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_4 | arıza ekiplerine bildirildi. arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 18:11 | 2014-05-21 21:15 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
66005 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3575; karakoy arapcamii güven sigorta bahçe_3 | ekip bakıyor tm den sigorta atıktı verildi abone enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 18:06 | 2014-05-21 19:22 | 1.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
66017 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24253 S.Paşa Çeşmekent_4 | 1 fz klemens arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 18:41 | 2014-05-21 19:32 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
66021 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_9 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. GÜNEŞ ASFALT İNŞAAT ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA ZARAR VERMİŞ.(18 mt 4x16 ve 3 ad 4x16 buat kullanıldı.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:00 | 2014-05-22 01:56 | 6.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 | 0 | 0
66022 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_3 | ekıplere verıldı. yeraltı kablosuna hasarlı. yerı bellı. yeraltı ekıplerı calısmak yapıyor 1 adet 4x16 mm2 ekmuf yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 18:59 | 2014-05-21 23:06 | 4.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 382.85 | 0 | 0
66023 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_6 | 34 JN 6024 PLAKALI ARAÇ T.U DİREĞİNE ÇARPMIŞ. DİREK ALINMASI GEREKİYOR. 1 ADET 8'LİK AYDINLATMA DİREĞİ İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-21 18:58 | 2014-05-21 19:44 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
66024 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 18:59 | 2014-05-21 21:01 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
66025 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:07 | 2014-05-21 21:01 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
66027 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:07 | 2014-05-21 21:28 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
66031 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_5 | DAMDİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:16 | 2014-05-21 21:16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
66033 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22887_23 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:25 | 2014-05-21 20:14 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
66034 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_10 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. GÜNEŞ ASFALT İNŞAAT ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYU KOPARMIŞ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:27 | 2014-05-21 21:11 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
66035 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8185_3 | 8185 Tm enerji kesildi.AG panosundan aydınlatma kablosu bağlanıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:29 | 2014-05-21 19:38 | 0.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
66036 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:24 | 2014-05-21 20:19 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
66037 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4095_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR.(122.sok no:29 abonenin adresi ben bu şekilde verdim yanlış alınmış adres dedi) toprak hattı kopmuş ekipler müdahale etti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:28 | 2014-05-21 20:08 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
66038 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:33 | 2014-05-21 23:00 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
66040 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28416_12 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:14 | 2014-05-22 13:11 | 17.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.6 | 0 | 0
66041 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:20 | 2014-05-21 22:30 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
66042 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_9 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:40 | 2014-05-21 21:20 | 1.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
66044 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:43 | 2014-05-21 20:41 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
66045 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _6 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:42 | 2014-05-21 20:59 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
66046 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_1 | EKİBE VERİLDİ AG KABLO 2 FAZ BİRLEŞİK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK atlamalı enerrji verildi yareın kablo ekibi arızaya müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:42 | 2014-05-22 00:33 | 4.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0
66048 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28006_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:49 | 2014-05-21 22:27 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
66049 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:50 | 2014-05-21 20:25 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
66051 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:56 | 2014-05-22 02:24 | 6.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.7333 | 0 | 0
66052 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ŞARAPHANE>ORTAKÖY İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:59 | 2014-05-21 20:46 | 0.78333 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 1030.0833 | 0 | 0
66057 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2262 | tm denklanşe idi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 20:07 | 2014-05-21 20:53 | 0.76667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 463.8333 | 0 | 0
66058 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20090_3 | Direğe çıkan yer altı kablosu arızalıydı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 19:59 | 2014-05-21 22:04 | 2.0833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0
66062 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 20:22 | 2014-05-21 22:09 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
66065 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_6 | 20252 no'lu T.M'den 25. sokak direğe çıkan yer altı kablosu arızalıydı. Ölçü yapılarak arıza noktası bulundu kablo onarıldı ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 20:25 | 2014-05-22 01:52 | 5.45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 201.65 | 0 | 0
66066 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_4 | aRIZA EKIBNINE BILDIRILDI arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 20:24 | 2014-05-21 21:44 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
66068 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_9 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 20:27 | 2014-05-21 21:31 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
66073 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28335_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 20:21 | 2014-05-22 12:40 | 16.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.5333 | 0 | 0
66076 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2262 şehremini vani dergahı sk._6 | a.g kablo arızası 3 faz.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 20:53 | 2014-05-21 22:38 | 1.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
66077 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11627_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 20:56 | 2014-05-21 21:19 | 0.38333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
66079 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 21:06 | 2014-05-21 22:08 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
66080 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 21:08 | 2014-05-21 23:03 | 1.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
66083 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._11 | Havai hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 20:50 | 2014-05-21 22:33 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
66085 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 21:10 | 2014-05-21 21:55 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
66087 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_14 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 21:23 | 2014-05-21 22:48 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
66090 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 21:27 | 2014-05-21 23:03 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
66093 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9043 Çağlayan Limon Sokak_13 | Havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 21:35 | 2014-05-21 22:55 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
66096 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21658_4 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 21:45 | 2014-05-21 22:34 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
66098 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_7 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 21:53 | 2014-05-21 22:30 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
66100 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 22:03 | 2014-05-22 02:29 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
66102 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22412_6 | alpekte nötr kopuktu tamir edilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 22:10 | 2014-05-21 22:40 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
66105 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 22:23 | 2014-05-22 01:04 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
66106 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11192_17 | 2FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 22:24 | 2014-05-21 23:09 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
66108 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3996 şişli 19 mayıs cd ubm plaza _8 | kablo ekibi çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 22:10 | 2014-05-21 23:36 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
66111 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25741 ÖZKENT AKEVLER Orta çeşme Silivri SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 22:39 | 2014-05-21 23:44 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
66112 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21397_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 22:53 | 2014-05-22 00:06 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
66115 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 22:59 | 2014-05-21 23:25 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
66117 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3210_8 | nöb mont ekibi verildi monofaz şube kopuk arıza yarın sabah kablo ekibi müdahale edecek Tamir edildi abone enejili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 22:57 | 2014-05-22 12:54 | 13.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
66120 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 23:54 | 2014-05-22 13:55 | 14.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.1333 | 0 | 0
66121 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 23:56 | 2014-05-22 01:50 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
66124 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_1 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ÖLÇÜLÜYOR.ÖLÇÜ YAPILDI KABLOCULAR ÇALIŞIYOR.enerji alındı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 00:29 | 2014-05-22 15:15 | 14.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 0
66125 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 00:30 | 2014-05-22 12:41 | 12.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.4667 | 0 | 0
66126 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11661_3 | GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 00:17 | 2014-05-22 01:55 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
66130 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2715 | manevra yapıldığı ıcın enerjı kesılmıstır.2101 ıtm den 2715 deparı konalarak enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 01:07 | 2014-05-22 01:30 | 0.38333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 927.6667 | 0 | 0
66131 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_5 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 01:10 | 2014-05-22 03:14 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
66132 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28050_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 01:03 | 2014-05-22 02:23 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
66133 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR İTM 28358 | KISA SÜRELİ MANEVRA ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR MANEVRA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 01:16 | 2014-05-22 01:34 | 0.3 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 1117.2 | 0 | 0
66134 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- TRF II | Silahtarda trafo III'de çalışma yapılacağından trafo II'nin yükü,trafo I'e aktarılması nedeniyle manevra çalışması yapılıyor. Çalışma bitirilip depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 01:12 | 2014-05-22 01:25 | 0.21667 | 2 | 9634 | 0 | 0 | 0.43333 | 2087.3667 | 0 | 0
66137 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8768_12 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.Buat ile sayaç arasındaki kolon kablusu yanık.kofradan fişi çekilerek tehlike önlendi.Aboneye bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 02:16 | 2014-05-22 02:43 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
66138 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28358_1 | 20 METRE 1X16 ŞUBE İSTER.ŞUBE BAĞLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-21 22:21 | 2014-05-22 12:49 | 14.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.7333 | 0 | 0
66139 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11661_3 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 02:19 | 2014-05-22 14:06 | 11.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.4833 | 0 | 0
66142 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_4 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 02:38 | 2014-05-22 07:26 | 4.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 446.4 | 0 | 0
66146 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22030_5 | TR2230 DAN AG SİGORTASI AÇMIŞTIR.BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ. ENERJİSİZ ABONE YOKTIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 03:22 | 2014-05-22 03:41 | 0.31667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
66147 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_2 | 28122 TM DEN 3 FAZ SİGORTA ERİMESİ .ATIK SİGORTALAR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 05:20 | 2014-05-22 08:51 | 3.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 327.05 | 0 | 0
66149 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31072 TM_6 | dün gece kablo arızası giderildi 72 metre kablo çekıldı tekrardan denendı saat 3.00 da 1 faz tutmadı. Direkten kablo bağlı 2 faz basılı durumda 1 faz(orta) gitmiyor Ölçü ister ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ ÖLÇÜLÜYOR.kablo arızası giderildi enerji verildi.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 06:03 | 2014-05-22 20:45 | 14.7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 926.1 | 0 | 0
66151 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21697_11 | kablo arızası vardır ekiplere verildi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 06:58 | 2014-05-22 07:23 | 0.41667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
66151 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21697_11 | kablo arızası vardır ekiplere verildi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 06:58 | 2014-05-22 12:02 | 5.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
66152 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23015 Belediye su deposu_2 | ekibe bildirildi ana şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 06:54 | 2014-05-22 07:37 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
66153 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_6 | A.G. SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 07:18 | 2014-05-22 07:38 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
66155 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_1 | ag kablo 2 faz birleşik arıza kablo ekibi müdahale edecek Tamir edildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 06:57 | 2014-05-22 12:52 | 5.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 236.6667 | 0 | 0
66156 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31511 TM_1 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ İŞLEMİ YAPILIYOR...enerji verildi karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 06:58 | 2014-05-22 21:28 | 14.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 0
66157 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3168; beşiktaş uzunca ova sk ile cedidiye köşe_6 | Kofradan başlıklar değişecek. Depar6 Çekik. Kablo ekibi müdahale edecek.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 06:55 | 2014-05-22 12:54 | 5.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.8833 | 0 | 0
66158 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4064_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 06:36 | 2014-05-22 10:02 | 3.4333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 106.4333 | 0 | 0
66160 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 07:53 | 2014-05-22 08:26 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
66161 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_2 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 07:53 | 2014-05-22 10:51 | 2.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
66163 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 08:01 | 2014-05-22 13:16 | 5.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
66165 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | YER ALTI KABLO ARIZASI ÖLCÜ İSTER ÖLCUYE HABER VERİLDİ...tamır edıldı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 08:05 | 2014-05-22 21:23 | 13.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1236.9 | 0 | 0
66170 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25048 MİTHAT PAŞA SİTESİ Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | DAM DİREĞİ VE DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 08:26 | 2014-05-22 09:55 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
66172 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_3 | arıza ekıbıne bıldırıldı sigorta atıgı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 08:32 | 2014-05-22 10:42 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
66175 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11274_3 | 11274 TM D 8 HAVAİ HAT ÇIKIŞI ÜÇ FAZ KABLO ARIZASI. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 08:36 | 2014-05-22 18:30 | 9.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0
66176 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_4 | T.R 22165 SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 08:33 | 2014-05-22 09:15 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
66178 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 08:36 | 2014-05-22 13:19 | 4.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
66180 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 08:42 | 2014-05-22 10:09 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
66182 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31300 TM_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.ELK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 08:48 | 2014-05-22 11:27 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
66184 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1851_13 | KOFREDEN SİGORTALAR BASILDI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 08:55 | 2014-05-22 09:43 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
66186 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 08:49 | 2014-05-22 13:42 | 4.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 0 | 0
66187 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8106 | trafo bakım çalısması yapılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 08:52 | 2014-05-22 11:25 | 2.55 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1226.55 | 0 | 0
66189 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24333 K.gaz Topsahası Yanı_4 | Hattan 2 kablosu arası klemans yenilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:01 | 2014-05-22 09:50 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
66190 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20545_5 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızası mevcut enerji kesildi ekıp çalışmakta arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:05 | 2014-05-22 09:40 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
66191 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_8 | ekıpler bakıyor çalişma sırasında A.G Şube kablosuna vurmuslar kablo servisi arizaya müdehale edecek KABLO TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:02 | 2014-05-22 17:26 | 8.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
66193 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3511 tarlabaşı ömerhayyam cad. _10 | A.G. Şube 3 faz kopuk Kablo servisi müdehale edecek. KABLO TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:04 | 2014-05-22 17:28 | 8.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
66195 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:05 | 2014-05-22 10:05 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
66196 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_1 | 4*10 kablo 2 faz arızalı,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:11 | 2014-05-22 20:19 | 11.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0
66197 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:14 | 2014-05-22 09:25 | 0.18333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
66200 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:08 | 2014-05-22 09:57 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
66201 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_10 | ekibe bildirildi. ( 9207 tm dp 10 ) 2 faz patlatıyor,dönüş getiriyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.**Arıza tamamlanıp enerji verildi.(2 adet 4x16 ilaölı buat,2 adet 850'lik buat,1 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:17 | 2014-05-22 23:27 | 14.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 835.8333 | 0 | 0
66203 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4360_5 | yeraltı şube arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:23 | 2014-05-22 19:05 | 9.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
66206 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28026_6 | 34 ZS 2197 PLAKALI ARAÇ DİREĞE ÇARPMIŞ.2 ADET 8'LİK DİREK 50 MT 70'LİK ALPEK İSTER.HAT İZOLE EDİLDİ.İLGİLİ SERVİSE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:38 | 2014-05-22 20:28 | 10.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1007.5 | 0 | 0
66207 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31049 TM | ŞEBEKE(OSOS) ÇALIŞMASI .elk verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:37 | 2014-05-22 10:38 | 1.0167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 646.6 | 0 | 0
66211 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23271 Subaşı Evleri_3 | ekibe verildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:49 | 2014-05-22 11:36 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
66215 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18625_2 | bildirimli sebeke calismasi.bakım çalışması bitti enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-22 09:56 | 2014-05-22 16:50 | 6.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 676.2 | 0 | 0
66216 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21075_10 | direkten yeraltı kablo arızası vardır kablo ekiplerine verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:50 | 2014-05-22 15:09 | 5.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0
66218 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_2 | havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 09:56 | 2014-05-22 15:42 | 5.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0
66220 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23208 Çakıl Alt Mah._3 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:09 | 2014-05-22 12:48 | 2.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
66222 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ALPEGİN SEYİMİ ALINDIN DI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:05 | 2014-05-22 13:49 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
66223 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21101_4 | nöbetçi ekiplere verildi kontrol edilecek.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:09 | 2014-05-22 12:31 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
66224 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31558 | OSOS BAKIM ÇALIŞMASI.elk verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:12 | 2014-05-22 11:17 | 1.0833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0
66225 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-II FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. enerji verildi karanlikta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:15 | 2014-05-22 11:04 | 0.81667 | 1 | 938 | 0 | 0 | 0.81667 | 766.0333 | 0 | 0
66228 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Hanifi DEMİR ) pazar kurulu olduğu için bakılamadı,pazar kalktıktan sonra bakılacak. direkten bağlantılar kontrol edıldı,Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:25 | 2014-05-22 22:09 | 11.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
66229 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8736_1 | şube baglandı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:35 | 2014-05-22 10:36 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
66232 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI HARAMİDERE-1 | ekipler ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:35 | 2014-05-22 11:41 | 1.1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 5.5 | 66 | 0 | 0
66233 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_7 | DİREKTEN BİNAYA GİDEN KABLONUN KIVILCIM ATTIGI İHBARI ÜZERİNE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ. 3 adet bakırlı klemens kullanılarak şubesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:40 | 2014-05-22 11:28 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
66234 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1018 | OSOS ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TM 1018 ENERJİSİ KESİLDİ ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:46 | 2014-05-22 11:18 | 0.53333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
66235 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_9 | yatırım ekibi aktarma yaptığı için 9031 tm dp 9 çekik. ( Erbil KOÇ ) çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:36 | 2014-05-22 13:16 | 2.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 157.3333 | 0 | 0
66236 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4400 şebeke TR _1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:52 | 2014-05-22 11:52 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
66237 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9120 Çağlayan Vatan Caddesi Sonu_8 | ekibe bildirildi.K.hane Belediyesi müteahhiti Tekin İnşaat çalışma esnasında kabloyu koparmış.dya şube kablo arızası,servisine bildirildi.9120 tm dp 8 çekik.1 adet 4*16 lık ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-22 10:32 | 2014-05-22 13:47 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
66238 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 523 Merter Nadide Sk. Migros karşısı_1 | işletme çalışması,çalışma bitti,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:01 | 2014-05-22 12:59 | 1.9667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 151.4333 | 0 | 0
66239 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28380_6 | 1FAZ YERALTI KABLO ARIZASI 28378 TM 7 NOLU DEPAR ÇEKİK.KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:02 | 2014-05-22 21:40 | 10.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 988.9 | 0 | 0
66244 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_1 | 50 YIL MAH.2178 SK NO 11İN BÜLTEN BAĞLANTISI YAPILIYOR.28191 TM DEN 1 NOLU DEPAR ÇEKİK.ŞUBE BAĞLANTISI YAPILDI.28191 TM 1 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:09 | 2014-05-22 11:32 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
66245 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDiLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:10 | 2014-05-22 13:20 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
66246 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11614_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:00 | 2014-05-22 17:46 | 6.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
66247 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:10 | 2014-05-22 12:31 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
66249 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31014 TM | OSOS PANOSU TAKILIYOR MONTAJ EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR....ENERJİ ALINDI.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:17 | 2014-05-22 12:37 | 1.3333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0
66251 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_5 | havai hat ekibine verildi.şube sökülmeden bina yıkımına başlanmış şube sökülecek*kablo ekibine verildi.no 11 ve 13 un subeleri söküldü. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:22 | 2014-05-22 12:46 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
66252 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31300 TM_12 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLDİ.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.DİREKTEN YERAKABLO ARIZASI ÖLÇÜLDÜ MÜTAHİT FİRMAYA TESLİM EDİLDİ.LTI 3*25 DİREKTEN UÇLARI AYRILDI. ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:19 | 2014-05-22 18:13 | 6.9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 434.7 | 0 | 0
66253 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_2 | 1faz yok alpek kopul parça eklendi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:36 | 2014-05-22 14:02 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
66255 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1603 | OSOS ÇALIŞMASINDAN DOLAYI TM 1603'ÜN ENERJİSİ KESİLDİ ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:45 | 2014-05-22 12:13 | 0.46667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0
66256 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:48 | 2014-05-22 15:16 | 3.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
66257 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31017 TM_5 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.OKSİT TEMİZLENDİ ELEKTRİK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:49 | 2014-05-22 14:31 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
66259 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18534_6 | sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:51 | 2014-05-22 12:53 | 1.0333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 101.2667 | 0 | 0
66261 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8416 | 8416 TM Bildirimli Trafo bakım çalışması yapılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 11:54 | 2014-05-22 17:35 | 5.6833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2733.6833 | 0 | 0
66267 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_11 | şube baglandı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:05 | 2014-05-22 12:06 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
66271 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Hanifi DEMİR ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:03 | 2014-05-22 13:49 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
66272 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20035_3 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:04 | 2014-05-22 13:32 | 1.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
66274 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ABONENİN SAYACI ARIZALI OLDUGUNDAN ÖLCUSUZ ENERJİ VERİLKDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:04 | 2014-05-22 13:11 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
66278 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20405_6 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta kablo arızaı giderildi. enerji verildi. arıza dışşsal olarak kapatıldı şark inşaat tarafındna 120 lik kablomuza vurulmuştur. gereken zapıt tutuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:25 | 2014-05-22 17:25 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
66279 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8086_7 | nöb mont ekibine verildi.2 faz patlatıyor kablo arızası tespit edildi.depar cekildi.ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:24 | 2014-05-22 21:08 | 8.7333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 419.2 | 0 | 0
66281 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:22 | 2014-05-22 20:23 | 8.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.1333 | 0 | 0
66282 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31868_6 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK....15 metre 3*16 alpek kablosu değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:23 | 2014-05-22 17:30 | 5.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
66283 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:25 | 2014-05-22 21:54 | 9.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.8667 | 0 | 0
66287 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31551 TM | OSOS ÇALIŞMASI elk verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:39 | 2014-05-22 13:53 | 1.2333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 784.4 | 0 | 0
66288 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:38 | 2014-05-22 21:47 | 9.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0
66289 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:45 | 2014-05-22 17:31 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
66291 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_3 | ekibe bildirildi. ( 9077 tm tr dp 3 ün 1 adet kaide ve sülyesi yanık.1 adet 120 lik sülye ister.servisine bildirildi.9077 tm tr denklaşe edildi. ( Ahmet SARAMAN ) 1 adet 120 lık kaıde ve sülye 1 mt 3x120+70 kablo kullanılarak çalışma tamamlandı,enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:28 | 2014-05-22 15:25 | 2.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 174.05 | 0 | 0
66303 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-28 Gençosman (31558 DM) | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek.elk verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 13:01 | 2014-05-22 13:28 | 0.45 | 13 | 1921 | 0 | 0 | 5.85 | 864.45 | 0 | 0
66304 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 12:58 | 2014-05-22 21:23 | 8.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.9167 | 0 | 0
66306 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28507_2 | ÖZ SEVEN HARFİYAT. HARFİYAT ALIRKEN DİREĞİN ALTINI BOŞALTMIŞLAR. 1 ADET 8'LİK DEMİR DİREK İSTER.HAT MEVCUT DİREK ÜZERİNDEN BESLİ.İLGİLİ SERVİSE BİLDİRİLDİ YENİ DİREK DİKİMİ YAPILACAKTIR.KARANLIKTA ABONE YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-22 13:03 | 2014-05-22 23:04 | 10.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.1333 | 0 | 0
66308 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 13:11 | 2014-05-22 17:30 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
66318 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3653 Beyoglu tarlabası, halepli bekir sok _3 | hava i hat ekiplerine bildirildi yıkımdan dolayı alpek yere düştü harfiyat nedeniyle girilemedi harfiyat alindıktan sonra dırekten dusen kablolar tamir edilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 13:30 | 2014-05-22 18:01 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
66320 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 13:54 | 2014-05-22 14:29 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
66321 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 13:56 | 2014-05-22 20:59 | 7.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
66322 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_4 | 1 adet 4 x16 buat kullanıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:00 | 2014-05-22 17:35 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
66324 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21270_3 | nöbetçi ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 13:52 | 2014-05-22 14:22 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
66325 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_8 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:00 | 2014-05-22 14:47 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
66326 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_1 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:01 | 2014-05-22 16:20 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
66327 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31011 TM | OSOS PANOSU TAKILIYOR MONTAJ EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR....ENERJİ ALINDI.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:03 | 2014-05-22 14:41 | 0.63333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 402.8 | 0 | 0
66328 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:01 | 2014-05-22 20:08 | 6.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.4667 | 0 | 0
66329 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4351_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:05 | 2014-05-22 14:41 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
66332 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20539_6 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksit arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:08 | 2014-05-22 17:08 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
66334 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:13 | 2014-05-22 22:07 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
66338 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21273_3 | ekiplerimiz bölgededir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:29 | 2014-05-22 14:36 | 0.11667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0
66339 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3836_4 | Hava i hat ekibine bildirildi. şube kablosu arızalı KABLO EKİBİ İŞİ BİTEN EKİP OLUNCA BURAYA GÖNDERECEK EKİP GİTTİ 3836 DEPAR 4 ÇEKİLEREK ÇALIŞMAYA BAŞLANDI.17.45 TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:24 | 2014-05-22 18:34 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
66340 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11661_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:26 | 2014-05-23 01:30 | 11.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0
66341 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_13 | Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:29 | 2014-05-22 20:30 | 6.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240.6667 | 0 | 0
66345 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_11 | EKİBE BİLDİRİLDİ...ÖLÇÜ İSTER BI FAZ PATLATIYO...ölçü yapıldı yerı belllı.. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:34 | 2014-05-23 14:55 | 24.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0
66347 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _1 | ekibe bildirildi Belediyenın aydınlatma panosuymuş tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:41 | 2014-05-22 15:16 | 0.58333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
66351 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:45 | 2014-05-22 16:22 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
66352 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1359 TR 1_5 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ KAYDEN KABLO YANMİŞ KABLO EKİBİ CALİŞİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 14:56 | 2014-05-22 16:18 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
66355 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_8 | n.montörlüğü ekibine verildi.şşube kablosuna belediye tarafından vurulmuş.kablo arızalı .kablo ekibine verildi.Kablo direkten ayrıldı.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-22 15:05 | 2014-05-22 18:08 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
66358 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25485 KINALI ÇİFTLİK EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_1 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 15:20 | 2014-05-22 15:52 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
66360 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2243 çemberlitaş tavuk pazarı maviköşe büfe _1 | y.a şube arızası 3 faz enerji verildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 15:25 | 2014-05-22 19:14 | 3.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | 0 | 0
66365 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31803_7 | havai hat ekibine verildi...enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 15:10 | 2014-05-22 17:23 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
66367 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18035_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 15:20 | 2014-05-22 17:17 | 1.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0
66372 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_5 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak oksit arızası giderilidi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 15:52 | 2014-05-22 17:52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
66376 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23191 Karacaköy Yukarı Mh._5 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 15:58 | 2014-05-22 18:19 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
66380 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_1 | şube bağlantısı için 18002 Tm den 1 nolu depar çekildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı şube bağlantısı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 16:16 | 2014-05-22 16:29 | 0.21667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
66381 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22302_4 | alpek yanıktyı tamir edildi. 3 m alpek cekild,i 3x70 lik enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 16:17 | 2014-05-22 20:09 | 3.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
66382 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | *havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 16:19 | 2014-05-22 16:55 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
66386 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21298_3 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 16:41 | 2014-05-23 00:15 | 7.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
66387 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 16:48 | 2014-05-22 20:23 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
66388 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3210_1 | Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 16:41 | 2014-05-22 20:28 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
66389 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11729_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:00 | 2014-05-22 23:50 | 6.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0 | 0
66392 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_14 | Direkten binaya gelen havai hat kablosu koparılmış. Havai hat ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 13:51 | 2014-05-22 20:22 | 6.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.65 | 0 | 0
66393 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21697_11 | Direkten yer altı şube kablo arızası yapıldı. İski kazı sırasında kabloya vurmuş. Kablo direkten ayrılarak onarıldı ve tekrar bağlantısı yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:08 | 2014-05-22 21:27 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
66395 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:52 | 2014-05-23 01:36 | 7.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.1333 | 0 | 0
66402 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_4 | 1 ADET SİGORTA ATIK.400 A. NH SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:18 | 2014-05-22 17:54 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
66408 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28324_7 | Y.A.K.ARIZASI 28324 TM'DEN 7 VE 14 NOLU DEPARLAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:22 | 2014-05-22 21:22 | 4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0
66410 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11731_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:40 | 2014-05-23 01:37 | 7.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0
66411 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24256 M.Sinan Kolej_4 | Yeraltı arızası vardı. onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:34 | 2014-05-22 20:04 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
66412 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:39 | 2014-05-22 23:52 | 6.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.5167 | 0 | 0
66414 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_1 | ekibine bildirildi.kolon abonesi arıza pipadan tamir edildi.*bekir titiz* | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:30 | 2014-05-22 21:58 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
66416 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_3 | OKSİT ARIZASI 2 ADET KLEMENS KULLANILARAK GİDERİLDİ ABONEYE C.VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:22 | 2014-05-22 18:04 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
66418 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18060_11 | 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:45 | 2014-05-22 17:57 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
66422 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_6 | ekıplere verıldı. tqmr edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:03 | 2014-05-22 20:25 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
66424 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24056 S.Paşa Gülkent (DİREK)_4 | 1 faz oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:02 | 2014-05-22 18:53 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
66426 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:10 | 2014-05-22 22:53 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
66428 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29320_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:25 | 2014-05-22 20:57 | 3.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
66429 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:17 | 2014-05-22 18:57 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
66430 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:19 | 2014-05-22 21:02 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
66433 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_3 | 28378 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ATIK SİGORTA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:48 | 2014-05-22 22:50 | 5.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 468.1 | 0 | 0
66434 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_9 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:19 | 2014-05-22 20:38 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
66436 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2290 tr1 kumkapı asya sk._16 | y a şube arızası (kofre içinde yanık) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:26 | 2014-05-22 22:46 | 4.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
66437 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_2 | Abonenin panosu yanmış şubesi uygunsuz olduğu tespiti yapıdı. Şube izole edilip bırakıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:27 | 2014-05-22 20:26 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
66443 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23071 İnceğiz Köyü_3 | wekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:37 | 2014-05-22 19:38 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
66445 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22077_1 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:43 | 2014-05-22 19:42 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
66447 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20372_9 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:53 | 2014-05-22 20:15 | 1.3667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 0 | 0
66448 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 19:08 | 2014-05-22 20:55 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
66449 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_5 | arıza ekipleirne bildirildi. şube kopuğu giderildi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:58 | 2014-05-22 20:43 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
66451 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3824_10 | ekip gönderildi tamir için abone dahili tesisatına baktırıp arayacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 18:35 | 2014-05-22 19:42 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
66452 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18543_11 | h.hat ekibine verildi.Depar kablosu 1 faz arızalı.18543 Tm den 11 nolu depar çekildi. kablo ekibi çalışıyor. Arızalı kablo tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 19:26 | 2014-05-23 06:32 | 11.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1087.8 | 0 | 0
66453 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29401_10 | 29401 TM'DEN 10 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. ŞUBE KÖRLEME YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 19:36 | 2014-05-22 21:43 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
66454 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11047_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 19:22 | 2014-05-22 23:54 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
66455 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 19:18 | 2014-05-22 23:55 | 4.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.3167 | 0 | 0
66457 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1348/1352 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ EKİP CALİŞİYOR ENERJİ VERİLDİ DEPAR RİNGİNDEN BESLİ HERHANGİ BİR ARIZA TESPİT EDİLEMEDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 19:44 | 2014-05-22 21:24 | 1.6667 | 2 | 1292 | 0 | 0 | 3.3333 | 2153.3333 | 0 | 0
66459 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | ekibe verildi.kofrede sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 20:02 | 2014-05-22 21:52 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
66460 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.tehlike önlendi*BAŞAR ZORLU* | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 20:06 | 2014-05-22 21:15 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
66463 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21298_5 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı ekipler ilgili adreste çalışmaktadırlar.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 20:07 | 2014-05-23 00:17 | 4.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
66464 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 20:08 | 2014-05-22 21:38 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
66465 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._19 | havai hat ekibine bildirildi.**9006 tm dp-19 çekik.**Arıza giderilip depara enerji verildi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 20:21 | 2014-05-22 22:48 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
66467 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8768_10 | ekibe verildi.Kepçe çalışma yaparken kabloya vurmuş.Şube arızası Depar çekili.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-22 20:27 | 2014-05-22 23:26 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
66470 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21980_3 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 20:39 | 2014-05-22 23:47 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
66472 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9465 San.mah. Baturay sk. Sonu_3 | ekibine bildirildi 9465 tm dp 3 1 adet sigorta erimesi. enerji verildi. ( İlhan SÖNMEZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 20:32 | 2014-05-22 21:55 | 1.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 81.6167 | 0 | 0
66474 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 17:07 | 2014-05-23 01:38 | 8.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.6167 | 0 | 0
66475 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31868_2 | havai hat ekibine verildi...31868 tm den bagcılar yolu panoya gelen iki adet 3*120 lik kablonun 1 tanesi arızalı ölçüldü arıza yeri tespit edildi diğer kablodan enerji verildi karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 21:02 | 2014-05-22 21:23 | 0.35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
66476 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 21:06 | 2014-05-23 00:26 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
66477 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4360_1 | gecici enerji verildi... Kablo arızası mevcut yarın kablo ekibi cagrılacak... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 21:07 | 2014-05-22 23:57 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
66478 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12170_4 | T.U KABLOSU DEPARI İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 21:07 | 2014-05-22 22:56 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
66480 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23208 Çakıl Alt Mah._4 | ekibe bildirildi Arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 21:13 | 2014-05-22 22:04 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
66481 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11967_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 21:15 | 2014-05-22 22:00 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
66485 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 21:24 | 2014-05-22 22:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
66489 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 21:36 | 2014-05-23 01:39 | 4.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
66490 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekıbe verıldı TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 21:43 | 2014-05-22 23:03 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
66491 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 469 Güngören Eşref Bitlis Cad. Öznur Sk._1 | 3*120+70 kablo 2 fazda dönüş var.ölçü yapıldı,ekip verildi,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 21:44 | 2014-05-23 14:47 | 17.05 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1312.85 | 0 | 0
66494 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | ekibe verildi.EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 21:48 | 2014-05-22 22:35 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
66500 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28700 İTM TR2 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNELENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR arıza bulundu depara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 22:15 | 2014-05-22 23:33 | 1.3 | 2 | 13967 | 0 | 0 | 2.6 | 18157.1 | 0 | 0
66503 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_11 | ekiplere bilgi verildi...bina tarafı ölçüye müsait olmadığı için bina elektrikçisi nezaretinde kablo saat 08:00 dan sonra ölçülecektir... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 22:25 | 2014-05-23 00:48 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
66504 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 22:37 | 2014-05-23 01:41 | 3.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
66509 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_1 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 22:51 | 2014-05-23 09:23 | 10.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
66510 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | EKİBE VERİLDİ.ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 23:01 | 2014-05-22 23:27 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
66512 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_7 | YERALTI KABLO ARIZASI 28122 TM DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİK EKİPLER ÇALIŞIYOR. TAMIR EDILDİ ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 23:13 | 2014-05-23 17:00 | 17.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1653.85 | 0 | 0
66513 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21968_5 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı ekipler ilgilenmektedir. Arızanın uzun sürme sebebi kazı yapımasına izin verilmemesidir.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 23:15 | 2014-05-23 06:03 | 6.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
66516 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_10 | Ekibe bildirildi.*9207 TM DP-10 3 faz kopuk,kablo arızası,sabah ölçüsü yapılıp arızaya müdahele edilecek.Kalo üzerinde 2. bir arıza daha çıktı.Ölçüsü yapıldı.Ekip çalışıyor.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 3*120 lik ilaçlı buat - 1 adet 3*120 y buat - 1 adet 120 lik ilaç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 23:36 | 2014-05-23 13:53 | 14.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 842.7167 | 0 | 0
66517 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28006 | 28006 TRAFO MERKEZİNDE BAŞLIK PATLAK EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ ARIZA TAMİRATI YAPILIYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 23:39 | 2014-05-23 01:29 | 1.8333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1706.8333 | 0 | 0
66519 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8089_10 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 00:06 | 2014-05-23 00:37 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
66520 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | EKİBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 00:05 | 2014-05-23 00:43 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
66521 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ. YERALTI KABLO ARIZASI ÖLCÜ YAPILDI YERİ BELLİ. yeraltı ekıplerı calısmasını bıtırdı ıs bıtımı enerjı verıldı.. normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 23:37 | 2014-05-23 17:47 | 18.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0
66523 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21697_11 | kablo servısı kontrol edıyor kabloda patlama olmustur.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 00:33 | 2014-05-23 01:06 | 0.55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
66524 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 00:30 | 2014-05-23 01:58 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
66525 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_2 | arıza ekiplerine bildirildi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 00:38 | 2014-05-23 02:51 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
66527 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ORDU EVİ DM DEN FLOKSER ÇIKIŞI | yarınki çalışma için hazırlık yapıldı.tadiye yapılarak bakım yapılacak trafolar kısa süreliğine enerjisiz bırakıldı. enerji verildi hat normal ( tadiyeler değiştirildi) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 00:10 | 2014-05-23 01:14 | 1.0667 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0
66529 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28766 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR SİLAHTAR İTM DEN 755 DEPARI AÇTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 03:06 | 2014-05-23 03:56 | 0.83333 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 1.6667 | 8535.8333 | 0 | 0
66531 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9070 Fideri | Ekibe bildirildi.**9070 deparından ihbar alındı yapılan kontrolde 9070 satış tarafından arıza geldiği görüldü,satış kesicisi açılarak depara saat 07:15 itibariyle enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 03:08 | 2014-05-23 06:21 | 3.2167 | 4 | 6196 | 0 | 0 | 12.8667 | 19930.4667 | 0 | 0
66532 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_5 | Havai Hat Ekibine verildi.Gaziosmanpaşa işletme ekipleri müdahale ediyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 03:16 | 2014-05-23 05:45 | 2.4833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 0
66534 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29454_4 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 04:01 | 2014-05-23 04:50 | 0.81667 | 2 | 93 | 0 | 0 | 1.6333 | 75.95 | 0 | 0
66535 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400-8648 FİDERİ | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.8400 itm'den Aksaray 1-2 girişleri açıktı.8648 Tm hariç diğerlerine enerji verildi.8648 deparına da enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 04:04 | 2014-05-23 04:43 | 0.65 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 1387.75 | 0 | 0
66537 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-7 İkitelli-2 (31000 IDM) | EKİBE VERİLDİ...KONTROL EDİLİYOR...BAĞCILAR GİS DEN İKİTELLİ 2 FİDERİ AÇIK SEBEB 31000(AKALEV) KOMPAZSAZYON PANOSU PATLAMIŞ..EKİP ŞU ANDA ARIZALI OLAN KISMI İZOLE ETME ÇALIŞMASI YAPIYOR...BAĞCILAR GİS'TEN İKİTELLİ 2 FİDERİNE ENERJİ ALMAK İÇİN VELİEFENDİYE TABLOCUYA 06:30 DA ARAÇ GÖNDERİLDİ...enerji verildi enerjisiz TM bulunmamaktadır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 05:08 | 2014-05-23 07:40 | 2.5333 | 3 | 13359 | 0 | 0 | 7.6 | 33842.8 | 0 | 0
66538 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8838 FİDERİ | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.8838 TM içinde başlık ve izalatörler ark yemiş.8838 TM izole edilerek depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 05:10 | 2014-05-23 07:20 | 2.1667 | 2 | 3845 | 0 | 0 | 4.3333 | 8330.8333 | 0 | 0
66540 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8052_4 | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 05:11 | 2014-05-23 10:36 | 5.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
66542 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400-8648 FİDERİ | Nöbetçi Montörlüğü Ekibine verildi.8400 itm'den 8648 deparı açıktı.8860 TM'de trafo yanık.Trafo merkezi izole edildi.Depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 05:32 | 2014-05-23 06:49 | 1.2833 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 2739.9167 | 0 | 0
66544 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28755 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR 28755 DEPARI ARIZA BULUNDU DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 05:50 | 2014-05-23 07:52 | 2.0333 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 22716.4 | 0 | 0
66545 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yeralti sube 1 faz arizali. kofradan atlama yapildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 06:20 | 2014-05-23 08:48 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
66546 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 06:36 | 2014-05-23 08:58 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
66548 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 06:59 | 2014-05-23 09:12 | 2.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
66549 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8860 | 8860 TM Trafo yanık.Trafo merkezi izole edildi.trafo degiştiriliyor.Trafo degişti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 07:01 | 2014-05-23 17:01 | 10 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 0 | 0
66551 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_2 | ekibe bildirildi.oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 07:12 | 2014-05-23 09:06 | 1.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
66552 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 07:38 | 2014-05-23 08:24 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
66554 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20420_13 | ekıplerımıze bıldırıldi. gerekli kontrol ıcın bolgeye gonderıldi. NH bıçaklı sigorta atmış enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 07:49 | 2014-05-23 09:22 | 1.55 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 116.25 | 0 | 0
66555 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25483 VEDAT ÖZCAN Ortaköy SİLİVRİ_8 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 07:49 | 2014-05-23 08:44 | 0.91667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
66556 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 07:54 | 2014-05-23 08:10 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
66557 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11949_4 | 11949 TM DEN FULYA SK H.H. ÇIKIŞI ÜÇ FAZ KABLO ARIZASI. DİREKDEN UÇLAR AYRILDI. ÖLÇÜ BİTTİ.ARIZA YERİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 07:57 | 2014-05-23 19:16 | 11.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0
66558 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_2 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR.ÖLÇÜ YAPILIYORÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ. ARIZA GIDERILDI 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:00 | 2014-05-23 17:57 | 9.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0
66560 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11661_3 | KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BİTTİ YAPIMI İÇİN KABLO EKİBİNE VERİLDİ EKİP ÇALIŞIYORLAR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:00 | 2014-05-23 19:16 | 11.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.8667 | 0 | 0
66562 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-22 20:04 | 2014-05-23 08:07 | 12.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0
66563 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2131 laleli THK apartmanları _10 | t.m.den 2 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:04 | 2014-05-23 08:29 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
66565 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21922_13 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:05 | 2014-05-23 09:54 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
66566 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3971_2 | Zincirli kuyu Ekibine bildirildi. AG Kablo 2 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:02 | 2014-05-23 16:35 | 8.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0
66567 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21968_5 | kablo arızası vardır.ekiplerimize bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi enerji verildi. 640588, 640481 nolu başvurular aynı şubeden etkilenmektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:16 | 2014-05-23 11:14 | 2.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
66568 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2796 tahtakale cd. vakıf iş hanı_8 | 1 faz sigorta erimesi giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:20 | 2014-05-23 09:15 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
66569 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28070_1 | 28070 TM NİN KOMPAK ŞALTERİ ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:13 | 2014-05-23 09:53 | 1.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
66570 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24046 K.oba Motel 49 Sit. (DİREK)_8 | Abonenin şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:16 | 2014-05-23 09:38 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
66571 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21689_12 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:23 | 2014-05-23 10:47 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
66573 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31816_4 | havi hat ekibine verildi konrol edilecekk.NÖTR KOPUKDU DÜZELTİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:31 | 2014-05-23 10:26 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
66575 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4511_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:29 | 2014-05-23 09:38 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
66577 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4320 | 4390 cıkısı bogazıcı unı. dekı yol ayrımındakı ayırıcı dıregınden 16A 1 adet sıgorta takıldı arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:35 | 2014-05-23 10:18 | 1.7167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 585.3833 | 0 | 0
66578 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:35 | 2014-05-23 11:02 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
66579 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:40 | 2014-05-23 09:47 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
66581 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_8 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:24 | 2014-05-23 08:56 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
66585 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20339_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:42 | 2014-05-23 09:57 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
66588 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21092_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:50 | 2014-05-23 10:20 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
66589 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20915_5 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:50 | 2014-05-23 10:20 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
66590 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28206_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:57 | 2014-05-23 15:12 | 6.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
66592 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9465 San.mah. Baturay sk. Sonu_3 | ekibe bildirildi*( 9465 tm dp 3 ) Çetinkaya inşaat.çalışma esnasında kabloya zarar vermiş.9465 tm dp3 çekik.servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.*1 adet 3*120 lik düz buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:01 | 2014-05-23 12:52 | 3.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 227.15 | 0 | 0
66596 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1725_5 | TM 1725 DEN 5 NOLU DEPARDAN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:12 | 2014-05-23 10:30 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
66599 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 11757_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.ÖLÇÜ YAPILACAK.ÖLÇÜ YAPILDI.KABLOCULARA BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:14 | 2014-05-23 18:01 | 8.7833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 553.35 | 0 | 0
66601 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:15 | 2014-05-23 10:07 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
66602 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.1 FAZ SİGORTA ATIKDI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:21 | 2014-05-23 10:42 | 1.35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
66603 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 22126 | 22126 nolu dm den bildirimlı bakım çalışmasından yapıldı.çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-23 09:22 | 2014-05-23 16:14 | 6.8667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 686.6667 | 0 | 0
66604 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21541 | 21541 nolu TM de bildirimli kesinti vardır bakım çalışması yapılmaktadır.21541 nolu TM de bakım çalışması bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-23 09:23 | 2014-05-23 12:42 | 3.3167 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1446.0667 | 0 | 0
66605 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_4 | 23 MT 1X16 ALPEK İSTER. tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:25 | 2014-05-23 17:39 | 8.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.8667 | 0 | 0
66608 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20401 | 20401 BELEDİYE DM DE TRAFO BAKIMI YAPILMAKTADIR ÇALIŞMA YAPILDI ENERJI VERILD | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-23 09:31 | 2014-05-23 11:21 | 1.8333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 641.6667 | 0 | 0
66608 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20401 | 20401 BELEDİYE DM DE TRAFO BAKIMI YAPILMAKTADIR ÇALIŞMA YAPILDI ENERJI VERILD | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-23 09:31 | 2014-05-23 12:01 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
66608 | 3 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20401 | 20401 BELEDİYE DM DE TRAFO BAKIMI YAPILMAKTADIR ÇALIŞMA YAPILDI ENERJI VERILD | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-23 09:31 | 2014-05-23 16:16 | 6.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 168.75 | 0 | 0
66609 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_5 | şube yanıktı.1 adet 4x16 lık ısı büzeşmeli ve 1 adet 4x16 lık buat ve 2 metre 4x16 lık kablo kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi.uzunluk 2 metre derinlik :70 cm genişlik :70 cm kılıttaş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:35 | 2014-05-23 11:47 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
66610 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18332_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:35 | 2014-05-23 10:38 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
66611 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 22032 | 22032 nolu trafoda bakım çalışmasından dolayı.enerji kesıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-23 09:35 | 2014-05-23 14:11 | 4.6 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0
66613 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28397_10 | ALPEK YANIK 28397 TM DEN 10 NOLU DEPAR ÇEKİK EKİP ÇALIŞIYOR.ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ 28397 TM DEN 10 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:41 | 2014-05-23 11:35 | 1.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0
66614 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28755_7 | YERALTI KABLO ARIZASI.N.MOLDER CD DERİVASYON ÇIKIŞI AYRIK. 28755 TM 7 NOLU DEPAR ÇEKİK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 08:49 | 2014-05-24 00:26 | 15.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1452.35 | 0 | 0
66616 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28847 YENİKÖY SU MOTORU DİREK TİPİ_1 | adres yetersiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:50 | 2014-05-23 14:39 | 4.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
66617 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:49 | 2014-05-23 13:14 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
66620 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3879_7 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. Şube 1 faz kopuk. Kablo ekibi müdahale edecek. Atlamalı enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:50 | 2014-05-23 10:21 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
66623 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:02 | 2014-05-23 12:44 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
66624 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31873 | ŞEBEKE ÇALISMASI(OSOS).OSO ÇALISMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:06 | 2014-05-23 12:18 | 2.2 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 0
66627 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11983_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:07 | 2014-05-23 11:03 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
66628 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21467_13 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:27 | 2014-05-23 11:56 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
66629 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. yeralti sube arizasi. kofradan sigortalar cekildi. kablo ekibine verildi. tamir edildi.. 1 adet 3x120 ilacli buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:29 | 2014-05-23 14:24 | 3.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
66631 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:25 | 2014-05-23 10:47 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
66632 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21868_12 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:35 | 2014-05-23 11:52 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
66634 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları _3 | *9072 tm dp 3 çekik.yatırım aktarma çalışması yapıyor.ekip:vural güven*çalışma sona erdi.enerji verildi.13:00 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:37 | 2014-05-23 12:58 | 2.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 138.65 | 0 | 0
66637 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 487 Merter Nazım Ertem Sk._1 | işletme bakım çalışması,çalışma bitti,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:41 | 2014-05-23 11:24 | 0.71667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0
66638 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11577_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:35 | 2014-05-23 11:52 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
66639 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31035 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI (OSOS)ÇALISMA BİTMİŞTİR TM ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:41 | 2014-05-23 11:30 | 0.81667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 519.4 | 0 | 0
66640 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3480; karakoy perşembe pazarı arap camii bahçe_6 | Ekibe bildirildi. Kablo ekibi çalışacak A.G. kablo 1 faz kopuk yeri belli Kablo servisi müdahale ediyor.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:36 | 2014-05-23 15:10 | 4.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 182.6667 | 0 | 0
66641 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28122_3 | İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN YERALTI KABLOSUNA ZARAR VERMİŞ.28122TM DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:44 | 2014-05-23 12:37 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
66645 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20697_4 | çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:53 | 2014-05-23 17:33 | 6.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
66646 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - BOĞAZİÇİ FAB. | ABONENİN ENERJİSİ VAR .İNDİRİCİ MERKEZDEN KAYNAKLI DÜŞÜKLÜK VAR.BİZDEN NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:06 | 2014-05-23 11:37 | 0.51667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 0
66647 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21723_7 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:05 | 2014-05-23 14:33 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
66648 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21300 | bildirimli kesinti vardır 21300 nolu TM de bakım çalışması yapılmaktadır.SAAT 16:00 CIVARI BOLGEYE ENERJI VERILDİ.ARIZA YOGUNLUGUNDAN DOLAYI EKIPLERMIZ ENERJI VERILDİ BILGISINI GEC VERMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-23 11:06 | 2014-05-23 16:02 | 4.9333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1726.6667 | 0 | 0
66649 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21084_9 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:05 | 2014-05-23 13:50 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
66650 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._19 | havai hat ekibine bildirildi. ( erbil koç )*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 10:54 | 2014-05-23 11:46 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
66653 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2796_8 | y.a.şübe arızası 2 faz... BİNA KAPALI MÜDAHALE EDİLEMEDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:18 | 2014-05-23 19:21 | 8.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0
66654 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:15 | 2014-05-23 11:44 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
66656 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8764_3 | mobese kamerasının subesı koparılmış* kablo ekibine verildi.depar çekildi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:25 | 2014-05-23 14:35 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
66657 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1201 | OSOS ÇALIŞMASI NEDENİYLE TM 1201 İN ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:20 | 2014-05-23 11:40 | 0.33333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
66658 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:23 | 2014-05-23 11:52 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
66660 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21460_3 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:27 | 2014-05-23 15:27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
66662 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18543_11 | sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:30 | 2014-05-23 12:19 | 0.81667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 80.0333 | 0 | 0
66664 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 tr2 kumkapı asya sk._4 | aig.kablo arızası 1 faz patlatıyor not adres hemşire sok no 21 (tamir edilerek enerji verildi. ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:36 | 2014-05-23 14:32 | 2.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
66665 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28100_9 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI.ŞUBE DİREKTEN AYRILDI. TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:36 | 2014-05-23 21:32 | 9.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.4667 | 0 | 0
66666 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188 Keresteciler Sitesi Savaş Cad. Çınar SK._1 | 188-1 tm'densigorta atık. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:34 | 2014-05-23 12:17 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
66667 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8191 | trafo bakım çalışması yapılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 09:54 | 2014-05-23 11:50 | 1.9333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 929.9333 | 0 | 0
66669 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20080_11 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:26 | 2014-05-23 12:22 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
66673 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22046_2 | abonenın direkteki subesinde oksitlenme vardı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:41 | 2014-05-23 14:56 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
66674 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edidli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:48 | 2014-05-23 12:54 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
66676 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2190 TR 1_9 | A.G. KABLO ARIZASI (1FAZ)mevcut yerler kapalı olduğundan dolayı tespit yapılamıyor yarın gündüz devam edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:52 | 2014-05-23 22:01 | 10.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0
66677 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_8 | AYDINLATMA KABLOSU PATLAMIŞ KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 11:55 | 2014-05-23 19:42 | 7.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 0 | 0
66679 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8280_8 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:02 | 2014-05-23 12:25 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
66680 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28424_2 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:11 | 2014-05-23 15:13 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
66681 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21550_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:09 | 2014-05-23 15:31 | 3.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
66684 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2117 ayanupri sk._7 | Y.A ŞUBE ARIZASI (3 FAZ)tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:22 | 2014-05-23 21:14 | 8.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
66687 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31851_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:23 | 2014-05-23 14:48 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
66691 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:23 | 2014-05-23 20:27 | 8.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.5333 | 0 | 0
66692 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3860_9 | Tamir Edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:27 | 2014-05-23 12:36 | 0.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
66693 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:21 | 2014-05-23 15:45 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
66694 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_9 | sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:40 | 2014-05-23 13:17 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
66695 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_8 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilennmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:40 | 2014-05-23 14:49 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
66697 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24334 Tepecik Meydan RMU | Kesici açıktı. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:44 | 2014-05-23 13:12 | 0.46667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 100.3333 | 0 | 0
66698 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4517_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:41 | 2014-05-23 14:21 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
66699 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_8 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI D.AYRILDI. TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:35 | 2014-05-23 19:45 | 7.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
66700 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_4 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:18 | 2014-05-23 18:54 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
66701 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 079 Merter mete Sk. Simitaş blokları_1 | işletme bakım çalışması,çalışma bitti,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:34 | 2014-05-23 13:36 | 1.0333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 79.5667 | 0 | 0
66702 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_7 | *9074 tm dp 7 çekik.yatırım aktarma çalışması yapıyor.ekip:vural güven*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:51 | 2014-05-23 13:52 | 1.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59.9833 | 0 | 0
66703 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:46 | 2014-05-23 14:37 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
66704 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:54 | 2014-05-23 13:16 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
66705 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18322_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:59 | 2014-05-23 13:21 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
66706 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28378_4 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:58 | 2014-05-23 17:36 | 4.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
66707 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 12:56 | 2014-05-23 13:14 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
66708 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23139 Elbasan At çiftliği_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 13:12 | 2014-05-23 18:35 | 5.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
66710 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._7 | Y.A KABLO ARIZASI (3 FAZ)enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 13:20 | 2014-05-24 00:35 | 11.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0
66711 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 13:27 | 2014-05-23 14:15 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
66716 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2016 TR 1 haliç cd. | AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ İLE TRAFO DENKLANŞE EDİLDİ.C.VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 13:43 | 2014-05-23 14:20 | 0.61667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 373.0833 | 0 | 0
66718 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | SORUMLU EKİBE VERTİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 13:41 | 2014-05-23 18:04 | 4.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
66720 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_8 | nöbetci montörlügü ekibine verildi.. Belediye ekipleri calisma yaparken direkten yer alti subeye vurmuslar.hava-i hat ekibi yönlendirildi. direkten ayrildi. kablo ekibine verildi. 3 mt 4x16 kablo ve 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi ve direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-23 13:55 | 2014-05-23 16:43 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
66721 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31559_7 | h.hat ekibine verildi kontrol edilecek... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 13:58 | 2014-05-23 22:10 | 8.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
66724 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12106_11 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 13:49 | 2014-05-23 19:55 | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
66729 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8333 | 8333 bildirimli trafo bakım çalısması yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 14:07 | 2014-05-23 15:50 | 1.7167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 825.7167 | 0 | 0
66730 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_6 | Keleşoğlu inşaat harfiyat alırken 2 adet direkten yeraltı şubeye vurmuş. DİREKTEN ayrıldı. yeri belli. TAMİR EDİLDİ. DİREKTERN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-23 14:13 | 2014-05-23 21:48 | 7.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
66732 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3864_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.kablo patlama yapıyor kablo arıza ekibi müdahale edecek TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 14:03 | 2014-05-23 19:13 | 5.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 206.6667 | 0 | 0
66736 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3854_7 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. KONTAK YANIK MONTAJ SERVİSİNE BİLDİRİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 14:05 | 2014-05-23 17:23 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
66742 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_6 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 14:44 | 2014-05-23 19:54 | 5.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
66744 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)CÖMERTKENT (21333)ÇIK. | o.g hattı açık ekipler ilgilenmekte manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 14:44 | 2014-05-23 16:09 | 1.4167 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1416.6667 | 0 | 0
66744 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)CÖMERTKENT (21333)ÇIK. | o.g hattı açık ekipler ilgilenmekte manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 14:44 | 2014-05-23 17:12 | 2.4667 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4933.3333 | 0 | 0
66745 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9569 G.Tepe Kiler Altı_10 | 9569 tm dp 10 çekik.kablo bağlantısı için.( Zeki ) bağlantı yapıldı.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 14:45 | 2014-05-23 15:00 | 0.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
66748 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2016 TR 2 | akım trafosu değişimi için 2016 trf 2 denklanşe edildi.akım trafosu değiştirilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 15:05 | 2014-05-23 15:25 | 0.33333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0
66750 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 15:01 | 2014-05-23 20:34 | 5.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
66754 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31873 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 14:40 | 2014-05-23 16:02 | 1.3667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 869.2 | 0 | 0
66756 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_16 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 15:19 | 2014-05-23 16:46 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
66759 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3949; b.oglu kaptanpaşa börekçi bayram 34_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ KABLOYA VURULMUŞ EKİP ÇALIŞIYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 15:14 | 2014-05-23 20:31 | 5.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 211.3333 | 0 | 0
66764 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 15:47 | 2014-05-23 16:51 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
66766 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3478_1 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 15:39 | 2014-05-23 16:33 | 0.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
66767 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3299 h.ahmet kurtoglu yokusu mabel yanı_12 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 15:36 | 2014-05-23 17:34 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
66768 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_3 | BELEDİYE KALDIRIM ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYU KOPARMIŞ. 2148 SOKAK NO:22 ÖNÜNDEKİ DİREKTEN ŞUBE AYRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-23 16:02 | 2014-05-23 22:18 | 6.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
66769 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11273_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 15:56 | 2014-05-23 18:58 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
66772 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_3 | havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosuna vurulduğu tespit edildi.kablo ekibi yönlendirildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-23 16:21 | 2014-05-23 20:48 | 4.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
66773 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_8 | 9634 Tm Dp 8 çekik havai hat ekibi revizyon çalışması yapıyor.** 9634 TM Dp 8 enerjili. revizyon bitti. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 16:00 | 2014-05-23 16:48 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
66776 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_3 | MERKEZ ÇIKIŞLARI SAĞLAM YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 16:27 | 2014-05-24 13:12 | 20.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
66777 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 TR 2_4 | AG KABLO ARIZASI(1FAZ)TM DEN DEPAR ÇEKİK PATLAMA OLUYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-23 16:31 | 2014-05-23 20:51 | 4.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
66778 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24333 K.gaz Topsahası Yanı_9 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 16:27 | 2014-05-23 18:11 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
66780 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 16:48 | 2014-05-23 18:49 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
66781 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8073_10 | ekibe verildi.kablo arızası No: 41 önü kablo vuruk.Kablo ekibi calısıyor.tamir edildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-23 16:53 | 2014-05-23 21:27 | 4.5667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 0
66783 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 17:01 | 2014-05-23 18:13 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
66784 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8086_7 | ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 16:57 | 2014-05-23 18:41 | 1.7333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
66786 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4265_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 17:02 | 2014-05-23 19:38 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
66789 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18322_7 | n.mont.ekibine verildi. 18322tm'den iki adet sigorta atığı tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 17:21 | 2014-05-23 17:51 | 0.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
66791 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2163_2 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ)KABLODA DUMAN ÇIKIYOR TM DEN DEPAR 2 ve 5 çekildi, arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-23 17:25 | 2014-05-23 23:35 | 6.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
66793 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 16:57 | 2014-05-23 21:52 | 4.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
66800 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28406_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 17:48 | 2014-05-23 18:53 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
66804 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_1 | ekıplere verıldı. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 17:58 | 2014-05-23 18:45 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
66805 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24160 Güzelce Vilpa_8 | Yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 17:56 | 2014-05-23 19:37 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
66809 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _6 | ekibe verildi şube 3 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor 3030 tm den tr1 depar 12 çekik Tamir edildi Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 17:48 | 2014-05-23 22:23 | 4.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
66810 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21688_10 | nöbetcı ekıplerımız bolgede kontrol edıyor.sıgorta arızası vardı enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 18:12 | 2014-05-23 20:11 | 1.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
66816 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)CÖMERTKENT (21333)ÇIK. | gecici açma oluşmakta ekıp hattı dolaşmakta manevra yapmaktalar manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 17:28 | 2014-05-23 17:48 | 0.33333 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 333.3333 | 0 | 0
66816 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)CÖMERTKENT (21333)ÇIK. | gecici açma oluşmakta ekıp hattı dolaşmakta manevra yapmaktalar manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 17:28 | 2014-05-23 18:08 | 0.66667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 666.6667 | 0 | 0
66816 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)CÖMERTKENT (21333)ÇIK. | gecici açma oluşmakta ekıp hattı dolaşmakta manevra yapmaktalar manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 17:28 | 2014-05-23 19:28 | 2 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
66817 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20301_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı OKSIT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 18:25 | 2014-05-23 19:25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
66824 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 18:48 | 2014-05-23 20:48 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
66831 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_3 | havai hat ekibine verildi. direkten bağlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 19:12 | 2014-05-23 20:23 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
66836 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_5 | nöbetçi ekıplere bildirildi. kontrolu yapılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 19:16 | 2014-05-23 22:31 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
66837 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_2 | havai hat ekibine bildirildi.**Direkden tamir edildi.(başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 19:24 | 2014-05-23 22:41 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
66839 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21193_3 | ekıbe verildi.kontrolu yapılıyor.bolgede genel arıza yoktur.abonenın subesı kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 19:21 | 2014-05-23 20:18 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
66840 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8680_2 | ekibe verildi.c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 19:19 | 2014-05-23 20:45 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
66843 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_5 | ARIZA KABLO EKIBINE BILDIRILDI KABLO ARIZASI MEVCÜT ÖLCÜLEÇEK ölcüldü kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 19:41 | 2014-05-23 21:38 | 1.95 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0
66845 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4295_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 19:20 | 2014-05-23 21:32 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
66846 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18519_7 | şebeke çalışması kablo bağlantısı yapıldı.çalışma tamamlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 19:53 | 2014-05-23 20:12 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
66847 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 19:54 | 2014-05-23 20:54 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
66848 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18322_7 | n.mont. ekibine verildi. sigorta erimesi tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 20:11 | 2014-05-23 20:35 | 0.4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
66849 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_10 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 20:14 | 2014-05-24 00:14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
66854 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 20:33 | 2014-05-23 21:33 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
66855 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_2 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 19:57 | 2014-05-23 21:59 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
66858 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 20:37 | 2014-05-23 21:26 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
66859 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | oksıt ekıplerı arızayı aldı kontrolu yapılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 20:39 | 2014-05-23 21:39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
66860 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3949; b.oglu kaptanpaşa börekçi bayram 34_1 | kablo ekibi çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 20:44 | 2014-05-23 21:26 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
66862 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 20:26 | 2014-05-23 21:25 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
66865 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18322_7 | n.mont.ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 20:53 | 2014-05-23 21:27 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
66868 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 103 Güngören Davutpaşa Cd Güzeller Sk. Karşısı_5 | 3*120+70 kablo arızası ekip verildi.ölçüm yapıldı .kazı calısması yapılıyor. vatandas sıkayetcı oldugun dan polıs ve zabıta ızın vermedegı ıcın calısma sabah devam edecek . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 21:15 | 2014-05-24 01:02 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
66873 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | KELEŞOĞLU İNŞAAT HARFİYAT ALIRKEN KABLOYA ZARAR VERMİŞ. D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-23 20:09 | 2014-05-23 23:06 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
66874 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18035_8 | n.mont.ekibine verildi. 18035tm nin 8.deparından 1 faz sigorta erimesi tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 21:34 | 2014-05-23 22:00 | 0.43333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
66875 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_9 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 21:35 | 2014-05-23 22:57 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
66876 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3256_3 | Şube 3 faz kopuk. Kablo servisi sabah müdahale edecek deper tespiti tapılamadığından 3207 ve 3256 tm lerin ag leri boşaltıldı Saat:14 itibarı ile 3207 ve 3256 tm;dp:7 hariç enerjili.enerji verildi.aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 21:40 | 2014-05-24 16:03 | 18.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 735.3333 | 0 | 0
66881 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 22:00 | 2014-05-23 23:46 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
66884 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28050_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 22:03 | 2014-05-24 13:31 | 15.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.7333 | 0 | 0
66885 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2796 | 2433-2765 Aarası 10KV yeraltı kablosu arızalı, depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 22:10 | 2014-05-23 23:20 | 1.1667 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 2117.5 | 0 | 0
66887 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 22:10 | 2014-05-24 13:33 | 15.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.0667 | 0 | 0
66891 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | Ekibe verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 22:18 | 2014-05-23 23:58 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
66897 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 23:00 | 2014-05-24 01:35 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
66899 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_6 | Şube kablosu kopuk. kablo ucları izole edildi. kablo servisi sabah 08:30 da müdahale edecek.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 23:05 | 2014-05-24 01:17 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
66904 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | Ekibe verildi şube bağlanacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 23:28 | 2014-05-24 01:59 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
66907 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 23:18 | 2014-05-24 00:03 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
66910 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11452_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 23:55 | 2014-05-24 01:35 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
66911 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2309 | kocamustafapaşa cd ile Kızılelma cd.Köşesi PTT çalışma esnasında 10 KV Kabloya vurmuş.Yapılan incelemede 2030 ile 2309 TM Ler arası 10 KV Kablo Arızası olarak görüldü.Depar ringinden beslendi.Karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-24 00:08 | 2014-05-24 02:18 | 2.1667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 5243.3333 | 0 | 0
66912 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2765 | tm denklanse ıdı enerjı verıldı karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-23 23:40 | 2014-05-24 04:08 | 4.4667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2702.3333 | 0 | 0
66914 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_3 | 071 TM den 2 faz sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 01:11 | 2014-05-24 03:03 | 1.8667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
66915 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_5 | arıza ekipleirne bildirldi şube kablo arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 01:26 | 2014-05-24 11:32 | 10.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
66916 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 01:34 | 2014-05-24 01:42 | 0.13333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
66922 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | 28528 DEPARIMIZ AÇTI 29458 TM İÇİNDE 29459 TM YE DOĞRU KESİCİ PATLAK .28256 TRAFOSU YANIK.28256 TM HARİÇ DİĞER TRAFOLARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 02:31 | 2014-05-24 04:56 | 2.4167 | 1 | 6518 | 0 | 0 | 2.4167 | 15751.8333 | 0 | 0
66923 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._7 | A.G. KABLO ARIZASI (A.G. KABLOLAR BİRBİRİNİ YAKMIŞ.EKİPLER MÜDAHELE ETMEKTEDİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 02:43 | 2014-05-24 14:13 | 11.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0
66924 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21269 DM 21571 ÇIKIŞI | arıza ekipleirne bildirldi harami dere dm den 21571 çıkışı geçici olarak açtı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 02:46 | 2014-05-24 04:00 | 1.2333 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1233.3333 | 0 | 0
66929 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş 3537 (35 KV) | MANEVRA YAPILIYOR ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 03:52 | 2014-05-24 04:07 | 0.25 | 4 | 770 | 0 | 0 | 1 | 192.5 | 0 | 0
66935 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 05:40 | 2014-05-24 06:50 | 1.1667 | 24 | 93 | 0 | 0 | 28 | 108.5 | 0 | 0
66936 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ONURKENT | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 05:59 | 2014-05-24 07:06 | 1.1167 | 2 | 24914 | 0 | 0 | 2.2333 | 27820.6333 | 0 | 0
66939 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_5 | 071 TM'den 1 faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 07:20 | 2014-05-24 10:57 | 3.6167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 278.4833 | 0 | 0
66940 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_6 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi.1 adet siğorta atığı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 07:28 | 2014-05-24 08:29 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
66942 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3478_7 | Havai hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 07:36 | 2014-05-24 10:21 | 2.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
66946 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31123 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK...alpek kopmuştu 40 metre çekildi enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 07:50 | 2014-05-24 10:08 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
66947 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_4 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası giderildi. enerji verilidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 07:54 | 2014-05-24 13:54 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
66948 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 2_11 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ ), tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 07:55 | 2014-05-24 23:30 | 15.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0
66952 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18322_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi.2 adet siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 08:04 | 2014-05-24 08:37 | 0.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
66953 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi yenisiyle degiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 08:10 | 2014-05-24 08:25 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
66956 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | 20600 kıraç iski dm den giriş açtı.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 08:14 | 2014-05-24 09:18 | 1.0667 | 15 | 1150 | 0 | 0 | 16 | 1226.6667 | 0 | 0
66958 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_5 | Trafodan sigorta atıktı yenilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 08:29 | 2014-05-24 09:11 | 0.7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
66962 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11851_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 08:51 | 2014-05-24 12:29 | 3.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
66963 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_1 | metgün inşaat direkten yer altı şb yi koparmış direkten ayrıldı sorumlu ekibe verildi yer altı arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-24 08:56 | 2014-05-24 13:35 | 4.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
66964 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:10 | 2014-05-24 10:11 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
66965 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8884_4 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:07 | 2014-05-24 09:17 | 0.16667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
66967 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1100_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. SİGORTA ARIZASI DEGİŞTİRİŞDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:16 | 2014-05-24 10:31 | 1.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
66971 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11496_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:14 | 2014-05-24 10:06 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
66972 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28070_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI YER ALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:02 | 2014-05-24 18:02 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
66975 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8849 | trafo temizlik ve bakım çalısması yapılıyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-24 09:24 | 2014-05-24 13:42 | 4.3 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2068.3 | 0 | 0
66978 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8897 | trafo bakım ve temizlik çalısması yapılıyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-24 09:28 | 2014-05-24 13:39 | 4.1833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2012.1833 | 0 | 0
66980 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8524_6 | nöb mont ekibine verildi.1adet sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:30 | 2014-05-24 10:21 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
66981 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2132_2 | T M DEN SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:35 | 2014-05-24 09:55 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
66982 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20175 | 20175 nolu TM ile 21172 nolu TM lerde bildirimli bakım onarım çalışması vardır.bildirimli çalışma bitti tm lere enerji verildi bölgede karanlık yerimiz yok.depremden dolayı arızayı geç kapatmak zorunda kaldık.12:00 da enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-24 09:34 | 2014-05-24 13:23 | 3.8167 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1664.0667 | 0 | 0
66983 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2190 TR 2_9 | A G KABLO ARIZASI ( 1 FAZ ) ÇALIŞMA İÇİN C KESİLDİ.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:37 | 2014-05-24 18:25 | 8.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0
66986 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2796 tahtakale cd. vakıf iş hanı_8 | Y A ŞU BE ARIZASI ( 1 FAZ ) t.edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:38 | 2014-05-24 15:07 | 5.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
66988 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8886 | trafo temizlik ve bakım çalısması yapılıyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-24 09:27 | 2014-05-24 13:36 | 4.15 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1996.15 | 0 | 0
66989 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22321_6 | Alpek yanıktı değitirilidi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:50 | 2014-05-24 11:15 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
66990 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21566_11 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:52 | 2014-05-24 10:41 | 0.81667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
66991 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_9 | H.Hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:42 | 2014-05-24 11:26 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
66992 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9516 Nurtepe mah._13 | Kağıthane belediyesi yeraltı yatırım ekibi çalışıyor,9516 tm dp 13 çekik.çalışma tamamlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:39 | 2014-05-24 11:01 | 1.3667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 80.6333 | 0 | 0
66993 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den 21930 çıkışı | 21200 İ.M üniversite 21930 migros çıkışı açtı.arıza giderildi enerji verildi.bölgede karanlık yerimiz yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:55 | 2014-05-24 11:50 | 1.9167 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 0 | 0
66994 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_9 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.şube bağlantısı yapıldı.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:59 | 2014-05-24 12:24 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
66995 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9526 K.hane Güllüoğlu_1 | Kağıthane belediyesi yeraltı yatırım ekibi çalışıyor,9526 tm dp 1 çekik.çalışma tamamlandı.enerji verildi.*VURAL GÜVEN* | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:44 | 2014-05-24 11:55 | 2.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 128.8167 | 0 | 0
66996 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | Havai hat yük ayırıcı montajı yapılmaktadır. Etkilenecek yerler Odayeri köyü, Aşağı ağaçlı, Yukarı ağaçlı, Afet evleri, İTÜ kooperatifi, Füze üsse Askeriye, 3.Köprü şantiyesi, simaş maden, İlkdal madencilik ve civarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-24 09:57 | 2014-05-24 12:03 | 2.1 | 11 | 940 | 0 | 0 | 23.1 | 1974 | 0 | 0
66998 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_3 | ekiplere verildi.....elektrik verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:07 | 2014-05-24 10:23 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
66999 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28705_2 | İBB BÜNYESİNDE ÇALIŞAN KERVAN İNŞAAT KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN 1 ADET 8 DİREĞİ DEVİRMİŞ.HAT İZOLE EDİLDİ.1 ADET 8 LİK DİREK DİKİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-24 09:38 | 2014-05-24 13:09 | 3.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
67000 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-IV FİDERİ | N.MONTÖRLÜĞÜ EKİBİNE VERİLDİ. Belediye çalışması sırasında kabloya vuruldu.n.montörlüğü ekibi müdahale ediyor. 18006 -18022 Tm arası 35 Kv kablo arızalı.tersten beslendi kablo ekibi çalışıyor. 18012 Tm ile 18014 Tm Arası 35 Kv kablo 2 faz arızalı ekipler müdahale ediyor.6 adet trafo karanlıkta. tamir edildi.1 adet 1x240lık ilaçlı buat kullanıldı.karanlıkta yer yok.18006tmden 18012 tm dahil beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:09 | 2014-05-24 12:09 | 2 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 13804 | 0 | 0
67001 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_5 | oksit arızadır ekiplere verildi. klamen arızası giderildi voltaj düşüklüğü giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:17 | 2014-05-24 11:31 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
67008 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446 D.M-28796 Kanalboyu | yatırım calışması (havayi o.g hatların yer altına alınması)enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:22 | 2014-05-24 11:39 | 1.2833 | 7 | 937 | 0 | 0 | 8.9833 | 1202.4833 | 0 | 0
67009 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31411 TM | EKİPLERİMİZ OSOS PANOSU TAKIYOR...ÇALIŞMA SONA ERDİ TM ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:20 | 2014-05-24 11:11 | 0.85 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 540.6 | 0 | 0
67010 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:27 | 2014-05-24 13:16 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
67011 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:34 | 2014-05-24 11:49 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
67013 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20311_4 | Kablo arızası tespiti yapıldı ve ölçü yapılarak kablodaki arızalı nokta bulundu ve kablo onarıldı. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:30 | 2014-05-24 21:50 | 11.3333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 192.6667 | 0 | 0
67015 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 646 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı_1 | 646 TM de AG akım trafosu montajı yapılıyor.montaj yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:39 | 2014-05-24 11:02 | 0.38333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
67016 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8280_8 | nöb mont ekibine verildi.abonenın kofrasının filesi ve kablosu yanık kablo ekibi çalışıyor .tamir edildi.c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:44 | 2014-05-24 16:56 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
67017 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31849_5 | DİREK DEPLASE EDİLİYOR EKİPLER ÇALIŞIYOR..ÇALIŞMA BİTTİ ENERJ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:43 | 2014-05-24 14:13 | 3.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0
67018 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3777;ortakoy palanga cd. gülistan sk_1 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. ŞUBE 2 faz kopuk. Enerji mevcut. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:08 | 2014-05-24 14:20 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
67020 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1918_1 | AKİM TRAFOSU TAKILIYOR EKİP CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:51 | 2014-05-24 11:08 | 0.28333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
67021 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21301_5 | oksit ekiplerine bildirildi.klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:53 | 2014-05-24 19:18 | 8.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 0
67022 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _12 | Ekibe bildirildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:52 | 2014-05-24 11:36 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
67023 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 10:58 | 2014-05-24 13:15 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
67025 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9005 k.hane hisar evleri_12 | Havai hat ekibi çalışma yapıyor,hattın yönünü değiştiriyor.çalışma tamamlandı enerji verildi. *ERBİL KOÇ* | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:08 | 2014-05-24 11:38 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
67026 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-15 Güneşli (31931) | EKİPLER BAKIYOR..İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN ORTA GERİLİM KABLOSUNA VURMUŞŞ..31414 TM İLE 31634 TM ARASINDAKİ KABLO ARIZALI...31414 TM YE KADARKİ TMLERE ENERJİ ALINDI GERİ KALANLAR KISIM KISIM ENERJİLENDİRİLECEK...KABLO İZOLE EDİLDİ RİNGLERİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:12 | 2014-05-24 12:44 | 1.5333 | 10 | 5098 | 0 | 0 | 15.3333 | 7816.9333 | 0 | 0
67028 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_6 | nöbetçi ekiplere bildirlidi. abonenin kofrası patladı. ekibimiz tarafından arıza giderilidi. tekrardan bağlantısı yapıldı. enerji verilidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:00 | 2014-05-24 14:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
67029 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28246 | 28246 TM NİN TRAFOSU YANIK.28246 TM NİN KESİCİSİ VE AYIRICISI AÇIK.TRAFONUN DEĞİŞİMİ GEREKİYOR. TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILDI. TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:07 | 2014-05-24 19:22 | 8.25 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 7680.75 | 0 | 0
67031 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_7 | Sigorta atığı vardı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:15 | 2014-05-24 12:02 | 0.78333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
67032 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2131 laleli THK apartmanları | A.G. AKIM TRAFOSU TAKMAK İÇİN ENERJİ KESİLDİ. EKİP ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:19 | 2014-05-24 11:39 | 0.33333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0
67034 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | abonenin antigronu yanık aboneye bilgi yerildi abone antigronunu yaptrıp bizimle irtibata gecicek bilginize sedat bey | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:00 | 2014-05-24 11:24 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
67035 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31849 | OSOS TAKILIYOR..ELEKTRİK VERİLDİ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:20 | 2014-05-24 11:42 | 0.36667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 0 | 0
67041 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe verildi. 9712 den Bakaç hattı açtı.Kontrol edilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:07 | 2014-05-24 12:58 | 1.85 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
67042 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25249 MEHMET UÇAR EMİN SOKAK Silivri SİLİVRİ_3 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:33 | 2014-05-24 12:00 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
67044 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24366 M.Sinan Aktif Tekstil_9 | Merkezden depar çıkışı 1 faz sigorta altlığı yanıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:39 | 2014-05-24 12:14 | 0.58333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
67047 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:42 | 2014-05-24 14:28 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
67048 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | iş makinesi kabloya vurmuş a alt yapı enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:36 | 2014-05-24 14:47 | 3.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
67049 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_10 | 28364TM DENKLANŞE EDİLDİ. A.G BARASINA KABLO BAĞLANTISI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:45 | 2014-05-24 12:15 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
67050 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31833 | OSOS TAKILIYOR..osos takıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:39 | 2014-05-24 14:35 | 2.9333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1865.6 | 0 | 0
67052 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8212_7 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:55 | 2014-05-24 12:40 | 0.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
67053 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3536; dikilitaş emirhan cad. camii karşısı_7 | ARSA İÇİNDE KABLO KOPARTILMIŞ KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:58 | 2014-05-24 19:37 | 7.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
67054 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21633_2 | Yer altı şube kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:00 | 2014-05-24 16:06 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
67055 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2131 TR 2 | MONTAJ SERVİSİ AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ İÇİN C. KESTİ. C.VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:01 | 2014-05-24 12:36 | 0.58333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 352.9167 | 0 | 0
67056 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_1 | H.AHMET YESEVİ BLV.İLE G CD KÖŞESİ ATM YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN 29563 TM 3NOLU DEPAR ÇEKİK EKİPLER ÇALIŞIYOR.YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:52 | 2014-05-24 13:12 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
67057 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:05 | 2014-05-24 12:38 | 0.55 | 18 | 93 | 0 | 0 | 9.9 | 51.15 | 0 | 0
67059 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9437 Ayazma yolu Moment Seans yanı _6 | yatırım ekibi çalişma yapıyor.ÇALIŞMA TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:05 | 2014-05-24 14:45 | 2.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 157.3333 | 0 | 0
67062 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _12 | Ekibe bildirildi.DOĞRU ŞUBE 1 FAZ KOPUK İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 11:59 | 2014-05-24 20:03 | 8.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
67063 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_1 | merkezden 2 faz sigorta atıktı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:09 | 2014-05-24 16:31 | 4.3667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 336.2333 | 0 | 0
67066 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_4 | YATIRIM EKİBİ CEPHANELİK SOKAKTA ÇALIŞMA YAPIYOR.DEPAR ÇEKİK. ÇALIŞMA BİTTİ 28364 TM'DEN DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:15 | 2014-05-24 15:06 | 2.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 265.05 | 0 | 0
67067 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26090 HAYRİYE HACIALİOĞLU B.KILIÇLI_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:16 | 2014-05-24 14:53 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
67068 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:13 | 2014-05-24 13:44 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
67069 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_11 | oksit arızası ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:18 | 2014-05-24 13:32 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
67070 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3137_8 | İSKİ ŞUBE KABLOSUNU KOPARMIŞ KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİYOR . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:11 | 2014-05-24 15:46 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
67073 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2235_6 | Y.A.ŞUBE ARIZASI NOT iSKİ EKİPLERİ ŞUBEYİ KOPARMIŞ TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ 2235 tm depar 6 enerji verildi. 2025 tm depar 4 teki arıza devam etmektedir enerjı verıldı karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:38 | 2014-05-24 22:58 | 10.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.6667 | 0 | 0
67074 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_4 | havai hat ekiplerine bildirildi.4*16 kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:40 | 2014-05-24 19:40 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
67076 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2299_12 | Y.A.ŞUBE ARIZASI 1 FAZ.tamır edıldı.enerjı karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:48 | 2014-05-24 22:55 | 10.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.5833 | 0 | 0
67078 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_8 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ YAPILIYOR.ALÇAK GERİLİM ŞUBE ARIZASI BUNA İSTİNADEN SOKAKTAN ENERJİ KESİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:54 | 2014-05-24 18:55 | 6.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
67079 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._6 | Havai hat ekibine bildirildi.şube direkten ayrıldı.*VURAL GÜVEN* | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:51 | 2014-05-24 13:44 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
67080 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11192_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:54 | 2014-05-24 14:21 | 1.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
67081 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 12:56 | 2014-05-24 14:26 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
67083 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31833 | osos takılıyor..enerji verildi.... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:11 | 2014-05-24 14:12 | 1.0167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 646.6 | 0 | 0
67084 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31022 TM_4 | havai hat ekiplerine verildi...ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:12 | 2014-05-24 13:42 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
67085 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11864_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:15 | 2014-05-24 14:27 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
67088 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_10 | havai hat ekiplerine verildi...oksıt arızası gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:21 | 2014-05-24 15:03 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
67089 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21103_3 | Nh sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:13 | 2014-05-24 16:21 | 3.1333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.2667 | 0 | 0
67091 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31018 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...YERALTI KAPAMA arızaq gıderıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:20 | 2014-05-24 19:25 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
67093 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24237 Güzelce Mehmet Nişli _6 | yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:42 | 2014-05-24 16:18 | 2.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
67095 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8732 | Trafo bakim ve temizlik calismasi yapiliyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-24 13:28 | 2014-05-24 15:46 | 2.3 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1106.3 | 0 | 0
67097 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3478_7 | H.Hat ekibi bakıyor. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:45 | 2014-05-24 14:16 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
67098 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_10 | nöb mont ekibine verildi.DYA Şube arızası direkten ayrıldı kablo akibi çalışıyor i.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:23 | 2014-05-24 18:51 | 5.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
67099 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:38 | 2014-05-24 15:00 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
67100 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20301_5 | oksit ekiplerine bildirldi. klamens arızası giderildi. arıza giderildi. enerjisi mevcuttur. aboennin | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:55 | 2014-05-24 14:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
67102 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11425_3 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:57 | 2014-05-24 19:35 | 5.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0
67105 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_5 | havai hat ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. faz arası gideirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:00 | 2014-05-24 15:04 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
67106 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25974 CELAL İLALDI Ortaköy SİLİVRİ_2 | ALPEK BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:04 | 2014-05-24 14:54 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
67110 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21610 | 21610 nolu TM de bildirimli bakım çalışması vardı bakım çalışması bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-24 14:12 | 2014-05-24 15:57 | 1.75 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 117.25 | 0 | 0
67111 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:12 | 2014-05-24 14:41 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
67113 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4145_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA VE YOĞUNLUĞA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:55 | 2014-05-24 16:58 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
67117 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_11 | İSKİ GURBET İNSAAT CALISMA SIRASINDA DİREKTEN YER ALTI SUBEYI KOPARMIS DİREKTEN AYRILDI EKIPLERE VERILDI ARIZA TAMIRI ICIN TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:16 | 2014-05-24 18:39 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
67118 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31123 TM_1 | Havai Hat ekibine Verildi Kontrol ediliyor.KABLO EKİBİ KABLOYA VURMUŞ ENERJI KESILDI TAMIRATINI YAPIYORLAR.arıza gıderıldı enerji verildi 3 faz normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:15 | 2014-05-24 17:40 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
67120 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20669_7 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:20 | 2014-05-24 19:00 | 4.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
67122 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8603_2 | nöb mont ekibine verildi.kablo arızası.tamir edildi.c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:19 | 2014-05-24 16:05 | 1.7667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
67124 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21031_5 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:25 | 2014-05-24 15:52 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
67125 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 13:29 | 2014-05-24 15:05 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
67126 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-ŞANTİYELER | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:17 | 2014-05-24 15:32 | 1.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
67131 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:26 | 2014-05-24 20:07 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
67132 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRLDİ.**arıza giderildi. hanifi demir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:24 | 2014-05-24 18:14 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
67133 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1088 TR 2_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ.ŞUBE KABLOSU YANIK DEVAM EDİYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:41 | 2014-05-24 19:59 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
67139 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8849_1 | nöb mont ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:47 | 2014-05-24 15:58 | 1.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
67141 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11521_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:07 | 2014-05-24 18:47 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
67142 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11866_2 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:57 | 2014-05-24 19:36 | 4.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
67143 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31595 TM_8 | Havai Hat ekibine Verildi Kontrol ediliyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:52 | 2014-05-24 17:22 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
67147 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8669 | 8669 trm temizlik ve bakım çalışması yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-24 15:05 | 2014-05-24 17:01 | 1.9333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 929.9333 | 0 | 0
67152 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8767_1 | havai hat ekibine verildi..tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:22 | 2014-05-24 16:57 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
67153 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._7 | A.G. KABLO ARIZASI (A.G. KABLOLAR BİRBİRİNİ YAKMIŞ.EKİPLER MÜDAHELE ETMEKTEDİR. TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 14:56 | 2014-05-26 04:56 | 38 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 0
67154 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:16 | 2014-05-24 20:10 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
67155 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:24 | 2014-05-24 18:58 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
67157 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8657 | 8657 tm temizlik ve bakım çalışması yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-24 15:10 | 2014-05-24 17:03 | 1.8833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 905.8833 | 0 | 0
67158 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_4 | FAZLAR YAPIŞMIŞ AYRILDI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:23 | 2014-05-24 17:34 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
67159 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29310_9 | BELEDİYE KALDIRIM ÇALIŞMASI SRS İNŞAAT TAŞERON FİRMASI KABLOYA VURMUŞ. D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:26 | 2014-05-24 17:59 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
67160 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - 1 NOLU SUBAŞI ÇIKIŞI | kewsici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:27 | 2014-05-24 16:03 | 0.6 | 13 | 133 | 0 | 0 | 7.8 | 79.8 | 0 | 0
67161 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_6 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:33 | 2014-05-24 20:33 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
67162 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:05 | 2014-05-24 22:32 | 7.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
67163 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_6 | havai hat ekiplerine bildiridli.oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:34 | 2014-05-24 19:49 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
67167 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_10 | KABLOYA VURMUŞLAR EKİBE VERİLDİ YAPILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:37 | 2014-05-24 17:33 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
67168 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_13 | ekibe verildi.Şube arızası depar çekili. kablo ekibi calısıyor..tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:14 | 2014-05-24 21:09 | 5.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0
67169 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:24 | 2014-05-24 20:12 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
67170 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:46 | 2014-05-25 11:42 | 19.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.4667 | 0 | 0
67171 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_8 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı kablosuna vurulduğu tespit edildi ve kablo ekibi yönlendirildi. 18298 tm'den 8.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. 1 adet 3x120 fermuarlu buat kullanıldı.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:43 | 2014-05-24 18:09 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
67172 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18031 | n.mont.ekibi yönlendirildi. 18035tm'de geçici açma tespit edildi.enerjilendi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:49 | 2014-05-24 16:53 | 1.0667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 1051.7333 | 0 | 0
67174 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28705_3 | BELEDİYE KALDIRIM ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYA ZARAR VERMİŞ. TAŞERON FİRMA KERVAN İNŞAAT. D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:56 | 2014-05-24 21:21 | 5.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
67177 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_7 | n.mont. ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı.18017 tm'den depar çekildi. kablo ekibine verildi. tamir edilip enerji verildi.3 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 15:56 | 2014-05-24 20:35 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
67186 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28700 İTM 28050 | 28700 İTM'DEN 28050 DEPARI AÇTI. 28050 TM İLE 28360 TM ARASI ARIZALI. 28311 TM İÇERİSİNDE MESNET İZALATÖRLERİ ARK GÖRMÜŞ TEMİZLENMESİ GEREKİYOR.28311 TM İZOLE EDİLDİ. DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 16:21 | 2014-05-24 18:22 | 2.0167 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 9387.5833 | 0 | 0
67188 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28281_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 16:28 | 2014-05-24 20:16 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
67191 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 16:26 | 2014-05-25 12:40 | 20.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.8667 | 0 | 0
67192 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_4 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 16:35 | 2014-05-24 19:32 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
67194 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_5 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 16:31 | 2014-05-24 19:38 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
67197 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31516 TM_17 | Havai Hat ekibine Verildi Kontrol ediliyor.arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 16:52 | 2014-05-24 19:58 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
67200 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28075 DURSUN KÖY KARAMAN KÖPRÜ MEVKİİ_1 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 16:20 | 2014-05-24 17:05 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
67202 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8849_1 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 16:54 | 2014-05-24 18:53 | 1.9833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0
67203 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028 İM (31818) DEPARI | Havai Hat ekibine Verildi Kontrol ediliyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 16:56 | 2014-05-24 18:46 | 1.8333 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 5830 | 0 | 0
67204 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25249 MEHMET UÇAR EMİN SOKAK Silivri SİLİVRİ_5 | YERALTI KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ ABONE BULUNMAMAKTADIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:08 | 2014-05-24 19:19 | 2.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 0
67205 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9425 Çelebi cad. İ.E.T.T. Garajı yanı_5 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 16:20 | 2014-05-24 17:25 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
67206 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_12 | h.hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:02 | 2014-05-24 18:16 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
67207 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:10 | 2014-05-24 22:03 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
67210 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_10 | Ekibe bildirildi.şube 3 faz kopuk.kablo servisi ekip koydu. 3112 ve 3308 tm nin tüm çıkışları enerjisiz kaldı.saat 21:10 da enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:06 | 2014-05-24 22:01 | 4.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
67211 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_12 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:10 | 2014-05-24 18:56 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
67212 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_7 | YERALTI KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:16 | 2014-05-24 22:15 | 4.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.6833 | 0 | 0
67215 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25133 UZUN KÖPRÜ ( 33 Kemerli Köprü )_5 | 1 ADET AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:19 | 2014-05-24 18:11 | 0.86667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
67219 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8675_1 | ekibe verildi.Sayaç panosunda yangın cıkmış kofradan fişler çekildi. Tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:24 | 2014-05-24 18:22 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
67221 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_4 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:22 | 2014-05-24 19:32 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
67225 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29228_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:32 | 2014-05-25 03:43 | 10.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.4667 | 0 | 0
67226 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3478_7 | Havai hat ekiplerine bildirildi.A.G. kablo 1 faz kopuk. kablo servisi ekip koydu.ariza tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:30 | 2014-05-25 00:13 | 6.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 268.6667 | 0 | 0
67227 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:36 | 2014-05-24 23:27 | 5.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
67230 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31022 TM_1 | Havai Hat ekibine Verildi Kontrol ediliyor.alpek kablo yanmış 31022 tm den korkut sk cıkışı enerjı kesıldı arıza gıderılıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 17:45 | 2014-05-24 18:55 | 1.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
67231 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18240_14 | n.mont. ekibi yönlendirildi. yeraltı kablosu arızalı.ölçülecek.ölçü ekibi yönlendirildi. 18240tmden 14.depar çekildi.ölçülüyor. ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 18:00 | 2014-05-25 02:05 | 8.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 792.1667 | 0 | 0
67234 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_12 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı abonenin nötr hattında ölçümde 12 Volt değer çıkmaktaydı buatı yanmış kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 18:03 | 2014-05-24 20:19 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
67239 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2132 | akım trf değişimi yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 18:23 | 2014-05-24 19:28 | 1.0833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 655.4167 | 0 | 0
67241 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ. EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 18:23 | 2014-05-24 19:50 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
67246 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4279_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA VE YOĞUNLUĞA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 18:31 | 2014-05-24 19:26 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
67249 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 18:31 | 2014-05-24 19:51 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
67259 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 18:18 | 2014-05-24 23:59 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
67261 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28050 | 28311 TM İÇERİSİNDE MESNET İZALATÖRLERİ ARK GÖRMÜŞ TEMİZLENMESİ GEREKİYOR. 28311 TM İZOLE. EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR. İZALATÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ. TRAFOYA ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 18:38 | 2014-05-24 21:54 | 3.2667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3041.2667 | 0 | 0
67263 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4295_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA VE YOĞUNLUĞA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 18:41 | 2014-05-24 22:23 | 3.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0
67266 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 18:54 | 2014-05-24 19:18 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
67273 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_11 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA VE YOĞUNLUĞA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:07 | 2014-05-24 22:23 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
67274 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3407_6 | kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 18:36 | 2014-05-24 19:23 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
67277 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1844_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ANA KABLO BİRLEŞME YAPMIŞ KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:16 | 2014-05-24 22:21 | 3.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 197.3333 | 0 | 0
67278 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildi. İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:14 | 2014-05-24 21:31 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
67280 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_7 | kablo direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:19 | 2014-05-24 20:40 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
67281 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8849_1 | ekibe verildi.kablo arızası ölçü ekibine verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:15 | 2014-05-24 22:32 | 3.2833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 0
67282 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | EKİBE VERİLDİ. 15 metre 3*35 alpek kulalnıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:21 | 2014-05-24 22:30 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
67284 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>ESKİ KURFALLI | CAMPER KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:29 | 2014-05-24 20:41 | 1.2 | 6 | 286 | 0 | 0 | 7.2 | 343.2 | 0 | 0
67285 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11502_5 | EKİP BAKTI 3FAZ YERALTI ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ BİTTİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR..ALÇAK GERİLİM ŞUBE ARIZASI BUNA İSTİNADEN SOKAKTAN ENERJİ KESİLDİ. ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:28 | 2014-05-25 00:14 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
67288 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:30 | 2014-05-24 22:26 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
67289 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_9 | Oksit arızası vardı ekip arızayı giderdi enrji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:36 | 2014-05-24 20:55 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
67292 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31770_4 | ekibe verildi bakılacak.faz sırası deyıstırıldı fazlar normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:34 | 2014-05-24 22:07 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
67294 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2132_3 | tm den sigorta arızası enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:50 | 2014-05-24 20:27 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
67295 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM HABİPLER | 28026 itm'den habibler hattı açıktı. enerji verildi. sebebi geçici açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:46 | 2014-05-24 20:22 | 0.6 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 15.6 | 600 | 0 | 0
67296 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_5 | h.hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:53 | 2014-05-24 22:08 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
67298 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_6 | YERALTI KABLO ARIZASI 28089 TM DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:26 | 2014-05-25 11:43 | 15.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1421.35 | 0 | 0
67302 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:19 | 2014-05-25 11:43 | 15.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
67303 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | ekibe verildi. ADRES YETERSİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:09 | 2014-05-24 21:30 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
67305 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:19 | 2014-05-24 22:13 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
67307 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 11503_3 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ C VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 19:58 | 2014-05-25 02:26 | 6.4667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 0
67308 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:29 | 2014-05-24 21:09 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
67309 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:28 | 2014-05-24 21:07 | 0.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
67312 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:35 | 2014-05-24 21:31 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
67313 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21159_6 | Direkten yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo direkten ayrıldı ölçü yapılarak arıza noktası tespit edilecek ardından kablo onarılıp enerji verilecek. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:38 | 2014-05-25 00:50 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
67316 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2132_3 | tm den 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:42 | 2014-05-24 21:09 | 0.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
67318 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:32 | 2014-05-24 21:05 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
67319 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20302_2 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Ölçü yapıldı arıza yeri bulundu 2 kablo onarılıp enerji verildi arızalı 1 kablo kaldı yeri belli aboneye bilgi verildi kablo gündüz onarılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:41 | 2014-05-24 22:56 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
67320 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_12 | Sigorta arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:42 | 2014-05-24 21:21 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
67321 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8327_13 | 8327 tm enerji kesildi.Şebeke çalışması. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:43 | 2014-05-24 21:53 | 1.1667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
67322 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÖRCÜNLÜ DM - KIZILCAALİ | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 20:53 | 2014-05-24 21:26 | 0.55 | 8 | 113 | 0 | 0 | 4.4 | 62.15 | 0 | 0
67328 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:12 | 2014-05-25 03:45 | 6.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
67329 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:11 | 2014-05-24 22:23 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
67332 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21078_9 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:11 | 2014-05-24 22:29 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
67335 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:31 | 2014-05-25 00:40 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
67336 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21301_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:31 | 2014-05-24 22:33 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
67337 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_3 | EKİP KAPAMADAN 3FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDIKABLO EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:33 | 2014-05-25 07:15 | 9.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0
67338 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18035_8 | n.mont.ekibine verildi. 18035tm'den sigorta erimesi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:36 | 2014-05-24 22:02 | 0.43333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
67339 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_4 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:39 | 2014-05-24 23:17 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
67340 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:32 | 2014-05-24 22:43 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
67342 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_4 | ekibe verildi.kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:40 | 2014-05-25 00:43 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
67343 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_10 | 11656 TM NİN ÖNÜNDE KABLOLAR PATLAMIŞ İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÇALIŞILIYOR. KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:42 | 2014-05-24 23:06 | 1.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
67344 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:43 | 2014-05-25 01:59 | 4.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
67348 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:59 | 2014-05-24 23:59 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
67349 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24322 K.gaz Penguen Otel_3 | nötr kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:09 | 2014-05-24 22:53 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
67352 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 21:58 | 2014-05-25 01:09 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
67353 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_14 | Ekibe bildiirildi.A.G KABLO 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ SABAH SAAT 08.30 DA MUDAHALE EDECEK ölçü noktasında ariza bulunamadı ölçü noktası aranıyor Arıza noktası bulundu. Ekip çalışmaya devam ediyor. arıza yapıldı enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:15 | 2014-05-25 18:52 | 20.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 824.6667 | 0 | 0
67355 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:19 | 2014-05-25 12:40 | 14.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 0
67356 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9457 M.köy Gazeteciler Hikaye sk._13 | Ekibe bildirildi.**9457 tm dp-13 nötr kopuk,kablo arızası,gündüz tamir edilecek. 8 mt 4x16 kablo,2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Cemal Yorgun | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:08 | 2014-05-25 13:43 | 15.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0
67357 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._12 | H.hat ekibine bildirildi.**Tehlike önlenip arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:16 | 2014-05-24 23:03 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
67360 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_1 | havaii hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:15 | 2014-05-25 00:52 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
67362 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_1 | 071 TM den sigorta atıktı enerjillendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:40 | 2014-05-25 02:00 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
67363 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28797 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR 28797 DEPARINA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:38 | 2014-05-24 23:46 | 1.1333 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 2110.2667 | 0 | 0
67364 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28178_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:42 | 2014-05-25 11:44 | 13.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.2667 | 0 | 0
67365 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18609_14 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:47 | 2014-05-25 01:36 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
67367 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21027_14 | arıza ekipleirne bildrildi KABLO ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:54 | 2014-05-25 02:47 | 3.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0
67368 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:45 | 2014-05-25 12:17 | 13.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.2667 | 0 | 0
67372 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_9 | Bıldırcın sok.no:6'nın pipasında yanma oluyor,pipaya ulaşılamıyor.direk beton direktir gece h.hat ekibi olmadığı için direğe çıkılamadı,abonenin kofrasından fişleri çekilip tehlike önlendi. Arızaya gündüz müdahele edilecek.tamir edildi.Enerji verildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 22:52 | 2014-05-25 09:26 | 10.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0
67377 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 23:23 | 2014-05-25 10:57 | 11.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0
67378 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_3 | arıza ekipleirne bildirldi ALPEK YANIGI GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 23:29 | 2014-05-25 00:14 | 0.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
67379 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1844_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZALI GEÇİCİ ATLAMA ENERJİ VERİLDİ KABLO EKİBİNİN ARIZADAN BİLGİSİ VAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 23:36 | 2014-05-25 00:45 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
67380 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25581 NEBİ SOLMAZ Kavaklı Yolu Silivri SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 23:39 | 2014-05-25 01:35 | 1.9333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 | 0 | 0
67381 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._5 | Gece h.hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-24 23:36 | 2014-05-25 10:00 | 10.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
67385 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._11 | a.g kablo arızası 2 faz tamir edildi enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 | 2014-05-26 00:54 | 24.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0
67388 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25208 ÜST KABİN Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 00:47 | 2014-05-25 00:58 | 0.18333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
67390 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25042 SAMİ ALBAYRAK SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 00:50 | 2014-05-25 01:00 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
67391 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8774 FİDERİ | Manevra yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 00:46 | 2014-05-25 01:13 | 0.45 | 0 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 1921.5 | 0 | 0
67393 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2106 Sultanhamam sk. Çeşme sk._7 | KABLO ARIZASI HOTEL SAHİPLERİ KOMPROSÖR BETON KIRMA CİHAZIN ÇALIŞMASINA İZİN VERMEDİLER AYRICA BAZI BİNALAR KAPALI ÖLÇÜ YAPILAMADI YARIN TAKİBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 01:04 | 2014-05-25 21:32 | 20.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 0
67395 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1446 | ORTA GERİLİMDE TM 1446 DEPARININ NORMAL TAGDİYE DÜZENİNE GETİRİLMESİ İÇİN MANEVRA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 01:23 | 2014-05-25 01:52 | 0.48333 | 1 | 1291 | 0 | 0 | 0.48333 | 623.9833 | 0 | 0
67398 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9465 San.mah. Baturay sk. Sonu_3 | Ekibe bildirildi.*9465 tm dp-3 çekik,3faz birleşmiş kablo arızası sabah bakılacak.** 9465 Tm Dp 3 enerjili arıza giderildi. 1 adet 120 lik T buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 01:30 | 2014-05-25 17:06 | 15.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 920.4 | 0 | 0
67399 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2309 | MANEVRA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 02:00 | 2014-05-25 02:22 | 0.36667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 887.3333 | 0 | 0
67400 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3294; taksim yedikuyular cd petrol arkası_10 | Monafaze Şube kablo kopuk. Kablo serv. müdahale ediyor. Ölçek Sk 1/3 nolu binaya girilemediğinden tespit ve ölçü yapılamadı. Sabah müdahale edilecek.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 01:51 | 2014-05-26 16:38 | 38.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 271.4833 | 0 | 0
67401 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-IV FİDERİ | Orta gerilim manevradan etkilenir. Nöb. montörlüğü ekibi çalışıyor. depar enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 02:45 | 2014-05-25 03:10 | 0.41667 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 6162.5 | 0 | 0
67406 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3783_3 | Şube 3 faz kopuk. Ekip konuldu. Kablo serv. müdahale ediyor.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 04:24 | 2014-05-25 17:49 | 13.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.9167 | 0 | 0
67415 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş 3366 (10 KV) | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 05:54 | 2014-05-25 07:48 | 1.9 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 2627.7 | 0 | 0
67417 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-12 BATIKÖY 1 | (TEİAŞ kaynaklı ana indirici merkezde bakımdan dolayı trafo A ve B devre dışı bırakıldı.) TEİAŞ bakım çalışmalarını tamamlandı fiderler beslendi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-25 05:58 | 2014-05-25 11:59 | 6.0167 | 13 | 15278 | 0 | 0 | 78.2167 | 91922.6333 | 0 | 0
67418 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-8 ÇATALCA 2 | Büyükçekmece indirici trafo merkezinde çalışmadan dolayı Teiaş tarafından enerji kesildi programlı kesinti,12-10 İTİBARİYLE BESLENDİ ENERJİSİZ YERİMİZ YOKTUR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-25 05:57 | 2014-05-25 12:33 | 6.6 | 77 | 272 | 0 | 0 | 508.2 | 1795.2 | 0 | 0
67421 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 22485 | 20203 TM. İLE 20465 TM ARASINA KABLOYA YENİ TESİS İLAVE EDİLDİ.İŞ BİTİMİ HATTA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-25 06:42 | 2014-05-25 10:32 | 3.8333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 766.6667 | 0 | 0
67422 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT DERE DM DEN 22801 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | DERE DM DEN ELA TEKSTİL ÇIKIŞI ACTI EKİPLERE BİLDİRLDİ manevra yapılarak bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 06:37 | 2014-05-25 07:07 | 0.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
67422 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT DERE DM DEN 22801 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | DERE DM DEN ELA TEKSTİL ÇIKIŞI ACTI EKİPLERE BİLDİRLDİ manevra yapılarak bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 06:37 | 2014-05-25 07:27 | 0.83333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 416.6667 | 0 | 0
67422 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT DERE DM DEN 22801 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | DERE DM DEN ELA TEKSTİL ÇIKIŞI ACTI EKİPLERE BİLDİRLDİ manevra yapılarak bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 06:37 | 2014-05-25 08:04 | 1.45 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0
67424 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21290_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 06:34 | 2014-05-25 07:27 | 0.88333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
67436 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 08:27 | 2014-05-25 09:25 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
67437 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8720 | 8720 trm izole edildi.trafo temizlik ve bakım çalışması yapılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-25 08:30 | 2014-05-25 12:07 | 3.6167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1739.6167 | 0 | 0
67439 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31889_3 | 31889 TM DEN ŞALTERİ DÜŞMÜSTÜ ARIZASI GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 08:42 | 2014-05-25 11:37 | 2.9167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 183.75 | 0 | 0
67443 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_5 | 071 TM den 2 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 08:58 | 2014-05-25 10:55 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
67444 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28046_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 08:59 | 2014-05-25 09:36 | 0.61667 | 20 | 93 | 0 | 0 | 12.3333 | 57.35 | 0 | 0
67445 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1844_14 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.KABLO SERVISI YONLENDIRILDI EKIP ARIZA NOKTASINDA CALISIYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 08:58 | 2014-05-25 14:27 | 5.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
67447 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879-BAKLALI | ekıpler calısma yapmakta BAKIM ÇALIŞMASI BİTMİŞTİR HATTA ENERJİ VERİLMİŞTİR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-25 09:04 | 2014-05-25 15:15 | 6.1833 | 3 | 100 | 0 | 0 | 18.55 | 618.3333 | 0 | 0
67452 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 09:21 | 2014-05-25 09:53 | 0.53333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
67454 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 09:22 | 2014-05-25 11:09 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
67455 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3130; şişli samanyolu sk belediye binası altı _5 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ. ANA KABLO 2 FAZ TOPRAK ARIZA ABONE TARAFI 3 FAZ KOPUK RAPOR YAZILDI DÜKKANLAR KAPALI OLDUĞU İÇİN ÖLÇÜ YAPILAMILIYOR ölçü noktasında kablo ekibi çalışma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 09:23 | 2014-05-26 21:02 | 35.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 0 | 0
67458 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 09:34 | 2014-05-25 10:49 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
67459 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22316_6 | Kablo arızası var arıza giderildi enerji verildi karanlıkta yerimiz yok 1 adet 3x120ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 09:40 | 2014-05-25 19:11 | 9.5167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 333.0833 | 0 | 0
67460 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28832_7 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 09:37 | 2014-05-25 10:28 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
67461 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_8 | n.montörlüğü ekibine verildi.1 adet siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 09:38 | 2014-05-25 10:18 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
67462 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21034 | 21034 nolu TM de bildirimli kesinti vardır.ekiplerimiz çalışmakta.bildirimli kesinti bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-25 09:40 | 2014-05-25 15:24 | 5.7333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2499.7333 | 0 | 0
67464 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8714_12 | havai hat ekibine verildi.1 faz oksiz giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 09:42 | 2014-05-25 10:44 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
67466 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25583 Fener D.M. Boşnak Kemal_5 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 09:47 | 2014-05-25 10:35 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
67467 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 21071 | 21071 nolu TM de Bildirimli havai hatta bakım yapıldı. Hatta enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-25 09:46 | 2014-05-25 15:06 | 5.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
67468 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-1 Yenibosna-1 (31028 İM) | 31029 tm ile 31531 gelişi açtı.31770 ile 31845 arası kablo arızalı ..izole edildi.. 31029 tm den c verildi .. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 09:53 | 2014-05-25 10:52 | 0.98333 | 11 | 17064 | 0 | 0 | 10.8167 | 16779.6 | 0 | 0
67472 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ | bakım calısması yapılmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-25 10:03 | 2014-05-25 18:23 | 8.3333 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0
67473 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11019_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 10:07 | 2014-05-25 12:23 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
67475 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1571_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.osos calişması.bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 10:11 | 2014-05-25 10:54 | 0.71667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
67478 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8602_2 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 10:12 | 2014-05-25 10:20 | 0.13333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
67479 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 814-A Keresteciler Sitesi Meşe Sk._7 | 814TM de AG akım trafosu montajı yapılıyor ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 10:08 | 2014-05-25 10:52 | 0.73333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
67480 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2290 TR 1 | t.m de akım tırafosu takılıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 10:19 | 2014-05-25 10:39 | 0.33333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0
67481 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_5 | ÜÇ FAZ KABLO ARIZASI MEVCUT. ÖLÇÜ YAPILDI. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 10:22 | 2014-05-25 17:59 | 7.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0
67483 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2115 uzun çarşı cd._10 | A G KABLO ARIZASI ( VURUK ) İGDAŞ EKİBİ .T M DEN DEPAR ÇEKİLDİ.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-25 10:26 | 2014-05-25 12:26 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
67484 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3640_2 | zincirli kuyu ekibine verildi. ŞUBE 3 FAZ KOPUK RAPOR YAZILDI Kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 10:21 | 2014-05-25 18:54 | 8.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
67485 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2772 laleli-kumkapı kızıltaş sk._17 | ekibe bildirildi y a şube arızası ( 2 faz ) t m den depar çekildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-25 10:30 | 2014-05-25 17:26 | 6.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
67490 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2254_7 | Y.A.ŞÜBE ARIZASI NÖTR KOPUKbina kapalı arızaya müdahale edilemedi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 10:52 | 2014-05-25 20:25 | 9.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.75 | 0 | 0
67492 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | HAVALİMANI 3-FİDER18 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ HAVALİMANI 3 VEHAVALİMANI 6 ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:00 | 2014-05-25 11:47 | 0.78333 | 2 | 11135 | 0 | 0 | 1.5667 | 8722.4167 | 0 | 0
67493 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | BEŞYOL 3 (FİDER_26) | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. KABLO TEST İSTER DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:00 | 2014-05-25 12:05 | 1.0833 | 4 | 23224 | 0 | 0 | 4.3333 | 25159.3333 | 0 | 0
67496 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_10 | Ekibe bildirildi.Yazıcıoğlu inşaat ve harfiyat şirketi inşaat çalışması esnasında kabloya vurmuş.(Ümit Akpınar 0532 785 54 70) 9216 tm Dp 10 çekik,kablo servisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-25 10:55 | 2014-05-25 16:16 | 5.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 315.65 | 0 | 0
67497 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21999 | bildirimli kesinti vardır.ekiplerimiz çalışmaktadırlar.bildirimli kesinti bitti 21999 nolu TM ye enerji verildi bölgede karanlık yerimiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-25 11:01 | 2014-05-25 12:45 | 1.7333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 755.7333 | 0 | 0
67498 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_3 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı Yol çalışması sırasında kabloya zarar verilmiş arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-25 10:59 | 2014-05-25 12:29 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
67499 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1830_1 | osos calişması var ekip calişiyor CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:11 | 2014-05-25 11:49 | 0.63333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
67501 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:03 | 2014-05-25 13:59 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
67504 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31909 TM_2 | oksit yapıldı c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:17 | 2014-05-25 12:49 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
67505 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_9 | h.hat ekibine verildi.Şube kablosu Arızalı.kablo ekbine verildi.direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:07 | 2014-05-25 13:11 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
67506 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | Bakım onarım çalışması yapılmaktadır. Etkilenecek yerler: Eyüp ilçesi, Kısır mandıra köyü, İhsaniye köyü, Akpınar köyü, Canel maden, Seç maden, Yılmazlar maden, Arkadaşlar maden, BMS beton, Lider aydınlatma ve civarı.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-25 11:17 | 2014-05-25 13:18 | 2.02 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64.64 | 0 | 0
67507 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20944_7 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı enerji kesildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:21 | 2014-05-25 11:56 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
67508 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:25 | 2014-05-25 12:41 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
67510 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_4 | ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:29 | 2014-05-25 11:48 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
67514 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:35 | 2014-05-25 11:48 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
67515 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28529 DEPARI 28114 | KÜÇÜKKÖY ŞALTTAN 28529 DEPARI AÇTI.NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:42 | 2014-05-25 12:55 | 1.2167 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 5663.5833 | 0 | 0
67516 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11205_4 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ YAPILDI. KABLO EKİ,Bİ ÇALIŞIYOR.ARIZA NOKTASI ÜZERİNE ARAÇLAR PARK ETMİŞ,KALDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR. ARIZANIN BULUNDUĞU YERDEKİ SIKINTILARDAN DOLAYI ARIZA GİDERİLEMEDİ ARIZAYI BİTİRMEK İÇİN EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:48 | 2014-05-25 22:47 | 10.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0
67517 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22306_5 | Kofradan atlama yapıldı.Abonenin enerjisi mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 11:52 | 2014-05-25 13:02 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
67524 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:09 | 2014-05-25 13:44 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
67525 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1931 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.EKİP CALİŞİYOR 11329 KESİCİNİN YAYI ARIZALI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:09 | 2014-05-25 14:05 | 1.9333 | 0 | 7095 | 0 | 0 | 0 | 13717 | 0 | 0
67527 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1770_1 | OSOS CALİŞMASI VAR EKİP CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:15 | 2014-05-25 12:42 | 0.45 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
67528 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20943_5 | arıza ekıbıne bıldırıldı sigorta atıgı giderildi NH SİGORTA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:14 | 2014-05-25 13:04 | 0.83333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
67529 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22082_6 | Sigortalar arızalıydı,kaide yenilenip sigortalar basıldı.enerji verildi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:00 | 2014-05-25 13:05 | 1.0833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
67530 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | Bakım-Onarım Çalışmaları yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-25 12:20 | 2014-05-25 13:04 | 0.73333 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 630.6667 | 0 | 0
67532 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28248_7 | 28248 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:27 | 2014-05-25 13:51 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
67534 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._9 | EKİBE BİLDİRİLDİ. T M DEN SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:32 | 2014-05-25 13:19 | 0.78333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
67535 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8416 | trafo temizlik ve bakımı yapılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-25 12:32 | 2014-05-25 16:00 | 3.4667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1667.4667 | 0 | 0
67536 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_16 | z.kuyu ekibine bildirildi ana kablo 3 faz kopuk..Rapor yazıldı.. Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:17 | 2014-05-25 23:26 | 11.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0
67540 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23505 Oklalı yeni okul_4 | Klemens arızası vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:35 | 2014-05-25 15:04 | 2.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
67545 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._7 | Havai hat ekibine bildirildi.tehlıke önlendı,arıza giderildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:43 | 2014-05-25 14:01 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
67546 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2392 cağaloğlu eski hürriyet_14 | EKİBE VERİLDİ. T M DEN SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:48 | 2014-05-25 13:40 | 0.86667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
67547 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9546 eyrantepe Çelebi Mehmet sk._10 | Ekibe bildirildi.gecekondu yıkılıyor şube körlenecek 9546tm dp 4 çekık kablo servisine bilgi verildi.** 9546 Tm Dp 4 enerjili arıza giderildi. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:45 | 2014-05-25 19:41 | 6.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 409.0667 | 0 | 0
67548 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA VE YOĞUNLUĞA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:49 | 2014-05-25 14:23 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
67549 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:51 | 2014-05-25 15:12 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
67553 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | Ekibe bildirildi.Alibeyköy 9007 fiderinde açma oldu,9254,9634,9385,9321,9663,9031,9074,9164,9516,9019 tm ler enerjisiz arıza gıderılmeye çalışılıyor.**yapılan kontrollerde herhangi bir arıza görülmedi. deparın tamamına enerji verildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:52 | 2014-05-25 15:23 | 2.5167 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 2.5167 | 15585.7167 | 0 | 0
67554 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1016 TR 1_1 | OSOS CALİŞMASI VAR EKİP CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:02 | 2014-05-25 13:24 | 0.36667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
67556 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24249 M.Sinan Ceylan Çift. 87 Güven Yapı Koop._23 | Nötr faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:49 | 2014-05-25 14:39 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
67558 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21076_4 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ İLGİLENMEKTEDİRLER.aboneye atlama yapılarak enerjı verilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:07 | 2014-05-25 17:10 | 4.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
67560 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:13 | 2014-05-25 14:33 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
67561 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31452 TM_3 | 31452 TM DE EKİPLER ÇALIŞMA YAPTIĞI İÇİN ENERJİ KESİLDİ ...ENERJİ VERİLDİ C MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:13 | 2014-05-25 14:46 | 1.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
67562 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_5 | kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:17 | 2014-05-25 17:32 | 4.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
67564 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28530_1 | KÜÇÜKKÖY ŞALTTAN 28529 DEPARI AÇTI NÖBETÇİ MONRÖRLÜĞÜ EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ SEBEP:28109 TM DEN BELEDİYE TRAFOSU YANIK BELEDİYE TRAFOSU AYRILDI DEPAR ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK (BELEDİYE TRAFOSU HARİÇ) BELEDİYE TRAFOSUNU KENDİLERİ YAPACAKLAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:12 | 2014-05-25 13:37 | 0.41667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0
67566 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11352_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:16 | 2014-05-25 13:45 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
67567 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_6 | 10 metre 3x16 şube çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:22 | 2014-05-25 14:49 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
67568 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:00 | 2014-05-25 14:32 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
67569 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2132_1 | EKİBE VERİLDİ. Y A ŞUBE ARIZASI (( 3 FAZ ) İGDAŞ EK,İBİ KOPARMIŞ.T M DEN DEPAR ÇEKİLDİ.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:19 | 2014-05-25 17:00 | 3.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0
67570 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23430 Çatalca Erguvan Kent_3 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:19 | 2014-05-25 13:34 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
67572 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_4 | HALİMOĞLU İNŞ KANALİZASYON ÇALIŞMASI ESNASINDE SEMERKANT SK NO 37 ÖNÜNDE F.SULTAN MEHMET İ.Ö.O 'NUN YERALTI DOĞRU ŞUBESİNE VURMUŞ. 28829 TM 4 NOLU DEPAR ÇEKİK. tamır edıldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:31 | 2014-05-25 15:56 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
67573 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:06 | 2014-05-25 14:13 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
67574 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:32 | 2014-05-25 14:34 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
67575 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_7 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:34 | 2014-05-25 15:00 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
67576 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3334 (10 KV) | Nob. Mon. Ekibine bildirildi 3334 - şişli indirici(3500) arası kablo arızalı fider enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 12:17 | 2014-05-25 14:59 | 2.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
67578 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldi gecici açma oluşmakta manevraya devam ediliyor. Yurt içi Kargo 20310 TM ile Berke Tekstil 20877 TM arası kablo arızası vardır. tersten beslendi manevra yapılarak bölgeye enerji verildi. enerjisiz yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:48 | 2014-05-25 14:48 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
67578 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldi gecici açma oluşmakta manevraya devam ediliyor. Yurt içi Kargo 20310 TM ile Berke Tekstil 20877 TM arası kablo arızası vardır. tersten beslendi manevra yapılarak bölgeye enerji verildi. enerjisiz yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:48 | 2014-05-25 15:18 | 1.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
67578 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldi gecici açma oluşmakta manevraya devam ediliyor. Yurt içi Kargo 20310 TM ile Berke Tekstil 20877 TM arası kablo arızası vardır. tersten beslendi manevra yapılarak bölgeye enerji verildi. enerjisiz yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:48 | 2014-05-25 15:48 | 2 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
67578 | 4 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldi gecici açma oluşmakta manevraya devam ediliyor. Yurt içi Kargo 20310 TM ile Berke Tekstil 20877 TM arası kablo arızası vardır. tersten beslendi manevra yapılarak bölgeye enerji verildi. enerjisiz yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:48 | 2014-05-25 16:18 | 2.5 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 6775 | 0 | 0
67579 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:48 | 2014-05-25 14:28 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
67582 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM HOROZ ÇIKIŞI | 21269 ambarlı şalttan OG hattı açtı.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.hat beslendi enerji verildi.karanlıkta kalan bölgemiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 13:49 | 2014-05-25 16:04 | 2.25 | 9 | 1500 | 0 | 0 | 20.25 | 3375 | 0 | 0
67585 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28110_4 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 14:04 | 2014-05-25 17:28 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
67589 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20332_6 | arıza ekıbıne bıldırıldı klamens arızası gideirlid. arıza gideirlidi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 14:16 | 2014-05-25 20:16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
67594 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 14:29 | 2014-05-25 15:15 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
67595 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8761_14 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 14:35 | 2014-05-25 14:43 | 0.13333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
67597 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_6 | n.montörlüğü ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı.18018tm'den 6.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 14:52 | 2014-05-25 16:31 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
67604 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2106 Sultanhamam sk. Çeşme sk._7 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ)İSKİ KABLOYU KOPRMIŞ TM DEN DEPAR ÇEKİK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:08 | 2014-05-25 21:08 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
67607 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28522_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:07 | 2014-05-25 17:29 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
67609 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:09 | 2014-05-25 17:15 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
67611 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_4 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:19 | 2014-05-25 17:14 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
67612 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28102_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:18 | 2014-05-25 17:28 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
67615 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25535 ŞABAN KÜÇÜK Çayırdere SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:16 | 2014-05-25 17:35 | 2.3167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.0167 | 0 | 0
67621 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_8 | n.mont.ekibine verildi. sigorta erimesi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:24 | 2014-05-25 15:59 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
67622 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 18040_11 | havai hat ekibine verildi. 18040tm'den 11.depar çekildi.klemens yanığı tespit edildi.havai hat ekibi müdahale ediyor. alpek yanığı tespit edilip giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:29 | 2014-05-25 15:54 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
67623 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:30 | 2014-05-25 19:09 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
67625 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28526_3 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:35 | 2014-05-25 19:38 | 4.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
67626 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_2 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:36 | 2014-05-25 16:21 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
67628 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25246 ORTAÇEŞME 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:45 | 2014-05-25 16:11 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
67630 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_2 | tamır edildi enerjı verıldı 20 metre 3*16 sube cekıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:49 | 2014-05-25 19:09 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
67631 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_12 | enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:50 | 2014-05-25 20:06 | 4.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 396.8 | 0 | 0
67632 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8625_11 | Havai hat ekibine verildi.Klemens kopuğu,2 adet klemens kullanıldı.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:49 | 2014-05-25 16:44 | 0.91667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
67633 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21166_7 | YERALTI ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.ŞEYDA SİTESİNE GİDEN ŞUBE KABLOSU ARIZALIDIR ÖLÇÜM YAPILIYOR EKIPLERIMIZ ÇALISMAKTADIR. kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:50 | 2014-05-26 00:20 | 8.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
67635 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURLDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:56 | 2014-05-25 17:57 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
67637 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28630_5 | 630 tmden 2 faz sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 15:59 | 2014-05-25 17:15 | 1.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 0
67645 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_4 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI EKIPLERE VERILDI EKIPPLER ARIZAYI GİDERİYOR TAMIR EDILDİ ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 16:19 | 2014-05-25 22:31 | 6.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
67648 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ.KONTROLU YAPILIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 16:01 | 2014-05-25 19:22 | 3.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
67649 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_9 | 9216 Tm Dp 9 çekik. 2 faz birleşmiş kablo ekibine bildirildi.** arıza cadde üzerinde kaldığı için ekipler calısma yapamıyorlar. gece 11-12 den sonra calısmaya devam edicekler.ekip çalışıyor.2 ADET 120 LK DÜZ BUAT,1 ADET 4*16 LIK ISITMALI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 16:19 | 2014-05-26 05:02 | 12.7167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 750.2833 | 0 | 0
67652 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24301 S.Paşa İstifkent_4 | Oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 16:41 | 2014-05-25 17:58 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
67653 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_4 | havai hat ekiplerine bildirildi. klamens arızası gideirlidi abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 16:43 | 2014-05-25 20:43 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
67654 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23418 İzzettin Tül Fab.İlerisi_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 16:42 | 2014-05-25 17:39 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
67655 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 490 Merter Şişecam Blokları_3 | 4*10 kablo 2 faz arızalı.arıza giderildi enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 16:48 | 2014-05-25 20:17 | 3.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
67658 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2131 TR 1_10 | ekibe verildi.tmden 1 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 16:45 | 2014-05-25 17:18 | 0.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
67660 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18563_5 | havai hat ekibine verildi.18563 Tm den 1 faz siğorta atığı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 16:56 | 2014-05-25 18:39 | 1.7167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 168.2333 | 0 | 0
67661 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_7 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 16:42 | 2014-05-25 20:17 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
67666 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21453_8 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ. KONTROL YAPILIYOR.ŞUBE KOPMUSTU ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:07 | 2014-05-25 18:41 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
67667 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8212_2 | Nöb.Mont.Ekiplerine verildi.Şebeke çalışması yapılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:07 | 2014-05-25 18:49 | 1.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0
67668 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24400 TM - 24400 BATIKÖY 2 ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi.Normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:13 | 2014-05-25 17:47 | 0.56667 | 0 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 3411.3333 | 0 | 0
67669 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:12 | 2014-05-25 19:21 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
67676 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1230 35kV | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. GEÇİCİ AÇMA MÜDAHALE EDİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:35 | 2014-05-25 17:45 | 0.16667 | 1 | 10966 | 0 | 0 | 0.16667 | 1827.6667 | 0 | 0
67681 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11520_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:40 | 2014-05-25 19:28 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
67685 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_4 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.SUBE KOPMUSTU BAGLANTI YAPILDI ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:50 | 2014-05-25 19:14 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
67686 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_3 | HAVAİ HAT EKIPLERİNE BİLDİRİLDİ.bolgede pazar kurulu oldugu ıcın mudehale edilememişti enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:50 | 2014-05-25 21:58 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
67687 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18322_7 | Şube kablosu arızalı.18322 Tm den enerjisi kesildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi karanlıkta yer yok.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:48 | 2014-05-25 18:31 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
67688 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:37 | 2014-05-25 19:47 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
67690 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25143 PLAJ ÖNÜ Silivri SİLİVRİ_2 | YERALTI ARIZASI yapıldı.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:58 | 2014-05-25 22:38 | 4.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
67692 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_7 | h.hat ekibine verildi.şube kablosu arızalı .direkten ayrıldı.ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor. 3mt 4x16 kablo,2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:56 | 2014-05-25 22:01 | 4.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
67693 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2160 TR 2 | 2160 tmde akım trafosu değiştiriliyor c kesildi. akım trafoları değiştirilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:59 | 2014-05-25 18:35 | 0.6 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0
67696 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_10 | ekibe bildirildi.** kofraya 1 faz gelmiyor. atlama ceyran verildi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:41 | 2014-05-25 19:32 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
67698 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9369 Sütlüce Bademlik Fuadiye sk. Başı_7 | ekibe bildirildi.** kofraya 2 faz gelmiyor. kablo servisine bildirildi.atlama ceryan verildi.karanlıkta yer yok.yarın güdüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 17:55 | 2014-05-25 22:32 | 4.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0
67700 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_2 | sigorta atıktı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 18:11 | 2014-05-25 20:16 | 2.0833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 160.4167 | 0 | 0
67704 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24240 DM - 24167 ÇIKIŞI | 24221 TM'den 24168 TM'ye kadar enerji alındı.24167 TM arıza dolayısı ile enerjisiz. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 18:10 | 2014-05-25 19:19 | 1.15 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 989 | 0 | 0
67706 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_4 | EKIBE TEKRAR BILDIRİLDİ. KONTROLU TEKRAR YAPILIYOR.aboneye enerjı verilmişti tekrar enerjı olmadıgını soylemekte kontrolu yapıldı kofrada kaide yanıgı vardır atlama yapıldı enerjı verildi.gunduz mesaısınde kaıde degısımı yapılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 18:17 | 2014-05-25 22:03 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
67707 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 18:16 | 2014-05-25 19:46 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
67710 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 29228_11 | YER ALTI KABLO ARIZASI EKİPLERE VERİLDİ EKİPLER ARIZYI GİDERİYOR 29228 TMDEN 11 NOLU DEPAR CEKIK DEPARA GECICI ENERJI VERILDI KAPALI BINALAR OLDUGUNDAN DOLAYI KOFRALAR CEKILIP OLCU YAPILAMADI SABAH BAKILACAK GECICI ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 18:25 | 2014-05-25 22:17 | 3.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 0 | 0
67712 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 18:25 | 2014-05-25 19:46 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
67719 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_11 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 18:50 | 2014-05-25 19:42 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
67721 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_4 | oksit ekiplerine bildirildi. klamens arızası giderildi. fazlar normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 18:51 | 2014-05-25 20:21 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
67723 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_4 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 18:57 | 2014-05-25 21:25 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
67725 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21076_4 | ARIZA EKIPLERIMIZIN BILGISI DAHILINDEDIR BINADA ENERJISIZ DAIRE YOKTUR.İŞ SIRASINA GORE ÖLÇÜM YAPILACAK VE ARIZALI FAZLARIN ONARIMI YAPIALCAKTIR.BU SÜREÇ İÇERİSİNDE ABONEMIZ ENERJISIZ KALMAMASI İÇİN ATLAMALI OLARAK ENERJI VERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 19:00 | 2014-05-25 19:06 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
67729 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 19:06 | 2014-05-26 01:35 | 6.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0
67732 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29312_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 19:12 | 2014-05-26 10:31 | 15.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122.5333 | 0 | 0
67734 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24167 Mimaroba_6 | Termik arızası . Termik değiştirildi abonelere enerji verildi.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 18:56 | 2014-05-25 20:34 | 1.6333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
67738 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 19:46 | 2014-05-25 22:54 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
67740 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28503_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 19:47 | 2014-05-26 10:31 | 14.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.8667 | 0 | 0
67743 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18214_8 | h.hat ekibine verildi. alpek yanığı tespit edilip tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 19:53 | 2014-05-25 21:32 | 1.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 0
67744 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22411_5 | direkten yeralrı şube arızası kofradan atlama yapıldı enerji verildi gündüz kablo arızası giderilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 19:59 | 2014-05-25 21:30 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
67749 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _15 | ekibe bildirildi. Tamir edildi Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 19:18 | 2014-05-25 22:06 | 2.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
67750 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3916 n.taşı süleyman nazif sk okul yanı_6 | ekibe bildirildi. AYDINLATMA KABLOSU PATLAMA YAPMIŞ TM DEN FİŞLER ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 19:46 | 2014-05-25 23:23 | 3.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 0 | 0
67751 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3221 etiler ahular sk, ergin sk köşe_1 | Ana kablo 1 faz kopuk. kablo servisi sabah 08:30 dan sonra müdahale edecek.tamir edildi.enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 19:05 | 2014-05-26 15:47 | 20.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0
67757 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_5 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 20:00 | 2014-05-25 21:49 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
67760 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _5 | havai hat ekibine bildirildi. Hanifi demir tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 18:54 | 2014-05-25 22:03 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
67761 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21955_25 | nöbetcı ekıbe verıldi.kontrolu yapılıyor..sıgorta atıgı vardı enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 20:35 | 2014-05-25 21:10 | 0.58333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
67762 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2811 | orta gerilimde 2811 fideri arıza ile açtı ekip bakıyor 2765TM HARİÇ TÜM FİDERLERE ENERJİ VERİLDİ 2765TM ENERJİ VERİDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 20:35 | 2014-05-25 21:36 | 1.0167 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2460.3333 | 0 | 0
67764 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 20:38 | 2014-05-25 21:32 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
67765 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. klemens tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 20:38 | 2014-05-25 22:26 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
67766 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi. 25 METRE 1X16 ALPEK ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 20:34 | 2014-05-26 00:30 | 3.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
67767 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_2 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 20:38 | 2014-05-25 21:11 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
67768 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3394 Ferikoy dere sk setüstü_8 | Havaii hat ekibine bildirildi. Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 20:33 | 2014-05-25 22:26 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
67770 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 20:46 | 2014-05-26 10:39 | 13.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
67772 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31012 TM_5 | havai hat ekibine verildi.enerji verildii | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 20:50 | 2014-05-25 21:47 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
67774 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_4 | sigorta atıktı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 20:50 | 2014-05-25 21:51 | 1.0167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 78.2833 | 0 | 0
67775 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_3 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 21:01 | 2014-05-25 22:25 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
67778 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18562_15 | havai hat ekibine verildi. klemens arızası tespit edilip tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 21:16 | 2014-05-25 22:50 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
67780 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9437 Ayazma yolu Moment Seans yanı _6 | h.hat ekiplerine bildirildi. ( Başar ZORLU ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 21:18 | 2014-05-25 22:10 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
67785 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 21:26 | 2014-05-25 22:54 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
67790 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_3 | Havai hat ekibine verildi.1 adet klemens .klemens değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 21:38 | 2014-05-25 22:31 | 0.88333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
67792 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20499_5 | bolgede sigorta atıgı vardı ekıplerımız bolgededır kısa sure ıcınde mudehale etmişlerdir.enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 21:44 | 2014-05-25 21:53 | 0.15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
67794 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28341_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 21:53 | 2014-05-26 10:36 | 12.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.7333 | 0 | 0
67795 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_4 | 50 METRE ABONEYE YENİ ŞUBE ÇEKİLECEK EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZA TAMİRATI YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 21:51 | 2014-05-26 03:17 | 5.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
67797 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-24 Cobançeşme (31018) | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK....31018 tm de topraktan açma meyda geldi 31576 31181 31119 31183 31452 tmlere enerji verildi. 31018 31019 31223 31533 tmler de arıza devam etmektedir.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 21:58 | 2014-05-26 01:20 | 3.3667 | 0 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 12847.2 | 0 | 0
67798 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_4 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 22:05 | 2014-05-26 14:51 | 16.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.1333 | 0 | 0
67799 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_1 | 071 tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 22:03 | 2014-05-26 09:30 | 11.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 0
67800 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_8 | direkten yeraltı şube arızalı.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 22:18 | 2014-05-26 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
67804 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_4 | ekıbe verıldi kontrolu yapılıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 22:29 | 2014-05-26 00:07 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
67805 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8060_15 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 22:20 | 2014-05-25 22:44 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
67807 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 22:32 | 2014-05-26 13:35 | 15.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
67810 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11205_4 | ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ETKİLENEN YERLER YAYLA SOKAK ÖZAY SOKAK ÇAKIR SOKAK ESKİ İSTANBUL CAD. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 22:43 | 2014-05-26 03:01 | 4.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0
67812 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28248_3 | 28248 tm 2 faz sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 23:15 | 2014-05-25 23:40 | 0.41667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0
67813 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 23:19 | 2014-05-26 12:30 | 13.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.4667 | 0 | 0
67814 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18016_9 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Direkte patlama. Havai hat ekibine verildi. Depar kablosu arızalı. Kablo ekibine verildi. tamir edildi. 11 mt. 3x120 kablo, 1 ad. 3x120 ilaçlı buat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 23:23 | 2014-05-26 03:24 | 4.0167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 393.6333 | 0 | 0
67815 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28426_11 | YERALTI KABLO ARIZASI KAPALI KOFRALAR OLDUĞUNDAN ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEMEDİ ARIZAYA SABAH MÜDAHALE EDİLECEK KABLO ARIZASI TAMIR EDILDI 28228 TM DEN 11 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 23:45 | 2014-05-27 01:27 | 25.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 0 | 0
67817 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28248_3 | 28248 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 00:27 | 2014-05-26 01:13 | 0.76667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0
67820 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31091 TM_4 | BİR FAZ SİGORTA ATIKTI C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 01:02 | 2014-05-26 03:58 | 2.9333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
67821 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28860_3 | EFESK İLE Ş.SEZER ÖNDER CD KÖŞESİ H.HAT ÇIKIŞI.YERALTI KABLO ARIZASI 28860 TM 3 NOLU DEPAR ÇEKİK.KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ. KABLO İKİNCİ ARIZAYI ÇIKARDI EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR. ARIZA TAMIR EDILDI HAVAİ HAT ÇIKIŞI BAĞLANDI. 28860 TM DEN 3 NONU DEPARA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 00:56 | 2014-05-27 00:39 | 23.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2205.65 | 0 | 0
67822 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28248 | 28248 trafo denklaşe oldu enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 01:07 | 2014-05-26 02:36 | 1.4833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1380.9833 | 0 | 0
67823 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_5 | oksit arızası ekiblere verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 01:07 | 2014-05-26 02:10 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
67824 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31018 TM_8 | ekibe verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 01:25 | 2014-05-26 02:27 | 1.0333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
67825 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş 3537 (35 KV) | Manevra Yapılıyor. ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 01:36 | 2014-05-26 01:55 | 0.31667 | 4 | 770 | 0 | 0 | 1.2667 | 243.8333 | 0 | 0
67826 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24200 CELALİYE DM ÇIKIŞI | manevra yapıldı.eski haline alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 01:46 | 2014-05-26 01:59 | 0.21667 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 605.5833 | 0 | 0
67827 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20557_7 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 02:27 | 2014-05-26 03:47 | 1.3333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 113.3333 | 0 | 0
67829 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 02:49 | 2014-05-26 07:33 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
67830 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 02:54 | 2014-05-26 03:38 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
67831 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2167 fatih sofular cad._3 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI, ayrıca şube kablosu NKBA .Şube kablosunun komple değişmesi gerekir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 04:20 | 2014-05-26 22:29 | 18.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.75 | 0 | 0
67833 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_8 | YERALTI KABLO ARIZASI 28282 TM 8 NOLU DEPAR ÇEKİK YERALTI EKİBİ ÇALIŞIYORKABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ 28282 TM 8 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-25 21:15 | 2014-05-26 12:15 | 15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0
67835 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22306_3 | yer altı şube kablo arızası. aboneye atlama yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 05:03 | 2014-05-26 06:17 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
67837 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 05:39 | 2014-05-26 06:26 | 0.78333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
67838 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2131 TR 1_10 | T.M. den 2 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 05:52 | 2014-05-26 06:41 | 0.81667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
67839 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_9 | ekibe bildirildi.( 9216 tm dp 9 ) kablo birleşmiş,dönüş getiriyor.kabloda ıkıncı bır arıza daha çıktı.ana kablo arızası,servisine bildirildi.9216 tm dp 9 çekik.*2 adet 120 lik buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.(kablo- Vesai Gümüşkaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 06:07 | 2014-05-26 15:19 | 9.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 542.8 | 0 | 0
67840 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28248_7 | YERALTI KABLO ARIZASI 28248 TM 7 NOLU DEPARDAN KABLO AYRIK.KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 06:18 | 2014-05-26 16:06 | 9.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 911.4 | 0 | 0
67841 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8826_3 | ekibe verildi. kablo arızası. ölçü ekibine verildi.tamir edildi.c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 06:30 | 2014-05-26 11:47 | 5.2833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 0 | 0
67842 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_5 | Nöb. mont. ekibe bildirildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 06:22 | 2014-05-26 07:03 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
67844 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25875 Öztürk Hamdi ERTUĞRUL (Alibey mah.Kavaklı)_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 06:42 | 2014-05-26 07:22 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
67845 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8849_6 | ekibe verildi.kablo arızası ölçüldü.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 06:48 | 2014-05-26 20:53 | 14.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0
67846 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_2 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 06:56 | 2014-05-26 07:20 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
67851 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATEKS DM ÖRMA 2 (20883) ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirildi. dere dm den ela tekstil çıkışı açmıştır. ekipler menavra yapmaktadır hat aşırı akımdan açmıştır. ekiplerimiz manevra yaparak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 07:09 | 2014-05-26 08:09 | 1 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 0
67851 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATEKS DM ÖRMA 2 (20883) ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirildi. dere dm den ela tekstil çıkışı açmıştır. ekipler menavra yapmaktadır hat aşırı akımdan açmıştır. ekiplerimiz manevra yaparak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 07:09 | 2014-05-26 09:12 | 2.05 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0
67852 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20336_5 | Yer altı şube kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 07:34 | 2014-05-26 10:24 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
67855 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 07:54 | 2014-05-26 08:54 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
67857 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31848_13 | ekiplere verildi bakılacak.YATIRIM MÜTHAİTİ TRAFO DEPLASE ETTİĞİNDEN DOLAYI BÖLGEDE ENERJİ KESİLMİŞTİR EKİPÇALIŞMAYI BİTİREMEDİĞİNDEN DOLAYI ENERJİ ALINAMAMIŞTIR..ABONENİN ŞUBESİ DEPLESE OLDU.AKŞAM KOFRASI KAPALI OLDUĞUNDAN DOLAYI C VERİLEMEDİ .ABONEYE ULAŞILDI KONTROLLÜ ŞEKİLDE C VERİLD... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:04 | 2014-05-26 11:00 | 2.9333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
67861 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:20 | 2014-05-26 11:47 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
67863 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._6 | 516-3 TM den 2 faz sigorta atık enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:23 | 2014-05-26 08:54 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
67864 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29388 HARAÇÇI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU_1 | ekiplere verildi. 1 adet başlık yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 07:18 | 2014-05-26 10:05 | 2.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 258.85 | 0 | 0
67865 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20425_6 | kablo ekiplerine bildirildi. ekibimiz kontrol etti. kabloya zarar veren herhangi bir firma yoktur. arıza ölçülerek bulundu. kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:27 | 2014-05-26 10:57 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
67868 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - AKYOL ÇIKIŞI | ekipte beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:29 | 2014-05-26 08:56 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0
67874 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:39 | 2014-05-26 10:53 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
67875 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31634_2 | EKİBE VERİLDİ...KONTROL EDİLİYOR...31634 TM DEN ALÇAK GERİLİM ŞALTERİ ATMIŞ ENERJİ VERİLDİ ... NOT:VERİLEN İHBARLARIN ADRESİ AYNI YER O NEDENLE A.G ŞUBE ARIZASI OLARAK GİRİLDİ... BİLGİNİZE.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:45 | 2014-05-26 09:52 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
67877 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | EKIBE VERILDI..1 FAZ KABLO ARZASI VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:42 | 2014-05-26 10:33 | 1.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 172.05 | 0 | 0
67878 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_1 | EKIBE VERILDI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:31 | 2014-05-26 09:33 | 1.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 0
67879 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_6 | 6m 1.16 ALPEK YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:50 | 2014-05-26 10:24 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
67881 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11492_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:54 | 2014-05-26 10:38 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
67882 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA VE YOĞUNLUĞA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. HAVAİ HAT BAKTI VOLTAJ DÜŞÜK MONTAJ EKİBİNE VERİLDİ KADEME AYARI YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:56 | 2014-05-26 10:49 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
67883 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1164_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ PANO ACTIRLAMADI ABONE İLE GÖRÜŞÜLDÜ BİLGİ VERECEK BİZE SİNYALİZASYON PANOSU AÇILDI ARIZA GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:54 | 2014-05-26 10:31 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
67887 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2106 Sultanhamam sk. Çeşme sk._7 | y a şube arızası ( 2 faz )binalar kapalı abonelerin bilgisi dahilinde olup arıza yarın yapılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:06 | 2014-05-26 18:29 | 9.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.9167 | 0 | 0
67888 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2163_8 | ag kablo arızası 1 faz TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:03 | 2014-05-26 20:25 | 11.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0
67889 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİPLERE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 08:59 | 2014-05-26 14:18 | 5.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
67891 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8121_1 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:18 | 2014-05-26 09:51 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
67892 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:19 | 2014-05-26 10:53 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
67893 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18526_2 | h.hat bakım çalışması nedeniyle 18526 Tm den 2 nolu depar çekildi.h.hat ekibi çalışıyor. bakım çalışması tamamlandı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:17 | 2014-05-26 16:34 | 7.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 713.7667 | 0 | 0
67895 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:23 | 2014-05-26 10:40 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
67896 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_10 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:29 | 2014-05-26 12:27 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
67899 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_5 | oksit ekiplerine bildirildi. klamens arızası gideirldi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:33 | 2014-05-26 12:43 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
67900 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31535 TM_2 | GÖKIRMAK SOK TÜRK TELEKOM PANOSU KABLO ARIZALI ÖLÇÜ İÇİN EKİP YÖNLENDİRİLDİ...ÖLÇÜ BİTTİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ...EKİP ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZASI BİTTİ C VERİLDİ DURUM NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:47 | 2014-05-26 13:09 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
67901 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_8 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:45 | 2014-05-26 11:38 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
67902 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_5 | 071 tm sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:46 | 2014-05-26 09:51 | 0.083333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
67903 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:16 | 2014-05-26 19:29 | 10.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.7333 | 0 | 0
67904 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21141_6 | Yeraltı şube kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:50 | 2014-05-26 15:10 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
67906 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20050_7 | İPEK MUFLON D.M.DEN 1 ADET 400 A. NH SİGORTA ATIĞI VAR.YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ.C.VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:50 | 2014-05-26 10:35 | 0.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
67911 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 10:02 | 2014-05-26 14:44 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
67913 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28202_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 10:03 | 2014-05-26 14:45 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
67915 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 TR 1_3 | vezirhana pano takılıyor.t m den depar çekildi. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 10:11 | 2014-05-26 13:11 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
67916 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-11 TEPEKENT | Programlı kesinti. (TEİAŞ hücre donatımı yapacak) | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-26 10:11 | 2014-05-26 12:15 | 2.0667 | 2 | 6237 | 0 | 0 | 4.1333 | 12889.8 | 0 | 0
67922 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_7 | havai şube mevcut direkten sökülüp başka direğe aktarıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 10:05 | 2014-05-26 12:02 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
67927 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9369 Sütlüce Bademlik Fuadiye sk. Başı_7 | 9369 TM DP 7 Çekik kablo ekibi çalışma yapıyor.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Murat Demirezen | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 10:27 | 2014-05-26 13:54 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
67928 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28500_3 | İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN 10 KV KABLOYA VURMUŞ 28500 İTM DEN 28297 DEPARI AÇILDI.KABLO TAMİRİ YAPILDI 28500 İ.TM DEN 28297 DEPARINA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-26 10:31 | 2014-05-26 12:41 | 2.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 0 | 0
67932 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKPLERE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:52 | 2014-05-26 13:51 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
67933 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 09:51 | 2014-05-26 13:50 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
67934 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 451 Bahçelievler Kültür Sk. Endüstri Mes. lis. _5 | 4*10 sube arızası 3 şube körlendi Karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 10:32 | 2014-05-26 13:44 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
67935 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25177 BELEDİYE SU KUYUSU Beyciler SİLİVRİ_6 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 10:45 | 2014-05-26 12:26 | 1.6833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9833 | 0 | 0
67937 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9096 San. Mah. Şenkardeşler Sokak_2 | Ekibe bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmiyor,9096 tm tr-2 dp 2 çekik kablo servısıne bılgı verıldı.*1 adet 120 lik Y buat kullanıldı.arıza giderildi. depara enerji verildi.(kablo-kemal kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 10:33 | 2014-05-26 15:21 | 4.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
67938 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._5 | 516 tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:01 | 2014-05-26 11:54 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
67941 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20372_9 | Nh bıçaklı sigorta atığı vardı ekip sigortayı değiştirdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 10:58 | 2014-05-26 11:54 | 0.93333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
67944 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31506 TM_1 | EKİP OSOS PANOSU MONTE ETMEK İÇİN 31506 TM'NİN ENERJİSİNİ KESİTİ...EKİP ÇALIŞIYOR...ÇALIŞMA BİTTİ OSOS PANOSU MONTE EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 10:49 | 2014-05-26 12:56 | 2.1167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 133.35 | 0 | 0
67946 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9543 K.hane Cendereyolu Lastik fab. | Trafo ekipleri ile trafo bakımı yapılıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 10:37 | 2014-05-26 12:44 | 2.1167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1246.7167 | 0 | 0
67948 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_10 | Kablo ekıbı çalışıyor 9207 tm dp 10 çekik, 1 adet 4x35, 1adet 4x16 ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi,enerji verildi.Cemal Yorgun. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:09 | 2014-05-26 12:27 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0
67949 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28198_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:20 | 2014-05-26 12:55 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
67953 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:24 | 2014-05-26 12:25 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
67958 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18574_6 | trafoda çalışma yapılıyor.çalışma bitti enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:28 | 2014-05-26 12:01 | 0.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
67959 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31261 TM_1 | EKİP 31261 TM DEN OSOS PANOSU TAKMAK İÇİN GEÇİVİ ENERJİ KESTİ...EKİP ÇALIŞIYOR...OSOS PANOSU TAKILDI ÇALIŞMA BİTTİ C VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:32 | 2014-05-26 12:08 | 0.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
67960 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_9 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:35 | 2014-05-26 13:35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
67962 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2379 laleli nişanca bostan sk.(ikbal oteli)_18 | A G KABLO ARIZASI ( 2 KABLO BİRBİRİNİ YAKMIŞ) T M DEN 17 VE 18 NOLU DEPARLAR ÇEKİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:40 | 2014-05-26 20:19 | 8.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0
67963 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:38 | 2014-05-26 14:27 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
67964 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29401_10 | KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ.29401 tm 10 nolu depar çekik ekip çalışıyor, tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:30 | 2014-05-26 17:29 | 5.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
67965 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29006_7 | Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:37 | 2014-05-26 12:48 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
67969 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._3 | Ekibe bildirildi.İskinin panosuna 3 faz ceryan gelmiyor.kablo servisine bilgi verildi.Arıza giderilip depara enerji verildi.(1 adet 120'lik Y ilaçlı buat kullanıldı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:07 | 2014-05-26 21:11 | 10.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 593.9333 | 0 | 0
67973 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31055 TM_10 | 31055 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZANIN YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:54 | 2014-05-26 20:30 | 8.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
67975 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23451 Danamandra Eki Cami_3 | oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 11:55 | 2014-05-26 14:14 | 2.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
67977 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22300 DM - 22315 ÇIKIŞI | Hat kontrol edilip enerji verildi.normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:03 | 2014-05-26 12:30 | 0.45 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0.9 | 135 | 0 | 0
67980 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9619 K.hane Asfaltı Uğur sk._7 | Kablo servısıne bildirildi.bina yıkılıyor şube körlenecek.**kablo 1 adet 120'lik buat ile körlenip arıza giderildi.(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:13 | 2014-05-26 19:04 | 6.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0
67981 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21141_8 | İlgili bölgede kablo arızası vardı ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:13 | 2014-05-26 13:33 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
67982 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_3 | 9504 Tm Dp 3 çekik ölçü ekibi çalışma yapıyor.hattın sonu kablo ucu boştaydı, körlendi.depara enerji verildi.(ölçü- necati yılmaz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:11 | 2014-05-26 15:18 | 3.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 183.8833 | 0 | 0
67985 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 480 Merter Gündoğdu Sk. | 480 tm de akım trafosu değişimi yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:18 | 2014-05-26 12:54 | 0.6 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 460.2 | 0 | 0
67986 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24243 S.Paşa Gökkuşağı RMU_8 | 1 faz ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:19 | 2014-05-26 12:55 | 0.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
67989 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11728_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:26 | 2014-05-26 14:00 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
67990 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31803_2 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...NÖTR OKSİT YAPILDI C VERİLDİ DURUM NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:28 | 2014-05-26 13:54 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
67992 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - GÖKÇEALİ DM | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:28 | 2014-05-26 12:55 | 0.45 | 16 | 181 | 0 | 0 | 7.2 | 81.45 | 0 | 0
67993 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11589_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:33 | 2014-05-26 13:55 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
67994 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_18 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:26 | 2014-05-27 09:53 | 21.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0
67996 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_1 | ekiplere verildi 20 metre 3*16 alpek yenilendi iş bitimi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:42 | 2014-05-26 17:14 | 4.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
67998 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_6 | ALPEK ARIZALI YARIN DEĞİŞİMİ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:54 | 2014-05-26 18:17 | 5.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
67999 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_5 | arıza ekiplerine bildirldi. klamens arızası giderildi. faz arızası gideirlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:54 | 2014-05-26 14:03 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
68000 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2018 korucu sk._17 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ ), Tamir edildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:45 | 2014-05-26 23:50 | 11.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0
68002 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 12:56 | 2014-05-26 14:11 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
68005 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 13:10 | 2014-05-27 11:10 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
68007 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 13:14 | 2014-05-26 13:42 | 0.46667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
68008 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 13:13 | 2014-05-26 20:25 | 7.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
68010 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18298_8 | h.hat ekibine verildi. yeraltı kablosu 1 faz arızalı.ölçülecek. 18298tm'den 8.depar çekildi.ölçülüyor. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi. 2 mt. 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 13:18 | 2014-05-27 00:24 | 11.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1087.8 | 0 | 0
68011 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18578_8 | trafoda çalışma olduğudan enerji kesilmiştir.çalışma bitti ölçü panosu takıldı enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 13:26 | 2014-05-26 14:38 | 1.2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
68013 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31012 TM_3 | 31012 TM DEN DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZALI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...ARIZAGIDERILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 13:43 | 2014-05-26 20:33 | 6.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
68017 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_8 | 18065 Tm önünde kabloya vuruldu.kablo ekibi çalışıyor. 1mt 4x16 kablo,2 adet 120lik ilaçlı buat ve 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:02 | 2014-05-26 15:12 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
68018 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._1 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:06 | 2014-05-26 14:14 | 0.13333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
68020 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_4 | ARIZA GİDERİLDİ SUBENİN FİZİKİ BAĞLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:07 | 2014-05-26 16:17 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
68022 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31001 TM_1 | 31001 TM DE OSOS PANOSU MONTE EDİLDİĞİNDEN DOLAYI GEÇİCİ ENERJİ KESİLMİŞTİR..MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR...çalışma tamamlandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:06 | 2014-05-26 15:31 | 1.4167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0
68023 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 285 Şirinevler Karaoğlanoğlu Cad._2 | merkezden sigorta takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:29 | 2014-05-26 16:25 | 1.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 148.8667 | 0 | 0
68024 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1537_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ..ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:32 | 2014-05-26 19:06 | 4.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 0 | 0
68028 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._2 | Y.A şube ARIZASI ( İmam murat sok no:25 karşısı iski çalışma yaparken şube kablosuna vurmuş 2025 tm denklanşe edildi)tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:36 | 2014-05-26 18:31 | 3.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0
68029 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._2 | merezden sigorta atıktıt enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:37 | 2014-05-26 15:04 | 0.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
68030 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31019 TM | 31019 TM deKİ PATLAYAN 31018 HÜCRESİ DEĞİŞTİĞİNDEN DOLAYI EKİP GEÇİCİ ENERJİ KESMİŞTİR.MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR...arıza onarıldı hucredeyıstırıldı 3 faz mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:38 | 2014-05-26 17:53 | 3.25 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 0 | 0
68032 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11521_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ KABLO EKİBİ CALİŞİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:41 | 2014-05-26 16:52 | 2.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 139.7333 | 0 | 0
68033 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_2 | ALPEKLER KOPMUŞ.EKLENDİ.SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:42 | 2014-05-26 19:01 | 4.3167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.0167 | 0 | 0
68036 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_7 | oksit ekiplerine bildiridli.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:50 | 2014-05-26 17:06 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
68037 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28107_7 | ALPEK YANIK 28107 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:43 | 2014-05-26 18:18 | 3.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 333.25 | 0 | 0
68040 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:33 | 2014-05-26 23:17 | 8.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.8667 | 0 | 0
68043 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekiplere verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:47 | 2014-05-26 17:57 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
68044 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_4 | ekipte kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:59 | 2014-05-26 17:29 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
68047 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_5 | 25 mt 3x16 şube çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:04 | 2014-05-26 16:39 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
68048 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 14:57 | 2014-05-26 17:56 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
68049 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:03 | 2014-05-27 11:03 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
68050 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:08 | 2014-05-26 17:26 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
68056 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31056 TM_3 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor.arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:24 | 2014-05-26 16:34 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
68057 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_4 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:34 | 2014-05-26 18:53 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
68060 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:31 | 2014-05-26 22:16 | 6.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
68061 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_1 | yer altı doğru şube kablo arızası 28053 tm den 1 nolu depar çekik tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:31 | 2014-05-27 13:40 | 22.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 0 | 0
68062 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:27 | 2014-05-27 09:09 | 17.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0
68063 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edild. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:47 | 2014-05-26 23:00 | 7.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.7333 | 0 | 0
68064 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_4 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:18 | 2014-05-26 17:20 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
68066 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3788_1 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. Etensyel sızıntısı var. İlgili birime bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:28 | 2014-05-26 17:43 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
68067 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_3 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:57 | 2014-05-26 17:25 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
68068 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:54 | 2014-05-26 20:09 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
68070 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1164_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. Kablo arızası 26.05.2014 Saat:22:30 da giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:03 | 2014-05-26 17:14 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
68076 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8718_1 | Havai hat ekibine verildi.Alpek kablo kopmuş tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:59 | 2014-05-26 16:46 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
68077 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:14 | 2014-05-26 22:19 | 6.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
68083 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_3 | merkzden sigorta takıldı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:23 | 2014-05-26 18:19 | 1.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 148.8667 | 0 | 0
68084 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_3 | yer altı şube kablo arızası . Kablo ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:23 | 2014-05-26 19:23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
68085 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_1 | Arıza havia hat ekibine bildirildi.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:33 | 2014-05-26 21:07 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
68088 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4370 gardenya evleri_6 | Geçici enerji verildi. Yarın sabah ölçü yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:42 | 2014-05-26 20:27 | 3.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
68092 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_4 | 28391 TM DENKLAŞE EKİPLER ÇALIŞIYOR. çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:52 | 2014-05-26 17:37 | 0.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
68093 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı_14 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. 3 faz mevcut. Yara buatı ister. Kablo ekibi müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:29 | 2014-05-26 22:07 | 5.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0
68094 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_1 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor.arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 15:51 | 2014-05-26 19:04 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
68095 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21638_7 | Arıza ekibe bildirildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:45 | 2014-05-26 18:03 | 1.3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0
68096 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2400 TR 2_3 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ) GIDILEN ADRESTE DUKKANLAR KAPALI OLDUGU ICIN CALISMA YARIN DEVAM EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:54 | 2014-05-26 19:54 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
68097 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_6 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:31 | 2014-05-26 19:22 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
68098 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21694_8 | Arıza ekibe bildirildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:52 | 2014-05-26 17:42 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
68100 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8221_6 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:57 | 2014-05-26 17:00 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
68104 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29350 A.KÖY AB BİNASI İÇİ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:40 | 2014-05-26 20:26 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
68106 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:44 | 2014-05-26 17:56 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
68107 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 16:47 | 2014-05-26 17:43 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
68112 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_5 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 17:22 | 2014-05-26 19:13 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
68113 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-24 Cobançeşme (31018) | cobanceşme fıderı topraktan actı tekrar enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 17:11 | 2014-05-26 18:11 | 1 | 0 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 3816 | 0 | 0
68116 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2102 sucu baki sk._4 | sebeke çalışması devam edıyorenerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 17:25 | 2014-05-26 17:47 | 0.36667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
68119 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_5 | H.hat ekibineBelediyeye ait Genç yıldız firması çalışma sırasında D.Y.A kabloyu koparmış, kablo direkden ayrıldı,servisine bildirildi. Arıza giderildi.(1 adet 4x16 buat kullanıldı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-26 17:32 | 2014-05-26 21:32 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
68120 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21149_4 | TRAFO MERKEZINDE KAIDE YANIGI VARDI ONARIM YAPILDI SIGORTA TAKILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 17:34 | 2014-05-26 19:41 | 2.1167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 105.8333 | 0 | 0
68121 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 17:36 | 2014-05-26 20:27 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
68122 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23449 ÇİFTLİKKÖY SAĞLIK OCAĞI_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 17:37 | 2014-05-26 17:58 | 0.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
68127 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28424_7 | büyükşehir belediyesi kaldırım çalışması sırasında t.u kablosunu koparmış. 28424 tm'den t.u deparları çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-26 17:45 | 2014-05-26 20:53 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
68128 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2816 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 17:48 | 2014-05-26 18:53 | 1.0833 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 1.0833 | 0 | 0
68130 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 17:58 | 2014-05-26 18:23 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
68131 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_2 | elk yok havai hat ekibine verildi klemens arızası tespit edilip tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 17:59 | 2014-05-26 18:48 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
68135 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21597_2 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:04 | 2014-05-26 21:09 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
68138 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29074_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:21 | 2014-05-26 22:18 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
68139 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8211_6 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:20 | 2014-05-26 18:22 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
68140 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:22 | 2014-05-26 20:51 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
68141 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._10 | Ekibe bildirildi.*9327 tm dp-10 üç faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi..Yanındaki boş gecekondudan geçici enerji verildi.karanlıkta yer yok.yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:08 | 2014-05-27 00:07 | 5.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
68143 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31546 TM_2 | Havai Hat Ekibine Verildi Kontrol Ediliyor.TRAFO ISINDIĞINDAN DOLAYI GEÇİCİ AÇMA MEYDANA GELDİ TRAFONUN SOĞUMASI BEKLENDİ C VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:24 | 2014-05-26 22:41 | 4.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 269.85 | 0 | 0
68145 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29325_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:26 | 2014-05-26 19:26 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
68146 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24042 K.oba Işık Sit. RMU_4 | Abonenin kofrasında nh sigorta atığı değiştirildi.Beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:25 | 2014-05-26 19:05 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
68147 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_4 | GEREKLI KONTUROLLER YAPILDI DIREK EKIBINE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:24 | 2014-05-26 19:19 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
68148 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_5 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:26 | 2014-05-26 22:02 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
68149 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21597_4 | YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.EKIPLERIMIZ CALISMAKTADIR kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:29 | 2014-05-26 23:35 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
68150 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._2 | merkezden sigorta takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:42 | 2014-05-26 19:57 | 1.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0
68151 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31831_1 | havai hat ekibine verildi kontrol ediliyor.3 FAZ KABLO ARIZASI 31831 TM DEN 1 DEPAR SIGORTALAR ÇEKIK.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ C VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:34 | 2014-05-27 03:18 | 8.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
68153 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | Bağcılar Yavuz 31085 Fideri | nöbetçi montörlüğü kontrol edıyor.Bağcılar GİS ten Yavuz fıderi topraktan açtı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:47 | 2014-05-26 20:04 | 1.2833 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0
68156 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28474_5 | ALPEK YANIK 28474 TM'DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. GAZİ MAHALLESİNDE OLAYLAR VAR. SOKAĞA GİRİLEMİYOR. GECE BAKILACAK TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:53 | 2014-05-27 05:11 | 10.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 957.9 | 0 | 0
68159 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_2 | havai hat ekibine verildi. oksitlenme tespit edilip arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:57 | 2014-05-26 20:05 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
68160 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_3 | havai hat ekibi yönlendirildi. yeraltı kablosu arızalı.18270tm'den 3 no'lu depar çekili.kablo ekibine verildi. tamir edildi. elektrik verildi. 5 mt. 3x70 kablo 1 ad. 3x120 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 19:00 | 2014-05-27 00:18 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
68161 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11191_5 | ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:58 | 2014-05-26 20:02 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
68164 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11943_5 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 18:50 | 2014-05-26 20:41 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
68165 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20599_6 | ABONEYE GİDİLDİ NÖTÜR KOPUĞU TESPİT EDİLDİ 2 ADET KLEMENS KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 19:08 | 2014-05-26 19:27 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
68166 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20536_5 | EKİP YÖNLENDİRİLDİ. KONTROL EDİLDİ NÖTR KOPUKLUĞU VARDI ARIZA GİDERİLDİ HAT ENERJİLİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 19:04 | 2014-05-26 19:36 | 0.53333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
68168 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 19:03 | 2014-05-26 19:39 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
68173 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 28200_12 | Şube bağlantısı yapılıyor.Depar çekildi.Şube bağlantısı yapıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 19:41 | 2014-05-26 19:52 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
68174 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_4 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 19:48 | 2014-05-27 00:42 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
68177 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3044 tophane meclisi mebusan cad. e.gümrük bah._1 | ekıpler ebıldırıldı.kablo servisimiz çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 19:52 | 2014-05-26 22:09 | 2.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 0 | 0
68182 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25978 SİNPAŞ-1(Konukoğlu yanı) Alipaşa SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 20:00 | 2014-05-26 20:22 | 0.36667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
68183 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_4 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 20:02 | 2014-05-26 22:28 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
68185 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8244_15 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Yeri belli kablo arızası,kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-26 20:11 | 2014-05-26 22:17 | 2.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
68187 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31066 TM_2 | ŞUBE BAĞLANDI C VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 20:17 | 2014-05-26 23:09 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
68191 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_5 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 20:34 | 2014-05-26 22:02 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
68192 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 20:26 | 2014-05-26 22:16 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
68193 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacaktamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 20:12 | 2014-05-26 23:21 | 3.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
68195 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - BAĞCILAR-I FİDERİ | n.mont.ekibi yönlendirildi. BAĞCILAR GİS'te yangın çıktığından dolayı güvenlik amacıyla TEİAŞ tarafından enerji kesildiği bilgisi alındı. TEİAŞ tarafından bütün fiderlerin yeniden enerjilendiği bilgisi alındı.karanlıkta yer yok. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 20:44 | 2014-05-26 21:22 | 0.63333 | 0 | 7888 | 0 | 0 | 0 | 4995.7333 | 0 | 0
68196 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_6 | 30 mt 3x16+25 şb çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 20:03 | 2014-05-27 13:00 | 16.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 0
68197 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 511 Güngören Güneştepe Mah. Yarışçı Sk._1 | bağcılar GIS te yangın çıktığından dolayı trafolarımız karanlıkta oyuzden enerji kesilmiştir,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 20:52 | 2014-05-26 22:48 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
68198 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GIS | BAĞCILAR GİSTE YÜKSEK GERİLİM KABLOLARININ TUTUŞARAK YANGIN ÇIKMASINDAN DOLAYI TÜM DEPARLAR KESİLDİ. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 20:47 | 2014-05-26 22:12 | 1.4167 | 36 | 17319 | 0 | 0 | 51 | 24535.25 | 0 | 0
68203 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 21:18 | 2014-05-27 00:35 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
68204 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 21:25 | 2014-05-26 22:13 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
68205 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _2 | şube bağlantısı için depar çekildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 21:26 | 2014-05-26 22:00 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
68206 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1668_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 2 FAZ ANA KABLO ARIZASI. 76-78-80-82 ŞUBELERİNE GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. ARIZA YARIN YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 21:31 | 2014-05-26 22:21 | 0.83333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
68207 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_6 | arıza ekipleirne bildirldi oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 21:12 | 2014-05-27 00:12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
68208 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_4 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 21:23 | 2014-05-26 21:55 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
68216 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 21:56 | 2014-05-26 22:50 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
68217 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802 D.M-28446 | EKİBE VERİLDİ 29105 TM DEN 446 TM YE DOĞRU HAT AÇIK 446 TM YE ENERJİ ALINDI 446 TM DEN 802 TM YE DOĞRU HAT KESİK TOPRAKLI CAMPER ARIZASI EKİP ÇALIŞIYOR 22:40 CAMPER KOPUGU TAMİR EDİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 21:55 | 2014-05-26 22:55 | 1 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 19 | 10249 | 0 | 0
68219 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8233_5 | Ölçü ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 21:59 | 2014-05-26 23:52 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
68221 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:03 | 2014-05-26 22:30 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
68222 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21320_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:06 | 2014-05-27 00:06 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
68224 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _16 | ekibe bildirildi. ana kablo 1 faz toprak kablo servisine bildirildi.ÖLÇÜ ARACIMIZ OLMADAGI İÇİN KABLO SERVİSİMİZ SABAH MÜDAHALE EDECEK ACİL OLAN YERLERE GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ.arıza konteynirin altında kaldı konteynirin kalkması gerekir Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:07 | 2014-05-27 20:40 | 22.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0
68225 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11222_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:06 | 2014-05-27 00:30 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
68227 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31873_1 | NÖB.MONT EKİPLERİ KONTROL EDİYOR...31873 TM AŞIRI SICAKTAN AÇMIŞTI TRAFO SOĞUTULDUKTAN SONRA KONTROLLÜ ŞEKİLDE ENERJİ ALINDI.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:12 | 2014-05-27 00:05 | 1.8833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 118.65 | 0 | 0
68228 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:20 | 2014-05-27 01:37 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
68230 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_4 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:22 | 2014-05-27 00:40 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
68231 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1668_10 | ABONEYE ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:30 | 2014-05-26 22:50 | 0.33333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
68234 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21129_7 | 655710 nolu başvuru farklı şube arızası. Kavaklı mah kosava cad no:22 de yer altı kablo arızası bulunmaktadır. Kablo ekiplerimiz tarafından geçiçi enerji verildi. sabah mesaisinde çalışma devam edecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:35 | 2014-05-26 23:53 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
68235 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24037 Türkoba Botaş Karşısı Ali Akbulut (DİREK)_3 | Abonenin kofradan nh sigorta ayağı yanıktı değiştirildi.Beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:38 | 2014-05-26 23:20 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
68241 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21159_6 | HAVAI HAT EKIBE VERILDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:52 | 2014-05-26 23:26 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
68243 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4001(TR2) - 4435 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA VE YOĞUNLUĞA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:52 | 2014-05-26 23:38 | 0.76667 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 2152.8 | 0 | 0
68245 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 23:03 | 2014-05-26 23:54 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
68246 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_1 | TM'den bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 22:59 | 2014-05-27 00:41 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
68251 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._2 | ekibe bildirildi.*( 9502 tm dp 2 ) 2 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 23:33 | 2014-05-27 00:42 | 1.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67.85 | 0 | 0
68253 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-YENİKÖY | EKİBE VERİLDİ 28400 DM DEN YENİKÖY FİDERİ AÇIK ENERJİ VERİLDİ HAT TUTMADI HAVAİ HAT DOLAŞILDI MİLTEN DEN ARIZA GELİYOR AYIRICISI AÇILDI HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL MİLTEN YARIN SABAH KENDİ HATTINI KONTROL ETTİRECEK BİZE BİLGİ VERECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 23:45 | 2014-05-27 01:16 | 1.5167 | 15 | 400 | 0 | 0 | 22.75 | 606.6667 | 0 | 0
68255 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 23:43 | 2014-05-27 01:07 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
68258 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 00:26 | 2014-05-27 00:54 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
68265 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_3 | ekibe bildirildi.*kofra içinde kaide yanık.geçici atlama ceryan verildi.yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 00:50 | 2014-05-27 01:42 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
68266 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_4 | havai hat ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 00:43 | 2014-05-27 02:08 | 1.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
68269 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 12150_1 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...KABLO PANSUMAN İSTER KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.C VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 01:01 | 2014-05-27 06:22 | 5.35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 337.05 | 0 | 0
68271 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3659 maçka vişineli tekke sk swiss otel yanı_11 | Ekibe verildi Şube 3 faz kopuk sabah kablo ekibi müdahale edecek. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 01:44 | 2014-05-27 22:56 | 21.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0
68272 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş 3408 (35 KV) | Manevra yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 02:23 | 2014-05-27 02:30 | 0.11667 | 6 | 3070 | 0 | 0 | 0.7 | 358.1667 | 0 | 0
68275 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 05:14 | 2014-05-27 11:12 | 5.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.7333 | 0 | 0
68276 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_9 | Havai hat ekibine verildi. D.y.a. şube arızalı direkten ayrıldı. Kablo ekibine verildi.1 adet 4x16 buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 05:21 | 2014-05-27 10:59 | 5.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
68277 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEK 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-27 05:35 | 2014-05-27 10:48 | 5.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0
68278 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | EKİPLERE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 05:42 | 2014-05-27 06:21 | 0.65 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 3.25 | 3151.85 | 0 | 0
68280 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-16 Kirazlı-1 (31799) | EKİP MANEVRA YAPTI GECİCİ ENERJİ KESİLDİ ...MANEVRA BİTTİ C VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 05:52 | 2014-05-27 06:05 | 0.21667 | 3 | 6999 | 0 | 0 | 0.65 | 1516.45 | 0 | 0
68281 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_4 | 3*120+70 2 faz arızalı,ekip verildi,arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 06:27 | 2014-05-27 14:46 | 8.3167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 640.3833 | 0 | 0
68282 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - BASINKENT ÇIKIŞI | celaliye murat cad. 24336 basınkent cıkışı (istanbul cad.s.paşa) acıktı beslendi.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 06:53 | 2014-05-27 07:09 | 0.26667 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 62.1333 | 0 | 0
68283 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_4 | Havai hat ekibine verildi.Depar kablo 1 faz arızalı.Direkten ayrıldı.ölçü ekibine verildi.tamir edildi .direkten bağlandı enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 06:59 | 2014-05-27 11:57 | 4.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
68285 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2400 TR 2_3 | A.G.KABLO ARIZASI ( 3 FAZ )enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 07:10 | 2014-05-27 14:55 | 7.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0
68286 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21224_3 | yer altı şube kablo arızası. 656135 , 656137 başvurular aynı şubeye ait. 656144 nolu başvuru şube arızasını gidermek için kısa süreliğine enerji kesilmiştir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 07:12 | 2014-05-27 08:05 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
68287 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_7 | Havai hat ekibine verildi. ölçüldü kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 07:18 | 2014-05-27 13:10 | 5.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
68290 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 07:22 | 2014-05-27 08:23 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
68294 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11184_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.ASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 08:00 | 2014-05-27 10:00 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
68300 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-13 İstoç DM | ekip kontrol ediyor...11756 TM İLE 11759 TM DEN AŞIRI AKIMDAN AÇMA TOPRAK ARIZASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 08:28 | 2014-05-27 09:15 | 0.78333 | 1 | 4453 | 0 | 0 | 0.78333 | 3488.1833 | 0 | 0
68305 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1056 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ ekip çalişiyor TM 1831 1833 KABLOSU TEST İSTER ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 08:49 | 2014-05-27 10:14 | 1.4167 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 6396.25 | 0 | 0
68307 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20326 çırayçelik çık | 20300 no' lu D.M'den 20326 çıray çelik çıkışı açtı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 08:59 | 2014-05-27 09:31 | 0.53333 | 9 | 150 | 0 | 0 | 4.8 | 80 | 0 | 0
68308 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_6 | DAMDİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ DÜZELTİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:01 | 2014-05-27 09:32 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
68313 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31831_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ...enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:00 | 2014-05-27 15:09 | 6.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
68315 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31433 TM_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ...OKSİT ARIZASI GİDEERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:07 | 2014-05-27 09:34 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
68316 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2106 Sultanhamam sk. Çeşme sk._7 | Y.A ŞUBE ARIZASI T M DEN DEPAR ÇEKİLDİ.T.EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:10 | 2014-05-27 14:33 | 5.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 0 | 0
68317 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4370 gardenya evleri_12 | yer altı kablosunda arıza var,arıza devam edıyor.yarın sabah ekıb çalısmalrına devam edecek.gecıcı enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:09 | 2014-05-27 19:51 | 10.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 374.5 | 0 | 0
68318 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1668_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ ANA KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ CALİŞİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:14 | 2014-05-27 17:07 | 7.8833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 504.5333 | 0 | 0
68319 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:18 | 2014-05-27 11:10 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
68320 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31619_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:21 | 2014-05-27 10:54 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
68321 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20789_7 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:26 | 2014-05-27 12:41 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
68322 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | ARIZA EKİBNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:27 | 2014-05-27 10:14 | 0.78333 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 8.6167 | 11934.0833 | 0 | 0
68323 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8709_3 | Ekibe verildi.Şube kablosunu kopartmışlar Şube kablosu direkten ayrıldı.kablo ekibi çalşıyor .tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:23 | 2014-05-27 13:27 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
68325 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31078 TM | TRAFO BAKIMI YAPILIYOR..enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:35 | 2014-05-27 13:16 | 3.6833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2342.6 | 0 | 0
68326 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-14 BANKALAR (31834) | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ...GÜROL SOKAKTA ABONEYE AİT DİREK TİPİ SATIŞ HATTINA KUŞ KONMUŞ SİGORTA ATMIŞ AYIRICISI AÇILDI.31419 TMDEN HAT KESİCİSİ AÇMIŞ.ABONENİN AYIRICISI AÇILDI 31419 TM DEN ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:35 | 2014-05-27 11:30 | 1.9167 | 7 | 7003 | 0 | 0 | 13.4167 | 13422.4167 | 0 | 0
68327 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31094 TM | OSOS ÇALIŞMASI YAPILIYOR..ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:42 | 2014-05-27 11:25 | 1.7167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1091.8 | 0 | 0
68328 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası | 9033 TM de trafo ekipleri ile trafo bakım çalışması yapılıyor.Trafo denklanşe edildi.çalışma tamamlandı enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:37 | 2014-05-27 11:21 | 1.7333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1020.9333 | 0 | 0
68329 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21089_7 | Kablo arızası giderildi.enerji verildi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 08:10 | 2014-05-27 13:37 | 5.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
68331 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_5 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:48 | 2014-05-27 11:07 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
68333 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25023 BEYCİLER MERKEZ Beyciler SİLİVRİ_7 | DAMDİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:00 | 2014-05-27 14:39 | 4.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
68336 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20678_5 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı 120 lık kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-27 09:55 | 2014-05-27 11:40 | 1.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
68337 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 26051 HALLAÇLI KÖYÜ(Su deposu mevkii)HALLAÇLI_6 | DAMDİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:07 | 2014-05-27 14:36 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
68338 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:11 | 2014-05-27 11:58 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
68339 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1870_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ OSOS CALİŞMASI VAR EKİP CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:09 | 2014-05-27 10:31 | 0.36667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
68340 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_10 | AKYÜZLER İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ FİRMASINA AİT NAZMİ ÜNSAL ADLI ŞAHSIN KULLANDIĞI ARAÇ ,OLAY YERİNDEKİ ALPEK KABLOSUNA ZARAR VERMİŞTİR.OLAY YERİNE GİDİLDİĞİNDE ALPEK KABLOSUNA VURAN ARAÇ VE SAHİBİ YOKTU.GETİRDİĞİ MALZEMENİN İRSALİYESİNİN FOTOKOPİSİ ALINDI.SARKAN KABLO ENERJİ KESİLEREK TEKRAR GERDİRİLDİ VE HATTA ENERJİ VERİLDİ.Enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:09 | 2014-05-27 12:27 | 2.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
68346 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_5 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:20 | 2014-05-27 11:43 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
68350 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:29 | 2014-05-27 14:05 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
68351 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:31 | 2014-05-27 11:20 | 0.81667 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 4.0833 | 3960.0167 | 0 | 0
68352 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31825 | TRFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR...enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:26 | 2014-05-27 13:01 | 2.5833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 0 | 0
68354 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21654 | Programlı kesinti vardır ekiplerimiz 21654 no'lu T.M' de bakım çalışması yaptı çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:37 | 2014-05-27 11:26 | 0.81667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 312.7833 | 0 | 0
68355 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-7 İkitelli-2 (31000 IDM) | EKİPLERE VERİLDİ...ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-26 19:34 | 2014-05-27 10:45 | 15.1833 | 3 | 13359 | 0 | 0 | 45.55 | 202834.15 | 0 | 0
68357 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2705 nuruosmaniye T.A.O. neşriyet_10 | VEZİRHAN DAKİ ÇALIŞMA NEDENİYLE T M DEN DEPAR ÇEKİLDİ.çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:56 | 2014-05-27 14:41 | 3.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
68358 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_11 | Ekibe bildirildi.yatırım ekibi çalışma yaparken kabloya vurmuş kablo servisine bilgi verildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat,1 adet 120 lık ısıtmalı buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verildi.Cemal Yorgun | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:37 | 2014-05-27 12:29 | 1.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 110.1333 | 0 | 0
68359 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1761 TR 1_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ OSOS CALİŞMASI VAR EKİP CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:02 | 2014-05-27 11:16 | 0.23333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
68360 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11250_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ...EKİPLER BAKTI 2 FAZ ARIZALI DOGRU ŞUBE ÖLÇÜLECEK ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...ölçüldü kabllo ekibi çalışıyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:52 | 2014-05-27 16:58 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
68361 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_8 | Yatırım ekibi çalışma yapıyor.9146 tm dp 8 çekik.çalışma tamamlandı,enerji verildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:33 | 2014-05-27 15:01 | 4.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 263.5333 | 0 | 0
68364 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28415_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:08 | 2014-05-27 13:44 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
68365 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31023 TM | OSOS ÇALIŞMASI..ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:01 | 2014-05-27 13:55 | 2.9 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1844.4 | 0 | 0
68367 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18567_5 | trafoda çalışma var.montaj ekibi çalışıyor.pano takıldı enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 10:57 | 2014-05-27 12:38 | 1.6833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 164.9667 | 0 | 0
68368 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:14 | 2014-05-27 12:13 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
68369 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 TR 1_7 | T M DEN SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:16 | 2014-05-27 11:41 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
68374 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25287 MARMARA UYUM KENT Y.Çanta SİLİVRİ_7 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIORILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:27 | 2014-05-27 12:03 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
68375 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21655 | 21655 no'lu T.M' de ekiplerimiz bakım çalışması yaptı. Çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:28 | 2014-05-27 14:42 | 3.2333 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1189.8667 | 0 | 0
68376 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2062 vefa Atatürk i.ö.o bahçe duvarı bitişi | T M DE AKIM TRAFOSU TAKILIYOR ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:30 | 2014-05-27 11:44 | 0.23333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 141.1667 | 0 | 0
68377 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31094 TM | OSOS ÇALIŞMASI..ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:04 | 2014-05-27 12:14 | 1.1667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0
68378 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:42 | 2014-05-27 12:14 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
68379 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31476 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ...oksit arızası enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:49 | 2014-05-27 13:44 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
68381 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 153 Güngören Atatürk Cd. Osmanbry evleri karşısı | 153 TM de akım trafosu değiimi yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:55 | 2014-05-27 12:57 | 1.0333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 792.5667 | 0 | 0
68382 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9519 Okmeydanı Oktay sk. | Trafo ekipleri ile trafo bakım çalışması yapılıyor,9519 Tm denlanşe edildi. Çalışma tamamlandı,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:47 | 2014-05-27 14:34 | 2.7833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1639.3833 | 0 | 0
68384 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21698_16 | Yer altı kablo arızası . Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:58 | 2014-05-27 12:44 | 0.76667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0
68385 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24410 Tepekent_4 | yeraltı arızası onarıldı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 12:08 | 2014-05-27 21:12 | 9.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
68387 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 808 Kocasinan merkez mah.alp sok_4 | binanın kofrasından sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 11:24 | 2014-05-27 12:14 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
68389 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24121 Celaliye Basınkent 3 Sit._4 | kofradan sigorta oksitti onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 12:14 | 2014-05-27 13:06 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
68390 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24053 Celaliye Durak (DİREK)_6 | kofradan sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 12:24 | 2014-05-27 12:57 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
68393 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_2 | 30 mt 1x16+25 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 12:30 | 2014-05-27 17:29 | 4.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
68395 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 12:35 | 2014-05-27 21:02 | 8.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
68397 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4054 | calışma bitti enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 12:32 | 2014-05-27 16:39 | 4.1167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1403.7833 | 0 | 0
68402 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 12:48 | 2014-05-27 19:19 | 6.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
68403 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 12:53 | 2014-05-27 14:41 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
68404 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_5 | hava i hat ekipleri çalişiyor. Tamir edilldi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 12:54 | 2014-05-27 13:51 | 0.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
68409 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18232_9 | h.hat ekibine verildi.alpek kablo yanığı.18232 Tm den 9 nolu depar çekildi.h.hat ekibi çalışıyor 40mt. 3x16 alpek kablo çekildi.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 13:07 | 2014-05-27 15:05 | 1.9667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 192.7333 | 0 | 0
68410 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31200 TM_5 | ekiplere verildi..ENERJİ VERİLDİ...KESİCİ AÇMIŞTI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 12:33 | 2014-05-27 14:09 | 1.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
68412 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20457_7 | Kablo arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 13:15 | 2014-05-27 14:10 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
68416 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31585 TM | trafo bakım çalışması.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 13:15 | 2014-05-27 16:09 | 2.9 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1844.4 | 0 | 0
68419 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21066_2 | Yer altı kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı gidedi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 13:26 | 2014-05-27 14:37 | 1.1833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
68420 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4471_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. TOPRAK ARIZASI YAPILDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 13:30 | 2014-05-27 14:24 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
68422 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28288_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 13:34 | 2014-05-27 16:16 | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
68423 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31816 | trafo bakım çalışması.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 13:27 | 2014-05-27 16:09 | 2.7 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1717.2 | 0 | 0
68430 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4069_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. voltajlar normal bir şey gözükmedi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 13:50 | 2014-05-27 16:41 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
68432 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_4 | no 50 önünde kablo kopuk kablo servisi çalışma yapıyor İski suyu daha yeni kesebilmiş saat.23:00 Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 13:45 | 2014-05-28 00:11 | 10.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 417.3333 | 0 | 0
68433 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 13:59 | 2014-05-27 18:53 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
68436 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 26051 HALLAÇLI KÖYÜ(Su deposu mevkii)HALLAÇLI_7 | A.G. SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 14:05 | 2014-05-27 14:53 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
68439 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 1-2 FİDERİ | arıza ekıbıne bıldırıldi fahih san 1 de açma oluşmakta ekıp manevra yapmakta yapıldı karanlıkta yerımız bulunmamakta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 14:12 | 2014-05-27 14:57 | 0.75 | 19 | 2000 | 0 | 0 | 14.25 | 1500 | 0 | 0
68439 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 1-2 FİDERİ | arıza ekıbıne bıldırıldi fahih san 1 de açma oluşmakta ekıp manevra yapmakta yapıldı karanlıkta yerımız bulunmamakta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 14:12 | 2014-05-27 15:02 | 0.83333 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1666.6667 | 0 | 0
68440 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_7 | Nh bıçaklı sigorta atığı vardı ekip arızayı giderdi enerji verilidi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 14:16 | 2014-05-27 14:34 | 0.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
68444 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | ekıbe verıldı mudehale edılıyor...31132-34500 slaj 10KVA indirici merkez fideri üzerinden beslendi.hatta iletken kopugu var veysel usta çalışmaya devam ediyor.enerji verild. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 14:00 | 2014-05-27 17:15 | 3.25 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 136.5 | 12538.5 | 0 | 0
68446 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._7 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.(Vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 14:25 | 2014-05-27 16:27 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
68448 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_8 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası 2 adet klemens kullanıldı.arıza tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 14:36 | 2014-05-27 16:27 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
68450 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1435_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO EKİBİNE YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-27 14:39 | 2014-05-27 17:53 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
68451 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. bir şey gözükmedi abone kabloyu değiştirdimi haber verecek enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 14:36 | 2014-05-27 15:45 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
68456 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20688_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldıırldı sorun giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 14:56 | 2014-05-27 19:25 | 4.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0
68457 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi | Trafo ekipleri ile trafo bakımı yapılıyor.9039 Tm denklanşe edildi.**Çalışma bitirilip merkeze enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 14:47 | 2014-05-27 17:04 | 2.2833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1344.8833 | 0 | 0
68463 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21656 | 21656 no' lu T.M de bildirimli bakım çalışması vardır.ekıplerımızın calışması bitti enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 15:01 | 2014-05-27 16:32 | 1.5167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 530.8333 | 0 | 0
68468 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_9 | 9216 tm dp-9 aboneye 1 faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.**9216 TM DP-9 arıza nedeniyle çekildi.**Arıza giderilip enerji verildi. (2 adet 120'lik Y buat ile 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(kablo-vesai Gümüşkaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 15:30 | 2014-05-27 21:40 | 6.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 363.8333 | 0 | 0
68475 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9581 K.Hane Belediye Sevgi Sk. Bloklar_4 | Ekibe bildirildi.*9581 tm dp-4 Doğru şb. iki faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.arıza giderildienerji verildi.2 adet 3*120+70 lik düz buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 15:35 | 2014-05-27 22:35 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
68476 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25205 SU POMPASI ( Taş köprü yanı )D.KÖY_2 | 10.m alpek değiştirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 15:41 | 2014-05-27 18:49 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
68477 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 15:26 | 2014-05-27 21:39 | 6.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.5167 | 0 | 0
68478 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20931_2 | arıza ekıbıne bıldırıldı sigorta atıgı mevcuttu enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 15:41 | 2014-05-27 17:28 | 1.7833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.1667 | 0 | 0
68479 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400 D.M.-29015 TM | ekibe verildi HAT ÜZERİNDE CAMPER VE SİGORTA ATIGI VARDI TAMİR EDİLİP HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 15:48 | 2014-05-27 17:52 | 2.0667 | 3 | 10233 | 0 | 0 | 6.2 | 21148.2 | 0 | 0
68480 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_2 | ŞUBE ALPEĞ İNÖTRÜNE KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 15:51 | 2014-05-27 16:57 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
68484 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18606_3 | havai hat ekibi yönlendirildi. 18606TM'den enerji kesildi.ekip müdahale ediyor. alpek yanığı tespit edilip tamir edildi.18606tm'den enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 15:56 | 2014-05-27 17:47 | 1.85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 181.3 | 0 | 0
68485 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2360 tr1 fatih aslanhane sk._4 | BELEDİYE ÇALIŞMA ESNASINDA KABLOYA VURMUŞ 2360 TM TR-1 VE TR-2 DENKLANŞE EDİLDİ enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:01 | 2014-05-27 17:52 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
68487 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_13 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:02 | 2014-05-27 16:51 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
68488 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_5 | KABLO ARIZASI VAR TEKRAR ÖLÇÜ ÇAĞRILDI ÖLÇÜ YAPILACAK.arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:07 | 2014-05-27 19:48 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
68489 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31873 | havai hat ekibine verildii.enerji veridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:07 | 2014-05-27 18:18 | 2.1833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1388.6 | 0 | 0
68491 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1571_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI KABLO EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ÖLÇÜ ARABASI OLMADIĞI İÇİN ARIZA YERİ TESPİT EDİLEMEDİ.ÖLÇÜ ARABASI BEKLENİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:09 | 2014-05-27 21:59 | 5.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
68494 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31056 TM | havai hat ekibine verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:20 | 2014-05-27 18:16 | 1.9333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1229.6 | 0 | 0
68496 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1017_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ŞUBE ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KABLO ARIZA SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDİLECEK . ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:25 | 2014-05-27 18:47 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
68499 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8780_1 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Şube arızası,Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:31 | 2014-05-27 19:57 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
68500 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_10 | havai hat ekibine verildi. klemens arızası tespit edildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:30 | 2014-05-27 18:03 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
68503 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | HADIMKÖY-SAZLIDERE 1 | Sazlıdere - 1 hattını ekip kontrol ediyor kısa sürede enerji verilecektir bilginize arıza bılundu depar ringinden beslendi karanlıkta abonemiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:29 | 2014-05-27 19:49 | 3.3333 | 112 | 0 | 0 | 0 | 373.3333 | 0 | 0 | 0
68504 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:40 | 2014-05-27 21:01 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
68506 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_3 | arıza ekipleirne bildirldi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:40 | 2014-05-27 20:48 | 4.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
68507 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20980_6 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:39 | 2014-05-27 23:21 | 6.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
68510 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21142_4 | KABLO EKIPLERINE BİLDİRİLDİ.KONTROLU YAPILIYOR ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:55 | 2014-05-27 19:23 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
68513 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21743_5 | arıza ekipleirne bildirldi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:01 | 2014-05-27 22:06 | 5.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
68516 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:05 | 2014-05-27 18:31 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
68518 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21167_6 | arıza ekipleirne bildirldi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:09 | 2014-05-27 23:22 | 6.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4333 | 0 | 0
68520 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_6 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:10 | 2014-05-27 18:05 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
68521 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3266 Kurtuluş cad. azak sk bası _12 | Ekibe bildirildi.Panoda oluşan kısa devre tehlikesi giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 16:55 | 2014-05-27 17:30 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
68524 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21423_1 | dırekten yeraltı sube kablo arızsı vardı onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:20 | 2014-05-27 22:31 | 5.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 0 | 0
68526 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3035; galatakulesi sk ilkokul karşısı_1 | Kablo ekibi çalışma yapıyor. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:21 | 2014-05-27 18:48 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
68528 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_3 | EKİP BAKTI KABLOYA VURMUŞLAR YERİ BELLİ KABLO EKİBİ KONULDU YAPILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:22 | 2014-05-27 23:48 | 6.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.0333 | 0 | 0
68530 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18027_9 | n.mont.ekibi yönlendirildi. yeraltı kablosu arızalı.kablo ekibine verildi.18027tmden 2 adet depar çekildi. tamir edildi,enerjilendi.2 adet 120lik ilaçlı ve 2 adet 120lik fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:24 | 2014-05-27 21:52 | 4.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 437.7333 | 0 | 0
68531 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28348_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:30 | 2014-05-28 00:04 | 6.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 0 | 0
68532 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_8 | H.hat ekibine bildirilrildi.**9039 tm dp-13 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:27 | 2014-05-27 18:55 | 1.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 86.5333 | 0 | 0
68533 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_5 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:27 | 2014-05-27 18:49 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
68534 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8826_10 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Şubeye vurmuşlar.Ölçü ekibine verildi.Depar çekildi.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:31 | 2014-05-27 23:19 | 5.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
68538 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:36 | 2014-05-27 19:23 | 1.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
68544 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25441 MADENLİ SİTESİ Cambaztepe Y.Çanta SİLİVRİ_6 | alçak gerilim sigorta değiştirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:56 | 2014-05-27 18:50 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
68545 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:58 | 2014-05-27 19:17 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
68548 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1800/1918 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:06 | 2014-05-27 18:45 | 0.65 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 2934.75 | 0 | 0
68549 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20329_10 | NÖBETCI EKIPLERIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ.KONTROLU YAPILIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:04 | 2014-05-27 18:51 | 0.78333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
68551 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_9 | arıza tespiti için havai hat ekibine verildi. klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:06 | 2014-05-27 21:07 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
68558 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:10 | 2014-05-27 21:51 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
68561 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21593_2 | arıza ekipleirne bildirldi sigorta arızası mevcuttu enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:38 | 2014-05-27 19:14 | 0.61667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0
68562 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23503 Bağşeyiş Eski tren yolu_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:43 | 2014-05-27 21:28 | 2.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
68563 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_2 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:31 | 2014-05-27 22:56 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
68564 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_4 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:30 | 2014-05-27 21:05 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
68566 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 588 Güngören G.Osman Mah. Geçit Sk Cami yanı | trafo denklanşe olmuştur.arıza iderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:36 | 2014-05-27 20:13 | 1.6167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1239.9833 | 0 | 0
68567 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_11 | EKİBE VERİLDİ. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:44 | 2014-05-27 20:59 | 2.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 209.25 | 0 | 0
68568 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20930_2 | arıza ekiplerine bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:48 | 2014-05-27 21:44 | 2.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
68574 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18232_9 | havai hat ekibi yönlendirildi. alpek yanığı tespit edildi.ekip müdahale ediyor.18232tmden 9.depar çekildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:51 | 2014-05-27 21:07 | 2.2667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 222.1333 | 0 | 0
68579 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_4 | arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:57 | 2014-05-27 19:49 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
68582 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21457_3 | EKIBE VERILDİ TEKRAR KONTROL EDİLİYOR ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 19:05 | 2014-05-27 19:52 | 0.78333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
68583 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31832_3 | havai hat ekibine verildi.bweledıye yanındakı bınayı yıkarken yanlıslıkla kabloyu koparmış kablosu tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 19:08 | 2014-05-27 20:32 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
68586 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4455_3 | arıza kayıt altına alındı ekıpler ıs sırasına gore mudale edecekler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 17:59 | 2014-05-27 20:06 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
68587 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 19:17 | 2014-05-28 00:29 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
68588 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9399 Otosnayi Barbaros cad._14 | Ekibe bildirildi.*9399 tm dp-14 abonenin kofrasında patlama olmuş,kofra içinde sigorta alığının değişmesi gerekiyor,boş bina,binada kimse olmadığı için yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 19:24 | 2014-05-27 23:51 | 4.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
68589 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_9 | Havai hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 18:36 | 2014-05-27 19:57 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
68590 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18629_11 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 19:30 | 2014-05-27 21:26 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
68592 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4478_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 19:13 | 2014-05-27 20:24 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
68593 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21482_6 | NÖBETCI EKIPLERE BİLDİRİLDİ. KONTROLU YAPILIYOR.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 19:33 | 2014-05-27 20:42 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
68595 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11478_6 | arızası gideriildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 19:35 | 2014-05-27 22:29 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
68596 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446 D.M-28796 Kanalboyu | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 19:37 | 2014-05-27 21:16 | 1.65 | 7 | 937 | 0 | 0 | 11.55 | 1546.05 | 0 | 0
68597 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 19:32 | 2014-05-27 21:41 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
68601 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20751_4 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDRİLDİ. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 19:50 | 2014-05-27 23:50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
68604 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25485 KINALI ÇİFTLİK EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ | HATBAŞINDAN O.G. SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 20:09 | 2014-05-27 23:08 | 2.9833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 563.85 | 0 | 0
68606 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28695_2 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 20:03 | 2014-05-28 10:23 | 14.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.6667 | 0 | 0
68607 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 20:10 | 2014-05-28 01:22 | 5.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
68611 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11949_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 19:50 | 2014-05-27 22:32 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
68612 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 20:04 | 2014-05-27 21:39 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
68613 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 20:18 | 2014-05-27 22:32 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
68618 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_4 | yeraltı kablosu arızalı.18282tmden 4.depar çekildi. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 20:35 | 2014-05-27 21:10 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
68619 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24444 Tepecik Kamyon Garajı Yanı RMU_6 | Abone inşaat çalışması yaparken çalışma esnasında 120 lik yeraltı kablosundan buatı çekmiş onarım sırasında 1 adet 120'lik Y buat, 1 adet 16'lık ısı büzüşmeli buat kullanılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-27 20:53 | 2014-05-27 23:29 | 2.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
68620 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 267 Güngören Posta CAd. Salcı SK. Köşesi | şube bağlantısı için trafo düşürüldü. şube bağlandı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 20:55 | 2014-05-27 21:29 | 0.56667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 434.6333 | 0 | 0
68622 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 20:59 | 2014-05-27 22:34 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
68626 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 21:09 | 2014-05-27 22:12 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
68627 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3163 okmeydanı h.r.paşa mah park içi_1 | kablo servisi bolgede çalışma yapıyor sube baglantısı yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 21:03 | 2014-05-27 21:32 | 0.48333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
68628 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_11 | havai hat ekibine verildi, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 20:52 | 2014-05-27 21:50 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
68629 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_5 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 21:25 | 2014-05-27 22:29 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
68633 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_6 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 21:33 | 2014-05-27 23:13 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
68641 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4407_3 | arıza kayda ekıpler ıs sırasına gore mudale edecekler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 21:45 | 2014-05-27 22:20 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
68642 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_5 | H.hat ekibine bildirildi. ( Vural GÜVEN ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 21:50 | 2014-05-27 22:39 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
68644 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21915_6 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 21:56 | 2014-05-28 00:51 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
68646 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_1 | gece havai hat ekibi olmadığından yarın gündüz tamir edilecek.tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 21:58 | 2014-05-28 10:21 | 12.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 0
68647 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 22:04 | 2014-05-28 01:15 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
68648 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4446_1 | arıza kayda alındı ıs sırasına gore mudale edecek ekıpler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 22:01 | 2014-05-27 23:21 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
68649 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28618_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 22:04 | 2014-05-28 10:25 | 12.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0
68651 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28291_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 22:16 | 2014-05-28 01:23 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
68652 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 22:20 | 2014-05-27 23:27 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
68654 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 22:21 | 2014-05-28 00:30 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
68655 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M. - 9160 Fideri | 9160 deparı açtı.ekip bakıyor.YAPILAN KONTROLDE 9500-9160 ARASI BEYAZ FAZ ARIZALI GÖRÜLDÜ.,ARIZALI KISIM AYRILARAK DEPARIN TAMAMINA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 22:20 | 2014-05-27 23:07 | 0.78333 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 1044.9667 | 0 | 0
68659 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | Topkapı-8210 arası 35 kV 1-2-3.kablolar | 8210 itm de ulabatlı 2 nolu kablo aşırı akımdan açmış Bayrampaşa işletme müdahale ediyor .Tehlikeli herhangi bir şey görülmedi.Depara enerji verildi.Karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 22:29 | 2014-05-27 23:20 | 0.85 | 3 | 10285 | 0 | 0 | 2.55 | 8742.25 | 0 | 0
68661 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | TOPKAPI ŞALT-ULUBATLI-II | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8210 itm de kompanzasyon hücresinde patlama oldu.ulubatlı 2 ile üst üste bağlı olduğu için davutpaşa 2 üzerinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 22:32 | 2014-05-27 23:12 | 0.66667 | 6 | 8119 | 0 | 0 | 4 | 5412.6667 | 0 | 0
68662 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_9 | Havai hat ekibine verildi.18 numaranın sarkan alpek kablosu gerdirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 22:33 | 2014-05-28 00:30 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
68665 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20302_4 | kablo arızamız vadır ekiplerimiz ölçü yapacaktır ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 22:45 | 2014-05-28 04:30 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
68669 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8073_6 | Nöbetçi montörlüğü ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi yenisiyle değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 22:39 | 2014-05-27 23:43 | 1.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
68674 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_4 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 23:10 | 2014-05-28 09:36 | 10.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.4667 | 0 | 0
68676 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4370 gardenya evleri_1 | gecici olarak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 23:17 | 2014-05-28 01:31 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
68680 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 2323465 Nakkaş Yassıören Yolu_2 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 23:33 | 2014-05-28 01:33 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
68681 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21139_5 | arıza ekiplerine bildirildi.alpek yanığı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 23:45 | 2014-05-28 01:42 | 1.95 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
68682 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_4 | abonenin nötrü kopuktu bir adet klemens kulanıldı enerji verildi.hat normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-27 23:46 | 2014-05-28 00:59 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
68686 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 00:21 | 2014-05-28 01:03 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
68687 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_5 | direkten yeraltı şubessine giden 4\16 lık kablosuında oksit vardı giderildi enerji normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 00:34 | 2014-05-28 00:53 | 0.31667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
68688 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21644_3 | Sabah vardiyasında ekiplerimiz ilgili adrese gitti yer altı kablo arızası tespiti yapıldı ölçü yapılarak arıza noktası tespit edildi kablo onarıldı. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 06:35 | 2014-05-28 13:03 | 6.4667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 0 | 0
68689 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI > ÜÇSAN | O.G KABLO ARIZASI MEVCUT.MANEVRA YAPILDI ENERJİSİZ YER KALMADI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 01:06 | 2014-05-28 02:26 | 1.3333 | 52 | 4210 | 0 | 0 | 69.3333 | 5613.3333 | 0 | 0
68692 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_4 | a.g sigorta taık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 01:21 | 2014-05-28 01:31 | 0.16667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
68693 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_3 | ekiplere verildi müdahale edilecektir binada yangın vardı müdahale edildi direkten izole edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 01:47 | 2014-05-28 02:26 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
68694 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | 9007 deparının tadiyesi 9074 e taşınacak şekilde manevra yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 01:51 | 2014-05-28 02:05 | 0.23333 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.23333 | 1445.0333 | 0 | 0
68695 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 01:57 | 2014-05-28 02:26 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
68698 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | merkez içi çalışma yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 02:12 | 2014-05-28 02:55 | 0.73333 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 3626.3333 | 0 | 0
68700 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA araptepe | merkez içinde çalışma yazıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 02:11 | 2014-05-28 02:51 | 0.66667 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 1863.3333 | 0 | 0
68704 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3418 (35 KV) | 3418 deparı normale alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 01:47 | 2014-05-28 02:37 | 0.83333 | 3 | 769 | 0 | 0 | 2.5 | 640.8333 | 0 | 0
68707 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_5 | Termik değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 03:24 | 2014-05-28 04:02 | 0.63333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
68708 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8826_3 | nöb ont ekibine verildi.2 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 04:02 | 2014-05-28 04:59 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
68709 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21642 beykoop D.M | O.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 03:44 | 2014-05-28 04:59 | 1.25 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 312.5 | 0 | 0
68711 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_11 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 05:04 | 2014-05-28 05:46 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
68712 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_3 | tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 05:13 | 2014-05-28 10:49 | 5.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
68712 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_3 | tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 05:13 | 2014-05-28 05:43 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
68713 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 05:42 | 2014-05-28 06:17 | 0.58333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
68715 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20781 NURİ DERİ DM DEN 22258 HAMDİ TÜRK ÇIKIŞI | İletken tel kopuğu vardır. Havai hat ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 05:50 | 2014-05-28 10:15 | 4.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
68716 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_11 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 06:08 | 2014-05-28 06:28 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
68717 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290emboyD.Mden 21877altınmarkakakao çık | alpek yanığından dolayı hat açmıştır ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır..arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 06:24 | 2014-05-28 07:54 | 1.5 | 15 | 200 | 0 | 0 | 22.5 | 300 | 0 | 0
68718 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 06:05 | 2014-05-28 06:46 | 0.68 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 3.4 | 3297.32 | 0 | 0
68720 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25415 ÖZYUVAM KONUT YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 06:45 | 2014-05-28 07:31 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
68721 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8826_3 | nöb mont ekibine verildi.3 fazi sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 06:48 | 2014-05-28 07:17 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
68722 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21400 DM DEN 20274 ÇIKIŞI | ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır... arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 06:25 | 2014-05-28 07:38 | 1.2167 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 973.3333 | 0 | 0
68723 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4338_7 | bölgede kablo arızası mevcuttu ölçü yapıldı yer tespit edildi ancak kablo bulunamadı,9 numaralı abonenin kofrasında iki fazda oynama vardı geçici olarak atlama verildi yarın tekrar ölçü yapılacak. Ekipler Sabahki arızayı hatalı oalrak eşleştirmişlerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:02 | 2014-05-28 10:02 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
68724 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR.YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:05 | 2014-05-28 09:34 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
68725 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_7 | Havai hat ekibine verildi. 2 adet klemens kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:12 | 2014-05-28 09:25 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
68727 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_3 | 3*120+70 kablo arızalı,yeri belli,ekip verildi.malzeme gonderıldı. Arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:14 | 2014-05-28 11:44 | 4.5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 0
68728 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_3 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:29 | 2014-05-28 10:16 | 2.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0
68729 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:20 | 2014-05-28 12:30 | 5.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
68730 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2141 mercan çakmakçılar yokuşu_10 | A G KABLO ARIZASI ( 1 FAZ ) t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:16 | 2014-05-28 17:24 | 10.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0
68731 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_5 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:25 | 2014-05-28 10:26 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
68732 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_2 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI EKİPLERE VERİLDİ EKİPLER ARIZAYI GİDERİYOR TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:37 | 2014-05-28 14:25 | 6.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
68733 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2122 tomruk sk._19 | AG KABLO ARIZASI (2 FAZ)tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:20 | 2014-05-28 18:37 | 11.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0
68737 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31452 TM_4 | ekibe verildi..31452 tm den bir faz sigorta atıktı degiştirildi enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:57 | 2014-05-28 08:31 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
68738 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_2 | Ekiplere verildi.Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:47 | 2014-05-28 08:55 | 1.1333 | 18 | 93 | 0 | 0 | 20.4 | 105.4 | 0 | 0
68741 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3192; piripaşa mah berizgan sk _16 | ANA Kablo 3 faz kopuk. PAZAR KURULDUĞU İÇİN ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEMİYOR PAZAR KALKTIĞI ZAMAN MÜDAHALE EDİLECEK.KABLO SERVİSİMİZ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞMA YAPIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:05 | 2014-05-29 01:42 | 17.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 704.6667 | 0 | 0
68742 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:58 | 2014-05-28 08:38 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
68743 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_7 | arıza ekıbıne bıldırıldı yeraltı şube kablousu arızası ölçüldü. arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:00 | 2014-05-28 14:47 | 6.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0
68744 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20060 beylikdüzü iski D.M 20161 YAPIKENT ÇIKIŞI | Yakuplu 20060 Beylikdüzü İski D.M den 20161 T.M çıkışı açmıştı. Ekip enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:04 | 2014-05-28 09:11 | 1.1167 | 0 | 27032 | 0 | 0 | 0 | 30185.7333 | 0 | 0
68745 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak oksit arızası giderilid. abonenşne enrjiis mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:08 | 2014-05-28 12:00 | 3.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
68746 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21530 BEYKENT DM 21400 ÇIKIŞI | Beykemt 21400 D.M' den giriş açtı. Ekip enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:06 | 2014-05-28 09:01 | 0.91667 | 1 | 648 | 0 | 0 | 0.91667 | 594 | 0 | 0
68749 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050 DM 28360 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:58 | 2014-05-28 08:45 | 0.78 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 15.6 | 1716 | 0 | 0
68752 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3056; n.taşı hacımansur sk no:65 yanı _6 | şube 3 faz kopuk kablo servisi arizaya müdehale ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:10 | 2014-05-28 14:03 | 5.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 235.3333 | 0 | 0
68754 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28295_13 | YER ALTI KABLO ARIZASI 295 TMDEN 13 NOLU DEPAR CEKİK 3 FAZ TEMİZ KOPUK EKİPLERE VERİLDİ EKİPLER ARIZAYI GİDERİYOR kapalı binaların kofraları basılamadığından geç saatte biten arıza sabah ekipleri tarafından bakılacaktır. KABLO 2. KEZ ARIZA ÇIKARDI. 84-90 ARASINA FAZ GİTMİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:31 | 2014-05-29 15:54 | 31.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2918.65 | 0 | 0
68755 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:37 | 2014-05-28 12:08 | 3.5167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 0
68758 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_7 | Ekibe bildirildi.kofrada kaideler yanık değişmesi gerekiyor,kablo servisine bildirildi.1 adet 200 luk kaide kullanılarak arıza giderildi.enerjı verildi.Sami usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:23 | 2014-05-28 14:23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
68759 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4149_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:55 | 2014-05-28 11:27 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
68760 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_3 | Ekibe bildirildi.9077 tm dp 3- .1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerjı verıldı.258 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:37 | 2014-05-28 10:02 | 1.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 83.5833 | 0 | 0
68761 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22182_7 | Abonenin şubesi klemenslendi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:58 | 2014-05-28 10:03 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
68763 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPİNE VERİLDİ...ARIZA TESPİT EDİLDİ OKSİT ARIZA GİDERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:54 | 2014-05-28 09:58 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
68765 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31595 TM | 31869-31599-31617 TM LER DE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR...31595 TM DE ENERJİ KESİLDİ TRAFO BAKIM İÇİN....BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 09:05 | 2014-05-28 13:27 | 4.3667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2777.2 | 0 | 0
68767 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11755_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ....BİR FAZ KABLO ARIZASI KABLONUN YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..KABLO ARIZAMIZ BİTTİ ENERJİ ALINDI... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 08:58 | 2014-05-28 14:35 | 5.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0
68768 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24339 K.gaz Blacksis Otel | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 09:17 | 2014-05-28 09:34 | 0.28333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 60.9167 | 0 | 0
68769 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25257 BASIN KONUT 2. KISIM Y.Çanta SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 09:20 | 2014-05-28 10:18 | 0.96667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0
68770 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - BASINKENT ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 09:18 | 2014-05-28 09:29 | 0.18333 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0
68771 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_10 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 07:13 | 2014-05-28 07:57 | 0.72 | 26 | 93 | 0 | 0 | 18.72 | 66.96 | 0 | 0
68776 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 09:32 | 2014-05-28 09:48 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
68783 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9337 K.hane Mermerciler | Trafo ekipleri ile trafo bakımı yapılıyor.9337 tm denklanşe edildi.çalışma tamamlandı,enerji verildi.Montaj | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 09:42 | 2014-05-28 12:01 | 2.3167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1364.5167 | 0 | 0
68786 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22322_7 | kablo arızası giderildi.enerji verildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 09:51 | 2014-05-28 14:56 | 5.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
68790 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21295_5 | Nh bıçaklı sigorta atığı vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 09:58 | 2014-05-28 12:10 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
68791 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31026 TM | OSOS ÇALIŞMASI.. ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:03 | 2014-05-28 12:05 | 2.0333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1293.2 | 0 | 0
68794 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18062_11 | n.montörlüğü ekibine verildi.depar kablosu 2 faz arızalı .ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. tamir edildi.1 adet 3x240 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:03 | 2014-05-28 15:29 | 5.4333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 532.4667 | 0 | 0
68795 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31517 TM | OSOS ÇALIŞMASI...enerji verildi.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:08 | 2014-05-28 12:00 | 1.8667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1187.2 | 0 | 0
68796 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22033_4 | kofradan sigorta atığı vardı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:10 | 2014-05-28 15:05 | 4.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
68803 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1729 TR 1_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ OSOS CALİŞMASI VAR EKİP CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:23 | 2014-05-28 11:23 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
68806 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_10 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:30 | 2014-05-28 12:43 | 2.2167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0
68808 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31018 TM | 31018 TM DE YAG BUCOLS ALTI YAĞ İLAVESİ VE BAKIM YAPILIYOR..DİJLERDEN YAG KAÇIRDIGI İÇİN TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:25 | 2014-05-28 14:01 | 3.6 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2289.6 | 0 | 0
68809 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18608_6 | 18608 Tm nin enerjisi kesik ölçü panosu takılıyor.çalışma bitti enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:27 | 2014-05-28 12:38 | 2.1833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 213.9667 | 0 | 0
68811 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31831_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ..31831 TM DEN KABLO ARIZASI ESKİ YERİNDE ARIZA ÇIKTI KABLOCULAR ÇALIŞIYOR..kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:34 | 2014-05-28 16:51 | 6.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
68814 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 609 Tozkoparan Sulhi Garan Cad. | akım trafosu degısımı yapıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:44 | 2014-05-28 11:40 | 0.93333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 715.8667 | 0 | 0
68818 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3799 (10 KV) | EKİP İNDİRİCİ TRAFO MERKEZİNDE RENK TESPİTİ YAPIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:49 | 2014-05-28 11:12 | 0.38333 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.38333 | 147.2 | 0 | 0
68820 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_3 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:51 | 2014-05-28 12:25 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
68822 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8220_1 | ekibe verildi.Şube nötr arızası,Ölçü ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:44 | 2014-05-28 20:57 | 10.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.8667 | 0 | 0
68825 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT TR-A | HABİBLER ŞALT BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR HABİBLER ŞALTIN ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:10 | 2014-05-28 11:27 | 0.28333 | 78 | 73527 | 0 | 0 | 22.1 | 20832.65 | 0 | 0
68826 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | YENİBOSNAŞALT TR1 380/35kV | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ ENERJİ VERİLDİ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:09 | 2014-05-28 11:31 | 0.36667 | 17 | 46925 | 0 | 0 | 6.2333 | 17205.8333 | 0 | 0
68827 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4210_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEKLERDİR. İSKİ KABLOYA VURMUŞTU ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:09 | 2014-05-28 13:49 | 2.6667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0
68829 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-8 ÇATALCA 2 | büyükçekmece i.m.deki arızadan dolayı enerji kesilmiştir Beslendi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:12 | 2014-05-28 11:52 | 0.66667 | 77 | 272 | 0 | 0 | 51.3333 | 181.3333 | 0 | 0
68831 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | Teiaş kaynaklı yük tevzinin yük aktarımı sirasında Trafo A ve Trafo B devre dışı kalmıştır.Tüm fiderlerimiz enerjisiz kaldı.Enerjizi alındı Enerjisiz yer yok. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:13 | 2014-05-28 11:41 | 0.46667 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 17.7333 | 11656.4 | 0 | 0
68833 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Yıldıztepe Şalt- TRF II | Yıldıztepe Trf 2 devre dışı kalmış,yıldıztepe-hürriyettepe 3 enerjılendı, | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:12 | 2014-05-28 11:27 | 0.25 | 33 | 48881 | 0 | 0 | 8.25 | 12220.25 | 0 | 0
68836 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-35/10KW TRAFO1 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:08 | 2014-05-28 11:35 | 0.45 | 0 | 11072 | 0 | 0 | 0 | 4982.4 | 0 | 0
68837 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28756_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:25 | 2014-05-28 13:17 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
68838 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ MAHMUTBEY 2 31463 FİDERİ | ekiplere verildi teiaş açması..TEİAŞ AÇMASINDAN DOLAYI BAGCILAR Y.BOSNA ENERJİSİZ KALMIŞTIR SAAT 11:00 CİVARLARINDA ŞUAN ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:11 | 2014-05-28 12:26 | 1.25 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 1777.5 | 0 | 0
68840 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_9 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:34 | 2014-05-28 17:57 | 6.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.6833 | 0 | 0
68842 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100 629-522 | teiaş kaynaklı enerji kesintisi.enerji verildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:11 | 2014-05-28 11:40 | 0.48333 | 1 | 7671 | 0 | 0 | 0.48333 | 3707.65 | 0 | 0
68843 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ_7 | ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:37 | 2014-05-28 11:52 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
68844 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2307 tr2 fatih horhor kırma tulumba sk_10 | ŞUBE BAĞLANTISI İÇİN 2307 T.M. DENKLANŞE EDİLDİ. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:38 | 2014-05-28 12:12 | 0.56667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
68846 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21058 | İlgili bölgede 21058 no' lu T.M' de bildirimli bakım onarım çalışması vardı. Çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:35 | 2014-05-28 14:03 | 2.4667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 83.8667 | 0 | 0
68848 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_4 | Havai hat ekibine bildirildi.D.Y.A kofraya 1 faz ceryan gelmiyor şube direkten ayrıldı.Başar Zorlu 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:30 | 2014-05-28 14:40 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
68851 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21400_6 | Kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgileniyor.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:34 | 2014-05-28 17:12 | 5.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
68857 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11614_3 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:48 | 2014-05-28 17:59 | 6.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
68864 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1726 TR 1_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ EKİP CALİŞİYOR OSOS CALİŞMASI CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:53 | 2014-05-28 12:24 | 0.51667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
68866 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | DAVUTPAŞA ŞALT-KÜÇÜKKÖY I FİDERİ | davutpaşa şaltta yapılan yük aktarımından etkilenmiştir.enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:15 | 2014-05-28 12:01 | 0.76667 | 2 | 1974 | 0 | 0 | 1.5333 | 1513.4 | 0 | 0
68870 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 527 Güngören Yeşilyurt Sk. Balkan Sk._4 | 4*10 şube 1 faz arızalı,atlama enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:54 | 2014-05-28 13:28 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
68871 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1095 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ KABLO ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ RİNGİNDEN BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ. 1100TM - 1086TM arası kablo arızalı. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:59 | 2014-05-28 13:26 | 1.45 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1870.5 | 0 | 0
68873 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28397_10 | ALPEK YANIK 28395 10 NOLU DEPAR CEKIK EKIPLER ARIZAYI GİDERİYOR TAMIR EDILDİ ENERJİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:37 | 2014-05-28 13:59 | 2.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 0 | 0
68874 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18623 | n.montörlüğü ekibine verildi.18623 Tm röle kısa devreden açtı.karanlıkta yer yok enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:17 | 2014-05-28 12:22 | 1.0833 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 1068.1667 | 0 | 0
68875 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:58 | 2014-05-28 12:08 | 0.16667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
68876 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_4 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:16 | 2014-05-28 13:25 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
68878 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_3 | OKSİT ARIZA MEVCUTTU..OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ .ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:01 | 2014-05-28 12:15 | 0.23333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
68879 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31638_11 | ..A.G ŞALTERİ AÇMIŞ KAPATILDI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:04 | 2014-05-28 12:28 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
68880 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS-SEFAKÖY FİDERİ | Bağcılar Giste oluşan kendi arızalarından dolayı enerjisi kesintisi yaşanmıştır. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:18 | 2014-05-28 12:11 | 0.88333 | 2 | 6904 | 0 | 0 | 1.7667 | 6098.5333 | 0 | 0
68888 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18614_11 | D.ŞUBE ARIZALI 18614 TM DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLİ.YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ. 6 mt. 120lik kablo ve 2 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:00 | 2014-05-28 17:56 | 5.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
68889 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2299 e.kapı salma tomruk kasım odaları sk._12 | kefevi sokaktaki şube arızası tamiri için c kesildi.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:21 | 2014-05-28 12:38 | 0.28333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
68893 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_10 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:27 | 2014-05-28 13:26 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
68894 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18526_11 | 18526 Tm den 13 nolu depar çekildi.h.hat revizyon çalışması yapılıyor. revizyon çalışması tamamlandı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 11:49 | 2014-05-28 16:11 | 4.3667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 427.9333 | 0 | 0
68898 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 431 Merter D100 Karayolu Shell Benzin ist. karşısı | akım trafosu degısimi yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:37 | 2014-05-28 12:55 | 0.3 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 230.1 | 0 | 0
68902 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2004 keçeciler cd. | şebeke çalışması (akım trf için c.kesildi.)enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:40 | 2014-05-28 12:57 | 0.28333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 171.4167 | 0 | 0
68903 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31099 TM | EKİPLERE VERİLDİ ACİLEN BAKILACAK..GECİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:32 | 2014-05-28 13:20 | 0.8 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 0 | 0
68905 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11122_4 | arıza ekibine verildi..enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:44 | 2014-05-28 16:05 | 3.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0
68906 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18619_6 | 18619 Tm nin enerjisi kesildi.trafoda çalışma yapılacak.sefaköy montaj ekibi tarafından trafoda sayaç takıldı enreji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:32 | 2014-05-28 12:53 | 0.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
68909 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_5 | Y A ŞUBE ARIZASI ( KOFRE İÇİNDE FAZLAR YANIK ) tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:59 | 2014-05-28 15:18 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
68910 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-595-224 | 588 TM denkleşeydi enerjilendi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:04 | 2014-05-28 13:53 | 0.81667 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 1252.7667 | 0 | 0
68911 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18522_13 | kaide yanık .n.mont. ekibine verildi. kaide arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:34 | 2014-05-28 17:45 | 5.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
68916 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21644_7 | Yer altı kablo arızası vardır ekip bölgede çalışmaktadır.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 10:48 | 2014-05-28 18:14 | 7.4333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 371.6667 | 0 | 0
68917 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...ABONEDE ÇIKIŞ KOPMUŞ BAGLANDI ENERJİLENDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:16 | 2014-05-28 14:40 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
68918 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20963_12 | Direk arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 12:58 | 2014-05-28 15:46 | 2.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
68920 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8714_7 | ekibe verildi.Abonenin Kofrasında kaide yanık ekip çalışyor.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:03 | 2014-05-28 14:34 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
68928 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:25 | 2014-05-29 06:54 | 17.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.9333 | 0 | 0
68929 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12100_4 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.arıza giderildi kablo ekibi esat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:15 | 2014-05-28 15:16 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
68932 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_6 | 2000 SOKAK NO 14 ONUNDE ALPEKYANIK 852 TM DEN 6-7-VE -20 DEPARLAR CEKIK EKIPLERE VERILDI EKIPLER ARIZAYI GİDERİYOR TAMIR EDILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:29 | 2014-05-28 14:32 | 1.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
68933 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18609_6 | 18609 Tm nin enerjisi kesildi. ölçü panosu takılıyor.montaj ekibi çalışıyor. pano değiştirildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:29 | 2014-05-28 15:38 | 2.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 0 | 0
68935 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31015 TM | OSOS ÇALIŞMASI YAPILIYOR...çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:34 | 2014-05-28 14:56 | 1.3667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 869.2 | 0 | 0
68938 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1845 TR 2_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ ANA KABLO ARIZASI 2 FAZ BİRLEŞME VAR KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:44 | 2014-05-28 17:53 | 4.15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 0
68939 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31873_6 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ...31873 TM DEN KESİCİ AÇMIŞTI KAPATILDI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:21 | 2014-05-28 14:31 | 1.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
68940 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12140-12141 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERIlDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:44 | 2014-05-28 14:36 | 0.86667 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 1199.4667 | 0 | 0
68941 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_7 | Belediye yıkım çalışması sırasında kabloyu kopardı.alpek kablo yandı 18218 Tm den 7 nolu depar çekili.ekip çalışıyor.alpek yanığı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:38 | 2014-05-28 14:07 | 0.48333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
68942 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31110 TM | OSOS ÇALIŞMASI YAPILIYOR..çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:42 | 2014-05-28 14:55 | 1.2167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 773.8 | 0 | 0
68943 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8826_3 | ekibe verildi.Sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:55 | 2014-05-28 15:40 | 1.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
68947 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1086_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. MANEVRA SONRASI GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:05 | 2014-05-28 15:33 | 1.4667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 | 0 | 0
68948 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24448 S.Paşa Otelcilik ve Turizm RMU_4 | kofrada sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:03 | 2014-05-28 14:48 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
68949 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20935_4 | arıza ekiplerine bildirildi. yeraltı kablo arızalı ekipler çalısıyor. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:08 | 2014-05-29 00:08 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
68950 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-7 ÇATALCA 1 | tepecik i.mden fider7 enj toprak korumadan kesildi beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:59 | 2014-05-28 14:12 | 0.21667 | 288 | 34718 | 0 | 0 | 62.4 | 7522.2333 | 0 | 0
68951 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2290 TR 1_12 | TABUR SOK NO:24 ŞUBE ARIZASI VAR ÇALIŞILIYOR. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:13 | 2014-05-28 17:52 | 3.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0
68952 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9620 K.hane Tarlayolu Şehit Yalçın sk. | Trafo ekipleri ile trafo bakımı yapılıyor.9620 tm denklanşe edildi.çalışma tamamlandı.enerji verildi.Montaj | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:04 | 2014-05-28 14:21 | 0.28333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 166.8833 | 0 | 0
68953 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28268_8 | ESENTEPE ESEN SOKAKLARA DOGRU 268 MERKEZDEN 8 VE 12 NOLU DEPARLAR CEKILDİ YATIRIM DİREK AKTARIYOR EN KISA SUREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 13:56 | 2014-05-28 18:52 | 4.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 0 | 0
68956 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31401 TM | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR..31401-31877-31856 TM LERDE çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:10 | 2014-05-28 17:08 | 2.9667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1886.8 | 0 | 0
68958 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_2 | ASFALT ÇALIŞMASI SIRASINDA 1342 SK NO 48 İN DİREKTEN YER ALTI SUBESINI KOPARMISLAR DİREKTEN AYRILDI EKIPLERE VERILDI ARIZA TAMIR EDILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:20 | 2014-05-28 17:47 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
68960 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:21 | 2014-05-28 23:19 | 8.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.7333 | 0 | 0
68964 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2134 TR 1 | akım trafosu değişimi için trafo denklanşe edildi enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:26 | 2014-05-28 15:01 | 0.58333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 352.9167 | 0 | 0
68967 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20678_7 | kablo ekipelrine bildirildi. kabloya vuran firma iskinin taşeron firması, Fier yapıdır. kablo kesiti 4x16 dır. ekipler çalışıyor.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:14 | 2014-05-28 17:39 | 3.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
68969 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21059 | 21059 no' lu trafoda bildirimli bakım onarım çalışması vardı çalışma sona erdi ve bolgeye enerjı alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-28 14:31 | 2014-05-28 16:36 | 2.0833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 729.1667 | 0 | 0
68974 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9620 K.hane Tarlayolu Şehit Yalçın sk._5 | Montaj servisine bilgi verildi.*Fazlar ters bağlanmış,değiştirilerek düzeltildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:28 | 2014-05-28 16:23 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
68975 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1091 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. VELİEFENDİ ŞALT AÇTI SEBEB VELİEFENDİ ŞALT-1091 ARASI KABLO ARIZASI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:37 | 2014-05-28 15:04 | 0.45 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 870.75 | 0 | 0
68979 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20879_5 | Arıza havai hat ekibine bildirildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:40 | 2014-05-28 19:09 | 4.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0
68980 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21999_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:41 | 2014-05-28 15:52 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
68982 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_4 | ekibe verildi.2 faz birleşik kablo arızası,ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:46 | 2014-05-29 01:57 | 11.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.7333 | 0 | 0
68984 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_3 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:46 | 2014-05-28 18:53 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
68985 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31585 TM_1 | kablo aşağıya sarkmış havai hat ekibine bilgi verildi TEHLİKE GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:10 | 2014-05-28 19:47 | 5.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0
68986 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi. Revizyon yapıldı. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:43 | 2014-05-28 16:19 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
68988 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8844_7 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.kaide ve kablo başlığı yanık.Montaj ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:06 | 2014-05-28 18:58 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
68989 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:07 | 2014-05-28 17:25 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
68990 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3533_8 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi.şube 3 faz kopuk arıza Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 14:44 | 2014-05-28 22:46 | 8.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.2333 | 0 | 0
68991 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21618_14 | Yer altı şube kablo arızası vardır. Ekiplerimiz çalışmaktadır.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:21 | 2014-05-28 18:13 | 2.8667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 143.3333 | 0 | 0
68993 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_4 | Ekib gönderildiği ariza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:23 | 2014-05-28 16:52 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
68995 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_6 | arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:24 | 2014-05-28 17:09 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
68996 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_4 | ekibe verildi. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:21 | 2014-05-28 17:57 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
68998 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21306_4 | ARIZA EKİBE BİLDİRİLDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:22 | 2014-05-28 17:04 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
68999 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:36 | 2014-05-28 17:35 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
69000 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9337 K.hane Mermerciler_3 | Ekibe bildirildi.**6337 tm dp-3 (d.ş) bir faz sigorta atıkdı değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:34 | 2014-05-28 16:48 | 1.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 72.7667 | 0 | 0
69001 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31546 TM | n.montorlük ekibine bilgi verildi kontrol ediliyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:31 | 2014-05-28 16:28 | 0.95 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 604.2 | 0 | 0
69002 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_7 | havai hat ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:41 | 2014-05-28 20:59 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
69004 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._5 | H.hat ekibine bildirildi.*Arıza direkden tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:31 | 2014-05-28 16:43 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
69006 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31004 TM_4 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecektir 1 faz sigortaatıktı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:33 | 2014-05-28 16:28 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
69007 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3474 ortakoy kabataş erkek lisesi_6 | ekibe bildirildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:42 | 2014-05-28 18:18 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
69008 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18232_9 | havai hat ekibine verildi. alpek yanığı tespit edilip tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:49 | 2014-05-28 17:29 | 1.6667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 163.3333 | 0 | 0
69009 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_8 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:47 | 2014-05-28 20:51 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
69010 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2134 TR 1_1 | sebeke calısması olduğu ıcın enerjı kesılmıstır enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:50 | 2014-05-28 16:00 | 0.16667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
69013 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28014 | 28014 TM DENKLAŞEYDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 15:58 | 2014-05-28 17:03 | 1.0833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1008.5833 | 0 | 0
69016 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 527 Güngören Yeşilyurt Sk. Balkan Sk._2 | 4*10 kablo 1 faz.ölçü yapıldı.malzeme gitti.çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 16:11 | 2014-05-28 23:15 | 7.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
69021 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8826_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.3 Faz kablo arızası,ölçü ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 16:14 | 2014-05-28 20:22 | 4.1333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0
69023 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_2 | AG kablo 3 faz kopuk ekıplere verıldı kablo servısı arıza noktasında calısma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 16:17 | 2014-05-28 23:36 | 7.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 292.6667 | 0 | 0
69032 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 16:44 | 2014-05-28 17:19 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
69034 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 588 Güngören G.Osman Mah. Geçit Sk Cami yanı | trafo denklanşe olmuştur .arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 16:47 | 2014-05-28 17:58 | 1.1833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 907.6167 | 0 | 0
69035 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 16:46 | 2014-05-29 02:36 | 9.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
69037 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8844_10 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 16:24 | 2014-05-28 17:05 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
69043 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_12 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 17:02 | 2014-05-28 18:00 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
69046 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3799_8 | ekıplere verıldı şube 1 faz kopuk arıza atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 17:02 | 2014-05-28 18:08 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
69047 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 17:12 | 2014-05-28 20:43 | 3.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
69048 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _12 | h.hat ekibine bildirildi.**Kablo direkden kesilerek tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 17:08 | 2014-05-28 17:26 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
69051 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18003_13 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 17:12 | 2014-05-28 20:21 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
69052 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 17:15 | 2014-05-28 18:05 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
69053 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_13 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 17:21 | 2014-05-28 17:53 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
69054 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31877_4 | n.monutörlük ekibine bilgi verildi müdahale ediliyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 17:12 | 2014-05-28 17:55 | 0.71667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
69056 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 17:28 | 2014-05-28 21:43 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
69065 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21078_8 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 17:47 | 2014-05-28 19:19 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
69071 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 471 Güngören Eşref Bitlis Cad. Avcılar Sk._2 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı.ölçü yapıldı.malzeme gitti.çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 17:55 | 2014-05-29 00:22 | 6.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 496.65 | 0 | 0
69072 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2132_3 | t m den sıgorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 17:54 | 2014-05-28 18:04 | 0.16667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
69077 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 18:11 | 2014-05-28 20:01 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
69079 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_6 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILIYOR.TESPİTTEN SONRA KABLO EKİBİNE VERİLECEK ARIZASI GİDERİLECEK. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 18:10 | 2014-05-29 02:23 | 8.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0
69080 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 21636 | 21636 kVA 34,5/04 kV Güç Trafo yanmıştır. İtfaiye tarafından Söndürme çalışması esnasında sıkılan köpükler temizlenerek Trafo değişimi çalışmaları devam etmektedir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 18:22 | 2014-05-28 19:46 | 1.4 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
69082 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11813_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.KABLO EKİBİ ESAT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 18:19 | 2014-05-28 19:15 | 0.93333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
69083 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 18040_11 | havai hat ekibi yönlendirildi. klemens arızası tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 18:24 | 2014-05-28 21:28 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
69086 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ | ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 18:24 | 2014-05-28 19:58 | 1.5667 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 0
69089 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._6 | H.hat ekibine bildirildi.*1x16 alpek değişmesi gerekiyor,gündüz yapılacak,abonede ceyran mevcut.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 18:37 | 2014-05-28 21:22 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
69092 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 18:42 | 2014-05-28 19:49 | 1.1167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 211.05 | 0 | 0
69099 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_2 | direkten yeraltı arızası tespit edildi.kablo ekibine verildi. tamir edildi.enerjilendi.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 19:03 | 2014-05-28 20:17 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
69100 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21958_12 | Ekiplerimiz kontrol etmektedir.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 18:59 | 2014-05-28 20:20 | 1.35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0 | 0
69102 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_6 | iski çalışması sırasında binaya giden kabloya hasar verilmiş. Kablo ekiplerimiz tarafından kontrol edilmektedir.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-28 19:05 | 2014-05-28 20:40 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
69105 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._10 | H.hat ekibine bildirildi.**9211 tm dp-10 çekik,kablo direğinde 2 faz yok,kablo direkden ayrıldı,servisine bildirildi*9211 tm denklanşe edildi.*kablo bağlantısı yapılıyor*tamir edildi.enerji verildi.2 adet 3*120 lik düz buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 19:13 | 2014-05-29 00:43 | 5.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 0 | 0
69108 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31130 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEKTİR oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 19:33 | 2014-05-28 23:02 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
69109 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 19:43 | 2014-05-28 21:18 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
69112 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 19:54 | 2014-05-28 23:16 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
69113 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21159_7 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 19:59 | 2014-05-28 20:46 | 0.78333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
69115 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_1 | arıza tespiti için ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 19:57 | 2014-05-28 20:37 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
69117 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._4 | Termik düşüktü beslendi . Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 20:03 | 2014-05-28 20:25 | 0.36667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
69118 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31856_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEK abonenin direkten 2 adet 3x35 lik kablosu var 1 kablo arızalı diğer kablodan enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 20:02 | 2014-05-28 22:19 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
69120 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_8 | Ekibe bildirildi.*9216 tm dp-8 arıza nedeniyle çekildi.**depar enerjili.Belediye ekipleri çalışma sırasında kabloyu kofradan çektirmişler, ayrıca kabloyu yaralamışlar. Servisine bildirildi.*kofradan atlama enerji verildi. yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-28 19:40 | 2014-05-28 22:12 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
69121 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8826_3 | Ekibe verildi.3 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Depar çekildi.Kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 19:37 | 2014-05-28 23:14 | 3.6167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 0
69124 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 - ŞİŞE CAM FİDERİ | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 19:59 | 2014-05-28 20:11 | 0.2 | 95 | 1220 | 0 | 0 | 19 | 244 | 0 | 0
69126 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 20:13 | 2014-05-28 20:34 | 0.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
69127 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 HADIMKÖY ŞALT ÇATALCA 2 | saat 02.00 itibarıyla bölgemizin tamamı enerjilendirildi.kesintimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 20:04 | 2014-05-29 01:49 | 5.75 | 77 | 115 | 0 | 0 | 442.75 | 661.25 | 0 | 0
69131 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_4 | ıs sırasına gore ekılepler mudale edecekler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 20:21 | 2014-05-28 21:04 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
69133 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31054 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEKTİR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 20:25 | 2014-05-28 21:35 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
69134 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21912_6 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 20:37 | 2014-05-29 00:37 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
69136 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 20:36 | 2014-05-29 02:37 | 6.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 | 0 | 0
69139 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_2 | Arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 20:41 | 2014-05-28 21:42 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
69142 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28248_3 | 28248 TM SİGORTA ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 20:46 | 2014-05-28 21:04 | 0.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
69143 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_7 | H.hat ekibine bildirildi.*D.Y.A şube 1 faz gelmiyor,kablo arızası,kofradan atlama ceyran verildi,arıza gündüz yapılacak.servisine bildirildi,karanlık yer yok.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 20:46 | 2014-05-28 21:18 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
69146 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_2 | 15 Metre 3x16 Şube ister tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 20:45 | 2014-05-29 02:38 | 5.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.0667 | 0 | 0
69148 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU-1 | VANLIOGLU 1 HATTINDA YÜK DÜŞÜMÜ OLMUŞTUR GEREKLI KONTROL YAPILIYOR EKIBIMIZ BOLGEDE arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 21:01 | 2014-05-28 23:43 | 2.7 | 30 | 100 | 0 | 0 | 81 | 270 | 0 | 0
69152 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28860_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 21:07 | 2014-05-29 11:00 | 13.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
69154 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23085 Yaylacık köyü_4 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 21:21 | 2014-05-29 01:39 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
69155 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_4 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 21:30 | 2014-05-28 22:38 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
69163 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23040 Pazaryeri_3 | ekibe bildirildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 22:02 | 2014-05-29 01:34 | 3.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
69165 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21039_2 | KABO EKIPLERINE BILDIRILDİ.KONTROLU YAPILIYOR. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 22:05 | 2014-05-28 23:50 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
69166 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4228_3 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler bakacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 22:10 | 2014-05-28 22:52 | 0.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
69167 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_4 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 22:11 | 2014-05-28 23:54 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
69168 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_9 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 22:23 | 2014-05-29 03:19 | 4.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
69169 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21153 CARREFOUR DM 22757 ÇIKIŞI | O.G Hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 22:36 | 2014-05-29 00:16 | 1.6667 | 2 | 250 | 0 | 0 | 3.3333 | 416.6667 | 0 | 0
69170 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23190 Tekkur _3 | geçici açma beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 22:25 | 2014-05-28 22:40 | 0.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
69174 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18211_5 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 23:00 | 2014-05-29 00:13 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
69178 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20963_2 | havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 23:14 | 2014-05-29 01:24 | 2.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
69179 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_4 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 23:15 | 2014-05-28 23:40 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
69180 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2316 tr2 haydar esrar dede sk._7 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 23:19 | 2014-05-28 23:54 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
69181 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2316 TR 2 | t.m.deklanşe c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 23:20 | 2014-05-29 00:10 | 0.83333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 504.1667 | 0 | 0
69183 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_3 | Arıza kayıt altına alındı sabah. Ekipler bakacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 22:52 | 2014-05-29 02:55 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
69184 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_1 | 3*120+70 kablo arızası,2 fazda dönüş var,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 23:44 | 2014-05-29 00:34 | 0.83333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
69191 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8826_2 | nöb mont ekibine verildi.abonenin kofrası takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 00:09 | 2014-05-29 00:27 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
69193 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-28 23:51 | 2014-05-29 02:35 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
69194 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 528 Güngören Asalet Cad. Uludağ Sk._1 | sayaç panosu yanık,tehlike önlendi,abone elektrikçi çağırıp yaptıracak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 00:03 | 2014-05-29 00:37 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
69196 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_5 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 00:39 | 2014-05-29 01:08 | 0.48333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
69198 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2207 | Bayrampaşa şebekesi çalışma yapmış c vermiş | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 01:00 | 2014-05-29 01:08 | 0.13333 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
69199 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | TOPKAPI ŞALT-ULUBATLI-II | 8210 trm normale kondu ulubatlı 2 üzerinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 01:00 | 2014-05-29 01:05 | 0.083333 | 6 | 8119 | 0 | 0 | 0.5 | 676.5833 | 0 | 0
69200 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18322_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 01:04 | 2014-05-29 02:27 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
69201 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2765 | manevra yapılıyor depar kesicisinde pıroblem çıktı manevra bu yüzden gecikti en kısa zamanda c verilecek depar c verilerek normale kondu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 01:11 | 2014-05-29 01:39 | 0.46667 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0
69205 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21834_3 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı kablo arızası giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 01:13 | 2014-05-29 12:59 | 11.7667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 423.6 | 0 | 0
69206 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9444 Fideri | ekibe bildirildi.*9190 cendereden - 9444 deparından ihbar alındı.yapılan kontrolde arıza görülmedi.*9444 deparına enerji verildi.02:10 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 01:32 | 2014-05-29 02:14 | 0.7 | 1 | 2065 | 0 | 0 | 0.7 | 1445.5 | 0 | 0
69209 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | CEBECİ - SİTNAK | enerji verildi karanlıkta kalan abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 02:01 | 2014-05-29 02:52 | 0.85 | 77 | 272 | 0 | 0 | 65.45 | 231.2 | 0 | 0
69210 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Harbiye 3893 (35 KV) | ekiplerimiz kısa süreli manevra yapıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 02:18 | 2014-05-29 02:24 | 0.1 | 6 | 772 | 0 | 0 | 0.6 | 77.2 | 0 | 0
69213 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-I FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 02:05 | 2014-05-29 02:32 | 0.45 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 6655.5 | 0 | 0
69215 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2080A | 2090 itm de manevra yapılıyor manevra bitti enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 02:30 | 2014-05-29 02:42 | 0.2 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0
69218 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_3 | Arıza kayıt altına alındı. Ekipler bakacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 03:23 | 2014-05-29 09:39 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
69219 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_8 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 02:37 | 2014-05-29 03:55 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
69220 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ ŞALT BEYKENT I | trafo c den trafo a ya yük aktarımı gerçekleşti. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 03:27 | 2014-05-29 03:43 | 0.26667 | 55 | 12707 | 0 | 0 | 14.6667 | 3388.5333 | 0 | 0
69222 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20247_3 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı ekiplerimiz arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 03:37 | 2014-05-29 15:31 | 11.9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 440.3 | 0 | 0
69225 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2316 tr2 haydar esrar dede sk. | TM deklanşeydi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 04:22 | 2014-05-29 04:51 | 0.48333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 292.4167 | 0 | 0
69230 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2316 TR 2_6 | A.G KABLO ARIZASI T.M.Yİ DEKLAŞE YAPTIRDIĞI İÇİN TM.DEN DEPAR ÇEKİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 05:29 | 2014-05-29 15:22 | 9.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0
69231 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29312_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 05:14 | 2014-05-29 10:58 | 5.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
69233 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9222 M.köy Kervangeçmez sk._1 | ekibe bildirildi.*( 9222 tm dp 1 çekik ) 1 faz kopuk ana kablo arızası.servisine bildirildi.Ölçü yapıldı.Ekip çalışıyor.*2 adet 120 lik düz buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 05:54 | 2014-05-29 19:03 | 13.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 775.85 | 0 | 0
69234 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21331_8 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 06:16 | 2014-05-29 10:13 | 3.95 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 146.15 | 0 | 0
69235 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28844 TERKOZ KUMLUK MEVKİİ DİREK TİPİ_4 | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 06:39 | 2014-05-29 07:20 | 0.68333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0
69236 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1806 TR 1_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. ŞUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 06:40 | 2014-05-29 13:09 | 6.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.8667 | 0 | 0
69237 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25714 VENEDİK YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 06:39 | 2014-05-29 07:10 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
69238 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31004 TM_2 | havai hat ekiplerine bilgi verildi kontrol edilecek...31004 TMDEN BİR FAZ SİGORTA ATIKTI YENİSİ TAKILDI ENERJİİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 06:59 | 2014-05-29 09:01 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
69239 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8121_5 | 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 07:05 | 2014-05-29 07:06 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
69242 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_1 | 2 'inci Doğru şube kablo arızası cıktı. kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 07:08 | 2014-05-29 12:00 | 4.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
69243 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_4 | Bölgede Alpek kopuğu bulunmaktadır. Alpek arızası giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 07:16 | 2014-05-29 08:26 | 1.1667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
69245 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-7 İkitelli-2 (31000 IDM) | bagcılar gisden ikitelli 2 fiderine enerji alınıp manevrası yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 07:26 | 2014-05-29 07:52 | 0.43333 | 3 | 13359 | 0 | 0 | 1.3 | 5788.9 | 0 | 0
69246 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21294_1 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 06:27 | 2014-05-29 10:49 | 4.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
69249 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23015 Belediye su deposu_3 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 07:48 | 2014-05-29 10:57 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
69250 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11192_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 07:05 | 2014-05-29 10:12 | 3.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0
69251 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_12 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 07:54 | 2014-05-29 10:53 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
69252 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 07:54 | 2014-05-29 09:43 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
69253 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4338_8 | arıza gideridi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-29 17:21 | 9.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
69256 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21071_5 | Oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 07:53 | 2014-05-29 08:42 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
69257 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3104_5 | ekiplere bildirildi doğru şube 3 faz kopuk arıza rapor yazildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 07:47 | 2014-05-29 15:38 | 7.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 0
69259 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2085 meydan sk._3 | T M DEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:04 | 2014-05-29 08:45 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
69260 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:06 | 2014-05-29 11:06 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
69262 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28248_2 | 28248 TM'DEN 2 NOLU DEPAR 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:10 | 2014-05-29 10:10 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
69264 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-29 11:20 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
69267 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | Hat başında 1 faz Og sigorta atığı değişti beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:24 | 2014-05-29 09:04 | 0.66667 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
69268 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:21 | 2014-05-29 17:33 | 9.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0
69272 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21071_3 | Oksit arızası. ekip arızayı aldı . Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:28 | 2014-05-29 09:04 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
69273 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21999_3 | Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:29 | 2014-05-29 09:59 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
69275 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25274 TURAN TUNA Selimpaşa yolu Ortaköy SİLİVRİ_5 | TERMİK DÜŞMÜŞ KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:36 | 2014-05-29 09:11 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
69277 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:38 | 2014-05-29 10:20 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
69283 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2122 tomruk sk._19 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 3 FAZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:40 | 2014-05-29 17:10 | 8.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
69284 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._5 | Ekibine bildirildi.9509 tm dp-5 çekik,1 faz ceryan yok, direğe çıkan kablo arızalı.(direğe çıkmadan yeraltınıda besliyor.) kablo servisine bilgi verildi.kablo direkten ayrıldı.*2 adet 120 lik düz buat kullanıldı.(kablo>ali gök)direkten bağlantı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:41 | 2014-05-29 21:57 | 13.2667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 782.7333 | 0 | 0
69286 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21513_1 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:47 | 2014-05-29 09:48 | 1.0167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.3833 | 0 | 0
69287 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4352 vişne 2 mah_1 | ekib kontrol etti 1 adet 250 amp sıgorta takıldı arıza gıderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:52 | 2014-05-29 09:54 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
69290 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 çemberlitaş tavuk pazarı maviköşe büfe _3 | VEZİR HANDA PANO ÇALIŞMASI YAPILIYOR .enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 09:00 | 2014-05-29 11:40 | 2.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
69295 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_17 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ 2 KABLO ÜST ÜSTE BAĞLI ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA ÇIKMADI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 09:11 | 2014-05-29 17:44 | 8.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
69296 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2246 nuruosmaniye cd.mengene sk.milliyet matbaası _11 | t m de 11 nolu dparın nötr sülyesi yanık.MONTAJ SERVİSİNE İŞ EMRİ YAZILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 09:09 | 2014-05-29 13:21 | 4.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
69298 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3777;ortakoy palanga cd. gülistan sk | ekip gönderildi 3474-3551 tm arası arızalı ringinden besli fiderde tek trafo olduğu için trafo arızası açıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:51 | 2014-05-29 10:06 | 1.25 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 478.75 | 0 | 0
69302 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31801 | EKİPLER ÇALIŞIYOR...EKİPLERİN İŞİ BİTTİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-29 09:22 | 2014-05-29 12:53 | 3.5167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2236.6 | 0 | 0
69303 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31066 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ...EKİPLER BAKTI KABLO ARIZASI ÇIKTI KABLOCULAR YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZAMIZ BİTTİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 09:31 | 2014-05-29 12:23 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
69304 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3023 taksim sıraselviler cad. klise bahçesi _14 | ekibe verildi sigorta atığı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 08:59 | 2014-05-29 10:33 | 1.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
69305 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18526_6 | 18526 tm den 1 adet depar çekili revizyon yapılıyor. çalışma bitti elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 09:30 | 2014-05-29 16:25 | 6.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 677.8333 | 0 | 0
69309 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_6 | 3*120+70 kablo arıalı,ölçü yapıldı,arıza giderildi.enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 09:34 | 2014-05-29 15:13 | 5.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 435.05 | 0 | 0
69310 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_3 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 09:31 | 2014-05-29 10:56 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
69311 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _1 | nöb mont ekibne verildi enerji mevcut aboneye bilgi verildi kofra başlığı değişecek calişma bitti abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 09:42 | 2014-05-29 17:11 | 7.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.3833 | 0 | 0
69312 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 699 B.evler cumhuriyet mah. mesut sok._2 | 4*25 şube 2 faz arızalı,arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 09:16 | 2014-05-29 16:08 | 6.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
69315 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9653 PLASTİFAY | Trafo ekipleri ile trafo bakımı yapılacağı için 9048 Tm denklanşe edildi.çalışma tamamlandı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 09:50 | 2014-05-29 11:26 | 1.6 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 942.4 | 0 | 0
69316 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | EKIEBE VERILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 09:54 | 2014-05-29 11:32 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
69320 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23172 Kabakça 12 Evleer_6 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:00 | 2014-05-29 12:45 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
69321 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1812_1 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı. OSOS CALİŞMASI VAR EKİP CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:11 | 2014-05-29 11:03 | 0.86667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 | 0 | 0
69322 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Radar (31021) | 31016 TM DE PATLAMA OLMUŞ EKİPLERE BİLDİRİLDİ MUDAHALE EDİLİYOR....31016-A TRAFODANYÜK AYIRICISI PATLAMIŞ.TRAFO İZOLE EDİLİYOR RİNGLERİNDEN BESLENİCEK...31021 tm den 31138 tm ye kadar enerji verildi..31099-31016 A YE ENERJİ VERİLDİ.31016 TM KARANLIK HÜCRE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:06 | 2014-05-29 11:37 | 1.5167 | 0 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 6752.2 | 0 | 0
69323 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:15 | 2014-05-29 11:44 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
69324 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110-11535 | EKİBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:16 | 2014-05-29 10:52 | 0.6 | 1 | 4153 | 0 | 0 | 0.6 | 2491.8 | 0 | 0
69327 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25239 SANAYİ SİTESİ 2 Silivri SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:27 | 2014-05-29 10:53 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
69329 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11266_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:29 | 2014-05-29 12:52 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
69330 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4518_6 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:29 | 2014-05-29 11:13 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
69334 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20895_6 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:39 | 2014-05-29 13:19 | 2.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
69337 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:51 | 2014-05-29 14:44 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
69338 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21419_7 | Çalışma esnasında yer altı kablosu koparılmış. Yer altı şube kablo arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:49 | 2014-05-29 12:26 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
69339 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 072 Güngören Posta Cad. Çizmeci Sk. Karşısı_5 | 072 TM de AG akım trafosu montajı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:37 | 2014-05-29 11:20 | 0.71667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0
69340 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 1 | EKİBE VERİLDİ.KİPTAŞ 1 FİDERİ AÇTI EKİB MÜDAHALE EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:54 | 2014-05-29 11:29 | 0.58333 | 2 | 11766 | 0 | 0 | 1.1667 | 6863.5 | 0 | 0
69341 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_10 | Havai hat ekibine bildirildi.çalışma yaparken bınanın şube kablosunu yaralamışlar 1 faz ceryan yok.kablo direkten ayrıldı.kablo servisine bilgi verildi. Arıza tamamlanıp şube direkden bağlandı(1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı) kablo- murat demirezen | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:33 | 2014-05-29 17:25 | 6.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
69344 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 11:02 | 2014-05-29 11:31 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
69345 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24277 Celaliye Erhan Yükselen (pembe konaklar)_8 | oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 10:59 | 2014-05-29 14:39 | 3.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
69347 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_15 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 11:08 | 2014-05-29 12:24 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
69350 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18530_4 | 18631 Tm nin enerjisi kesildi.ölçü panosu takılıyor montaj ekibi çalışıyor. 18631 Tm ye ölçü panosu takıldı enerji verildi karanlıkta yer yok.18631 Tm sistemde kayıtlı olmadığından dolayı en yakın olan 18530 Tm sisteme girildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 11:06 | 2014-05-29 11:45 | 0.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
69353 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21294_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 11:10 | 2014-05-29 11:50 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
69355 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20373_5 | Nh bıçaklı sigorta atığı vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 11:21 | 2014-05-29 12:11 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
69360 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 11:33 | 2014-05-29 18:57 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
69362 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.İŞ YOĞUNLUĞU VE SIRASI DAHİLİNDE ABNENİN ARIZASI GİDERİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 11:33 | 2014-05-29 13:26 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
69363 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2072 hüdavendigar cd. (hayyam pasaj içi)_3 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI ( 2 FAZ) . ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 11:36 | 2014-05-29 21:07 | 9.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.5833 | 0 | 0
69367 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9379 M.köy Gülbağ cad. Son otobüs durağı_1 | havaii hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 11:10 | 2014-05-29 13:10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
69368 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 1_1 | OSOS CALİŞMASI VAR EKİP CALİŞİYOR calişma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 11:48 | 2014-05-29 12:19 | 0.51667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
69369 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25091 DENİZKENT- YEŞİLKENT Semizkumlar SİLİVRİ_5 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 11:52 | 2014-05-29 12:14 | 0.36667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
69372 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21488_3 | Nh bıçaklı sigorta atığı vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:00 | 2014-05-29 13:07 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
69373 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11530_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.E BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:00 | 2014-05-29 13:31 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
69374 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4118_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.İŞ YOĞUNLUĞU VE SIRASI DAHİLİNDE ABNENHİN ARIZASI GİDERİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 11:55 | 2014-05-29 12:30 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
69375 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:02 | 2014-05-29 14:05 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
69377 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31868 | EKİPLER TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR..ÇALIŞMA BİTTİ C VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-29 12:04 | 2014-05-29 14:52 | 2.8 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1780.8 | 0 | 0
69382 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_2 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:13 | 2014-05-29 15:37 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
69386 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31016 TM | 31016 TMDE YÜK AYIRICISI PATLAK EKİPLER ÇALŞIYOR..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:05 | 2014-05-29 13:48 | 1.7167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1091.8 | 0 | 0
69387 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25378 K.ÇELTİK Çeltik SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:31 | 2014-05-29 12:56 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
69388 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2427 | T M DE AKIM TRAFOSU TAKILDIĞI İÇİN T M DEKLANŞE EDİLDİ..AKIM TRAFOSU,MODEM VE SAYAÇ TAKILARAK TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:29 | 2014-05-29 13:20 | 0.85 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 514.25 | 0 | 0
69389 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | ekıplere verıldı. 15 mt 3*16 alpek kullanıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:27 | 2014-05-29 14:06 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
69390 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_9 | n.montörlüğü ekibine verildi.18232 tm den 9 nolu depar çekildi.h.hat ekibi çalışıyor.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:34 | 2014-05-29 13:46 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
69392 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:38 | 2014-05-29 17:33 | 4.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
69394 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:37 | 2014-05-29 19:31 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
69395 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-11 TEPEKENT | yeraltı kablosu arızalı ölçüm yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:24 | 2014-05-29 13:40 | 1.2667 | 77 | 272 | 0 | 0 | 97.5333 | 344.5333 | 0 | 0
69397 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31004 TM_14 | ekiplere bildirildi...KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİPİ İSTENDİ ÖLÇÜLECEK...KABLO YERİ TESBİT EDİLDİ.KABLOCULAR ÇALIŞIYOR....KABLO EKİBİ ARIZAYI BELİRTİLEN YERDE GÖREMEDİ TEKRAR DARBE İSTENİYOR.ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR...KABLO ARIZASI BİTTİ C ALINDI DURUM NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:39 | 2014-05-29 18:48 | 6.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
69398 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21068 | 21068 no'lu trafoda bildirimli bakım onarım çalışması vardı çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:32 | 2014-05-29 14:09 | 1.6167 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 371.8333 | 0 | 0
69399 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:46 | 2014-05-29 15:55 | 3.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
69404 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Gültepe Y.Kemal mah. Güneşli sk._3 | Havai hat ekibine bildirildi.direge konsol ister servisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:32 | 2014-05-29 13:37 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
69407 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 13:09 | 2014-05-29 20:05 | 6.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
69410 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18530_1 | nöb mont ekibine verildi.abonenin kofrası takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 13:28 | 2014-05-29 13:48 | 0.33333 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 328.6667 | 0 | 0
69411 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21175_11 | Yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 12:36 | 2014-05-29 15:35 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
69417 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 13:50 | 2014-05-30 12:51 | 23.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184.1333 | 0 | 0
69418 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_10 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 13:53 | 2014-05-29 16:28 | 2.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
69424 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 486 Şirinevler Mithatpaşa Cad._2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 13:58 | 2014-05-29 16:23 | 2.4167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 186.0833 | 0 | 0
69426 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_4 | Arıza havai hat ekibine bildirildi.ABONENIN ŞUBESINDE KAÇAK VARDI ONARIM YAPILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 14:13 | 2014-05-29 17:07 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
69428 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 706 Güngören merkez mah. ulubatlı hasan cad._1 | 4*10 kablo 2 faz arızalı.arıza giderildi.(arıza için merkezden Alçak gerlim deparı çekildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 14:12 | 2014-05-29 18:05 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
69429 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20940_7 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-29 14:15 | 2014-05-29 15:05 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
69431 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21067 | 21067 no'lu T.M no'lu T.M' Dde bildirimli bakım onarım çalışması vardır. Ekiplerimiz çalışmaktadır.BOLGEYE ENERJI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 14:15 | 2014-05-29 17:25 | 3.1667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 791.6667 | 0 | 0
69435 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4309_5 | arıza giderildi.direkten oksit 1 adet a40 a25 klemens kullanıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 14:22 | 2014-05-29 16:23 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
69436 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11192_7 | KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 14:25 | 2014-05-29 20:39 | 6.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0
69439 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11104_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 14:39 | 2014-05-29 16:17 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
69443 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | 3X70+16+95 ALPEK YANIK 3 DİREK ARASI ALPEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 14:59 | 2014-05-29 21:14 | 6.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 581.25 | 0 | 0
69444 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_3 | yatırım dahılınde dırek aktarması yapıolmaktadır. ıs bıtımı enerjı verılıcek YATIRIM ÇALIŞMASI BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:00 | 2014-05-29 17:04 | 2.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 192.2 | 0 | 0
69445 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18007_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. 2 faz s. erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 14:47 | 2014-05-29 16:22 | 1.5833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 155.1667 | 0 | 0
69446 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314 sultanahmet akbıyık cd._1 | çekik olan depara Önder beyin bilgisi dahilinde enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:00 | 2014-05-29 17:07 | 2.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0
69448 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:07 | 2014-05-30 00:56 | 9.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 0 | 0
69453 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_4 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:18 | 2014-05-29 18:16 | 2.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
69454 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31546 TM_2 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK..31546 TM TERMİKTEN AÇTI SOĞUTULDUKTN SONRA KONTROLLÜ Bİ ŞEKİLDE C ALINDI ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:19 | 2014-05-29 16:55 | 1.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
69456 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_5 | klemens arızası giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:17 | 2014-05-29 16:14 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
69457 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:20 | 2014-05-29 18:11 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
69458 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21300_2 | YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO SERVISLERIMIZ BOLGEDE CALSIYOR. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:25 | 2014-05-29 20:55 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
69459 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:27 | 2014-05-29 20:05 | 4.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
69461 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_6 | ALPEK KOPMUŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:31 | 2014-05-29 17:31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
69463 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:34 | 2014-05-29 21:25 | 5.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
69464 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20247_4 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:37 | 2014-05-29 21:07 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
69465 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31066 TM | 31048 TM İLE 31066 TM LERDE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI OLDUĞUNDAN DOLAYI GEÇECİ ENERJİ KESİLDİ..EKİP ÇALIŞIYOR...ÇALIŞMA BİTTİ C VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-29 15:35 | 2014-05-29 17:00 | 1.4167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0
69469 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_3 | Arıza havai hat ekibine bildirildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:48 | 2014-05-29 19:16 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
69471 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_2 | Arıza havai hat ekibine bildirildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:53 | 2014-05-29 19:14 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
69472 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31869_5 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK...31869 TM DEN 2 FAZ KABLO ARIZALI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ...KABLO ÖLÇÜLDÜ ARIZANIN YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...01,20 DE ENERİ VERİLDİİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 15:56 | 2014-05-30 01:32 | 9.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
69473 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25205 SU POMPASI ( Taş köprü yanı )D.KÖY_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:00 | 2014-05-29 19:00 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
69476 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25034 ERCİYES KENT Semizkumlar SİLİVRİ_14 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:03 | 2014-05-29 17:43 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
69477 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_9 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:09 | 2014-05-29 22:22 | 6.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8667 | 0 | 0
69478 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:09 | 2014-05-29 20:54 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
69483 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:15 | 2014-05-29 22:28 | 6.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.5167 | 0 | 0
69487 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8897_3 | Havai hat ekibine verildi.Tel kopuğu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:08 | 2014-05-29 17:42 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
69488 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_5 | Havai hat ekibine verildi. direkten yer altı şube arızalı. direkten ayrıldı. kablo ekibine verildi. tamir edildi. 3 mt. 4x16 kablo, 2 ad. 4x16 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:17 | 2014-05-29 20:04 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
69490 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11544_7 | EKİPLERE VERİLDİ ALPEKLER YANMIŞ ENERJİ KESİLDİ ALPEK DEĞİŞTİRİLİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:25 | 2014-05-29 18:41 | 2.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
69493 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9516 Nurtepe mah. | 9516 TM' montaj servisi çalışma yapması nedeniyle enerji kesildi.**Çalışma bitirilip merkeze enerji verildi.(montaj-muharrem Gözalan) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:24 | 2014-05-29 17:13 | 0.81667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 481.0167 | 0 | 0
69494 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_7 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:33 | 2014-05-29 19:16 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
69495 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21058_5 | arıza ekipleirne bildirldi kablo atrızası tespit edildi ekipleirmiz çalışmaktadır. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:36 | 2014-05-29 22:14 | 5.6333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 450.6667 | 0 | 0
69496 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_7 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:36 | 2014-05-29 16:38 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
69497 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28122_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:35 | 2014-05-29 18:16 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
69500 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:41 | 2014-05-29 19:33 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
69503 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:32 | 2014-05-29 18:41 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
69504 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_2 | ekibe verildi. enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:31 | 2014-05-29 19:08 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
69508 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-22 Davutpaşa-2 (31507) | EKİBE VERİLDİ...GÜNGÖREN İŞLETMEDE ÇALIŞMA YAPILDIĞINDAN DOLAYI GEÇİCİ KESİNTİ YAPTILAR ÇALIŞMASI.GÜNGÖREN İŞLETMESİNİN ÇALIŞMASI BİTTİ CERYAN ALINDI DURUM NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:57 | 2014-05-29 18:28 | 1.5167 | 2 | 5090 | 0 | 0 | 3.0333 | 7719.8333 | 0 | 0
69509 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 588 Güngören G.Osman Mah. Geçit Sk Cami yanı | Trafo termikten açmıştı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:03 | 2014-05-29 17:56 | 0.88333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 677.5167 | 0 | 0
69510 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_3 | Fatih CAMİ AVLUSU içinde Müftülük binası önünde kazı çalışması sırasında şube kablosu koparılmış.Tehlike nedeniyle 2114 TM den 3 Nolu depar çekildi. tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:57 | 2014-05-29 19:50 | 2.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0
69513 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1462 TR 2_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ ŞUBE KABLOSU ARIZALI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ ENRJİ MEVCUT KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:10 | 2014-05-29 19:42 | 2.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
69514 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:01 | 2014-05-29 17:55 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
69515 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8897_2 | Havai hat ekibine verildi.Tel kopuğu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:07 | 2014-05-29 17:43 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
69516 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_11 | sube 2 faz kopuk ekıp calısma yapıyor. tamir edildi. aboneler enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:55 | 2014-05-29 21:08 | 4.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
69520 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8880_1 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Şalter kaldırıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:13 | 2014-05-29 18:17 | 1.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
69521 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_2 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:19 | 2014-05-29 18:05 | 0.76667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
69522 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2202 eminönü meydanı yeni cami önü_4 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:18 | 2014-05-29 17:59 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
69523 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21306_4 | NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ.GEREKLI MUDEHALE YAPILIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:25 | 2014-05-29 18:43 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
69524 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31088 TM | EKİP 31088 TM DEN C KESTİ EKİP TEMİZLIK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR..BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ C VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-05-29 17:20 | 2014-05-29 18:10 | 0.83333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0
69527 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1579_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:30 | 2014-05-29 20:24 | 2.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0
69528 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ABONENİN ŞB YANIK 40MT 3*16 ALPEK DEGİŞECEK İLGİLİ SERVİSE VERİLDİ alpek çekildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:07 | 2014-05-30 10:41 | 17.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.2667 | 0 | 0
69529 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_3 | Nötr arızası giderildi beslendi.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:34 | 2014-05-29 19:36 | 2.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
69530 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:38 | 2014-05-29 20:49 | 3.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0
69534 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_1 | h.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi (hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:41 | 2014-05-29 19:16 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
69535 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21244_6 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:46 | 2014-05-29 22:47 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
69536 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:37 | 2014-05-29 19:47 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
69538 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _2 | nöbetçi mont. ekibine bildirildi aboneler enerjili sıgorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:46 | 2014-05-29 18:42 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
69540 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24469 K.oba Dere Yanı RMU_4 | Abonenin 2 faz düzeltildi abonenin şubesi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:44 | 2014-05-29 18:54 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
69541 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21499_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:59 | 2014-05-29 19:47 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
69542 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22917_2 | arıza ekipleirne bildirldi KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:00 | 2014-05-29 20:43 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
69543 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_1 | 4*10 kablo 2 faz arızalı.ölçü yapıldı.kazı yapılıyor.çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:10 | 2014-05-29 22:04 | 3.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
69544 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:59 | 2014-05-29 19:27 | 1.4667 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 7.3333 | 7111.8667 | 0 | 0
69546 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:57 | 2014-05-29 20:44 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
69547 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2202 eminönü meydanı yeni cami önü_14 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:00 | 2014-05-29 19:10 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
69548 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:34 | 2014-05-29 20:36 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
69550 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_5 | bir adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. direkten yeraltı abone arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:12 | 2014-05-29 20:42 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
69551 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-8 Halkalı Kağıt (H.HAT) | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK..YÜKSEK GERİLİM TELLERİNE KUŞ KONMASINDAN DOLAYI FİDER AÇMIŞTIR...ARIZA TESPİT EDİLDİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE C VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:14 | 2014-05-29 19:05 | 0.85 | 4 | 11452 | 0 | 0 | 3.4 | 9734.2 | 0 | 0
69552 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_2 | 30 metre 1x16 şube isterTAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:17 | 2014-05-30 01:05 | 6.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
69553 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2246 nuruosmaniye cd.mengene sk.milliyet matbaası _1 | Şebeke Çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:21 | 2014-05-29 18:52 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
69555 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)BALIKYOLU ÇIK | fatihsan dm den abalık yolu fideri açti ekiplerimiz çalışmaktadır FİDERİMİZ GECİCİ AÇMİŞTİR. ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:14 | 2014-05-29 19:39 | 1.4167 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 2.8333 | 2833.3333 | 0 | 0
69555 | 2 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)BALIKYOLU ÇIK | fatihsan dm den abalık yolu fideri açti ekiplerimiz çalışmaktadır FİDERİMİZ GECİCİ AÇMİŞTİR. ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:14 | 2014-05-29 19:52 | 1.6333 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1633.3333 | 0 | 0
69556 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 706 Güngören merkez mah. ulubatlı hasan cad._2 | 4*10 kabo arızalı.2.arza çıkmıstı.arıza gideridi.enerjilendi.(merkezden arıza için alçak gerilim deparı çekildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:25 | 2014-05-29 19:12 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
69560 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8036 sağmalcılar bkm_2 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:38 | 2014-05-29 18:40 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
69561 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21242_8 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:36 | 2014-05-29 22:47 | 4.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0
69565 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9569 G.Tepe Kiler Altı_5 | 9569 TM DP-5 Kablo bağlantısı nedeniyle çekildi.**Kablo bağlantısı yapıldı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:37 | 2014-05-29 19:05 | 0.46667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
69567 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_17 | EKİPLERE VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:38 | 2014-05-29 22:10 | 3.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
69568 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:41 | 2014-05-30 01:15 | 6.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
69570 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4309_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:46 | 2014-05-29 19:16 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
69572 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8709_5 | havai hat ekibine verildi. direkten yer altı şube arızası. direkten ayrıldı.kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Direkten bağlandı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 16:05 | 2014-05-29 20:59 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
69573 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:45 | 2014-05-29 19:21 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
69574 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 18:51 | 2014-05-29 20:11 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
69576 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _2 | sube 1 faz kopuk kablo servisi arizaya müdehale ediyor gönul sokak 10 asmalı mescit 17 - 16 numara atlama enerjili elektrik kesilemediğinden arizaya yarın müdehale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 17:55 | 2014-05-29 20:32 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
69579 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_6 | OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 19:08 | 2014-05-29 19:26 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
69580 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20812_10 | EKIBE VERİLDİ.KONTROLU YAPILIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 19:08 | 2014-05-29 22:20 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
69581 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_6 | direkten yer altı şube arızası direkten ayrık TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 19:24 | 2014-05-30 01:04 | 5.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
69584 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 19:35 | 2014-05-29 22:37 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
69585 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22323_6 | havai hatta şube bağlantısında oksit vardı. klemenslendi . enerji verildi. normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 19:33 | 2014-05-29 21:56 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
69587 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3192; piripaşa mah berizgan sk _2 | hava i hat ekiplerine bildirldi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 19:34 | 2014-05-29 20:06 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
69593 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8753_12 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 19:50 | 2014-05-29 19:57 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
69595 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_8 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 19:52 | 2014-05-29 20:30 | 0.63333 | 10 | 93 | 0 | 0 | 6.3333 | 58.9 | 0 | 0
69596 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2133 mermerciler cad._1 | Şebeke çalışması devam ediyor. çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 19:58 | 2014-05-29 20:34 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
69597 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 545 Merter Nadide Sk._2 | 545 tm'den bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 20:00 | 2014-05-29 22:00 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
69598 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_5 | nobetci mont ekiplerine bildirildi sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 19:49 | 2014-05-29 20:25 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
69599 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24075 S.Paşa Mimaş Aksu Sit. (DİREK)_4 | Termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 20:04 | 2014-05-29 20:18 | 0.23333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
69600 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_14 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-29 20:01 | 2014-05-29 21:30 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
69602 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4335_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 20:12 | 2014-05-29 21:11 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
69603 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4360_5 | sayaç yanık. Direklendi. Aboneye bilgi verildi En kısa zamanda sayacı değişmesi gerekiyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 20:12 | 2014-05-29 20:48 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
69604 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_2 | EKİBE VERİLDİ.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 20:04 | 2014-05-30 12:23 | 16.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.2667 | 0 | 0
69609 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_1 | ekıpler ıs sırasına gore mudale edecekler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 20:31 | 2014-05-29 21:03 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
69610 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_7 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8217 Tm Denklanşe.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 20:27 | 2014-05-29 21:23 | 0.93333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
69613 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28788 TM -Kayabaşı Fideri | HACIMASLI YOLU UZERİNDE KABLO BAŞLIGI KOPUKTU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 20:49 | 2014-05-29 22:16 | 1.45 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 14.5 | 5414.3 | 0 | 0
69614 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28860_11 | ALPEK YANIK 860 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 20:51 | 2014-05-29 22:04 | 1.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 113.15 | 0 | 0
69616 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28248 | 28248 tm deklaşe oldu .SEBEP : GEÇİCİ AÇMA..ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 21:05 | 2014-05-29 21:34 | 0.48333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 449.9833 | 0 | 0
69621 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_3 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 21:02 | 2014-05-30 14:05 | 17.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
69622 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31054 TM_2 | EKİBE VERİLDİ...OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 21:24 | 2014-05-29 22:14 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
69623 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_6 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 21:28 | 2014-05-29 22:55 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
69625 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR İTM 28432 | İ.B.B OTOPARK ÇALIŞMA SIRASINDA OG KABLONUN İZOLESİNE VURMUŞ 28403 TM İLE 28427 TM ARASI İZOLE EDİLDİ YER ALTI EKİBİ GEÇMELİ BUAT TAKIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-29 21:25 | 2014-05-29 21:58 | 0.55 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 1536.15 | 0 | 0
69627 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28248_2 | YERALTI KABLO ARIZASI .2 FAZ ÜZERİNDEN GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ.GÜNDÜZ EKİBİ ÖLÇÜ YAPIP TAMİRATINI SAĞLAYACAK KARANLIIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 21:37 | 2014-05-30 00:29 | 2.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 266.6 | 0 | 0
69628 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23085 Yaylacık köyü_3 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 21:44 | 2014-05-29 23:25 | 1.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
69630 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8798_1 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8798 tm denklanşe enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 21:50 | 2014-05-29 22:20 | 0.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
69634 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 21:42 | 2014-05-30 14:07 | 16.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.6667 | 0 | 0
69639 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4195_1 | klamens oksıtlenmesı 1 adet klamens takıldı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 22:16 | 2014-05-29 23:49 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
69640 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_1 | 4*10 kablo1 faz arızalı,atlamalı enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 22:13 | 2014-05-30 00:47 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
69642 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11179_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 22:21 | 2014-05-30 00:05 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
69643 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 22:32 | 2014-05-30 01:48 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
69644 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 22:30 | 2014-05-30 00:27 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
69645 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 22:37 | 2014-05-30 12:22 | 13.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
69648 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _1 | tehlike önlendi,arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 22:43 | 2014-05-30 00:55 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
69649 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4036_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.İŞ YOĞUNLUĞU VE SIRASI DAHİLİNDE ABNENHİN ARIZASI GİDERİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-05-29 22:46 | 2014-05-29 23:03 | 0.28333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.7833 | 0 | 0
69652 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BEYKOP-1 | b.düzü şalttan yeşilkent fideri toprak korumadan açtı arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 22:54 | 2014-05-29 23:47 | 0.88333 | 12 | 800 | 0 | 0 | 10.6 | 706.6667 | 0 | 0
69656 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28130 DM 28003 | 28130 DM DEN 28003 DEPARI AÇTI.SEBEP:28130 DM İLE 28003 TM ARASI OG KABLOSU ARIZALI. DEPAR RİNGİNDEN BESLİ.KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 23:28 | 2014-05-30 00:17 | 0.81667 | 0 | 7448 | 0 | 0 | 0 | 6082.5333 | 0 | 0
69657 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_7 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 23:39 | 2014-05-30 00:01 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
69658 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_5 | ekibe bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 23:41 | 2014-05-30 00:41 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
69662 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_10 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-29 23:58 | 2014-05-30 00:28 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
69664 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 00:14 | 2014-05-30 02:07 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
69670 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21903 beykop D.M | nöbetçi ekiplere verildi fazlar ters dönüyodu düzeltildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 00:31 | 2014-05-30 01:21 | 0.83333 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.83333 | 208.3333 | 0 | 0
69671 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22316_3 | TRAFODAN SİĞORTA ATIKTI.SİĞORTA DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 00:32 | 2014-05-30 00:37 | 0.083333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
69674 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _6 | Ekibe verildi A.G. kablo 1 faz kopuk sabah kablo ekibi çalışacak tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 00:42 | 2014-05-31 11:45 | 35.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 0 | 0
69675 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4483_1 | abonenin kofrasının nötürü ne direkten enerji geliyor,direkten ayrılıp kontrolü yapıldı, kendi alpeğimizin de nötüründe enerji var diğer direkten kontrolü yapıldı nötür normal,alpek kablo nun değişmesi gerekiyor hat zaten nizami değil gece karanlığında alpekte ki yapışma belli olmuyor abone enerjisiz sabahki ekiplerin dikkatine TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 00:49 | 2014-05-30 11:19 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
69679 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_7 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 01:08 | 2014-05-30 01:39 | 0.51667 | 26 | 93 | 0 | 0 | 13.4333 | 48.05 | 0 | 0
69680 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-8 ÇATALCA 2 | 28.05.2014 TARİHİNDE MURATBEY GÜMRÜK SAHASINDA SAAT 20.00 DA KABLO ARIZASI ÇIKMİŞ OLUP .AHMEDİYE ,BAHŞEYİŞ. MURATBEY VE FABRİKALAR 23 000 MERKEZDEN FİDER 7 ÜZERİN DEN BESLENMİŞ TİR. KABLO ARIZASI YAPILMIŞ OFİDER 8 BAGLANTISI İÇİN -FİDER 8 GÜVENLİK AMAÇLI ENERJİ KESİLMİŞTİR.FİDER7 VE FİDER 8 BESLENDİ.ENERJİSİZ YERİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 00:58 | 2014-05-30 02:13 | 1.25 | 77 | 272 | 0 | 0 | 96.25 | 340 | 0 | 0
69682 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21127_12 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 01:27 | 2014-05-30 02:07 | 0.66667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
69683 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1091 | V.efendi salt 1091 arasi kablo arizasi depar ringten besli | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 01:37 | 2014-05-30 01:50 | 0.21667 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 419.25 | 0 | 0
69684 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1009/1737 | V.efendi ile 1737 tm arasi kablo test ister depar ringten beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 01:46 | 2014-05-30 02:03 | 0.28333 | 1 | 1291 | 0 | 0 | 0.28333 | 365.7833 | 0 | 0
69685 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-I FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 01:45 | 2014-05-30 02:06 | 0.35 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 5176.5 | 0 | 0
69686 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İL SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 02:00 | 2014-05-30 04:24 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
69687 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28406_10 | 10 MT 3X16 ŞUBE ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 02:07 | 2014-05-30 12:40 | 10.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0
69689 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23098 ÇİFTLİKKÖY MEZARLIK YANI_5 | OKSİT YAOILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 02:41 | 2014-05-30 03:26 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
69691 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - DENİZGÖREN ÇIKIŞI | Geçici açma. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 02:50 | 2014-05-30 03:52 | 1.0333 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 3999 | 0 | 0
69694 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>G.YAKA SAHİL | HATTAN ARIZA GELİYOR O.G TELLER KOPUK ARIZA GİDERİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 03:05 | 2014-05-30 05:05 | 2 | 3 | 726 | 0 | 0 | 6 | 1452 | 0 | 0
69695 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 03:08 | 2014-05-30 03:51 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
69696 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_4 | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 03:08 | 2014-05-30 03:39 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
69698 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28243 TM CEBECİ KÖYÜ | 28243 TM DEN CEBECİ KÖYÜ HATTI AÇTI 28243 TRAFO MERKEZİMİZ FABRİKA BAHÇESİNDE VE FABRİKANIN BEKÇİSİ EKİPLERİMİZİN TRAFOYA GİRMESİNE İZİN VERMEDİĞİNDEN 28243 TM DEN ENERJİ VERİLEMEDİ. 28243 TM'DENCEBECİ KÖYÜNE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 03:31 | 2014-05-30 04:21 | 0.83 | 18 | 100 | 0 | 0 | 14.94 | 83 | 0 | 0
69699 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21127_1 | Nh bıçaklı sigorta atığı vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 03:42 | 2014-05-30 09:41 | 5.9833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 233.35 | 0 | 0
69701 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12200-12201 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 03:48 | 2014-05-30 04:01 | 0.21667 | 0 | 5536 | 0 | 0 | 0 | 1199.4667 | 0 | 0
69702 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - DENİZGÖREN ÇIKIŞI | Yeraltı arızası var Hat ringten beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 04:11 | 2014-05-30 05:20 | 1.15 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 741.75 | 0 | 0
69706 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 04:57 | 2014-05-30 06:41 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
69709 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28026 İTM HABİPLER | 28026 İTM'DEN HABİBLER HATTI AÇTI. SEBEBİ : E.E.ASFALTI CAD. NO:1001 ÖNÜ TEL KOPUK TEL ÇEKİLDİ. İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ. 28026 İTM'DEN HABİBLER HATTINA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 04:57 | 2014-05-30 07:18 | 2.35 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 61.1 | 2350 | 0 | 0
69712 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18223_10 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 05:12 | 2014-05-30 09:56 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
69715 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_8 | nöbetçi ekipler ilgilenmektedir.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 05:45 | 2014-05-30 06:05 | 0.33333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
69719 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-ŞEHİR 1 | SEHİR 1 KABLOSU TAŞOLUK ŞALTTAN TOPRAK KORUMADAN AÇTI BESLENDİ TUTMADI FİDERLER 28820 FİDERİNDEN MANEVRASI YAPILARAK BESLENDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 06:21 | 2014-05-30 07:57 | 1.6 | 0 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 52080 | 0 | 0
69720 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22054_1 | Direkten oksit vardı arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 06:26 | 2014-05-30 09:57 | 3.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5833 | 0 | 0
69722 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 06:45 | 2014-05-30 10:49 | 4.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 0 | 0
69725 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23175 İzzettin Giriş_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 07:00 | 2014-05-30 12:16 | 5.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
69727 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 23000 KÖYLER FİDERİ | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 07:09 | 2014-05-30 08:25 | 1.2667 | 78 | 903 | 0 | 0 | 98.8 | 1143.8 | 0 | 0
69728 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - KARAYOLLARI ÇIKIŞI | Ekip tarafından hat gezildi beslendi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 07:07 | 2014-05-30 08:26 | 1.3167 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 1046.75 | 0 | 0
69729 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9708 Göktürk Çeşme Başı_1 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 07:17 | 2014-05-30 09:50 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
69732 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.TM DEN SİGORTA ATIK VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 07:38 | 2014-05-30 09:07 | 1.4833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94.9333 | 0 | 0
69733 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 07:39 | 2014-05-30 08:57 | 1.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
69734 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BELEDİYE DM DEN MAHALLE ÇIKIŞI | hadımköy şalt 6:20 de Trafo A servis harici olmuştur. Trafo A dan beslenen ŞEHİR 1 ve 2,mersedes 1, 15 kv köyler hattı enerjisiz hadımköy şalt tarafından.07:00 da enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 06:24 | 2014-05-30 07:06 | 0.7 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 0
69735 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_11 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 07:30 | 2014-05-30 13:18 | 5.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
69736 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18034_1 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. havai hat çıkış kablosu kopuk.havai hat ekibi yönlendirildi. 1052 sokağı besleyen kabloda klemens yanığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 07:43 | 2014-05-30 09:33 | 1.8333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 179.6667 | 0 | 0
69737 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_1 | havai hat ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 07:42 | 2014-05-30 09:29 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
69740 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11339_4 | ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:10 | 2014-05-30 10:25 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
69742 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20600 kıraç iski D.M den 20519 çıkışı | 20600 Kıraç iski D.M' den 20519 çıkışı açmıştı. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:14 | 2014-05-30 09:22 | 1.1333 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 1059.6667 | 0 | 0
69744 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4562 güney konakları_30 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:20 | 2014-05-30 13:38 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
69746 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31004 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. 31004 tm den d.ş kablo arızası ekip çalışıyor. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:21 | 2014-05-30 15:14 | 6.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
69747 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_4 | ALPEK YANIK 28716 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:16 | 2014-05-30 12:05 | 3.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 354.95 | 0 | 0
69748 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4020 dağıtım merkezi_1 | ağaç kesildi.enerji normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:16 | 2014-05-30 10:24 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
69749 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:24 | 2014-05-30 11:32 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
69750 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_2 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:28 | 2014-05-30 13:04 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
69751 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._9 | h.hat ekiplerine bildirildi.** direkten yer altı kablosunda patlama olmuş kablo direkten ayrıldı. kablo servisine bildirildi. Arıza tamamlanıp şube direkden bağlandı.(4 adet ax16 ilaçlı buat kullanoldı)(kablo-faik koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:18 | 2014-05-30 18:50 | 10.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
69756 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_14 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:46 | 2014-05-30 09:59 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
69757 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_8 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:43 | 2014-05-30 10:37 | 1.9 | 10 | 93 | 0 | 0 | 19 | 176.7 | 0 | 0
69758 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3674_6 | nöb. mon. ekibine bildirildi AG KABLO 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPACAK ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:40 | 2014-05-30 13:01 | 4.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
69762 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_8 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:45 | 2014-05-30 11:19 | 1.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0 | 0
69765 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23615 İnceğiz Maltepe Mevkii_4 | ekipte,hatta arıza var ekipler yapıyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:53 | 2014-05-30 13:03 | 4.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
69768 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_17 | EKİP BAKTI 1FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ARIZAYA ÖLÇÜ BİTTİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ÇÜLEN YERDE ARIZA ÇIKMADI TEKRAR ÖLÇÜ YAPILACAK TEKRAR ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:40 | 2014-05-30 19:43 | 11.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.35 | 0 | 0
69770 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 24287 S.Paşa Havuzkent | Trafo kesicisi açıktı beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:08 | 2014-05-30 09:34 | 0.43333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 93.1667 | 0 | 0
69771 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20536_5 | YER ALTI ARIZASI ÖLÇU YAPILARA ARIZA YERI TESBIT EDILDI MANEVRA YAPILARAK ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:59 | 2014-05-30 10:10 | 1.1833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 80.4667 | 0 | 0
69778 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2080 koyun baba park içi_4 | y.a sube arızası 2 faz, tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:19 | 2014-05-30 16:16 | 6.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.75 | 0 | 0
69779 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2331 küçük pazar hayriye hanım sk._12 | y a sube arızası 3 faz, Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:20 | 2014-05-30 17:03 | 7.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.5833 | 0 | 0
69780 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_2 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi tamir edildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:08 | 2014-05-30 09:40 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
69781 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20644_3 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı bakıldı kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:26 | 2014-05-30 11:26 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
69783 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28248_3 | YERALTI KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:20 | 2014-05-30 17:55 | 8.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 798.25 | 0 | 0
69785 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2174 çemberlitaş tavuk pazarı sk: park içi_11 | t m den sıgorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:26 | 2014-05-30 10:41 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
69786 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_2 | alpek yanık 120 mt 3x35 alpek ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:14 | 2014-05-30 15:43 | 6.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 602.95 | 0 | 0
69788 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_5 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:30 | 2014-05-30 12:47 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
69792 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:36 | 2014-05-30 12:34 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
69795 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_9 | Nh sigorta atığı vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:15 | 2014-05-30 10:34 | 1.3167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
69796 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:34 | 2014-05-30 11:24 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
69797 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:37 | 2014-05-30 19:29 | 9.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.0667 | 0 | 0
69798 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:44 | 2014-05-31 13:17 | 27.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 0 | 0
69799 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_7 | ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:27 | 2014-05-30 14:17 | 4.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
69800 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_5 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:37 | 2014-05-30 13:18 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
69801 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28120_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:45 | 2014-05-30 23:23 | 13.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.0667 | 0 | 0
69803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28455 B.KÖY SANAYİ BÖLGESİ BİNA TİPİ_5 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 09:49 | 2014-05-30 13:53 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
69806 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25398 HAKAN AKSU E - 5 Yanı Y.Çanta SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:03 | 2014-05-30 10:17 | 0.23333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
69808 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21461_14 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:03 | 2014-05-30 13:08 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
69812 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23116 Kızılcaali Köyü_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:12 | 2014-05-30 15:36 | 5.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
69815 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:10 | 2014-05-30 19:30 | 9.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
69817 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_5 | OKSIT ARIZASI GİDERILDI .ABONE ENERJİLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:12 | 2014-05-30 10:57 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
69821 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18531_16 | 18531TM'de pano değişimi yapılıyor. montaj ekibi ölçü panosu değişimi yaptı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:15 | 2014-05-30 11:43 | 1.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
69823 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_7 | OKSİT ARIZASI GIDERILDI ABONEYE ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:22 | 2014-05-30 10:47 | 0.41667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
69826 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28105_11 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:17 | 2014-05-30 13:19 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
69828 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1141 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.TM 1141 DE OSOS ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:34 | 2014-05-30 10:45 | 0.18333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 118.25 | 0 | 0
69829 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2046 TR 1 daruşşafaka cd binası_1 | şebeke calışmasi calişma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:34 | 2014-05-30 11:10 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
69831 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:28 | 2014-05-30 23:11 | 12.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.7333 | 0 | 0
69832 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:43 | 2014-05-30 23:10 | 12.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0
69834 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_3 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:38 | 2014-05-30 12:12 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
69839 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 509 Güngören G. Tepe Mah. Kuzgun Sk._3 | 509 TM de AG akım trafosu montajı yapılıyor.Akım trafosu montajı yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:02 | 2014-05-30 12:26 | 1.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
69840 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9349 Kuştepe Yoncalı sk. Bilgi Üniversitesi_2 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. FARUK İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:05 | 2014-05-30 12:49 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
69841 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_3 | HAARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:54 | 2014-05-30 19:25 | 8.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.6167 | 0 | 0
69842 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_2 | 4*10 şube 1 faz arızalı,1 adet AG deparı çekildi,ölçü yapıldı,kazı yapıldı.malzeme gonderıldı. arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:52 | 2014-05-30 14:19 | 3.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 265.65 | 0 | 0
69843 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_1 | 10 mt 3x16 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:07 | 2014-05-30 23:24 | 12.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.2667 | 0 | 0
69844 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11577_12 | ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:04 | 2014-05-30 13:14 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
69845 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8826_3 | 8806 TM depar 3 enerji kesildi.Şube bağlantısı yapılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 10:53 | 2014-05-30 11:20 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
69847 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21419_9 | Kablo arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:06 | 2014-05-30 15:44 | 4.6333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78.7667 | 0 | 0
69849 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:06 | 2014-05-30 18:07 | 7.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.0667 | 0 | 0
69850 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_2 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 08:57 | 2014-05-30 16:16 | 7.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2667 | 0 | 0
69851 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:14 | 2014-05-30 23:22 | 12.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.0667 | 0 | 0
69854 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_4 | havai hat ekibi yönlendirildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı, ölçülecek.ölçü ekibine verildi. ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. direkten bağlandı. 1 ad. 4x16 ilaçlı buat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:20 | 2014-05-30 19:19 | 7.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0
69855 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31010 TM | OSOS PANOSU TAKILIYOR MONTAJ EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR....ENERJİ ALINDI.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:00 | 2014-05-30 12:40 | 1.6667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0
69856 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2046 TR 2_1 | sebeke çalışması enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:21 | 2014-05-30 11:47 | 0.43333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
69857 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3549_1 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:16 | 2014-05-30 11:37 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
69858 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:23 | 2014-05-30 18:10 | 6.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.1333 | 0 | 0
69859 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_1 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:21 | 2014-05-30 12:12 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
69860 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._3 | 3*120+70 kablo körleme çalışması yapıldı,enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:19 | 2014-05-30 12:51 | 1.5333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 118.0667 | 0 | 0
69862 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | BELEDİYE ASFLAT ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYU KOPARMIŞ. EMKA ASFALT TAŞERON FİRMA D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:28 | 2014-05-30 15:12 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
69863 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_1 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:24 | 2014-05-30 13:24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
69864 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:29 | 2014-05-30 22:30 | 11.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.1333 | 0 | 0
69865 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31049 TM | OSOS PANOSU TAKILIYOR MONTAJ EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR....ENERJİ ALINDI.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:22 | 2014-05-30 11:52 | 0.5 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0
69867 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24187-Celaliye Belediye Binası Karşısı (DİREK)_8 | Konsolda nötr oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:30 | 2014-05-30 12:27 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
69868 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3013 taksim sıraselviler cad. alman hastanesi yanı_17 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:11 | 2014-05-30 11:38 | 0.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
69871 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31897_1 | EKİBE VERİLDİ KABLO BAŞLIGI DEYİŞTİRİLİYOR.BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI KABLO BAŞLLIGI DEYİŞTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:16 | 2014-05-30 11:49 | 0.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
69872 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:40 | 2014-05-30 23:21 | 11.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.4667 | 0 | 0
69873 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_2 | EKİBE VERİLDİ Dahili tesisatları arızalı bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:38 | 2014-05-30 15:34 | 3.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
69875 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKOKSİT YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:38 | 2014-05-30 17:11 | 5.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
69876 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3023 taksim sıraselviler cad. klise bahçesi _14 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:41 | 2014-05-30 13:19 | 1.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
69877 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23290 Lise Arkası KÖK ._5 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:41 | 2014-05-30 12:27 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
69881 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_3 | Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:48 | 2014-05-30 12:03 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
69883 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:50 | 2014-05-30 14:41 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
69887 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_5 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:55 | 2014-05-30 12:05 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
69889 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_12 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:58 | 2014-05-30 23:19 | 11.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0
69891 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:07 | 2014-05-30 18:11 | 6.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
69892 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_8 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:10 | 2014-05-30 14:24 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
69895 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:19 | 2014-05-30 14:44 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
69900 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 11:54 | 2014-05-30 19:29 | 7.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
69901 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 509 Güngören G. Tepe Mah. Kuzgun Sk._3 | 509-1 TM de AG akım trafosu montajı yapılıyor.Akım trafosu montajı yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:24 | 2014-05-30 12:48 | 0.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
69902 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:22 | 2014-05-30 12:33 | 0.18333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
69903 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25041 KINALI SU POMPASI Y.Çanta SİLİVRİ_6 | NÖTÜR KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:03 | 2014-05-30 13:20 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
69907 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_2 | nh bıçaklı sigorta atığı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:24 | 2014-05-30 13:03 | 0.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
69909 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_5 | a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:22 | 2014-05-30 17:09 | 2.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
69911 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29290 TM DURUSU SAĞLIK OCAĞI YANI_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:40 | 2014-05-30 18:10 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
69912 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_12 | çalışma esnasında kabloya vurmuşlar direkten yeraltı şube direkten ayrıldı. kablo ekibine bildirildi.**arıza giderildi. 1 adet 4x16 ısı büzüşmeli buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:41 | 2014-05-30 14:40 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
69916 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3481_1 | NÖB. MON. EKİBİNE BİLDİRİLDİ. Anakablo 3 faz kopuk. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:13 | 2014-05-30 21:51 | 9.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 385.3333 | 0 | 0
69919 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_7 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 13:00 | 2014-05-30 16:40 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
69920 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_2 | YERALTI KABLO ARIZASI.KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ.28364 TM 24 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ.HAMAM CD NO45 YERALTI ŞUBE ARIZASI ABONEYE BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:49 | 2014-05-31 00:39 | 11.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1100.5 | 0 | 0
69921 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_11 | NÖB. MON. EKİBİNE BİLDİRİLDİ. AG 1 Faz Toprak Arızalı.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:20 | 2014-05-30 16:57 | 4.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 184.6667 | 0 | 0
69922 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_3 | NÖB. MON. EKİBİNE BİLDİRİLDİ RAPOR YAZILDI KABLO SERVİSİ ARIZAYA MÜDAHALE EDECEK Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:58 | 2014-05-30 16:53 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
69923 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2705 nuruosmaniye T.A.O. neşriyet_12 | şebeke çalışmasından dolayı elektrik kesildi.çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 13:09 | 2014-05-30 13:20 | 0.18333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
69924 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21918_8 | Direkten yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 13:12 | 2014-05-30 19:22 | 6.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
69925 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 13:18 | 2014-05-31 16:53 | 27.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220.6667 | 0 | 0
69927 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_12 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 13:19 | 2014-05-30 14:13 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
69930 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20539_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 13:27 | 2014-05-30 15:19 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
69931 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 13:27 | 2014-05-31 12:43 | 23.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.1333 | 0 | 0
69936 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 13:35 | 2014-05-30 19:22 | 5.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.4833 | 0 | 0
69938 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 13:47 | 2014-05-30 18:04 | 4.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 0 | 0
69939 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_13 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 13:58 | 2014-05-30 16:53 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
69944 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24375 Tepecik Serhat doğan RMU_3 | Yer altı arızası onarıldı.Beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:02 | 2014-05-30 17:43 | 3.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0
69945 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31557 TM_5 | EKİBE VERİLECEK... oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:05 | 2014-05-30 17:01 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
69947 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_2 | Oksit arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 13:24 | 2014-05-30 14:14 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
69950 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8086_7 | ekibe verildi.2 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü.Kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:25 | 2014-05-31 01:57 | 11.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 553.6 | 0 | 0
69952 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..oksit giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:34 | 2014-05-30 16:45 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
69953 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31798_1 | 31798 İLE 31217 MERKEZLERİN OSOS PANOSU TAKILIYOR OSOS PANOSU TAKILDI MERKEZLERE ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:33 | 2014-05-30 15:31 | 0.96667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
69955 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11179_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:33 | 2014-05-30 16:47 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
69956 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21102_6 | Yangın sebebiyle şube direkten izole edilmişti abonenin tesisat arızasını gidermesi sonucu şube bağlantısı tekrar yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:37 | 2014-05-30 15:41 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
69957 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28014 | 28014 tm denklaşe oldu enerji verildi karanlıkta abonemiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:40 | 2014-05-30 15:39 | 0.98333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 915.4833 | 0 | 0
69958 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20083_4 | havaı hat ekıplerımız boglede alpek kablo gerdirme işlemi yapmaktadır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:32 | 2014-05-30 19:43 | 5.1833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 233.25 | 0 | 0
69959 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE KAVAKLI 3/0 FABRİKALAR FD. | ekipler kontrol etti durum normal hat gezildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:29 | 2014-05-30 15:28 | 0.98333 | 15 | 76 | 0 | 0 | 14.75 | 74.7333 | 0 | 0
69962 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1668/1653 | MEVLANA CADDESİ 1668 TM ÖNÜ İSKİ YÜKLENİCİSİ BAKIR İNŞAAT KAZI ÇALIŞMALARI ESNASINDA KABLOYA VURMASI SONUCU 1668-1653 FİDERİ AÇTI.TM/1668-TM/1434 ARASI 34,5 KABLO İZOLE EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:52 | 2014-05-30 16:53 | 2.0167 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 9105.25 | 0 | 0
69963 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:52 | 2014-05-30 15:27 | 0.58333 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 2825.6667 | 0 | 0
69964 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 545 Merter Nadide Sk._1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı depar cekıldı.yerı bellı kazı yapıldı.malzeme gonderıldı.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:57 | 2014-05-30 18:40 | 3.7167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 286.1833 | 0 | 0
69967 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 13:59 | 2014-05-30 16:48 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
69969 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3081; haskoy cad. ile toygar sk köşesi_10 | şube 1 faz kopuk rapor yazıldı yarın mudahale edılecek Geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:28 | 2014-05-30 18:42 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
69970 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8454_15 | Şube bağlantıısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:05 | 2014-05-30 15:09 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
69972 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4485_2 | ekibe verildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:08 | 2014-05-30 15:50 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
69974 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_16 | Havai hat ekibine verildi.Şube kopmuş.yeni şube çekildi.klemens kullanıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:04 | 2014-05-30 16:47 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
69975 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28001_8 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 14:57 | 2014-05-30 15:48 | 0.85 | 26 | 93 | 0 | 0 | 22.1 | 79.05 | 0 | 0
69976 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Kofradan 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:13 | 2014-05-30 16:11 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
69977 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31098 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEKTİR oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:13 | 2014-05-30 16:40 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
69978 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:14 | 2014-05-30 21:45 | 6.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.6167 | 0 | 0
69980 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307; beşiktaş dizi sk, bozca keşkül sk köşe_16 | A.G.Kablo 3 faz birleşik Kablo servisi müdahale ediyor Geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:01 | 2014-05-31 00:43 | 9.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0
69981 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_5 | kopuk olan tel eklenerek tamir edildi.1 adet klemens kullanıldı aboneye enerji verildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:23 | 2014-05-30 16:46 | 1.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
69982 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:22 | 2014-05-30 16:03 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
69984 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:25 | 2014-05-30 21:40 | 6.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
69985 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_6 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. abone ile görüşüldü kapı numarası 74 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:25 | 2014-05-30 16:07 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
69987 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları _3 | h.hat ekibine bildirildi.**9072 tm dp-3 çekik,h.hat ekibi çalışıyor.*hattın yönü değiştirildi. depara enerji verildi.(havai hat - erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:31 | 2014-05-30 18:22 | 2.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 168.15 | 0 | 0
69988 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11291_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:32 | 2014-05-30 16:00 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
69989 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | ÇOBANÇEŞME DM 29038 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK Çobançeşme dm den 29038 deparı açıktı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:22 | 2014-05-30 16:31 | 1.15 | 1 | 2794 | 0 | 0 | 1.15 | 3213.1 | 0 | 0
69990 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | H.hat ekibine bildirildi.*arıza giderildi.(havai hat - hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:32 | 2014-05-30 18:21 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
69991 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 471 Güngören Eşref Bitlis Cad. Avcılar Sk._1 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:39 | 2014-05-30 16:23 | 0.73333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
69994 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11540_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ C. MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:42 | 2014-05-30 17:17 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
69995 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21461_10 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:50 | 2014-05-30 17:51 | 2.0167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 131.0833 | 0 | 0
69996 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4145_1 | arıza kaydı alındı ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:49 | 2014-05-30 16:25 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
69997 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22110_5 | KABLO ARIZASI VARDI. ÖLÇÜM YAPILDI. ARIZA BULUNDU TAMİR EDİLDİ. BİR ADET 3X120 BUAT KULLANILDI. ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA ABONE YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:48 | 2014-05-30 19:43 | 3.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
69998 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 15:55 | 2014-05-30 16:20 | 0.41667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0
70000 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_5 | EKİPLERE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:07 | 2014-05-30 19:11 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
70003 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21004_4 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:13 | 2014-05-30 17:57 | 1.7333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
70004 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_3 | klemens değişti yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 12:32 | 2014-05-30 16:19 | 3.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 0 | 0
70005 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_6 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. NH Sigorta atığı . Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:19 | 2014-05-30 17:14 | 0.91667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
70007 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_12 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:22 | 2014-05-30 17:32 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
70010 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:24 | 2014-05-30 23:02 | 6.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0
70011 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18299_2 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yer altı kablosu arızalı. Kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. 2 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 ilacli buat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:32 | 2014-05-31 01:36 | 9.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 888.5333 | 0 | 0
70012 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21085_2 | havaı hat ekıplerıne bildirildi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:34 | 2014-05-30 20:35 | 4.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
70014 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:34 | 2014-05-30 17:39 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
70016 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:38 | 2014-05-30 21:44 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
70019 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3578 levent hacı adil cad._7 | şube nötr kopuk rapor yazıldı ıspark kulubesı. Abonenın sayaç no ve tesisat nosu bulunamadı. Bulununca müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:22 | 2014-05-30 17:55 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
70023 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 639 Aydın doğan ilt.Mes. Lis. yanı_3 | 4*10 kablo kopartılmıs ekıp verıldı.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:45 | 2014-05-30 19:09 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
70025 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29458_1 | BÖLGEDE EKİP 250 METRE YENİ ALPEK KABLO ÇEKİYOR DEPAR ÇEKİK BÖLGEDE BİLGİNİZE tamir edildi bölgeye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:46 | 2014-05-30 22:02 | 5.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 489.8 | 0 | 0
70028 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11635_4 | ABONENİN DAM DİREĞİ YAMULMUŞ EKİP GEREKLİ BİLGİYİ ABONEYE VERDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:50 | 2014-05-30 19:55 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
70030 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_1 | NO:6 --- NO:7 --- NO:9 DİREKTEN AYRILDI DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI YERALTI EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:46 | 2014-05-30 21:18 | 4.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
70031 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:55 | 2014-05-30 23:10 | 6.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
70032 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24468 K.oba Mezarlık Yanı RMU_4 | Faz ve nötr kopuktu onarıldı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:54 | 2014-05-30 17:37 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
70033 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_8 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecek tel kopuğu eklenerek arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:53 | 2014-05-30 18:11 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
70035 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:57 | 2014-05-30 23:30 | 6.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
70037 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31119 TM_14 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecek alpek kopuk ek yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:59 | 2014-05-30 20:28 | 3.4833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 219.45 | 0 | 0
70038 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28366 DEPARI 28423 | 28423 DEPARI AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:56 | 2014-05-30 18:20 | 1.4 | 19 | 4574 | 0 | 0 | 26.6 | 6403.6 | 0 | 0
70041 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM HABİPLER | 28026 İTM DEN HABİBLER HATTINA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:57 | 2014-05-30 17:41 | 0.73 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 18.98 | 730 | 0 | 0
70042 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:01 | 2014-05-30 20:21 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
70043 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2331 küçük pazar hayriye hanım sk._12 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:03 | 2014-05-30 17:21 | 0.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
70045 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31602_4 | havai hat ekiplerine bilgi verildi kontrol ediliyor MERKEZDEN DEPARI ÇEKİDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ 30 MT 3Xkablo arızası giderildi elektrik verildi.70 LİK KABLO ATILIYOR VE EKİ YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:07 | 2014-05-31 00:06 | 6.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0
70047 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28178_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:07 | 2014-05-30 23:01 | 5.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
70048 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 639 Aydın doğan ilt.Mes. Lis. yanı_2 | 4*10 sube kablo 3 faz arızalı ekıp verıldı.kazı calısması yapılıyor. arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:04 | 2014-05-30 22:40 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
70050 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_3 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:11 | 2014-05-30 17:38 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
70051 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 28014 TM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:05 | 2014-05-30 18:38 | 1.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 144.15 | 0 | 0
70052 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:22 | 2014-05-30 20:30 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
70053 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22168_1 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. sigorta atıktı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:19 | 2014-05-30 18:01 | 0.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
70054 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4509_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı kablo dıregınde klenes arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:13 | 2014-05-30 18:39 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
70056 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23175 İzzettin Giriş_3 | ekibe bildirildi fazlar değiştirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:27 | 2014-05-30 18:24 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
70057 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:18 | 2014-05-30 20:14 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
70060 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8214_5 | Havai hat ekibine verildi.Havai hat çıkış klemensleri yanık.klemensler değiştirildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:33 | 2014-05-30 18:23 | 0.83333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
70061 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:34 | 2014-05-30 21:22 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
70062 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18259_13 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yer altı kablosu 1 faz arızalı. ölçü ekibine verildi. ölçüldü. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. 2 metre 3x120 kablo 2 metre 4x16 kablo 3 adet 3x120 ilacli buat 1 adet 4x16 ilacli buat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:32 | 2014-05-31 04:26 | 10.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1068.2 | 0 | 0
70063 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_2 | tehlıke gorulmedı enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:18 | 2014-05-30 18:14 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
70067 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4325_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:38 | 2014-05-30 18:23 | 0.75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
70070 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28415_1 | direkten yer şube arızası DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI BİTTİ BİNA KAPALI OLDUĞUNDAN ŞUBE BAŞLANAMADI.GÜNDÜZ BAĞLANTISI SAĞLANACAK tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:23 | 2014-05-31 11:06 | 17.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.7333 | 0 | 0
70075 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 16:53 | 2014-05-31 00:58 | 8.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0
70077 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 9271 Göktürk köyü Mezarlık altı nalbur | ekibe verildi 9271tm trafo üzerinde 1 adet o. g.sigorta erimesi enerji verildi. karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:53 | 2014-05-30 18:38 | 0.75 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 441.75 | 0 | 0
70078 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ABONE EVDE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:55 | 2014-05-31 01:53 | 7.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
70079 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | EKIBE BILDIRILDI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:49 | 2014-05-30 19:32 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
70081 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_12 | abone daha once kontrol edilmişti tekrar ekıplerımıze bildirildi.bakılıyor.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:59 | 2014-05-30 21:36 | 3.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
70082 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:46 | 2014-05-30 22:51 | 5.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
70084 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:03 | 2014-05-30 22:50 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
70085 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:02 | 2014-05-30 21:42 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
70089 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_2 | ekibe bildirildi.**9014 tm dp-2 D.Ş 2 faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:14 | 2014-05-30 20:10 | 1.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 114.0667 | 0 | 0
70090 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:23 | 2014-05-30 21:41 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
70091 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31091 TM_13 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecek NÖTR KOPUK BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:23 | 2014-05-30 19:58 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
70092 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:06 | 2014-05-30 22:58 | 4.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
70093 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:23 | 2014-05-30 21:44 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
70094 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:39 | 2014-05-30 21:09 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
70098 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:33 | 2014-05-30 21:37 | 3.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
70101 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25714 VENEDİK YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_2 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:38 | 2014-05-30 18:50 | 0.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
70106 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9485 TM | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:30 | 2014-05-30 18:45 | 0.25 | 3 | 470 | 0 | 0 | 0.75 | 117.5 | 0 | 0
70107 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11673_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.HAVAİ HAT ALPEK KABLO ARPZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:40 | 2014-05-30 21:18 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
70108 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28306_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:35 | 2014-05-30 23:25 | 4.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
70110 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:37 | 2014-05-30 20:12 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
70115 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29045 PİRİNÇLİ KÖYÜ_2 | HABIBLER AGACKAKN SOKAKTA TRAFODA 1ADET SIGORTA ATIKTI TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:50 | 2014-05-31 12:46 | 17.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1667.8 | 0 | 0
70116 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4038_3 | arıza kayda alındı ekiplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:48 | 2014-05-30 19:39 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
70118 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_3 | 30 MT 1X16+25 ŞUBE İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:39 | 2014-05-31 21:34 | 26.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 215.3333 | 0 | 0
70120 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_12 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:32 | 2014-05-30 23:14 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
70122 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | N.MONUTORLUK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ f.9 ve f.12 açmıştı kontroller edilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:50 | 2014-05-30 20:12 | 1.3667 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 57.4 | 5272.6 | 0 | 0
70123 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_3 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:34 | 2014-05-30 22:58 | 4.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
70124 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:44 | 2014-05-30 19:33 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
70127 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11966 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:57 | 2014-05-30 20:14 | 1.2833 | 1 | 4845 | 0 | 0 | 1.2833 | 6217.75 | 0 | 0
70128 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_7 | Havai hat ekipleri çalışma yapıyor. ERnerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 19:11 | 2014-05-30 19:44 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
70130 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 2_1 | TM/1462 TR 2_DEPAR 1 ANA KABLO ARIZALI 2 FAZ YAPIŞIK KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. EKİP ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. MALZEME TEMİNİ YAPILDI SÜRE GÜNCELLENDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 19:11 | 2014-05-31 03:55 | 8.7333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 558.9333 | 0 | 0
70132 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | 28026 itm den sultançiftliği hattı aşırı akımdan açtı bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 19:18 | 2014-05-30 20:25 | 1.1167 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 22.3333 | 2456.6667 | 0 | 0
70134 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31849_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEK OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 19:17 | 2014-05-30 23:51 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
70137 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 19:34 | 2014-05-30 21:37 | 2.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0
70139 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 19:42 | 2014-05-30 21:20 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
70143 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31905 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDEİLECEK ÖLÇÜ ARACI YOĞUN OLDUĞUNDAN ATLAMA C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 19:52 | 2014-05-30 22:12 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
70144 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 19:57 | 2014-05-31 15:47 | 19.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158.6667 | 0 | 0
70147 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 19:41 | 2014-05-30 22:07 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
70149 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 19:56 | 2014-05-30 21:43 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
70150 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT CENNET 1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 19:52 | 2014-05-30 20:53 | 1.0167 | 0 | 5536 | 0 | 0 | 0 | 5628.2667 | 0 | 0
70152 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:09 | 2014-05-31 12:39 | 16.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
70156 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18286_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. depar kablosu arızalı. ölçü ekibine verildi. ölcüldü kablo ekibi calisiyor. 2. ariza cikti. ölcü ekibine verildi. tamir edildi. 3 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 ilacli buat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:12 | 2014-05-31 08:05 | 11.8833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1164.5667 | 0 | 0
70159 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_1 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:13 | 2014-05-31 00:12 | 3.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 235.0167 | 0 | 0
70161 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:22 | 2014-05-30 21:17 | 0.91667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
70162 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:18 | 2014-05-31 01:51 | 5.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
70163 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4345 | arıza giderildi enerji verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:23 | 2014-05-30 20:50 | 0.45 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 153.45 | 0 | 0
70164 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23085 Yaylacık köyü_3 | ekibe bildirildi depar şalteri yanık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:18 | 2014-05-30 23:03 | 2.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
70165 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:19 | 2014-05-30 22:51 | 2.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
70166 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_17 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:25 | 2014-05-30 20:58 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
70169 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4032_8 | Ekip yola çıktı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:31 | 2014-05-30 21:11 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
70170 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_3 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:22 | 2014-05-30 23:19 | 2.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0
70171 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ_3 | YERALTI ARIZASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:33 | 2014-05-30 23:45 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
70172 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21892_10 | DIREKTEN BAGLANTI YAPILIP ENERJI VERİLMİŞTİ ABONE ENERJISININ TEKRAR OLMADIGINI SOYLEMEKTEDIR.SONRASIN BOLGEDE AŞIRI YAĞIŞTAN OLUŞAN ÇAMURDAN DOLAYI ARACIMIZ SOKAGA GIREMEDI BAGLANTI YAPILAMADI.EKIPLERIN BILGISINDEDIR MUTLAK KONTROLU YAPILACAKTIR.bağlantı yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:34 | 2014-05-31 01:31 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
70176 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_2 | Ekibe bildirildi.9014 tm dp-2 doğru şube 2 faz sigorta attırıyor,kablo arızası servisine bildirildi.1 adet 3*120+70 lik buat,1 adet 4*16 ilaçlı buat,1 adet fermuarlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:46 | 2014-05-31 00:46 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
70177 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS f-6 Yavuz (31591) | (26.05.2014 TARİHİNDE SAAT 17:00 DA BAĞCILAR GİSTEN 31591 YAVUZ FİDERİ AÇTI BAĞCILAR GİST TEN BODRUM KATI KABLO BÖLÜMÜNDE 2 FAZ BUAT PATLAK TEİAŞ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BUAT YAPMAMIZDA İZİN VERMEDİ BUNUN ÜZERİNE BEDAŞ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GİST DIŞINA KABLO EKLERİNİ TAŞIMAK İÇİN İŞ EMRİ YAPILDI 31849 İLE 31846 ARASI 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ 7 TM MERKEZİMİZ KARANLIKTA BUNUN ÜZERİNE TEİAŞ İŞLETMEDE ÖZEL GEÇİCİ İZİN ALINARAK BAĞCILAR GİSTİN İÇİNDE KABLO BÖLÜMÜNDE BODRUM KATDA GEÇİCİ BUAT YAPILARAK 31591 YAVUZ FİDERİNE ENERJİ ALINACAK31591 enerjılı 31498 31812 31441 enerjılı kalan trafolarda bes dakkaya enerjılencek.karanlıkta trafomuz kalmamıstır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 20:47 | 2014-05-31 01:21 | 4.57 | 0 | 8904 | 0 | 0 | 0 | 40691.28 | 0 | 0
70179 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11629 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:00 | 2014-05-30 22:22 | 1.3667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 813.1667 | 0 | 0
70180 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _3 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:05 | 2014-05-30 22:04 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
70181 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2052 sulukule niyazi misri sk. tuna apt. a blok_9 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:03 | 2014-05-30 21:33 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
70182 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:00 | 2014-05-30 22:53 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
70183 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1332_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM.1332 DEPAR 2 TMDEN SİGORTA ATIK TI GİDERİDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:12 | 2014-05-30 21:53 | 0.68333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
70184 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_11 | HAVAİ HATTA ALPEK YANIK.28053 TM DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİK.EKİPLER ÇEKİK.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:12 | 2014-05-31 01:42 | 4.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 418.5 | 0 | 0
70185 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:00 | 2014-05-31 01:07 | 4.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
70187 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:25 | 2014-05-30 22:10 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
70189 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2380_11 | AG KABLO ARIZASI 3 FAZ,tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:14 | 2014-05-31 20:12 | 22.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0
70190 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_5 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:30 | 2014-05-31 13:08 | 15.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.0667 | 0 | 0
70191 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_3 | 50 METRE 1X16 ŞUBE İSTER TAMIR EDİLDİ ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:25 | 2014-05-31 10:38 | 13.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.7333 | 0 | 0
70195 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:35 | 2014-05-30 22:01 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
70198 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31816_14 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEK 31816 TMDEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI 1 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ VE KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ kablo arızası giderildi enerji verilecek.enrji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:46 | 2014-05-31 08:22 | 10.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
70199 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11442_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:59 | 2014-05-31 03:35 | 5.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
70201 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18321_3 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 21:47 | 2014-05-30 22:33 | 0.76667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 75.1333 | 0 | 0
70205 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21442_8 | NÖBETCI EKIPLERIMIZ BOLGEYE TEKRAR GONDERILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 18:20 | 2014-05-30 22:57 | 4.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6167 | 0 | 0
70207 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:19 | 2014-05-31 18:25 | 20.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0
70208 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21890_12 | oksit EKIPLERINE BILDIRILDİ.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:29 | 2014-05-31 01:33 | 3.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
70209 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_4 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. kablo arizali. kablo ekibine verildi. 1adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:31 | 2014-05-31 10:10 | 11.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0
70210 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9188 San.amh. Gümüşhane cad. Mezarlık_5 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.**Direkden tamir edildi.(ilker demirel) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:32 | 2014-05-31 10:34 | 12.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 0
70212 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:38 | 2014-05-31 02:45 | 4.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
70214 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_11 | ARIZA KAYDA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:43 | 2014-05-30 23:10 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
70215 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:43 | 2014-05-31 00:24 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
70216 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2052 sulukule niyazi misri sk. tuna apt. a blok_10 | TM den 1 faz sigorta erimesi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:49 | 2014-05-30 23:51 | 1.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
70217 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEKagaclarıniçinden alpek yanıktı tamır edildiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:47 | 2014-05-31 02:14 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
70219 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _1 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:49 | 2014-05-30 23:44 | 0.91667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
70220 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-TRAFO II FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.8801'den trafo 2 actı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:50 | 2014-05-30 23:46 | 0.93333 | 1 | 10249 | 0 | 0 | 0.93333 | 9565.7333 | 0 | 0
70222 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_1 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:47 | 2014-05-31 00:10 | 1.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 81.6167 | 0 | 0
70223 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8604_4 | havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:46 | 2014-05-31 00:36 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
70224 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_2 | ekibe bildirildi.*9504 tm dp 2 ve 4 çekik.no:40 önünde patlama olmuş.no:40 inşaat tehlike önlendi.9504 tm dp 2 ve 4 enerjili.yarın gündüz inşaatın şubesi körlenecek.servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:52 | 2014-05-30 23:46 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
70226 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._6 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** Tamir edildi.(ilker demirel) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:46 | 2014-05-31 10:52 | 12.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0
70227 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_1 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:57 | 2014-05-31 01:50 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
70228 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18507_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. kablo arizali. ölcü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:51 | 2014-05-31 06:38 | 7.7833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 762.7667 | 0 | 0
70229 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9252 Alka Gayri Menkul_1 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 23:03 | 2014-05-30 23:37 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
70231 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_8 | nöb mont ekibine verildi.8891 trafo 3 depar 8 2 faz patlatıyor kablo arızası tespit edildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 23:03 | 2014-05-31 10:51 | 11.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 566.4 | 0 | 0
70234 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4489_7 | ARIZA KAYDA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 23:07 | 2014-05-30 23:52 | 0.75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
70236 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18630_5 | Havai hat ekibine verildi. tamir eidldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 22:47 | 2014-05-31 02:56 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
70240 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _11 | ekibe verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 23:31 | 2014-05-30 23:57 | 0.43333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
70246 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18609_11 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 23:55 | 2014-05-31 10:32 | 10.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
70248 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 23:56 | 2014-05-31 12:53 | 12.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0
70250 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18227_5 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 00:06 | 2014-05-31 01:43 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
70251 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4489_7 | ARIZA KAYDA ALINDI EKIPLER IS SIRASINA GORE MUDALE EDECEKLER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 00:06 | 2014-05-31 00:44 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
70252 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_11 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 00:04 | 2014-05-31 02:11 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
70253 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA IM F7- 31406 | özel hat tel kopugu vardı tutanak karsılıgı enerjı verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 00:18 | 2014-05-31 02:01 | 1.7167 | 12 | 1284 | 0 | 0 | 20.6 | 2204.2 | 0 | 0
70254 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1692 TR 1_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ ŞUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 00:23 | 2014-05-31 01:20 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
70255 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_13 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 00:16 | 2014-05-31 02:14 | 1.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
70258 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8404_1 | nöb mont ekibine verildi.2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 00:27 | 2014-05-31 01:15 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
70261 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31517 TM_6 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek..yetmişlik kablo yanıktı deyiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 00:40 | 2014-05-31 01:49 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
70262 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29252 TM HARAÇÇI GÖRGÜLÜ KOLTUK YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 00:56 | 2014-05-31 01:51 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
70266 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_5 | DİREK TEHLİKELİ.EKİPLER KONTROL ETTİ.GÜNDÜZ DİREĞİN YERİ DEĞİŞTİRİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 01:14 | 2014-05-31 01:48 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
70267 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3676 b.oglu çatma mescit flash tv yanı_14 | ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 01:09 | 2014-05-31 02:25 | 1.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
70269 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _1 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 01:21 | 2014-05-31 02:08 | 0.78333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
70271 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1897 | İTM 1250 DEN 1897 FİDERİ AÇTI 1250 İLE 1897 ARASI 10 KV KABLO ARIZALI DEPAR RİNGTEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 01:37 | 2014-05-31 02:40 | 1.05 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 677.25 | 0 | 0
70272 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_2 | SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 01:38 | 2014-05-31 02:44 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
70278 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1023 TR 1_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.KABLO EKİBİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 03:04 | 2014-05-31 11:52 | 8.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 563.2 | 0 | 0
70280 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3367 (35 KV) | n.montorlugu ekibine verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 04:09 | 2014-05-31 06:07 | 1.9667 | 5 | 8431 | 0 | 0 | 9.8333 | 16580.9667 | 0 | 0
70282 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 194 Güngören G.Osman Mah. Akyıldız sk._1 | Alpek kablo yanık,tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 05:06 | 2014-05-31 05:53 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
70283 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28860_3 | yeraltı kablo arızası 28860 tm den 3 nolu depar çekik. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 05:16 | 2014-05-31 15:18 | 10.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 933.1 | 0 | 0
70284 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20401_4 | belediye dm de 400 amper sigorta atıktı yenisiyle değiştirildi enerji verildi hat normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 05:35 | 2014-05-31 06:15 | 0.66667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
70286 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_3 | 15 metre 3*16 sube ıster | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 05:23 | 2014-05-31 21:35 | 16.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0
70287 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 05:23 | 2014-05-31 18:26 | 13.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0
70289 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1213_7 | ANAKABLO ARIZASI GİDRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 05:59 | 2014-05-31 17:42 | 11.7167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 749.8667 | 0 | 0
70294 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11944_8 | 11944 TM DEN 2FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 06:03 | 2014-05-31 09:08 | 3.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
70296 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22324_1 | Trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 06:42 | 2014-05-31 07:07 | 0.41667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
70297 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22875_7 | Direkten yer altı kablo arızası tespiti yapıldı şube direkten ayrıldı. Kablo ekibi arızayla ilgilenmektedir.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 06:45 | 2014-05-31 15:13 | 8.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
70298 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8789 FİDERİ | Nöb mont ekibine verildi.8789'den 8507 deparı açtı. Çift taraflı Kablo arızası 8789-8507 10 kv kablo arızası 8789-8905 10 kv . 8349 TM'den merkezler beslendi.Karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 06:46 | 2014-05-31 10:37 | 3.85 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 11507.65 | 0 | 0
70299 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307; beşiktaş dizi sk, bozca keşkül sk köşe_9 | Ana Kablo Toprak arıza depar 9 kablo servis sabah 8:00 de arızaya müdahale edecek tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 06:40 | 2014-05-31 20:59 | 14.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 572.6667 | 0 | 0
70300 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1362_16 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ .KABLO EKİBİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 06:25 | 2014-05-31 13:31 | 7.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
70301 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9118 Sütlüce Minia Türk Karşısı_4 | h.hat ekibe bildirildi.**9118tm dp4 2 faz sigorta erimesi arıza giderildi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 06:55 | 2014-05-31 16:08 | 9.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 543.7833 | 0 | 0
70302 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29026_2 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI EKIPLERE VERILDI ARIZA GIDERILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 06:56 | 2014-05-31 19:01 | 12.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.6667 | 0 | 0
70303 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2722 TR 1_2 | 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 06:58 | 2014-05-31 09:12 | 2.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0
70306 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 05:41 | 2014-05-31 09:12 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
70310 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 07:49 | 2014-05-31 10:57 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
70312 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 07:57 | 2014-05-31 09:30 | 1.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0
70313 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._4 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.**arıza giderildi. İLKER DEMİREL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:33 | 2014-05-31 17:42 | 8.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 480.85 | 0 | 0
70315 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_13 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 07:43 | 2014-05-31 08:38 | 0.91667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
70316 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_4 | hava-i hat ekibine verildi. klemens arızası tespit edilip arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:09 | 2014-05-31 11:27 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
70318 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9122 S.Tepe Park içi_15 | ekibe bildirildi.**9122 tm dp-15 arıza nedeniyle çekildi,kofraya bir faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.**arıza giderildi. 1 adet 120 lik Y buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:12 | 2014-05-31 16:10 | 7.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0
70322 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_3 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı klemens arızsı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:23 | 2014-05-31 13:23 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
70323 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21127_2 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:26 | 2014-05-31 12:38 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
70326 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_4 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:33 | 2014-05-31 13:11 | 4.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
70327 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:34 | 2014-05-31 10:04 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
70331 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8086_4 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:34 | 2014-05-31 15:09 | 6.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0
70333 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28105_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:40 | 2014-05-31 15:53 | 7.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.7333 | 0 | 0
70334 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8404_1 | ekibe verildi.8404 TM de NH kaide yanık tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:30 | 2014-05-31 10:16 | 1.7667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
70336 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2052 sulukule niyazi misri sk. tuna apt. a blok_10 | 1 faz sigorta erimesi giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:45 | 2014-05-31 10:00 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
70338 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1716_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:49 | 2014-05-31 14:38 | 5.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.5333 | 0 | 0
70340 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20521 | 20521 mo'lu T.M' de bildirimli bakım onarım çalışması vardır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:55 | 2014-05-31 16:32 | 7.6167 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 3320.8667 | 0 | 0
70342 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_5 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:54 | 2014-05-31 09:36 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
70343 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_1 | 35 metre 3*165 sube ıster ekiplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:00 | 2014-05-31 21:35 | 12.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.6667 | 0 | 0
70344 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_11 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:56 | 2014-05-31 09:55 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
70345 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20637_4 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi enerjisiz yer bulunmamakta | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:08 | 2014-05-31 09:38 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
70347 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18586_12 | havai hat ekibi yönlendirildi. 3 adet klemens kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:12 | 2014-05-31 10:56 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
70349 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:02 | 2014-05-31 11:33 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
70350 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_3 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:15 | 2014-05-31 10:25 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
70351 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3474 ortakoy kabataş erkek lisesi_5 | EKİBE BİLDİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:11 | 2014-05-31 09:43 | 0.53333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
70355 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:14 | 2014-05-31 10:41 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
70357 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9473 Cendereyolu Propen_3 | H.hat ekibine bildirildi.**9473 tm dp-3 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 08:09 | 2014-05-31 13:40 | 5.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 325.4833 | 0 | 0
70358 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11502_3 | EKİP BAKMIŞ KABLO ARIZASI VAR.ARIZA DEVAM EDİYOR GEÇİCİ ENERJİ VERİLMİŞ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. DÜĞÜN SALONLARINDA DÜĞÜN OLDUĞU İÇİN ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:24 | 2014-05-31 15:48 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
70359 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 22256 | 22256 nolu TM de bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:33 | 2014-05-31 13:33 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
70360 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3042; hasköy şabanderesi sk no:18 yanı_3 | H.HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:16 | 2014-05-31 10:57 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
70361 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2725 tr2 şehremini - odabaşı vezir cd._14 | Y.A KABLO ARIZASI ( 2 FAZ) . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:35 | 2014-05-31 17:37 | 8.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0
70363 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_2 | havai hat ekibine verildi...HAVAİ HAT ÇIKIŞI OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:28 | 2014-05-31 11:42 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
70366 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:34 | 2014-05-31 11:42 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
70367 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31415 TM_2 | havai hat ekibine verildi kontrol edildi .kablo arızası mevcut direkten yer altı. uçları ayrık. yeri belli kablo ekibi çalışıyor..C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:36 | 2014-05-31 16:29 | 6.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
70368 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2399 TR 2_11 | 1 faz sigorta erimesi giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:42 | 2014-05-31 10:26 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
70370 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8163_1 | ekibe verildi.kablo arızası. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:18 | 2014-05-31 14:57 | 5.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 0
70371 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 20103 | 20103 mo'lu T.M' de bildirimli bakım onarım çalışması vardı çalışma bittti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:41 | 2014-05-31 11:35 | 1.9 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0
70372 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_2 | ekibe verildi.Kaide yanık montaj ekibine verildi.Kaide değişti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:46 | 2014-05-31 13:39 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
70374 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:17 | 2014-05-31 17:37 | 8.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
70375 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8224_1 | ekibe verildi.Sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:20 | 2014-05-31 12:45 | 3.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0
70377 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:56 | 2014-05-31 12:10 | 2.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
70378 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25086 YENİ MAH. B.Çavuşlu SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:55 | 2014-05-31 10:22 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
70379 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31007A TM | MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:56 | 2014-05-31 12:36 | 2.6667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 0
70381 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2335_4 | DOĞRU ŞUBE ARIZASI(2FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:02 | 2014-05-31 21:40 | 11.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.1667 | 0 | 0
70383 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20856_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:58 | 2014-05-31 17:18 | 7.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
70387 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:45 | 2014-05-31 10:57 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
70390 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_13 | EKİBE BİLDİRİLDİ.A.G. KABLO PATLAMA YAPIYOR.KABLO SERVİSİ EKİP KOYDU. Tamir edildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:55 | 2014-05-31 20:33 | 10.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 425.3333 | 0 | 0
70392 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3081; haskoy cad. ile toygar sk köşesi_1 | ŞUBE 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ EKİP KOYDU. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 09:45 | 2014-05-31 15:06 | 5.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0
70394 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 755 merter şair ahmet kutsi tecer cad. | Akım trafosu değişimi yapıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:17 | 2014-05-31 11:05 | 0.8 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 613.6 | 0 | 0
70395 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21980 alkop D.M | Gezer hattı açmıştı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:15 | 2014-05-31 11:34 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
70397 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:18 | 2014-05-31 11:41 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
70398 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9613 Silatar İmrahor Cad._10 | Ekibe bildirildi.**9613 tm dp-10 çekik,Çalışma sırasında kabloya vurmuşlar, servisine bildirildi.**arıza giderildi.1 adet 3x120+70 lik ilaçlı buat 1 adet 3x120+70 lik fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:20 | 2014-05-31 18:28 | 8.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 479.8667 | 0 | 0
70399 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:19 | 2014-05-31 11:10 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
70406 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_11 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:17 | 2014-05-31 12:11 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
70408 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9161 Silahtar cad. Göçmen blokları Sadabat sit. | 9161 tm'de bakım çalışması nedeniyle enerji kesildi.**Çalışma bitirilerek merkeze enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:10 | 2014-05-31 12:20 | 2.1667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1276.1667 | 0 | 0
70410 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24096 K.gaz İncikum Sit. RMU_3 | nötr oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:37 | 2014-05-31 11:27 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
70411 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20644_5 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızası mevcut arıza giderildi enerji verildi enerjisiz yer bulunmamakta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:03 | 2014-05-31 12:22 | 2.3333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
70417 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31838 | MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:48 | 2014-05-31 12:39 | 1.85 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1176.6 | 0 | 0
70421 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_4 | Ekibe verildi.yapılan kontrolde 9729 depar 6 2faz sigorta erimesi.tamir edildi.enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:53 | 2014-05-31 16:18 | 5.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
70422 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20715 VEKSAN DM_10 | 2 faz 250 A sigorta atığı vardı atık sigortalar değiştirildi kontrol edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:54 | 2014-05-31 11:25 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
70424 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23449 ÇİFTLİKKÖY SAĞLIK OCAĞI_3 | ekipte kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:53 | 2014-05-31 18:47 | 7.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
70428 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:58 | 2014-05-31 11:39 | 0.68333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
70431 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 029 Tozkoparan G.Fehmi Tuncalı Cad._1 | alpek kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:04 | 2014-05-31 13:28 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
70434 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9326 San.mah. Diken sk.Bulut İş Merkezi _5 | Ekibe bildirildi.**9326 tm dp-5 çekik çalışma sırasında kabloya vurmuşlar,şubenin körlenmesi gerekiyor,servisine bildirildi.** arıza giderildi. 9326 Tm Dp 5 enerjili 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:47 | 2014-05-31 15:29 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
70437 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25091 DENİZKENT- YEŞİLKENT Semizkumlar SİLİVRİ_4 | DİREKTEN KLEMENS VURULDU ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:15 | 2014-05-31 12:36 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
70439 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:17 | 2014-05-31 14:11 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
70440 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:18 | 2014-05-31 12:10 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
70442 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8507_4 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:42 | 2014-05-31 15:05 | 4.3833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 0
70443 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2722 tr1 yeşildirek aşir efendi cd.gürün han _2 | SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:21 | 2014-05-31 11:44 | 0.38333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
70444 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20715 VEKSAN DM_2 | 1 adet 250 A SİGORTA ATIĞI TESPİT EDILDI YENISI TAKILDI KONTROL EDILDI ENERJI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:14 | 2014-05-31 12:09 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
70445 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_3 | havai hat ekibine verildi.Şube arızası kablo ekibine verildi. depar çekili. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:24 | 2014-05-31 20:01 | 9.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.4667 | 0 | 0
70447 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18572_4 | havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı. ölçüldü. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:25 | 2014-05-31 23:15 | 11.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
70448 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18239_1 | havai hat ekibine verildi. yeraltı kablosu 2 faz birleşik ölçülecek ölçüldü,kablo ekibine verildi. tamir edildi. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:25 | 2014-05-31 17:54 | 6.4833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 635.3667 | 0 | 0
70450 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4309_2 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:33 | 2014-05-31 12:05 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
70451 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2076 soğanağa cami sk._1 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI(GENEL AYDINLATMA)ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:34 | 2014-05-31 11:40 | 0.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
70453 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8043_1 | 8043 tm depar 9 enerji kesildi.Aktarma yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 10:41 | 2014-05-31 12:36 | 1.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
70457 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2102 sucu baki sk. | ŞEBEKE ÇALIŞMASI(MONTAJ) AKIM TRAFOLARI DEĞİŞEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:42 | 2014-05-31 12:42 | 1 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
70459 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_2 | hamam cad no45 tamiri için enerji kesildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:35 | 2014-05-31 11:55 | 0.33333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
70462 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:50 | 2014-05-31 13:01 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
70463 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_3 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızası mevcut enerji kesildi kablo ölcüldü ekıp çalışmakta arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:49 | 2014-05-31 13:49 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
70464 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23060 İlkem Petrol karşısı_3 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:49 | 2014-05-31 12:04 | 0.26667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
70466 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28001_4 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:53 | 2014-05-31 12:31 | 0.63333 | 26 | 93 | 0 | 0 | 16.4667 | 58.9 | 0 | 0
70476 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_11 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 12:04 | 2014-05-31 19:11 | 7.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
70477 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 11:36 | 2014-05-31 18:28 | 6.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.9333 | 0 | 0
70478 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_7 | arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 12:00 | 2014-05-31 14:22 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
70482 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28014 | TRAFO DENKLASE EDILDI MONTAJ EKIBI CALISIYOR ENKISA SUREDE ENERJI VERILECEK CALISMA BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 12:11 | 2014-05-31 13:51 | 1.6667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1551.6667 | 0 | 0
70487 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1668_3 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 12:20 | 2014-05-31 17:07 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
70492 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_4 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 12:24 | 2014-05-31 14:56 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
70495 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 629 Merter Fatih koleji içi | akım trafosu değişti.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 12:30 | 2014-05-31 12:52 | 0.36667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 281.2333 | 0 | 0
70501 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_6 | havai hat ekibine verildi. oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 12:44 | 2014-05-31 13:46 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
70504 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_3 | YATIRIM CALISMASINDAN DOLAYI DEPAR CEKILDI EKIPLER CALISIYOR ENKISA SUREDE ENERJI VERILECEK CALISMA BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 12:40 | 2014-05-31 13:38 | 0.96667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
70505 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8512_12 | ekibe verildi. 3 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 12:30 | 2014-05-31 16:33 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
70506 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-30 17:02 | 2014-05-31 13:51 | 20.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.2667 | 0 | 0
70513 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:11 | 2014-05-31 16:07 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
70515 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4335_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:11 | 2014-05-31 14:22 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
70516 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 12:59 | 2014-05-31 18:40 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
70517 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_4 | arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:08 | 2014-05-31 14:25 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
70518 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:05 | 2014-05-31 18:00 | 4.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
70520 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11106_1 | arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:11 | 2014-05-31 14:25 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
70521 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _6 | ekibe bildirildi.şube arızası tamiri için enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:06 | 2014-05-31 13:28 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
70530 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072 TRAFO 1_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:39 | 2014-05-31 18:01 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
70534 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23202 Kabakça Rüstem Konaklı_3 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:30 | 2014-05-31 15:07 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
70535 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11263_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:42 | 2014-05-31 17:36 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
70536 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1624_7 | TM 1624 depar 7 arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:42 | 2014-05-31 17:26 | 3.7333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 238.9333 | 0 | 0
70537 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_7 | Direkten yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi ilgili adreste çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:41 | 2014-05-31 16:13 | 2.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
70538 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31848_1 | havai hat ekibine verildi...31848 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ C VERİLDİ DURUM NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:45 | 2014-05-31 20:57 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
70546 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24121 Celaliye Basınkent 3 Sit._3 | kofradan sigorta dipliği gevşekti onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:53 | 2014-05-31 14:04 | 0.18333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
70550 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_2 | havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:58 | 2014-05-31 17:01 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
70551 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31007 TM | ekipler osos panosu taktıgı için enerji kesildi ...31007 tm den c verildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:58 | 2014-05-31 15:03 | 1.0833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0
70552 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23600 Subaşın KÖK DM_3 | ekibe bildirildi şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:02 | 2014-05-31 19:14 | 5.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
70553 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:00 | 2014-05-31 22:07 | 8.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.4667 | 0 | 0
70555 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:06 | 2014-05-31 22:20 | 8.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
70557 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_3 | FAZ NÖTR E YAPIŞMIŞ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:09 | 2014-05-31 15:19 | 1.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
70560 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21047_9 | no:7 karşısında belediye ekipleri parke çalışmsı yaparken kablolarda kopma olmuş. Arıza kablo ekibine bildirildi. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:17 | 2014-05-31 15:09 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
70561 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1017_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:18 | 2014-05-31 19:40 | 5.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
70562 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_13 | EKİP KONTROL ETTİ 31837 TM'DEN DİREKTEN YERALTI 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ ALINACAK ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:24 | 2014-06-01 00:22 | 9.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0
70563 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi | 9510 Tm denklanşe edildi. montaj ekibi bakım çalışması yapıyor.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:06 | 2014-05-31 17:06 | 3 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 0
70564 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_1 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:22 | 2014-05-31 21:42 | 8.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
70565 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21396_5 | oksit arızası ekiplere verildi....arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:34 | 2014-05-31 18:00 | 3.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
70566 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_10 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:35 | 2014-05-31 16:30 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
70567 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2417 | 2417 tm de akım trafoları değiştiriliyor,çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:37 | 2014-05-31 15:52 | 1.25 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 756.25 | 0 | 0
70568 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:35 | 2014-05-31 17:00 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
70572 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:42 | 2014-05-31 18:29 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
70574 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20569_6 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı oksit arzası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:47 | 2014-05-31 15:36 | 0.81667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
70575 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:44 | 2014-05-31 18:31 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
70580 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31905 TM_4 | 31905 tm den d.ş 1 faz arızalı atlama c verildi ölçü ekiplerine bilgi verilecek ...KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALMAK İÇİN EKİP YÖNLENDİRİLDİ...KABLO ARIZASI BİTTİ C ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:43 | 2014-05-31 21:16 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
70581 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3810_3 | şube 3 faz kopuk.kablo ekibi çalışıyor.Tamie edildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 06:42 | 2014-05-31 19:37 | 12.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.4167 | 0 | 0
70583 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18525_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:59 | 2014-05-31 18:45 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
70585 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİPLER KONTROL ETTİ KAİDE SIKINTISI VAR MONTAJ EKİBİ YÖNLENDİRİLECEK MONTAJ EKİBİ KAİDEYİ DEĞİŞTRİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 14:56 | 2014-05-31 20:08 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
70586 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:05 | 2014-05-31 19:51 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
70588 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:09 | 2014-05-31 16:51 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
70589 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25180 ERHAN ERSEVEN-5 SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_1 | ŞUBE KABLOSU BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:11 | 2014-05-31 17:48 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
70591 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_8 | İski çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar vermiş. Ekiplerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:05 | 2014-05-31 16:58 | 1.8833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0
70593 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8604_5 | havai hat ekibine verildi. kablo kopmuş depar çekili. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:15 | 2014-05-31 17:20 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
70595 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:24 | 2014-05-31 18:14 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
70605 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_3 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:32 | 2014-05-31 21:32 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
70607 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11731_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:31 | 2014-05-31 20:50 | 5.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
70609 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3115_1 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. Şube 2 faz kopuk. Atlama enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:34 | 2014-05-31 16:27 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
70611 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4007_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:45 | 2014-05-31 16:40 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
70614 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1128 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TM1128 DE VOLTAJ DÜŞÜKLÜĞÜNDEN DOLAYI KADEME AYARI YAPILDI KISA SÜRELİ ENERJİ KESİNTİSİ OLUŞTU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:59 | 2014-05-31 16:11 | 0.2 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0
70615 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:54 | 2014-05-31 21:36 | 5.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
70619 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._4 | h.hat ekiplerine bildirildi.** kofraya 3 faz gelmiyor. kablo direkten ayrıldı.**arıza giderildi.2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 07:51 | 2014-05-31 16:17 | 8.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
70620 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20456_3 | arıza ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:12 | 2014-05-31 18:07 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
70621 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28825_9 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:07 | 2014-05-31 16:55 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
70622 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:11 | 2014-05-31 16:59 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
70623 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11932_16 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:11 | 2014-05-31 23:27 | 7.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0
70635 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31031 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ...İHBARLARA ATLAMALI OLARAK C ALINDI İHBARA GÖRE ADRESLER DEĞERLENDİRİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 15:32 | 2014-05-31 20:26 | 4.9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 308.7 | 0 | 0
70637 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28123_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:35 | 2014-05-31 21:37 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
70638 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11520_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLECEKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:39 | 2014-06-01 00:02 | 7.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0
70640 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_6 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:39 | 2014-05-31 19:46 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
70641 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9118 Sütlüce Minia Türk Karşısı_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**2 faz patlatıyor. 9118 tm dp4 çekik, kablo arızalı kablo servisine bildirildi.**9118tm dp9-10-11-13 çekik (21:30 )kablo ekibi çalışıyor.**9118tm dp9-10-11-13 enerjili (21:35)**9118tm DENKLANŞE kablo ekibi çalışıyor(21:45)**9118tm enerji verildi.9118 tm dp4 çekik kablo ekibi çalışıyor(21:55) 7 mt 3x120 kablo ,1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:35 | 2014-05-31 22:59 | 6.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 377.6 | 0 | 0
70643 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11502_1 | EKİPLERE VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:49 | 2014-05-31 19:28 | 2.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
70645 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21548_6 | arıza oksit ekibine verildi oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:48 | 2014-05-31 20:48 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
70646 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_5 | Havai hat ekibine verildi.şube kablosu arızalı direkten ayrıldı ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. Tamir edildi direkten bağlandı enerji verildi. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:52 | 2014-06-01 01:29 | 8.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0
70650 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:55 | 2014-05-31 23:06 | 6.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
70651 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18286_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Arızanın giderilebilmesi için elektrik kesildi. ekip çalışıyor. Elektrik verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:57 | 2014-05-31 20:43 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
70652 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_3 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:49 | 2014-05-31 20:08 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
70653 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 16:56 | 2014-05-31 22:21 | 5.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
70655 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:05 | 2014-05-31 20:58 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
70656 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:03 | 2014-05-31 20:49 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
70661 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4303_8 | Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:23 | 2014-05-31 18:09 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
70665 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:23 | 2014-05-31 20:58 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
70666 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_1 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:25 | 2014-05-31 17:58 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
70667 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9324 Gürsel mah. Akman sk. | 9324 merkez enerji kesildi. bakım çalışması yapılıyor.**enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:19 | 2014-05-31 19:41 | 2.3667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1393.9667 | 0 | 0
70668 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 13:49 | 2014-05-31 17:41 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
70670 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11978_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ AGRI SOKAK ERMAN SOKAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:40 | 2014-06-01 03:22 | 9.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0
70671 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:47 | 2014-05-31 21:37 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
70674 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_10 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:51 | 2014-05-31 22:53 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
70677 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_6 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:49 | 2014-06-01 13:02 | 19.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.7333 | 0 | 0
70678 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:57 | 2014-05-31 20:13 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
70680 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_11 | Oksit arızası. ekip arızayı aldı. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:54 | 2014-05-31 21:24 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
70681 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:02 | 2014-06-01 00:03 | 6.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
70682 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28198_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:01 | 2014-05-31 21:39 | 3.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
70683 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11958_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 17:30 | 2014-05-31 21:31 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
70684 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21855_4 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:05 | 2014-05-31 20:05 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
70686 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11750_1 | havai hat ekiplerine bilgi verildi ...ŞUBEDE GEÇİCİ OLARAK ENERJİ KESİLMİŞTİR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:00 | 2014-05-31 20:48 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
70688 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_1 | oksit arızası ekiplere verildi.... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:11 | 2014-05-31 19:49 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
70690 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:12 | 2014-05-31 21:50 | 3.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
70692 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:20 | 2014-06-01 10:50 | 16.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
70693 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_10 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:17 | 2014-05-31 22:03 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
70694 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21982_3 | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilecek 21982 tm kademe ayarı yapıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:15 | 2014-05-31 20:52 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
70697 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:27 | 2014-05-31 19:32 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
70699 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24195-Güzelce Gültaş Sitesi_5 | Şube kablosunda 1 fazda oksit vardi.onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:41 | 2014-05-31 19:32 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
70700 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3907_1 | Hava i hat ekibine bildirildi. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:45 | 2014-05-31 20:49 | 2.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0
70703 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:44 | 2014-05-31 20:14 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
70707 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11040_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:07 | 2014-05-31 20:10 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
70708 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28837_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:10 | 2014-05-31 22:41 | 3.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
70709 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4016_4 | Sayaç yanığı direklendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:51 | 2014-05-31 20:30 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
70710 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1213_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. KABLO ARIZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ EKİP ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:12 | 2014-06-01 00:02 | 4.8333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 309.3333 | 0 | 0
70712 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_2 | oksit arızası ekiplere verildi.... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:10 | 2014-05-31 21:39 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
70717 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_5 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak klamens arızası giderildi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:26 | 2014-05-31 21:56 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
70720 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_1 | 31607 TM DEN DİREKTEN YERALTI 1 FAZ KABLO ARIZASI ATLAMA elektırık verıldı 3 faz normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:36 | 2014-05-31 22:14 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
70721 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:27 | 2014-06-01 00:27 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
70722 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11629_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:20 | 2014-05-31 22:23 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
70725 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_1 | oksit arızası ekiplere verildi....arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:36 | 2014-05-31 22:50 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
70726 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:07 | 2014-05-31 22:15 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
70727 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_7 | oksit arızası ekiplere verildi.... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:38 | 2014-05-31 20:08 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
70728 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9625 Kuştepe Çiğdem sk._8 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:24 | 2014-05-31 22:03 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
70730 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_3 | ekibe verildi depar şalteri yanık ekipler değiştiriyor enerji verildi yapıldı değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:50 | 2014-05-31 20:49 | 0.98333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
70731 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9188 San.amh. Gümüşhane cad. Mezarlık_7 | ekibe bildirildi.**arıza giderildi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:47 | 2014-05-31 22:05 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
70732 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23449 ÇİFTLİKKÖY SAĞLIK OCAĞI_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:54 | 2014-05-31 22:32 | 2.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
70733 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_7 | Direkten yer altı şube kablosu arızalı. Ölçü yapılabilmesi için direkten ayrıldı. Ölçü ekibine verildi. Pazar kurulu olduğundan ölçü aracı sokağa giremedi. Pazar kalktıktan sonra ölçülecek.ölçüldü kablo ekibine verildi. tamir edildi direkten bağlandı.karanlıkta yer yok.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:54 | 2014-06-01 03:12 | 7.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
70734 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28347_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:53 | 2014-05-31 21:52 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
70736 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:02 | 2014-06-01 10:41 | 14.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0
70739 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_3 | oksit arızası ekiplere verildi.... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 19:52 | 2014-05-31 22:52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
70742 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:17 | 2014-05-31 22:30 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
70744 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | tamir edidi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:15 | 2014-06-01 00:54 | 4.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
70745 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11485_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:17 | 2014-06-01 00:32 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
70746 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9686 Doğa Meşe Park Evleri Göktürk_7 | ekibe bildirildi.kablo arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 12:55 | 2014-05-31 20:59 | 8.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
70747 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23120 Muratbey Kök_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:20 | 2014-05-31 22:30 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
70750 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25274 TURAN TUNA Selimpaşa yolu Ortaköy SİLİVRİ_3 | klemens vuruldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:17 | 2014-05-31 21:11 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
70751 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2052 sulukule niyazi misri sk. tuna apt. a blok | trafa aşırı akımla açmış enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:26 | 2014-05-31 21:08 | 0.7 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0
70753 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:26 | 2014-05-31 22:43 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
70754 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24102 K.oba Kaya Sit. (DİREK)_4 | 24102 1.depar 250 amper sigorta atıkdı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:25 | 2014-05-31 20:54 | 0.48333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
70758 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8452_5 | 8452 TM Şebeke Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:38 | 2014-05-31 21:17 | 0.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
70760 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_7 | oksit arızası ekiplere verildi.... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:35 | 2014-05-31 21:02 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
70761 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:39 | 2014-05-31 21:46 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
70762 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_1 | ekibe verildi. 30 metre 1 x15 alpek ister. İLGİLGİ SERVİSE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 18:36 | 2014-05-31 22:24 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
70763 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_6 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:37 | 2014-05-31 21:55 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
70768 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_17 | 1 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.GECE KEPÇE İLE ÇALIŞMA YAPILAMADĞINDAN SABAHA BIRAKILDI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 20:58 | 2014-06-01 08:37 | 11.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.55 | 0 | 0
70771 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_5 | ARIZA KAYDA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 21:07 | 2014-05-31 21:49 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
70772 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2440 | 2440 tmde akım trafosu montajı yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 21:12 | 2014-05-31 21:56 | 0.73333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 443.6667 | 0 | 0
70774 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 21:13 | 2014-05-31 22:06 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
70775 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_7 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 21:17 | 2014-06-01 00:27 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
70776 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 553 Bahçelievler Sıraevler Sk._1 | 4*10 1 faz arızalı,atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 21:14 | 2014-05-31 22:43 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
70777 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 21:08 | 2014-05-31 22:42 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
70779 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 21:24 | 2014-05-31 22:26 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
70782 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_3 | YER ALTI ŞIBE KABLOSUNUN ARIZASINDAN DOLAYI ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ.ARIZALI ŞUBE AYRILDI.ÖLÇÜM YAPILACAK ABONENİN BİLGİSİ VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 21:37 | 2014-05-31 23:03 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
70787 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28335_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 21:48 | 2014-06-01 10:47 | 12.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.8667 | 0 | 0
70792 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1334 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ENERJİ MEVCUT.TM 1819 TM 1862 KESİCİ ACTİ SEBEP GÖRÜŞEMEDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 22:13 | 2014-06-01 00:18 | 2.0833 | 3 | 3228 | 0 | 0 | 6.25 | 6725 | 0 | 0
70793 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 22:07 | 2014-06-01 00:46 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
70796 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31848_2 | 31848 TM DEN D.Ş 1 FAZ ATIKTI SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ C VERİLDİ SONRA ARIZA TEKRARLANDI KABLO ARIZALI ÖLÇÜLÜP TAMİRATI YAPILACAK ..aboneyle gorusuldu ölçü ekibi olmadıgından sabah olculecek . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 22:11 | 2014-06-01 02:31 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
70799 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8522_6 | havai hat ekibine verildi.dya 3 faz temiz kopuk sube arızası tespit edildi. direkten ayrıldı*ölçü ekibine verildi.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Direkten bağlandı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 22:34 | 2014-06-01 13:42 | 15.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.5333 | 0 | 0
70800 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_5 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 22:38 | 2014-06-01 00:56 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
70801 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2351 TR 1 _7 | a.g kabloarızası 3 faz.Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 22:46 | 2014-06-01 12:52 | 14.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0
70802 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8507_6 | nöb mont ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 22:53 | 2014-05-31 23:48 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
70803 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - DENİZGÖREN ÇIKIŞI | O.G. yeraltı arızası vardı. Onarıldı. Hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 23:05 | 2014-06-01 03:07 | 4.0333 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1734.3333 | 0 | 0
70807 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22418_12 | oksit arızası ekiplere verildi....arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 21:43 | 2014-06-01 02:44 | 5.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
70809 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2295_7 | a.g.kablo arızası 1 faz tm den patlatıyor.T.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 23:24 | 2014-06-01 19:14 | 19.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0
70810 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2699 | 2101 itm de 2699 deparı arıza ile açtı muayene neticesi 2395 tm 10kv baraya fare girmiş bara temizlenerek depara c verildi enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 23:30 | 2014-06-01 00:14 | 0.73333 | 1 | 2420 | 0 | 0 | 0.73333 | 1774.6667 | 0 | 0
70811 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 23:33 | 2014-06-01 10:44 | 11.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.4667 | 0 | 0
70812 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_5 | KABLO ARIZASI DAHA ÖLÇÜ GEREKİYOR İŞ SIRASINA GÖRE YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 23:35 | 2014-05-31 23:40 | 0.083333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
70813 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28500 İTM 28535 | depar açtı.sebep :28500 İTM İLE 28535 TM ARASI ARIZALI. 28505 trafosunda kesici patlak....kesicinin ve ayırıcının değişmesi gerekiyor.depar beslendi.karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-05-31 23:40 | 2014-06-01 01:41 | 2.0167 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 5632.55 | 0 | 0